## 1.OBRA
1. |  | OBRA
Partida |  | DESCRIPCIÓ | UTS | P. UNITARI | P. TOTAL
1. |  | OBRA
1.1 | ut | CONSTRUCCIÓ D'ELEMENTS DE TANCAMENT DE L'ILLA RAL 7035 | 1 | 0 | 0
Subministrament i construcció dels elements de sostre central amb elevada transparència a la llum per a una amplada de passadís de 1200 mm. Inclou les peces de dimensions 600 x 1200 mm i 800 x 1200, peces de remat de portes, separacions entre passadís fred i passadís calent per a la formació del cub i tots els accessoris necessaris per al seu muntatge i acabat. Color RAL 7035. 3311170 RITTAL SOSTRES 800x1200 i 600x800 3311280 RITTAL REMAT DE PORTES 3311210 RITTAL CUB DE SEPARACIÓ
2023-02-01 | ut | CONSTRUCCIÓ DE PORTA CORREDISSA 3600 x 2000 | 2 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació d'element de porta de dimensions 3600 d'ample x 2000 mm d'alt amb finestra i porta lliscant. Inclou els elements de chapa d'acer pintada i elements de policarbonat amb elevada transparència a la llum RAL 7035 per a una amplada del passadís de 1200 mm. 3311163 RITTAL Porta per a cub [2ut]
2023-03-01 | ut | BANCADA PER A CONDENSADORS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓ | 1 | 0 | 0
Bancada metàl·lica per a la suportació dels 4 condensadors de pes total 160 kg amb sistema antivibració, per a suport de maquinària a coberta, d'acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent, acabat amb emprimació antioxidant i dues mans de pintura per a exterior, amb unions soldades en obra, separada de les unitats condensadores amb amortidors metàl·lics de molla.
2023-04-01 | ut | RACKS D'INFORMÀTICA 42 U 800 x 2000 x 1200 [mm] I ACCESSORIS | 10 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de racks d'informàtica per a la disposició en illa de 42 U consistents en unitats de les següents característiques: - Rack IT sistema illa de dimensions 800x2000x1200 mm. - Portes perforades per al pas de l'aire. - Porta de doble fulla en un costat i de fulla simple a l'altra amb tres frontisses disposades segons plànols. - Portes perforades amb 85% de pas d'aire. - Basidor amb reforç per a collat directe a terra. - Tiradors confort de semicilindre amb pany de seguretat. - Sostre amb diverses parts d'entrada de cables a cada banda amb tires de raspall en tota la seva profunditat. - Càrrega estàtica 15.000 N. - Capacitat d'incloure accessoris de muntatge d'ensamblatge ràpid. - Capacitat d'incloure accessoris de muntatge per a sistema d'illa per a un bon acabat del conjunt. - Color RAL 7035 per a integració cromàtica amb la resta d'elements del conjunt del CPD.
2023-05-01 |  | ACCESSORIS RACKS | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lacó de conjunt d'accessoris de racks per a la formació del CPD en illa: - Accessoris de Joc de compensació de potencial de consistent en punt de posada a terra central amb cable de 0,3m de longitud al bastidorde l'armari per a la connexió a terra. - Peces d'ensamblatge exterior que s'hagin de separar entre ells mitjançant una paret estanca. - Brides d'ensamblatge exterior per al muntatge continu a la zona d'acoblament. - Contjunt d'ensamblatge ràpid - Chapa de conducció de per separar entre si les zones fredes i calentes dins un armari amb tancament cúbic del passadís o en cas dutilització dun sistema LCP. - Panell ceg per al tancament de zones obertes dins del nivell de muntatge de 19" sense la necessitat d'eines. - Coberta magnètica per a la cobertura opcional de l'encunyat frontal del sistema al cas d'un plafó de conducció d'aire cobrint completament el frontal. - Tancament lateral dividida en dos parts RAL 7035 per al tancament de dels racks dels extrems de l'illa. - Conducte vertical de pas de cables verticalment pel rack consistent en una canal de guiat de cables protegits, mitjançant sistema de fàcil accés. 5301310 RITTAL VX-IT JOC DE COMPENSACIÓ DE POTENCIAL [10 ut] 8617502 RITTAL VX IT PECES D'ENSAMBLATGE EXTERIOR [2 ut] 8617506 RITTAL VX IT BRIDA D'ENSAMBLATGE RÀPID [16 ut] 8617502 RITTAL VX IT PEÇA D'ENSAMBLATGE EXTERIOR [16 ut] 8617506 RITTAL VX CONJUNT ENSAMBLATGE [16 ut] 5302014 RITTAL VX IT XAPA CONDUCCIÓ D'AIRE 800X2000 ESTANDAR PER A 19" [10 ut] 7151305 RITTAL DK PANELL CEG TOOL_LESS 1UE [20 ut] 5501895 RITTAL COBERTA MAGNÈTICA [10 ut] 5301254 RITTAL LATERALS DIVIDITS EN DOS [4 ut] 5302052 RITTAL IT CONDUCTE VERTICAL CABLES, P VX IT [4 ut]
2023-06-01 | ut | RACK DE CONTRA INCENDIS 42 UA 600 x 2000 x 1200 [mm] | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de rack d'illa per a la instal·lació dels elements contra incendis segons plànols, consistents en unitats de les següents característiques: RITTAL 5311116 VX IT STD. RAL 7035
2023-07-01 |  | ACCESSORIS RACK CONTRA INCENDIS | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lacó de conjunt d'accessoris de racks per a la formació del rack de PCI integrat a l'illa: - Accessoris de Joc de compensació de potencial de consistent en punt de posada a terra central amb cable de 0,3m de longitud al bastidorde l'armari per a la connexió a terra. - Xassís interior per a suportació d'ampolles de PCI - Elements de subjecció de plaques de muntatge - Placa de muntatge de 600x2000 per evitar la comunicació amb el passadís calent - Porta individual 600x2000 - Paret divisoria lateral partida en vertical de final de fila. 5302027 VX-IT JOC DE COMPENSACIÓ DE POTENCIAL [10 ut] 8617160 VX XASSÍS INTERIOR, 23X64, 1200MM. [4 ut] 5051045 VX FIXACIÓ PER A PLAQUES DE MUNTATGE 5051037 VX PLACA DE MUNTATGE AN.XAL. 600X2000 5051090 VX PORTA INDIVIDUAL 600X2000 8618110 VX PEÇA TANCAMENT DE MARC [4 ut] 8618320 VX BISAGRAS 130º [4 PIEZAS] 5301284 VX IT PARED DIVISORIA, 2000X1200MM. PARTIDA EN VERTICAL
1.6 | ut | ADAPTACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Treballs de retirada de 3 fancoils de conductes situades a la zona a ocupar per el CPD, anul·lació de canonades, bombes de condensats i elements causants de possibles fuites d'aigua, substitució d'ail·laments de canonades principals. Inclòs el buidat i omplenat del circuit de fred i calor per a la realització de les actuacions.
1.7 | ml | CONNEXIÓ DE NOU TRAM | 100 | 0 | 0
Treballs d'instal·lació de canonades de PPR DN90 per aigua calenta i freda per a modificació de tram de canonades que pasa pel CPD. Inclòs accessoris, aïllament, vàlvules de tall.
1.8 | ut | AJUDES A INSTAL·LACIONS | 1 | 0 | 0
Ajudes a instal·lacions consistents en obertura de passos per parets i forjats, passamurs per al pas d'instal·lacions elèctriques, frigorífiques, desaigües i cablejat de dades. Obertura i tancament de sotres i terra tècnic per a l'accés i pas d'instal·lacions.
|  | TOTAL |  |  | 0

## 2.ELECT
2. |  | ELECTRICITAT
Partida |  | DESCRIPCIÓ | UTS | P. UNITARI | P. TOTAL
2. |  | ELECTRICITAT
2023-08-02 | ut | QUADRE ELÈCTRIC DEL CPD COMMUTACIÓ NORMAL-GRUP ELECTRÒGEN + BY-PASS | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric del CPD 100A, amb els circiuts d'alimentació del sistema de refrigeració, sobrepressió, quadres elèctrics de l'illa Q.E 1 i Q.E 2 a través de SAI, incloent-hi la commutació de corrent Normal a corrent de Grup electrògen de l'edifici o extern, per tal de garantir l'alimentació continuada dels quadres elèctrics Q.E 1 i Q.E 2 de l'illa i els seus serveis associats. - SAI: 100A - Q.E 1: 100A - Q.E 2: 100A - CLPC 1: 25A - CLPC 2: 25A - CCOND 1: 16A II - CCOND 2: 16A II - CLPC 3: 25A - CLPC 4: 25A - CCOND 3: 16A II - CCOND 4: 16A II - CSOBREPRESSIÓ: 16A II - COMMUTACIÓ XARXA - GRUP EDIFICI - COMMUTACIÓ XARXA - GRUP EXTERN - BY-PASS EXTERN SAI
2023-01-02 | ut | QUADRE ELÈCTRIC [Q.E 1] EN ARMARI RACK | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric trifàsic EN ARMARI RACK amb tapes cegues RAL 3075, de distribució de potència 100A PDR 300x2000x1200 acabat igual als racks de l'Illa amb els següents Circuits: - C1.1: PDU 16A - C1.2: PDU 16A - C3.1: PDU 16A - C3.2: PDU 16A - C3.3: PDU 32A - C3.4: PDU 32A - C5.0: PDU 16A - C5.1: PDU 16A - C7.0: PDU 16A - C7.1: PDU 16A - C9.0: PDU 16A - C9.1: PDU 16A Inclou seccionador, proteccions dels circuits, reserves per ampliacions, amb els diferencials superinmunitzats segons esquema unifilar. ES8006081 RITTAL PDR ARMARI ELÈCTRIC
2023-02-02 | ut | QUADRE ELÈCTRIC [Q.E 2] EN ARMARI RACK | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric trifàsic EN ARMARI RACK amb tapes cegues RAL 3075, de distribució de potència 100A PDR 300x2000x1200 acabat igual als racks de l'Illa amb els següents Circuits: - C2.0: PDU 16A - C2.1: PDU 16A - C4.0: PDU 16A - C4.1: PDU 16A - C6.0: PDU 16A - C6.1: PDU 16A - C8.0: PDU 16A - C8.1: PDU 16A - C10.0: PDU 16A - C10.1: PDU 16A - RESERVA 32A - RESERVA 32A Inclou seccionador, proteccions dels circuits, reserves per ampliacions, amb els diferencials superinmunitzats segons esquema unifilar. ES8006081 RITTAL PDR ARMARI ELÈCTRIC
2023-03-02 | ut | UPS DPA Upscale ST 60 2x20kVA EN ARMARI RACK | 1 | 0 | 0
UPS ST60 600x2000x1000MM 40kW i possibilitat de creixement a 60kW model DPA UPScale ST60 instal·lat en rack VX IT de dimensions 600 x 2.000 x 1.200 mm (ample x alt x fons), amb capacitat per allotjar fins a 240 blocs de bateries internes de 7/ 9Ah i 3 mòduls SAI extraïbles en calent de 10 o 20 kW cadascun. A l'interior de l'armari s'instal·laran 2 mòduls SAI de 20 kVA/kW, cadascun compost pels elements següents: • Rectificador trifàsic 3 x 400/230 V, amb: Factor de potència a l'entrada > 0,99 Distorsió harmònica en corrent a l'entrada < 4.5% (10 kW) o 3% (20 kW) Forma d'ona de corrent d'entrada: sinusoïdal • Inversor trifàsic 3 x 400/230 V, amb: Optimitzat per a càrregues amb cos φ = 1 (20 kVA → 20 kW) Distorsió harmònica de la tensió de sortida amb càrrega no lineal < 3% Estabilitat estàtica de la tensió de sortida: < 1% • Rendiment de fins al 96% en mode Online doble conversió VFI • Bypass estàtic • Equip modular extraïble capaç de connectar-se en paral·lel amb altres equips de la mateixa sèrie sense necessitat afegir cap element addicional al SAI. • Microprocessador per a control i mesures • Panell de control, senyalització i alarmes • Opció d'integració de targeta de comunicacions amb protocols de sistemes de gestió de xarxa SNMP, Modbus TCP/IP o Modbus RS-485. La bateria anirà instal·lada en mòduls extraïbles interns. Serà capaç de proporcionar una autonomia de 20 minuts per al consum de 40 kVA connectats a la sortida. En aquest cas es configura 6 branques de 40 blocs de bateries de 12V 7,2Ah. 7979419 RITTAL PDR ARMARI ELÈCTRIC
2023-04-02 | ut | ADAPTADOR | 1 | 0 | 0
Adaptador ES8006081 RITTAL PROF: 200MM
2023-05-02 | ut | PDU Gestionable 16 A | 20 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de PDU SWITCHED 16A/3P CEE 18XC13+3XC19 de distribució de corrent d'alta qualitat amb disseny compacte i funció de commutació i mesura de l'energia en la alimentació per fase amb monitor TFT brillant de 128x128 píxeles (RGB), inclòs la prolongació del cablejat amb els connectors necessaris per al connexionat al quadre elèctric de l'illa. Endolls: 18 x C13 / 3 x C19 Dimensions 44x70x1095 mm 7979335 RITTAL PDU 16A/3P CEE 18XC13+3XC19
2023-06-02 | ut | PDU Gestionable 32 A | 2 | 0 | 0
PDU SWITCHED 32A/3P CEE 24C13+6XC19 7979335 RITTAL de distribució de corrent d'alta qualitat amb disseny compacte i funció de commutació i mesura de l'energia en la alimentació per fase amb monitor TFT brillant de 128x128 píxeles (RGB), inclòs la prolongació del cablejat amb els connectors necessaris per al connexionat al quadre elèctric de l'illa. Endolls: 24 x C13 / 6 x C19 Dimensions 44x70x1745 mm 7979337 RITAL PDU 32A/3P CEE 24XC13+6XC19
2023-07-02 | ut | PDU Gestionable 32 A HORITZONTAL | 2 | 0 | 0
PDU switched, distribució de corrent bàsic compacte incl. mesurament de l'energia per fase, preses commutables individualment, con interfície de xarxa i display, An.Al.Pr.: 450x44x144mm, IEC 60 320: 4x C13 + 2x C19 Capacitat de càrrega: 230,230 V. Bases d'endoll i tipus: 4 x C13 / 2 x C19 Corrent nominal: 32 A Grau de protecció: IP 20 7979337 PDU SWITCHED 32A/3P CEE 24XC13+6XC19
2023-11-02 | m | ESCOMESA A SAI | 40 | 0 | 0
Escomesa desde quadre de commutació Q.E COMUTACIÓ NORMAL-GRUP amb cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x50 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
2023-11-02 | m | CABLEJAT SORTIDA DE SAI A Q.E CPD | 40 | 0 | 0
Sortida de SAI fins a quadre elèctric del CPD (Q.E CPD) amb cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x50 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
2023-10-02 | m | ESCOMESA GENERAL A QUADRES Q.E 1 RACK CPD | 40 | 0 | 0
Escomesa general desde quadre elèctric del CPD (Q.E CPD) fins a quadre elèctric 1 de l'illa (Q.E 1) amb cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x50 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
2023-10-02 | m | ESCOMESA GENERAL A QUADRES Q.E 2 RACK CPD | 40 | 0 | 0
Escomesa general desde quadre elèctric del CPD (Q.E CPD) fins a quadre elèctric 1 de l'illa (Q.E 2) amb cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x50 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
2023-12-02 | m | CABLE DE CONNEXIONAT A PDUs Q.E 1 i Q.E 2 16A | 160 | 0 | 0
Alimentació de PDUs 16A des de Q.E 1 i Q.E 2 de cada Rack amb cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4 x 2,5 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris, elements de subjecció, i connectors CEE per a les connexions a la PDU i al Quadre Elèctric.
2.13 | m | CABLE DE CONNEXIONAT A PDUs Q.E 1 i Q.E 2 32A | 30 | 0 | 0
Alimentació de PDUs 32 Ades de Q.E 1 i Q.E2 a Rack amb cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris, elements de subjecció, i connectors CEE per a les connexions a la PDU i al Quadre Elèctric.
2.14 | ut | ESCOMESA A SISTEMES D'EXTINCIÓ I DETECCIÓ D'INCENDIS | 1 | 0 | 0
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
2.15 | m | ESCOMESA A EVAPORADORS | 160 | 0 | 0
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 4x6 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
2.15 | m | ESCOMESA A CONDENSADORS | 220 | 0 | 0
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x2,5 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
2.16 | m | CABLEJAT IL·LUMINACIÓ | 20 | 0 | 0
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x2,5 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció.
2.17 | m | CABLEJAT IL·LUMINACIÓ EMERGÈNCIA | 20 | 0 | 0
Cable unipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x2,5 mm² de secció + T, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Instal·lat sobre safates existents o tub corrugat, inclús accessoris i elements de subjecció.
2.19 | ut | CANALITZACIÓ ELÈCTRICA Q.G.CPD QE.1 i Q.E2 | 45 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de safata d'acer perforada sense tapa, de dimensions 250x60 mm en acer galvanitzat per a cabejat de connexió d'escomeses del Quadre General del CPD a Quadres Elèctrics d'Illa Q.E 1 i Q.E 2, i SAI.
2.19 | ut | CANALITZACIÓ AMB SAFATA D'ACER ELECTROSOLDADA A LA PART SUPERIOR DELS RACKS | 45 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de safata perforada, amb tapa de 350x60 mm acabat en blanc.
2.20 |  | IL·LUMINACIÓ PASSADÍS INTERIOR D'ILLA | 4 | 0 | 0
Il·luminació de passadís interior de l'illa mitjançant llums LED de fixació magnètica per a instal·lació en horitzontal a la part superior dels racks sota el sostre del passadís de l'illa. 7030950 RITTAL CMC III RGB LED ALU-LIGHTBAR
2.21 |  | IL·LUMINACIÓ SALA | 12 | 0 | 0
Substitució de pantalla fluorescents existent per lluminària nova 300x1200 encantastable en fals sostre.
2.22 |  | IL·LUMINACIÓ RACKS D'ILLA | 14 | 0 | 0
Il·luminació de racks en passadissos exteriors de l'illa mitjançant llums LED de fixació magnètica per a instal·lació en vertical a la lateral dels racks sota el sostre del passadís de l'illa, amb integració al sistema de control per al canvi de color en cas d'alarma. 7030950 RITTAL CMC III RGB LED ALU-LIGHTBAR
|  | TOTAL |  |  | 0

## 3.DADES
3. |  | DADES
Partida |  | DESCRIPCIÓ | UTS | P. UNITARI | P. TOTAL
4. |  | DADES
4.1 | ml | INTERCONNEXIÓ FIBRA ÒPTICA EN ESTRELLA UTP EDIFICI U-C-B | 195 | 0 | 0
Subministrament i inatal·lació de cable dielèctric de 8 parells de fibres òptiques de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens, reomplerts amb gel bloquejant de l'aigua, reforç de fibres d'aramida i coberta exterior de material termoplàstic ignífug resistent als raigs UV, lliure de ògens, de baixa atenuació, reacció al foc classe Dca-s2,d2,a2 segons UNE-EN 50575. Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, peces especials i fixacions necessaris per a la interconnexió dels edificis segons plànols i a través de la canalització existent. CEG1 CABLE FO OM4 24F INT/EXT 7,54 248,00 1.870,63 R812517 PIGTAIL LC 900 MICRAS OM4 MM 50 + FUSIONES 17,63 96,00 1.692,34 CEG1 ADAPTADORES LC DUPLEX VIOLETA MM 5,46 48,00 261,94
4.2 | ml | CABLEJAT HORITZONTAL UTP CAT 6A | 2800 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, amb connectors RJ45 CAT 6A, connexionat i provat.
4.5 | ut | CABLEJAT INTERIOR DELS RACKS MANIGUETS UTP CAT 6A 1.5 M | 240 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de maniguet de 1,5m rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
4.6 | ut | CABLEJAT INTERIOR DELS RACKS MANIGUETS UTP CAT 6A 3 M | 240 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de maniguet de 3m rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat.
4.7 | m | CANALITZACIÓ AMB SAFATA D'ACER ELECTROSOLDADA A LA PART SUPERIOR DELS RACKS | 20 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de safata perforada, amb tapa de 300x60 mm acabat en blanc.
4.8 | m | CANALITZACIÓ AMB SAFATA D'ACER ELECTROSOLDADA A L'INTERIOR DELS RACKS | 16 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de safataperforada, amb tapa de 250x60 mm acabat en blanc.
4.9 | m | PANELL 24 UTP | 10 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de patch panel rack 1U 24 x RJ45 CAT 6A UTP, inclou la numeració de cada port, la instal·lació i connexionat al rack.
4.9 | m | PANELL F.O | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de patch panel rack 1U 24, inclou l'etiquetat de cada port, la instal·lació i connexionat al rack.
2023-10-04 | ut | PASSACABLES 1U | 30 | 0 | 0
Submnistrament i instal·lació de passacables 1U amb 5 suports per a l'organització del cablejat interior del rack.
2023-11-04 | ut | CERTIFICACIÓ DE PUNTS UTP | 240 | 0 | 0
Certificació de punts de dades UTP consistent en la verificació, mapa de cablejat amb longituds, qualificació per a garantir el correcte funcionament del cablejat instal·lat segons els estàndards del fabricant.
2023-12-04 | ut | CERTIFICACIÓ DE PUNTS FO | 48 | 0 | 0
Certificació de punts de Fibra Optica, obtenint la longitu, polaritat i atenuació, i un traçat de medició de reflectrometria òptica, per a garantir el correcte funcionament del cablejat instal·lat segons els estàndards del fabricant.
4.13 | ut | UNITAT DE PROCÉS MONITORATGE I CONJUNT D'ACCESSORIS DE MUNTATGE | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació d'unitat de Procés central del sistema de monitoratge per a la connexió dels sensors i unitats de connexió CAN-Bus als sensors integrats amb possibilitat de cnnexió a la xarxa de dades a través de Ethernet, i deconfgurar-se a través de la web / USB per tal d'enviar alarmes a través d'un servidor de correu electrònic i ser connectades a través de SNMP al sistema de gestió de la xarxa duna empresa. Inclou font d'alimentació, cables i accessoris per al seu muntatge en rack. 7030000 RITAL CMC III 7030060 CMC III FONTS D'ALIMENTACIÓ 7200215 DK CMC CABLE DE PROLONGACIÓ 7030088 CMC III MOUNTING UNITS per a l'allotjament en rack. 7030087 CMC III CABLE CLAMP STRAPS per a una conducció neta dels cables per darrera de la unitat CMC III.
4.14 | ut | UNITATS DE CONTROL I CONJUNT D'ACCESSORIS DE MUNTATGE | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació d'unitat de control CMC III Interfície sistema Bus 2 x RJ45 CAN-Bus Interfície 8 entrades digitals 4 sortides relé (máx. 24 V c.c./1 A) Número de receptors IoT (max.) per interfície: 16 Cantidad receptors PU (máx.): 8 7030040 CMC III UNITAT DE CONTROL CMC III [2ut] 4597000 SZ ANGLES DE MUNTATGE [4 ut] en tots els armaris i components amb perforacions de sistema amb trama de 25 mm. 7030080 CMC III CABLE DE PROGRAMACIÓ USB amb connectors USB-AUSB Mini per a la primera posada en funcionament de la unitat de procés. 7030093 CMCIII CABLE DE CONEXIÓN CAN-BUS RJ 45 [20 ut], LONGITUD 2m amb connectors RJ45-RJ45 per a interconnexió de les unitats PU amb els sensors.
4.15 | ut | SENSOR TÈRMIC I HUMITAT. | 14 | 0 | 0
Sensor de temperatura electrònic integrat al sensor per mesurar la temperatura del flux daire, amb un sensor d'humitat electrònic per mesurar la humitat relativa de l'aire al flux d'aire. Rang de mesura de temperatura: 0ºC a 55ºC Resolució: 0.1 °K Rang de mesura d'humitat: 5% a 95% d'humitat relativa Resolució: 1% humitat relativa Preses de CAN-Bus RJ-45: 2 Categoria de protecció: IP30 a IEC 60 529 Rang d'aplicació de temperatura: 0 ºC a 55 ºC Rang d´aplicació d´humitat: 5% a 95% d´humitat relativa, sense condensació 7030111 CMC III SENSOR TÈRMIC I HUMITAT
4.16 | ut | SENSOR DE FUITES | 4 | 0 | 0
Sensor de dos pins al capçal, entre els quals es controla la conductivitat. Si un fluid tanca el contacte entre els dos pins, el sensor informa duna alarma. Mode d'operació: monitorització de la conductivitat Tensió nominal: 24 V CC Categoria de protecció de la sonda del sensor: IP56 Connector per a sonda de sensor: 1 Preses CAN-Bus RJ-45: 2 Categoria de protecció: IP30 a EN 60 529 Rang d'aplicació de temperatura: 0 ºC a 55 ºC Rang d'humitat: 5% a 95% d'humitat relativa, sense condensació WxHxD: 110 x 30 x 40 mm Color: RAL 9005/7035 Inclòs al paquet: sensor, sonda de fuites amb cable i endoll, guia de referència ràpida i set de muntatge universal 7030430 DK CMC III SENSOR DE FUITES
4.17 | ut | SOFTWARE DE MONITORITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Software disc fix + Windows necessari per a treballar com a servidor virtual en format (OVF). Suporta els protocols SNMP V1/V2C i SNMP V3 per a la monitorització dels components de la infraestructura (dispositius OT) d'un centre de dades. RiZone no està subjecte a cap fabricant i és adequat per al seu ús en un entorn heterogeni de dispositius OT. 7990103 RIZONE SOFTWARE APPLIANCE, HARD DISC
4.18 | ut | SOFTWARE D'EINA GRÀFICA | 1 | 0 | 0
Software d'eina gràfica necessari per a treballar com a servidor virtual en format (OVF). Suporta els protocols SNMP V1/V2C i SNMP V3 per a la monitorització dels components de la infraestructura (dispositius OT) d'un centre de dades. RiZone no està subjecte a cap fabricant i és adequa per al seu ús en un entorn heterogeni de dispositius OT. 7990203 DK RIZONE APPLIANCE STANDARD, SOFTWARE A
4.19 | ut | SOTWARE NECESSARI PER A AL GESTIÓ CONTROL DEL CPD | 1 | 0 | 0
7990303 RIZONE SOFTWARE APPLIANCE, GRAPHICTOOL 7990206 DK RIZONE SOFTWARE APPLIANCE, GRAPHICTOOL
4.20 | ut | LLICÈNCIES I PERMISOS NECESSARIS PER A LA GESTIÓ I CONTROL DEL CPD | 2 | 0 | 0
7990206 DK RIZONE APPLIANCE IP NODE LLICÈNCIA, RIZ
4.22 | ut | INSTAL·LACIÓ D'EQUIPAMENT DE RACKS SUBMINISTRAT PER LA UOC | 1 | 0 | 0
Instal·lació de l'equipament subministrat per la UOC en cadascun dels racks segons diagrames de l'ANNEX_I_PLÀNOLS, inclús la connexió elèctrica i de dades de cada equip. L'espai estimat a ocupar són el 60% de l'espai corresponent a 252 U en equipament. Inclou etiquetatge de les U de cada rack i els equips.
|  | TOTAL |  |  | 0

## 4.REFRIGERACIÓ
4. |  | DADES
Partida |  | DESCRIPCIÓ | UTS | P. UNITARI | P. TOTAL
4. |  | REFRIGERACIÓ
2023-01-04 | ut | UNITATS DE REFRIGERACIÓ | 4 | 0 | 0
Inrow SK 3313440 RITAL de 3 a 12 kW. Amplada: 300 mm Alçada: 2.000 mm Profunditat: 1.000 mm
2023-02-04 | ut | CONDENSADOR | 4 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació d'unitat condensadora de 12 kW amb gas refrigerant 410A i amb tractament contra la corrossió de les bateries d'intercanvi de calor. Unitat Condensadora 3311360 RITAL LCP DX 12kW Anchura: 1.303 mm Altura: 915 mm Profundidad: 620 mm Pes: 29 kg Agente refrigerante: R410A 3311360 RITTAL LCP DX 12kW 3313369 RITTAL TRACTAMENT CONTRA LA CORROSSIÓ
2023-03-04 | ut | INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA I D'INTERCONNEXIÓ UNITATS EVAPORADORES I CONDENSADORES | 4 | 0 | 0
Instal·lació frigorífica consistent en la instal·lació de canonada frigorífica de coure 12mm i alïllament per a la connexió de l'Inrow amb el condensador (45m aproximadament de distància entre unitats), inclòs treballs verticals per a instal·lació de les canonades pel pati, sifons cada 5m, i cablejat de control i alimentació elèctrica d'interconnexió entre unitats exteriors i interiors. S'inclou la compensació de càrrega per la distància de gas refrigerant 410A i una válvula de retenció a la sortida de cada unitat interior. - Afegir 2,8 Kg de Refrigerant R410a independentment de la longitud - Afegir 30 grams de Refrigerant R410a per cada metre d'instal·lació a partir de 5m - Realitzar el buit de les 3 preses de l'equip LCP-DX durant 1 hora després d'haver aconseguit un grau de buit de 10mbar - Consultar els sifons a realitzar necessaris, segons el Manual d'Instal·lació - L'agent Refrigerant precintat, no s'ha d'afegir fins al dia de la posada en marxa - La prova d'estanqueïtat s'haurà realitzat amb nitrogen sec a una pressió de 28 Kg/cm2 a totes dues línies i totes les vàlvules de servei obertes. Comprovar que no hi ha fuites durant 24h. La instal·lació està prevista en pati, i pot suposar treballs verticals per a la fixació de les canonades, pel que s'ha de contemplar en aquests treballs.
2023-04-04 | ut | INSTAL·LACIÓ DESAIGÜES | 4 | 0 | 0
Instal·lació de xarxa de drenatge de condensats amb tub de PVC de DN 32, amb sifó, dels equips de refrigeració i connexió a la xarxa de desgüàs de l'edifici.
2023-05-04 | ut | SOBREPRESSIÓ | 1 | 0 | 0
Subministrament i instal·lació de ventilador amb filtres F9 per a sobrepressió (15 Pa) de la sala amb controlador de velocitat i sensor de diferencial de pressió entre l'interior i l'exterior de la sala. Inclou la part proporcional de conductes, i dos reixes de 1200x300 amb portafiltres.
|  | TOTAL |  |  | 0

## 5.PCI
5. | DADES
Partida | DESCRIPCIÓ | UTS | P. UNITARI | P. TOTAL
5. | PCI
2023-02-05 | CENTRAL DE DETECCIÓ D'INCENDIS A RACK DE PCI | 1 | 0 | 0
Central de detecció d'incendis microprocessada de 2 zones, amb control de nivell d'accés mitjançant clau, disposa de 2 bucles de detecció convencional amb final de línia actiu, 2 sortides vigilades dʻevacuació, relé de foc (alarma general) i relé d'avaria general, sortida auxiliar de 24Vcc, bateria de 12V-7Ah, teclat de maneig i leds d'indicació de alarma, amb funció de supervisió de tot el sistema Equip conforme a la Normativa. Totalment instal·lada a l'interior del rack.
2023-03-05 | DETECTOR OPTIC | 4 | 0 | 0
Detector òptic de fums de baix perfil, equipat amb doble indicador lluminós, sortida d'alarma remota, sòcol i protector de pols Connexió a 2 fils Equip conforme a Normativa. Totalment instal·lat.
2023-04-05 | DETECCIÓ PER ASPIRACIÓ A RACK DE PCI | 1 | 0 | 0
Sistema de detecció per aspiració, amb sistema de canonades de dos ramals en U per a l'anàlisi de l'aire de l'interior del passadís de l'illa a través dels punts de mostreig connectats al detector. -Canonades i punts de mostreig -Detector -Instal·lació elèctrica Completament instal·lada segons plànols; connexions i ajustaments, incluint les canonades i punts de mostreig necessaris per a la protecció del recinte.
2023-05-05 | POLSADOR D'ALARMA | 1 | 0 | 0
Polsador d'alarma esclau amb autorequisit proveït de microrruptor, LED d'alarma i autorequisit, sistema de comprovació amb clau de rearmament, làmina de plàstic calibrada perquè s'enclavi i no trenqui, ubicat en caixa i serigrafiat segons Normativa.
2023-06-05 | POLSADOR DE PARADA | 1 | 0 | 0
Polsador de parada d'extinció esclau amb autorequisit proveït de microrruptor, LED d'alarma i autorequisit, sistema de comprovació amb clau de rearmament, làmina de plàstic calibrada perquè s'enclavi i no trenqui, ubicat en caixa i serigrafiat segons Normativa.
2023-07-05 | POLSADOR D'ACTIVACIÓ | 1 | 0 | 0
Polsador d'activació de l'extinció esclau amb autorequisit proveït de microrruptor, LED d'alarma i autorequisit, sistema de comprovació amb clau de rearmament, làmina de plàstic calibrada perquè s'enclavi i no trenqui, ubicat en caixa i serigrafiat segons Normativa.
2023-08-05 | CARTELL LLUMINÓS EXTINCIÓ DISPARADA | 1 | 0 | 0
Cartell lluminós amb indicació acústica de sirena d'alarma d'incendi, per a ús interior o exterior, fabricat amb material plàstic ABS Disposa de múltiples seleccions d'avís d'il·luminació (intermitent) i de so (intermitent), de 108 dB de nivell sonor a 1 m, i grau de protecció IP-65 Totalment instal·lat.
2023-09-05 | SIRENA AMB FLASH | 1 | 0 | 0
Sirena amb focus analògica-algorítmica microprocessada amb aïllador, multito, equipada amb avisador òptic de flash de alta lluminositat, de baix consum, de color vermell, amb nivell sonor màxim de 100 dB Equip conforme a Norma EN 54-3 i amb Certificat CE CPR Totalment instal·lada; i/pp de connexions i mitjans auxiliars
2023-10-05 | SISTEMA D'EXTINCIÓ AUTOMÀTICA | 1 | 0 | 0
Sistema d'extinció automàtica consistent en 2 ampolles d'agent extintor NOVEC 1230 de 67 litres, amb capacitat total de la bateria de 160 kg de càrrega d'agent extintor amb pesatge continu; formada per cilindre d'alta pressió fabricat en acer aliat sense soldadura tractat tèrmicament sense soldadura amb pressió de treball de 60 bar i de prova 250 bar (segons Directiva Europea 84/525/CEE): -Cilindres contenidors de l’agent -Vàlvules de control per a cada cilindre -Actuador elèctric solenoide -Flexibles de descàrrega -Col·lector de descàrrega -Canonada pintada en color vermell (RAL 3002 o similar) -Manòmetres per a cada cilindre -Canonada de distiució -Difusors de descàrrega -Accessoris -Instal·lació elèctrica Completament instal·lada segons plànols; i/pp de càrrega de NOVEC 1230, connexions i ajustaments, incluint les canonades i difusors necessaris per a la protecció del recinte.
| TOTAL |  |  | 0

## 6.DOCUMENTACIÓ
6. |  | MITJANS AUXIL·LIARS
Partida |  | DESCRIPCIÓ | UTS | P. UNITARI | P. TOTAL
6. |  | DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS ADMINISTRATIUS
2023-01-06 | ut | PROJECTE EXECUTIU | 1 | 0 | 0
Projecte executiu consistent en els plànols de detall i esquemes elèctrics necessàris per a la instal·lació del CPD i totes les seves instal·lacions associades.
2023-02-06 | ut | PROJECTES DE LEGALITZACIÓ | 1 | 0 | 0
Projecte de legalizació d'instal·lacions elèctriques, frigorífiques i contra incendis consistents en memòria tècnica de disseny, plànols i visat.
2023-03-06 | ut | DOCUMENTACIÓ DE SEGUETAT I SALUT | 1 | 0 | 0
Elavoració del pla de seguretat, obertura del centre de treball i Coordinació d'Activitats Empresarials en matèria de seguretat i salut.
2023-04-06 | ut | MESURES DE SEGURETAT I SALUT | 1 | 0 | 0
EPIs i mesures de seguretat necessàries per a la correcta execució dels treballs amb seguretat.
2023-05-06 | ut | POSADA EN FUNCIONAMENT I PROVES DE SERVEI D'EQUIPAMENT DE L'ILLA | 1 | 0 | 0
Proves de funcionamet de les instal·lacions elèctriques, frigorífiques, contra incendis, de dades i control, per part d'un servei tècnic oficial del fabricant de l'equipament de l'Illa. - SAI - Equips de refrigeració - Central i detecció d'Incendis - Quadres Q.E1 i Q.E2 - Integració 28 PDU Switched - Integració de controladors i sondes i mòduls I/O - Configuració de correu per envíament d'alarmes - Creació de pantalles de control (3D, 2D) - Programació i posada en funcionament
2023-06-06 | ut | POSADA EN FUNCIONAMENT I PROVES DE SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS | 1 | 0 | 0
Proves de funcionament de les instal·lacions elèctriques, il·luminació, quadres elèctrics principals de commutació, by-pass, proves d'estanqueitat i de pressió de les canonades frigorífiques de l'equip de refrigeració, , detecció d'incendis integrada a la central de l'edifici, i en general de les instal·lacions de serveis varis al CPD.
2023-06-06 | ut | DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA | 1 | 0 | 0
Documentació final d'obra consistent en els plànols i esquemes asbuilt, manuals d'usuari i dades de la posada en funcionament de les instal·lacions.
|  | TOTAL |  |  | 0

## RESUM EXECUTIU
RESUM ECONÒMIC
1. | OBRA | 0
3. | ELECTRICITAT | 0
4. | DADES | 0
5. | REFRIGERACIÓ | 0
6. | PCI | 0
7. | DOCUMENTACIÓ PROVES I TRÀMITS ADMINISTRATIUS | 0
T | TOTAL | 0