## PORTADA
L009_LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS
[9 empty] | L009_LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS | Nº PLANO CONTRATISTA | ESCALA
3
2 |  |  |  |  | CONTRATISTA |  | Nombre | Fecha |  | SISTEMA / ÁREA | REVISIÓN
1 | [5 empty] | Realizado
0 | [5 empty] | Revisado |  |  |  | Nº PLANO / DOCUMENTO | Nº HOJA
Rev | Modificación |  | Fecha | Autor |  | Aprobado

## Revisiones
HOJA | TÍTULO |  | REVISIÓN |  |  |  |  | HOJA | TÍTULO |  | REVISIÓN
|  |  | A | B | C | 0 | 1 |  |  |  | A | B | C | 0 | 1
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[10 empty] | L009_LISTA DE SEÑALES Y ALARMAS |  | Nº PLANO CONTRATISTA |  |  | ESCALA
[12 empty] | - - - |  |  | - -
|  |  |  | CONTRATISTA |  |  |  | Nombre | Fecha |  |  | SISTEMA / ÁREA |  |  | REVISIÓN
Realizado
[7 empty] | Revisado |  |  |  |  | Nº PLANO / DOCUMENTO |  |  | Nº HOJA
Rev | Modificación | Fecha | Autor |  |  |  | Aprobado

## SeñalesyAlarm.
Rev. | Grupo | Sistema |  | S-Sistema | Cod. Item | Número | Señal | Instrumento / Equipo | Descripcion de la señal | Enclavamientos | [5 empty] | Alarma |  | Nivel alarma | Tipo |  | Rango | Unidades | Alimentacion | Alimentada desde | Desde | Hasta | Entrada/Salida/ Alimentación | Sistema de control | Descripción sistema de control | Tarjeta | Canal | Dirección memoria
[10 empty] | LLL | LL | L | H | HH | HHH | L | H | 2
1 | L1 | HP | A | 00 | CL | 001 | XS01 | Nivel colmatación tolva 1 | Alimentación al instrumento |  |  |  | X |  |  |  | X | 2 | Alimentación |  | 230Vac | Vac | 230 VCA | Armario tensiones seguras (BRA02GW001) | Armario tensiones seguras (BRA02GW001) | DCS | Alimentación | DCS_ABB_L1 | Sistema control distribuido ABB, Combustión Horno_Caldera L1
1 | CO | GC | F | 00 | CL | 015 | LSA | Nivostato depósito BB-016 | Nivel bajo depósito nº1 agua desmineralizada |  |  | X |  |  |  | X |  | 3 | Digital | NC |  |  | 230 VCA | Estación remota PTA | CJE01GH003 | Nivostato | Entrada | DCS_ABB_CO | Sistema control distribuido ABB, Combustión Horno_Sistemas comunes
1 | L1 | HP | A | 05 | CT | 002 | TT | Transmisor temperatura en tolva 05 | Temperatura en silo tolva 05 | 85 | 90 |  |  | 130 |  | 100 | 120 | 1 | Analógica Activa | 4…20mA | -70 / 500 | ºC | 24 VCC | DCS | Filtro 1 | DCS | Entrada | PLC_FM_L1 | Sistema control Limpieza filtro mangas L1, GORCO
1 | L1 | HJ | A | 10 | CT | 001 | TT | Transmisor temperatura quemador 1 | Temperatura gases quemador 1 |  |  |  |  | 850 | 1000 |  | 800 |  | Analógica Pasiva | 4…20mA | 0 / 1200 | ºC | 24 VCC | DCS | DCS | Quemador | Entrada | DCS_ABB_L1 | Sistema control distribuido ABB, Combustión Horno_Caldera L1
1 | L1 | HJ | A | 10 | AV | 001 | CQ | Detector de llama qeumador Q152 | Nivel de llama quemador Q152 | [8 empty] | Sin alarma | Comunicación ETHERNET IP | word | 0 / 100 | % | 24 VCC | Armario control quemador L1 (CJF10GH001) | Detector de llama Q152 | Armario control quemador | Entrada | DCS_ABB_L1 | Sistema control distribuido ABB, Combustión Horno_Caldera L1
#N/A

## CONFIGURACION
TIPO SEÑAL | SEÑAL | GRUPO |  | NÚMERO | CONTROL
Alimentación | NC | L1 | Línea 1 | 00 | SISTEMA CONTROL | DESCRIPCION_CONTROL | DCS_ABB_L1 | DCS_ABB_L2 | DCS_ABB_CO | DCS_ABB_SE | DCS_ABB_TUR | PLC_PTA | PLC_FM_L1 | PLC_FM_L2 | ECS_FLS_L1 | ECS_FLS_L2 | ECS_FLS_CO | PLC_COSf_TU | PLC_CHIMENEA
Analógica Activa | NA | L2 | Línea 2 | 05 | DCS_ABB_L1 | Sistema control distribuido ABB, Combustión Horno_Caldera L1 | A11101 | A21101 | A31101 | A51101 | A41101
Analógica Pasiva | 4…20mA | CO | Comunes | 10 | DCS_ABB_L2 | Sistema control distribuido ABB, Combustión Horno_Caldera L2 | A11102 | A21102 | A31102 | A51102 | A41102
Comunicación ETHERNET IP | bit | TU | Turbina | 15 | DCS_ABB_CO | Sistema control distribuido ABB, Combustión Horno_Sistemas comunes | A11103 | A21103 | A31103 | A51103 | A41103
Comunicación MODBUS TCP/IP | byte | GE | Grupo electrógeno | 20 | DCS_ABB_SE | Sistema control distribuido ABB, Sistema Eléctrico | A11104 | A21104 | A31104 | A51104 | A41104
Comunicación PROFIBUS DP | word | 25 | Sala 25kV | 25 | DCS_ABB_TUR | Sistema control distribuido FREELANCE-ABB, Turbina | A11105 | A21105 | A31105 | A51105 | A41105
Comunicación PROFINET | double word | IT | Red Servidores | 30 | PLC_PTA | Sistema control Planta Tratamiento Agua, CORSA | A11106 | A21106 | A31106 | A51106 | A41106
| four word |  |  | 35 | PLC_FM_L1 | Sistema control Limpieza filtro mangas L1, GORCO | A11107 | A21107 | A31107 | A51107 | A41107
| entero |  |  | 40 | PLC_FM_L2 | Sistema control Limpieza filtro mangas L2, GORCO | A11108 | A21108 | A31108 | A51108 | A41108
| 0…10V |  |  | 45 | ECS_FLS_L1 | Sistema control ECS_ControlCenter Flsmidth, GSA L1 | A11109 | A21109 | A31109 | A51109 | A41109
| 0…5V |  |  | 50 | ECS_FLS_L2 | Sistema control ECS_ControlCenter Flsmidth, GSA L2 | A11110 | A21110 | A31110 | A51110 | A41110
|  |  |  | 55 | ECS_FLS_CO | Sistema control ECS_ControlCenter Flsmidth, GSA Sistema comunes | A11111 | A21111 | A31111 | A51111 | A41111
|  |  |  | 60 | PLC_COSf_TU | Sistema control Cos(f) Turbina, PHOENIX CONTACT | A11112 | A21112 | A31112 | A51112 | A41112
|  |  |  | 65 | PLC_CHIMENEA | Sistema control analizadores gases chimenea, PASCH | A11201 | A21201 | A31201 | A51201
|  |  |  | 70 |  |  | A11202 | A21202 | A31202 | A51202
|  | NIVELALARMA |  | 75 |  |  | A11203 | A21203 | A31203 | A51203
|  | 1 |  | 80 |  |  | A11204 | A21204 | A31204 | A51204
|  | 2 |  | 85 |  |  | A11205 | A21205 | A31205 | A51205
|  | 3 |  | 90 |  |  | A11206 | A21206 | A31206 | A51206
|  | 4 |  | 95 |  |  | A11207 | A21207 | A31207 | A51207
|  | Sin alarma |  |  |  |  | A11208 | A21208 | A31208 | A51208
[7 empty] | A11209 | A21209 | A31209 | A51209
[7 empty] | A11210 | A21210 | A31210 | A51210
[7 empty] | A11211 | A21211 | A31211 | A51211
[7 empty] | A11212 | A21212 | A31212 | A51212
[7 empty] | A11301 | A21301 | A32101 | A51301
[7 empty] | A11302 | A21302 | A32102 | A51302
[7 empty] | A11303 | A21303 | A32103 | A51303
[7 empty] | A11304 | A21304 | A32104 | A51304
[7 empty] | A11305 | A21305 | A32105 | A51305
[7 empty] | A11306 | A21306 | A32106 | A51306
[7 empty] | A11307 | A21307 | A32107 | A41401
[7 empty] | A11308 | A21308 | A32108 | A41402
[7 empty] | A11309 | A21309 | A32201 | A41403
[7 empty] | A11310 | A21310 | A32202 | A41404
[9 empty] | A32203 | A41405
[9 empty] | A32204 | A41406
A41407
A41408
A41409
A41410
A41411
A51501
A51502
A51503
A51504
A51505
A51506
A51507
A51508
A51509
A51510
A51601
A51602
A51603
A51604
A51605
A51606
A51607
A51608
A51701
A51702
A51703
A51704
A51700