## PORTADA
L012_LISTA DE MANGUERAS ELÉCTRICAS
[9 empty] | L012_LISTA DE MANGUERAS ELÉCTRICAS | Nº PLANO CONTRATISTA | ESCALA
[5 empty] | CONTRATISTA |  | Nombre | Fecha |  | SISTEMA / ÁREA | REVISIÓN
[6 empty] | Realizado | C. Roca
[6 empty] | Revisado | N. Marcuello |  |  | Nº PLANO / DOCUMENTO | Nº HOJA
Rev | Modificación |  | Fecha | Autor |  | Aprobado

## REV.
HOJA | TÍTULO |  | REVISIÓN |  |  |  |  | HOJA | TÍTULO |  | REVISIÓN
|  |  | A | B | C | 0 | 1 |  |  |  | A | B | C | 0 | 1
|  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[10 empty] | L012_LISTA DE MANGUERAS ELÉCTRICAS |  | Nº PLANO CONTRATISTA |  |  | ESCALA
[12 empty] | - - - |  |  | - -
|  |  |  | CONTRATISTA |  |  |  | Nombre | Fecha |  |  | SISTEMA / ÁREA |  |  | REVISIÓN
Realizado
[7 empty] | Revisado |  |  |  |  | Nº PLANO / DOCUMENTO |  |  | Nº HOJA
Rev | Modificación | Fecha | Autor |  |  |  | Aprobado

## CONTROL
Id. | KKS | Denominación | Origen |  |  | Hilo/Vena | Destino |  |  | Manguera |  |  | Sistema de Control | Tarjeta | Canal
|  |  | Armario/Equipo | Bornero | Borna |  | Armario/Equipo | Bornero | Borna | Tipo | Sección | Bandeja
1 | WC.2.6.16_W1 | SEÑALES_C.2.6.16 Cinta transportadora MR104 (Reserva) | CCM2.6 | X10.1.16 | - |  | CO | X2_6_16 |  | Z1Z1-K (AS) 300/500V | 20G1
|  | ALIMENTACION 24VDC DESDE DCS | CCM2.6 | X10.1.16 | 12 | 1 | CO | X2_6_16 | 1
|  | PROTECCIONES ELÉCTRICAS C2.6.16 SIN FALLO A DCS | CCM2.6 | X10.1.16 | 13 | 2 | CO | X2_6_16 | 2
|  | CONFIRMACIÓN MARCHA DIRECTA C2.6.16 | CCM2.6 | X10.1.16 | 14 | 3 | CO | X2_6_16 | 3
|  | CONFIRMACIÓN SEGURIDADES OK C2.6.16 | CCM2.6 | X10.1.16 | 15 | 4 | CO | X2_6_16 | 4
|  | CUBÍCULO EN MODO TEST C2.6.16 | CCM2.6 | X10.1.16 | 16 | 5 | CO | X2_6_16 | 5
|  | PROTECCIÓN 24VDC CONECTADA C2.6.16 | CCM2.6 | X10.1.16 | 17 | 6 | CO | X2_6_16 | 6
|  | PROTECCIÓN MOTOR CONECTADA C2.6.16 | CCM2.6 | X10.1.16 | 18 | 7 | CO | X2_6_16 | 7
|  | MARCHA DIRECTA DESDE DCS MAR_IN | CCM2.6 | X10.1.16 | 23 | 8 | CO | X2_6_16 | 22_11
|  | MARCHA DIRECTA DESDE DCS MAR_OU | CCM2.6 | X10.1.16 | 19 | 9 | CO | X2_6_16 | 22_14
|  | HABILITAR BOTONERA MODO LOCAL 24V_HAB | CCM2.6 | X10.1.16 | 20 | 10 | CO | X2_6_16 | 23_11
|  | HABILITAR BOTONERA MODO LOCAL 24V_IN | CCM2.6 | X10.1.16 | 21 | 11 | CO | X2_6_16 | 23_14
|  | CUBÍCULO EN POSICIÓN INSERTADO C2.6.16 | CCM2.6 | X10.1.16 | 22 | 12 | CO | X2_6_16 | 8
|  | PARADA EMERGENCIA | CCM2.6 | X10.1.16 | 24 | 13 | CO | X2_6_16 | 9
|  | PERMANENT CONDITIONS TRIP DESDE DCS (UZ) | CCM2.6 | X10.1.16 | 25 | 14 | CO | X2_6_16 | 10
[6 empty] | 15 | CO
[6 empty] | 16 | CO
[6 empty] | 17 | CO
[6 empty] | 18 | CO
[6 empty] | 19 | CO
[6 empty] | 20 | CO
2 | WC.2.6.16_W2 | SEÑALES_C.2.6.16 Cinta transportadora MR104 (Reserva) | CCM2.6 | X10.1.16 |  |  | CDBT-S-SA-2.9 (CFA-2.1 HC) | XMR |  | RZ1K | 2x1,5
|  | CONSUMO MOTOR (+) | CCM2.6 | X10.1.16 | 28 | marrón | CDBT-S-SA-2.9 (CFA-2.1 HC)
|  | CONSUMO MOTOR (-) | CCM2.6 | X10.1.16 | 29 | azul | CDBT-S-SA-2.9 (CFA-2.1 HC)

## POTENCIA
Id | Cat. | KKS | Denominación | Origen | Destino | Potencia diseño (kW) | Potencia consumo (kW) | Tensión (V) | Intensidad (A) | Sección mm2 |  |  |  |  | Tipo | Bandeja
[10 empty] | L1 | L2 | L3 | N | T
1 | MT | BBA03GH001/R BBA03GH001/S BBA03GH001/T | CABLE MT TRAFO 1.1 | TRAFO T1.1 | CABINA 4 | - | - |  |  | 1 x 150 | 1 x 150 | 1 x 150 | - | - | RH5Z1 18/30 kV
2 | BT | BFB02GS100/R BFB02GS100/S BFB02GS100/T BFB02GS100/N | TRAFO 2.1 | TRAFO 2.1 | CDBT-2 (CMN) / Int. QT2.1 | 1280 | 1280 |  |  | 10 x (1 x 240) | 10 x (1 x 240) | 10 x (1 x 240) | 10 x (1 x 240) | - | RZ1K | BAND. ESCALERA + REJILLA
3 | BT | BFB02GS003/R BFB02GS003/S BFB02GS003/T | CCM-2.3 GSA (EXISTENTE) | CDBT-2 (CMN) / Int. Q03 | CCM-2.3 GSA | 371.01 | 371.01 |  |  | 2 x ( 1 x 185) | 2 x ( 1 x 185) | 2 x ( 1 x 185) | - | 1 x 185 | RZ1K | BAND. REJILLA INOX

## Conf.
Sistema de Control
FLS_CO
FLS_L1
FLS_L2
ABB_CO
ABB_L1
ABB_L2
ABB_SE