## T-PRES
|  |  |  | Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica al Consorci Sociosanitari | Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica al Consorci Sociosanitari | Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica al Consorci Sociosanitari | Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica al Consorci Sociosanitari
|  |  |  | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 01 | ESTRUCTURA FOTOVOLTAICA
01.01 | 1 | EGE0A322 | u | Subministrament i instal·lació d'estructura inclinada a 10º formada per trinagles d'alumini anoditzat amb cargoleria d'acer inoxidable tipus AF-AERO o similar. Inlcou llast, conjunt triangles amb perfils PS10 i brides d'alumini , cargols de connexió i autotaladrants Inox.A2-70, pletina de suport inox.340, perfil EDM, deflecotrs i llast, així com el metarial necessari per a la correcta instal·lació. | 0 | 52 | 0
01.01 | 2 | EGE0A302 | u | Subministrament i instal·lació d'estructura incllinada a 10º formada per safates auto-llastrades i triangles d'alumini anoditzat amb cargoleria d'acer inoxidable i deflectors per la part posterior del mòdul. Inclou llast i cinta d'EPDM per protegir la coberta.tipus CSwind o similar | 0 | 181 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 02 | CAPTACIÓ
01.02 | 1 | EGE1A320 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul fotovoltaic de 144 cel·les monocristal·lí, potència pic 430 Wp, amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors TS4 / MC4, amb una eficàcia mínima del 20,9%. Mínim de 15 anys de garantia del producte i 25 anys de garantia de produció. Tipus Trina TSM-NEG9R.28 o similar. | 0 | 233 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 03 | INVERSORS
01.03 | 1 | EGE2A349 | u | Subministrament i instal·lació d'ondulador fotovoltaic trifàsic CC/CA tipus Huawei model SUN2000-100KTL-M1 o similar, sortida d'ona sinusoïdal a 400V-50Hz i tensió màxima CC de 1100Vcc. Inclou proteccions de voltatge, freqüència, funcionament en illa i vigilant d'aïllament. Inclou tot el material necessari per al correcte muntage. | 0 | 1 | 0
01.03 | 2 | EGE2A301 | u | Subministrament i instal·lació de marquesina protecció d'inversor i caixa de proteccions, amb estructura de perfils d'acer galvanitzat ancorats amb fixacions mecàniques, recobriment amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb 4 nervis separats entre 250 i 270 mm i una alçaria entre 40 i 50 mm de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 13 i 21 cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782. Remat amb paret, degudament segellat. | 0 | 1 | 0
01.03 | 3 | E4R1A301 | u | Subministrament i muntatge d'estructura de suport per a subjecció dels inversors. Inclou perfileria, ancoratges i tot el petit material necessari a la correcta instal·lació. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 04 | DISTRIBUCIÓ CC
01.04 | 1 | EG31A301 | m | Subministrament i instal·lació de cable solar de teninsió asignada CC:1,8 kV i CA:0,6/1 kV, amb designació ZZ-F H1Z2Z2-K (AS), unipolar de secció 1x4mm2. Coberta lliure d'halògens, baixa emissió de fums, no propagador d'incendi. | 0 | 1495 | 0
01.04 | 2 | EG22A330 | m | Subministrament i muntatge de tub corbable corrugat de PVC resistent a rajos UV amb filferro de tracció per a instal·lacions fotovoltaiques a l'aire lliure, de 20 mm de diàmetre. | 0 | 55 | 0
01.04 | 3 | EG2DA301 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 45 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 05 | DISTRIBUCIÓ CA
01.05 | 1 | EG31A315 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 45 | 0
01.05 | 2 | EG31A311 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 15 | 0
01.05 | 3 | EG2DA301 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 15 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 06 | CONNEXIÓ A TERRA
01.06 | 1 | EGD2A301 | u | Suministrament i instal·lació de piqueta de connexió a terra de coure, de 1500mm de llargària i 18mm de diàmetre, clavada a terra. Inclou grapa per a subjecció del cable, petit material i accessoris | 0 | 1 | 0
01.06 | 2 | EGDZA301 | u | Subministrament i instal·lació de caixa seccionadora de Terra. Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 0 | 1 | 0
01.06 | 3 | EG32A301 | m | Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, de color verd i groc. Inclou petit material. Totalment instal·lat. | 0 | 455 | 0
01.06 | 4 | EG32A306 | m | Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb aïllament PVC, de color verd i groc. Inclou petit material. Totalment instal·lat. | 0 | 20 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 07 | PROTECCIONS
01.07 | 1 | EG14A307 | u | Subministrament i muntatge de caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment per proteccions de CC. Inclou proteccions de sobretensions, fusibles i tot el material necessari per a la seva correcta instal·lació i posada en servei. | 0 | 1 | 0
01.07 | 2 | EG14A303 | u | Caixa per a quadre de distribució IP65, metàl·lica amb porta, per dues fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment. Inclou proteccions de corrent altern. i descarregador de sobretensions CA | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 08 | MONITORATGE
01.08 | 1 | EG14A320 | u | Subministrament i muntante de quadre per mornitoratge format per armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment. Inclou proteccions i tot el material necessari per a la seva instal·lació. | 0 | 1 | 0
01.08 | 2 | EP73A320 | u | Subministrament, programació i posada en marxa d'un equip per a l'adquisició de dades amb comunicacions Modbus-RTU per comunicacions sèrie sobre RS485 i integració de protocol per comunicacions amb la plataforma Sentilo. Inclou conversor RS485/USB | 0 | 1 | 0
01.08 | 3 | EP73A321 | u | Subministrament i muntatge d'equip analitzador de xarxes trifàsic per a la medició d'energia importada a la xarxa de distribució. Amb protocol de comunicacions serial Modbus RTU sobre RS485. Inclou transformadors d'intensitat | 0 | 1 | 0
01.08 | 4 | EP43A302 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 0 | 50 | 0
01.08 | 5 | EG22A320 | m | Subministrament i muntatge de Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat superficialment | 0 | 45 | 0
01.08 | 6 | EP7EA320 | u | Subministrament i muntatge de router 4G per a carril DIN | 0 | 1 | 0
01.08 | 7 | EPA6A301 | u | Subministrament i muntatge de sistema de visualització de dades de la instal·lació fotovoltaica. Inclou pantalla LED de 24´´, ordenador integrat amb software, per a muntatge a paret. Inclou tot el material i programació necessària per al seu correcte funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 09 | SERVEIS AUXILIARS
01.09 | 1 | EB92A301 | u | Subministrament i instal·lació de placa de senyalització per bombers d'armaris i safates | 0 | 4 | 0
01.09 | 2 | EB71A3E1 | u | Sumbinistrament i instal·lació de conjunt de línies de vida amb acoratges per a les cobertes inferiors, ancorades al forjat superior Inclou el dimensionament i material necessari per una suportació de com a mínim dos operaris. | 0 | 1 | 0
01.09 | 3 | PPAJA304 | PA | Partida alçada per treballs d'adequació de la instal·lació d'enllaç segons requeriments Distribuidora per evacuació de potència FV, segons normativa NRZ103 per a instal·lacions de més de 50 kW | 0 | 1 | 0
01.09 | 4 | EGEZA309 | h | Lloguer de camió grua de fins a 35m d'alçada amb conductor. Inclou els permisos necesaris | 0 | 8 | 0
01.09 | 5 | PAA306 | PA | Manteniment anual de la instal·lació, que inclogui servei d'assistència tècnica i gestió de les alertes de la plataforma de monitorització en cas de necessitat. També inclou una visita anual amb el programa de manteniment següent: - Verificació de l'estructura de suport - Verificació dels mòduls fotovoltaics - Neteja del camp fotovoltaic - Comprovació onduladors - Comprovació de l'estat del sistema de monitorització - Verificació del cablejat, terminals i elements de protecció - Informe de Manteniment - Informe semestral al de la instal·lació (producció) | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 10 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.10 | 1 | E04GR01 | m3 | Residus de cartró procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria. | 0 | 8 | 0
01.10 | 2 | E04GR02 | m3 | Residus de plàstic procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria. | 0 | 8 | 0
01.10 | 3 | E04GR04 | u | Residus: palets de transport d'elements. Aplec i transport per a reutilització al magatzem de l'instal·lador. | 0 | 8 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 11 | LEGALITZACIÓ I PROJECTE AS BUILT
01.11 | 1 | ZLEGA301 | u | Realització de gestions per al certificat final que inclou: - Projecte As-Built de les instal·lacions executades - Pagament del punt de connexió - Gestió documentació OGE - Realització i tramitació de butlletins, instàncies, i tota la documentació necessària per al registre. - Presència de tècnic competent, d'instal·lador i direcció d'obra en les verificacions i proves. | 0 | 1 | 0
01.11 | 2 | ZLEGA305 | u | Certificat de solidesa de la coberta per a la instal·lació fotovoltaica emesa per tècnic competent. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 12 | SEGURETAT I SALUT A OBRA
|  | Subcapítol | 01 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
01.12.01 | 1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 0 | 6 | 0
01.12.01 | 2 | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 0 | 6 | 0
01.12.01 | 3 | H145K275 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 | 0 | 6 | 0
01.12.01 | 4 | H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 0 | 6 | 0
01.12.01 | 5 | H147D501 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355 | 0 | 6 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 12 | SEGURETAT I SALUT A OBRA
|  | Subcapítol | 02 | EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
01.12.02 | 1 | H15B2002 | u | Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 | 0 | 1 | 0
01.12.02 | 2 | H15Z2011 | h | Senyaler | 0 | 1 | 0
01.12.02 | 3 | H15B3003 | u | Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostCSSV
|  | Capítol | 12 | SEGURETAT I SALUT A OBRA
|  | Subcapítol | 03 | EQUIPAMENT D'OBRA
01.12.03 | 1 | HQUA1100 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-DIM
|  |  |  | Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica al Consorci Sociosanitari | Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica al Consorci Sociosanitari | Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica al Consorci Sociosanitari | Projecte executiu d'instal·lació fotovoltaica al Consorci Sociosanitari
|  |  |  | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès | Vilafranca del Penedès
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostCSSV
| N | Capítol | 04 | DISTRIBUCIÓ CC
01.04.001 | L | EG31A301 | m | Subministrament i instal·lació de cable solar de teninsió asignada CC:1,8 kV i CA:0,6/1 kV, amb designació ZZ-F H1Z2Z2-K (AS), unipolar de secció 1x4mm2. Coberta lliure d'halògens, baixa emissió de fums, no propagador d'incendi. | Subministrament i instal·lació de cable solar de teninsió asignada CC:1,8 kV i CA:0,6/1 kV, amb designació ZZ-F H1Z2Z2-K (AS), unipolar de secció 1x4mm2. Coberta lliure d'halògens, baixa emissió de fums, no propagador d'incendi. | 1495
1.A.1 |  | 101 |  |  |  | 101
1.A.2 |  | 84 |  |  |  | 84
1.B.1 |  | 88 | 0 |  |  | 0
1.C.1 |  | 78.5 |  |  |  | 78.5
1.D.1 |  | 81.5 |  |  |  | 81.5
1.E.1 |  | 95.5 |  |  |  | 95.5
1.E.2 |  | 98.5 |  |  |  | 98.5
1.F.1 |  | 159.5 |  |  |  | 159.5
1.F.2 |  | 163.5 |  |  |  | 163.5
1.G.1 |  | 127 |  |  |  | 127
45292 |  | 165 |  |  |  | 165
1.I.1 |  | 169 |  |  |  | 169
1.J.1 |  | 172 |  |  |  | 172
| N | Obra | 01 | PressupostCSSV
| N | Capítol | 06 | CONNEXIÓ A TERRA
01.06.003 | L | EG32A301 | m | Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, de color verd i groc. Inclou petit material. Totalment instal·lat. | Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07V-K, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, de color verd i groc. Inclou petit material. Totalment instal·lat. | 455
Estructures coberta grava |  | 110 | 1 |  |  | 110
Estructures coberta lleugera |  | 300 | 1 |  |  | 300
Safata reixada |  | 45 | 1 |  |  | 45