## PORTADA
DIRECCIÓ DE DEPURACIÓ
PLA DE CONTROL DE REVISIONS PERIÒDIQUES OFICIALS i MANTENIMENT
EN SEGURETAT INDUSTRIAL i MEDI AMBIENT
2023-01-01
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D'AIGÜES DE TARRAGONA, S.A

## Alta Tensió
[9 empty] | MANTENIMENT |  | INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Nº Exp. Legalització | Pot. Contratada Kw | Tensió nominal kV | Cat. | Cia. | Núm. Pòlissa | Ult. Man. | Cod. Info. Man | Prop. Man. | Ult. Rev. | Nº Expedient | Prop. Rev. | Observaciones | Fecha Revision informe
1 | EDAR 1 | AT.D2.07.000XX/94 | 596 | 36 | 1a | ENDESA | 180000013 | 2022-12-01 | AT143/18 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | RAT 43/12.412 | 2025-12-01 | Nova instal·lació
2 | EDAR 2 | AT.01.07.XX/97 | 150 | 36 | 2a | ENDESA | 1263913 | 2022-12-21 | AT143/18 | 2023-12-01 | 2022-12-01 | RAT 43/19.411 | 2025-12-01
Normativa d'aplicació
RD 3275/1982 de 12 de novembre
Abast
Instal·lacions amb T.Nominal > 1KV
Categories
Primera categoria: Tensió nominal > 66KV
Segona categoria: 30KV < Tensió nominal <= 66KV
Tercera categoria: 1KV < Tensió nominal <= 30KV
Manteniment
Contracte amb persona física o jurídica competent responsable del manteniment de les instal·lacions
Inspeccions periòdiques
Cada 3 anys per part d'EIC
Ordre del 2 de febrer de 1990
Requisits sobre posada en marxa de les instal·lacions
Note on I10: pendent certificats nova insta a tarragona i norte de muntatges lleida
EMATSA - Depuració
INSTALACIONS D'ALTA TENSIÓ

## Baixa Tensió
[6 empty] | MANTENIMENT |  |  | INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instal.lació | Nº Exp Legalització | Pot. Contratada Kw | Cia. | Nº Poliza | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Ult. Rev. | Núm. d'instal·lació | Prop. Rev. | Observacions | Fecha Revision informe | segones visites Monur | Ampliacions leg monur
1 | EDAR Tarragona + Gen. 10 kVA + | BT.D2.07.0XXXXX/94 | 596 | suministro en AT |  | 10-XX | Codigo XXXX | 20XX | 10/2020 | BT.D2.07.040XX | 04/2025 | OK
[8 empty] | DATA | DURADA | FINALITZACIÓ
Normativa d'aplicació | [5 empty] | CONTRACTE |  | 2021-08-01 | 5 anys | 2026-08-01
RD 2413/1973 de 20 de setembre
Abast
Instal·lacions ja existents a l'entrada en vigor del RD 842/2002
RD 842/2002 de 2 d'agost
Abast
Instal·lacions posteriors a l'entrada en vigor d'aquest RD
Manteniment
Es realitza una comanda anualment amb l'empresa SECE.
Disposar de llibre de manteniment
Inspeccions periòdiques
Cada 5 anys per part d'EIC
(1) | No depende de EDAR sino de Operaciones.
EMATSA - Depuració
INSTAL.LACIONS DE BAIXA TENSIÓ

## Polipastos
[5 empty] | MANTENIMENT |  |  | Inspecció Periòdiques
Núm. | Instalació | Aparell | CE | Capacitat | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Ult. Rev. | Nº Expedient | Prop. Rev. | Fecha Rev Informe
1 | EDAR XX - Edif. Bufants - CCM-II | Pont grua | Sí | 5 TM | 2023-04-01 | check list | 01/04/202X | 2023-12-28 | PV 1610XX | 2026-12-28
2 | EDAR XX - Edif. Bufants - CCM-I | Polipast eléctric | Sí | 3,2 TM | 2023-04-02 | check list | 02/04/202X | 2023-12-28 | PV 1610XX | 2026-12-28
Normativa d'aplicació
No existeix normativa específica per polipasts i ponts-grua (per defecte aplica el RD 1215/1997)
Requeriments 1215/1997
Marcatge CE i senyalització càrrega màxima admesa
Requisits ACA
Inpecció triennal per Organisme Certificació Autoritzat.
Estat actual
Manteniment: Intern
EMATSA - Depuració
APARELLS ELEVADORS

## Aparells a Pressió
INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Fabricant | Núm. Instalació | P.Serv. | Volum | P*V | Ult. Rev. | Prop. Rev. A | Prop. Rev. B | Prop. Rev. C | Observaciones
1 | EDAR XX GASIFICACIÓN - Calderí. | CALDITEC,SA | 43-23475.00 | 4.95 | 3300 | 16335 | 05/04/20XX | 2026-04-05 | 05/04/20XX | 2035-04-05
2 | EDAR XX- Taller. Calderí. | NEUMIN | 43-3443.00 | 15 | 500 | 7500 | 25/03/20XX | 2024-03-25 | 25/03/20XX | 2027-03-25
Normativa d'aplicació
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre,
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/05/pdfs/BOE-A-2009-1964.pdf
EMATSA - Depuració
APARELLS A PRESSIÓ

## Gasos Combustibles
INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Nº Expediente | Fabricant | Potència | Volum | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Ult. Rev. | Nº Expedient | Prox. Rev. | Observacions | Fecha Rev Informe
1 | EDAR XXX - DIGESTOR - Caldera | GC-23597-04 | CALINTER S.A. | 720.93 | - | 2023-03-24 |  | 24/03/20XX |  | GC-D1-07 112XXX/08 i GC-D1-07 122XXX/09 | 29/11/20XX | Mto Madacsa | 2022-06-17
NOTA: Vegeu informe de INDUS Ref.11.774 de 17.09.2004 que inclou aparells i instal.lacions.
Normativa d'aplicació | [7 empty] | Contracte C0XX_23 MANTENIMENT CALDERA I CREMADOR
RD 919/2006 de 28 de juliol (pel qual s'aprova el Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos. | [7 empty] | 11/01/2024 FINALITZA 11/01/2025 PRORROGABLE 2 ANYS MES
(Deroga el 2913/1973 de 26 d'octubre)
Aplica la ITC-ICG 07 Instal.lacions receptores de combustibles gasosos: Canonades, vàlvules, etc
3.2 Cal projecte de les instal.lacions de potencia superior a 70 KW
3.5.2 Cal tenir certificats d'instal.lació, proves i verificacions per a la posada en funcionament.
4.2 Es faran revisions periòdiques cada 5 anys des de la clau de l'usuari fins als aparells a gas.
Aplica la ITC-ICG 08 Aparells de gas: CALDERA I GRUP DE COGENERACIÓ
2.2 Cal disposar del Manual d'informació tècnica de l'usuari en castellà.
2.2.2 El Manual especificarà les operacions necessàries per la neteja imanteniment així com la freqüència amb que s'aconsella les revisions per un expert qualificat
5.1 No és necessaria l'autorització administrativa per a la posada en funcionament
5.3.1 La posada en funcionament la farà el servei tècnic d'assistència del fabricant per ser superior a 24,4 KW.
Annex 2:
1. Cada aperll disposarà d'una placaamb marca i nom de fabricant, denominació comercial de l'aparell, BNúm. Sèrie, categoria de l'aparell, Tipus de gas en relació amb la pressió.
Par de pressions per a les quals ha estatregulat l'ararell. Consum calorífic nominal. En cas d'aparells regulables: rang de consum en Kw/poder calorífic inferior (PCI)
De forma visible" Este aparato se instal.larà de acuerdo con las normas en vigor y se utilizarà únicamente en lugares suficientemente ventilados.
Consultar las instrucciones antes de la instal.lación y uso del aparato
Decret 291/1991 d'11 de desembre sobre l'aplicació de la normativa vigent en relació amb les instal.lacions receptores de gasos combustibles
Manteniment i certificat de revisió
3.1 Els titulars de les instal·lacions receptores són responsables de fer el manteniment preventiu d'aquestes instal·lacions i dels seus aparells.
3.2 Aquest manteniment serà realitzat sempre que les instal·lacions i els aparells ho requereixin, mitjançant la utilització dels serveis d'empreses instal·ladores autoritzades o, quan escaigui, dels serveis tècnics oficials dels fabricants dels aparells.
Els titulars de les instal·lacions receptores esmentades podran dur a terme el manteniment esmentat mitjançant els seus serveis mateixos, amb la sol·licitud i l'aprovació prèvies de l'òrgan competent del Departament d'Indústria i Energia.
Com a excepció, el manteniment preventiu de les connexions de servei interiors soterrades, construïdes a l'empara de l'Ordre de 17 de desembre de 1985 abans esmentada, serà realitzat per l'empresa subministradora aplicant els mateixos criteris que s'estableixen per a les connexions de servei de gas.
3.3 Als efectes dels apartats anteriors, es consideraran titulars de la instal·lació el propietari o la comunitat de propietaris pel que fa a les connexions de servei interiors i a les instal·lacions comunes, i els usuaris del gas pel que fa a les instal·lacions individuals.
3.4 Els titulars de les instal·lacions receptores hauran de poder provar el bon estat d'ús i de conservació d'aquestes, mitjançant la realització de revisions periòdiques cada quatre anys i l'obtenció dels certificats de revisió corresponents. Aquests certificats de revisió tindran una validesa de quatre anys a comptar de la data de la seva expedició i hauran de presentar-se a requeriment de l'Administració o de la persona que realitzi la inspecció periòdica que estableix l'article 2.
3.5 Tindrà la consideració de persona competent autoritzada per efectuar la revisió periòdica i estendre els certificats de revisió, la que tingui l'adequada titulació tècnica universitària equivalent o superior al nivell de diplomat, i la que estigui en possessió del carnet d'instal·lador autoritzat vigent. També tindran aquesta consideració les persones que actuïn per compte i sota la responsabilitat de l'empresa subministradora de gas, en cas que aquesta ofereixi el servei de revisió als seus abonats. L'empresa subministradora garantirà en aquest darrer cas la capacitat tècnica d'aquestes persones a les quals dotarà d'acreditació fefaent.
3.6 L'òrgan competent del Departament d'Indústria i Energia aprovarà el model de certificat de revisió.
3.7 En el certificat de revisió, a part de la data de revisió i de les dades d'identificació de la instal·lació i de la persona que l'estén, han de constar els defectes detectats, la seva classificació, el termini per corregir-los i, si escau, si s'ha deixat la instal·lació o part d'aquesta fora de servei.
EMATSA - Depuració
GASOS COMBUSTIBLES

## APQ
[8 empty] | Manteniment |  |  | Insp. Periòdiques
Núm. | Instalació | Núm. Expedient | Fluid | Tipus | Classe | Volum | Sist. Ret. | Ult. Rev. | Cod. Inf. Mant. | Prop. Rev. | Ult. Rev. | Núm. Expedient | Prop. Rev. | Observacions
1 | EDAR Tarragona - Tanque Hipoclorito Sódico | PQ.D1.07.96431/06 | NaClO | Corrosiu (C) | 3 | 7,2 m3 | Si | 2021-12-19 | inspecció OCA | 2022-12-19 | 2021-12-27 | 99-2012-0000041XXX | 27/12/202X | Notes i referències
2 | EDAR Tarragona - Tanque Cloruro Férrico | PQ.D1.07.96431/06 | FeCl3 | Corrosiu (C) | 3 | 25 m3 | Si | 2022-05-27 | inspecció OCA | 2023-05-27 | 2021-12-27 | 99-2012-0000041XXX | 27/12/202X | Notes i referències
Normativa d'aplicació | [12 empty] | mejora Aca, pendiente substitución
RD 379/2001 de 6 d'abril |  | RD656/2017 mirar
Abast
Mínims d'emmagatzematge superiors a les exclusions de la ITC MIE APQ-6
Abast (ITC MIE APQ-6)
Si V > 1000 litres per líquids corrosius de classe C (hipoclorit sòdic)
Posada en funcionament
- Classe 3: Emmagatzematge >= 4000 litres de corrosius de classe C.
Projecte d'instal·lació d'emmagatzematge de líquids corrosius signat per un tècnic titulat competent i visat per un col·legi oficial
El projecte ha de justificar el compliment d'aquesta ITC MIE APQ-6
- Classe 2: 1000 litres< Emmagatzematge < 4000 litres de corrosius de classe C.
Escrit signat pel propietari del emmagatzematge o el seu representant legal a on es fagi constar els productes emmagatzemats, les seves característiques, les característiques d'emmagatzematge i els mitjans de protecció segons aquesta ITC MIE APQ-6
Manteniment dipòsit >1000 l
Anualment comprovació visual del estat de les instal·lacions, por empresa externa a mes del manteniment intern
Inspeccions periòdiques
Cada 5 anys per part d'EIC o inspector propi que emeti certificat
Los tanques necesitan una revision periodica cada 5 o 10 años dependiendo del producto que contenga
EMATSA - Depuració
EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

## Contra-incendis
[5 empty] | Manteniment |  |  | Insp. Periòdiques
Núm. | Instalació | Fabricant | Potència | Volum | Ult. Rev. | Cod. Inf. Mant. | Prop. Rev. | Ult. Rev. | Prop. Rev. | Núm. Expedient | Observacions | Fecha Rev Informe
1 | EDAR Tarragona - DIGESTOR | AGBAR |  |  | 2022-10-01 | Elecnor | 2023-10-01 | 2018-09-25 | 2028-09-25 |  | DE_CAE_2014_2 |  | (1) | pendent informe C. Sancho per al 2021
2 | BIEs | AGBAR |  |  | 2022-10-01 | Elecnor | 2023-10-01 | 2018-09-25 | 2028-09-25 |  | DE_CAE_2014_2 |  | (1)
1) Cal un contracte amb una empresa de manteniment, contracte amb Elecnor
2) La instal·lació ha d'estar homologada pels bombers per donar-la d'alta.
3) Haurà de passar una IP Oficial per OCA depenent del seu risc intrínsec: |  |  |  | baix: Cada 5 anys
|  |  |  | mig: Cada tres anys |  | disponemos de una carta que dice que aun no es neceseario, 1ª del 09.07.2010, renovada 16/04/2014
alt: Cada 2 anys
Revisió de la senyalització luminiscent de l'edifici d'oficines de l'EDAR de Tarragona i de Tarragona Nord per part de personal intern en la revisió anual dels extintors per part de personal extern. E. Gallego del 10 i 11/11/2022.
Dintre de la carpeta corresponent a les emisions atmosfèriques s'archiva una comunicació informant de la no necessitat de legalitzar la instal·lació.
Normativa d'aplicació
RD 1942/1993 de 5 de novembre
Documentació de la instal.lació
Disposar de projecte o memòria tècnica de la instal.lació redactada per un tècnic titulat.
El projecte certificarà que els aparells equips i sistemes estan subjectes a marca de conformitat segons RD 1942/1993 de 5 de novembre
Al projecte s'hi calcularà la càrrega de foc que permetra saber l'abast d'apliació del RD 2267/2004 de 3 de desembre
Instal.lació
La construcció de la instal.lació per un instal.lador autoritzats per la Comunitat Autònoma.
Posada en funcionament
Es disposarà d'un certificat de l'empresa instal.ladora visat per un tècnic titulat competent designat per aquesta
Manteniment
El manteniment dels equips de protecció contra incendis es farà mitjançant contracte amb mantenidors autoritzats per la Comunitat Autònoma
Passar les revisions de manteiment referides a l'Apèndix 2 del RD 1942/1993 de 5 de novembre amb la freqüència indicada.
Disposar de documentació acreditativa i registres de les operacions de manteniment realitzades (5 anys)
Revisió interna trimestral (la pot fer el mateix titualr de la instal.lació segons taula 1 apendix 2 del RD 1942/1993 de 5 de novembre)
Inspecció dels elements com (vàlvules alarmes accessoris, senyals)
Comprovació del funcionament manual i automàtic de la instal.lació.
Verificació de nivells d'accessibilitat, etc.
Inspeccions periòdiques
Revisió externa (cada any per empresa mantenidora autoritzada segons taula 2 apendix 2 del RD 1942/1993 de 5 de novembre)
Cal tenir en compte les BIEs i els HIDRANTS que també tenen requisits de manteniment segons Apendix 2 del RD 1942/1993 de 5 de novembre.
RD 2267/2004 de 5 de novembre
| Abast | Aplica a totes les instal.lacions construides a partir de l'entrada en vigor i/o les que expressament s'hi vulguin adaptar.
| (1) | Excepció segons comunicació ambiental
EMATSA - Depuració
CONTRAINCENDIS

## Emissions Atmosfériques
Núm. | Instalació | Fabricant | Numero Equip | Potència | Volum | Ult. Rev. | Prop. Rev. | Núm Llibre | Núm. Expedient | Observacions
1 | EDAR XX- DIGESTOR - Caldera | CALINTER S.A. | A-321350 | 720.93 | - | 2022-06-13 | 13/06/20XX | 24032 |  | Notes i referències
(1) | Según la I.T. 003 (4a edició maig/05) editada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya estos dos focos emisores potencialmente contaminadores de la atmósfera están exentos de controles periódicos de emisión de contaminantes a la atmósfera ya que su capacidad calorífica no es superior a 1 MW. Veure informe ICICT
(2) | Se anotará en el libro de la antorcha las incidencias que no correspondan a un funcionamiento normal.
Existe registro CAPCA, ver carpeta |  | Z:\DADES\Qualitat_i_ISO14001\Capca
EMATSA - Depuració
EMISSIONS ATMOFÉRIQUES

## Climatització histórico
MANTENIMENT
Núm. | Localizació (1) | Equip | Num. Sèrie | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prop. Mant. | Observacions
1 | EDAR XX- | FUJITSU |  | Ver plan | Empresa 1 | Ver plan. Control del pla a SIG
2 | EDAR XX- | GENERAL AOG2SRAWF |  | Ver plan | Empreesa 2 | Ver plan. Control del pla a SIG
(1) - L'inventari està actualitzat en cadascun dels informes de revisió.
Normativa d'aplicació
Reglamento (CE) núm. 2037/2000 del Parlamento Europeo y el Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol del Ministeri d’indústria i Energia i en compliment de la IT.03 del Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
Abast
Obligatorietat de control anual dels aparells d'aire condicionat / bomba fred - calor la càrrega de fluid refrigerant dels quals sigui superior a 3 Kg per comprobar que no presentin fuites.
Revisions quatrimestrals ja que la potència instal·lada total supera els 70kW (2 revisions en època de fred i 2 en època de calor).
A partir d' 1 de gener de 2010, quedará prohibit l'ús de CFC's (Freó 12, Freó 22, Halons, etc.).Es recomana sol.licitat dins el contracte amb empresa de manteniment un inventari dels equips aixó com informes semestrals on es certifiqui que els parells fincionen dins dels paràmetres que estableixesn els seus manuals d'instruccions sobretot pel que fa a fuites, vibracions, sorolls, consums energètics i emissiona a l'atmosfera.( Marcatge CE).
No s'elabora informe d'emissions degut a que la càrrega de gas no supera els 2 kg per equip (< 5 tones de CO2). En el cas d'equips tancats hermèticament, s'ha de fer el càlcul d'emissions de CO2 si es superen les 10 tones de gas. Veure certificat anual per comprovar les càrregues dels diferents equips. Calculadora netenviraCO2.
Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el RITE (entrada en vigor 1/07/2021).
Obliga a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals en lloc d'altres sistemes més eficients i sostenibles en edificacions.
Impulsa la incorporació de renovables en els edificis.
Tots els edificis de més de 1.000 m2 destinats a usos administratius, comercials, etc. han de donar publicitat als clients o usuaris sobre el consum d'energia en aquests edificis durant els darrers anys i origen de la mateixa.
Digitalització en els edificis no residencials amb grans consums amb una potència útil nominal de climatització superior a 290 kW.
Inspeccions periòdiques dels sistemes de calefacció i les instal·lacions combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb una potència útil nominal major de 70 kW que també s'aplicaran als sistemes d'AC i instal·lacions combinades d'AC i ventilació.
Lectura dels equips de comptabilització de consums d'aigua calenta sanitària, informació al consumidor i repartiment de costos.
EMATSA - Depuració
EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ

## Climatització
MANTENIMENT
Núm. | Localizació (1) | Equip | Num. Sèrie | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prop. Mant. | Observacions
1 | EDAR XX- Split menjador | LG 504KCYQ0CXXX |  | Ver plan | Empresa 1 | Ver plan. Control del pla a SIG
2 | EDAR XX - Split sala formació | Siesta K000XX |  | Ver plan | Empresa 2 | Ver plan. Control del pla a SIG
(1) - L'inventari està actualitzat en cadascun dels informes de revisió. | [5 empty] | contracte C0XX_29 del 20XX
finalitza 11/06/20XX
Normativa d'aplicació
Reglamento (CE) núm. 2037/2000 del Parlamento Europeo y el Consejo de 29 de junio de 2000 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol del Ministeri d’indústria i Energia i en compliment de la IT.03 del Reglament de Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
Abast
Obligatorietat de control anual dels aparells d'aire condicionat / bomba fred - calor la càrrega de fluid refrigerant dels quals sigui superior a 3 Kg per comprobar que no presentin fuites.
Revisions quatrimestrals ja que la potència instal·lada total supera els 70kW (2 revisions en època de fred i 2 en època de calor).
A partir d' 1 de gener de 2010, quedará prohibit l'ús de CFC's (Freó 12, Freó 22, Halons, etc.).Es recomana sol.licitat dins el contracte amb empresa de manteniment un inventari dels equips aixó com informes semestrals on es certifiqui que els parells fincionen dins dels paràmetres que estableixesn els seus manuals d'instruccions sobretot pel que fa a fuites, vibracions, sorolls, consums energètics i emissiona a l'atmosfera.( Marcatge CE).
No s'elabora informe d'emissions degut a que la càrrega de gas no supera els 2 kg per equip (< 5 tones de CO2). En el cas d'equips tancats hermèticament, s'ha de fer el càlcul d'emissions de CO2 si es superen les 10 tones de gas. Veure certificat anual per comprovar les càrregues dels diferents equips. Calculadora netenviraCO2.
Reial Decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el RITE (entrada en vigor 1/07/2021).
Obliga a justificar la instal·lació de sistemes tèrmics convencionals en lloc d'altres sistemes més eficients i sostenibles en edificacions.
Impulsa la incorporació de renovables en els edificis.
Tots els edificis de més de 1.000 m2 destinats a usos administratius, comercials, etc. han de donar publicitat als clients o usuaris sobre el consum d'energia en aquests edificis durant els darrers anys i origen de la mateixa.
Digitalització en els edificis no residencials amb grans consums amb una potència útil nominal de climatització superior a 290 kW.
Inspeccions periòdiques dels sistemes de calefacció i les instal·lacions combinades de calefacció, ventilació i aigua calenta sanitària amb una potència útil nominal major de 70 kW que també s'aplicaran als sistemes d'AC i instal·lacions combinades d'AC i ventilació.
Lectura dels equips de comptabilització de consums d'aigua calenta sanitària, informació al consumidor i repartiment de costos.
EMATSA - Depuració
EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ

## Emissions Acústiques
Núm. | Instal·lació | Ult. Mesura. | Prop. Mes. | Núm. Expedient | Observacions
1 | E.B Calle A | Oct.2005 | N/A | TA-SO-33069XXX/05
2 | E.B. Calle B | Oct.2005 | N/A | TA-SO-33069XXX/05
Normativa d'aplicació
Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica.
Abast
Si bé s'està exempt de tenir llicència ambiental. S'han fet mesures per comprar-les amb els límits legals establerts entenent que la EDAR es troba en zona tipus C.
L'ordenança Municipal de l'Ajuntament de Tarragona
A data de febrer de 2015 l'Ajuntament de Tarragona encara no ha publicat els mapes de sensibilitat acústica.
EMATSA - Depuració
EMISSIONS ACÚSTIQUES

## EPP
Inp. Periòdiques
Núm. | Instalació | Nº Exp. Legalització | Fluid | Tipus | Classe | Volum | Sist. Ret. | Mant. | Ult. Rev. | Núm. Expedient | Prop. Rev. | Observacions
1 | EDAR XXX- dipòsit Gasoil generador | ECA 43/0/24/00XX/09 | Gasoil | Dipòsit PVC | tipus © | 999,9 ltr. | Dipòsit exterior | IMAN | 2020-11-25 | 33088XXX/07 | 25/11/20XX | Notes i referències
Normativa d'aplicació
RD 1523/1999 d'1 d'octubre
ITC MI-IP-03 Emmagatzematge de líquids combustibles per a ús propi (generador).
La instal.lació esta exempta de registre administratiu per ser de capacitat ≤1000 litres.
Estat actual - maig 2007
L'adecuació a la MI-IP-03 se certifica a través d'ICICT informe 33088996/07 el MAIG de 2007. (Té validesa de 10 anys)
EMATSA - Depuració
EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES PETROLÍFERS

## Parallams
Núm. | Instalació | Fabricant | Ult. Rev. | Núm. Expedient | Prop. Rev. | Observacions
1 | EDAR XX - PARALLAMPS . | IDS PROTEC | 2023-10-01 | ver informe en Mto\revision pararrayos | 04/10/202X | Notes i referències
2 | EDAR XX -PARALLAMPS | IDS PROTEC | 2023-10-01 | ver informe en Mto\revision pararrayos | 04/10/202X | Notes i referències
EMATSA - Depuració
Parallams

## Ascensor
En curs
[5 empty] | MANTENIMENT |  |  | INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Mod. | Núm. Sèrie | CE | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Última Rev. | Prop. Rev. | Nº Expedient | Nº RAE | Observacions
1 | Edifici Oficines EDAR XXX | Orona |  | si | mensual |  | mensual | 2022-07-01 | 01/07/20XX |  | 1-14-2007XXX-Q | NOtes i referècnies
Normativa d'aplicació
RD 2291/1985, RD 1314/1997, RD 57/2005 i la instrucció ITC MIE AEM-1RD 88/2013
Documentació de la instal.lació
Marcado CE y declaración de conformidad.
Proyecto y dirección facultativa visados y firmados por técnico titulado competente.
Certificado de instalación e inspección inicial emitido por instalador autorizado, según modelo del Departement d’Industria.
Inscripción del expediente de legalización en el Departement d’Industria.
Manteniment
Contracte amb empresa instal·ladora responsable del manteniment mensual.
Inspeccions periòdiques
Cada 2 anys per part d'EIC
Revisió reglamentària 2022.
Se dispone de evidencias de la legalización de la instalación.
Manteniment: Correcte
Nou contracte establert des de 2020 - 2024
EMATSA - Depuració
Ascensor

## DEA
[6 empty] | MANTENIMENT |  |  | INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Marca/Fabricant | Mod. | Núm. Sèrie | CE | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Última Rev. | Prop. Rev. | Nº Expedient | Nº Reg. Equip | Observacions | Data Rev Informe
1 | Edifici Oficines EDAR XX | Empresa | PAD | SN73944009212 | G1 17 11 23787 032 | anual | - | mes + 1 | 18/04/20XX | 2024-04-18 | - | 2R34JSDXX | Notes i referències
Normativa d'aplicació
Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació de l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari, i per a l'autorització d'entitats formatives per al seu ús.
Documentació de la instal.lació
Marcado CE y declaración de conformidad.
Notificació a la Generalitat de Catalunya prèvia instal·lació (23/08/2021, núm. de registre de la 1a comunicació 9015-1469131/2021; 11/11/2021, núm. de registre de la 2a comunicació 9015-1962668/2021).
Notificació per part de la Generalitat de la inscripció al Registre de desfibril·ladors fora de l'àmbit sanitari (11/11/2021, núm. de registre 9015-1962668/2021)
Inscripció amb validesa indefinida.
Formació reglada realitzada per OMEGA CARDIO, S.L., acreditada per impartir el programa bàsic de formació així com per realitzar la prova de renovació de la certificació.
Renovació de la formació als 3 anys. Inicial en 01/07/2021.
Manteniment
Anual preventiu per OMEGA CARDIO S.L. que inclou:
Examen detallat extern
Inspecció de funcionament
Test electrònic de seguretat segons normativa vigent
Medició i ajust de calibratge segons normativa vigent
Actualització del software a l'última versió disponible
Revisió de la bateria i disponibilitat de la càrrega
Descàrrega i revisió de la targeta d'emmagatzematge de dades
#REF!
Es disposa de la notificació a la Generalitat però no prèviament a la instal·lació de l'aparell. Pendent inscripció en el Registre de desfibril·ladors (pendent resposta de l'administració).
EMATSA - Depuració
Desfibril·lador Extern Automàtic (DEA)

## Legionela
#REF!
[5 empty] | MANTENIMENT |  |  | INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Mod. | Núm. Sèrie | CE | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Última Rev. | Prop. Rev. | Nº Expedient | Nº RAE | Observacions
1 | Dep Contraincendi EDAR XX |  |  | si | mensual |  | mensual | - |  |  |  | cada mes mto.
1 | xarxa ACS EDAR XX
1 | Dep Contraincendi EDAR XX
1 | xarxa ACS EDAR XX
EMATSA - Depuració
Ascensor

## BASCULA
#REF!
[5 empty] | MANTENIMENT |  |  | INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Mod. | Núm. Sèrie | CE | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Última Rev. | Prop. Rev. | Nº Expedient | Nº RAE | Observacions
1 | Edar XXX | Bacsa X201-X | BP9310XX | si | 2022-08-03 |  | 2023-08-01 | 2022-08-02 | 02/08/20XX |  |  | Notes i referències
1
1
1
EMATSA - Depuració
Ascensor

## Centrifugues
#REF!
[5 empty] | MANTENIMENT |  |  | INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Mod. | Núm. Sèrie | CE | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Última Rev. | Prop. Rev. | Nº Expedient | Nº RAE | Observacions
1 | Edar Tgna | Modelo | 51518XX | si | 2023-01-01 |  |  | -
1 | Edar Tgna | Modelo | 51518XX | si
EMATSA - Depuració
Ascensor

## Bufants
#REF!
[5 empty] | MANTENIMENT |  |  | INSPECCIONS REGLAMENTÀRIES
Núm. | Instalació | Mod. | Núm. Sèrie | CE | Ult. Mant. | Cod. Inf. Mant. | Prox. Mant. | Última Rev. | Prop. Rev. | Nº Expedient | Nº RAE | Observacions
1 | Edar Tgna |  |  | si |  |  |  | -
1
1
1
EMATSA - Depuració
Ascensor