## T-PRES
REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI
CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
1273HB AEIP5
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | 00 | NOTA GENERAL
|  | Sistema | 01 | GENERAL A TOTES LES PARTIDES
01.00.01 | 1 | 00.01.01 | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacàrregues i bastides. - La mà d'obra de muntatge i desmuntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF. - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Part proporcional de mitjans auxiliars. - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. _ Proteccions nosocomials de segellats, plàstics i tancament de cartró guix. _ L'extracció de runa es farà sempre amb contenidors tancats. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres. - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral. - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris etc, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
|  | Capítol | 01 | ENDERROCS
01.F1.01.01 | 1 | K214U010 | pa | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal·lacions existents previ testeig -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments -Enderroc/desmuntatge de cel rasos de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Inlclos portes corredisses i automàtiques -Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials -Enderroc/ desmuntatge de fusteries exteriors, persianes i elements associats de façana (tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc) -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació, etc -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o aplec. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra - Les instal·lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra | 4855.91 | 1 | 4855.91
01.F1.01.01 | 2 | K21BZ011 | m | SrE 06 - Retirada de trams transversals de barana, entre façana i límit de balcó. La partida inclou tall d'elements metàl·lics, retirada d'ancoratges a façana, retirada de barana i tràfec, càrrega, transport i gestió de residus a centre autoritzat. La partida inclou també restitució de paraments afectats de façana, reconstruint parament i reparant revestiment existent, així com reparació de punts afectats de barana a mantenir. | 11.46 | 10.37 | 118.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4974.75
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Capítol | 01 | INTERVENCIÓ ESTRUCTURA EXISTENT
01.F1.02.01 | 1 | E93CZTFI | u | Conjunt de treballs per a tapat de pati d'instal·lacions existent, amb solera d'encadellat ceràmic de 3 cm de gruix i capa de formigó H-20 de 5 cm de gruix amb malla electrosoldada 150.150.6 d'acer B-500T. Inclosos junts perimetrals de poliestirè expandit. Tot d'acord amb detalls. Forat < 0,8 m2. | 184.8 | 2 | 369.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 369.6
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 01 | FUSTERIA EXTERIOR
01.F1.03.01 | 1 | KASAU030 | u | FeAc PI01F - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de porta cega d'acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Porta de mesures totals aproximades 90x210 cm. | 154.1 | 1 | 154.1
01.F1.03.01 | 2 | KAFAZP01 | u | FeAl PI01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla batent, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla batent de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 680.74 | 2 | 1361.48
01.F1.03.01 | 3 | KAFAZP02 | u | FeAl PI02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla fixa, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla fixa de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 456.4 | 3 | 1369.2
01.F1.03.01 | 4 | KAFAZPD1 | u | FeAl PD01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles fixes, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles fixes de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 862.49 | 8 | 6899.92
01.F1.03.01 | 5 | KAFAZPD2 | u | FeAl PD02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles batents, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles, una batent i una fixa, de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 1336.91 | 1 | 1336.91
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11121.61
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 02 | PROTECCIONS SOLARS
01.F1.03.02 | 1 | EAVSZ8NP | u | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 75x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, muntant intermig en cas de persianes parelles, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | 390.53 | 2 | 781.06
01.F1.03.02 | 2 | EAVSZ8NG | u | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 150x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | 656.36 | 8 | 5250.88
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6031.94
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 01 | DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS
01.F1.04.01 | 1 | K652U020 | m2 | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 59.94 | 94.7 | 5676.32
01.F1.04.01 | 2 | K652U04H | m2 | Di 098H - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5+46+2x12,5H)400 amb dues plaques estàndar i dues plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 65.67 | 30.12 | 1977.98
01.F1.04.01 | 3 | K652U040 | m2 | Di 098HH - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5H+46+2x12,5H)400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 71.39 | 5.46 | 389.79
01.F1.04.01 | 4 | K652U02D | m2 | Di 159 - Envà autoportant 155(46)MW(2x12,5N+46+12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per dues estructures simples de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), amb una placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix entre elles i dues plaques més per cada costat; doble aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllament. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 83.07 | 30.69 | 2549.42
01.F1.04.01 | 5 | K652U050 | m2 | Tr 073 - Extradossat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 36.94 | 127.22 | 4699.51
01.F1.04.01 | 6 | K652U070 | m2 | Tr 073H - Extradossat autoportant 71(46)MW(46+2x12,5H)/400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques hidròfugues; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 42.86 | 44.33 | 1899.98
01.F1.04.01 | 7 | KY02U010 | u | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 235.97 | 1 | 235.97
01.F1.04.01 | 8 | KAZZU010 | u | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | 156.4 | 2 | 312.8
01.F1.04.01 | 9 | K6ZZU010 | u | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de guix laminat. | 14.59 | 15 | 218.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17960.62
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 02 | CEL RASOS
01.F1.04.02 | 1 | K844U090 | m2 | Cr 01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 33.99 | 49.01 | 1665.85
01.F1.04.02 | 2 | P846-ZF12 | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 37.26 | 33.58 | 1251.19
01.F1.04.02 | 3 | K844Z092 | m2 | Cr 02 - Cel ras continu amb doble aplacat de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins a deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superfície, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 45.88 | 100.72 | 4621.03
01.F1.04.02 | 4 | K844U09H | m2 | Cr 03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 38.68 | 19.06 | 737.24
01.F1.04.02 | 5 | K844U126 | m2 | Cr 04 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 120x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. Inclosos treballs de tall de plaques per a una mida de 100x60 cm i evitar així faixes massa estrets en àmbits de circulació, d'acord amb indicacions de la DF. | 30.21 | 24.6 | 743.17
01.F1.04.02 | 6 | K844U015 | m2 | Cr 05 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 60x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. | 22.01 | 18 | 396.18
01.F1.04.02 | 7 | K844U120 | m2 | Cn* - Subministre i col·locació de tabiques de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb vareta roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres, els forats per reixes d'instal·lacions, deixat llest per a pintar, acabat tipus D2 i els retalls per a reixes d'instal·lacions. | 38.5 | 4.93 | 189.81
01.F1.04.02 | 8 | K84ZK015 | u | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. Així com tancament amb clau segons requeriments de l'HUB. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | 65.36 | 13 | 849.68
01.F1.04.02 | 9 | K898U050 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | 13.86 | 207.3 | 2873.18
01.F1.04.02 | 10 | K844U010 | m2 | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | 38.91 | 6.75 | 262.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13589.97
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 03 | FUSTERIA INTERIOR
01.F1.04.03 | 1 | KAQDZI07 | u | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 70x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 829.81 | 8 | 6638.48
01.F1.04.03 | 2 | KAQDZI08 | u | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 861 | 1 | 861
01.F1.04.03 | 3 | KAQDZI09 | u | FiFu PI03 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 916.43 | 3 | 2749.29
01.F1.04.03 | 4 | KAQDZD01 | u | FiFu PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (40+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1215.25 | 6 | 7291.5
01.F1.04.03 | 5 | KAQDZDG1 | u | FiFu PD02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (25+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1110.79 | 2 | 2221.58
01.F1.04.03 | 6 | KAQDZD02 | u | FiVi PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (90+30)x220 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - fulles de vidre laminat a testa 6+6, units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm amb cantells polits Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1165.36 | 1 | 1165.36
01.F1.04.03 | 7 | KAM1U010 | u | FiVi 02 - Fusteria fixa de vidre, amb perfileria perimetral d'acer inoxidable, de mesures totals aproximades 161x150 cm, formada per: - vidre superior, de mesures totals aproximades 161x105 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - vidre inferior, de mesures totals aproximades 161x40 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidres segons esquema i detalls de projecte. | 636.97 | 1 | 636.97
01.F1.04.03 | 8 | KAM2ZVAX | u | FiVi 03 - Fusteria fixa de vidre, amb perfileria perimetral d'acer inoxidable, de mesures totals aproximades 100x150 cm, formada per: - vidre superior, de mesures totals aproximades 100x105 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - vidre inferior, de mesures totals aproximades 100x40 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidres segons esquema i detalls de projecte. | 474.75 | 1 | 474.75
01.F1.04.03 | 9 | KAQDZR01 | u | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 40x220 cm. | 71.74 | 21 | 1506.54
01.F1.04.03 | 10 | KAZZU020 | u | Subministrament i instal.lació de tanca portes, aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament amb ajust variable Força de tancament amb ajust variable d'EN2-4 Per portes mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat La velocitat de tancament es pot adaptar individualment MARCA/MODEL: Geze ts200nv ref. 12885 + brazo ref. 102445 Totalment instal.lat, regulat i funcionant. | 72.84 | 3 | 218.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 23763.99
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 04 | AJUDES A LES INSTAL·LACIONS
01.F1.04.04 | 1 | KY03ZJK2 | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per a les instal·lacions, especialment enfocat als treballs a realitzar a la planta inferior de l'àrea d'actuació (planta 4), que inclou: - Obertura i tapat de regates - Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals - Col·locació de boteres - Fixació de suports - Construcció de bancades i fornícules - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats - Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material - Desmuntatge i reposició de cel rasos - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions - Tapes per a registre a muntants i cel rasos de tot tipus i material per a instal·lacions - Tapes de pericons en tot tipus de paviments En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. | 959.08 | 2 | 1918.16
01.F1.04.04 | 2 | KY03U020 | m2 | Conjunt de treballs per a execució d'obertura en façana per a pas de conductes que inclou, recomposició del perímetre del forat, preparació per a col·locació de reixa i segellat amb masilla de poliuretà perimetral. Previsió dimensions conducte 600x330 mm. | 174.48 | 0.8 | 139.58
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2057.74
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIOR
|  | Capítol | 01 | REVESTIMENTS
01.F1.05.01 | 1 | K218U015 | m2 | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 8.19 | 281.47 | 2305.24
01.F1.05.01 | 2 | K898U040 | m2 | Rv PinB* - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | 13.57 | 408.56 | 5544.16
01.F1.05.01 | 3 | K898U04C | m2 | Rv PinC - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Colors a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres (previsió combinació de 3 colors diferents). | 13.57 | 112.64 | 1528.52
01.F1.05.01 | 4 | K898U04E | m2 | Rv PinR - Pintat de paraments verticals interiors enrajolats, amb esmalt satinat o mate, amb una capa d'imprimació i un mínim de dues capes d'acabat amb pintura específica per a rajoles. Previ a la imprimació i pintat es farà una neteja a fons dels paraments, es substituiran o restituiran les peces trencades, les peces que faltin o les peces amb falta d'adherència. Color a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres. | 16.37 | 77.45 | 1267.86
01.F1.05.01 | 5 | K867040F | m2 | Rv PCF - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques guix laminat. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Imitació fusta a confirmar per la DF i l'Hospital. | 68.11 | 47.48 | 3233.86
01.F1.05.01 | 6 | K867040B | m2 | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital sobre mostres. | 56.76 | 26.07 | 1479.73
01.F1.05.01 | 7 | K826ZCER | m2 | Rv Cer - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, d'entre 4-6 peces per m2, col·locades amb creuetes autonivellants i amb morter d'alta resistència a l'abrasió i a la corrosió i elevada resistència química i mecànica, tipus Lankolor Epoxi (R2 i RG) de Parex o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter de color igual al de les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | 35.44 | 28.54 | 1011.46
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16370.83
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIOR
|  | Capítol | 02 | PAVIMENTS I SÒCOLS
01.F1.05.02 | 1 | K9C1U010 | m2 | Pa 01 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | 39.88 | 62.48 | 2491.7
01.F1.05.02 | 2 | E93AXMSN | m2 | Pa 02 - Formació de base de paviment formant pendents amb morter sense retracció tipus Novament de Bettor o equivalent. | 15.36 | 3.42 | 52.53
01.F1.05.02 | 3 | K93A3A14 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | 7.14 | 3.42 | 24.42
01.F1.05.02 | 4 | K9P2U020 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT o equivalent, de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | 58.35 | 3.42 | 199.56
01.F1.05.02 | 5 | K9P2UEM3 | m2 | Pa 03 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni amb capa intermitja d'escuma, model iQ EMINENT Acoustic marca TARKETT o equivalent, de 3,15 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | 66.44 | 9.46 | 628.52
01.F1.05.02 | 6 | K9PZCAR1 | m2 | Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el períemtre, així com reposició del material en cas necessari. | 0.78 | 10 | 7.8
01.F1.05.02 | 7 | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 12.38 | 230.937 | 2859
01.F1.05.02 | 8 | K9U2U010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | 11.79 | 25 | 294.75
01.F1.05.02 | 9 | K9UAU010 | m | Rv Soc - Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | 21.48 | 181.93 | 3907.86
01.F1.05.02 | 10 | K9ZAU010 | m | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | 24.32 | 0.9 | 21.89
01.F1.05.02 | 11 | K9ZAZRX2 | m | Reixa de desguàs per a dutxa, compatible per a paviments vinílics, amb el diàmtre de recollida que calgui segons cabal i tapa per a integrar amb el propi paviment. Inclosa connexió amb col·lector o baixant, a punt per entrar en funcionament. Tipus Schlüter Kerdi Line D o equivalent. | 147.94 | 2.15 | 318.07
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10806.1
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT
|  | Capítol | 01 | MOBILIARI
01.F1.06.01 | 1 | KQ5AZEQ1 | u | EqF1 01 - Escriptori habitacions Subministrament i col·locació de taulell de treball de 60 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 204 cm. | 338.56 | 6 | 2031.36
01.F1.06.01 | 2 | KQ5AZEQ2 | u | EqF1 02 - Armari habitacions (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 98 cm d'amplada i 46 cm de fons i mòdul de 80 cm d'amplada i 65 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | 927.19 | 6 | 5563.14
01.F1.06.01 | 3 | KQ5AZEQ3 | u | EqF1 03 - Armari habitacions (3 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb tres portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 44 cm d'amplada i 30 cm de fons i mòdul de 90 cm d'amplada i 60 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | 776.75 | 2 | 1553.5
01.F1.06.01 | 4 | KQ5AZEQ4 | u | EqF1 04 - Moble sala estar TV Subministrament i col·locació de taulell de 50 cm d'amplada i 48 cm d'alçada aproximada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 160 cm. | 276.57 | 1 | 276.57
01.F1.06.01 | 5 | KQ5AZEQ5 | u | EqF1 05 - Taulell de treball professionals Subministrament i col·locació de taulell de treball en L de 70 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals i intermitges de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 383+160 cm. | 526.7 | 1 | 526.7
01.F1.06.01 | 6 | KQ5AZEQ6 | u | EqF1 06 - Moble control Subministrament i col·locació de taulell de treball per a moble de control, de 90 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, frontal inferior de separació entre espai de treball i espai d'atenció, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 160 cm. | 380.81 | 1 | 380.81
01.F1.06.01 | 7 | KQ5AZEQ7 | u | EqF1 07 - Armari professionals (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 235 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per dos mòduls de 80 cm d'amplada i 46 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | 833.42 | 1 | 833.42
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11165.5
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
|  | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT
|  | Capítol | 02 | EQUIPAMENT BANYS
01.F1.06.02 | 1 | KJ13B772 | u | Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 450x420x140 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ MERIDIAN, amb referència A325244000 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 121.24 | 1 | 121.24
01.F1.06.02 | 2 | KJ23U010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a rentamans, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 3317820E marca GROHE. | 89.66 | 1 | 89.66
01.F1.06.02 | 3 | KC1KU010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació de mirall per a bany, col·locat sobre la lleixa, amb els cantells polits. Marca/Model: PLASTISAN/CONIC, ref.: 52301 o equivalent. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta execució. | 32.75 | 8 | 262
01.F1.06.02 | 4 | KJ14ZR2D | u | Desmuntatge i muntatge de rentamans existent, complet, inclosa aixetea i resta dels seus accessoris, col·locat i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | 76.71 | 8 | 613.68
01.F1.06.02 | 5 | KJ12Z91A | u | Sa 02 - Plat de dutxa quadrat extraplà, de 90x90 cm, color a definir per la DF, col·locat encastat al paviment. Inclosa bonera de gran cabal i reixeta Twist en el mateix color d'acabat del plat. Inclosos treballs de paleteria necessaris per a la seva col·locació, amb tall de paviment existent, enderroc parcial, afinat de perímetres, col·locació del plat, execució de remats i entregues, segellats, etc. Marca/model: Roca/Stonex Terran, amb referència APA0138438401100. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 295.04 | 1 | 295.04
01.F1.06.02 | 6 | KJ22U030 | u | Sa 02 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a dutxa, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 33569002 marca GROHE. | 149.56 | 1 | 149.56
01.F1.06.02 | 7 | KJ4ZU010 | u | Sa 02 - Subministrament i instal·lació de suport per a dutxa. Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model ZAC ref 12305 marca PLASTISAN. | 31.08 | 1 | 31.08
01.F1.06.02 | 8 | KJ4ZZMAG | u | Sa 02 - Mampara fixa per a dutxa, de mesures totals aproximades 70x200 cm, formada per vidre laminat 3+3 mm amb un butiral translúcid, col·locada amb perfils U d'acer inoxidable per a encastar a paviment i a un dels laterals i muntant de protecció a l'altre lateral amb tub rodó d'acer inoxidable de D45 mm. Inclosos treballs per a col·locació de perfils i tub, elements auxiliars de muntatge, suport i remat, segellats, etc. D'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 207.69 | 1 | 207.69
01.F1.06.02 | 9 | KJ14ZV20 | u | Sa 05 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada color blanc, marca ROCA, model VICTORIA, amb referència 344398000 o equivalent, amb sortida vertical, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, incloent tapa i seient amb frontisses d'acer inoxidable amb referència A801B6000B, joc de cargols d'acer inoxidable M5x78 mm referència 3429 Duchaflex i junta de goma referència AV0016200R. Inclou seient i tapa, totalment connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 242.8 | 1 | 242.8
01.F1.06.02 | 10 | KJ14ZV2D | u | Desmuntatge i muntatge d'inodor existent, complet, inclosos tots els seus accessoris, col·locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | 81.85 | 8 | 654.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2667.55
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
|  | Capítol | 01 | ENDERROCS
01.F2.01.01 | 1 | K214U010 | pa | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal·lacions existents previ testeig -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments -Enderroc/desmuntatge de cel rasos de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Inlclos portes corredisses i automàtiques -Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials -Enderroc/ desmuntatge de fusteries exteriors, persianes i elements associats de façana (tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc) -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació, etc -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o aplec. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra - Les instal·lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra | 4855.91 | 1 | 4855.91
01.F2.01.01 | 2 | K214ZECE | pa | Enderroc complet d'escala de dos trams i replà intermig, que es desenvolupa de planta 5 a planta 6, que inclou: - Desmuntatge i retirada de baranes i passamans - Arrencada de paviments, sòcols, revestiments, possibles cel rasos, remats i elements diversos associats - Enderroc d'engraonat - Enderroc de lloses d'escales i replans -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF. | 871.25 | 1 | 871.25
01.F2.01.01 | 3 | K21BZ011 | m | SrE 06 - Retirada de trams transversals de barana, entre façana i límit de balcó. La partida inclou tall d'elements metàl·lics, retirada d'ancoratges a façana, retirada de barana i tràfec, càrrega, transport i gestió de residus a centre autoritzat. La partida inclou també restitució de paraments afectats de façana, reconstruint parament i reparant revestiment existent, així com reparació de punts afectats de barana a mantenir. | 11.46 | 8.31 | 95.23
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5822.39
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Capítol | 01 | INTERVENCIÓ ESTRUCTURA EXISTENT
01.F2.02.01 | 1 | K4Z1ZFO3 | m2 | Construcció de nou forjat, per a tapar forat deixat per l'enderroc de l'escala que inclou: - Reparació, cantejat i massissat de perímetre del forat deixat per l'enderroc - Col·locació de perfils L80x8 mm a tot el perímetre, mitjançant ancoratges amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella - Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D i una quantia de 0,107 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot - Inclòs pintat de perfils d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual - Inclosos també mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució. Tot d'acord amb especificacions del projecte i de la DF. | 698.25 | 3.52 | 2457.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2457.84
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 01 | FUSTERIA EXTERIOR
01.F2.03.01 | 1 | KASAU030 | u | FeAc PI01F - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de porta cega d'acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Porta de mesures totals aproximades 90x210 cm. | 154.1 | 1 | 154.1
01.F2.03.01 | 2 | KAFAZP01 | u | FeAl PI01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla batent, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla batent de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 680.74 | 2 | 1361.48
01.F2.03.01 | 3 | KAFAZP02 | u | FeAl PI02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla fixa, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla fixa de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 456.4 | 1 | 456.4
01.F2.03.01 | 4 | KAFAZPD1 | u | FeAl PD01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles fixes, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles fixes de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 862.49 | 8 | 6899.92
01.F2.03.01 | 5 | KAF4ZPD3 | u | FeAl PD03 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles corredisses, de mesures totals aproximades 140x40 cm i disposició segons documentació gràfica. - Finestra exterior corredissa amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles corredisses de mesures totals aproximades 140x40 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta amb passador (cuadradillo) extraïble amb cremona encastada, claus i bombins Keya referència Clau 149, frontisses regulables d'alumini amb eixos d'acer inoxidable sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 901.46 | 1 | 901.46
01.F2.03.01 | 6 | KAF4ZPD4 | u | FeAl PD04 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles corredisses i un lateral fix, de mesures totals aproximades 140x40 cm i disposició segons documentació gràfica. - Finestra exterior corredissa amb lateral fix opac per a rebuda d'envà interior, amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles corredisses de mesures totals aproximades 115x40 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta amb passador (cuadradillo) extraïble amb cremona encastada, claus i bombins Keya referència Clau 149, frontisses regulables d'alumini amb eixos d'acer inoxidable sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 901.46 | 1 | 901.46
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10674.82
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 02 | PROTECCIONS SOLARS
01.F2.03.02 | 1 | EAVSZ8NG | u | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 150x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | 656.36 | 7 | 4594.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4594.52
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 01 | DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS
01.F2.04.01 | 1 | K652U020 | m2 | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 59.94 | 112.25 | 6728.27
01.F2.04.01 | 2 | K652U04H | m2 | Di 098H - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5+46+2x12,5H)400 amb dues plaques estàndar i dues plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 65.67 | 53.96 | 3543.55
01.F2.04.01 | 3 | K652U02D | m2 | Di 159 - Envà autoportant 155(46)MW(2x12,5N+46+12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per dues estructures simples de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), amb una placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix entre elles i dues plaques més per cada costat; doble aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllament. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 83.07 | 40.11 | 3331.94
01.F2.04.01 | 4 | K652U050 | m2 | Tr 073 - Extradossat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 36.94 | 87 | 3213.78
01.F2.04.01 | 5 | K652U070 | m2 | Tr 073H - Extradossat autoportant 71(46)MW(46+2x12,5H)/400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques hidròfugues; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 42.86 | 64.25 | 2753.76
01.F2.04.01 | 6 | KY02U010 | u | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 235.97 | 1 | 235.97
01.F2.04.01 | 7 | KAZZU010 | u | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | 156.4 | 2 | 312.8
01.F2.04.01 | 8 | K6ZZU010 | u | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de guix laminat. | 14.59 | 15 | 218.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 20338.92
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 02 | CEL RASOS
01.F2.04.02 | 1 | K844U090 | m2 | Cr 01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 33.99 | 39.76 | 1351.44
01.F2.04.02 | 2 | P846-ZF12 | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 37.26 | 37.39 | 1393.15
01.F2.04.02 | 3 | K844Z092 | m2 | Cr 02 - Cel ras continu amb doble aplacat de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins a deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superfície, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 45.88 | 86.3 | 3959.44
01.F2.04.02 | 4 | K844U09H | m2 | Cr 03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 38.68 | 13.48 | 521.41
01.F2.04.02 | 5 | P846-ZFH1 | m2 | Cr 03F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat hidròfug de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 41.94 | 4.84 | 202.99
01.F2.04.02 | 6 | K844U126 | m2 | Cr 04 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 120x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. Inclosos treballs de tall de plaques per a una mida de 100x60 cm i evitar així faixes massa estrets en àmbits de circulació, d'acord amb indicacions de la DF. | 30.21 | 25.8 | 779.42
01.F2.04.02 | 7 | K844U015 | m2 | Cr 05 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 60x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. | 22.01 | 20.52 | 451.65
01.F2.04.02 | 8 | K844U120 | m2 | Cn* - Subministre i col·locació de tabiques de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb vareta roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres, els forats per reixes d'instal·lacions, deixat llest per a pintar, acabat tipus D2 i els retalls per a reixes d'instal·lacions. | 38.5 | 4.58 | 176.33
01.F2.04.02 | 9 | K84ZK015 | u | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. Així com tancament amb clau segons requeriments de l'HUB. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | 65.36 | 10 | 653.6
01.F2.04.02 | 10 | K898U050 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | 13.86 | 186.35 | 2582.81
01.F2.04.02 | 11 | K844U010 | m2 | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | 38.91 | 5.4 | 210.11
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12282.35
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 03 | FUSTERIA INTERIOR
01.F2.04.03 | 1 | KAQDZI07 | u | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 70x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 829.81 | 6 | 4978.86
01.F2.04.03 | 2 | KAQDZI08 | u | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 861 | 6 | 5166
01.F2.04.03 | 3 | KAQDZI09 | u | FiFu PI03 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 916.43 | 1 | 916.43
01.F2.04.03 | 4 | KAQDZD01 | u | FiFu PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (40+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1215.25 | 6 | 7291.5
01.F2.04.03 | 5 | KAQDZC01 | u | FiFu PC01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa, de mesures totals aproximades 142x220 cm (amplada lliure de pas 131 cm), amb: - mecanisme encastat tipus KRONA model KOMPATTO amb sistema que garanteixi una obertura i tancament suau - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou Inclosos ferratges de penjar, tirador d'acer inoxidable, pany embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, fulla de la porta, marc de la porta, agulles laterals, tirador Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany de cop amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB i condemna amb botó de desbloqueig i indicador, etc, completa segons reueriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements. Marca SOLECO, marc tipus telescòpic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, porta d'HPL cantell fenolics model ECET. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316 L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1227.12 | 1 | 1227.12
01.F2.04.03 | 6 | KAQDZD02 | u | FiVi PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (90+30)x220 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - fulles de vidre laminat a testa 6+6, units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm amb cantells polits Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1165.36 | 1 | 1165.36
01.F2.04.03 | 7 | KAM2U020 | u | FiVi PC01 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb mecanisme Visio+100, estructura/perfileria d'alumini lacat color blanc (LB nieve brillo), amb grup motor trifàsic de CA, tracció directe, alimentat a red monofàsica de 230V/50 HZ, electrònica de control loT/Wifi/GRF nivell de prestacions D, bateria d'emergència supervisada, vàlida per a vies d'evacuaió (EN16005). Inclòs sistema de bateries d'emergència per a obertura o tancament de fulla mòbil en cas de falta de corrent. Tot allotjat en xassís d'alumini extruït lacat color blanc. Inclou: - Fulla mòbil corredissa lateral A20-4, amb fusteria d'alumini de 20 mm de secció, emmarcat perimetral amb junta d'estanqueitat - Vidre de 8/10 mm opal - Estructura necessaria de suport i muntatge - Selector Òptima, amb bombí i clau, sensor detecció+seguretat DDS-A híbrid supervisat a l'interior, sensor detecció+seguretat DDS-B híbrid no supervisat a l'exterior, pany automàtic de bloqueig de seguretat, biestable + desbloqueig Visio-100, clau exterior de seguretat encastada tipus bombí - Clau GC-K superficie - Interface I/O programble VISIO - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB. Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons planta - Pas lliure: 120 cm segons planta i posició de la porta - Alçada lliure: 225 cm - Alçada fins a fals sostre: 250 cm | 3083.07 | 1 | 3083.07
01.F2.04.03 | 8 | KAM2ZVFE | u | FiVi 01 - Subministre i col·locació de fusteria fixa de vidre, de mesures totals aproximades 220x230 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - vidre laminat laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidre segons esquema i detalls de projecte. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1034.81 | 1 | 1034.81
01.F2.04.03 | 9 | KAQDZR01 | u | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 40x220 cm. | 71.74 | 20 | 1434.8
01.F2.04.03 | 10 | KAQDZR02 | u | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 60x220 cm. | 98.86 | 2 | 197.72
01.F2.04.03 | 11 | KAZZU020 | u | Subministrament i instal.lació de tanca portes, aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament amb ajust variable Força de tancament amb ajust variable d'EN2-4 Per portes mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat La velocitat de tancament es pot adaptar individualment MARCA/MODEL: Geze ts200nv ref. 12885 + brazo ref. 102445 Totalment instal.lat, regulat i funcionant. | 72.84 | 5 | 364.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 26859.87
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 04 | SERRALLERIA INTERIOR
01.F2.04.04 | 1 | KQ42U010 | u | Subministrament i col·locació de pilones d'acer inoxidable qualitat AISI 304 de 2 mm d'espessor i acabat brillant, de 100 cm d'alçada i 76 mm de diàmetre, amb acabat superior pla. Inclosos treballs d'obertura del forat circular en paviment de terratzo, amb un mínim de 20 cm d'encastament i massissar del forat amb morter sense retracció. Model BOLARDO H2571-4, marca BENITO, o equivalent. | 117.07 | 2 | 234.14
01.F2.04.04 | 2 | K8Z3ZLL8 | u | EqF2 07 - Subministrament i col·locació d'estructura d'acer per a ancoratge de llit a paviment, d'acord amb requeriments de HUB. | 143.59 | 6 | 861.54
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1095.68
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 05 | AJUDES A LES INSTAL·LACIONS
01.F2.04.05 | 1 | KY03ZJK2 | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per a les instal·lacions, especialment enfocat als treballs a realitzar a la planta inferior de l'àrea d'actuació (planta 4), que inclou: - Obertura i tapat de regates - Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals - Col·locació de boteres - Fixació de suports - Construcció de bancades i fornícules - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats - Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material - Desmuntatge i reposició de cel rasos - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions - Tapes per a registre a muntants i cel rasos de tot tipus i material per a instal·lacions - Tapes de pericons en tot tipus de paviments En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. | 959.08 | 2 | 1918.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1918.16
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIOR
|  | Capítol | 01 | REVESTIMENTS
01.F2.05.01 | 1 | K218U015 | m2 | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 8.19 | 213.2 | 1746.11
01.F2.05.01 | 2 | K898U040 | m2 | Rv PinB* - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | 13.57 | 473.03 | 6419.02
01.F2.05.01 | 3 | K898U04C | m2 | Rv PinC - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Colors a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres (previsió combinació de 3 colors diferents). | 13.57 | 109.26 | 1482.66
01.F2.05.01 | 4 | K898U04E | m2 | Rv PinR - Pintat de paraments verticals interiors enrajolats, amb esmalt satinat o mate, amb una capa d'imprimació i un mínim de dues capes d'acabat amb pintura específica per a rajoles. Previ a la imprimació i pintat es farà una neteja a fons dels paraments, es substituiran o restituiran les peces trencades, les peces que faltin o les peces amb falta d'adherència. Color a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres. | 16.37 | 60.69 | 993.5
01.F2.05.01 | 5 | K867040F | m2 | Rv PCF - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques guix laminat. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Imitació fusta a confirmar per la DF i l'Hospital. | 68.11 | 38.55 | 2625.64
01.F2.05.01 | 6 | K867040B | m2 | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital sobre mostres. | 56.76 | 42.84 | 2431.6
01.F2.05.01 | 7 | K826ZCER | m2 | Rv Cer - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, d'entre 4-6 peces per m2, col·locades amb creuetes autonivellants i amb morter d'alta resistència a l'abrasió i a la corrosió i elevada resistència química i mecànica, tipus Lankolor Epoxi (R2 i RG) de Parex o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter de color igual al de les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | 35.44 | 24.87 | 881.39
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16579.92
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIOR
|  | Capítol | 02 | PAVIMENTS I SÒCOLS
01.F2.05.02 | 1 | K93AU010 | m2 | Formació de recrescut de 6 cm de gruix aproximat, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. | 29.17 | 3.52 | 102.68
01.F2.05.02 | 2 | K9C1U010 | m2 | Pa 01 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | 39.88 | 92.4 | 3684.91
01.F2.05.02 | 3 | E93AXMSN | m2 | Pa 02 - Formació de base de paviment formant pendents amb morter sense retracció tipus Novament de Bettor o equivalent. | 15.36 | 3.22 | 49.46
01.F2.05.02 | 4 | K93A3A14 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | 7.14 | 3.22 | 22.99
01.F2.05.02 | 5 | K9P2U020 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT o equivalent, de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | 58.35 | 3.22 | 187.89
01.F2.05.02 | 6 | K9PZCAR1 | m2 | Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el períemtre, així com reposició del material en cas necessari. | 0.78 | 10 | 7.8
01.F2.05.02 | 7 | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 12.38 | 232.512 | 2878.5
01.F2.05.02 | 8 | K9U2U010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | 11.79 | 25 | 294.75
01.F2.05.02 | 9 | K9UAU010 | m | Rv Soc - Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | 21.48 | 181.66 | 3902.06
01.F2.05.02 | 10 | K9ZAU010 | m | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | 24.32 | 0.8 | 19.46
01.F2.05.02 | 11 | K9ZAZRX2 | m | Reixa de desguàs per a dutxa, compatible per a paviments vinílics, amb el diàmtre de recollida que calgui segons cabal i tapa per a integrar amb el propi paviment. Inclosa connexió amb col·lector o baixant, a punt per entrar en funcionament. Tipus Schlüter Kerdi Line D o equivalent. | 147.94 | 1.95 | 288.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11438.98
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT
|  | Capítol | 01 | MOBILIARI
01.F2.06.01 | 1 | KQ5AZEF1 | u | EqF2 01 - Escriptori habitacions Subministrament i col·locació de taulell de treball de 60 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 197 cm. | 327.95 | 6 | 1967.7
01.F2.06.01 | 2 | KQ5AZEF2 | u | EqF2 02 - Armari habitacions (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 103 cm d'amplada i 45 cm de fons i mòdul de 80 cm d'amplada i 63 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | 1010.43 | 6 | 6062.58
01.F2.06.01 | 3 | KQ5AZEF3 | u | EqF2 03 - Moble sala rentat Subministrament i col·locació de moble per a sala de rentat, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb obertura mitjançant voltadits i pany amb clau, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a dues aigüeres i les aixetes corresponents. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 210 cm. | 1269.59 | 1 | 1269.59
01.F2.06.01 | 4 | KQ5AZEF4 | u | EqF2 04 - Moble sala d'estar Subministrament i col·locació de moble per a sala d'estar, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb obertura mitjançant voltadits i pany amb clau, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a una aigüera i l'aixeta corresponent. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell - aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable de 460x460x160 mm encastada per la part inferior, amb desguàs i connexió a la xarxa Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 190 cm. | 1154.31 | 1 | 1154.31
01.F2.06.01 | 5 | KQ5AZEF5 | u | EqF2 05 - Trasllat i col·locació de moble per a zona terapèutica, subministrat des de manteniment de HUB, que inclou: - trasllat de moble i accessoris associats des d'allà on indiquin els tècnics de HUB - col·locació del moble a l'espai previst en projecte, prèvia preparació de paraments i instal·lacions de connexió necessàries - subministrament i col·locació de frontal per a protecció de parament vertical, del mateix material que el taulell - repàs i substitució, en cas necessari de frontisses i ferratges diversos - subministrament i col·locació de remats laterals, restitució de sòcols, segellats i treballs diversos d'entrega entre elements nous i existents necessaris Moble format per tres mòduls de 60 cm i laterals fixs, amb taulell, aigüera i aixeta. Llargada total aproximada 210 cm. | 364.29 | 1 | 364.29
01.F2.06.01 | 6 | KQ5AZEF6 | u | EqF2 06 - Moble sala estar TV Subministrament i col·locació de taulell de 50 cm d'amplada i 48/73 cm d'alçada aproximada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 291+97 cm. | 590.23 | 1 | 590.23
01.F2.06.01 | 7 | KQ5AZEF8 | u | EqF2 08 - Taulell de treball sala de familiars Subministrament i col·locació de taulell de treball de 50 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, pota cilíndrica regulable d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 120 cm. | 198.76 | 1 | 198.76
01.F2.06.01 | 8 | KJ18U020 | u | Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 460x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10400. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. (08.01.022b) | 151.24 | 3 | 453.72
01.F2.06.01 | 9 | KJ18U010 | u | Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 610x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10550. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 170.63 | 1 | 170.63
01.F2.06.01 | 10 | KJ280005 | u | Subministrament i instal·lació d'aixeta Monocomandament per a aigüera,incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Grohe / Eurosmart (Ref.: 33202002)o equivalent. | 154.08 | 4 | 616.32
01.F2.06.01 | 11 | KQ7ZU010 | u | Subministrament i instal·lació de dossificador de llexiu, col·locat sota moble de brut. Connexió d'aigua al mateix punt de connexió de la pica, inclosa canonada de coure i col·locació d'element sobre pica, amb forat passant en taulell. MARCA/MODEL: Bomba dilució SEKO Promax ref. PXB4F16S0000 Totalment instalada, amb accesoris, connexions, canonada segons partida. | 291.36 | 1 | 291.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13139.49
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
|  | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT
|  | Capítol | 02 | EQUIPAMENT BANYS
01.F2.06.02 | 1 | KJ13B772 | u | Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 450x420x140 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ MERIDIAN, amb referència A325244000 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 121.24 | 1 | 121.24
01.F2.06.02 | 2 | KJ13B712 | u | Sa 04 - Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 500x460x150 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. Marca/model: Roca/Meridian, amb referència A325244000. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 209.81 | 1 | 209.81
01.F2.06.02 | 3 | KJ23U010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a rentamans, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 3317820E marca GROHE. | 89.66 | 2 | 179.32
01.F2.06.02 | 4 | KC1KU010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació de mirall per a bany, col·locat sobre la lleixa, amb els cantells polits. Marca/Model: PLASTISAN/CONIC, ref.: 52301 o equivalent. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta execució. | 32.75 | 7 | 229.25
01.F2.06.02 | 5 | KJ14ZR2D | u | Desmuntatge i muntatge de rentamans existent, complet, inclosa aixetea i resta dels seus accessoris, col·locat i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | 76.71 | 6 | 460.26
01.F2.06.02 | 6 | KJ24U010 | u | Sa 03 - Subministrament i col·locació de bastidor i fluxor de doble descàrrega fabricat en acer amb recobriment de pintura de polièster d'alta resistència. Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de manera independent. Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa peça de pòrexpan de reducció de soroll, juntes de connexió a entrada d'inodor de 51-55 mm de diàmetre i elements de fixació, inclòs suport de bastidor MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18491+1575 Inclou embellidor, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. | 413.33 | 1 | 413.33
01.F2.06.02 | 7 | KJ14U010 | u | Sa 03 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada de color blanc, marca Roca, model Meridian Rimless, amb referència A34624L000, amb sortida a paret, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, seient i tapa amortiguada model Supralit amb referència A8012A200B, fixació, segellat i accessoris necessaris, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. | 437.63 | 1 | 437.63
01.F2.06.02 | 8 | KJ14ZV20 | u | Sa 05 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada color blanc, marca ROCA, model VICTORIA, amb referència 344398000 o equivalent, amb sortida vertical, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, incloent tapa i seient amb frontisses d'acer inoxidable amb referència A801B6000B, joc de cargols d'acer inoxidable M5x78 mm referència 3429 Duchaflex i junta de goma referència AV0016200R. Inclou seient i tapa, totalment connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 242.8 | 1 | 242.8
01.F2.06.02 | 9 | KJ14ZV2D | u | Desmuntatge i muntatge d'inodor existent, complet, inclosos tots els seus accessoris, col·locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | 81.85 | 6 | 491.1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2784.74
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 01 | DESMUNTATGES
01.IN.01 | 1 | 02.01 | pa | Arrencada i retirada d'instal·lacions existents, d'aigua, llumeneres, electricitat, climatització, ventilació, control, incendis, seguretat, veu i dades, audiovisuals, gasos medicinals, etc. així com altres elements en desús o que calgui retirar temporalment per al muntatge dels nous equips. Els desmuntatges es realitzaran amb cura, de manera que el material desmuntat pugui ser reaprofitat. Inclou el muntatge posterior dels elememts desmuntats a mantenir. Aquells elements que no es desmontin, caldrà protegir-los per evitar que es malmetin o embrutin a l'hora de fer les actuacions. Enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a sac, contenidor o camió. | 1600.55 | 1 | 1600.55
01.IN.01 | 2 | 02.02 | pa | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Incloent la taxa corresponent a la deposició controlada dels residus segons els seus tipus. | 357.76 | 1 | 357.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1958.31
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
01.IN.02 | 1 | 03.01 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 20 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | 37.18 | 3 | 111.54
01.IN.02 | 2 | 03.02 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 25 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | 37.74 | 2 | 75.48
01.IN.02 | 3 | 03.03 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 32 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | 38.86 | 2 | 77.72
01.IN.02 | 4 | 03.04 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 20 mm i 2,8 mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | 7.73 | 139.725 | 1080.07
01.IN.02 | 5 | 03.05 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | 9.12 | 13.225 | 120.61
01.IN.02 | 6 | 03.06 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 32 mm i 3,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió certificat segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | 11.86 | 12.65 | 150.03
01.IN.02 | 7 | 03.07 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes i / o calentes inferiors a 35 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 12.49 | 83.95 | 1048.54
01.IN.02 | 8 | 03.08 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | 48.34 | 13 | 628.42
01.IN.02 | 9 | 03.09 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | 65.63 | 3 | 196.89
01.IN.02 | 10 | 03.10 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | 89.87 | 3 | 269.61
01.IN.02 | 11 | 03.11 | u | Subministrament i muntatge de clau de pas diàmetre nominal 16 mm o 20 mm, de 10 bar de pressió nominal, amb embellidor, per al tancament de l'element al que dóna servei. Inclou connexionat d'element, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. | 13.68 | 12 | 164.16
01.IN.02 | 12 | 03.12 | u | Connexionat a la xarxa existent d'aigua freda i calenta de pica a substituir i posicionar en nou trasdosat. Inclou connexionat d'elements, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, aïllament canonada aigua calenta, maniguets flexibles, claus d'esquadra amb embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | 79.75 | 14 | 1116.5
01.IN.02 | 13 | 03.13 | u | Connexionat a la xarxa existent d'aigua freda d'inodor a substituir i posicionar en nou trasdosat, des de punt de connexió en polsador fluxor existent mitjançant canonades de DN igual a l'existent. Canonada vistaa base d'acer inoxidable i canonada oculta en trasdosat a base de Tub PP-R SDR9 / Serie 4 Niron Fiber Blue RP Inclou connexionat de nou sanitari i de polsador existent a mantenir, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | 72.17 | 14 | 1010.38
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6049.95
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
01.IN.03 | 1 | 04.01 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 17.57 | 117.3 | 2060.96
01.IN.03 | 2 | 04.02 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 18.96 | 39.1 | 741.34
01.IN.03 | 3 | 04.03 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 23.67 | 5.75 | 136.1
01.IN.03 | 4 | 04.04 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 28.66 | 9.2 | 263.67
01.IN.03 | 5 | 04.05 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 34.01 | 5.75 | 195.56
01.IN.03 | 6 | 04.06 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 50mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | 33.28 | 12 | 399.36
01.IN.03 | 7 | 04.07 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 90mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | 35.27 | 1 | 35.27
01.IN.03 | 8 | 04.08 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 110mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | 35.59 | 2 | 71.18
01.IN.03 | 9 | 04.09 | pa | Connexió a la xarxa de sanejament existent de sanitari a substituir en la mateixa posició. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | 20.52 | 28 | 574.56
01.IN.03 | 10 | 04.10 | pa | Perforació en forjat per a pas de nova canonada de sanejament de fins a DN 110 amb màquina de corona de diamant. | 43.53 | 12 | 522.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5000.36
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Capítol | 01 | EQUIPS GENERADORS
01.IN.04.01 | 1 | 05.01.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant. Marca Mitubishi model PUMY-SP112VKM2 de la gamma City Multi de 12,50 kW de potència tèrmica en fred i 14,00 kW de potència tèrmica en calor. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris i posada en marxa, així com interconnexions frigorífiques necessàries entre els mòduls que componen l'equip. Inclou càrrega amb gas refrigerant tipus R-410A del sistema de climatització. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 3969.38 | 2 | 7938.76
01.IN.04.01 | 2 | 05.01.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant. Marca Mitubishi model PUMY-P200YKM3 de la gamma City Multi de 22,4 kW de potència tèrmica en fred i 25,0 kW de potència tèrmica en calor. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris i posada en marxa, així com interconnexions frigorífiques necessàries entre els mòduls que componen l'equip. Inclou càrrega amb gas refrigerant tipus R-410A del sistema de climatització. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 6392.35 | 1 | 6392.35
01.IN.04.01 | 3 | 05.01.03 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de sistema de climatització. Gamma Mr. Slim Power inverter de Mitsubishi MPKZ-71VKAL2, potència frigorífica de 7,10 kW i potència calorífica de 8,00 kW, formada per unitat exterior Model PUZ-ZM71VHA2 i unitat interior model PKA-M71KAL2 tipus split de paret. Inclou: - Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. - Subministrament i instal·lació de tub de coure de 5/8'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. - Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques segons RITE, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Inclou tancament perimetral de xapa en el seu recorregut per intempèrie. - Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. - Càrrega amb gas refrigerant tipus R32 del sistema de climatització. - Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot de Mitsubishi Electric model PAR-41MAA. Tot connectat i perfectament funcionant. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. - Subministrament i muntatge de interface per a integració a M-NET. Tot connectat i perfectament funcionant. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, bancada, suports antivibratoris, bomba de drenatge i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació en el local. | 4603.52 | 2 | 9207.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 23538.15
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Capítol | 02 | UNITATS INTERIORS
01.IN.04.02 | 1 | 05.02.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització de baixa silueta per a equips de cabal variable de refrigerant (R410a), tipus conductes. Marca Mitubishi model PEFY-P15VMS1-E amb 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge i posada en marxa. | 1054.24 | 14 | 14759.36
01.IN.04.02 | 2 | 05.02.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P20VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 1288.03 | 2 | 2576.06
01.IN.04.02 | 3 | 05.02.03 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P25VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 1300.85 | 5 | 6504.25
01.IN.04.02 | 4 | 05.02.04 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P32VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 3,6 kW de potència tèrmica en fred i 4 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 1337 | 1 | 1337
01.IN.04.02 | 5 | 05.02.05 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de ventilador heliocentrífug silenciós de baix perfil col·locat en conducte marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT, amb alimentació monofàsica de 230 V. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris i posada en marxa. | 454.48 | 1 | 454.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 25631.15
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Capítol | 03 | CONDUCCIÓ D'AIRE
01.IN.04.03 | 1 | 05.03.01 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DO-V-400x150 d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables, fabricada en Alumini per a muntatges en sostres i parets. Marc perimetral 25 mm. Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11. Dimensió: 400X150 mm. Color a definir per la direcció facultativa.. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 40.8 | 14 | 571.2
01.IN.04.03 | 2 | 05.03.02 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-0-V-400x150 Reixa d'impulsió i retorn de la marca INDUCTAIR de lamel·les horitzontals orientables individualment, fabricada en Alumini per a muntatges en sostres i parets. Marc perimetral 25 mm. Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11. Dimensió: 400X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 35.8 | 14 | 501.2
01.IN.04.03 | 3 | 05.03.03 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-M-V-200x150 Reixa d'impulsió i retorn de la marca INDUCTAIR de lamel·les horitzontals orientables individualment i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 200x150 mm / Acabat a Ral 9010 ER-200x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 200X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 35.78 | 2 | 71.56
01.IN.04.03 | 4 | 05.03.04 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-300x150 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 300x150 mm. ER-300x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 300X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 44.64 | 14 | 624.96
01.IN.04.03 | 5 | 05.03.05 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-400x150 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 400X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 50.92 | 2 | 101.84
01.IN.04.03 | 6 | 05.03.06 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-400x200 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 400x200 mm. ER-400x200. Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 400X200 mm. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 55.93 | 2 | 111.86
01.IN.04.03 | 7 | 05.03.07 | u | Subministrament i col·locació de boca d'extracció circular ajustable marca INDUCTAIR model VSZ-100 d'acer lacat de 100 mm de diàmetre. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 21.58 | 17 | 366.86
01.IN.04.03 | 8 | 05.03.08 | u | Subministrament i col·locació de boca d'extracció circular ajustable marca INDUCTAIR model VSZ-125 d'acer lacat de 125 mm de diàmetre. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 23.91 | 2 | 47.82
01.IN.04.03 | 9 | 05.03.09 | u | Subministrament i col·locació de reixa W-600x345. Reixeta d´aire exterior de la marca INDUCTAIR amb certificat Higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779, fabricat en acer galvanitzat i malla antiocells de 16x18 mm en acer inoxidable. Amb forats al frontal Dimensió 600x345 mm MR-600x345 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes i comportes models W, JK, JL UK, W, AW, AWE Dimensió: 600x345 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge i malla antiocells per a la seva instal·lació en exterior. | 100.27 | 1 | 100.27
01.IN.04.03 | 10 | 05.03.10 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant plàstic, model VRL1-100 de la marca INDUCTAIR, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN EN 13779 i DIN 1946-4. Junta labial (-LD) Diàmetre de connexió 99 mm i longitud 125 mm // Q. Min: 20 m3/h / Q Màx: 170 m3/h. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | 32.92 | 14 | 460.88
01.IN.04.03 | 11 | 05.03.11 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant rectangular, d'accionament mecànic model VRX-400x400-S-F de la marca INDUCTAIR fabricat en acer galvanitzat (-S). Dimensió 400x400 i longitud 450 mm // Q. Min: 1800 m3/h / Q Màx: 5400 m3/h Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | 433.28 | 2 | 866.56
01.IN.04.03 | 12 | 05.03.12 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant rectangular, d'accionament mecànic model VRX-500x400-S-F de la marca INDUCTAIR fabricat en acer galvanitzat (-S) Dimensió 500x400 i longitud 450 mm // Q. Min: 2200 m3/h / Q Màx: 6800 m3/h. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | 447.11 | 1 | 447.11
01.IN.04.03 | 13 | 05.03.13 | m | Subministrament i instal·lació de conducte flexible circular compost per 3 capes: alumini, polièster i alumini, de 100 mm de diàmetre, per instal.lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, suportació, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 10.43 | 17 | 177.31
01.IN.04.03 | 14 | 05.03.14 | m | Subministrament i instal·lació de conducte flexible circular compost per 3 capes: alumini, polièster i alumini, de 125 mm de diàmetre, per instal.lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, suportació, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 10.43 | 2 | 20.86
01.IN.04.03 | 15 | 05.03.15 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 16.73 | 57.27 | 958.13
01.IN.04.03 | 16 | 05.03.16 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 17.21 | 41.4 | 712.49
01.IN.04.03 | 17 | 05.03.17 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 18.22 | 58.075 | 1058.13
01.IN.04.03 | 18 | 05.03.18 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 19.5 | 1.15 | 22.43
01.IN.04.03 | 19 | 05.03.19 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 34.86 | 31.05 | 1082.4
01.IN.04.03 | 20 | 05.03.20 | m2 | Subministrament i col·locació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | 38.73 | 120.5 | 4666.97
01.IN.04.03 | 21 | 05.03.21 | m2 | Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic exterior per a conductes amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Totalment muntat i fixat a conducte. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 20.74 | 129 | 2675.46
01.IN.04.03 | 22 | 05.03.22 | m2 | Actuacions en conductes de climatització / ventilació existents per tal d'ajustar-los a la proposta de distribució d'aire de projecte, incloent formació de ramals secundaris, modificació d'alçada de muntatge, peces especials per a superposicions amb altres instal·lacions. Conducte a base de planxa d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports i aïllament tèrmic exterior amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | 58.98 | 23.5 | 1386.03
01.IN.04.03 | 23 | 05.03.23 | m2 | Actuacions en conductes de climatització / ventilació existents per a la instal·lació de comporta de regulació de cabal. Conducte a base de planxa d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports i aïllament tèrmic exterior amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | 58.98 | 15 | 884.7
01.IN.04.03 | 24 | 05.03.24 | m | Subministrament i col·locació de junta elàstica antivibratòria, formada per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'ample i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada en conducte rectangular.Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 5.56 | 51.7 | 287.45
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18204.48
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Capítol | 04 | CANALITZACIONS
01.IN.04.04 | 1 | 05.04.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de kit distribuïdor CMY-Y62-G-E de la gamma Multi-S de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.. Inclou p.p. d'accessoris pel muntatge. | 165.71 | 19 | 3148.49
01.IN.04.04 | 2 | 05.04.02 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 4.65 | 59.8 | 278.07
01.IN.04.04 | 3 | 05.04.03 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 6.12 | 100.05 | 612.31
01.IN.04.04 | 4 | 05.04.04 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 6.85 | 65.55 | 449.02
01.IN.04.04 | 5 | 05.04.05 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 5/8'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 8.35 | 82.8 | 691.38
01.IN.04.04 | 6 | 05.04.06 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/4'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 9.8 | 11.5 | 112.7
01.IN.04.04 | 7 | 05.04.07 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques de menys de 13 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 10 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 6.33 | 215.05 | 1361.27
01.IN.04.04 | 8 | 05.04.08 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques d'entre 13 mm i 26 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 15 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 7.38 | 83.95 | 619.55
01.IN.04.04 | 9 | 05.04.09 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques de menys de 13 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 15 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 6.74 | 10.35 | 69.76
01.IN.04.04 | 10 | 05.04.10 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques d'entre 13 mm i 26 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 9.4 | 10.35 | 97.29
01.IN.04.04 | 11 | 05.04.11 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica cega de xapa d'acer, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Pemsaband Ciega o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 48.17 | 10.35 | 498.56
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7938.4
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Capítol | 05 | CONTROL
01.IN.04.05 | 1 | 05.05.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot marca Mitsubishi model PAR-41MAA amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de temperatura integrada, mode vigília, retorn automàtic de consigna, Dual Set Point i configuració de l´horari d´estiu. Permet controlar 1 g./16 Uds. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage. | 101.93 | 9 | 917.37
01.IN.04.05 | 2 | 05.05.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'adaptador remot ON/OFF de MITSUBISHI ELECTRIC PAC-SE55RA-E. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 27.31 | 14 | 382.34
01.IN.04.05 | 3 | 05.05.03 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 9.68 | 14 | 135.52
01.IN.04.05 | 4 | 05.05.04 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control centralitzat model AE-200E de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 200 grups amb pantalla tàctil a color i servidor web. Característiques: mida: 284x200x(40+25) mm, pantalla TFT de 10,4´´ (SVGA 800x600), connexió USB, Dual Set Point (Consultar models disponibles), visualització de plànols en pantalla, les unitats interiors es poden posicionar sobre els plànols importats, calendaris programables: disponible un calendari anual, 5 setmanals i un de diari. Cada calendari permet configurar 5 patrons diferents i cada patró fins a 24 accions diàries (ON/OFF, canvi de mode, temperatura de consigna, velocitat del ventilador, sortides de aire i limitació de l'ús dels controls remots individuals), control de fins a 200 grups (connexió directa de fins a 50 grups/50 interiors i connexió de fins a 3 EW-50E capaços de controlar fins a 50 grups/50 interiors cadascun, inclou funció autoalarmes (pre-instal·lada), inclou funció 3D Tablet controler, connexió directa de fins a 4 entrades de polsos. Inclou programació i configuració del sistema de control (per fase), posada en servei, comprovació dels quadres de control i curs de gestió del programa i documentació as built. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 3032.12 | 1 | 3032.12
01.IN.04.05 | 5 | 05.05.05 | u | Subministrament i muntatge de cablejat de control apantallat de dos fils segons esquema de principi d'instal·lació de climatització. Inclou cablejat de connexió entre interruptor on/off, adaptador remot i unitat interior. Inclou p.p. de tub, suports i accessoris per al seu muntatge. | 1144.15 | 1 | 1144.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5611.5
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
|  | Capítol | 06 | ALTRES
01.IN.04.06 | 1 | 05.06.01 | u | Desmuntatge i posterior muntatge de sistema de climatització tipus 1x1 amb unitat interior tipus split de paret. Inclou el muntatge posterior dels elememts desmuntats a mantenir així com el subministrament i instal·lació de material necessari per al seu correcte funcionament (suports antivibratoria, gasos fluorats, tub frigoífic, aïllament, cablejat elèctric i de control, sanejament, etc). Els desmuntatges es realitzaran amb cura, de manera que el material desmuntat pugui ser reaprofitat. Aquells elements que no es desmontin, caldrà protegir-los per evitar que es malmetin o embrutin a l'hora de fer les actuacions. Inclou la recuperació de gasos fluorats. | 317.04 | 2 | 634.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 634.08
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Capítol | 01 | QUADRES
01.IN.05.01 | 1 | 06.01.01 | u | Subministrament i instal·lació de nou Subquadre de Planta 5 amb embarrat per a alimentació de Enllumenat i Força i embarrat de Clima format per cofret de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus cofret G de Schneider Electric, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suporti o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dins se situarà l'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars definits a l'esquema unifilar així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Dimensions totals aproximades (HxLxP): 1380x1190x250 mm | 13472.95 | 1 | 13472.95
01.IN.05.01 | 2 | 06.01.02 | u | Actuacions de desmuntatge de proteccions de linies al quadre de clima existent de P7 i el corresponent cablejat. Aquesta actuació serà acordada i validada per la propietat i la direcció facultativa, així com les possibles protecciones a desmuntar. El quadre es deixarà sanejat i perfectament funcionant sense afectar al correcte funcionament de la resta de circuits. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | 333.92 | 1 | 333.92
01.IN.05.01 | 3 | 06.01.03 | u | Subministrament i instal·lació d'envolvent per a la ampliació del quadre de clima existent de planta 7, subministrament i instal·lació de proteccions trifàsiques corresponents a protecció diferencial i magnetotèrmica a quadre existent de clima i seccionador a nova envolvent, muntatge de les proteccions previament retirades del quadre de clima de P7 i subministrament i instal·lació del tram d'escomesa necessari per a l'alimentació de la nova envolvent. Les característiques de les proteccions considerades a instal·lar al quadre existent son: - 1 unitat de protecció diferencial 4P 100A 500 mA Selectiu Tipus A ´´SI´´ - 1 unitat de protecció magnetotérmica 4P 100A C Les característiques de les proteccions considerades a instal·lar a la nova envolvent son: - 1 unitat de seccionador 4P 100A - Addicionalment s'instal·laran les proteccions retirades del quadre de clima L'envolvent estarà formada per cofret de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus cofret G de Schneider Electric, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suporti o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accesiblemediante un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dimensions totals aproximades (HxLxP): 780x595x250 mm Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. El cablejat pel tram d'escomesa d'alimentació de la nova envolvent serà conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x35 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, safata i accessoris per a la seva instal·lació. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | 2985.56 | 1 | 2985.56
01.IN.05.01 | 4 | 06.01.04 | u | Subministrament i instal·lació de caixe/s de derivació i cablejat per allargament de les sortides de les proteccions dels circuits existents al quadre clima de P7 reubicats a la nova envolvent. Inclou el subministrament i muntatge de les caixes de derivació necessàries i el cablejat de secció igual o equivalent al cablejat dels circuits existents desplaçats: - Subministrament i muntatge de caixa de derivació estanca, rectangular, tapa de registre amb caragols de 1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | 344.31 | 1 | 344.31
01.IN.05.01 | 5 | 06.01.05 | u | Subministrament i instal·lació de proteccions d'escomesa de l'embarrat de clima del subquadre de planta 5 a instal·lar al quadre de clima de planta 7 (a quadre existent o nova envolvent d'ampliació). Inclou les següents proteccions segons esquema unifilar. - Protecció diferencial 4P 40A 300 mA Selectiu Tipus A ´´SI´´ - Protecció magnetotérmica 4P 40A C Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars definits a l'esquema unifilar així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | 568.14 | 1 | 568.14
01.IN.05.01 | 6 | 06.01.06 | u | Subministrament i muntatge de caixa estanca de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170 mm i muntada superficialment. Inclou tapa de registre amb caragols. Fins i tot regletes de connexió, embarrat, premsaestopes i elements de fixació. | 40.63 | 1 | 40.63
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17745.51
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Capítol | 02 | CABLEJAT
01.IN.05.02 | 1 | 06.02.01 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x25 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent.Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 6.23 | 60 | 373.8
01.IN.05.02 | 2 | 06.02.02 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 12.03 | 23 | 276.69
01.IN.05.02 | 3 | 06.02.03 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 5.66 | 71.3 | 403.56
01.IN.05.02 | 4 | 06.02.04 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, tripolar de secció 3x4 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 3.83 | 94.3 | 361.17
01.IN.05.02 | 5 | 06.02.05 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 3 | 3123.4 | 9370.2
01.IN.05.02 | 6 | 06.02.06 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | 1.69 | 218.5 | 369.27
01.IN.05.02 | 7 | 06.02.07 | u | Connexionat d'elements a xarxa equipotencial a les zones humides de la instal·lació. Incloent canalitzacions metàl·liques dels serveis de subministrament i desague, canalitzacions metàl·liques de calefacció i sistemes d'aire condicionat, parts metàl·liques accessibles de l'estructura de l'edifici i altres parts conductores externes, per exemple parts que són susceptibles de transferir tensions. Inclou connexió d'element, instal·lació de la xarxa, mà d'obra i complements d'instal·lació necessaris. | 147.82 | 2 | 295.64
01.IN.05.02 | 8 | 06.02.08 | m | Subministrament i instal·lació de safata plàstica de plàstic rígid llis amb lateral llis, amb tapa, de mesures 70x230 mm marca Unex sèrie 93, referència 93138-2 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de suports, tabics separadors, tapa cega, elements d'acabat i accessòris per a la seva instal·lació. | 37.69 | 4 | 150.76
01.IN.05.02 | 9 | 06.02.09 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 28.48 | 62.675 | 1784.98
01.IN.05.02 | 10 | 06.02.10 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 16.82 | 23 | 386.86
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13772.93
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Capítol | 03 | MECANISMES
01.IN.05.03 | 1 | 06.03.01 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P + T), 16 A 250 V, amb tapa i marc. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 9.5 | 35 | 332.5
01.IN.05.03 | 2 | 06.03.02 | u | Subministrament i muntatge de conjunt de preses elèctriques per encastar format per: 2 endolls schuko 2p+t 16A color blanc, Incloent caixa per 2 elements Simon 500. Mecanismes Simon 27 play o JUNG LS990 i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 35.43 | 4 | 141.72
01.IN.05.03 | 3 | 06.03.03 | u | Subministrament i muntatge de conjunt de preses elèctriques d'encastar format per: 2 endolls schuko 2p+t 16A color blanc 2 pressa RJ45 (no inclosa). Incloent caixa per 4 elements Simon CIMA 500. Mecanismes Simon 27 play o JUNG LS990 i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, tapa cega i accessoris per a la seva instal·lació. | 59.17 | 10 | 591.7
01.IN.05.03 | 4 | 06.03.04 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de corrent de tipus cetac, pentapolar amb presa de terra (4P + T), 16 A 400 V, amb tapa i marc. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 29.17 | 1 | 29.17
01.IN.05.03 | 5 | 06.03.05 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, tapa i marc, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 9.15 | 43 | 393.45
01.IN.05.03 | 6 | 06.03.06 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, tapa i marc, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 9.34 | 28 | 261.52
01.IN.05.03 | 7 | 06.03.07 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de polsador, de Tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, con tecla i LED de senyalització d'estat, precio alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | 11.37 | 3 | 34.11
01.IN.05.03 | 8 | 06.03.08 | u | Subministrmanet i muntatge de regulador circular amb interruptor circular Simon 27 Play, incloent caixetí, marc i tapa. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. Tot perfectament muntat i funcionant. | 67.6 | 10 | 676
01.IN.05.03 | 9 | 06.03.09 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor per a persiana motoritzada, amb tecles, marc i caixa, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 26.65 | 26 | 692.9
01.IN.05.03 | 10 | 06.03.10 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de detector de presència de sostre per encastar, angular de cobertura de 360º, grau de protecció IP40, el rang de temporització és 5 s - 60 min. Marca Simon, model 89212132-130. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | 104.21 | 6 | 625.26
01.IN.05.03 | 11 | 06.03.11 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor lluminositat Simon 10303-31 de sostre per encastar. Detector de presència per a encastar, regulador de llum 10 - 2000 lux, durada del senyal: de 5 segons a 30 minuts, abast aproximat: d'1 a 8 metres i altura 2.5 metres, angle de cobertura: 360è, tensió: 230 V 50/60 Hz. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | 180.86 | 8 | 1446.88
01.IN.05.03 | 12 | 06.03.12 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un element, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1.38 | 133 | 183.54
01.IN.05.03 | 13 | 06.03.13 | u | Base d'endoll amb presa de terra lateral Schuko i embornamiento ràpid, en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra), incloent-hi base d'endoll amb tapa articulada amb clau Simon seriï 27 Scudo, instal·lada., ref. 2705091-033, 27432-65, 2705610-033 | 47.88 | 8 | 383.04
01.IN.05.03 | 14 | 06.03.14 | u | 2 Bases d'endoll amb presa de terra lateral Schuko i embornamiento ràpid, en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra), incloent-hi bases d'endoll amb tapa articulada amb clau Simon seriï 27 Scudo, instal·lada., ref. 2705091-033, 27432-65, 2705620-033 | 85.97 | 8 | 687.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6479.55
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Capítol | 04 | ENLLUMENAT
01.IN.05.04 | 1 | 06.04.01 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 725.24 NW Comfort 1-10V o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 72524130-884 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 72.76 | 37 | 2692.12
01.IN.05.04 | 2 | 06.04.02 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 725.24 NW Comfort ON-OFF o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 72524030-884 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 50.02 | 57 | 2851.14
01.IN.05.04 | 3 | 06.04.03 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 703.21 NW WF BL ON-OFF o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 70321030-484 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 32.97 | 64 | 2110.08
01.IN.05.04 | 4 | 06.04.04 | u | Subministrament i muntatge de 14 metres lineals de tira LED RGB per anar muntada en sostre tècnic. Inclou: - 14 metres lineals de tira LED IP20 14,4W/m RGB 24V - 14 metres lineals perfil empotrable - 14 metres lineals difusor opal - Tapes final PVC - Grapes de subjecció metàl·liques - Font d'alimentació IP67 150W 24V - Programador v. rad. 4Ch. 4Z. 12/24V Máx. 4x3.5A Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 602.89 | 1 | 602.89
01.IN.05.04 | 5 | 06.04.05 | u | Subministrament i muntatge de 4 metres lineals de tira LED 4000K per anar muntada en moble. Inclou: - 4 metres lineals de tira LED IP65 9,6W/m 4000K 24V IRC90 - 14 metres lineals perfil empotrable - 14 metres lineals difusor opal - Tapes final PVC - Grapes de subjecció metàl·liques - Font d'alimentació Clase II 60W 24V IP67 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 179.72 | 1 | 179.72
01.IN.05.04 | 6 | 06.04.06 | u | Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència i senyalització estanca, rectangular amb difusor pla opal, amb làmpada led i làmpada de senyalització led, flux aproximat de 200 lúmens i 2 hores d'autonomia, IP43, col·locat superficialment o encastat, marca DUISA model D-ECO LD 150-2.Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou accessori per a muntage empotrat marc ATB. Inclou p.p. d'accessoris per a la seva instal·lació segons muntatge i fomació de punt de llum. | 48.55 | 41 | 1990.55
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10426.5
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 06 | INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
01.IN.06 | 1 | 07.01 | m | Subministrament i instal.lació de Punt per a veu i dades,de 4 parells sense apantallar UTP (U/UTP) fins a 90 metres de longitud. Inclou tots els connectors BRAND-REX, de Categoria 6A, RJ45, tant als diferents punts de consum, com als connectors a instal.lar també en el Rack. Cablejat classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al HUB. MARCA/MODEL: BRAND-REX / 6AUJK-SE6+ AC6U-Cca-500GN1 Cat6A 23 AWG U/UTP o equivalent. | 111.86 | 49 | 5481.14
01.IN.06 | 2 | 07.02 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal, amb tapa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | 13.85 | 2 | 27.7
01.IN.06 | 3 | 06.03.12 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un element, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1.38 | 35 | 48.3
01.IN.06 | 4 | 07.03 | u | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 11.1 | 49 | 543.9
01.IN.06 | 5 | 07.04 | m | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col·locat en tub, incloent terminals de connexió a cada extrem. Inclou p.p. de connexionat d'emenent final, tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessòris per a la seva instal·lació. | 1.51 | 149.5 | 225.75
01.IN.06 | 6 | 06.02.09 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 28.48 | 46 | 1310.08
01.IN.06 | 7 | 07.05 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 21.52 | 55.775 | 1200.28
01.IN.06 | 8 | 07.06 | u | Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament Totalment muntat, etiquetat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessoris per a la seva instal·lació. | 236.69 | 3 | 710.07
01.IN.06 | 9 | 07.07 | u | Subministrament i muntatge de panell passafils. | 31.93 | 3 | 95.79
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9643.01
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 07 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCESSOS
|  | Capítol | 01 | ELEMENTS DE CAMPS
01.IN.07.01 | 1 | 08.01.01 | u | Subministrament i muntatge de lector per targetes de proximitat marca HID model S20 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 132.08 | 6 | 792.48
01.IN.07.01 | 2 | 08.01.02 | u | Subministrament i muntatge de polsador d'alarma de Sortida d'Emergència Verd, 2 contactes amb tapa. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL KLESCO 221123NW-CT. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 77.85 | 5 | 389.25
01.IN.07.01 | 3 | 08.01.03 | u | Subministrament i muntatge de caixa de comandaments de seguretat per a clau contacte (NA / NC). Instal·lació superficial. Bombin Medi cilindre longitud 41,3 mm. Marca Model Klesco / W352-10 / 31NM-KP-KA. Inclòs còpia clau, claus iguals. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL Klesco / 1142-11 UP o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 253.46 | 3 | 760.38
01.IN.07.01 | 4 | 08.01.04 | u | Subministrament i muntatge de pany elèctric per l'obertura de porta a través del control d'accés. MARCA / MODEL Klesco / 118.53 o similar equivalent. Inclou el seu muntatge en porta i marc, així com el pas del cablejat pel seu funcionament.Frontal según DF. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 340.09 | 2 | 680.18
01.IN.07.01 | 5 | 08.01.05 | u | Subministrament i muntatge de material reles, base per reles. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL SCHNEIDER. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 52.32 | 12 | 627.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3250.13
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 07 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCESSOS
|  | Capítol | 02 | CENTRALITZACIÓ
01.IN.07.02 | 1 | 08.02.01 | u | Subministrament i muntatge d'armari mural amb placa de muntatge 1800x800x400. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL IDE BIG1808040 IP66 Inclou tamper per control d'obertura de porta i la seva connexió al sistema. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 1119.37 | 1 | 1119.37
01.IN.07.02 | 2 | 08.02.02 | u | CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4 Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides digitals. Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. MARCA / MODEL DORLET / UCA ASD / 4. Ref: D1241001 Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 1005.1 | 2 | 2010.2
01.IN.07.02 | 3 | 08.02.03 | u | Subministrament i muntatge de font d'alimentació commutada de 12V 5A amb carregador de bateries. Precisa 1 bateries de referència (no incloses) .. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1921100 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 77.03 | 2 | 154.06
01.IN.07.02 | 4 | 08.02.04 | u | Subministrament i muntatge de bateria Àcid Plom 12V - 7 Ah. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1941200 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 25.33 | 2 | 50.66
01.IN.07.02 | 5 | 08.02.05 | u | Subministrament i muntatge de Xprotect Expert Device License. Inclou 1 any de suport. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 286.59 | 1 | 286.59
01.IN.07.02 | 6 | 08.02.06 | u | Mà d'obra especialitzada per a configuració, parametrizacion, proves i posada en marxa del sistema de CCAA, documentació i formació als usuaris finals. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 1543.36 | 1 | 1543.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5164.24
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 07 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCESSOS
|  | Capítol | 03 | INFRAESTRUCTURES
01.IN.07.03 | 1 | 08.03.01 | m | Subministrament i muntatge de cable de 8x0,5mm2 YCY LSZH. Subministrat i instal·lat. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 2.04 | 264.5 | 539.58
01.IN.07.03 | 2 | 07.03 | u | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 11.1 | 2 | 22.2
01.IN.07.03 | 3 | 08.03.02 | m | Subministrament i muntatge de Mànega 3x2,5 mm2 0.6 KV. L.H. Subministrament i instal·lació. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 1.89 | 10 | 18.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 580.68
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
01.IN.08 | 1 | 09.01 | u | CÁMARA PARA INTERIOR - MINIDOMO IP 4MPX VARIFOCAL IR_HIKVISION / DS-2CD2543G2 o simlar equivalent. Minidomo IP D&N 1/2.8´´ CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LEDs IR con hasta 30 metros de alcance. Óptica motorizada de 2.8-12 mm. Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con IR. Resolución 1920 × 1080. Compatible ONVIF (profile S /profile G), PSIA, CGI e ISAPI. Compresión H.264+, H.264, MJPEG. WDR (120 dB), 3D-DNR (Reducción digital de Ruido 3D), BLC, ROI. Análisis VCA: detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream de vídeo. Slot Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB). Protección IP67 para exterior y protección antivandálica IK10. Temperatura de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE. Medidas: 153.4×133.1 mm. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 232.98 | 25 | 5824.5
01.IN.08 | 2 | 09.02 | u | Subministrament i instal·lació de gravador Hikvision 8K NVR DS-9632NI-M8 entrades de càmera IP de 32 canals, 2 canals a 32 MP/2 canals 24 MP/4 canals a 12 MP/8 canals a 8 MP/16 canals a 4 MP/ Capacitat de descodificació de 32 canals a 1080p, ample de banda d'entrada de fins a 320 Mbps i ample de banda de sortida de 400 Mbps, 2 interfícies HDMI (font diferent) i 2 interfícies VGA (font diferent), sortides de vídeo 8K o 4K duals, sortides de vídeo 8K o 4K duals, sèrie Interfície: 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232, 8 interfícies SATA, Panell frontal: 2 × USB 2.0; Panell posterior: 2 × USB 3.0, 12 VDC controlable, 1 A sortida d'alimentació per a dispositiu d'alarma extern; L'alimentació s'activarà quan s'activa la sortida d'alarma, Temperatura de treball: -10 °C a 55 °C, Dimensió: 445 × 465 × 93 mm, Pes = 10 kg. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 2049.22 | 1 | 2049.22
01.IN.08 | 3 | 09.03 | u | Subministrament i instal·lació de Monitor 24´´ TFT-LED 16:9, entrada VGA, HDMI (1080p). Angle visió:178°/178°. Suport base inclòs. VESA 75x75. Tensió d'alimentació 100-240 VAC, 50/60 Hz · Consum de potència = 22 W. Marca Hikvision model DS-D5024FC-C o equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 338.38 | 1 | 338.38
01.IN.08 | 4 | 09.04 | u | Subministrament i muntatge d'emissor NT LR MII gris, amb alta immunitat al soroll, alta seguretat per la copia, i de llarg abast. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 21.27 | 4 | 85.08
01.IN.08 | 5 | 09.05 | u | Subministrmanet i muntatge de receptor de polsadors inalàmbrics, 230Vac fins a 400 usuaris , 433 i 868 MHz, 4 canals. MUTAN II RN42 LR Inclou font d'alimentació autònoma i bateries. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 126.05 | 1 | 126.05
01.IN.08 | 6 | 09.06 | u | Subministrament i muntatge de polsador d'atracament de doble acció, amb tamper antisabotatge, fabricatn en plàstic ABS gris, 60x55x33mm Ref. C-102-N de Sedilec. Connectat i funcionant. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 22.18 | 2 | 44.36
01.IN.08 | 7 | 09.07 | u | Subministrament i muntatge de làmpara d'avís led, LD34. CLEMSA LD 34 o similar equivlanet. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 46.92 | 1 | 46.92
01.IN.08 | 8 | 09.08 | u | CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4 Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides digitals. Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. MARCA / MODEL DORLET / UCA ASD / 4. Ref: D1241001 Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1005.1 | 1 | 1005.1
01.IN.08 | 9 | 08.02.03 | u | Subministrament i muntatge de font d'alimentació commutada de 12V 5A amb carregador de bateries. Precisa 1 bateries de referència (no incloses) .. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1921100 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 77.03 | 1 | 77.03
01.IN.08 | 10 | 08.02.04 | u | Subministrament i muntatge de bateria Àcid Plom 12V - 7 Ah. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1941200 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 25.33 | 1 | 25.33
01.IN.08 | 11 | 08.01.05 | u | Subministrament i muntatge de material reles, base per reles. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL SCHNEIDER. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 52.32 | 18 | 941.76
01.IN.08 | 12 | 08.03.01 | m | Subministrament i muntatge de cable de 8x0,5mm2 YCY LSZH. Subministrat i instal·lat. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 2.04 | 80.5 | 164.22
01.IN.08 | 13 | 07.03 | u | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 11.1 | 27 | 299.7
01.IN.08 | 14 | 09.09 | u | Subministrament i muntatge de cable HDMi de 1m de longitud, amb connectors mascle als dos extrems. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 24.29 | 1 | 24.29
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11051.94
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICACIÓ
01.IN.09 | 1 | 10.01 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de videoporter electrònic digital 2 fils a color, format per una placa exterior amb polsador, un monitor intern mans lliures amb pantalla LCD a color de 5´´ marca Tegui sèrie Classe 100 TG/2H-M.LIBRES C100V16E o equivalent. Inclou cablejat necessari, font d'alimentació, kit de configuració, caixa d'empotrar, marc, suports i demés accessoris pel seu complet muntatge. Tot perfectament funcionant. | 1285.66 | 1 | 1285.66
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1285.66
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 10 | INSTAL·LACIÓ DE GASOS MEDICINALS
01.IN.10 | 1 | 11.01 | u | Connexió a xarxes existents per a una línia de gasos, fins i tot talls i proves d'estanqueïtat i finals necessàries. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 262.95 | 1 | 262.95
01.IN.10 | 2 | 11.02 | m | Subministrament i muntatge de canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores antielectrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit”. | 20.31 | 86.25 | 1751.74
01.IN.10 | 3 | 11.03 | m | Subministrament i muntatge de canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores antielectrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit”. | 23 | 5.75 | 132.25
01.IN.10 | 4 | 11.04 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'Independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per la interrupció manual del subministrament de Gasos Medicinals i Buit en instal·lacions hospitalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-se dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb Oxigen que garanteixen la seva robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades amb els corresponents unions desmuntables de Ø 10 - 3/8´´ i completament instal·lades, provades i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 53.32 | 4 | 213.28
01.IN.10 | 5 | 11.05 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'Independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per la interrupció manual del subministrament de Gasos Medicinals i Buit en instal·lacions hospitalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-se dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb Oxigen que garanteixen la seva robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades amb els corresponents unions desmuntables de Ø 15 - 1/2´´ i completament instal·lades, provades i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 43.94 | 2 | 87.88
01.IN.10 | 6 | 11.06 | u | Subministrament i muntatge de presa de gasos medicinals d'Oxigen, CARBUROS METALICOS d'endoll ràpid per pressió per a la connexió/desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1 “Unitats terminals per a sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-hi dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricat amb materials robustos i compatibles amb Oxigen que li confereixen una gran durabilitat, garantint la seva estanquitat i absència de desgast durant la seva vida útil, neta i desgreixada. Inclouen caixa encastable o en superfície selectiva per a cada gas amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment sense necessitat d'interrupció del subministrament, vàlvula de presa amb el color característic del gas i amb doble selectivitat: acoblament selectiu a la caixa i selectiu al connector CM per evitar la intercanviabilitat amb altres gasos, doble posició d'aparcat i pas de gas en connexió al connector selectiu CM, sense necessitat d'exercir una excessiva pressió a la presa, tapa i placa embellidora amb el rètol del gas. Inclosa p.p. de material auxiliar, totalment instal·lades, provades i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” Inclou embellidor de color pertinent per la correcta identificació, així com la seva rotulació. | 89.85 | 2 | 179.7
01.IN.10 | 7 | 11.07 | u | Subministrament i muntatge de caixa per presa antivandàlica formada per caixa, marc separador i tapa amb clau amb etiqueta indicadora del gas. Vàlda per preses tipus CM (Codi 466277) per restringir l'accés a les preses per part dels pacients. Totalment muntada i acabada. Per encastar. | 107.71 | 2 | 215.42
01.IN.10 | 8 | 11.08 | u | Subministrament i muntatge de panell d'Alarmes de Centrals que permet el control i la visualització local en temps real dels senyals procedents de les centrals de gasos i dipòsits criogènics. També està previst utilitzar-lo com a repetidor d'alarmes de senyals procedents de sortides lliures de tensió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-hi dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE. Ús de materials resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent davant d'agents corrosius per netejar-los. Accés segur a laplicació mitjançant clau daccés. Donada la seva mida i pes reduït permet el seu muntatge encastat en equips com panells tècnics o quadres de tall de zona, encastat a paret o pladur i muntatge en superfície. Inclou els elements següents: - Armari en superfície o encastable a paret o pladur 154 alçada x 239 amplada x 48 fons fabricat en xapa blanca amb pintura epoxi pols microtexturada RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar el mòdul de control i alarmes havent d'estar a un lloc visible prou ventilat o refrigerat i atès per personal apropiat, bé una centraleta de seguretat o personal tècnic de manteniment. - Microcontrolador - Pantalla tàctil de control i monitorització en color de 4,3” (DS1) de baix consum. Amb funció d'indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de prova, segons UNE EN ISO 7396-1. - Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida a la targeta electrònica per a alimentació de transmissors. - Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra tensió de xarxa d'alimentació a la instal·lació. - Micro interruptor de tall elèctric - Avisador acústic dalarma. - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals d'entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus. - Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màxim de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus. - Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicació RS-485. - Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no s'inclouen a l'equip, per el que cal demanar-los codificats a part) Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 740.04 | 1 | 740.04
01.IN.10 | 9 | 11.09 | u | Subministrament i instal·lació de transmissor analògic 2 fils 1/4´´G, 4-20mA de 0-10 bar totalment instal·lat, provat i funcionant. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 91.26 | 1 | 91.26
01.IN.10 | 10 | 11.10 | m | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador d'incendi segons UNE-EN 50.265, i classificació Cca-s1b,d1,a1col·locat sota tub o canal. Marca Brand-rex AC6U-Cca-500GN1 o similar equivalent. Inclou p.p. d'elements necessaris per a la connexió d'element final, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 1.8 | 50 | 90
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3764.52
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 11 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDI
01.IN.11.01 | 1 | 12.01.01 | pa | Feines per desconnexió del llaç d'incendi dels detectors dins de l'àmbit de l'obra, incloent cablejat necessari per mantenir el llaç en funcionament. Inclou connexionat final del llaç un cop finalitzades les feines. | 202.32 | 2 | 404.64
01.IN.11.01 | 2 | 12.01.02 | u | Subministrament i muntatge de detector de fum òptic analògic algorítmic Kilsen KL731A, amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa enfront de interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Necessita sòcol base KZ700 o KZ705, no inclòs. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Inclou connexionat i certificat. | 40.72 | 38 | 1547.36
01.IN.11.01 | 3 | 12.01.03 | u | Subministrament i muntatge base de connexió Kilsen KZ705 per a tots els detectors de la sèrie KL700A, incorpora sistema anti furt del cap, contactes d'acer inoxidable, contacte de terra per a connexió de la pantalla material ABS color blanc. Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 3.94 | 38 | 149.72
01.IN.11.01 | 4 | 12.01.04 | u | Subministrament i muntatge suplement de muntatge per a tub vist Kilsen, material ABS color blanc. Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 1.4 | 6 | 8.4
01.IN.11.01 | 5 | 12.01.05 | u | Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma direccionable Kilsen model KAL455, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 48.51 | 3 | 145.53
01.IN.11.01 | 6 | 12.01.06 | u | Subministrament i instal·lació de tapa basculant de protecció de plàstic per a polsador manual d'alarma Kilsen DMN782. Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 3.46 | 3 | 10.38
01.IN.11.01 | 7 | 12.01.07 | u | Subministrament i muntatge de sirena d'alarma Kilsen model ASW366 de policarbonat a 24Vcc / 5.1-41mA per a interior amb muntatge a paret, color vermell, amb làmpada llançadestellos de color vermell. 32 tons. Potència acústica: 85-97dB. IP21. Dimensions: 100Øx100mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 parts 3 i 23). Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 67.07 | 3 | 201.21
01.IN.11.01 | 8 | 12.01.08 | u | Subministrament i muntatge de mòdul de sortida de 24Vcc supervisada, per a sirenes d'alarna o maniobres que requereixin alimentació 24Vcc marca KILSEN model KAL740 o equivalent. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | 113.46 | 1 | 113.46
01.IN.11.01 | 9 | 12.01.09 | u | Subministrament i muntatge de mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió que proporciona un contacte NA/C/NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una direcció al llaç, necessita alimentació 24 Vcc. Consum màxim 30mA. Incorpora indicador d'estat led. IP55. Dimensions: 150x110x70mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 17). Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | 83.65 | 1 | 83.65
01.IN.11.01 | 10 | 12.01.10 | u | Subministrament i muntatge de font d'alimentació supervisada marca KILSEN model STX2401-C. Muntada en caixa i amb carregador de bateries. Sortida de relé d'error. Protecció de descàrrega de les bateries. Amperatge 1,2 A + 0,3 per a càrrega de bateries. Inclou dues bateries referencia Kilsen BS127N. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | 199.55 | 1 | 199.55
01.IN.11.01 | 11 | 12.01.11 | u | Subminisrtament i muntatge de mòdul de control amb una entrada lògica, KAL760 de Kilsen o similar equivalent. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | 94.02 | 1 | 94.02
01.IN.11.01 | 12 | 12.01.12 | ml | Subministrament i muntatge de cable apantallat de 2x1.5 mm, classificació Cca-s1b,d1,a1, especial per instal·lacions de detecció d'incendis, amb coberta de goma de color vermell, lliure d'halògens i resistent al foc. Inclou part proporcional de tub flexible o rígid de PVC del diàmetre corresponent per a l'accés als elements quan hagi de transcórrer per fora de safata. Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 1.66 | 419.75 | 696.79
01.IN.11.01 | 13 | 12.01.13 | u | Programació, configuració i posta en marxa a la central de protecció contra incendis de l'Hospital dels dispositiu instal·lats així com els element modificats. Inclou l'actualització del plànol a Desico, així com incloure els elements i les proves. La programació haurà de ser encarregada a l'empresa de manteniment del HUB. | 1107 | 1 | 1107
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4761.71
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 11 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Capítol | 02 | INSTAL·LACIÓ D'EXTINCIÓ D'INCENDI
01.IN.11.02 | 1 | 12.02.01 | u | Subministrament i instal·lació d'armari per a allotjar un extintor manual de pols ABC de 6kg o de CO2 de 2kg (extintor no inclòs). Armari i porta cega en pintura polièster RAL 3000. Pany. Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Ample x Fons). Maicon model SWING AE 25/1 RR. Inclou marc embellidor per a muntatge encastat. Inclou p.p. de suports i d'accessoris per al seu muntage. | 53.01 | 5 | 265.05
01.IN.11.02 | 2 | 12.02.02 | u | Subministrament i instal·lació d'armari per a allotjar un extintor manual de co2 de 5kg (extintor no inclòs). Armari i porta cega en pintura polièster RAL 3000. Pany. Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Ample x Fons). Maicon model SWING AE CO2 25/1 RR. Inclou marc embellidor per a muntatge encastat. Inclou p.p. de suports i d'accessoris per al seu muntage. | 61.49 | 1 | 61.49
01.IN.11.02 | 3 | 12.02.03 | u | Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, eficàcia 21A-113B. Col·locat en armari o penjat. Inclou suports en cas necessari. | 42.31 | 5 | 211.55
01.IN.11.02 | 4 | 12.02.04 | u | Subministrament i instal·lació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat. Col·locat en armari o penjat. Inclou suports en cas necessari. | 89.89 | 1 | 89.89
|  |  |  | TOTAL |  |  | 627.98
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 11 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Capítol | 03 | SENYALITZACIÓ
01.IN.11.03 | 1 | 12.03.01 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior adossada per senyalització d'element de protecció contra incendi, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 21x21 cm. Clase A. Implaser ref. EX2xxL. Inclou petit material de col·locació. | 9 | 8 | 72
01.IN.11.03 | 2 | 12.03.02 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior en banderola per senyalització d'element de protecció contra incendi, incloent senyalització a les dues cares, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 21x21 cm. Clase A. Implaser ref. BM210210 més dues senyals ref. EX2xxL. Inclou petit material de col·locació. | 16.44 | 6 | 98.64
01.IN.11.03 | 3 | 12.03.03 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior suspesa en metacrilat per senyalització d'element d'evacuació, incloent senyalització a les dues cares, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 16x32 cm. Clase A. Implaser ref. BM160320 més dues senyals ref. EV3xxL. Inclou petit material de col·locació. | 23.13 | 10 | 231.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 401.94
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
|  | Sistema | 12 | CONTROL QUALITAT
01.IN.12 | 1 | 13.01 | pa | Preparació de documentació As-built en format editable i pdf, incloent tots els elements constructius i d'instal·lacions en el seu estat final. Plànols actualitzats i fitxes tècnics i certificats del materials emprats. | 923.09 | 1 | 923.09
01.IN.12 | 2 | 13.02 | u | Posada en marxa i legalització de la instal·lació tèrmica, incloent comprovacions i proves requerides, memòria o projecte, butlletins, entitat de control, taxes d'industria, visats i qualsevol altra despesa, gestió o tasca necessària per la posada en marxa i legalització de la instal·lació. | 388.67 | 2 | 777.34
01.IN.12 | 3 | 13.03 | u | Legalització de la instal·lació elèctrica en l'àmbit de la reforma. Inclou entrega de butlletins i documentació registrada a Industria i p.p. de taxes necessàries. | 923.09 | 2 | 1846.18
01.IN.12 | 4 | 13.04 | u | Elaboració i entrega de certificat de conformitat i garantia de tota la documentació corresponent als diferents elements instal·lats per als gasos medicinals. Inclou també certificat de creuaments. | 291.5 | 1 | 291.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3838.11
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
|  | Fase | SS | SEGURETAT I SALUT
|  | Sistema | 01 | SEGURETAT I SALUT
01.SS.01 | 1 | H154Z0SS | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al pla redactat pel contractista adjudicatari i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin. | 2773.04 | 1 | 2773.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2773.04
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 441001.71

## T-APU
REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI
CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
P-1 | 00.01.01 | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacàrregues i bastides. - La mà d'obra de muntatge i desmuntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF. - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Part proporcional de mitjans auxiliars. - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. _ Proteccions nosocomials de segellats, plàstics i tancament de cartró guix. _ L'extracció de runa es farà sempre amb contenidors tancats. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres. - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral. - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris etc, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-2 | 02.01 | pa | Arrencada i retirada d'instal·lacions existents, d'aigua, llumeneres, electricitat, climatització, ventilació, control, incendis, seguretat, veu i dades, audiovisuals, gasos medicinals, etc. així com altres elements en desús o que calgui retirar temporalment per al muntatge dels nous equips. Els desmuntatges es realitzaran amb cura, de manera que el material desmuntat pugui ser reaprofitat. Inclou el muntatge posterior dels elememts desmuntats a mantenir. Aquells elements que no es desmontin, caldrà protegir-los per evitar que es malmetin o embrutin a l'hora de fer les actuacions. Enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a sac, contenidor o camió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1600.55
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 35 | /R | x | 24.6 | = | 861
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 35 | /R | x | 21.13 | = | 739.55
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1600.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1600.55
|  |  | Total | [6 empty] | 1600.55
P-3 | 02.02 | pa | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Incloent la taxa corresponent a la deposició controlada dels residus segons els seus tipus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 357.76
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 7 | /R | x | 19.44 | = | 136.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 136.08
Maquinària
| C1RA2500 | m3 | Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 6 m3 de capacitat | 8 | /R | x | 20.89 | = | 167.12
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 167.12
Material
| T2RA6360 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició. | 8 |  | x | 6.82 | = | 54.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 54.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 357.76
|  |  | Total | [6 empty] | 357.76
P-4 | 03.01 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 20 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.18
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 24.6 | = | 24.6
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.13 | = | 10.57
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.17
Material
| UTNQ6443 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN. (UTNIRFBRP2074) | 0.5 |  | x | 2.62 | = | 1.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.31
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.18
|  |  | Total | [6 empty] | 37.18
P-5 | 03.02 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 25 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.74
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.13 | = | 10.57
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 24.6 | = | 24.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.17
Material
| UTNQ6453 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la serie Niron de ITALSAN. (UTNIRFBRP2574) | 0.5 |  | x | 3.65 | = | 1.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.83
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 37 | = | 0.74
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.74
|  |  | Total | [6 empty] | 37.74
P-6 | 03.03 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 32 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.86
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.13 | = | 10.57
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 24.6 | = | 24.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.17
Material
| UTNIRFBRP329 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la serie Niron de ITALSAN. | 0.5 |  | x | 5.85 | = | 2.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.93
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 38 | = | 0.76
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.86
|  |  | Total | [6 empty] | 38.86
P-7 | 03.04 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 20 mm i 2,8 mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.73
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.04 | /R | x | 21.13 | = | 0.85
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.04 | /R | x | 24.6 | = | 0.98
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.83
Material
| AB115022AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 2.56 |  | x | 1.14 | = | 2.92
| UTNQ6443 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN. (UTNIRFBRP2074) | 1 |  | x | 2.62 | = | 2.62
| NMAN20 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x | 0.47 | = | 0.12
| NG20 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x | 0.55 | = | 0.06
| NT20 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x | 0.69 | = | 0.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.79
Altres
| UTNQ6443%U02001 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 2.5 | = | 0.05
| AB115022AZ%U02002 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 3 | = | 0.06
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.73
|  |  | Total | [6 empty] | 7.73
P-8 | 03.05 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.12
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.13 | = | 1.06
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 24.6 | = | 1.23
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.29
Material
| NMAN25 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x | 0.56 | = | 0.14
| AB115028AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 2.2 |  | x | 1.25 | = | 2.75
| NT25 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x | 0.92 | = | 0.09
| NG25 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x | 0.69 | = | 0.07
| UTNQ6453 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la serie Niron de ITALSAN. (UTNIRFBRP2574) | 1 |  | x | 3.65 | = | 3.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.7
Altres
| UTNQ6453%U02001 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 3.5 | = | 0.07
| AB115028AZ%U02002 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 3 | = | 0.06
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.12
|  |  | Total | [6 empty] | 9.12
P-9 | 03.06 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 32 mm i 3,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió certificat segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.86
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 21.13 | = | 1.27
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 24.6 | = | 1.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.75
Material
| NMAN32 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x | 0.86 | = | 0.22
| AB115035AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 1.92 |  | x | 1.36 | = | 2.61
| UTNIRFBRP329 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x | 5.85 | = | 5.85
| NT32 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x | 1.46 | = | 0.15
| NG32 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x | 1.1 | = | 0.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.94
Altres
| UTNIRFBRP329%U02001 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 6 | = | 0.12
| AB115035AZ%U02002 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 2.5 | = | 0.05
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.86
|  |  | Total | [6 empty] | 11.86
P-10 | 03.07 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes i / o calentes inferiors a 35 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.49
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 21.13 | = | 2.54
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 24.6 | = | 2.95
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.49
Material
| BFYQN5F0 | u | Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens | 1.5 |  | x | 0.16 | = | 0.24
| BFQ3R330 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 38 mm de diàmetre exterior, de 30 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 38 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 1.02 |  | x | 6.63 | = | 6.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.49
|  |  | Total | [6 empty] | 12.49
P-11 | 03.08 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.34
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 24.6 | = | 4.06
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 21.13 | = | 3.49
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.55
Material
| BN3158K0 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt | 1 |  | x | 40.79 | = | 40.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.34
|  |  | Total | [6 empty] | 48.34
P-12 | 03.09 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.63
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 24.6 | = | 4.92
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.13 | = | 4.23
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.15
Material
| BN3168K0 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt | 1 |  | x | 56.48 | = | 56.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 56.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.63
|  |  | Total | [6 empty] | 65.63
P-13 | 03.10 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.87
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 24.6 | = | 6.15
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.13 | = | 5.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.43
Material
| BN3178K0 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt | 1 |  | x | 78.44 | = | 78.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 78.44
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 89.87
|  |  | Total | [6 empty] | 89.87
P-14 | 03.11 | u | Subministrament i muntatge de clau de pas diàmetre nominal 16 mm o 20 mm, de 10 bar de pressió nominal, amb embellidor, per al tancament de l'element al que dóna servei. Inclou connexionat d'element, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.68
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 18.95 | = | 1.42
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 22.08 | = | 6.62
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.04
Material
| FON01003 | u | Subministrament i muntatge de clau de pas diàmetre nominal 16 mm o 20 mm, de 10 bar de pressió nominal, amb embellidor, per al tancament de l'element al que dóna servei. Inclou connexionat d'element, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxilia | 1 |  | x | 5.64 | = | 5.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.64
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.68
|  |  | Total | [6 empty] | 13.68
P-15 | 03.12 | u | Connexionat a la xarxa existent d'aigua freda i calenta de pica a substituir i posicionar en nou trasdosat. Inclou connexionat d'elements, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, aïllament canonada aigua calenta, maniguets flexibles, claus d'esquadra amb embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 79.75
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1.5 | /R | x | 18.95 | = | 28.43
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.5 | /R | x | 22.08 | = | 33.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 61.55
Material
| NMAN20 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 2 |  | x | 0.47 | = | 0.94
| BJ2ZN42K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2 |  | x | 2.23 | = | 4.46
| FON01003 | u | Subministrament i muntatge de clau de pas diàmetre nominal 16 mm o 20 mm, de 10 bar de pressió nominal, amb embellidor, per al tancament de l'element al que dóna servei. Inclou connexionat d'element, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxilia | 1 |  | x | 5.64 | = | 5.64
| BFQ3R330 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 38 mm de diàmetre exterior, de 30 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 38 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 0.5 |  | x | 6.63 | = | 3.32
| NG20 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 2 |  | x | 0.55 | = | 1.1
| UTNQ6443 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN. (UTNIRFBRP2074) | 1 |  | x | 2.62 | = | 2.62
| BFYQN5F0 | u | Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens | 0.75 |  | x | 0.16 | = | 0.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 79.75
|  |  | Total | [6 empty] | 79.75
P-16 | 03.13 | u | Connexionat a la xarxa existent d'aigua freda d'inodor a substituir i posicionar en nou trasdosat, des de punt de connexió en polsador fluxor existent mitjançant canonades de DN igual a l'existent. Canonada vistaa base d'acer inoxidable i canonada oculta en trasdosat a base de Tub PP-R SDR9 / Serie 4 Niron Fiber Blue RP Inclou connexionat de nou sanitari i de polsador existent a mantenir, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 72.17
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.2 | /R | x | 22.08 | = | 26.5
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1.2 | /R | x | 18.95 | = | 22.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 49.24
Material
| BFW43F10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metàl·lic bicònic, de 38 mm de diàmetre, per a unió a compressió i pressió mitjana | 0.03 |  | x | 127.55 | = | 3.83
| BF433X60 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 38 mm de diàmetre exterior i de 3 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5 | 0.3 |  | x | 40.26 | = | 12.08
| UTNIRFBRP329 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la serie Niron de ITALSAN. | 1.2 |  | x | 5.85 | = | 7.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.93
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 72.17
|  |  | Total | [6 empty] | 72.17
P-17 | 04.01 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.57
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 18.95 | = | 3.41
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 22.08 | = | 7.95
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.36
Material
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0.03 | = | 0.03
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 2.33 | = | 2.33
| BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 3.08 | = | 3.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.57
|  |  | Total | [6 empty] | 17.57
P-18 | 04.02 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.96
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 18.95 | = | 3.41
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 22.08 | = | 7.95
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.36
Material
| BDW3E300 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x | 3.26 | = | 3.26
| BDY3E300 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x | 0.04 | = | 0.04
| BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 3.44 | = | 4.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.96
|  |  | Total | [6 empty] | 18.96
P-19 | 04.03 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.67
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 18.95 | = | 3.41
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 22.08 | = | 7.95
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.36
Material
| BDY3E500 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
| BDW3E500 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm | 1 |  | x | 5.91 | = | 5.91
| BD136570 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 5.06 | = | 6.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.67
|  |  | Total | [6 empty] | 23.67
P-20 | 04.04 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.66
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 22.08 | = | 7.95
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 18.95 | = | 3.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.36
Material
| BD136670 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 7.42 | = | 9.28
| BDY3E600 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm | 1 |  | x | 0.09 | = | 0.09
| BDW3E600 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm | 1 |  | x | 7.93 | = | 7.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.66
|  |  | Total | [6 empty] | 28.66
P-21 | 04.05 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.01
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 22.08 | = | 7.95
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 18.95 | = | 3.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.36
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.17 | = | 0.17
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 12.4 | = | 12.4
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 8.06 | = | 10.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.01
|  |  | Total | [6 empty] | 34.01
P-22 | 04.06 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 50mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.28
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 22.08 | = | 22.08
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 18.95 | = | 9.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.56
Material
| BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 0.5 |  | x | 3.44 | = | 1.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.28
|  |  | Total | [6 empty] | 33.28
P-23 | 04.07 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 90mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.27
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 18.95 | = | 9.48
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 22.08 | = | 22.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.56
Material
| BD136670 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic | 0.5 |  | x | 7.42 | = | 3.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.71
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.27
|  |  | Total | [6 empty] | 35.27
P-24 | 04.08 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 110mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.59
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 18.95 | = | 9.48
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 22.08 | = | 22.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.56
Material
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 0.5 |  | x | 8.06 | = | 4.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.59
|  |  | Total | [6 empty] | 35.59
P-25 | 04.09 | pa | Connexió a la xarxa de sanejament existent de sanitari a substituir en la mateixa posició. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.52
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.5 | /R | x | 22.08 | = | 11.04
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 18.95 | = | 9.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.52
|  |  | Total | [6 empty] | 20.52
P-26 | 04.10 | pa | Perforació en forjat per a pas de nova canonada de sanejament de fins a DN 110 amb màquina de corona de diamant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.53
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1.4 | /R | x | 21.37 | = | 29.92
| A0140000 | h | Manobre | 0.7 | /R | x | 19.44 | = | 13.61
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 43.53
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.53
|  |  | Total | [6 empty] | 43.53
P-27 | 05.01.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant. Marca Mitubishi model PUMY-SP112VKM2 de la gamma City Multi de 12,50 kW de potència tèrmica en fred i 14,00 kW de potència tèrmica en calor. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris i posada en marxa, així com interconnexions frigorífiques necessàries entre els mòduls que componen l'equip. Inclou càrrega amb gas refrigerant tipus R-410A del sistema de climatització. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3969.38
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 26.1 | = | 130.5
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 22.39 | = | 89.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 220.06
Material
| BED5M002 | u | PUMY-SP112VKM2 | 1 |  | x | 3749.32 | = | 3749.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3749.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3969.38
|  |  | Total | [6 empty] | 3969.38
P-28 | 05.01.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant. Marca Mitubishi model PUMY-P200YKM3 de la gamma City Multi de 22,4 kW de potència tèrmica en fred i 25,0 kW de potència tèrmica en calor. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris i posada en marxa, així com interconnexions frigorífiques necessàries entre els mòduls que componen l'equip. Inclou càrrega amb gas refrigerant tipus R-410A del sistema de climatització. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6392.35
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 22.39 | = | 89.56
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 26.1 | = | 130.5
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 220.06
Material
| BED5M004 | u | PUMY-P200YKM3 | 1 |  | x | 6172.29 | = | 6172.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6172.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6392.35
|  |  | Total | [6 empty] | 6392.35
P-29 | 05.01.03 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de sistema de climatització. Gamma Mr. Slim Power inverter de Mitsubishi MPKZ-71VKAL2, potència frigorífica de 7,10 kW i potència calorífica de 8,00 kW, formada per unitat exterior Model PUZ-ZM71VHA2 i unitat interior model PKA-M71KAL2 tipus split de paret. Inclou: - Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. - Subministrament i instal·lació de tub de coure de 5/8'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. - Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques segons RITE, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Inclou tancament perimetral de xapa en el seu recorregut per intempèrie. - Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. - Càrrega amb gas refrigerant tipus R32 del sistema de climatització. - Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot de Mitsubishi Electric model PAR-41MAA. Tot connectat i perfectament funcionant. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. - Subministrament i muntatge de interface per a integració a M-NET. Tot connectat i perfectament funcionant. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, bancada, suports antivibratoris, bomba de drenatge i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació en el local. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4603.52
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x | 24.6 | = | 295.2
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 12 | /R | x | 21.13 | = | 253.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 548.76
Material
| BEGAM005 | u | Sistema 1x1 mural Mitsubishi MPKZ-71VKAL2 | 1 |  | x | 3132.92 | = | 3132.92
| MG2DB019 | m | Safata cega 200x100 mm | 15 |  | x | 38.87 | = | 583.05
| BEV3M004 | u | Control remot Mitsubishi PAR-41MAA | 1 |  | x | 97.36 | = | 97.36
| BF5B6600 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 15 |  | x | 2.77 | = | 41.55
| BF5B4300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 15 |  | x | 1.34 | = | 20.1
| BFQ3N9H0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix de de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 30 |  | x | 1.62 | = | 48.6
| BEV3M105 | u | Interface MAC-334IF-E | 1 |  | x | 131.18 | = | 131.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4054.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4603.52
|  |  | Total | [6 empty] | 4603.52
P-30 | 05.02.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització de baixa silueta per a equips de cabal variable de refrigerant (R410a), tipus conductes. Marca Mitubishi model PEFY-P15VMS1-E amb 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge i posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1054.24
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x | 22.39 | = | 100.76
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x | 26.1 | = | 117.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 218.21
Material
| BEDEA101 | u | PEFY-P15VMS1-E | 1 |  | x | 836.03 | = | 836.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 836.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1054.24
|  |  | Total | [6 empty] | 1054.24
P-31 | 05.02.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P20VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1288.03
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x | 26.1 | = | 117.45
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x | 22.39 | = | 100.76
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 218.21
Material
| BEDDB102 | u | Mitsubishi PLFY-P20VFM-E1 | 1 |  | x | 1069.82 | = | 1069.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1069.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1288.03
|  |  | Total | [6 empty] | 1288.03
P-32 | 05.02.03 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P25VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1300.85
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x | 26.1 | = | 117.45
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x | 22.39 | = | 100.76
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 218.21
Material
| BEDDB103 | u | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E1 | 1 |  | x | 1082.64 | = | 1082.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1082.64
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1300.85
|  |  | Total | [6 empty] | 1300.85
P-33 | 05.02.04 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P32VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 3,6 kW de potència tèrmica en fred i 4 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1337
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4.5 | /R | x | 26.1 | = | 117.45
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4.5 | /R | x | 22.39 | = | 100.76
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 218.21
Material
| BEDDB104 | u | Mitsubishi PLFY-P32VFM-E1 | 1 |  | x | 1118.79 | = | 1118.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1118.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1337
|  |  | Total | [6 empty] | 1337
P-34 | 05.02.05 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de ventilador heliocentrífug silenciós de baix perfil col·locat en conducte marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT, amb alimentació monofàsica de 230 V. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris i posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 454.48
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.7 | /R | x | 26.1 | = | 18.27
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.7 | /R | x | 22.39 | = | 15.67
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.94
Material
| BEM3A015 | u | Ventilador helicocentrífug S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT | 1 |  | x | 420.54 | = | 420.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 420.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 454.48
|  |  | Total | [6 empty] | 454.48
P-35 | 05.03.01 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DO-V-400x150 d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables, fabricada en Alumini per a muntatges en sostres i parets. Marc perimetral 25 mm. Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11. Dimensió: 400X150 mm. Color a definir per la direcció facultativa.. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.8
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 26.1 | = | 7.83
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 22.39 | = | 6.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.55
Material
| BEK2IND01 | u | Reixeta rectangular AG-DO-V-400x150 | 1 |  | x | 26.25 | = | 26.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.8
|  |  | Total | [6 empty] | 40.8
P-36 | 05.03.02 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-0-V-400x150 Reixa d'impulsió i retorn de la marca INDUCTAIR de lamel·les horitzontals orientables individualment, fabricada en Alumini per a muntatges en sostres i parets. Marc perimetral 25 mm. Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11. Dimensió: 400X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.8
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 26.1 | = | 7.83
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 22.39 | = | 6.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.55
Material
| BEK2IND02 | u | Reixeta rectangular AG-0-V-400x150 | 1 |  | x | 21.25 | = | 21.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.8
|  |  | Total | [6 empty] | 35.8
P-37 | 05.03.03 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-M-V-200x150 Reixa d'impulsió i retorn de la marca INDUCTAIR de lamel·les horitzontals orientables individualment i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 200x150 mm / Acabat a Ral 9010 ER-200x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 200X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.78
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 26.1 | = | 7.83
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 22.39 | = | 6.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.55
Material
| BEK2IND03 | u | Reixeta rectangular AG-M-V-200x150 | 1 |  | x | 21.23 | = | 21.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.23
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.78
|  |  | Total | [6 empty] | 35.78
P-38 | 05.03.04 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-300x150 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 300x150 mm. ER-300x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 300X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 44.64
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 22.39 | = | 6.72
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 26.1 | = | 7.83
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.55
Material
| BEK3IN05 | u | Reixeta rectangular AG-DM-V-300x150 | 1 |  | x | 30.09 | = | 30.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.09
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.64
|  |  | Total | [6 empty] | 44.64
P-39 | 05.03.05 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-400x150 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 400X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.92
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 22.39 | = | 6.72
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 26.1 | = | 7.83
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.55
Material
| BEK3IN06 | u | Reixeta rectangular AG-DM-V-400x150 | 1 |  | x | 36.37 | = | 36.37
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.37
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.92
|  |  | Total | [6 empty] | 50.92
P-40 | 05.03.06 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-400x200 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 400x200 mm. ER-400x200. Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 400X200 mm. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 55.93
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 26.1 | = | 7.83
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 22.39 | = | 6.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.55
Material
| BEK3IND07 | u | Reixeta rectangular AG-DM-V-400x200 | 1 |  | x | 41.38 | = | 41.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 55.93
|  |  | Total | [6 empty] | 55.93
P-41 | 05.03.07 | u | Subministrament i col·locació de boca d'extracció circular ajustable marca INDUCTAIR model VSZ-100 d'acer lacat de 100 mm de diàmetre. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.58
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 22.39 | = | 6.72
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 26.1 | = | 7.83
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.55
Material
| BEK9IN08 | u | Boca d'extracció circular VSZ-100 | 1 |  | x | 7.03 | = | 7.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.58
|  |  | Total | [6 empty] | 21.58
P-42 | 05.03.08 | u | Subministrament i col·locació de boca d'extracció circular ajustable marca INDUCTAIR model VSZ-125 d'acer lacat de 125 mm de diàmetre. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.91
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 22.39 | = | 6.72
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 26.1 | = | 7.83
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.55
Material
| BEK9IN09 | u | Boca d'extracció circular VSZ-125 | 1 |  | x | 9.36 | = | 9.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.91
|  |  | Total | [6 empty] | 23.91
P-43 | 05.03.09 | u | Subministrament i col·locació de reixa W-600x345. Reixeta d´aire exterior de la marca INDUCTAIR amb certificat Higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779, fabricat en acer galvanitzat i malla antiocells de 16x18 mm en acer inoxidable. Amb forats al frontal Dimensió 600x345 mm MR-600x345 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes i comportes models W, JK, JL UK, W, AW, AWE Dimensió: 600x345 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge i malla antiocells per a la seva instal·lació en exterior. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.27
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 22.39 | = | 8.96
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 26.1 | = | 10.44
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.4
Material
| BEKNIN11 | u | Reixeta intempèrie 600x350 | 1 |  | x | 80.87 | = | 80.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.87
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 100.27
|  |  | Total | [6 empty] | 100.27
P-44 | 05.03.10 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant plàstic, model VRL1-100 de la marca INDUCTAIR, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN EN 13779 i DIN 1946-4. Junta labial (-LD) Diàmetre de connexió 99 mm i longitud 125 mm // Q. Min: 20 m3/h / Q Màx: 170 m3/h. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32.92
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 26.1 | = | 5.22
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 22.39 | = | 4.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7
Material
| BEKQIN12 | u | Comporta regul.VRL1-100 | 1 |  | x | 23.22 | = | 23.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.92
|  |  | Total | [6 empty] | 32.92
P-45 | 05.03.11 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant rectangular, d'accionament mecànic model VRX-400x400-S-F de la marca INDUCTAIR fabricat en acer galvanitzat (-S). Dimensió 400x400 i longitud 450 mm // Q. Min: 1800 m3/h / Q Màx: 5400 m3/h Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 433.28
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 26.1 | = | 26.1
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 22.39 | = | 22.39
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 48.49
Material
| BEKQIN13 | u | Comporta regul. recangular VRX-400x400-S-F | 1 |  | x | 384.79 | = | 384.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 384.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 433.28
|  |  | Total | [6 empty] | 433.28
P-46 | 05.03.12 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant rectangular, d'accionament mecànic model VRX-500x400-S-F de la marca INDUCTAIR fabricat en acer galvanitzat (-S) Dimensió 500x400 i longitud 450 mm // Q. Min: 2200 m3/h / Q Màx: 6800 m3/h. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 447.11
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 22.39 | = | 22.39
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 26.1 | = | 26.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 48.49
Material
| BEKQIN14 | u | Comporta regul. recangular VRX-500x400-S-F | 1 |  | x | 398.62 | = | 398.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 398.62
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 447.11
|  |  | Total | [6 empty] | 447.11
P-47 | 05.03.13 | m | Subministrament i instal·lació de conducte flexible circular compost per 3 capes: alumini, polièster i alumini, de 100 mm de diàmetre, per instal.lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, suportació, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.43
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 26.1 | = | 2.61
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 22.39 | = | 2.24
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.85
Material
| BE442A00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 100 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | 1 |  | x | 5.58 | = | 5.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.43
|  |  | Total | [6 empty] | 10.43
P-48 | 05.03.14 | m | Subministrament i instal·lació de conducte flexible circular compost per 3 capes: alumini, polièster i alumini, de 125 mm de diàmetre, per instal.lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, suportació, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.43
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 26.1 | = | 2.61
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 22.39 | = | 2.24
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.85
Material
| BE442A00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 100 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | 1 |  | x | 5.58 | = | 5.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.43
|  |  | Total | [6 empty] | 10.43
P-49 | 05.03.15 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.73
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 26.1 | = | 5.22
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 22.39 | = | 4.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7
Material
| BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 2.43 | = | 2.48
| BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 1 |  | x | 4.55 | = | 4.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.73
|  |  | Total | [6 empty] | 16.73
P-50 | 05.03.16 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.21
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 26.1 | = | 5.22
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 22.39 | = | 4.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7
Material
| BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 2.84 | = | 2.9
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 1 |  | x | 4.61 | = | 4.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.21
|  |  | Total | [6 empty] | 17.21
P-51 | 05.03.17 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.22
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 26.1 | = | 5.22
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 22.39 | = | 4.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7
Material
| BEW46000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre | 1 |  | x | 5.18 | = | 5.18
| BE42Q610 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 3.27 | = | 3.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.22
|  |  | Total | [6 empty] | 18.22
P-52 | 05.03.18 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.5
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 26.1 | = | 5.22
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 22.39 | = | 4.48
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7
Material
| BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 1 |  | x | 5.65 | = | 5.65
| BE42Q810 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 4.07 | = | 4.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.5
|  |  | Total | [6 empty] | 19.5
P-53 | 05.03.19 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.86
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 26.1 | = | 13.05
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 22.39 | = | 11.2
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.25
Material
| TEW49001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 1 |  | x | 4.86 | = | 4.86
| TE42QC10 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 5.64 | = | 5.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.86
|  |  | Total | [6 empty] | 34.86
P-54 | 05.03.20 | m2 | Subministrament i col·locació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.73
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x | 26.1 | = | 14.36
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x | 22.39 | = | 12.31
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.67
Material
| BE52Q150 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1,2 mm de gruix, amb unió metu | 1 |  | x | 11.4 | = | 11.4
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.15 |  | x | 4.42 | = | 0.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.73
|  |  | Total | [6 empty] | 38.73
P-55 | 05.03.21 | m2 | Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic exterior per a conductes amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Totalment muntat i fixat a conducte. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.74
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.16 | /R | x | 22.39 | = | 3.58
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.16 | /R | x | 26.1 | = | 4.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.76
Material
| B7C944C1 | m2 | Feltre de llana de roca de 40 a 45 kg/m3 de 30 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres | 1.02 |  | x | 12.73 | = | 12.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.74
|  |  | Total | [6 empty] | 20.74
P-56 | 05.03.22 | m2 | Actuacions en conductes de climatització / ventilació existents per tal d'ajustar-los a la proposta de distribució d'aire de projecte, incloent formació de ramals secundaris, modificació d'alçada de muntatge, peces especials per a superposicions amb altres instal·lacions. Conducte a base de planxa d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports i aïllament tèrmic exterior amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.98
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.7 | /R | x | 26.1 | = | 18.27
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.7 | /R | x | 22.39 | = | 15.67
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.94
Material
| BE52Q150 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1,2 mm de gruix, amb unió metu | 1 |  | x | 11.4 | = | 11.4
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.15 |  | x | 4.42 | = | 0.66
| B7C944C1 | m2 | Feltre de llana de roca de 40 a 45 kg/m3 de 30 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres | 1.02 |  | x | 12.73 | = | 12.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.98
|  |  | Total | [6 empty] | 58.98
P-57 | 05.03.23 | m2 | Actuacions en conductes de climatització / ventilació existents per a la instal·lació de comporta de regulació de cabal. Conducte a base de planxa d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports i aïllament tèrmic exterior amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.98
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.7 | /R | x | 22.39 | = | 15.67
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.7 | /R | x | 26.1 | = | 18.27
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.94
Material
| B7C944C1 | m2 | Feltre de llana de roca de 40 a 45 kg/m3 de 30 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres | 1.02 |  | x | 12.73 | = | 12.98
| BE52Q150 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1,2 mm de gruix, amb unió metu | 1 |  | x | 11.4 | = | 11.4
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.15 |  | x | 4.42 | = | 0.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.98
|  |  | Total | [6 empty] | 58.98
P-58 | 05.03.24 | m | Subministrament i col·locació de junta elàstica antivibratòria, formada per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'ample i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada en conducte rectangular.Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.56
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 26.1 | = | 2.61
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.61
Material
| BE5Z1100 | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat | 1 |  | x | 2.95 | = | 2.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.56
|  |  | Total | [6 empty] | 5.56
P-59 | 05.04.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de kit distribuïdor CMY-Y62-G-E de la gamma Multi-S de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.. Inclou p.p. d'accessoris pel muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 165.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.13 | = | 10.57
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 24.6 | = | 12.3
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.87
Material
| BF5AM101 | u | Derivació VRV Mitsubishi CMY-Y62-G-E | 1 |  | x | 142.84 | = | 142.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 142.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 165.71
|  |  | Total | [6 empty] | 165.71
P-60 | 05.04.02 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.65
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 21.13 | = | 1.48
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 24.6 | = | 1.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2
Material
| BFW5A2B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 1.37 | = | 0.21
| B0A71100 | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.31 | = | 0.17
| BFY5A2B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1/4'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0.45 | = | 0.14
| BF5B2300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 0.91 | = | 0.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.65
|  |  | Total | [6 empty] | 4.65
P-61 | 05.04.03 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.12
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 21.13 | = | 1.9
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 24.6 | = | 2.21
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.11
Material
| B0A71300 | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.32 | = | 0.18
| BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 1.36 | = | 0.2
| BF5B4300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 1.34 | = | 1.37
| BFY5A4B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0.86 | = | 0.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.01
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.12
|  |  | Total | [6 empty] | 6.12
P-62 | 05.04.04 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.85
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x | 21.13 | = | 2.01
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x | 24.6 | = | 2.34
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.35
Material
| BFW5A5B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 1.33 | = | 0.2
| BFY5A5B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1/2'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0.94 | = | 0.28
| BF5B5300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 1.8 | = | 1.84
| B0A71400 | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.32 | = | 0.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.85
|  |  | Total | [6 empty] | 6.85
P-63 | 05.04.05 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 5/8'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.35
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 24.6 | = | 2.58
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 21.13 | = | 2.22
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8
Material
| B0A71600 | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.33 | = | 0.18
| BFY5A6B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.36 | = | 0.41
| BF5B6600 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 2.77 | = | 2.83
| BFW5A6B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 0.84 | = | 0.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.35
|  |  | Total | [6 empty] | 8.35
P-64 | 05.04.06 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/4'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.8
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 24.6 | = | 2.71
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 21.13 | = | 2.32
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.03
Material
| BFY5A7B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/4'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.46 | = | 0.44
| BFW5A7B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 2.14 | = | 0.32
| BF5A7600 | m | Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 3.8 | = | 3.88
| B0A71700 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 0.33 | = | 0.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.8
|  |  | Total | [6 empty] | 9.8
P-65 | 05.04.07 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques de menys de 13 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 10 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.33
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 24.6 | = | 2.95
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 21.13 | = | 2.54
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.49
Material
| BFQ3N5F0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 9 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 1.02 |  | x | 0.59 | = | 0.6
| BFYQN5F0 | u | Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens | 1.5 |  | x | 0.16 | = | 0.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.33
|  |  | Total | [6 empty] | 6.33
P-66 | 05.04.08 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques d'entre 13 mm i 26 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 15 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.38
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 21.13 | = | 2.54
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 24.6 | = | 2.95
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.49
Material
| BFQ3N9H0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix de de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 1.02 |  | x | 1.62 | = | 1.65
| BFYQN5F0 | u | Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens | 1.5 |  | x | 0.16 | = | 0.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.89
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.38
|  |  | Total | [6 empty] | 7.38
P-67 | 05.04.09 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques de menys de 13 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 15 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.74
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 21.13 | = | 2.54
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 24.6 | = | 2.95
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.49
Material
| BFYQN5F0 | u | Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens | 1.5 |  | x | 0.16 | = | 0.24
| BFQ3N5H0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 1.02 |  | x | 0.99 | = | 1.01
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.74
|  |  | Total | [6 empty] | 6.74
P-68 | 05.04.10 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques d'entre 13 mm i 26 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.4
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 21.13 | = | 2.54
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 24.6 | = | 2.95
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.49
Material
| BFYQN5F0 | u | Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens | 1.5 |  | x | 0.16 | = | 0.24
| BFQ3N5H1 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 20 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 28 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 1.02 |  | x | 3.6 | = | 3.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.4
|  |  | Total | [6 empty] | 9.4
P-69 | 05.04.11 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica cega de xapa d'acer, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Pemsaband Ciega o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.17
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 19.27 | = | 2.39
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.273 | /R | x | 22.47 | = | 6.13
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.52
Material
| MG2DB019 | m | Safata cega 200x100 mm | 1.02 |  | x | 38.87 | = | 39.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.17
|  |  | Total | [6 empty] | 48.17
P-70 | 05.05.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot marca Mitsubishi model PAR-41MAA amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de temperatura integrada, mode vigília, retorn automàtic de consigna, Dual Set Point i configuració de l´horari d´estiu. Permet controlar 1 g./16 Uds. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 101.93
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.13 | = | 2.11
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 24.6 | = | 2.46
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.57
Material
| BEV3M004 | u | Control remot Mitsubishi PAR-41MAA | 1 |  | x | 97.36 | = | 97.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 97.36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 101.93
|  |  | Total | [6 empty] | 101.93
P-71 | 05.05.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'adaptador remot ON/OFF de MITSUBISHI ELECTRIC PAC-SE55RA-E. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.31
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 24.6 | = | 2.46
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.13 | = | 2.11
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.57
Material
| BEV3M107 | u | PAC-SE55RA-E | 1 |  | x | 22.74 | = | 22.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.31
|  |  | Total | [6 empty] | 27.31
P-72 | 05.05.03 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.68
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| BG6211A3 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 3.75 | = | 3.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.68
|  |  | Total | [6 empty] | 9.68
P-73 | 05.05.04 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control centralitzat model AE-200E de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 200 grups amb pantalla tàctil a color i servidor web. Característiques: mida: 284x200x(40+25) mm, pantalla TFT de 10,4´´ (SVGA 800x600), connexió USB, Dual Set Point (Consultar models disponibles), visualització de plànols en pantalla, les unitats interiors es poden posicionar sobre els plànols importats, calendaris programables: disponible un calendari anual, 5 setmanals i un de diari. Cada calendari permet configurar 5 patrons diferents i cada patró fins a 24 accions diàries (ON/OFF, canvi de mode, temperatura de consigna, velocitat del ventilador, sortides de aire i limitació de l'ús dels controls remots individuals), control de fins a 200 grups (connexió directa de fins a 50 grups/50 interiors i connexió de fins a 3 EW-50E capaços de controlar fins a 50 grups/50 interiors cadascun, inclou funció autoalarmes (pre-instal·lada), inclou funció 3D Tablet controler, connexió directa de fins a 4 entrades de polsos. Inclou programació i configuració del sistema de control (per fase), posada en servei, comprovació dels quadres de control i curs de gestió del programa i documentació as built. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3032.12
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 24.6 | = | 196.8
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 21.13 | = | 169.04
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 365.84
Material
| BEV3M106 | u | Panell AE-200E | 1 |  | x | 2666.28 | = | 2666.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2666.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3032.12
|  |  | Total | [6 empty] | 3032.12
P-74 | 05.05.05 | u | Subministrament i muntatge de cablejat de control apantallat de dos fils segons esquema de principi d'instal·lació de climatització. Inclou cablejat de connexió entre interruptor on/off, adaptador remot i unitat interior. Inclou p.p. de tub, suports i accessoris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1144.15
P-75 | 05.06.01 | u | Desmuntatge i posterior muntatge de sistema de climatització tipus 1x1 amb unitat interior tipus split de paret. Inclou el muntatge posterior dels elememts desmuntats a mantenir així com el subministrament i instal·lació de material necessari per al seu correcte funcionament (suports antivibratoria, gasos fluorats, tub frigoífic, aïllament, cablejat elèctric i de control, sanejament, etc). Els desmuntatges es realitzaran amb cura, de manera que el material desmuntat pugui ser reaprofitat. Aquells elements que no es desmontin, caldrà protegir-los per evitar que es malmetin o embrutin a l'hora de fer les actuacions. Inclou la recuperació de gasos fluorats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 317.04
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7 | /R | x | 26.1 | = | 182.7
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 22.39 | = | 134.34
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 317.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 317.04
|  |  | Total | [6 empty] | 317.04
P-76 | 06.01.01 | u | Subministrament i instal·lació de nou Subquadre de Planta 5 amb embarrat per a alimentació de Enllumenat i Força i embarrat de Clima format per cofret de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus cofret G de Schneider Electric, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suporti o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dins se situarà l'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars definits a l'esquema unifilar així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Dimensions totals aproximades (HxLxP): 1380x1190x250 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13472.95
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 30 | /R | x | 19.27 | = | 578.1
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 30 | /R | x | 22.47 | = | 674.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1252.2
Material
| ELE02001 | UN | Envolvent+Aparamenta | 1 |  | x | 12220.75 | = | 12220.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12220.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13472.95
|  |  | Total | [6 empty] | 13472.95
P-77 | 06.01.02 | u | Actuacions de desmuntatge de proteccions de linies al quadre de clima existent de P7 i el corresponent cablejat. Aquesta actuació serà acordada i validada per la propietat i la direcció facultativa, així com les possibles protecciones a desmuntar. El quadre es deixarà sanejat i perfectament funcionant sense afectar al correcte funcionament de la resta de circuits. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 333.92
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 22.47 | = | 179.76
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 19.27 | = | 154.16
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 333.92
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 333.92
|  |  | Total | [6 empty] | 333.92
P-78 | 06.01.03 | u | Subministrament i instal·lació d'envolvent per a la ampliació del quadre de clima existent de planta 7, subministrament i instal·lació de proteccions trifàsiques corresponents a protecció diferencial i magnetotèrmica a quadre existent de clima i seccionador a nova envolvent, muntatge de les proteccions previament retirades del quadre de clima de P7 i subministrament i instal·lació del tram d'escomesa necessari per a l'alimentació de la nova envolvent. Les característiques de les proteccions considerades a instal·lar al quadre existent son: - 1 unitat de protecció diferencial 4P 100A 500 mA Selectiu Tipus A ´´SI´´ - 1 unitat de protecció magnetotérmica 4P 100A C Les característiques de les proteccions considerades a instal·lar a la nova envolvent son: - 1 unitat de seccionador 4P 100A - Addicionalment s'instal·laran les proteccions retirades del quadre de clima L'envolvent estarà formada per cofret de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus cofret G de Schneider Electric, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suporti o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accesiblemediante un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dimensions totals aproximades (HxLxP): 780x595x250 mm Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. El cablejat pel tram d'escomesa d'alimentació de la nova envolvent serà conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x35 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, safata i accessoris per a la seva instal·lació. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2985.56
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 12 | /R | x | 19.27 | = | 231.24
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 12 | /R | x | 22.47 | = | 269.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 500.88
Material
| ELE020021 | UN | Envolvent | 1 |  | x | 814.09 | = | 814.09
| ELE020022 | UN | Proteccions de capçalera per nova envolvent a instal·lar al quadre clima existent de P7 | 1 |  | x | 1521.59 | = | 1521.59
| BG31E900 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2 | 25 |  | x | 5.96 | = | 149
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2484.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2985.56
|  |  | Total | [6 empty] | 2985.56
P-79 | 06.01.04 | u | Subministrament i instal·lació de caixe/s de derivació i cablejat per allargament de les sortides de les proteccions dels circuits existents al quadre clima de P7 reubicats a la nova envolvent. Inclou el subministrament i muntatge de les caixes de derivació necessàries i el cablejat de secció igual o equivalent al cablejat dels circuits existents desplaçats: - Subministrament i muntatge de caixa de derivació estanca, rectangular, tapa de registre amb caragols de 1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 344.31
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 22.47 | = | 134.82
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x | 19.27 | = | 115.62
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 250.44
Material
| BG151D22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment | 3 |  | x | 6.5 | = | 19.5
| BGW31000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV | 15 |  | x | 0.32 | = | 4.8
| BG31J400 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2 | 15 |  | x | 4.62 | = | 69.3
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 93.87
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 344.31
|  |  | Total | [6 empty] | 344.31
P-80 | 06.01.05 | u | Subministrament i instal·lació de proteccions d'escomesa de l'embarrat de clima del subquadre de planta 5 a instal·lar al quadre de clima de planta 7 (a quadre existent o nova envolvent d'ampliació). Inclou les següents proteccions segons esquema unifilar. - Protecció diferencial 4P 40A 300 mA Selectiu Tipus A ´´SI´´ - Protecció magnetotérmica 4P 40A C Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars definits a l'esquema unifilar així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 568.14
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 22.47 | = | 89.88
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 19.27 | = | 77.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 166.96
Material
| ELE02003 | UN | Aparamenta de capçalera embarrat clima SQ P5 | 1 |  | x | 401.18 | = | 401.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 401.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 568.14
|  |  | Total | [6 empty] | 568.14
P-81 | 06.01.06 | u | Subministrament i muntatge de caixa estanca de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170 mm i muntada superficialment. Inclou tapa de registre amb caragols. Fins i tot regletes de connexió, embarrat, premsaestopes i elements de fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.63
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 22.47 | = | 5.62
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 19.27 | = | 4.82
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.44
Material
| BG122500 | u | Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170 mm | 1 |  | x | 24.87 | = | 24.87
| BGW12000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament | 1 |  | x | 5.32 | = | 5.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.63
|  |  | Total | [6 empty] | 40.63
P-82 | 06.02.01 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x25 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent.Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.23
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 22.47 | = | 1.12
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 19.27 | = | 0.96
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.08
Material
| BG31E800 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm2 | 1.02 |  | x | 4.07 | = | 4.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.23
|  |  | Total | [6 empty] | 6.23
P-83 | 06.02.02 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.03
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 19.27 | = | 0.77
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 22.47 | = | 0.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.67
Material
| BG31J600 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2 | 1.02 |  | x | 9.84 | = | 10.04
| BGW31000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.03
|  |  | Total | [6 empty] | 12.03
P-84 | 06.02.03 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.66
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 22.47 | = | 0.34
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 19.27 | = | 0.29
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.63
Material
| BGW31000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
| BG31J400 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2 | 1.02 |  | x | 4.62 | = | 4.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.66
|  |  | Total | [6 empty] | 5.66
P-85 | 06.02.04 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, tripolar de secció 3x4 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.83
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 22.47 | = | 0.34
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 19.27 | = | 0.29
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.63
Material
| BGW31000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
| BG31G400 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2 | 1.02 |  | x | 2.82 | = | 2.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.83
|  |  | Total | [6 empty] | 3.83
P-86 | 06.02.05 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 22.47 | = | 0.34
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 19.27 | = | 0.29
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.63
Material
| BG31G300 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2 | 1.02 |  | x | 2.01 | = | 2.05
| BGW31000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.37
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3
|  |  | Total | [6 empty] | 3
P-87 | 06.02.06 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.69
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 24.6 | = | 0.25
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 21.13 | = | 0.21
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.46
Material
| MTHV41215 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1.5 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x | 1.17 | = | 1.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.23
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.69
|  |  | Total | [6 empty] | 1.69
P-88 | 06.02.07 | u | Connexionat d'elements a xarxa equipotencial a les zones humides de la instal·lació. Incloent canalitzacions metàl·liques dels serveis de subministrament i desague, canalitzacions metàl·liques de calefacció i sistemes d'aire condicionat, parts metàl·liques accessibles de l'estructura de l'edifici i altres parts conductores externes, per exemple parts que són susceptibles de transferir tensions. Inclou connexió d'element, instal·lació de la xarxa, mà d'obra i complements d'instal·lació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 147.82
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 19.27 | = | 57.81
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 22.47 | = | 67.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 125.22
Material
| BGW31000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV | 20 |  | x | 0.32 | = | 6.4
| BG31E300 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 | 20 |  | x | 0.81 | = | 16.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 147.82
|  |  | Total | [6 empty] | 147.82
P-89 | 06.02.08 | m | Subministrament i instal·lació de safata plàstica de plàstic rígid llis amb lateral llis, amb tapa, de mesures 70x230 mm marca Unex sèrie 93, referència 93138-2 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de suports, tabics separadors, tapa cega, elements d'acabat i accessòris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.69
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.033 | /R | x | 19.27 | = | 0.64
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.07 | /R | x | 22.47 | = | 1.57
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.21
Material
| ELE03001 | m | Safata 93 70x230 | 1.02 |  | x | 34.78 | = | 35.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.69
|  |  | Total | [6 empty] | 37.69
P-90 | 06.02.09 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.48
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.077 | /R | x | 22.47 | = | 1.73
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 19.27 | = | 0.96
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.69
Material
| BGW2D000 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 1.2 |  | x | 2.35 | = | 2.82
| BG2DC030 | m | Rejiband 60x300 | 1 |  | x | 22.97 | = | 22.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.48
|  |  | Total | [6 empty] | 28.48
P-91 | 06.02.10 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.82
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 19.27 | = | 0.96
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.077 | /R | x | 22.47 | = | 1.73
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.69
Material
| BGW2D000 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 1 |  | x | 2.35 | = | 2.35
| BG2DC010 | m | Rejiband 60x100 | 1 |  | x | 11.78 | = | 11.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.82
|  |  | Total | [6 empty] | 16.82
P-92 | 06.03.01 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P + T), 16 A 250 V, amb tapa i marc. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.5
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 3.57 | = | 3.57
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.57
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.5
|  |  | Total | [6 empty] | 9.5
P-93 | 06.03.02 | u | Subministrament i muntatge de conjunt de preses elèctriques per encastar format per: 2 endolls schuko 2p+t 16A color blanc, Incloent caixa per 2 elements Simon 500. Mecanismes Simon 27 play o JUNG LS990 i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.43
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 22.47 | = | 6.74
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 19.27 | = | 5.78
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.52
Material
| BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 2 |  | x | 3.57 | = | 7.14
| AG63LLT1 | u | Caixa modular de PVC-M1 sistema Dataquint de QUINTELA, de color blanc RAL 9016, de 88x154x60 mm, apte per a dos mecanismes modulars, ref. DCM2/M, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 15.77 | = | 15.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.43
|  |  | Total | [6 empty] | 35.43
P-94 | 06.03.03 | u | Subministrament i muntatge de conjunt de preses elèctriques d'encastar format per: 2 endolls schuko 2p+t 16A color blanc 2 pressa RJ45 (no inclosa). Incloent caixa per 4 elements Simon CIMA 500. Mecanismes Simon 27 play o JUNG LS990 i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, tapa cega i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 59.17
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 22.47 | = | 13.48
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x | 19.27 | = | 11.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.04
Material
| BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 2 |  | x | 3.57 | = | 7.14
| AG63LLT2 | u | Caixa modular de PVC-M1 sistema Dataquint de QUINTELA, de color blanc RAL 9016, de 152x154x60 mm, apte per a quatre mecanismes modulars, ref. DCM4/M, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 26.99 | = | 26.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 59.17
|  |  | Total | [6 empty] | 59.17
P-95 | 06.03.04 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de corrent de tipus cetac, pentapolar amb presa de terra (4P + T), 16 A 400 V, amb tapa i marc. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.17
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| MG63T016 | u | Presa corrent,tipus univ.,(4P+T),16A/400V,a/tapa,preu alt,p/enca | 1 |  | x | 23.24 | = | 23.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.17
|  |  | Total | [6 empty] | 29.17
P-96 | 06.03.05 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, tapa i marc, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.15
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| BG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 3.22 | = | 3.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.15
|  |  | Total | [6 empty] | 9.15
P-97 | 06.03.06 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, tapa i marc, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.34
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| BG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 3.41 | = | 3.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.41
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.34
|  |  | Total | [6 empty] | 9.34
P-98 | 06.03.07 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de polsador, de Tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, con tecla i LED de senyalització d'estat, precio alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.37
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| ELE04001 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 5.44 | = | 5.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.44
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.37
|  |  | Total | [6 empty] | 11.37
P-99 | 06.03.08 | u | Subministrmanet i muntatge de regulador circular amb interruptor circular Simon 27 Play, incloent caixetí, marc i tapa. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. Tot perfectament muntat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.6
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 22.47 | = | 3.82
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.38
Material
| ELE04003 | u | Detector de moviment i lluminositat UP 258D12. Àrea de detecció horitzontal 360 °, vertical aprox. 120 °. Detecció precisa per presència amb sensor de 288 sectors. 3 sortides de control independents, amb 4 ordres diferents per cada sortida per a diferents aplicacions. nivell de regulació a dos punts per a 1 grup principal i 4 subgrups. Determinació automàtica de la lluminositat artificial a l'habitació. Per controlar una superfície de 3 x 3 m fins aprox. 5 x 5 m, segons alçada d'instal·lació. | 1 |  | x | 61.22 | = | 61.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 61.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.6
|  |  | Total | [6 empty] | 67.6
P-100 | 06.03.09 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor per a persiana motoritzada, amb tecles, marc i caixa, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.65
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| MTG62A007 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 20.72 | = | 20.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.65
|  |  | Total | [6 empty] | 26.65
P-101 | 06.03.10 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de detector de presència de sostre per encastar, angular de cobertura de 360º, grau de protecció IP40, el rang de temporització és 5 s - 60 min. Marca Simon, model 89212132-130. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 104.21
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 22.47 | = | 3.82
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.38
Material
| MATG731182 | u | Detector presencia ON/OFF Simon 89212132-130 | 1 |  | x | 97.83 | = | 97.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 97.83
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 104.21
|  |  | Total | [6 empty] | 104.21
P-102 | 06.03.11 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor lluminositat Simon 10303-31 de sostre per encastar. Detector de presència per a encastar, regulador de llum 10 - 2000 lux, durada del senyal: de 5 segons a 30 minuts, abast aproximat: d'1 a 8 metres i altura 2.5 metres, angle de cobertura: 360è, tensió: 230 V 50/60 Hz. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 180.86
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 22.47 | = | 3.82
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.38
Material
| ELE04002 | u | Detector de moviment i lluminositat UP 258D12. Àrea de detecció horitzontal 360 °, vertical aprox. 120 °. Detecció precisa per presència amb sensor de 288 sectors. 3 sortides de control independents, amb 4 ordres diferents per cada sortida per a diferents aplicacions. nivell de regulació a dos punts per a 1 grup principal i 4 subgrups. Determinació automàtica de la lluminositat artificial a l'habitació. Per controlar una superfície de 3 x 3 m fins aprox. 5 x 5 m, segons alçada d'instal·lació. | 1 |  | x | 174.48 | = | 174.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 174.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 180.86
|  |  | Total | [6 empty] | 180.86
P-103 | 06.03.12 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un element, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.38
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 22.47 | = | 0.45
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 19.27 | = | 0.39
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84
Material
| BG611022 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment | 1 |  | x | 0.54 | = | 0.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.38
|  |  | Total | [6 empty] | 1.38
P-104 | 06.03.13 | u | Base d'endoll amb presa de terra lateral Schuko i embornamiento ràpid, en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra), incloent-hi base d'endoll amb tapa articulada amb clau Simon seriï 27 Scudo, instal·lada., ref. 2705091-033, 27432-65, 2705610-033 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.88
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| PSIJA458 | u | Base de enchufe con tapa articulada con llave aluminio (PSIM1090203A1) | 1 |  | x | 41.95 | = | 41.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.88
|  |  | Total | [6 empty] | 47.88
P-105 | 06.03.14 | u | 2 Bases d'endoll amb presa de terra lateral Schuko i embornamiento ràpid, en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra), incloent-hi bases d'endoll amb tapa articulada amb clau Simon seriï 27 Scudo, instal·lada., ref. 2705091-033, 27432-65, 2705620-033 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 85.97
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.27 | = | 2.56
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.93
Material
| PSII734S | u | Marco 2 elementos, aluminio Scudo (PSIM2705620-0) | 1 |  | x | 35.58 | = | 35.58
| PSII75BS | u | Tapa con llave aluminio S27 Scudo (PSIM2705091-0) | 2 |  | x | 18.52 | = | 37.04
| PSIM27432-65 | u | Base enchufe Schuko con seguridad embornamiento rápido, blanco | 2 |  | x | 3.71 | = | 7.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 85.97
|  |  | Total | [6 empty] | 85.97
P-106 | 06.04.01 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 725.24 NW Comfort 1-10V o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 72524130-884 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 72.76
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 22.47 | = | 4.49
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 19.27 | = | 3.85
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.34
Material
| ELE05001 | u | Llumenera downlight per encastar SIMON 725.24 Comfort 1-10V | 1 |  | x | 64.42 | = | 64.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.42
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 72.76
|  |  | Total | [6 empty] | 72.76
P-107 | 06.04.02 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 725.24 NW Comfort ON-OFF o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 72524030-884 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.02
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 22.47 | = | 4.49
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 19.27 | = | 3.85
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.34
Material
| ELE05002 | u | Llumenera downlight per encastar SIMON 725.24 Comfort ON-OFF | 1 |  | x | 41.68 | = | 41.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.02
|  |  | Total | [6 empty] | 50.02
P-108 | 06.04.03 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 703.21 NW WF BL ON-OFF o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 70321030-484 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32.97
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 22.47 | = | 4.49
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 19.27 | = | 3.85
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.34
Material
| ELE05003 | u | Llumenera downlight per encastar SIMON 703.21 NW WF BL ON-OFF | 1 |  | x | 24.63 | = | 24.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.63
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.97
|  |  | Total | [6 empty] | 32.97
P-109 | 06.04.04 | u | Subministrament i muntatge de 14 metres lineals de tira LED RGB per anar muntada en sostre tècnic. Inclou: - 14 metres lineals de tira LED IP20 14,4W/m RGB 24V - 14 metres lineals perfil empotrable - 14 metres lineals difusor opal - Tapes final PVC - Grapes de subjecció metàl·liques - Font d'alimentació IP67 150W 24V - Programador v. rad. 4Ch. 4Z. 12/24V Máx. 4x3.5A Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 602.89
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 19.27 | = | 57.81
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 22.47 | = | 67.41
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 125.22
Material
| ELE05004 | u | Tira LED RGB 14ml | 1 |  | x | 477.67 | = | 477.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 477.67
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 602.89
|  |  | Total | [6 empty] | 602.89
P-110 | 06.04.05 | u | Subministrament i muntatge de 4 metres lineals de tira LED 4000K per anar muntada en moble. Inclou: - 4 metres lineals de tira LED IP65 9,6W/m 4000K 24V IRC90 - 14 metres lineals perfil empotrable - 14 metres lineals difusor opal - Tapes final PVC - Grapes de subjecció metàl·liques - Font d'alimentació Clase II 60W 24V IP67 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 179.72
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 19.27 | = | 19.27
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 22.47 | = | 22.47
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 41.74
Material
| ELE05005 | u | Tira LED 4000K 4ml | 1 |  | x | 137.98 | = | 137.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 137.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 179.72
|  |  | Total | [6 empty] | 179.72
P-111 | 06.04.06 | u | Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència i senyalització estanca, rectangular amb difusor pla opal, amb làmpada led i làmpada de senyalització led, flux aproximat de 200 lúmens i 2 hores d'autonomia, IP43, col·locat superficialment o encastat, marca DUISA model D-ECO LD 150-2.Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou accessori per a muntage empotrat marc ATB. Inclou p.p. d'accessoris per a la seva instal·lació segons muntatge i fomació de punt de llum. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.55
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 22.47 | = | 3.37
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 19.27 | = | 2.89
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.26
Material
| TH61D0333 | u | Enllumenat Emergencia Estanca DUISA D-ECO LD 150-2 | 1 |  | x | 42.29 | = | 42.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.55
|  |  | Total | [6 empty] | 48.55
P-112 | 07.01 | m | Subministrament i instal.lació de Punt per a veu i dades,de 4 parells sense apantallar UTP (U/UTP) fins a 90 metres de longitud. Inclou tots els connectors BRAND-REX, de Categoria 6A, RJ45, tant als diferents punts de consum, com als connectors a instal.lar també en el Rack. Cablejat classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al HUB. MARCA/MODEL: BRAND-REX / 6AUJK-SE6+ AC6U-Cca-500GN1 Cat6A 23 AWG U/UTP o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 111.86
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 24.6 | = | 14.76
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 21.13 | = | 12.68
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.44
Material
| TBP73AXX1 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar | 2 |  | x | 9.36 | = | 18.72
| TBP43H003 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265 | 90 |  | x | 0.73 | = | 65.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 84.42
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 111.86
|  |  | Total | [6 empty] | 111.86
P-113 | 07.02 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal, amb tapa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.85
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 24.6 | = | 4.18
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.133 | /R | x | 21.13 | = | 2.81
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.99
Material
| BP141123 | u | Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 6.86 | = | 6.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.86
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.85
|  |  | Total | [6 empty] | 13.85
P-114 | 07.03 | u | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 21.13 | = | 0.63
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 24.6 | = | 0.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.37
Material
| BP43C450 | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària | 1 |  | x | 9.73 | = | 9.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.73
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.1
|  |  | Total | [6 empty] | 11.1
P-115 | 07.04 | m | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col·locat en tub, incloent terminals de connexió a cada extrem. Inclou p.p. de connexionat d'emenent final, tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessòris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.51
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 24.6 | = | 0.37
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 21.13 | = | 0.32
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.69
Material
| BP412020 | m | Cable per a transmissio de video, d'atenuació baixa | 1 |  | x | 0.82 | = | 0.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.51
|  |  | Total | [6 empty] | 1.51
P-116 | 07.05 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.52
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.077 | /R | x | 22.47 | = | 1.73
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 19.27 | = | 0.96
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.69
Material
| BGW2D000 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 1 |  | x | 2.35 | = | 2.35
| BG2DC020 | m | Rejiband 60x200 | 1 |  | x | 16.48 | = | 16.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.83
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.52
|  |  | Total | [6 empty] | 21.52
P-117 | 07.06 | u | Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament Totalment muntat, etiquetat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 236.69
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x | 24.6 | = | 86.1
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 21.13 | = | 3.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 89.63
Material
| BP7Z1C58 | u | Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària | 1 |  | x | 147.06 | = | 147.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 147.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 236.69
|  |  | Total | [6 empty] | 236.69
P-118 | 07.07 | u | Subministrament i muntatge de panell passafils. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.93
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.167 | /R | x | 24.6 | = | 4.11
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 21.13 | = | 3.53
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.64
Material
| MP7ZA010 | u | Panell passafils | 1 |  | x | 24.29 | = | 24.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.93
|  |  | Total | [6 empty] | 31.93
P-119 | 08.01.01 | u | Subministrament i muntatge de lector per targetes de proximitat marca HID model S20 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 132.08
P-120 | 08.01.02 | u | Subministrament i muntatge de polsador d'alarma de Sortida d'Emergència Verd, 2 contactes amb tapa. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL KLESCO 221123NW-CT. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.85
P-121 | 08.01.03 | u | Subministrament i muntatge de caixa de comandaments de seguretat per a clau contacte (NA / NC). Instal·lació superficial. Bombin Medi cilindre longitud 41,3 mm. Marca Model Klesco / W352-10 / 31NM-KP-KA. Inclòs còpia clau, claus iguals. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL Klesco / 1142-11 UP o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 253.46
P-122 | 08.01.04 | u | Subministrament i muntatge de pany elèctric per l'obertura de porta a través del control d'accés. MARCA / MODEL Klesco / 118.53 o similar equivalent. Inclou el seu muntatge en porta i marc, així com el pas del cablejat pel seu funcionament.Frontal según DF. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 340.09
P-123 | 08.01.05 | u | Subministrament i muntatge de material reles, base per reles. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL SCHNEIDER. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.32
P-124 | 08.02.01 | u | Subministrament i muntatge d'armari mural amb placa de muntatge 1800x800x400. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL IDE BIG1808040 IP66 Inclou tamper per control d'obertura de porta i la seva connexió al sistema. Totalment instal·lat, provat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1119.37
P-125 | 08.02.02 | u | CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4 Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides digitals. Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. MARCA / MODEL DORLET / UCA ASD / 4. Ref: D1241001 Totalment instal·lat, provat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1005.1
P-126 | 08.02.03 | u | Subministrament i muntatge de font d'alimentació commutada de 12V 5A amb carregador de bateries. Precisa 1 bateries de referència (no incloses) .. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1921100 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.03
P-127 | 08.02.04 | u | Subministrament i muntatge de bateria Àcid Plom 12V - 7 Ah. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1941200 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.33
P-128 | 08.02.05 | u | Subministrament i muntatge de Xprotect Expert Device License. Inclou 1 any de suport. Totalment instal·lat, provat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 286.59
P-129 | 08.02.06 | u | Mà d'obra especialitzada per a configuració, parametrizacion, proves i posada en marxa del sistema de CCAA, documentació i formació als usuaris finals. Totalment instal·lat, provat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1543.36
P-130 | 08.03.01 | m | Subministrament i muntatge de cable de 8x0,5mm2 YCY LSZH. Subministrat i instal·lat. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.04
P-131 | 08.03.02 | m | Subministrament i muntatge de Mànega 3x2,5 mm2 0.6 KV. L.H. Subministrament i instal·lació. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Totalment instal·lat, provat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.89
P-132 | 09.01 | u | CÁMARA PARA INTERIOR - MINIDOMO IP 4MPX VARIFOCAL IR_HIKVISION / DS-2CD2543G2 o simlar equivalent. Minidomo IP D&N 1/2.8´´ CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LEDs IR con hasta 30 metros de alcance. Óptica motorizada de 2.8-12 mm. Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con IR. Resolución 1920 × 1080. Compatible ONVIF (profile S /profile G), PSIA, CGI e ISAPI. Compresión H.264+, H.264, MJPEG. WDR (120 dB), 3D-DNR (Reducción digital de Ruido 3D), BLC, ROI. Análisis VCA: detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream de vídeo. Slot Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB). Protección IP67 para exterior y protección antivandálica IK10. Temperatura de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE. Medidas: 153.4×133.1 mm. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 232.98
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 21.13 | = | 21.13
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 24.6 | = | 24.6
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.73
Maquinària
| MPA1A001 | u | Càmera | 1 | /R | x | 187.25 | = | 187.25
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 187.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 232.98
|  |  | Total | [6 empty] | 232.98
P-133 | 09.02 | u | Subministrament i instal·lació de gravador Hikvision 8K NVR DS-9632NI-M8 entrades de càmera IP de 32 canals, 2 canals a 32 MP/2 canals 24 MP/4 canals a 12 MP/8 canals a 8 MP/16 canals a 4 MP/ Capacitat de descodificació de 32 canals a 1080p, ample de banda d'entrada de fins a 320 Mbps i ample de banda de sortida de 400 Mbps, 2 interfícies HDMI (font diferent) i 2 interfícies VGA (font diferent), sortides de vídeo 8K o 4K duals, sortides de vídeo 8K o 4K duals, sèrie Interfície: 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232, 8 interfícies SATA, Panell frontal: 2 × USB 2.0; Panell posterior: 2 × USB 3.0, 12 VDC controlable, 1 A sortida d'alimentació per a dispositiu d'alarma extern; L'alimentació s'activarà quan s'activa la sortida d'alarma, Temperatura de treball: -10 °C a 55 °C, Dimensió: 445 × 465 × 93 mm, Pes = 10 kg. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2049.22
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.176 | /R | x | 24.6 | = | 4.33
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.176 | /R | x | 21.13 | = | 3.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.05
Material
| TPACB011 | u | Hikvision 8K NVR DS-9632NI-M8 | 1 |  | x | 2041.17 | = | 2041.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2041.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2049.22
|  |  | Total | [6 empty] | 2049.22
P-134 | 09.03 | u | Subministrament i instal·lació de Monitor 24´´ TFT-LED 16:9, entrada VGA, HDMI (1080p). Angle visió:178°/178°. Suport base inclòs. VESA 75x75. Tensió d'alimentació 100-240 VAC, 50/60 Hz · Consum de potència = 22 W. Marca Hikvision model DS-D5024FC-C o equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 338.38
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 21.13 | = | 12.68
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 24.6 | = | 14.76
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.44
Material
| MPA6A002 | u | Subministrament i instal·lació de Monitor 22´´ TFT-LED 16:9, entrada VGA, HDMI (1080p). Angle visió:178°/178°. Suport base inclòs. VESA 75x75. Tensió d'alimentació 100-240 VAC, 50/60 Hz · Consum de potència = 22 W. Marca Hikvision model DS-D5022FN-C o equivalent. | 1 |  | x | 310.94 | = | 310.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 310.94
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 338.38
|  |  | Total | [6 empty] | 338.38
P-135 | 09.04 | u | Subministrament i muntatge d'emissor NT LR MII gris, amb alta immunitat al soroll, alta seguretat per la copia, i de llarg abast. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.27
Material
| MEGPAE01 | u | Emissor NT LR MII | 1 |  | x | 21.27 | = | 21.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.27
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.27
|  |  | Total | [6 empty] | 21.27
P-136 | 09.05 | u | Subministrmanet i muntatge de receptor de polsadors inalàmbrics, 230Vac fins a 400 usuaris , 433 i 868 MHz, 4 canals. MUTAN II RN42 LR Inclou font d'alimentació autònoma i bateries. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 126.05
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 24.6 | = | 14.76
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 21.13 | = | 12.68
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.44
Material
| MEGPAR01 | u | RN 42 LR | 1 |  | x | 98.61 | = | 98.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 98.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 126.05
|  |  | Total | [6 empty] | 126.05
P-137 | 09.06 | u | Subministrament i muntatge de polsador d'atracament de doble acció, amb tamper antisabotatge, fabricatn en plàstic ABS gris, 60x55x33mm Ref. C-102-N de Sedilec. Connectat i funcionant. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.18
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 21.13 | = | 3.17
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 24.6 | = | 4.43
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6
Material
| MMDWA001 | u | Polsador atracament | 1 |  | x | 14.58 | = | 14.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.18
|  |  | Total | [6 empty] | 22.18
P-138 | 09.07 | u | Subministrament i muntatge de làmpara d'avís led, LD34. CLEMSA LD 34 o similar equivlanet. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46.92
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 22.47 | = | 11.24
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 19.27 | = | 9.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.88
Material
| MSEGPAL01 | u | Balisa Lluminosa | 1 |  | x | 26.04 | = | 26.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.92
|  |  | Total | [6 empty] | 46.92
P-139 | 09.08 | u | CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4 Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides digitals. Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. MARCA / MODEL DORLET / UCA ASD / 4. Ref: D1241001 Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1005.1
P-140 | 09.09 | u | Subministrament i muntatge de cable HDMi de 1m de longitud, amb connectors mascle als dos extrems. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.29
Material
| MPA6HD01 | u | HDMI 1m | 1 |  | x | 24.29 | = | 24.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.29
|  |  | Total | [6 empty] | 24.29
P-141 | 10.01 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de videoporter electrònic digital 2 fils a color, format per una placa exterior amb polsador, un monitor intern mans lliures amb pantalla LCD a color de 5´´ marca Tegui sèrie Classe 100 TG/2H-M.LIBRES C100V16E o equivalent. Inclou cablejat necessari, font d'alimentació, kit de configuració, caixa d'empotrar, marc, suports i demés accessoris pel seu complet muntatge. Tot perfectament funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1285.66
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 24.6 | = | 196.8
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 21.13 | = | 169.04
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 365.84
Material
| BP2AT001 | u | Conjunt porter electrònic amb placa exterior i polsador, telèfon terminal interior i font alimentació | 1 |  | x | 919.82 | = | 919.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 919.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1285.66
|  |  | Total | [6 empty] | 1285.66
P-142 | 11.01 | u | Connexió a xarxes existents per a una línia de gasos, fins i tot talls i proves d'estanqueïtat i finals necessàries. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 262.95
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5.75 | /R | x | 21.13 | = | 121.5
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5.75 | /R | x | 24.6 | = | 141.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 262.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 262.95
|  |  | Total | [6 empty] | 262.95
P-143 | 11.02 | m | Subministrament i muntatge de canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores antielectrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit”. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.31
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 21.13 | = | 3.17
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 24.6 | = | 3.69
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.86
Material
| MF5DA10 | m | Tub de coure dur gas med. d10mm | 1.05 |  | x | 12.81 | = | 13.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.31
|  |  | Total | [6 empty] | 20.31
P-144 | 11.03 | m | Subministrament i muntatge de canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores antielectrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit”. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 24.6 | = | 4.06
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 21.13 | = | 3.49
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.55
Material
| BF5D6300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions amb gasos medicinals de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm | 1.02 |  | x | 15.15 | = | 15.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23
|  |  | Total | [6 empty] | 23
P-145 | 11.04 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'Independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per la interrupció manual del subministrament de Gasos Medicinals i Buit en instal·lacions hospitalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-se dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb Oxigen que garanteixen la seva robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades amb els corresponents unions desmuntables de Ø 10 - 3/8´´ i completament instal·lades, provades i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.32
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.26 | /R | x | 24.6 | = | 6.4
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.26 | /R | x | 21.13 | = | 5.49
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.89
Material
| MN34A010 | u | Vàlvula esfera DN10 desengrasada | 1 |  | x | 41.43 | = | 41.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.32
|  |  | Total | [6 empty] | 53.32
P-146 | 11.05 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'Independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per la interrupció manual del subministrament de Gasos Medicinals i Buit en instal·lacions hospitalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-se dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb Oxigen que garanteixen la seva robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades amb els corresponents unions desmuntables de Ø 15 - 1/2´´ i completament instal·lades, provades i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.94
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.26 | /R | x | 21.13 | = | 5.49
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.26 | /R | x | 24.6 | = | 6.4
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.89
Material
| MN34A015 | u | Vàlvula esfera DN15 desengrasada | 1 |  | x | 32.05 | = | 32.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.94
|  |  | Total | [6 empty] | 43.94
P-147 | 11.06 | u | Subministrament i muntatge de presa de gasos medicinals d'Oxigen, CARBUROS METALICOS d'endoll ràpid per pressió per a la connexió/desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1 “Unitats terminals per a sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-hi dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricat amb materials robustos i compatibles amb Oxigen que li confereixen una gran durabilitat, garantint la seva estanquitat i absència de desgast durant la seva vida útil, neta i desgreixada. Inclouen caixa encastable o en superfície selectiva per a cada gas amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment sense necessitat d'interrupció del subministrament, vàlvula de presa amb el color característic del gas i amb doble selectivitat: acoblament selectiu a la caixa i selectiu al connector CM per evitar la intercanviabilitat amb altres gasos, doble posició d'aparcat i pas de gas en connexió al connector selectiu CM, sense necessitat d'exercir una excessiva pressió a la presa, tapa i placa embellidora amb el rètol del gas. Inclosa p.p. de material auxiliar, totalment instal·lades, provades i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” Inclou embellidor de color pertinent per la correcta identificació, així com la seva rotulació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.85
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 21.13 | = | 3.49
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 24.6 | = | 4.06
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.55
Material
| MF5DP002 | u | Presa O2 | 1 |  | x | 82.3 | = | 82.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 82.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 89.85
|  |  | Total | [6 empty] | 89.85
P-148 | 11.07 | u | Subministrament i muntatge de caixa per presa antivandàlica formada per caixa, marc separador i tapa amb clau amb etiqueta indicadora del gas. Vàlda per preses tipus CM (Codi 466277) per restringir l'accés a les preses per part dels pacients. Totalment muntada i acabada. Per encastar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 107.71
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 24.6 | = | 4.06
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 21.13 | = | 3.49
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.55
Material
| MF5DCA01 | u | Caixa Antivandàlica | 1 |  | x | 100.16 | = | 100.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 107.71
|  |  | Total | [6 empty] | 107.71
P-149 | 11.08 | u | Subministrament i muntatge de panell d'Alarmes de Centrals que permet el control i la visualització local en temps real dels senyals procedents de les centrals de gasos i dipòsits criogènics. També està previst utilitzar-lo com a repetidor d'alarmes de senyals procedents de sortides lliures de tensió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-hi dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE. Ús de materials resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent davant d'agents corrosius per netejar-los. Accés segur a laplicació mitjançant clau daccés. Donada la seva mida i pes reduït permet el seu muntatge encastat en equips com panells tècnics o quadres de tall de zona, encastat a paret o pladur i muntatge en superfície. Inclou els elements següents: - Armari en superfície o encastable a paret o pladur 154 alçada x 239 amplada x 48 fons fabricat en xapa blanca amb pintura epoxi pols microtexturada RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar el mòdul de control i alarmes havent d'estar a un lloc visible prou ventilat o refrigerat i atès per personal apropiat, bé una centraleta de seguretat o personal tècnic de manteniment. - Microcontrolador - Pantalla tàctil de control i monitorització en color de 4,3” (DS1) de baix consum. Amb funció d'indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de prova, segons UNE EN ISO 7396-1. - Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida a la targeta electrònica per a alimentació de transmissors. - Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra tensió de xarxa d'alimentació a la instal·lació. - Micro interruptor de tall elèctric - Avisador acústic dalarma. - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals d'entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus. - Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màxim de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus. - Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicació RS-485. - Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no s'inclouen a l'equip, per el que cal demanar-los codificats a part) Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 740.04
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 24.6 | = | 73.8
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 21.13 | = | 63.39
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 137.19
Material
| MF5DQA1 | u | Quadre Alarma | 1 |  | x | 602.85 | = | 602.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 602.85
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 740.04
|  |  | Total | [6 empty] | 740.04
P-150 | 11.09 | u | Subministrament i instal·lació de transmissor analògic 2 fils 1/4´´G, 4-20mA de 0-10 bar totalment instal·lat, provat i funcionant. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 91.26
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 24.6 | = | 24.6
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 21.13 | = | 21.13
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.73
Material
| MF5DQA2 | u | Transmissor analògic gasos (0-10bar) | 1 |  | x | 45.53 | = | 45.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 45.53
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.26
|  |  | Total | [6 empty] | 91.26
P-151 | 11.10 | m | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador d'incendi segons UNE-EN 50.265, i classificació Cca-s1b,d1,a1col·locat sota tub o canal. Marca Brand-rex AC6U-Cca-500GN1 o similar equivalent. Inclou p.p. d'elements necessaris per a la connexió d'element final, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.8
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 24.6 | = | 0.37
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 21.13 | = | 0.32
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.69
Material
| TBP43H002 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265 | 1.02 |  | x | 1.09 | = | 1.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.8
|  |  | Total | [6 empty] | 1.8
P-152 | 12.01.01 | pa | Feines per desconnexió del llaç d'incendi dels detectors dins de l'àmbit de l'obra, incloent cablejat necessari per mantenir el llaç en funcionament. Inclou connexionat final del llaç un cop finalitzades les feines. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 202.32
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 24.6 | = | 98.4
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 21.13 | = | 84.52
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 182.92
Material
| BM16A001 | m | Cable 2x1,5 incendis | 20 |  | x | 0.97 | = | 19.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 202.32
|  |  | Total | [6 empty] | 202.32
P-153 | 12.01.02 | u | Subministrament i muntatge de detector de fum òptic analògic algorítmic Kilsen KL731A, amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa enfront de interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Necessita sòcol base KZ700 o KZ705, no inclòs. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Inclou connexionat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.72
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 24.6 | = | 5.9
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 21.13 | = | 5.07
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.97
Material
| BM11K001 | u | Detector òptic analogic KL731A | 1 |  | x | 29.75 | = | 29.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.72
|  |  | Total | [6 empty] | 40.72
P-154 | 12.01.03 | u | Subministrament i muntatge base de connexió Kilsen KZ705 per a tots els detectors de la sèrie KL700A, incorpora sistema anti furt del cap, contactes d'acer inoxidable, contacte de terra per a connexió de la pantalla material ABS color blanc. Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.94
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.032 | /R | x | 21.13 | = | 0.68
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.68
Material
| BM11K004 | u | Base de muntatge | 1 |  | x | 3.26 | = | 3.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.26
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.94
|  |  | Total | [6 empty] | 3.94
P-155 | 12.01.04 | u | Subministrament i muntatge suplement de muntatge per a tub vist Kilsen, material ABS color blanc. Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.4
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.032 | /R | x | 21.13 | = | 0.68
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.68
Material
| BM11K005 | u | Sup. tub vist | 1 |  | x | 0.72 | = | 0.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.4
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4
P-156 | 12.01.05 | u | Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma direccionable Kilsen model KAL455, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.51
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 24.6 | = | 5.9
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 21.13 | = | 5.07
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.97
Material
| BM1421D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 37.29 | = | 37.29
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0.25 | = | 0.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.51
|  |  | Total | [6 empty] | 48.51
P-157 | 12.01.06 | u | Subministrament i instal·lació de tapa basculant de protecció de plàstic per a polsador manual d'alarma Kilsen DMN782. Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.46
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.13 | = | 1.06
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.06
Altres
| BM14K002 | u | Tapa polsador KAL455 | 1 |  | x | 2.4 | = | 2.4
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.46
|  |  | Total | [6 empty] | 3.46
P-158 | 12.01.07 | u | Subministrament i muntatge de sirena d'alarma Kilsen model ASW366 de policarbonat a 24Vcc / 5.1-41mA per a interior amb muntatge a paret, color vermell, amb làmpada llançadestellos de color vermell. 32 tons. Potència acústica: 85-97dB. IP21. Dimensions: 100Øx100mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 parts 3 i 23). Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.07
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 24.6 | = | 5.9
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 21.13 | = | 5.07
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.97
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.51 | = | 0.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.51
Altres
| MM13K004 | u | Kilsen ASW366 | 1 |  | x | 55.59 | = | 55.59
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 55.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.07
|  |  | Total | [6 empty] | 67.07
P-159 | 12.01.08 | u | Subministrament i muntatge de mòdul de sortida de 24Vcc supervisada, per a sirenes d'alarna o maniobres que requereixin alimentació 24Vcc marca KILSEN model KAL740 o equivalent. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 113.46
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.13 | = | 5.28
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 24.6 | = | 6.15
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.43
Material
| MM15C007 | u | KAL740 | 1 |  | x | 102.03 | = | 102.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 102.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.46
|  |  | Total | [6 empty] | 113.46
P-160 | 12.01.09 | u | Subministrament i muntatge de mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió que proporciona un contacte NA/C/NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una direcció al llaç, necessita alimentació 24 Vcc. Consum màxim 30mA. Incorpora indicador d'estat led. IP55. Dimensions: 150x110x70mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 17). Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.65
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 24.6 | = | 6.15
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.13 | = | 5.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.43
Material
| MM15C008 | u | KAL730 | 1 |  | x | 72.22 | = | 72.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.65
|  |  | Total | [6 empty] | 83.65
P-161 | 12.01.10 | u | Subministrament i muntatge de font d'alimentació supervisada marca KILSEN model STX2401-C. Muntada en caixa i amb carregador de bateries. Sortida de relé d'error. Protecció de descàrrega de les bateries. Amperatge 1,2 A + 0,3 per a càrrega de bateries. Inclou dues bateries referencia Kilsen BS127N. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 199.55
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.13 | = | 5.28
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 24.6 | = | 6.15
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.43
Material
| MM15CFA1 | u | STX2401-C + 2 x BS127N | 1 |  | x | 188.12 | = | 188.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 188.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 199.55
|  |  | Total | [6 empty] | 199.55
P-162 | 12.01.11 | u | Subminisrtament i muntatge de mòdul de control amb una entrada lògica, KAL760 de Kilsen o similar equivalent. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 94.02
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 24.6 | = | 6.15
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.13 | = | 5.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.43
Material
| MM15C006 | u | KAL760 | 1 |  | x | 82.59 | = | 82.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 82.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 94.02
|  |  | Total | [6 empty] | 94.02
P-163 | 12.01.12 | ml | Subministrament i muntatge de cable apantallat de 2x1.5 mm, classificació Cca-s1b,d1,a1, especial per instal·lacions de detecció d'incendis, amb coberta de goma de color vermell, lliure d'halògens i resistent al foc. Inclou part proporcional de tub flexible o rígid de PVC del diàmetre corresponent per a l'accés als elements quan hagi de transcórrer per fora de safata. Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.66
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 21.13 | = | 0.32
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 24.6 | = | 0.37
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.69
Material
| BM16A001 | m | Cable 2x1,5 incendis | 1 |  | x | 0.97 | = | 0.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.97
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.66
|  |  | Total | [6 empty] | 1.66
P-164 | 12.01.13 | u | Programació, configuració i posta en marxa a la central de protecció contra incendis de l'Hospital dels dispositiu instal·lats així com els element modificats. Inclou l'actualització del plànol a Desico, així com incloure els elements i les proves. La programació haurà de ser encarregada a l'empresa de manteniment del HUB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1107
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 45 | /R | x | 24.6 | = | 1107
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1107
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1107
|  |  | Total | [6 empty] | 1107
P-165 | 12.02.01 | u | Subministrament i instal·lació d'armari per a allotjar un extintor manual de pols ABC de 6kg o de CO2 de 2kg (extintor no inclòs). Armari i porta cega en pintura polièster RAL 3000. Pany. Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Ample x Fons). Maicon model SWING AE 25/1 RR. Inclou marc embellidor per a muntatge encastat. Inclou p.p. de suports i d'accessoris per al seu muntage. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.01
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.13 | = | 8.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.45
Material
| BM31B011 | u | Armari extintor per muntatge encastat | 1 |  | x | 44.56 | = | 44.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 44.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.01
|  |  | Total | [6 empty] | 53.01
P-166 | 12.02.02 | u | Subministrament i instal·lació d'armari per a allotjar un extintor manual de co2 de 5kg (extintor no inclòs). Armari i porta cega en pintura polièster RAL 3000. Pany. Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Ample x Fons). Maicon model SWING AE CO2 25/1 RR. Inclou marc embellidor per a muntatge encastat. Inclou p.p. de suports i d'accessoris per al seu muntage. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.49
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.13 | = | 8.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.45
Material
| BM31B012 | u | Armari extintor CO2 | 1 |  | x | 53.04 | = | 53.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.49
|  |  | Total | [6 empty] | 61.49
P-167 | 12.02.03 | u | Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, eficàcia 21A-113B. Col·locat en armari o penjat. Inclou suports en cas necessari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.31
P-168 | 12.02.04 | u | Subministrament i instal·lació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat. Col·locat en armari o penjat. Inclou suports en cas necessari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.89
P-169 | 12.03.01 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior adossada per senyalització d'element de protecció contra incendi, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 21x21 cm. Clase A. Implaser ref. EX2xxL. Inclou petit material de col·locació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 24.6 | = | 3.69
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 21.13 | = | 3.17
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.86
Material
| MTB92H010B | u | Senyal 21x21 Clase A | 1 |  | x | 2.14 | = | 2.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.14
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9
|  |  | Total | [6 empty] | 9
P-170 | 12.03.02 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior en banderola per senyalització d'element de protecció contra incendi, incloent senyalització a les dues cares, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 21x21 cm. Clase A. Implaser ref. BM210210 més dues senyals ref. EX2xxL. Inclou petit material de col·locació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.44
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 21.13 | = | 3.17
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 24.6 | = | 3.69
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.86
Material
| MTB92H010B | u | Senyal 21x21 Clase A | 2 |  | x | 2.14 | = | 4.28
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.17 | = | 0.34
| MTB92H010 | u | Banderola | 1 |  | x | 4.96 | = | 4.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.44
|  |  | Total | [6 empty] | 16.44
P-171 | 12.03.03 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior suspesa en metacrilat per senyalització d'element d'evacuació, incloent senyalització a les dues cares, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 16x32 cm. Clase A. Implaser ref. BM160320 més dues senyals ref. EV3xxL. Inclou petit material de col·locació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.13
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 24.6 | = | 3.69
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 21.13 | = | 3.17
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.86
Material
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.17 | = | 0.34
| MTB92HE10 | u | Metacrilat per suspensió | 1 |  | x | 9.91 | = | 9.91
| MTB92HE10B | u | Senyal 16x32 clase A | 2 |  | x | 3.01 | = | 6.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.27
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.13
|  |  | Total | [6 empty] | 23.13
P-172 | 13.01 | pa | Preparació de documentació As-built en format editable i pdf, incloent tots els elements constructius i d'instal·lacions en el seu estat final. Plànols actualitzats i fitxes tècnics i certificats del materials emprats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 923.09
P-173 | 13.02 | u | Posada en marxa i legalització de la instal·lació tèrmica, incloent comprovacions i proves requerides, memòria o projecte, butlletins, entitat de control, taxes d'industria, visats i qualsevol altra despesa, gestió o tasca necessària per la posada en marxa i legalització de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 388.67
P-174 | 13.03 | u | Legalització de la instal·lació elèctrica en l'àmbit de la reforma. Inclou entrega de butlletins i documentació registrada a Industria i p.p. de taxes necessàries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 923.09
P-175 | 13.04 | u | Elaboració i entrega de certificat de conformitat i garantia de tota la documentació corresponent als diferents elements instal·lats per als gasos medicinals. Inclou també certificat de creuaments. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 291.5
P-176 | E93AXMSN | m2 | Pa 02 - Formació de base de paviment formant pendents amb morter sense retracció tipus Novament de Bettor o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.36
P-177 | E93CZTFI | u | Conjunt de treballs per a tapat de pati d'instal·lacions existent, amb solera d'encadellat ceràmic de 3 cm de gruix i capa de formigó H-20 de 5 cm de gruix amb malla electrosoldada 150.150.6 d'acer B-500T. Inclosos junts perimetrals de poliestirè expandit. Tot d'acord amb detalls. Forat < 0,8 m2. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 184.8
P-178 | EAVSZ8NG | u | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 150x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 656.36
P-179 | EAVSZ8NP | u | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 75x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, muntant intermig en cas de persianes parelles, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 390.53
P-180 | H154Z0SS | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al pla redactat pel contractista adjudicatari i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2773.04
P-181 | K214U010 | pa | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal·lacions existents previ testeig -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments -Enderroc/desmuntatge de cel rasos de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Inlclos portes corredisses i automàtiques -Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials -Enderroc/ desmuntatge de fusteries exteriors, persianes i elements associats de façana (tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc) -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació, etc -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o aplec. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra - Les instal·lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4855.91
P-182 | K214ZECE | pa | Enderroc complet d'escala de dos trams i replà intermig, que es desenvolupa de planta 5 a planta 6, que inclou: - Desmuntatge i retirada de baranes i passamans - Arrencada de paviments, sòcols, revestiments, possibles cel rasos, remats i elements diversos associats - Enderroc d'engraonat - Enderroc de lloses d'escales i replans -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 871.25
P-183 | K218U015 | m2 | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.19
P-184 | K21BZ011 | m | SrE 06 - Retirada de trams transversals de barana, entre façana i límit de balcó. La partida inclou tall d'elements metàl·lics, retirada d'ancoratges a façana, retirada de barana i tràfec, càrrega, transport i gestió de residus a centre autoritzat. La partida inclou també restitució de paraments afectats de façana, reconstruint parament i reparant revestiment existent, així com reparació de punts afectats de barana a mantenir. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.46
P-185 | K4Z1ZFO3 | m2 | Construcció de nou forjat, per a tapar forat deixat per l'enderroc de l'escala que inclou: - Reparació, cantejat i massissat de perímetre del forat deixat per l'enderroc - Col·locació de perfils L80x8 mm a tot el perímetre, mitjançant ancoratges amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella - Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D i una quantia de 0,107 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot - Inclòs pintat de perfils d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual - Inclosos també mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució. Tot d'acord amb especificacions del projecte i de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 698.25
P-186 | K652U020 | m2 | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 59.94
P-187 | K652U02D | m2 | Di 159 - Envà autoportant 155(46)MW(2x12,5N+46+12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per dues estructures simples de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), amb una placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix entre elles i dues plaques més per cada costat; doble aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllament. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.07
P-188 | K652U040 | m2 | Di 098HH - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5H+46+2x12,5H)400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.39
P-189 | K652U04H | m2 | Di 098H - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5+46+2x12,5H)400 amb dues plaques estàndar i dues plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.67
P-190 | K652U050 | m2 | Tr 073 - Extradossat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.94
P-191 | K652U070 | m2 | Tr 073H - Extradossat autoportant 71(46)MW(46+2x12,5H)/400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques hidròfugues; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.86
P-192 | K6ZZU010 | u | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de guix laminat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.59
P-193 | K826ZCER | m2 | Rv Cer - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, d'entre 4-6 peces per m2, col·locades amb creuetes autonivellants i amb morter d'alta resistència a l'abrasió i a la corrosió i elevada resistència química i mecànica, tipus Lankolor Epoxi (R2 i RG) de Parex o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter de color igual al de les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.44
P-194 | K844U010 | m2 | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.91
P-195 | K844U015 | m2 | Cr 05 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 60x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.01
P-196 | K844U090 | m2 | Cr 01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.99
P-197 | K844U09H | m2 | Cr 03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.68
P-198 | K844U120 | m2 | Cn* - Subministre i col·locació de tabiques de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb vareta roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres, els forats per reixes d'instal·lacions, deixat llest per a pintar, acabat tipus D2 i els retalls per a reixes d'instal·lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.5
P-199 | K844U126 | m2 | Cr 04 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 120x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. Inclosos treballs de tall de plaques per a una mida de 100x60 cm i evitar així faixes massa estrets en àmbits de circulació, d'acord amb indicacions de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.21
P-200 | K844Z092 | m2 | Cr 02 - Cel ras continu amb doble aplacat de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins a deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superfície, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 45.88
P-201 | K84ZK015 | u | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. Així com tancament amb clau segons requeriments de l'HUB. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.36
P-202 | K867040B | m2 | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.76
P-203 | K867040F | m2 | Rv PCF - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques guix laminat. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Imitació fusta a confirmar per la DF i l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 68.11
P-204 | K898U040 | m2 | Rv PinB* - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.57
P-205 | K898U04C | m2 | Rv PinC - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Colors a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres (previsió combinació de 3 colors diferents). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.57
P-206 | K898U04E | m2 | Rv PinR - Pintat de paraments verticals interiors enrajolats, amb esmalt satinat o mate, amb una capa d'imprimació i un mínim de dues capes d'acabat amb pintura específica per a rajoles. Previ a la imprimació i pintat es farà una neteja a fons dels paraments, es substituiran o restituiran les peces trencades, les peces que faltin o les peces amb falta d'adherència. Color a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.37
P-207 | K898U050 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.86
P-208 | K8Z3ZLL8 | u | EqF2 07 - Subministrament i col·locació d'estructura d'acer per a ancoratge de llit a paviment, d'acord amb requeriments de HUB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 143.59
P-209 | K93A3A14 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.14
P-210 | K93AU010 | m2 | Formació de recrescut de 6 cm de gruix aproximat, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.17
P-211 | K9C1U010 | m2 | Pa 01 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.88
P-212 | K9P2U020 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT o equivalent, de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.35
P-213 | K9P2UEM3 | m2 | Pa 03 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni amb capa intermitja d'escuma, model iQ EMINENT Acoustic marca TARKETT o equivalent, de 3,15 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 66.44
P-214 | K9PZCAR1 | m2 | Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el períemtre, així com reposició del material en cas necessari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0.78
P-215 | K9U2U010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.79
P-216 | K9UAU010 | m | Rv Soc - Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.48
P-217 | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.38
P-218 | K9ZAU010 | m | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.32
P-219 | K9ZAZRX2 | m | Reixa de desguàs per a dutxa, compatible per a paviments vinílics, amb el diàmtre de recollida que calgui segons cabal i tapa per a integrar amb el propi paviment. Inclosa connexió amb col·lector o baixant, a punt per entrar en funcionament. Tipus Schlüter Kerdi Line D o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 147.94
P-220 | KAF4ZPD3 | u | FeAl PD03 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles corredisses, de mesures totals aproximades 140x40 cm i disposició segons documentació gràfica. - Finestra exterior corredissa amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles corredisses de mesures totals aproximades 140x40 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta amb passador (cuadradillo) extraïble amb cremona encastada, claus i bombins Keya referència Clau 149, frontisses regulables d'alumini amb eixos d'acer inoxidable sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 901.46
P-221 | KAF4ZPD4 | u | FeAl PD04 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles corredisses i un lateral fix, de mesures totals aproximades 140x40 cm i disposició segons documentació gràfica. - Finestra exterior corredissa amb lateral fix opac per a rebuda d'envà interior, amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles corredisses de mesures totals aproximades 115x40 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta amb passador (cuadradillo) extraïble amb cremona encastada, claus i bombins Keya referència Clau 149, frontisses regulables d'alumini amb eixos d'acer inoxidable sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 901.46
P-222 | KAFAZP01 | u | FeAl PI01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla batent, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla batent de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 680.74
P-223 | KAFAZP02 | u | FeAl PI02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla fixa, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla fixa de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 456.4
P-224 | KAFAZPD1 | u | FeAl PD01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles fixes, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles fixes de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 862.49
P-225 | KAFAZPD2 | u | FeAl PD02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles batents, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles, una batent i una fixa, de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1336.91
P-226 | KAM1U010 | u | FiVi 02 - Fusteria fixa de vidre, amb perfileria perimetral d'acer inoxidable, de mesures totals aproximades 161x150 cm, formada per: - vidre superior, de mesures totals aproximades 161x105 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - vidre inferior, de mesures totals aproximades 161x40 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidres segons esquema i detalls de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 636.97
P-227 | KAM2U020 | u | FiVi PC01 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb mecanisme Visio+100, estructura/perfileria d'alumini lacat color blanc (LB nieve brillo), amb grup motor trifàsic de CA, tracció directe, alimentat a red monofàsica de 230V/50 HZ, electrònica de control loT/Wifi/GRF nivell de prestacions D, bateria d'emergència supervisada, vàlida per a vies d'evacuaió (EN16005). Inclòs sistema de bateries d'emergència per a obertura o tancament de fulla mòbil en cas de falta de corrent. Tot allotjat en xassís d'alumini extruït lacat color blanc. Inclou: - Fulla mòbil corredissa lateral A20-4, amb fusteria d'alumini de 20 mm de secció, emmarcat perimetral amb junta d'estanqueitat - Vidre de 8/10 mm opal - Estructura necessaria de suport i muntatge - Selector Òptima, amb bombí i clau, sensor detecció+seguretat DDS-A híbrid supervisat a l'interior, sensor detecció+seguretat DDS-B híbrid no supervisat a l'exterior, pany automàtic de bloqueig de seguretat, biestable + desbloqueig Visio-100, clau exterior de seguretat encastada tipus bombí - Clau GC-K superficie - Interface I/O programble VISIO - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB. Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons planta - Pas lliure: 120 cm segons planta i posició de la porta - Alçada lliure: 225 cm - Alçada fins a fals sostre: 250 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3083.07
P-228 | KAM2ZVAX | u | FiVi 03 - Fusteria fixa de vidre, amb perfileria perimetral d'acer inoxidable, de mesures totals aproximades 100x150 cm, formada per: - vidre superior, de mesures totals aproximades 100x105 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - vidre inferior, de mesures totals aproximades 100x40 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidres segons esquema i detalls de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 474.75
P-229 | KAM2ZVFE | u | FiVi 01 - Subministre i col·locació de fusteria fixa de vidre, de mesures totals aproximades 220x230 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - vidre laminat laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidre segons esquema i detalls de projecte. Tot acabat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1034.81
P-230 | KAQDZC01 | u | FiFu PC01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa, de mesures totals aproximades 142x220 cm (amplada lliure de pas 131 cm), amb: - mecanisme encastat tipus KRONA model KOMPATTO amb sistema que garanteixi una obertura i tancament suau - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou Inclosos ferratges de penjar, tirador d'acer inoxidable, pany embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, fulla de la porta, marc de la porta, agulles laterals, tirador Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany de cop amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB i condemna amb botó de desbloqueig i indicador, etc, completa segons reueriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements. Marca SOLECO, marc tipus telescòpic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, porta d'HPL cantell fenolics model ECET. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316 L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1227.12
P-231 | KAQDZD01 | u | FiFu PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (40+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1215.25
P-232 | KAQDZD02 | u | FiVi PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (90+30)x220 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - fulles de vidre laminat a testa 6+6, units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm amb cantells polits Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1165.36
P-233 | KAQDZDG1 | u | FiFu PD02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (25+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1110.79
P-234 | KAQDZI07 | u | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 70x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 829.81
P-235 | KAQDZI08 | u | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 861
P-236 | KAQDZI09 | u | FiFu PI03 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 916.43
P-237 | KAQDZR01 | u | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 40x220 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.74
P-238 | KAQDZR02 | u | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 60x220 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 98.86
P-239 | KASAU030 | u | FeAc PI01F - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de porta cega d'acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Porta de mesures totals aproximades 90x210 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 154.1
P-240 | KAZZU010 | u | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 156.4
P-241 | KAZZU020 | u | Subministrament i instal.lació de tanca portes, aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament amb ajust variable Força de tancament amb ajust variable d'EN2-4 Per portes mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat La velocitat de tancament es pot adaptar individualment MARCA/MODEL: Geze ts200nv ref. 12885 + brazo ref. 102445 Totalment instal.lat, regulat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 72.84
P-242 | KC1KU010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació de mirall per a bany, col·locat sobre la lleixa, amb els cantells polits. Marca/Model: PLASTISAN/CONIC, ref.: 52301 o equivalent. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32.75
P-243 | KJ12Z91A | u | Sa 02 - Plat de dutxa quadrat extraplà, de 90x90 cm, color a definir per la DF, col·locat encastat al paviment. Inclosa bonera de gran cabal i reixeta Twist en el mateix color d'acabat del plat. Inclosos treballs de paleteria necessaris per a la seva col·locació, amb tall de paviment existent, enderroc parcial, afinat de perímetres, col·locació del plat, execució de remats i entregues, segellats, etc. Marca/model: Roca/Stonex Terran, amb referència APA0138438401100. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 295.04
P-244 | KJ13B712 | u | Sa 04 - Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 500x460x150 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. Marca/model: Roca/Meridian, amb referència A325244000. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 209.81
P-245 | KJ13B772 | u | Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 450x420x140 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ MERIDIAN, amb referència A325244000 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 121.24
P-246 | KJ14U010 | u | Sa 03 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada de color blanc, marca Roca, model Meridian Rimless, amb referència A34624L000, amb sortida a paret, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, seient i tapa amortiguada model Supralit amb referència A8012A200B, fixació, segellat i accessoris necessaris, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 437.63
P-247 | KJ14ZR2D | u | Desmuntatge i muntatge de rentamans existent, complet, inclosa aixetea i resta dels seus accessoris, col·locat i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 76.71
P-248 | KJ14ZV20 | u | Sa 05 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada color blanc, marca ROCA, model VICTORIA, amb referència 344398000 o equivalent, amb sortida vertical, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, incloent tapa i seient amb frontisses d'acer inoxidable amb referència A801B6000B, joc de cargols d'acer inoxidable M5x78 mm referència 3429 Duchaflex i junta de goma referència AV0016200R. Inclou seient i tapa, totalment connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 242.8
P-249 | KJ14ZV2D | u | Desmuntatge i muntatge d'inodor existent, complet, inclosos tots els seus accessoris, col·locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.85
P-250 | KJ18U010 | u | Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 610x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10550. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 170.63
P-251 | KJ18U020 | u | Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 460x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10400. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. (08.01.022b) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 151.24
P-252 | KJ22U030 | u | Sa 02 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a dutxa, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 33569002 marca GROHE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 149.56
P-253 | KJ23U010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a rentamans, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 3317820E marca GROHE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.66
P-254 | KJ24U010 | u | Sa 03 - Subministrament i col·locació de bastidor i fluxor de doble descàrrega fabricat en acer amb recobriment de pintura de polièster d'alta resistència. Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de manera independent. Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa peça de pòrexpan de reducció de soroll, juntes de connexió a entrada d'inodor de 51-55 mm de diàmetre i elements de fixació, inclòs suport de bastidor MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18491+1575 Inclou embellidor, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 413.33
P-255 | KJ280005 | u | Subministrament i instal·lació d'aixeta Monocomandament per a aigüera,incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Grohe / Eurosmart (Ref.: 33202002)o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 154.08
P-256 | KJ4ZU010 | u | Sa 02 - Subministrament i instal·lació de suport per a dutxa. Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model ZAC ref 12305 marca PLASTISAN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.08
P-257 | KJ4ZZMAG | u | Sa 02 - Mampara fixa per a dutxa, de mesures totals aproximades 70x200 cm, formada per vidre laminat 3+3 mm amb un butiral translúcid, col·locada amb perfils U d'acer inoxidable per a encastar a paviment i a un dels laterals i muntant de protecció a l'altre lateral amb tub rodó d'acer inoxidable de D45 mm. Inclosos treballs per a col·locació de perfils i tub, elements auxiliars de muntatge, suport i remat, segellats, etc. D'acord amb detalls i especificacions de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 207.69
P-258 | KQ42U010 | u | Subministrament i col·locació de pilones d'acer inoxidable qualitat AISI 304 de 2 mm d'espessor i acabat brillant, de 100 cm d'alçada i 76 mm de diàmetre, amb acabat superior pla. Inclosos treballs d'obertura del forat circular en paviment de terratzo, amb un mínim de 20 cm d'encastament i massissar del forat amb morter sense retracció. Model BOLARDO H2571-4, marca BENITO, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 117.07
P-259 | KQ5AZEF1 | u | EqF2 01 - Escriptori habitacions Subministrament i col·locació de taulell de treball de 60 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 197 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 327.95
P-260 | KQ5AZEF2 | u | EqF2 02 - Armari habitacions (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 103 cm d'amplada i 45 cm de fons i mòdul de 80 cm d'amplada i 63 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1010.43
P-261 | KQ5AZEF3 | u | EqF2 03 - Moble sala rentat Subministrament i col·locació de moble per a sala de rentat, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb obertura mitjançant voltadits i pany amb clau, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a dues aigüeres i les aixetes corresponents. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 210 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1269.59
P-262 | KQ5AZEF4 | u | EqF2 04 - Moble sala d'estar Subministrament i col·locació de moble per a sala d'estar, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb obertura mitjançant voltadits i pany amb clau, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a una aigüera i l'aixeta corresponent. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell - aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable de 460x460x160 mm encastada per la part inferior, amb desguàs i connexió a la xarxa Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 190 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1154.31
P-263 | KQ5AZEF5 | u | EqF2 05 - Trasllat i col·locació de moble per a zona terapèutica, subministrat des de manteniment de HUB, que inclou: - trasllat de moble i accessoris associats des d'allà on indiquin els tècnics de HUB - col·locació del moble a l'espai previst en projecte, prèvia preparació de paraments i instal·lacions de connexió necessàries - subministrament i col·locació de frontal per a protecció de parament vertical, del mateix material que el taulell - repàs i substitució, en cas necessari de frontisses i ferratges diversos - subministrament i col·locació de remats laterals, restitució de sòcols, segellats i treballs diversos d'entrega entre elements nous i existents necessaris Moble format per tres mòduls de 60 cm i laterals fixs, amb taulell, aigüera i aixeta. Llargada total aproximada 210 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 364.29
P-264 | KQ5AZEF6 | u | EqF2 06 - Moble sala estar TV Subministrament i col·locació de taulell de 50 cm d'amplada i 48/73 cm d'alçada aproximada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 291+97 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 590.23
P-265 | KQ5AZEF8 | u | EqF2 08 - Taulell de treball sala de familiars Subministrament i col·locació de taulell de treball de 50 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, pota cilíndrica regulable d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 120 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 198.76
P-266 | KQ5AZEQ1 | u | EqF1 01 - Escriptori habitacions Subministrament i col·locació de taulell de treball de 60 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 204 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 338.56
P-267 | KQ5AZEQ2 | u | EqF1 02 - Armari habitacions (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 98 cm d'amplada i 46 cm de fons i mòdul de 80 cm d'amplada i 65 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 927.19
P-268 | KQ5AZEQ3 | u | EqF1 03 - Armari habitacions (3 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb tres portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 44 cm d'amplada i 30 cm de fons i mòdul de 90 cm d'amplada i 60 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 776.75
P-269 | KQ5AZEQ4 | u | EqF1 04 - Moble sala estar TV Subministrament i col·locació de taulell de 50 cm d'amplada i 48 cm d'alçada aproximada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 160 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 276.57
P-270 | KQ5AZEQ5 | u | EqF1 05 - Taulell de treball professionals Subministrament i col·locació de taulell de treball en L de 70 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals i intermitges de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 383+160 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 526.7
P-271 | KQ5AZEQ6 | u | EqF1 06 - Moble control Subministrament i col·locació de taulell de treball per a moble de control, de 90 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, frontal inferior de separació entre espai de treball i espai d'atenció, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 160 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 380.81
P-272 | KQ5AZEQ7 | u | EqF1 07 - Armari professionals (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 235 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per dos mòduls de 80 cm d'amplada i 46 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 833.42
P-273 | KQ7ZU010 | u | Subministrament i instal·lació de dossificador de llexiu, col·locat sota moble de brut. Connexió d'aigua al mateix punt de connexió de la pica, inclosa canonada de coure i col·locació d'element sobre pica, amb forat passant en taulell. MARCA/MODEL: Bomba dilució SEKO Promax ref. PXB4F16S0000 Totalment instalada, amb accesoris, connexions, canonada segons partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 291.36
P-274 | KY02U010 | u | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 235.97
P-275 | KY03U020 | m2 | Conjunt de treballs per a execució d'obertura en façana per a pas de conductes que inclou, recomposició del perímetre del forat, preparació per a col·locació de reixa i segellat amb masilla de poliuretà perimetral. Previsió dimensions conducte 600x330 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 174.48
P-276 | KY03ZJK2 | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per a les instal·lacions, especialment enfocat als treballs a realitzar a la planta inferior de l'àrea d'actuació (planta 4), que inclou: - Obertura i tapat de regates - Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals - Col·locació de boteres - Fixació de suports - Construcció de bancades i fornícules - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats - Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material - Desmuntatge i reposició de cel rasos - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions - Tapes per a registre a muntants i cel rasos de tot tipus i material per a instal·lacions - Tapes de pericons en tot tipus de paviments En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 959.08
P-277 | P846-ZF12 | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.26
P-278 | P846-ZFH1 | m2 | Cr 03F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat hidròfug de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI | REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI
CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT | CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5 | 1273HB AEIP5
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 21.37
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 26.1
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 22.47
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 22.08
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 24.6
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 22.39
A013H000 | h | Ajudant electricista | 19.27
A013J000 | h | Ajudant lampista | 18.95
A013M000 | h | Ajudant muntador | 21.13
A0140000 | h | Manobre | 19.44
Maquinària
C1RA2500 | m3 | Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 6 m3 de capacitat | 20.89
MPA1A001 | u | Càmera | 187.25
Material
AB115022AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 1.14
AB115028AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 1.25
AB115035AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 1.36
AG63LLT1 | u | Caixa modular de PVC-M1 sistema Dataquint de QUINTELA, de color blanc RAL 9016, de 88x154x60 mm, apte per a dos mecanismes modulars, ref. DCM2/M, per a muntar superficialment | 15.77
AG63LLT2 | u | Caixa modular de PVC-M1 sistema Dataquint de QUINTELA, de color blanc RAL 9016, de 152x154x60 mm, apte per a quatre mecanismes modulars, ref. DCM4/M, per a muntar superficialment | 26.99
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.17
B0A71100 | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.31
B0A71300 | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.32
B0A71400 | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.32
B0A71600 | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.33
B0A71700 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.33
B7C944C1 | m2 | Feltre de llana de roca de 40 a 45 kg/m3 de 30 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres | 12.73
BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 3.08
BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 3.44
BD136570 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic | 5.06
BD136670 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm, amb junt elàstic | 7.42
BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 8.06
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 2.33
BDW3E300 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 3.26
BDW3E500 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm | 5.91
BDW3E600 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=90 mm | 7.93
BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 12.4
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0.03
BDY3E300 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 0.04
BDY3E500 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm | 0.07
BDY3E600 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=90 mm | 0.09
BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.17
BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 2.43
BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 2.84
BE42Q610 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 3.27
BE42Q810 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4.07
BE442A00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 100 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | 5.58
BE52Q150 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 1,2 mm de gruix, amb unió metu | 11.4
BE5Z1100 | m | Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat | 2.95
BED5M002 | u | PUMY-SP112VKM2 | 3749.32
BED5M004 | u | PUMY-P200YKM3 | 6172.29
BEDDB102 | u | Mitsubishi PLFY-P20VFM-E1 | 1069.82
BEDDB103 | u | Mitsubishi PLFY-P25VFM-E1 | 1082.64
BEDDB104 | u | Mitsubishi PLFY-P32VFM-E1 | 1118.79
BEDEA101 | u | PEFY-P15VMS1-E | 836.03
BEGAM005 | u | Sistema 1x1 mural Mitsubishi MPKZ-71VKAL2 | 3132.92
BEK2IND01 | u | Reixeta rectangular AG-DO-V-400x150 | 26.25
BEK2IND02 | u | Reixeta rectangular AG-0-V-400x150 | 21.25
BEK2IND03 | u | Reixeta rectangular AG-M-V-200x150 | 21.23
BEK3IN05 | u | Reixeta rectangular AG-DM-V-300x150 | 30.09
BEK3IN06 | u | Reixeta rectangular AG-DM-V-400x150 | 36.37
BEK3IND07 | u | Reixeta rectangular AG-DM-V-400x200 | 41.38
BEK9IN08 | u | Boca d'extracció circular VSZ-100 | 7.03
BEK9IN09 | u | Boca d'extracció circular VSZ-125 | 9.36
BEKNIN11 | u | Reixeta intempèrie 600x350 | 80.87
BEKQIN12 | u | Comporta regul.VRL1-100 | 23.22
BEKQIN13 | u | Comporta regul. recangular VRX-400x400-S-F | 384.79
BEKQIN14 | u | Comporta regul. recangular VRX-500x400-S-F | 398.62
BEM3A015 | u | Ventilador helicocentrífug S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT | 420.54
BEV3M004 | u | Control remot Mitsubishi PAR-41MAA | 97.36
BEV3M105 | u | Interface MAC-334IF-E | 131.18
BEV3M106 | u | Panell AE-200E | 2666.28
BEV3M107 | u | PAC-SE55RA-E | 22.74
BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 4.55
BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 4.61
BEW46000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre | 5.18
BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 5.65
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 4.42
BF433X60 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) sense soldadura, de 38 mm de diàmetre exterior i de 3 mm de gruix de paret, segons UNE-EN 10216-5 | 40.26
BF5A7600 | m | Tub de coure semidur per a instal·lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 3.8
BF5AM101 | u | Derivació VRV Mitsubishi CMY-Y62-G-E | 142.84
BF5B2300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 0.91
BF5B4300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 1.34
BF5B5300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal i de gruix 0,80 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 1.8
BF5B6600 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal i de gruix 1,00 mm, segons especificacions de la norma UNE-EN 12735-1 | 2.77
BF5D6300 | m | Tub de coure recuit per a instal·lacions amb gasos medicinals de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm | 15.15
BFQ3N5F0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 9 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 0.59
BFQ3N5H0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 15 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 17 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 0.99
BFQ3N5H1 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 20 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 28 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 3.6
BFQ3N9H0 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 28 mm de diàmetre exterior, de 13 mm de gruix de de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 1.62
BFQ3R330 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens, per a canonades de 38 mm de diàmetre exterior, de 30 mm de gruix de mitjana, amb un diàmetre interior aproximat de l'aïllament de 38 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0° C de 0,040 W/mK i no propagador de la flama | 6.63
BFW43F10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, amb junt metàl·lic bicònic, de 38 mm de diàmetre, per a unió a compressió i pressió mitjana | 127.55
BFW5A2B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.37
BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.36
BFW5A5B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 1/2'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.33
BFW5A6B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.84
BFW5A7B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 2.14
BFY5A2B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic d'1/4'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.45
BFY5A4B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.86
BFY5A5B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 1/2'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.94
BFY5A6B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 5/8'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.36
BFY5A7B0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure frigorífic de 3/4'' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.46
BFYQN5F0 | u | Pp.elem.munt.p/aïll.tèrm.s/halògens | 0.16
BG122500 | u | Caixa de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170 mm | 24.87
BG151D22 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció estanca i per a muntar superficialment | 6.5
BG2DC010 | m | Rejiband 60x100 | 11.78
BG2DC020 | m | Rejiband 60x200 | 16.48
BG2DC030 | m | Rejiband 60x300 | 22.97
BG31E300 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 | 0.81
BG31E800 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x25 mm2 | 4.07
BG31E900 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x35 mm2 | 5.96
BG31G300 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2 | 2.01
BG31G400 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2 | 2.82
BG31J400 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2 | 4.62
BG31J600 | m | Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10 mm2 | 9.84
BG611022 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment | 0.54
BG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 3.22
BG6211A3 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 3.75
BG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 3.41
BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 3.57
BGW12000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de doble aïllament | 5.32
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.27
BGW2D000 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 2.35
BGW31000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació UNE 0,6/1 KV | 0.32
BJ2ZN42K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2.23
BM11K001 | u | Detector òptic analogic KL731A | 29.75
BM11K004 | u | Base de muntatge | 3.26
BM11K005 | u | Sup. tub vist | 0.72
BM1421D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 37.29
BM16A001 | m | Cable 2x1,5 incendis | 0.97
BM31B011 | u | Armari extintor per muntatge encastat | 44.56
BM31B012 | u | Armari extintor CO2 | 53.04
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 0.51
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.25
BN3158K0 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt | 40.79
BN3168K0 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt | 56.48
BN3178K0 | u | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1 1/4'', de 40 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt | 78.44
BP141123 | u | Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal, amb tapa, de preu alt, per a encastar | 6.86
BP2AT001 | u | Conjunt porter electrònic amb placa exterior i polsador, telèfon terminal interior i font alimentació | 919.82
BP412020 | m | Cable per a transmissio de video, d'atenuació baixa | 0.82
BP43C450 | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària | 9.73
BP7Z1C58 | u | Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària | 147.06
ELE02001 | UN | Envolvent+Aparamenta | 12220.75
ELE02003 | UN | Aparamenta de capçalera embarrat clima SQ P5 | 401.18
ELE03001 | m | Safata 93 70x230 | 34.78
ELE04001 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar | 5.44
ELE04002 | u | Detector de moviment i lluminositat UP 258D12. Àrea de detecció horitzontal 360 °, vertical aprox. 120 °. Detecció precisa per presència amb sensor de 288 sectors. 3 sortides de control independents, amb 4 ordres diferents per cada sortida per a diferents aplicacions. nivell de regulació a dos punts per a 1 grup principal i 4 subgrups. Determinació automàtica de la lluminositat artificial a l'habitació. Per controlar una superfície de 3 x 3 m fins aprox. 5 x 5 m, segons alçada d'instal·lació. | 174.48
ELE04003 | u | Detector de moviment i lluminositat UP 258D12. Àrea de detecció horitzontal 360 °, vertical aprox. 120 °. Detecció precisa per presència amb sensor de 288 sectors. 3 sortides de control independents, amb 4 ordres diferents per cada sortida per a diferents aplicacions. nivell de regulació a dos punts per a 1 grup principal i 4 subgrups. Determinació automàtica de la lluminositat artificial a l'habitació. Per controlar una superfície de 3 x 3 m fins aprox. 5 x 5 m, segons alçada d'instal·lació. | 61.22
ELE05001 | u | Llumenera downlight per encastar SIMON 725.24 Comfort 1-10V | 64.42
ELE05002 | u | Llumenera downlight per encastar SIMON 725.24 Comfort ON-OFF | 41.68
ELE05003 | u | Llumenera downlight per encastar SIMON 703.21 NW WF BL ON-OFF | 24.63
ELE05004 | u | Tira LED RGB 14ml | 477.67
ELE05005 | u | Tira LED 4000K 4ml | 137.98
ELE020021 | UN | Envolvent | 814.09
ELE020022 | UN | Proteccions de capçalera per nova envolvent a instal·lar al quadre clima existent de P7 | 1521.59
FON01003 | u | Subministrament i muntatge de clau de pas diàmetre nominal 16 mm o 20 mm, de 10 bar de pressió nominal, amb embellidor, per al tancament de l'element al que dóna servei. Inclou connexionat d'element, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxilia | 5.64
MATG731182 | u | Detector presencia ON/OFF Simon 89212132-130 | 97.83
MEGPAE01 | u | Emissor NT LR MII | 21.27
MEGPAR01 | u | RN 42 LR | 98.61
MF5DA10 | m | Tub de coure dur gas med. d10mm | 12.81
MF5DQA1 | u | Quadre Alarma | 602.85
MF5DQA2 | u | Transmissor analògic gasos (0-10bar) | 45.53
MF5DCA01 | u | Caixa Antivandàlica | 100.16
MF5DP002 | u | Presa O2 | 82.3
MG2DB019 | m | Safata cega 200x100 mm | 38.87
MG63T016 | u | Presa corrent,tipus univ.,(4P+T),16A/400V,a/tapa,preu alt,p/enca | 23.24
MM15C006 | u | KAL760 | 82.59
MM15C007 | u | KAL740 | 102.03
MM15C008 | u | KAL730 | 72.22
MM15CFA1 | u | STX2401-C + 2 x BS127N | 188.12
MMDWA001 | u | Polsador atracament | 14.58
MN34A010 | u | Vàlvula esfera DN10 desengrasada | 41.43
MN34A015 | u | Vàlvula esfera DN15 desengrasada | 32.05
MP7ZA010 | u | Panell passafils | 24.29
MPA6A002 | u | Subministrament i instal·lació de Monitor 22´´ TFT-LED 16:9, entrada VGA, HDMI (1080p). Angle visió:178°/178°. Suport base inclòs. VESA 75x75. Tensió d'alimentació 100-240 VAC, 50/60 Hz · Consum de potència = 22 W. Marca Hikvision model DS-D5022FN-C o equivalent. | 310.94
MPA6HD01 | u | HDMI 1m | 24.29
MSEGPAL01 | u | Balisa Lluminosa | 26.04
MTB92H010 | u | Banderola | 4.96
MTB92HE10 | u | Metacrilat per suspensió | 9.91
MTB92H010B | u | Senyal 21x21 Clase A | 2.14
MTB92HE10B | u | Senyal 16x32 clase A | 3.01
MTG62A007 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 20.72
MTHV41215 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1.5 mm2 trenat i apantallat | 1.17
NG20 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.55
NG25 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.69
NG32 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 1.1
NMAN20 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.47
NMAN25 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.56
NMAN32 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.86
NT20 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.69
NT25 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.92
NT32 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 1.46
PSII734S | u | Marco 2 elementos, aluminio Scudo (PSIM2705620-0) | 35.58
PSII75BS | u | Tapa con llave aluminio S27 Scudo (PSIM2705091-0) | 18.52
PSIJA458 | u | Base de enchufe con tapa articulada con llave aluminio (PSIM1090203A1) | 41.95
PSIM27432-65 | u | Base enchufe Schuko con seguridad embornamiento rápido, blanco | 3.71
T2RA6360 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats inerts amb una densitat >= 1,35 t/m3, procedents de construcció o demolició. | 6.82
TBP43H002 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265 | 1.09
TBP43H003 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 50265 | 0.73
TBP73AXX1 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a encastar | 9.36
TE42QC10 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 5.64
TEW49001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 4.86
TH61D0333 | u | Enllumenat Emergencia Estanca DUISA D-ECO LD 150-2 | 42.29
TPACB011 | u | Hikvision 8K NVR DS-9632NI-M8 | 2041.17
UTNIRFBRP329 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 32 mm y 3,6 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la serie Niron de ITALSAN. | 5.85
UTNQ6443 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN. (UTNIRFBRP2074) | 2.62
UTNQ6453 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (1/3)PP-R RP + FV (1/3) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 25 mm y 3,5 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la serie Niron de ITALSAN. (UTNIRFBRP2574) | 3.65
Altres
BM14K002 | u | Tapa polsador KAL455 | 2.4
MM13K004 | u | Kilsen ASW366 | 55.59

## T-DIM
REFORMA DE LA UNITAT DE SALUT MENTAL DE L'AEI
CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
1273HB AEIP5
AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | 00 | NOTA GENERAL
| N | Sistema | 01 | GENERAL A TOTES LES PARTIDES
01.00.01.001 | L | 00.01.01 | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacàrregues i bastides. - La mà d'obra de muntatge i desmuntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF. - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Part proporcional de mitjans auxiliars. - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. _ Proteccions nosocomials de segellats, plàstics i tancament de cartró guix. _ L'extracció de runa es farà sempre amb contenidors tancats. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres. - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral. - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris etc, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacàrregues i bastides. - La mà d'obra de muntatge i desmuntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF. - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Part proporcional de mitjans auxiliars. - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. _ Proteccions nosocomials de segellats, plàstics i tancament de cartró guix. _ L'extracció de runa es farà sempre amb contenidors tancats. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres. - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral. - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris etc, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
| N | Capítol | 01 | ENDERROCS
01.F1.01.01.001 | L | K214U010 | pa | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal·lacions existents previ testeig -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments -Enderroc/desmuntatge de cel rasos de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Inlclos portes corredisses i automàtiques -Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials -Enderroc/ desmuntatge de fusteries exteriors, persianes i elements associats de façana (tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc) -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació, etc -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o aplec. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra - Les instal·lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal·lacions existents previ testeig -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments -Enderroc/desmuntatge de cel rasos de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Inlclos portes corredisses i automàtiques -Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials -Enderroc/ desmuntatge de fusteries exteriors, persianes i elements associats de façana (tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc) -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació, etc -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o aplec. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra - Les instal·lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.01.01.002 | L | K21BZ011 | m | SrE 06 - Retirada de trams transversals de barana, entre façana i límit de balcó. La partida inclou tall d'elements metàl·lics, retirada d'ancoratges a façana, retirada de barana i tràfec, càrrega, transport i gestió de residus a centre autoritzat. La partida inclou també restitució de paraments afectats de façana, reconstruint parament i reparant revestiment existent, així com reparació de punts afectats de barana a mantenir. | SrE 06 - Retirada de trams transversals de barana, entre façana i límit de balcó. La partida inclou tall d'elements metàl·lics, retirada d'ancoratges a façana, retirada de barana i tràfec, càrrega, transport i gestió de residus a centre autoritzat. La partida inclou també restitució de paraments afectats de façana, reconstruint parament i reparant revestiment existent, així com reparació de punts afectats de barana a mantenir. | 10.37
|  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
|  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
|  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Capítol | 01 | INTERVENCIÓ ESTRUCTURA EXISTENT
01.F1.02.01.001 | L | E93CZTFI | u | Conjunt de treballs per a tapat de pati d'instal·lacions existent, amb solera d'encadellat ceràmic de 3 cm de gruix i capa de formigó H-20 de 5 cm de gruix amb malla electrosoldada 150.150.6 d'acer B-500T. Inclosos junts perimetrals de poliestirè expandit. Tot d'acord amb detalls. Forat < 0,8 m2. | Conjunt de treballs per a tapat de pati d'instal·lacions existent, amb solera d'encadellat ceràmic de 3 cm de gruix i capa de formigó H-20 de 5 cm de gruix amb malla electrosoldada 150.150.6 d'acer B-500T. Inclosos junts perimetrals de poliestirè expandit. Tot d'acord amb detalls. Forat < 0,8 m2. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 01 | FUSTERIA EXTERIOR
01.F1.03.01.001 | L | KASAU030 | u | FeAc PI01F - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de porta cega d'acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Porta de mesures totals aproximades 90x210 cm. | FeAc PI01F - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de porta cega d'acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Porta de mesures totals aproximades 90x210 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.03.01.002 | L | KAFAZP01 | u | FeAl PI01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla batent, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla batent de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PI01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla batent, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla batent de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.F1.03.01.003 | L | KAFAZP02 | u | FeAl PI02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla fixa, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla fixa de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PI02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla fixa, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla fixa de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.F1.03.01.004 | L | KAFAZPD1 | u | FeAl PD01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles fixes, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles fixes de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PD01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles fixes, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles fixes de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.F1.03.01.005 | L | KAFAZPD2 | u | FeAl PD02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles batents, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles, una batent i una fixa, de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PD02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles batents, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles, una batent i una fixa, de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 02 | PROTECCIONS SOLARS
01.F1.03.02.001 | L | EAVSZ8NP | u | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 75x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, muntant intermig en cas de persianes parelles, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 75x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, muntant intermig en cas de persianes parelles, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | 2
FeAl PI02 |  | 2 |  |  |  | 2
01.F1.03.02.002 | L | EAVSZ8NG | u | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 150x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 150x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | 8
FeAl PD01 |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 01 | DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS
01.F1.04.01.001 | L | K652U020 | m2 | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 94.7
|  | 1 | 14.66 |  |  | 14.66
|  | 1 | 3.52 |  |  | 3.52
|  | 1 | 2.47 |  |  | 2.47
|  | 1 | 2.87 |  |  | 2.87
|  | 1 | 3.24 |  |  | 3.24
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 3.23 |  |  | 3.23
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 3.24 |  |  | 3.24
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 3.23 |  |  | 3.23
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 3.23 |  |  | 3.23
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 6.52 |  |  | 6.52
|  | 1 | 5.19 |  |  | 5.19
|  | 1 | 8.97 |  |  | 8.97
|  | 1 | 1.25 |  |  | 1.25
|  | 1 | 15.93 |  |  | 15.93
|  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 1.76 |  |  | 1.76
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
01.F1.04.01.002 | L | K652U04H | m2 | Di 098H - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5+46+2x12,5H)400 amb dues plaques estàndar i dues plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 098H - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5+46+2x12,5H)400 amb dues plaques estàndar i dues plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 30.12
|  | 1 | 15.48 |  |  | 15.48
|  | 1 | 4.03 |  |  | 4.03
|  | 1 | 5.46 |  |  | 5.46
|  | 1 | 2.66 |  |  | 2.66
|  | 1 | 2.49 |  |  | 2.49
01.F1.04.01.003 | L | K652U040 | m2 | Di 098HH - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5H+46+2x12,5H)400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 098HH - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5H+46+2x12,5H)400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 5.46
|  | 1 | 5.46 |  |  | 5.46
01.F1.04.01.004 | L | K652U02D | m2 | Di 159 - Envà autoportant 155(46)MW(2x12,5N+46+12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per dues estructures simples de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), amb una placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix entre elles i dues plaques més per cada costat; doble aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllament. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 159 - Envà autoportant 155(46)MW(2x12,5N+46+12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per dues estructures simples de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), amb una placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix entre elles i dues plaques més per cada costat; doble aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllament. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 30.69
|  | 1 | 12.42 |  |  | 12.42
|  | 1 | 7.79 |  |  | 7.79
|  | 1 | 8.27 |  |  | 8.27
|  | 1 | 1.17 |  |  | 1.17
|  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
01.F1.04.01.005 | L | K652U050 | m2 | Tr 073 - Extradossat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Tr 073 - Extradossat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 127.22
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 13.06 |  |  | 13.06
|  | 1 | 13.06 |  |  | 13.06
|  | 1 | 13.06 |  |  | 13.06
|  | 1 | 13.06 |  |  | 13.06
|  | 1 | 1.02 |  |  | 1.02
|  | 1 | 1.16 |  |  | 1.16
|  | 1 | 13.06 |  |  | 13.06
|  | 1 | 13.06 |  |  | 13.06
01.F1.04.01.006 | L | K652U070 | m2 | Tr 073H - Extradossat autoportant 71(46)MW(46+2x12,5H)/400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques hidròfugues; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Tr 073H - Extradossat autoportant 71(46)MW(46+2x12,5H)/400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques hidròfugues; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 44.33
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.66 |  |  | 5.66
|  | 1 | 4.64 |  |  | 4.64
|  | 1 | 4.68 |  |  | 4.68
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
01.F1.04.01.007 | L | KY02U010 | u | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 1
Previsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.04.01.008 | L | KAZZU010 | u | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | 2
Previsió |  | 2 |  |  |  | 2
01.F1.04.01.009 | L | K6ZZU010 | u | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de guix laminat. | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de guix laminat. | 15
Previsió |  | 15 |  |  |  | 15
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 02 | CEL RASOS
01.F1.04.02.001 | L | K844U090 | m2 | Cr 01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | Cr 01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 49.01
|  | 1 | 16.23 |  |  | 16.23
|  | 1 | 18.05 |  |  | 18.05
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 3.96 |  |  | 3.96
|  | 1 | 9.46 |  |  | 9.46
01.F1.04.02.002 | L | P846-ZF12 | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 33.58
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.26 |  |  | 1.26
|  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 2.55 |  |  | 2.55
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 9.57 |  |  | 9.57
|  | 1 | 8.74 |  |  | 8.74
01.F1.04.02.003 | L | K844Z092 | m2 | Cr 02 - Cel ras continu amb doble aplacat de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins a deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superfície, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | Cr 02 - Cel ras continu amb doble aplacat de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins a deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superfície, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 100.72
|  | 1 | 6.98 |  |  | 6.98
|  | 1 | 12.68 |  |  | 12.68
|  | 1 | 12.68 |  |  | 12.68
|  | 1 | 12.68 |  |  | 12.68
|  | 1 | 12.27 |  |  | 12.27
|  | 1 | 12.24 |  |  | 12.24
|  | 1 | 7.02 |  |  | 7.02
|  | 1 | 12.65 |  |  | 12.65
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.17 |  |  | 2.17
|  | 1 | 1.27 |  |  | 1.27
01.F1.04.02.004 | L | K844U09H | m2 | Cr 03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | Cr 03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 19.06
|  | 1 | 1.35 |  |  | 1.35
|  | 1 | 1.65 |  |  | 1.65
|  | 1 | 1.72 |  |  | 1.72
|  | 1 | 1.37 |  |  | 1.37
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 2.71 |  |  | 2.71
|  | 1 | 3.42 |  |  | 3.42
01.F1.04.02.005 | L | K844U126 | m2 | Cr 04 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 120x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. Inclosos treballs de tall de plaques per a una mida de 100x60 cm i evitar així faixes massa estrets en àmbits de circulació, d'acord amb indicacions de la DF. | Cr 04 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 120x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. Inclosos treballs de tall de plaques per a una mida de 100x60 cm i evitar així faixes massa estrets en àmbits de circulació, d'acord amb indicacions de la DF. | 24.6
|  | 1 | 22.8 |  |  | 22.8
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
01.F1.04.02.006 | L | K844U015 | m2 | Cr 05 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 60x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. | Cr 05 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 60x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. | 18
|  | 1 | 18 |  |  | 18
01.F1.04.02.007 | L | K844U120 | m2 | Cn* - Subministre i col·locació de tabiques de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb vareta roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres, els forats per reixes d'instal·lacions, deixat llest per a pintar, acabat tipus D2 i els retalls per a reixes d'instal·lacions. | Cn* - Subministre i col·locació de tabiques de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb vareta roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres, els forats per reixes d'instal·lacions, deixat llest per a pintar, acabat tipus D2 i els retalls per a reixes d'instal·lacions. | 4.93
Cn 15 |  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
Cn 30 |  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
|  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
01.F1.04.02.008 | L | K84ZK015 | u | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. Així com tancament amb clau segons requeriments de l'HUB. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. Així com tancament amb clau segons requeriments de l'HUB. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | 13
|  | 11 |  |  |  | 11
|  | 2 |  |  |  | 2
01.F1.04.02.009 | L | K898U050 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | 207.3
Cr 01 - Guix laminat |  | 1 | 49.01 |  |  | 49.01
Cr 01F - Faixa guix laminat |  | 1 | 33.58 |  |  | 33.58
Cr 02 - Guix laminat doble placa |  | 1 | 100.72 |  |  | 100.72
Cr 03 - Guix laminat hidròfug |  | 1 | 19.06 |  |  | 19.06
Cn* - Canvi de nivell |  | 1 | 4.93 |  |  | 4.93
01.F1.04.02.010 | L | K844U010 | m2 | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | 6.75
Previsió vestíbul |  | 1 | 4.5 | 1.5 |  | 6.75
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 03 | FUSTERIA INTERIOR
01.F1.04.03.001 | L | KAQDZI07 | u | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 70x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 70x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.F1.04.03.002 | L | KAQDZI08 | u | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.04.03.003 | L | KAQDZI09 | u | FiFu PI03 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI03 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.F1.04.03.004 | L | KAQDZD01 | u | FiFu PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (40+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (40+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F1.04.03.005 | L | KAQDZDG1 | u | FiFu PD02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (25+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PD02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (25+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.F1.04.03.006 | L | KAQDZD02 | u | FiVi PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (90+30)x220 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - fulles de vidre laminat a testa 6+6, units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm amb cantells polits Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiVi PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (90+30)x220 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - fulles de vidre laminat a testa 6+6, units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm amb cantells polits Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.04.03.007 | L | KAM1U010 | u | FiVi 02 - Fusteria fixa de vidre, amb perfileria perimetral d'acer inoxidable, de mesures totals aproximades 161x150 cm, formada per: - vidre superior, de mesures totals aproximades 161x105 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - vidre inferior, de mesures totals aproximades 161x40 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidres segons esquema i detalls de projecte. | FiVi 02 - Fusteria fixa de vidre, amb perfileria perimetral d'acer inoxidable, de mesures totals aproximades 161x150 cm, formada per: - vidre superior, de mesures totals aproximades 161x105 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - vidre inferior, de mesures totals aproximades 161x40 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidres segons esquema i detalls de projecte. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.04.03.008 | L | KAM2ZVAX | u | FiVi 03 - Fusteria fixa de vidre, amb perfileria perimetral d'acer inoxidable, de mesures totals aproximades 100x150 cm, formada per: - vidre superior, de mesures totals aproximades 100x105 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - vidre inferior, de mesures totals aproximades 100x40 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidres segons esquema i detalls de projecte. | FiVi 03 - Fusteria fixa de vidre, amb perfileria perimetral d'acer inoxidable, de mesures totals aproximades 100x150 cm, formada per: - vidre superior, de mesures totals aproximades 100x105 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - vidre inferior, de mesures totals aproximades 100x40 cm, laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm. Cantells bisellats i polits - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidres segons esquema i detalls de projecte. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.04.03.009 | L | KAQDZR01 | u | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 40x220 cm. | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 40x220 cm. | 21
|  | 21 |  |  |  | 21
01.F1.04.03.010 | L | KAZZU020 | u | Subministrament i instal.lació de tanca portes, aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament amb ajust variable Força de tancament amb ajust variable d'EN2-4 Per portes mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat La velocitat de tancament es pot adaptar individualment MARCA/MODEL: Geze ts200nv ref. 12885 + brazo ref. 102445 Totalment instal.lat, regulat i funcionant. | Subministrament i instal.lació de tanca portes, aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament amb ajust variable Força de tancament amb ajust variable d'EN2-4 Per portes mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat La velocitat de tancament es pot adaptar individualment MARCA/MODEL: Geze ts200nv ref. 12885 + brazo ref. 102445 Totalment instal.lat, regulat i funcionant. | 3
Previsió |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 04 | AJUDES A LES INSTAL·LACIONS
01.F1.04.04.001 | L | KY03ZJK2 | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per a les instal·lacions, especialment enfocat als treballs a realitzar a la planta inferior de l'àrea d'actuació (planta 4), que inclou: - Obertura i tapat de regates - Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals - Col·locació de boteres - Fixació de suports - Construcció de bancades i fornícules - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats - Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material - Desmuntatge i reposició de cel rasos - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions - Tapes per a registre a muntants i cel rasos de tot tipus i material per a instal·lacions - Tapes de pericons en tot tipus de paviments En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. | Conjunt d'ajudes d'obra civil per a les instal·lacions, especialment enfocat als treballs a realitzar a la planta inferior de l'àrea d'actuació (planta 4), que inclou: - Obertura i tapat de regates - Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals - Col·locació de boteres - Fixació de suports - Construcció de bancades i fornícules - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats - Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material - Desmuntatge i reposició de cel rasos - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions - Tapes per a registre a muntants i cel rasos de tot tipus i material per a instal·lacions - Tapes de pericons en tot tipus de paviments En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. | 2
Previsió |  | 2 |  |  |  | 2
01.F1.04.04.002 | L | KY03U020 | m2 | Conjunt de treballs per a execució d'obertura en façana per a pas de conductes que inclou, recomposició del perímetre del forat, preparació per a col·locació de reixa i segellat amb masilla de poliuretà perimetral. Previsió dimensions conducte 600x330 mm. | Conjunt de treballs per a execució d'obertura en façana per a pas de conductes que inclou, recomposició del perímetre del forat, preparació per a col·locació de reixa i segellat amb masilla de poliuretà perimetral. Previsió dimensions conducte 600x330 mm. | 0.8
|  | 1 | 1 | 0.8 |  | 0.8
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIOR
| N | Capítol | 01 | REVESTIMENTS
01.F1.05.01.001 | L | K218U015 | m2 | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 281.47
Parets existents a revestir/pintar |  | 1 | 281.47 |  |  | 281.47
01.F1.05.01.002 | L | K898U040 | m2 | Rv PinB* - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | Rv PinB* - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | 408.56
|  | 1 | 0.97 |  |  | 0.97
|  | 1 | 0.97 |  |  | 0.97
|  | 1 | 2.63 |  |  | 2.63
|  | 1 | 0.97 |  |  | 0.97
|  | 1 | 1.48 |  |  | 1.48
|  | 1 | 5.57 |  |  | 5.57
|  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
|  | 1 | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 1 | 4 |  |  | 4
|  | 1 | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
|  | 1 | 8.37 |  |  | 8.37
|  | 1 | 4.75 |  |  | 4.75
|  | 1 | 1.72 |  |  | 1.72
|  | 1 | 0.11 |  |  | 0.11
|  | 1 | 0.01 |  |  | 0.01
|  | 1 | 1.83 |  |  | 1.83
|  | 1 | 0.98 |  |  | 0.98
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  | 1 | 1.35 |  |  | 1.35
|  | 1 | 2.59 |  |  | 2.59
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.39 |  |  | 0.39
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.97 |  |  | 0.97
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.85 |  |  | 0.85
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.27 |  |  | 0.27
|  | 1 | 0.85 |  |  | 0.85
|  | 1 | 3.03 |  |  | 3.03
|  | 1 | 4.17 |  |  | 4.17
|  | 1 | 5.16 |  |  | 5.16
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 5.16 |  |  | 5.16
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 2.58 |  |  | 2.58
|  | 1 | 0.79 |  |  | 0.79
|  | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  | 1 | 0.56 |  |  | 0.56
|  | 1 | 1.16 |  |  | 1.16
|  | 1 | 1.26 |  |  | 1.26
|  | 1 | 3.8 |  |  | 3.8
|  | 1 | 1.13 |  |  | 1.13
|  | 1 | 1.26 |  |  | 1.26
|  | 1 | 3.8 |  |  | 3.8
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 3.61 |  |  | 3.61
|  | 1 | 1.13 |  |  | 1.13
|  | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 4.1 |  |  | 4.1
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  | 1 | 0.93 |  |  | 0.93
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  | 1 | 7.75 |  |  | 7.75
|  | 1 | 5.32 |  |  | 5.32
|  | 1 | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 1 | 3.9 |  |  | 3.9
|  | 1 | 0.15 |  |  | 0.15
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
|  | 1 | 9.38 |  |  | 9.38
|  | 1 | 1.18 |  |  | 1.18
|  | 1 | 8.37 |  |  | 8.37
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 0.56 |  |  | 0.56
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 0.85 |  |  | 0.85
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 4.72 |  |  | 4.72
|  | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 1.76 |  |  | 1.76
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 2.76 |  |  | 2.76
|  | 1 | 2.76 |  |  | 2.76
|  | 1 | 2.67 |  |  | 2.67
|  | 1 | 2.78 |  |  | 2.78
|  | 1 | 2.67 |  |  | 2.67
|  | 1 | 2.78 |  |  | 2.78
|  | 1 | 2.67 |  |  | 2.67
|  | 1 | 2.78 |  |  | 2.78
|  | 1 | 2.67 |  |  | 2.67
|  | 1 | 2.78 |  |  | 2.78
|  | 1 | 2.67 |  |  | 2.67
|  | 1 | 2.78 |  |  | 2.78
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.76 |  |  | 1.76
|  | 1 | 1.72 |  |  | 1.72
|  | 1 | 2.17 |  |  | 2.17
|  | 1 | 2.16 |  |  | 2.16
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 2.22 |  |  | 2.22
|  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  | 1 | 2.63 |  |  | 2.63
|  | 1 | 2.63 |  |  | 2.63
|  | 1 | 1.92 |  |  | 1.92
|  | 1 | 1.88 |  |  | 1.88
|  | 1 | 1.92 |  |  | 1.92
|  | 1 | 1.88 |  |  | 1.88
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.76 |  |  | 1.76
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.76 |  |  | 1.76
|  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 1.49 |  |  | 1.49
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 1.49 |  |  | 1.49
|  | 1 | 2.98 |  |  | 2.98
|  | 1 | 2.98 |  |  | 2.98
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 4 |  |  | 4
|  | 1 | 1.27 |  |  | 1.27
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.74 |  |  | 0.74
|  | 1 | 1.28 |  |  | 1.28
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 1.28 |  |  | 1.28
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.53 |  |  | 0.53
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.53 |  |  | 0.53
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.45 |  |  | 0.45
|  | 1 | 0.45 |  |  | 0.45
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.27 |  |  | 0.27
|  | 1 | 0.27 |  |  | 0.27
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.38 |  |  | 0.38
|  | 1 | 0.38 |  |  | 0.38
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
|  | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
|  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
|  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
|  | 1 | 1.28 |  |  | 1.28
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 1.59 |  |  | 1.59
|  | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
01.F1.05.01.003 | L | K898U04C | m2 | Rv PinC - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Colors a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres (previsió combinació de 3 colors diferents). | Rv PinC - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Colors a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres (previsió combinació de 3 colors diferents). | 112.64
|  | 1 | 4.62 |  |  | 4.62
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 1.86 |  |  | 1.86
|  | 1 | 1.79 |  |  | 1.79
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 2.03 |  |  | 2.03
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.03 |  |  | 2.03
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.34 |  |  | 2.34
|  | 1 | 2.45 |  |  | 2.45
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 4.39 |  |  | 4.39
|  | 1 | 2.42 |  |  | 2.42
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 4.31 |  |  | 4.31
|  | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  | 1 | 11.1 |  |  | 11.1
|  | 1 | 7.07 |  |  | 7.07
|  | 1 | 7.07 |  |  | 7.07
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 1.13 |  |  | 1.13
|  | 1 | 1.33 |  |  | 1.33
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 4.31 |  |  | 4.31
|  | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 4.39 |  |  | 4.39
|  | 1 | 4.39 |  |  | 4.39
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
01.F1.05.01.004 | L | K898U04E | m2 | Rv PinR - Pintat de paraments verticals interiors enrajolats, amb esmalt satinat o mate, amb una capa d'imprimació i un mínim de dues capes d'acabat amb pintura específica per a rajoles. Previ a la imprimació i pintat es farà una neteja a fons dels paraments, es substituiran o restituiran les peces trencades, les peces que faltin o les peces amb falta d'adherència. Color a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres. | Rv PinR - Pintat de paraments verticals interiors enrajolats, amb esmalt satinat o mate, amb una capa d'imprimació i un mínim de dues capes d'acabat amb pintura específica per a rajoles. Previ a la imprimació i pintat es farà una neteja a fons dels paraments, es substituiran o restituiran les peces trencades, les peces que faltin o les peces amb falta d'adherència. Color a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres. | 77.45
Rv PinR |  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.01 |  |  | 1.01
|  | 1 | 1.08 |  |  | 1.08
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 0.97 |  |  | 0.97
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.01 |  |  | 1.01
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 0.85 |  |  | 0.85
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.17 |  |  | 1.17
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.12 |  |  | 1.12
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 1.16 |  |  | 1.16
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 0.96 |  |  | 0.96
|  | 1 | 1.08 |  |  | 1.08
|  | 1 | 0.79 |  |  | 0.79
|  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
Rv Cer |  | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.65 |  |  | 3.65
|  | 1 | 2.99 |  |  | 2.99
|  | 1 | 2.99 |  |  | 2.99
01.F1.05.01.005 | L | K867040F | m2 | Rv PCF - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques guix laminat. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Imitació fusta a confirmar per la DF i l'Hospital. | Rv PCF - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques guix laminat. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Imitació fusta a confirmar per la DF i l'Hospital. | 47.48
|  | 1 | 2.85 |  |  | 2.85
|  | 1 | 2.85 |  |  | 2.85
|  | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
|  | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
|  | 1 | 5.39 |  |  | 5.39
|  | 1 | 5.38 |  |  | 5.38
|  | 1 | 5.41 |  |  | 5.41
|  | 1 | 5.41 |  |  | 5.41
|  | 1 | 9.39 |  |  | 9.39
01.F1.05.01.006 | L | K867040B | m2 | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital sobre mostres. | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital sobre mostres. | 26.07
|  | 1 | 3.52 |  |  | 3.52
|  | 1 | 1.19 |  |  | 1.19
|  | 1 | 2.37 |  |  | 2.37
|  | 1 | 3.52 |  |  | 3.52
|  | 1 | 3.52 |  |  | 3.52
|  | 1 | 3.52 |  |  | 3.52
|  | 1 | 3.72 |  |  | 3.72
|  | 1 | 4.71 |  |  | 4.71
01.F1.05.01.007 | L | K826ZCER | m2 | Rv Cer - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, d'entre 4-6 peces per m2, col·locades amb creuetes autonivellants i amb morter d'alta resistència a l'abrasió i a la corrosió i elevada resistència química i mecànica, tipus Lankolor Epoxi (R2 i RG) de Parex o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter de color igual al de les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | Rv Cer - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, d'entre 4-6 peces per m2, col·locades amb creuetes autonivellants i amb morter d'alta resistència a l'abrasió i a la corrosió i elevada resistència química i mecànica, tipus Lankolor Epoxi (R2 i RG) de Parex o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter de color igual al de les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | 28.54
|  | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.65 |  |  | 3.65
|  | 1 | 2.99 |  |  | 2.99
|  | 1 | 2.99 |  |  | 2.99
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIOR
| N | Capítol | 02 | PAVIMENTS I SÒCOLS
01.F1.05.02.001 | L | K9C1U010 | m2 | Pa 01 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | Pa 01 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | 62.48
Planta 5 |  | 1 | 2.2 | 0.8 |  | 1.76
|  | 1 | 1.8 | 1.2 |  | 2.16
|  | 4 | 4.4 | 1.6 |  | 28.16
|  | 4 | 2 | 0.8 |  | 6.4
|  | 2 | 2.4 | 0.8 |  | 3.84
|  | 2 | 1.4 | 0.8 |  | 2.24
|  | 13 | 0.8 | 0.8 |  | 8.32
|  | 15 | 0.8 | 0.8 |  | 9.6
01.F1.05.02.002 | L | E93AXMSN | m2 | Pa 02 - Formació de base de paviment formant pendents amb morter sense retracció tipus Novament de Bettor o equivalent. | Pa 02 - Formació de base de paviment formant pendents amb morter sense retracció tipus Novament de Bettor o equivalent. | 3.42
Dutxa |  | 1 | 3.42 |  |  | 3.42
01.F1.05.02.003 | L | K93A3A14 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | Pa 02 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | 3.42
Dutxa |  | 1 | 3.42 |  |  | 3.42
01.F1.05.02.004 | L | K9P2U020 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT o equivalent, de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT o equivalent, de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | 3.42
Dutxa |  | 1 | 3.42 |  |  | 3.42
01.F1.05.02.005 | L | K9P2UEM3 | m2 | Pa 03 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni amb capa intermitja d'escuma, model iQ EMINENT Acoustic marca TARKETT o equivalent, de 3,15 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | Pa 03 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni amb capa intermitja d'escuma, model iQ EMINENT Acoustic marca TARKETT o equivalent, de 3,15 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | 9.46
Sala multisensorial |  | 1 | 9.46 |  |  | 9.46
01.F1.05.02.006 | L | K9PZCAR1 | m2 | Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el períemtre, així com reposició del material en cas necessari. | Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el períemtre, així com reposició del material en cas necessari. | 10
Previsió |  | 10 |  |  |  | 10
01.F1.05.02.007 | L | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 230.937
|  | 1 | 230.937 |  |  | 230.937
01.F1.05.02.008 | L | K9U2U010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | 25
Previsió |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.F1.05.02.009 | L | K9UAU010 | m | Rv Soc - Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | Rv Soc - Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | 181.93
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 3.35 |  |  | 3.35
|  | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  | 1 | 0.43 |  |  | 0.43
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 0.06 |  |  | 0.06
|  | 1 | 0.45 |  |  | 0.45
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 3.83 |  |  | 3.83
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 1.43 |  |  | 1.43
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 0.06 |  |  | 0.06
|  | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
|  | 1 | 1.09 |  |  | 1.09
|  | 1 | 0.93 |  |  | 0.93
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.11 |  |  | 0.11
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
|  | 1 | 0.78 |  |  | 0.78
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.84 |  |  | 0.84
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 0.84 |  |  | 0.84
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 1.52 |  |  | 1.52
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 1.25 |  |  | 1.25
|  | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 1.52 |  |  | 1.52
|  | 1 | 3.35 |  |  | 3.35
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 0.39 |  |  | 0.39
|  | 1 | 0.15 |  |  | 0.15
|  | 1 | 0.22 |  |  | 0.22
|  | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  | 1 | 0.06 |  |  | 0.06
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 2.13 |  |  | 2.13
|  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 1 | 1.51 |  |  | 1.51
|  | 1 | 1.52 |  |  | 1.52
|  | 1 | 1.52 |  |  | 1.52
|  | 1 | 4.44 |  |  | 4.44
|  | 1 | 1.13 |  |  | 1.13
|  | 1 | 1.23 |  |  | 1.23
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
|  | 1 | 1.29 |  |  | 1.29
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 3.49 |  |  | 3.49
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 1.89 |  |  | 1.89
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 3.83 |  |  | 3.83
|  | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 3.83 |  |  | 3.83
|  | 1 | 1.63 |  |  | 1.63
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 3.83 |  |  | 3.83
|  | 1 | 1.52 |  |  | 1.52
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 1.51 |  |  | 1.51
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 1.51 |  |  | 1.51
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 3.35 |  |  | 3.35
|  | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0 |  |  | 0
|  | 1 | 3.35 |  |  | 3.35
|  | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  | 1 | 0.46 |  |  | 0.46
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  | 1 | 0.15 |  |  | 0.15
|  | 1 | 0.11 |  |  | 0.11
|  | 1 | 0.43 |  |  | 0.43
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 0.43 |  |  | 0.43
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
|  | 1 | 4.17 |  |  | 4.17
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.06 |  |  | 0.06
|  | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
|  | 1 | 0.06 |  |  | 0.06
|  | 1 | 0.02 |  |  | 0.02
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
|  | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
|  | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
|  | 1 | 0.06 |  |  | 0.06
|  | 1 | 0.04 |  |  | 0.04
|  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
|  | 1 | 1.78 |  |  | 1.78
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 4.2 |  |  | 4.2
|  | 1 | 1.25 |  |  | 1.25
|  | 1 | 0.21 |  |  | 0.21
|  | 1 | 0.22 |  |  | 0.22
01.F1.05.02.010 | L | K9ZAU010 | m | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | 0.9
Dutxa |  | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
01.F1.05.02.011 | L | K9ZAZRX2 | m | Reixa de desguàs per a dutxa, compatible per a paviments vinílics, amb el diàmtre de recollida que calgui segons cabal i tapa per a integrar amb el propi paviment. Inclosa connexió amb col·lector o baixant, a punt per entrar en funcionament. Tipus Schlüter Kerdi Line D o equivalent. | Reixa de desguàs per a dutxa, compatible per a paviments vinílics, amb el diàmtre de recollida que calgui segons cabal i tapa per a integrar amb el propi paviment. Inclosa connexió amb col·lector o baixant, a punt per entrar en funcionament. Tipus Schlüter Kerdi Line D o equivalent. | 2.15
Dutxa |  | 1 | 2.15 |  |  | 2.15
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT
| N | Capítol | 01 | MOBILIARI
01.F1.06.01.001 | L | KQ5AZEQ1 | u | EqF1 01 - Escriptori habitacions Subministrament i col·locació de taulell de treball de 60 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 204 cm. | EqF1 01 - Escriptori habitacions Subministrament i col·locació de taulell de treball de 60 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 204 cm. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F1.06.01.002 | L | KQ5AZEQ2 | u | EqF1 02 - Armari habitacions (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 98 cm d'amplada i 46 cm de fons i mòdul de 80 cm d'amplada i 65 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | EqF1 02 - Armari habitacions (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 98 cm d'amplada i 46 cm de fons i mòdul de 80 cm d'amplada i 65 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F1.06.01.003 | L | KQ5AZEQ3 | u | EqF1 03 - Armari habitacions (3 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb tres portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 44 cm d'amplada i 30 cm de fons i mòdul de 90 cm d'amplada i 60 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | EqF1 03 - Armari habitacions (3 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb tres portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 44 cm d'amplada i 30 cm de fons i mòdul de 90 cm d'amplada i 60 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.F1.06.01.004 | L | KQ5AZEQ4 | u | EqF1 04 - Moble sala estar TV Subministrament i col·locació de taulell de 50 cm d'amplada i 48 cm d'alçada aproximada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 160 cm. | EqF1 04 - Moble sala estar TV Subministrament i col·locació de taulell de 50 cm d'amplada i 48 cm d'alçada aproximada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 160 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.01.005 | L | KQ5AZEQ5 | u | EqF1 05 - Taulell de treball professionals Subministrament i col·locació de taulell de treball en L de 70 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals i intermitges de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 383+160 cm. | EqF1 05 - Taulell de treball professionals Subministrament i col·locació de taulell de treball en L de 70 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals i intermitges de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 383+160 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.01.006 | L | KQ5AZEQ6 | u | EqF1 06 - Moble control Subministrament i col·locació de taulell de treball per a moble de control, de 90 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, frontal inferior de separació entre espai de treball i espai d'atenció, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 160 cm. | EqF1 06 - Moble control Subministrament i col·locació de taulell de treball per a moble de control, de 90 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, frontal inferior de separació entre espai de treball i espai d'atenció, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 160 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.01.007 | L | KQ5AZEQ7 | u | EqF1 07 - Armari professionals (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 235 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per dos mòduls de 80 cm d'amplada i 46 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | EqF1 07 - Armari professionals (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 235 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per dos mòduls de 80 cm d'amplada i 46 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F1 | OBRA CIVIL FASE 1
| N | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT
| N | Capítol | 02 | EQUIPAMENT BANYS
01.F1.06.02.001 | L | KJ13B772 | u | Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 450x420x140 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ MERIDIAN, amb referència A325244000 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 450x420x140 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ MERIDIAN, amb referència A325244000 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 1
Previsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.02.002 | L | KJ23U010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a rentamans, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 3317820E marca GROHE. | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a rentamans, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 3317820E marca GROHE. | 1
Previsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.02.003 | L | KC1KU010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació de mirall per a bany, col·locat sobre la lleixa, amb els cantells polits. Marca/Model: PLASTISAN/CONIC, ref.: 52301 o equivalent. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta execució. | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació de mirall per a bany, col·locat sobre la lleixa, amb els cantells polits. Marca/Model: PLASTISAN/CONIC, ref.: 52301 o equivalent. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta execució. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.F1.06.02.004 | L | KJ14ZR2D | u | Desmuntatge i muntatge de rentamans existent, complet, inclosa aixetea i resta dels seus accessoris, col·locat i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | Desmuntatge i muntatge de rentamans existent, complet, inclosa aixetea i resta dels seus accessoris, col·locat i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.F1.06.02.005 | L | KJ12Z91A | u | Sa 02 - Plat de dutxa quadrat extraplà, de 90x90 cm, color a definir per la DF, col·locat encastat al paviment. Inclosa bonera de gran cabal i reixeta Twist en el mateix color d'acabat del plat. Inclosos treballs de paleteria necessaris per a la seva col·locació, amb tall de paviment existent, enderroc parcial, afinat de perímetres, col·locació del plat, execució de remats i entregues, segellats, etc. Marca/model: Roca/Stonex Terran, amb referència APA0138438401100. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | Sa 02 - Plat de dutxa quadrat extraplà, de 90x90 cm, color a definir per la DF, col·locat encastat al paviment. Inclosa bonera de gran cabal i reixeta Twist en el mateix color d'acabat del plat. Inclosos treballs de paleteria necessaris per a la seva col·locació, amb tall de paviment existent, enderroc parcial, afinat de perímetres, col·locació del plat, execució de remats i entregues, segellats, etc. Marca/model: Roca/Stonex Terran, amb referència APA0138438401100. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 1
Dutxa |  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.02.006 | L | KJ22U030 | u | Sa 02 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a dutxa, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 33569002 marca GROHE. | Sa 02 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a dutxa, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 33569002 marca GROHE. | 1
Dutxa |  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.02.007 | L | KJ4ZU010 | u | Sa 02 - Subministrament i instal·lació de suport per a dutxa. Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model ZAC ref 12305 marca PLASTISAN. | Sa 02 - Subministrament i instal·lació de suport per a dutxa. Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model ZAC ref 12305 marca PLASTISAN. | 1
Dutxa |  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.02.008 | L | KJ4ZZMAG | u | Sa 02 - Mampara fixa per a dutxa, de mesures totals aproximades 70x200 cm, formada per vidre laminat 3+3 mm amb un butiral translúcid, col·locada amb perfils U d'acer inoxidable per a encastar a paviment i a un dels laterals i muntant de protecció a l'altre lateral amb tub rodó d'acer inoxidable de D45 mm. Inclosos treballs per a col·locació de perfils i tub, elements auxiliars de muntatge, suport i remat, segellats, etc. D'acord amb detalls i especificacions de projecte. | Sa 02 - Mampara fixa per a dutxa, de mesures totals aproximades 70x200 cm, formada per vidre laminat 3+3 mm amb un butiral translúcid, col·locada amb perfils U d'acer inoxidable per a encastar a paviment i a un dels laterals i muntant de protecció a l'altre lateral amb tub rodó d'acer inoxidable de D45 mm. Inclosos treballs per a col·locació de perfils i tub, elements auxiliars de muntatge, suport i remat, segellats, etc. D'acord amb detalls i especificacions de projecte. | 1
Dutxa |  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.02.009 | L | KJ14ZV20 | u | Sa 05 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada color blanc, marca ROCA, model VICTORIA, amb referència 344398000 o equivalent, amb sortida vertical, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, incloent tapa i seient amb frontisses d'acer inoxidable amb referència A801B6000B, joc de cargols d'acer inoxidable M5x78 mm referència 3429 Duchaflex i junta de goma referència AV0016200R. Inclou seient i tapa, totalment connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | Sa 05 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada color blanc, marca ROCA, model VICTORIA, amb referència 344398000 o equivalent, amb sortida vertical, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, incloent tapa i seient amb frontisses d'acer inoxidable amb referència A801B6000B, joc de cargols d'acer inoxidable M5x78 mm referència 3429 Duchaflex i junta de goma referència AV0016200R. Inclou seient i tapa, totalment connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 1
Previsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.F1.06.02.010 | L | KJ14ZV2D | u | Desmuntatge i muntatge d'inodor existent, complet, inclosos tots els seus accessoris, col·locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | Desmuntatge i muntatge d'inodor existent, complet, inclosos tots els seus accessoris, col·locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
| N | Capítol | 01 | ENDERROCS
01.F2.01.01.001 | L | K214U010 | pa | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal·lacions existents previ testeig -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments -Enderroc/desmuntatge de cel rasos de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Inlclos portes corredisses i automàtiques -Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials -Enderroc/ desmuntatge de fusteries exteriors, persianes i elements associats de façana (tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc) -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació, etc -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o aplec. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra - Les instal·lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal·lacions existents previ testeig -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments -Enderroc/desmuntatge de cel rasos de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Inlclos portes corredisses i automàtiques -Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials -Enderroc/ desmuntatge de fusteries exteriors, persianes i elements associats de façana (tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc) -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació, etc -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o aplec. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra - Les instal·lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.01.01.002 | L | K214ZECE | pa | Enderroc complet d'escala de dos trams i replà intermig, que es desenvolupa de planta 5 a planta 6, que inclou: - Desmuntatge i retirada de baranes i passamans - Arrencada de paviments, sòcols, revestiments, possibles cel rasos, remats i elements diversos associats - Enderroc d'engraonat - Enderroc de lloses d'escales i replans -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF. | Enderroc complet d'escala de dos trams i replà intermig, que es desenvolupa de planta 5 a planta 6, que inclou: - Desmuntatge i retirada de baranes i passamans - Arrencada de paviments, sòcols, revestiments, possibles cel rasos, remats i elements diversos associats - Enderroc d'engraonat - Enderroc de lloses d'escales i replans -Classificació, confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'Hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió, cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’Hospital i/o la DF. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.01.01.003 | L | K21BZ011 | m | SrE 06 - Retirada de trams transversals de barana, entre façana i límit de balcó. La partida inclou tall d'elements metàl·lics, retirada d'ancoratges a façana, retirada de barana i tràfec, càrrega, transport i gestió de residus a centre autoritzat. La partida inclou també restitució de paraments afectats de façana, reconstruint parament i reparant revestiment existent, així com reparació de punts afectats de barana a mantenir. | SrE 06 - Retirada de trams transversals de barana, entre façana i límit de balcó. La partida inclou tall d'elements metàl·lics, retirada d'ancoratges a façana, retirada de barana i tràfec, càrrega, transport i gestió de residus a centre autoritzat. La partida inclou també restitució de paraments afectats de façana, reconstruint parament i reparant revestiment existent, així com reparació de punts afectats de barana a mantenir. | 8.31
|  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
|  | 1 | 1.04 |  |  | 1.04
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Capítol | 01 | INTERVENCIÓ ESTRUCTURA EXISTENT
01.F2.02.01.001 | L | K4Z1ZFO3 | m2 | Construcció de nou forjat, per a tapar forat deixat per l'enderroc de l'escala que inclou: - Reparació, cantejat i massissat de perímetre del forat deixat per l'enderroc - Col·locació de perfils L80x8 mm a tot el perímetre, mitjançant ancoratges amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella - Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D i una quantia de 0,107 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot - Inclòs pintat de perfils d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual - Inclosos també mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució. Tot d'acord amb especificacions del projecte i de la DF. | Construcció de nou forjat, per a tapar forat deixat per l'enderroc de l'escala que inclou: - Reparació, cantejat i massissat de perímetre del forat deixat per l'enderroc - Col·locació de perfils L80x8 mm a tot el perímetre, mitjançant ancoratges amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella - Formació de sostre 14 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 0,75 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 8 i 8 mm de D i una quantia de 0,107 m3/m2 de formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot - Inclòs pintat de perfils d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual - Inclosos també mitjans auxiliars necessaris per a la seva execució. Tot d'acord amb especificacions del projecte i de la DF. | 3.52
|  | 1 | 1.1 | 3.2 |  | 3.52
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 01 | FUSTERIA EXTERIOR
01.F2.03.01.001 | L | KASAU030 | u | FeAc PI01F - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de porta cega d'acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Porta de mesures totals aproximades 90x210 cm. | FeAc PI01F - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de porta cega d'acer existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Porta de mesures totals aproximades 90x210 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.03.01.002 | L | KAFAZP01 | u | FeAl PI01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla batent, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla batent de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PI01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla batent, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Balconera exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla batent de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable TESA referència SDF93EXNE, escut exterior cec per a barra antipànic universal i top de sobreposar, amb placa de 44x215 mm, acabat en acer inoxidable, Tesa referència E1910EXNE, tancaportes Tesa aeri per a exteriors de guia antilliscant, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.F2.03.01.003 | L | KAFAZP02 | u | FeAl PI02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla fixa, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla fixa de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PI02 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb una fulla fixa, de mesures totals aproximades 70x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla fixa de mesures totals aproximades 70x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.03.01.004 | L | KAFAZPD1 | u | FeAl PD01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles fixes, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles fixes de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PD01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles fixes, de mesures totals aproximades 150x213 cm i disposició segons documentació gràfica. - Fusteria exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles fixes de mesures totals aproximades 150x213 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida Segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
01.F2.03.01.005 | L | KAF4ZPD3 | u | FeAl PD03 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles corredisses, de mesures totals aproximades 140x40 cm i disposició segons documentació gràfica. - Finestra exterior corredissa amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles corredisses de mesures totals aproximades 140x40 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta amb passador (cuadradillo) extraïble amb cremona encastada, claus i bombins Keya referència Clau 149, frontisses regulables d'alumini amb eixos d'acer inoxidable sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PD03 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles corredisses, de mesures totals aproximades 140x40 cm i disposició segons documentació gràfica. - Finestra exterior corredissa amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles corredisses de mesures totals aproximades 140x40 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta amb passador (cuadradillo) extraïble amb cremona encastada, claus i bombins Keya referència Clau 149, frontisses regulables d'alumini amb eixos d'acer inoxidable sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.03.01.006 | L | KAF4ZPD4 | u | FeAl PD04 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles corredisses i un lateral fix, de mesures totals aproximades 140x40 cm i disposició segons documentació gràfica. - Finestra exterior corredissa amb lateral fix opac per a rebuda d'envà interior, amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles corredisses de mesures totals aproximades 115x40 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta amb passador (cuadradillo) extraïble amb cremona encastada, claus i bombins Keya referència Clau 149, frontisses regulables d'alumini amb eixos d'acer inoxidable sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | FeAl PD04 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, amb dues fulles corredisses i un lateral fix, de mesures totals aproximades 140x40 cm i disposició segons documentació gràfica. - Finestra exterior corredissa amb lateral fix opac per a rebuda d'envà interior, amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Dues fulles corredisses de mesures totals aproximades 115x40 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc, segellats, etc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4, inclosos a la partida - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: maneta amb passador (cuadradillo) extraïble amb cremona encastada, claus i bombins Keya referència Clau 149, frontisses regulables d'alumini amb eixos d'acer inoxidable sobre premarc d'acer galvanitzat, segellat perimetral amb silicona neutra. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de porta. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 02 | PROTECCIONS SOLARS
01.F2.03.02.001 | L | EAVSZ8NG | u | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 150x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | Sc 01 - Persiana enrotllable, per a un buit d'obra de 150x220 cm, de lamel·les de 55 a 60 mm d'amplada d'alumini lacat, color a escollir per la DF, amb accionament motoritzat (desde control d'infermeria). Inclosos elements de muntatge, suport i remat, treballs necessaris d'adequació de calaix de persiana existent, aïllament del mateix, registre per a manteniment, guies, motor, sistema de comandament, etc, completa i en perfecte funcionament. | 7
FeAl PD01 |  | 7 |  |  |  | 7
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 01 | DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS
01.F2.04.01.001 | L | K652U020 | m2 | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 112.25
|  | 1 | 9.18 |  |  | 9.18
|  | 1 | 3.06 |  |  | 3.06
|  | 1 | 7.82 |  |  | 7.82
|  | 1 | 2.36 |  |  | 2.36
|  | 1 | 2.87 |  |  | 2.87
|  | 1 | 3.06 |  |  | 3.06
|  | 1 | 2.36 |  |  | 2.36
|  | 1 | 2.87 |  |  | 2.87
|  | 1 | 3.07 |  |  | 3.07
|  | 1 | 2.36 |  |  | 2.36
|  | 1 | 2.87 |  |  | 2.87
|  | 1 | 3.07 |  |  | 3.07
|  | 1 | 2.36 |  |  | 2.36
|  | 1 | 2.87 |  |  | 2.87
|  | 1 | 3.23 |  |  | 3.23
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 3.23 |  |  | 3.23
|  | 1 | 2.36 |  |  | 2.36
|  | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  | 1 | 2.31 |  |  | 2.31
|  | 1 | 14.01 |  |  | 14.01
|  | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  | 1 | 12.43 |  |  | 12.43
|  | 1 | 5.38 |  |  | 5.38
|  | 1 | 1.84 |  |  | 1.84
|  | 1 | 8.65 |  |  | 8.65
01.F2.04.01.002 | L | K652U04H | m2 | Di 098H - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5+46+2x12,5H)400 amb dues plaques estàndar i dues plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 098H - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5+46+2x12,5H)400 amb dues plaques estàndar i dues plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 53.96
|  | 1 | 5.56 |  |  | 5.56
|  | 1 | 9.55 |  |  | 9.55
|  | 1 | 5.99 |  |  | 5.99
|  | 1 | 9.75 |  |  | 9.75
|  | 1 | 6.7 |  |  | 6.7
|  | 1 | 7.53 |  |  | 7.53
|  | 1 | 7.19 |  |  | 7.19
|  | 1 | 1.69 |  |  | 1.69
01.F2.04.01.003 | L | K652U02D | m2 | Di 159 - Envà autoportant 155(46)MW(2x12,5N+46+12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per dues estructures simples de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), amb una placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix entre elles i dues plaques més per cada costat; doble aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllament. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 159 - Envà autoportant 155(46)MW(2x12,5N+46+12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per dues estructures simples de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), amb una placa de guix laminat de 12,5 mm de gruix entre elles i dues plaques més per cada costat; doble aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllament. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 40.11
|  | 1 | 13.37 |  |  | 13.37
|  | 1 | 13.37 |  |  | 13.37
|  | 1 | 13.37 |  |  | 13.37
01.F2.04.01.004 | L | K652U050 | m2 | Tr 073 - Extradossat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Tr 073 - Extradossat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)/400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 87
|  | 1 | 6.71 |  |  | 6.71
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 6.96 |  |  | 6.96
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 3.14 |  |  | 3.14
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 13.06 |  |  | 13.06
|  | 1 | 13.04 |  |  | 13.04
01.F2.04.01.005 | L | K652U070 | m2 | Tr 073H - Extradossat autoportant 71(46)MW(46+2x12,5H)/400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques hidròfugues; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Tr 073H - Extradossat autoportant 71(46)MW(46+2x12,5H)/400 amb plaques de guix laminat hidròfugues, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfil de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a un costat es cargolen dues plaques hidròfugues; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruix, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa part proporcional de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 64.25
|  | 1 | 3.17 |  |  | 3.17
|  | 1 | 3.63 |  |  | 3.63
|  | 1 | 3.63 |  |  | 3.63
|  | 1 | 3.39 |  |  | 3.39
|  | 1 | 3.38 |  |  | 3.38
|  | 1 | 3.63 |  |  | 3.63
|  | 1 | 3.38 |  |  | 3.38
|  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 5.87 |  |  | 5.87
|  | 1 | 3.32 |  |  | 3.32
01.F2.04.01.006 | L | KY02U010 | u | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 1
Previsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.04.01.007 | L | KAZZU010 | u | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | 2
Previsió |  | 2 |  |  |  | 2
01.F2.04.01.008 | L | K6ZZU010 | u | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de guix laminat. | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de guix laminat. | 15
Previsió |  | 15 |  |  |  | 15
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 02 | CEL RASOS
01.F2.04.02.001 | L | K844U090 | m2 | Cr 01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | Cr 01 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 39.76
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 16.06 |  |  | 16.06
|  | 1 | 17.15 |  |  | 17.15
01.F2.04.02.002 | L | P846-ZF12 | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 37.39
|  | 1 | 4.72 |  |  | 4.72
|  | 1 | 3.49 |  |  | 3.49
|  | 1 | 4.49 |  |  | 4.49
|  | 1 | 2.43 |  |  | 2.43
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 8.15 |  |  | 8.15
|  | 1 | 8.38 |  |  | 8.38
|  | 1 | 1.93 |  |  | 1.93
|  | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
01.F2.04.02.003 | L | K844Z092 | m2 | Cr 02 - Cel ras continu amb doble aplacat de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins a deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superfície, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | Cr 02 - Cel ras continu amb doble aplacat de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins a deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superfície, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 86.3
|  | 1 | 12.21 |  |  | 12.21
|  | 1 | 12.48 |  |  | 12.48
|  | 1 | 12.19 |  |  | 12.19
|  | 1 | 12.48 |  |  | 12.48
|  | 1 | 12.48 |  |  | 12.48
|  | 1 | 12.48 |  |  | 12.48
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
01.F2.04.02.004 | L | K844U09H | m2 | Cr 03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | Cr 03 - Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfug (H), per a revestir, de 12,5/13 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada o trasdossat a sostre; inclou tractament de juntes: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, polit i repetició del procès fins deixar totalment enllestit per a pintar; inclou remats amb cel ras registrable integrat en la superficie, mesurat en superfície realment executada, i formació de tabiques verticals en canvis de nivell. | 13.48
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 3.22 |  |  | 3.22
01.F2.04.02.005 | L | P846-ZFH1 | m2 | Cr 03F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat hidròfug de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | Cr 03F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat hidròfug de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, etc. així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 4.84
|  | 1 | 3.73 |  |  | 3.73
|  | 1 | 1.11 |  |  | 1.11
01.F2.04.02.006 | L | K844U126 | m2 | Cr 04 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 120x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. Inclosos treballs de tall de plaques per a una mida de 100x60 cm i evitar així faixes massa estrets en àmbits de circulació, d'acord amb indicacions de la DF. | Cr 04 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 120x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. Inclosos treballs de tall de plaques per a una mida de 100x60 cm i evitar així faixes massa estrets en àmbits de circulació, d'acord amb indicacions de la DF. | 25.8
|  | 1 | 18 |  |  | 18
|  | 1 | 7.8 |  |  | 7.8
01.F2.04.02.007 | L | K844U015 | m2 | Cr 05 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 60x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. | Cr 05 - Subministrament i col·locació de cel ras amb plaques de guix laminat tipus PLADUR TR vinílic-BV (AL) de 13 mm de gruix de 60x60 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60x60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. Resistència a la humitat del 95 %. Reacció al foc: EEA- Euroclass A2-s1, d0. Reflexió de la llum 85 %. Absorció acústica 0,70 aW. Aillament acústic 28 dB. | 20.52
|  | 1 | 1.08 |  |  | 1.08
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 3.24 |  |  | 3.24
|  | 1 | 3.6 |  |  | 3.6
|  | 1 | 4.32 |  |  | 4.32
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
01.F2.04.02.008 | L | K844U120 | m2 | Cn* - Subministre i col·locació de tabiques de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb vareta roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres, els forats per reixes d'instal·lacions, deixat llest per a pintar, acabat tipus D2 i els retalls per a reixes d'instal·lacions. | Cn* - Subministre i col·locació de tabiques de cel ras en plaques de cartró guix de 13 mm de gruixària no registrable continu, tipus PLADUR N amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb vareta roscada. S'inclou el tractament de juntes i perímetres, els forats per reixes d'instal·lacions, deixat llest per a pintar, acabat tipus D2 i els retalls per a reixes d'instal·lacions. | 4.58
Cn 15 |  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
Cn 25 |  | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
Cn 30 |  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
01.F2.04.02.009 | L | K84ZK015 | u | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. Així com tancament amb clau segons requeriments de l'HUB. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. Així com tancament amb clau segons requeriments de l'HUB. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | 10
|  | 8 |  |  |  | 8
|  | 2 |  |  |  | 2
01.F2.04.02.010 | L | K898U050 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | 186.35
Cr 01 - Guix laminat |  | 1 | 39.76 |  |  | 39.76
Cr 01F - Faixa guix laminat |  | 1 | 37.39 |  |  | 37.39
Cr 02 - Guix laminat doble placa |  | 1 | 86.3 |  |  | 86.3
Cr 03 - Guix laminat hidròfug |  | 1 | 13.48 |  |  | 13.48
Cr 03F - Faixa guix laminat hidròfug |  | 1 | 4.84 |  |  | 4.84
Cn* - Canvi de nivell |  | 1 | 4.58 |  |  | 4.58
01.F2.04.02.011 | L | K844U010 | m2 | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | 5.4
Previsió vestíbul |  | 1 | 3.6 | 1.5 |  | 5.4
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 03 | FUSTERIA INTERIOR
01.F2.04.03.001 | L | KAQDZI07 | u | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 70x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 70x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F2.04.03.002 | L | KAQDZI08 | u | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F2.04.03.003 | L | KAQDZI09 | u | FiFu PI03 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI03 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.04.03.004 | L | KAQDZD01 | u | FiFu PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (40+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (40+80)x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulles de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F2.04.03.005 | L | KAQDZC01 | u | FiFu PC01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa, de mesures totals aproximades 142x220 cm (amplada lliure de pas 131 cm), amb: - mecanisme encastat tipus KRONA model KOMPATTO amb sistema que garanteixi una obertura i tancament suau - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou Inclosos ferratges de penjar, tirador d'acer inoxidable, pany embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, fulla de la porta, marc de la porta, agulles laterals, tirador Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany de cop amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB i condemna amb botó de desbloqueig i indicador, etc, completa segons reueriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements. Marca SOLECO, marc tipus telescòpic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, porta d'HPL cantell fenolics model ECET. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316 L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PC01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa, de mesures totals aproximades 142x220 cm (amplada lliure de pas 131 cm), amb: - mecanisme encastat tipus KRONA model KOMPATTO amb sistema que garanteixi una obertura i tancament suau - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou Inclosos ferratges de penjar, tirador d'acer inoxidable, pany embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, fulla de la porta, marc de la porta, agulles laterals, tirador Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany de cop amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB i condemna amb botó de desbloqueig i indicador, etc, completa segons reueriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements. Marca SOLECO, marc tipus telescòpic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, porta d'HPL cantell fenolics model ECET. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316 L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.04.03.006 | L | KAQDZD02 | u | FiVi PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (90+30)x220 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - fulles de vidre laminat a testa 6+6, units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm amb cantells polits Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiVi PD01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent de dues fulles desiguals, de mesures totals aproximades (90+30)x220 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - fulles de vidre laminat a testa 6+6, units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm amb cantells polits Incloses frontisses, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.04.03.007 | L | KAM2U020 | u | FiVi PC01 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb mecanisme Visio+100, estructura/perfileria d'alumini lacat color blanc (LB nieve brillo), amb grup motor trifàsic de CA, tracció directe, alimentat a red monofàsica de 230V/50 HZ, electrònica de control loT/Wifi/GRF nivell de prestacions D, bateria d'emergència supervisada, vàlida per a vies d'evacuaió (EN16005). Inclòs sistema de bateries d'emergència per a obertura o tancament de fulla mòbil en cas de falta de corrent. Tot allotjat en xassís d'alumini extruït lacat color blanc. Inclou: - Fulla mòbil corredissa lateral A20-4, amb fusteria d'alumini de 20 mm de secció, emmarcat perimetral amb junta d'estanqueitat - Vidre de 8/10 mm opal - Estructura necessaria de suport i muntatge - Selector Òptima, amb bombí i clau, sensor detecció+seguretat DDS-A híbrid supervisat a l'interior, sensor detecció+seguretat DDS-B híbrid no supervisat a l'exterior, pany automàtic de bloqueig de seguretat, biestable + desbloqueig Visio-100, clau exterior de seguretat encastada tipus bombí - Clau GC-K superficie - Interface I/O programble VISIO - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB. Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons planta - Pas lliure: 120 cm segons planta i posició de la porta - Alçada lliure: 225 cm - Alçada fins a fals sostre: 250 cm | FiVi PC01 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb mecanisme Visio+100, estructura/perfileria d'alumini lacat color blanc (LB nieve brillo), amb grup motor trifàsic de CA, tracció directe, alimentat a red monofàsica de 230V/50 HZ, electrònica de control loT/Wifi/GRF nivell de prestacions D, bateria d'emergència supervisada, vàlida per a vies d'evacuaió (EN16005). Inclòs sistema de bateries d'emergència per a obertura o tancament de fulla mòbil en cas de falta de corrent. Tot allotjat en xassís d'alumini extruït lacat color blanc. Inclou: - Fulla mòbil corredissa lateral A20-4, amb fusteria d'alumini de 20 mm de secció, emmarcat perimetral amb junta d'estanqueitat - Vidre de 8/10 mm opal - Estructura necessaria de suport i muntatge - Selector Òptima, amb bombí i clau, sensor detecció+seguretat DDS-A híbrid supervisat a l'interior, sensor detecció+seguretat DDS-B híbrid no supervisat a l'exterior, pany automàtic de bloqueig de seguretat, biestable + desbloqueig Visio-100, clau exterior de seguretat encastada tipus bombí - Clau GC-K superficie - Interface I/O programble VISIO - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB. Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons planta - Pas lliure: 120 cm segons planta i posició de la porta - Alçada lliure: 225 cm - Alçada fins a fals sostre: 250 cm | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.04.03.008 | L | KAM2ZVFE | u | FiVi 01 - Subministre i col·locació de fusteria fixa de vidre, de mesures totals aproximades 220x230 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - vidre laminat laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidre segons esquema i detalls de projecte. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiVi 01 - Subministre i col·locació de fusteria fixa de vidre, de mesures totals aproximades 220x230 cm, tipus Divitecnic de Matesu, formada per: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - marc d'alumini anoditzat de 15 micres o lacat color a definir per la DF - tapajunts i tapetes necessàries del mateix acabat que el marc - vidre laminat laminat tipus STADIP 66.1, de vidres incolors Planiclear de 6 mm d'espessor cadascun, units mitjançant làmina de butiral de polivinil incolora de 0,38 mm - estructura de suport, muntatge i remat necessaria, per a col·locació de vidre segons esquema i detalls de projecte. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.04.03.009 | L | KAQDZR01 | u | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 40x220 cm. | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 40x220 cm. | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
01.F2.04.03.010 | L | KAQDZR02 | u | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 60x220 cm. | FiRe 01 - Sanejat, preparació de superfícies i pintat de registre existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelledora i dues d'acabat. Color a escollir per la DF. Registre de mesures totals aproximades 60x220 cm. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.F2.04.03.011 | L | KAZZU020 | u | Subministrament i instal.lació de tanca portes, aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament amb ajust variable Força de tancament amb ajust variable d'EN2-4 Per portes mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat La velocitat de tancament es pot adaptar individualment MARCA/MODEL: Geze ts200nv ref. 12885 + brazo ref. 102445 Totalment instal.lat, regulat i funcionant. | Subministrament i instal.lació de tanca portes, aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament amb ajust variable Força de tancament amb ajust variable d'EN2-4 Per portes mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat La velocitat de tancament es pot adaptar individualment MARCA/MODEL: Geze ts200nv ref. 12885 + brazo ref. 102445 Totalment instal.lat, regulat i funcionant. | 5
Previsió |  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 04 | SERRALLERIA INTERIOR
01.F2.04.04.001 | L | KQ42U010 | u | Subministrament i col·locació de pilones d'acer inoxidable qualitat AISI 304 de 2 mm d'espessor i acabat brillant, de 100 cm d'alçada i 76 mm de diàmetre, amb acabat superior pla. Inclosos treballs d'obertura del forat circular en paviment de terratzo, amb un mínim de 20 cm d'encastament i massissar del forat amb morter sense retracció. Model BOLARDO H2571-4, marca BENITO, o equivalent. | Subministrament i col·locació de pilones d'acer inoxidable qualitat AISI 304 de 2 mm d'espessor i acabat brillant, de 100 cm d'alçada i 76 mm de diàmetre, amb acabat superior pla. Inclosos treballs d'obertura del forat circular en paviment de terratzo, amb un mínim de 20 cm d'encastament i massissar del forat amb morter sense retracció. Model BOLARDO H2571-4, marca BENITO, o equivalent. | 2
FiVi PC01 |  | 2 |  |  |  | 2
01.F2.04.04.002 | L | K8Z3ZLL8 | u | EqF2 07 - Subministrament i col·locació d'estructura d'acer per a ancoratge de llit a paviment, d'acord amb requeriments de HUB. | EqF2 07 - Subministrament i col·locació d'estructura d'acer per a ancoratge de llit a paviment, d'acord amb requeriments de HUB. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 05 | AJUDES A LES INSTAL·LACIONS
01.F2.04.05.001 | L | KY03ZJK2 | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per a les instal·lacions, especialment enfocat als treballs a realitzar a la planta inferior de l'àrea d'actuació (planta 4), que inclou: - Obertura i tapat de regates - Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals - Col·locació de boteres - Fixació de suports - Construcció de bancades i fornícules - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats - Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material - Desmuntatge i reposició de cel rasos - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions - Tapes per a registre a muntants i cel rasos de tot tipus i material per a instal·lacions - Tapes de pericons en tot tipus de paviments En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. | Conjunt d'ajudes d'obra civil per a les instal·lacions, especialment enfocat als treballs a realitzar a la planta inferior de l'àrea d'actuació (planta 4), que inclou: - Obertura i tapat de regates - Obertura de forats en paraments tant horitzontals com verticals - Col·locació de boteres - Fixació de suports - Construcció de bancades i fornícules - Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats - Obertura de forats en falsos sostres de tot tipus i material - Desmuntatge i reposició de cel rasos - Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) - Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions - Tapes per a registre a muntants i cel rasos de tot tipus i material per a instal·lacions - Tapes de pericons en tot tipus de paviments En general, tot allò necessari (material i mà d'obra) per al muntatge de les instal·lacions i coordinació amb obra civil i arquitectura, d'acord amb les instruccions de la direcció facultativa. | 2
Previsió |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIOR
| N | Capítol | 01 | REVESTIMENTS
01.F2.05.01.001 | L | K218U015 | m2 | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 213.2
Parets existents a revestir/pintar |  | 1 | 213.2 |  |  | 213.2
01.F2.05.01.002 | L | K898U040 | m2 | Rv PinB* - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | Rv PinB* - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | 473.03
|  | 1 | 6.44 |  |  | 6.44
|  | 1 | 3.06 |  |  | 3.06
|  | 1 | 1.91 |  |  | 1.91
|  | 1 | 5.5 |  |  | 5.5
|  | 1 | 1.25 |  |  | 1.25
|  | 1 | 3.71 |  |  | 3.71
|  | 1 | 7.62 |  |  | 7.62
|  | 1 | 1.67 |  |  | 1.67
|  | 1 | 0.61 |  |  | 0.61
|  | 1 | 1.61 |  |  | 1.61
|  | 1 | 5.09 |  |  | 5.09
|  | 1 | 5.08 |  |  | 5.08
|  | 1 | 5.58 |  |  | 5.58
|  | 1 | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 1 | 4 |  |  | 4
|  | 1 | 3.85 |  |  | 3.85
|  | 1 | 9.58 |  |  | 9.58
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 0.17 |  |  | 0.17
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 3.74 |  |  | 3.74
|  | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 1.21 |  |  | 1.21
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
|  | 1 | 1.13 |  |  | 1.13
|  | 1 | 1.28 |  |  | 1.28
|  | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
|  | 1 | 3.69 |  |  | 3.69
|  | 1 | 3.74 |  |  | 3.74
|  | 1 | 1.13 |  |  | 1.13
|  | 1 | 1.26 |  |  | 1.26
|  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 | 0.07 |  |  | 0.07
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 4.93 |  |  | 4.93
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  | 1 | 4.67 |  |  | 4.67
|  | 1 | 5.1 |  |  | 5.1
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.97 |  |  | 0.97
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 2.59 |  |  | 2.59
|  | 1 | 0.74 |  |  | 0.74
|  | 1 | 2.58 |  |  | 2.58
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 0.27 |  |  | 0.27
|  | 1 | 5.16 |  |  | 5.16
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.06 |  |  | 0.06
|  | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
|  | 1 | 0.46 |  |  | 0.46
|  | 1 | 5.46 |  |  | 5.46
|  | 1 | 1.09 |  |  | 1.09
|  | 1 | 4.14 |  |  | 4.14
|  | 1 | 1.68 |  |  | 1.68
|  | 1 | 7.75 |  |  | 7.75
|  | 1 | 5.25 |  |  | 5.25
|  | 1 | 0.46 |  |  | 0.46
|  | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  | 1 | 0.46 |  |  | 0.46
|  | 1 | 2.57 |  |  | 2.57
|  | 1 | 3.71 |  |  | 3.71
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
|  | 1 | 1.26 |  |  | 1.26
|  | 1 | 3.84 |  |  | 3.84
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 1 | 3.69 |  |  | 3.69
|  | 1 | 1.26 |  |  | 1.26
|  | 1 | 0.07 |  |  | 0.07
|  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 | 10.04 |  |  | 10.04
|  | 1 | 4.09 |  |  | 4.09
|  | 1 | 4.8 |  |  | 4.8
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.06 |  |  | 0.06
|  | 1 | 0.35 |  |  | 0.35
|  | 1 | 5.84 |  |  | 5.84
|  | 1 | 3.63 |  |  | 3.63
|  | 1 | 8.38 |  |  | 8.38
|  | 1 | 8.13 |  |  | 8.13
|  | 1 | 0.46 |  |  | 0.46
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 0.97 |  |  | 0.97
|  | 1 | 1.13 |  |  | 1.13
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 1.09 |  |  | 1.09
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
|  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  | 1 | 2.68 |  |  | 2.68
|  | 1 | 2.72 |  |  | 2.72
|  | 1 | 2.68 |  |  | 2.68
|  | 1 | 2.88 |  |  | 2.88
|  | 1 | 2.68 |  |  | 2.68
|  | 1 | 2.88 |  |  | 2.88
|  | 1 | 2.68 |  |  | 2.68
|  | 1 | 2.88 |  |  | 2.88
|  | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  | 1 | 2.69 |  |  | 2.69
|  | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  | 1 | 1.98 |  |  | 1.98
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 2.17 |  |  | 2.17
|  | 1 | 1.54 |  |  | 1.54
|  | 1 | 2.21 |  |  | 2.21
|  | 1 | 2.01 |  |  | 2.01
|  | 1 | 1.14 |  |  | 1.14
|  | 1 | 2.01 |  |  | 2.01
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.76 |  |  | 1.76
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.76 |  |  | 1.76
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 2.68 |  |  | 2.68
|  | 1 | 2.78 |  |  | 2.78
|  | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  | 1 | 2.72 |  |  | 2.72
|  | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  | 1 | 2.68 |  |  | 2.68
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
|  | 1 | 1.49 |  |  | 1.49
|  | 1 | 1.49 |  |  | 1.49
|  | 1 | 0.56 |  |  | 0.56
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 2.57 |  |  | 2.57
|  | 1 | 0.97 |  |  | 0.97
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 5.75 |  |  | 5.75
|  | 1 | 5.53 |  |  | 5.53
|  | 1 | 5.88 |  |  | 5.88
|  | 1 | 2.49 |  |  | 2.49
|  | 1 | 2.78 |  |  | 2.78
|  | 1 | 3.01 |  |  | 3.01
|  | 1 | 1.39 |  |  | 1.39
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.03 |  |  | 0.03
|  | 1 | 0.03 |  |  | 0.03
|  | 1 | 0.35 |  |  | 0.35
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 0.17 |  |  | 0.17
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.15 |  |  | 0.15
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.52 |  |  | 0.52
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.21 |  |  | 0.21
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 2.52 |  |  | 2.52
|  | 1 | 2.66 |  |  | 2.66
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
|  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.22 |  |  | 0.22
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 0.21 |  |  | 0.21
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.41 |  |  | 3.41
|  | 1 | 0.68 |  |  | 0.68
|  | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
01.F2.05.01.003 | L | K898U04C | m2 | Rv PinC - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Colors a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres (previsió combinació de 3 colors diferents). | Rv PinC - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'imprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH. Colors a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres (previsió combinació de 3 colors diferents). | 109.26
|  | 1 | 7.61 |  |  | 7.61
|  | 1 | 7.61 |  |  | 7.61
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 4.33 |  |  | 4.33
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 4.33 |  |  | 4.33
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 1.32 |  |  | 1.32
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 10.5 |  |  | 10.5
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 4.15 |  |  | 4.15
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 4.33 |  |  | 4.33
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 2.18 |  |  | 2.18
|  | 1 | 4.15 |  |  | 4.15
|  | 1 | 4.31 |  |  | 4.31
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
|  | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
01.F2.05.01.004 | L | K898U04E | m2 | Rv PinR - Pintat de paraments verticals interiors enrajolats, amb esmalt satinat o mate, amb una capa d'imprimació i un mínim de dues capes d'acabat amb pintura específica per a rajoles. Previ a la imprimació i pintat es farà una neteja a fons dels paraments, es substituiran o restituiran les peces trencades, les peces que faltin o les peces amb falta d'adherència. Color a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres. | Rv PinR - Pintat de paraments verticals interiors enrajolats, amb esmalt satinat o mate, amb una capa d'imprimació i un mínim de dues capes d'acabat amb pintura específica per a rajoles. Previ a la imprimació i pintat es farà una neteja a fons dels paraments, es substituiran o restituiran les peces trencades, les peces que faltin o les peces amb falta d'adherència. Color a escollir per l'Hospital i la DF sobre mostres. | 60.69
Rv PinR |  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.21 |  |  | 1.21
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.16 |  |  | 1.16
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.24 |  |  | 1.24
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 0.77 |  |  | 0.77
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 0.78 |  |  | 0.78
|  | 1 | 0.79 |  |  | 0.79
|  | 1 | 1.19 |  |  | 1.19
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 1.16 |  |  | 1.16
|  | 1 | 0.78 |  |  | 0.78
Rv Cer |  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
01.F2.05.01.005 | L | K867040F | m2 | Rv PCF - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques guix laminat. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Imitació fusta a confirmar per la DF i l'Hospital. | Rv PCF - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques guix laminat. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Imitació fusta a confirmar per la DF i l'Hospital. | 38.55
|  | 1 | 5.42 |  |  | 5.42
|  | 1 | 5.34 |  |  | 5.34
|  | 1 | 5.41 |  |  | 5.41
|  | 1 | 5.42 |  |  | 5.42
|  | 1 | 5.42 |  |  | 5.42
|  | 1 | 6.13 |  |  | 6.13
|  | 1 | 5.41 |  |  | 5.41
01.F2.05.01.006 | L | K867040B | m2 | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital sobre mostres. | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i entrega amb altres revestiments, així com retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material, tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital sobre mostres. | 42.84
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 4.71 |  |  | 4.71
|  | 1 | 1.39 |  |  | 1.39
|  | 1 | 3.96 |  |  | 3.96
|  | 1 | 2.07 |  |  | 2.07
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 5.17 |  |  | 5.17
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  | 1 | 2.23 |  |  | 2.23
|  | 1 | 4.25 |  |  | 4.25
|  | 1 | 4.05 |  |  | 4.05
|  | 1 | 2.14 |  |  | 2.14
|  | 1 | 3.3 |  |  | 3.3
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 0.03 |  |  | 0.03
01.F2.05.01.007 | L | K826ZCER | m2 | Rv Cer - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, d'entre 4-6 peces per m2, col·locades amb creuetes autonivellants i amb morter d'alta resistència a l'abrasió i a la corrosió i elevada resistència química i mecànica, tipus Lankolor Epoxi (R2 i RG) de Parex o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter de color igual al de les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | Rv Cer - Enrajolat de parament vertical interior, amb rajola de gres porcel·lànic de forma rectangular, d'entre 4-6 peces per m2, col·locades amb creuetes autonivellants i amb morter d'alta resistència a l'abrasió i a la corrosió i elevada resistència química i mecànica, tipus Lankolor Epoxi (R2 i RG) de Parex o equivalent aplicat amb la plana dentada. Els junts seran de 2 mm i rejuntats amb morter de color igual al de les rajoles. Inclosa part propociona de cantoneres d'alumini lacat, de la casa Schlüter model Quadec-ac o equivalent, de 10 mm, col·locada amb morter adhesiu. Model, color i especejat de les rajoles a definir per la DF sobre mostres. | 24.87
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIOR
| N | Capítol | 02 | PAVIMENTS I SÒCOLS
01.F2.05.02.001 | L | K93AU010 | m2 | Formació de recrescut de 6 cm de gruix aproximat, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. | Formació de recrescut de 6 cm de gruix aproximat, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. | 3.52
P6 (àmbit escala enderrocada) |  | 1 | 1.1 | 3.2 |  | 3.52
01.F2.05.02.002 | L | K9C1U010 | m2 | Pa 01 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | Pa 01 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | 92.4
|  | 5 | 4.4 | 1.6 |  | 35.2
|  | 7 | 2.4 | 0.8 |  | 13.44
|  | 7 | 1.4 | 0.8 |  | 7.84
|  | 1 | 3.8 | 0.8 |  | 3.04
|  | 3 | 4 | 0.8 |  | 9.6
|  | 1 | 1.6 | 0.8 |  | 1.28
|  | 1 | 3.3 | 0.8 |  | 2.64
|  | 1 | 2.4 | 0.8 |  | 1.92
|  | 1 | 5.4 | 0.8 |  | 4.32
|  | 8 | 0.8 | 0.8 |  | 5.12
|  | 7 | 0.8 | 0.8 |  | 4.48
P6 (àmbit escala enderrocada) |  | 1 | 1.1 | 3.2 |  | 3.52
01.F2.05.02.003 | L | E93AXMSN | m2 | Pa 02 - Formació de base de paviment formant pendents amb morter sense retracció tipus Novament de Bettor o equivalent. | Pa 02 - Formació de base de paviment formant pendents amb morter sense retracció tipus Novament de Bettor o equivalent. | 3.22
Dutxa |  | 1 | 3.22 |  |  | 3.22
01.F2.05.02.004 | L | K93A3A14 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | Pa 02 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | 3.22
Dutxa |  | 1 | 3.22 |  |  | 3.22
01.F2.05.02.005 | L | K9P2U020 | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT o equivalent, de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT o equivalent, de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Inclosa part proporcional de formació de mitja canya perimetral de 20 cm d'alçada, amb el mateix acabat que el paviment, amb perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT o equivalent. | 3.22
Dutxa |  | 1 | 3.22 |  |  | 3.22
01.F2.05.02.006 | L | K9PZCAR1 | m2 | Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el períemtre, així com reposició del material en cas necessari. | Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el períemtre, així com reposició del material en cas necessari. | 10
Previsió |  | 10 |  |  |  | 10
01.F2.05.02.007 | L | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 232.512
|  | 1 | 228.992 |  |  | 228.992
P6 (àmbit escala enderrocada) |  | 1 | 1.1 | 3.2 |  | 3.52
01.F2.05.02.008 | L | K9U2U010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | 25
Previsió |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.F2.05.02.009 | L | K9UAU010 | m | Rv Soc - Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | Rv Soc - Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | 181.66
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 1.75 |  |  | 1.75
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 0.11 |  |  | 0.11
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.79 |  |  | 0.79
|  | 1 | 0.95 |  |  | 0.95
|  | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 1 | 0.95 |  |  | 0.95
|  | 1 | 0.95 |  |  | 0.95
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.95 |  |  | 0.95
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 2.32 |  |  | 2.32
|  | 1 | 3.03 |  |  | 3.03
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 1.43 |  |  | 1.43
|  | 1 | 1.39 |  |  | 1.39
|  | 1 | 3.39 |  |  | 3.39
|  | 1 | 1.53 |  |  | 1.53
|  | 1 | 1.48 |  |  | 1.48
|  | 1 | 2.57 |  |  | 2.57
|  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 0.48 |  |  | 0.48
|  | 1 | 1.51 |  |  | 1.51
|  | 1 | 1.48 |  |  | 1.48
|  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 1 | 1.49 |  |  | 1.49
|  | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 1.49 |  |  | 1.49
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 1.51 |  |  | 1.51
|  | 1 | 1.48 |  |  | 1.48
|  | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 3.39 |  |  | 3.39
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 1.45 |  |  | 1.45
|  | 1 | 3.39 |  |  | 3.39
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 2.58 |  |  | 2.58
|  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72
|  | 1 | 0.27 |  |  | 0.27
|  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 1 | 2.22 |  |  | 2.22
|  | 1 | 0.46 |  |  | 0.46
|  | 1 | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 1 | 1.61 |  |  | 1.61
|  | 1 | 1.61 |  |  | 1.61
|  | 1 | 2.92 |  |  | 2.92
|  | 1 | 0.71 |  |  | 0.71
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 0.18 |  |  | 0.18
|  | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
|  | 1 | 1.54 |  |  | 1.54
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 0.07 |  |  | 0.07
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
|  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 1 | 3.83 |  |  | 3.83
|  | 1 | 3.39 |  |  | 3.39
|  | 1 | 1.03 |  |  | 1.03
|  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 0.22 |  |  | 0.22
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.01 |  |  | 0.01
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 0.05 |  |  | 0.05
|  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 0.05 |  |  | 0.05
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
|  | 1 | 3.39 |  |  | 3.39
|  | 1 | 3.39 |  |  | 3.39
|  | 1 | 0.92 |  |  | 0.92
|  | 1 | 2.38 |  |  | 2.38
|  | 1 | 4.02 |  |  | 4.02
|  | 1 | 1.64 |  |  | 1.64
|  | 1 | 0.16 |  |  | 0.16
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.05 |  |  | 0.05
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 1 | 1.92 |  |  | 1.92
|  | 1 | 0.86 |  |  | 0.86
|  | 1 | 1.14 |  |  | 1.14
|  | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  | 1 | 1.92 |  |  | 1.92
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  | 1 | 0.22 |  |  | 0.22
|  | 1 | 0.07 |  |  | 0.07
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  | 1 | 0.22 |  |  | 0.22
|  | 1 | 0.07 |  |  | 0.07
|  | 1 | 0.17 |  |  | 0.17
|  | 1 | 0.1 |  |  | 0.1
|  | 1 | 0.08 |  |  | 0.08
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 3.08 |  |  | 3.08
|  | 1 | 1.27 |  |  | 1.27
|  | 1 | 1.53 |  |  | 1.53
|  | 1 | 1 |  |  | 1
|  | 1 | 2.88 |  |  | 2.88
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 1.16 |  |  | 1.16
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
01.F2.05.02.010 | L | K9ZAU010 | m | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | 0.8
Dutxa |  | 1 | 0.8 |  |  | 0.8
01.F2.05.02.011 | L | K9ZAZRX2 | m | Reixa de desguàs per a dutxa, compatible per a paviments vinílics, amb el diàmtre de recollida que calgui segons cabal i tapa per a integrar amb el propi paviment. Inclosa connexió amb col·lector o baixant, a punt per entrar en funcionament. Tipus Schlüter Kerdi Line D o equivalent. | Reixa de desguàs per a dutxa, compatible per a paviments vinílics, amb el diàmtre de recollida que calgui segons cabal i tapa per a integrar amb el propi paviment. Inclosa connexió amb col·lector o baixant, a punt per entrar en funcionament. Tipus Schlüter Kerdi Line D o equivalent. | 1.95
Dutxa |  | 1 | 1.95 |  |  | 1.95
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT
| N | Capítol | 01 | MOBILIARI
01.F2.06.01.001 | L | KQ5AZEF1 | u | EqF2 01 - Escriptori habitacions Subministrament i col·locació de taulell de treball de 60 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 197 cm. | EqF2 01 - Escriptori habitacions Subministrament i col·locació de taulell de treball de 60 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, costelles inferiors laterals de recolzament, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 197 cm. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F2.06.01.002 | L | KQ5AZEF2 | u | EqF2 02 - Armari habitacions (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 103 cm d'amplada i 45 cm de fons i mòdul de 80 cm d'amplada i 63 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | EqF2 02 - Armari habitacions (4 portes) Subministrament i col·locació d'armari alt amb quatre portes, de 240 cm d'alçada i 15 cm de sòcol, format per mòdul de 103 cm d'amplada i 45 cm de fons i mòdul de 80 cm d'amplada i 63 cm de fons, aproximadament, realitzat amb tauler antihumitat revestit amb laminat de 1 mm de gruix i cantejat amb PVC del mateix color. Inclosos reforços, ferratges de penjar i tancar, amb sistema obertura/tancament tipus voltadits i panys de clau segons Pla de Mestrejament del Centre, prestatges interiors segons distribució a definir en obra, portes, elements de subjecció i remat, etc. Acabats i colors (interior/exterior) de l'armari, a definir per la DF sobre mostres. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F2.06.01.003 | L | KQ5AZEF3 | u | EqF2 03 - Moble sala rentat Subministrament i col·locació de moble per a sala de rentat, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb obertura mitjançant voltadits i pany amb clau, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a dues aigüeres i les aixetes corresponents. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 210 cm. | EqF2 03 - Moble sala rentat Subministrament i col·locació de moble per a sala de rentat, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb obertura mitjançant voltadits i pany amb clau, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a dues aigüeres i les aixetes corresponents. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 210 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.01.004 | L | KQ5AZEF4 | u | EqF2 04 - Moble sala d'estar Subministrament i col·locació de moble per a sala d'estar, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb obertura mitjançant voltadits i pany amb clau, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a una aigüera i l'aixeta corresponent. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell - aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable de 460x460x160 mm encastada per la part inferior, amb desguàs i connexió a la xarxa Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 190 cm. | EqF2 04 - Moble sala d'estar Subministrament i col·locació de moble per a sala d'estar, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb obertura mitjançant voltadits i pany amb clau, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a una aigüera i l'aixeta corresponent. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell - aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable de 460x460x160 mm encastada per la part inferior, amb desguàs i connexió a la xarxa Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 190 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.01.005 | L | KQ5AZEF5 | u | EqF2 05 - Trasllat i col·locació de moble per a zona terapèutica, subministrat des de manteniment de HUB, que inclou: - trasllat de moble i accessoris associats des d'allà on indiquin els tècnics de HUB - col·locació del moble a l'espai previst en projecte, prèvia preparació de paraments i instal·lacions de connexió necessàries - subministrament i col·locació de frontal per a protecció de parament vertical, del mateix material que el taulell - repàs i substitució, en cas necessari de frontisses i ferratges diversos - subministrament i col·locació de remats laterals, restitució de sòcols, segellats i treballs diversos d'entrega entre elements nous i existents necessaris Moble format per tres mòduls de 60 cm i laterals fixs, amb taulell, aigüera i aixeta. Llargada total aproximada 210 cm. | EqF2 05 - Trasllat i col·locació de moble per a zona terapèutica, subministrat des de manteniment de HUB, que inclou: - trasllat de moble i accessoris associats des d'allà on indiquin els tècnics de HUB - col·locació del moble a l'espai previst en projecte, prèvia preparació de paraments i instal·lacions de connexió necessàries - subministrament i col·locació de frontal per a protecció de parament vertical, del mateix material que el taulell - repàs i substitució, en cas necessari de frontisses i ferratges diversos - subministrament i col·locació de remats laterals, restitució de sòcols, segellats i treballs diversos d'entrega entre elements nous i existents necessaris Moble format per tres mòduls de 60 cm i laterals fixs, amb taulell, aigüera i aixeta. Llargada total aproximada 210 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.01.006 | L | KQ5AZEF6 | u | EqF2 06 - Moble sala estar TV Subministrament i col·locació de taulell de 50 cm d'amplada i 48/73 cm d'alçada aproximada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 291+97 cm. | EqF2 06 - Moble sala estar TV Subministrament i col·locació de taulell de 50 cm d'amplada i 48/73 cm d'alçada aproximada, realitzat amb panell xapat amb melamina, de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 291+97 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.01.007 | L | KQ5AZEF8 | u | EqF2 08 - Taulell de treball sala de familiars Subministrament i col·locació de taulell de treball de 50 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, pota cilíndrica regulable d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 120 cm. | EqF2 08 - Taulell de treball sala de familiars Subministrament i col·locació de taulell de treball de 50 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, pota cilíndrica regulable d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable i replanteig segons indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 120 cm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.01.008 | L | KJ18U020 | u | Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 460x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10400. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. (08.01.022b) | Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 460x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10400. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. (08.01.022b) | 3
EqF2 03 - Moble brut |  | 1 |  |  |  | 1
EqF2 04 - Moble sala estar |  | 1 |  |  |  | 1
EqF2 05 - Moble zona terapèutica |  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.01.009 | L | KJ18U010 | u | Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 610x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10550. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 610x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10550. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 1
EqF2 03 - Moble brut |  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.01.010 | L | KJ280005 | u | Subministrament i instal·lació d'aixeta Monocomandament per a aigüera,incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Grohe / Eurosmart (Ref.: 33202002)o equivalent. | Subministrament i instal·lació d'aixeta Monocomandament per a aigüera,incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Grohe / Eurosmart (Ref.: 33202002)o equivalent. | 4
EqF2 03 - Moble brut |  | 2 |  |  |  | 2
EqF2 04 - Moble sala estar |  | 1 |  |  |  | 1
EqF2 05 - Moble zona terapèutica |  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.01.011 | L | KQ7ZU010 | u | Subministrament i instal·lació de dossificador de llexiu, col·locat sota moble de brut. Connexió d'aigua al mateix punt de connexió de la pica, inclosa canonada de coure i col·locació d'element sobre pica, amb forat passant en taulell. MARCA/MODEL: Bomba dilució SEKO Promax ref. PXB4F16S0000 Totalment instalada, amb accesoris, connexions, canonada segons partida. | Subministrament i instal·lació de dossificador de llexiu, col·locat sota moble de brut. Connexió d'aigua al mateix punt de connexió de la pica, inclosa canonada de coure i col·locació d'element sobre pica, amb forat passant en taulell. MARCA/MODEL: Bomba dilució SEKO Promax ref. PXB4F16S0000 Totalment instalada, amb accesoris, connexions, canonada segons partida. | 1
EqF2 03 - Moble brut |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | F2 | OBRA CIVIL FASE 2
| N | Sistema | 06 | MOBILIARI I EQUIPAMENT
| N | Capítol | 02 | EQUIPAMENT BANYS
01.F2.06.02.001 | L | KJ13B772 | u | Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 450x420x140 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ MERIDIAN, amb referència A325244000 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 450x420x140 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ MERIDIAN, amb referència A325244000 Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 1
Previsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.02.002 | L | KJ13B712 | u | Sa 04 - Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 500x460x150 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. Marca/model: Roca/Meridian, amb referència A325244000. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | Sa 04 - Subministrament i instal·lació de rentamans suspès de porcellana vitrificada de color blanc 500x460x150 mm, incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. Marca/model: Roca/Meridian, amb referència A325244000. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.02.003 | L | KJ23U010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a rentamans, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 3317820E marca GROHE. | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació d'aixeta per a rentamans, tipus monocomandament, incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. Model MON EURODISC-COSMOPOLITAN ref 3317820E marca GROHE. | 2
Sa 01 (previsió) |  | 1 |  |  |  | 1
Sa 04 |  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.02.004 | L | KC1KU010 | u | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació de mirall per a bany, col·locat sobre la lleixa, amb els cantells polits. Marca/Model: PLASTISAN/CONIC, ref.: 52301 o equivalent. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta execució. | Sa 01/04 - Subministrament i instal·lació de mirall per a bany, col·locat sobre la lleixa, amb els cantells polits. Marca/Model: PLASTISAN/CONIC, ref.: 52301 o equivalent. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per a la seva correcta execució. | 7
Sa 01 |  | 6 |  |  |  | 6
Sa 04 |  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.02.005 | L | KJ14ZR2D | u | Desmuntatge i muntatge de rentamans existent, complet, inclosa aixetea i resta dels seus accessoris, col·locat i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | Desmuntatge i muntatge de rentamans existent, complet, inclosa aixetea i resta dels seus accessoris, col·locat i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
01.F2.06.02.006 | L | KJ24U010 | u | Sa 03 - Subministrament i col·locació de bastidor i fluxor de doble descàrrega fabricat en acer amb recobriment de pintura de polièster d'alta resistència. Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de manera independent. Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa peça de pòrexpan de reducció de soroll, juntes de connexió a entrada d'inodor de 51-55 mm de diàmetre i elements de fixació, inclòs suport de bastidor MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18491+1575 Inclou embellidor, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. | Sa 03 - Subministrament i col·locació de bastidor i fluxor de doble descàrrega fabricat en acer amb recobriment de pintura de polièster d'alta resistència. Regulació de l'alçada del bastidor i de l'aixeta de manera independent. Resistència fins a 400 Kg. Fixació a paret, inclosa peça de pòrexpan de reducció de soroll, juntes de connexió a entrada d'inodor de 51-55 mm de diàmetre i elements de fixació, inclòs suport de bastidor MARCA/MODEL:PRESTO ARTE 18491+1575 Inclou embellidor, transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris pel seu correcte funcionament i execució. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.02.007 | L | KJ14U010 | u | Sa 03 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada de color blanc, marca Roca, model Meridian Rimless, amb referència A34624L000, amb sortida a paret, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, seient i tapa amortiguada model Supralit amb referència A8012A200B, fixació, segellat i accessoris necessaris, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. | Sa 03 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada de color blanc, marca Roca, model Meridian Rimless, amb referència A34624L000, amb sortida a paret, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, seient i tapa amortiguada model Supralit amb referència A8012A200B, fixació, segellat i accessoris necessaris, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.02.008 | L | KJ14ZV20 | u | Sa 05 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada color blanc, marca ROCA, model VICTORIA, amb referència 344398000 o equivalent, amb sortida vertical, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, incloent tapa i seient amb frontisses d'acer inoxidable amb referència A801B6000B, joc de cargols d'acer inoxidable M5x78 mm referència 3429 Duchaflex i junta de goma referència AV0016200R. Inclou seient i tapa, totalment connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | Sa 05 - Subministrament i instal·lació d'inodor de porcellana vitrificada color blanc, marca ROCA, model VICTORIA, amb referència 344398000 o equivalent, amb sortida vertical, sobre estructura de fixació, acabat a 47 cm, incloent tapa i seient amb frontisses d'acer inoxidable amb referència A801B6000B, joc de cargols d'acer inoxidable M5x78 mm referència 3429 Duchaflex i junta de goma referència AV0016200R. Inclou seient i tapa, totalment connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. | 1
Previsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.F2.06.02.009 | L | KJ14ZV2D | u | Desmuntatge i muntatge d'inodor existent, complet, inclosos tots els seus accessoris, col·locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | Desmuntatge i muntatge d'inodor existent, complet, inclosos tots els seus accessoris, col·locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuació i a la instal·lació d'aigua. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 01 | DESMUNTATGES
01.IN.01.001 | L | 02.01 | pa | Arrencada i retirada d'instal·lacions existents, d'aigua, llumeneres, electricitat, climatització, ventilació, control, incendis, seguretat, veu i dades, audiovisuals, gasos medicinals, etc. així com altres elements en desús o que calgui retirar temporalment per al muntatge dels nous equips. Els desmuntatges es realitzaran amb cura, de manera que el material desmuntat pugui ser reaprofitat. Inclou el muntatge posterior dels elememts desmuntats a mantenir. Aquells elements que no es desmontin, caldrà protegir-los per evitar que es malmetin o embrutin a l'hora de fer les actuacions. Enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a sac, contenidor o camió. | Arrencada i retirada d'instal·lacions existents, d'aigua, llumeneres, electricitat, climatització, ventilació, control, incendis, seguretat, veu i dades, audiovisuals, gasos medicinals, etc. així com altres elements en desús o que calgui retirar temporalment per al muntatge dels nous equips. Els desmuntatges es realitzaran amb cura, de manera que el material desmuntat pugui ser reaprofitat. Inclou el muntatge posterior dels elememts desmuntats a mantenir. Aquells elements que no es desmontin, caldrà protegir-los per evitar que es malmetin o embrutin a l'hora de fer les actuacions. Enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa a sac, contenidor o camió. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.01.002 | L | 02.02 | pa | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Incloent la taxa corresponent a la deposició controlada dels residus segons els seus tipus. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Incloent la taxa corresponent a la deposició controlada dels residus segons els seus tipus. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 02 | INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
01.IN.02.001 | L | 03.01 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 20 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 20 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | 3
Fase 1 ACS |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 1 RET |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 RET |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.02.002 | L | 03.02 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 25 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 25 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | 2
Fase 1 AFS |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 ACS |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.02.003 | L | 03.03 | pa | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 32 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | Picatge de tuberia d'acer de distribució d'aigua existent per a la connexió de tub de diàmetre 32 mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució. | 2
Fase 1 AFS |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 AFS |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.02.004 | L | 03.04 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 20 mm i 2,8 mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 20 mm i 2,8 mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | 139.725
Fase 1 AFS |  | 1.15 | 21 |  |  | 24.15
Fase 1 ACS |  | 1.15 | 13 |  |  | 14.95
Fase 1 RET |  | 1.15 | 13 |  |  | 14.95
Fase 2 AFS |  | 1.15 | 32.5 |  |  | 37.375
Fase 2 ACS |  | 1.15 | 18.5 |  |  | 21.275
Fase 2 RET |  | 1.15 | 23.5 |  |  | 27.025
01.IN.02.005 | L | 03.05 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 7,4 sèrie 3,2, de diàmetre 25 mm i 3,5 mm de gruix. Canonada fabricada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2574 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | 13.225
Fase 1 AFS |  | 1.15 | 2.5 |  |  | 2.875
Fase 2 AFS |  | 1.15 | 4 |  |  | 4.6
Fase 2 ACS |  | 1.15 | 5 |  |  | 5.75
01.IN.02.006 | L | 03.06 | m | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 32 mm i 3,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió certificat segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | Subministrament i muntatge de tub compost de polipropilè copolímer random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ amb fibra de vidre (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) / / PP-R RP, SDR 9 sèrie 4, de diàmetre 32 mm i 3,6 mm de gruix. Canonada fabricada i certificada segons Reglament Particular Aenor RP 01.78, accessoris fabricats i certificats segons norma UNE EN 15874-3 i sistema d'unió per termofusió, insercions incorporades i electrofusió certificat segons RP 01.78. Certificat de potabilitat Aimples segons RD 140/2003. Per a ús en instal·lacions de fontaneria (AFS, ACS) i climatització (calefacció, sistemes aigua/aigua, aigua/aire) amb temperatures compreses entre -15 °C i 95 °C. Inclosa p/p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Instal·lat amb abraçadores isofòniques Niron de goma llisa, segons norma UNE EN 806-4. Presentació a barra de 4 m, color blau Niron amb franja grisa Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP329 de la sèrie Niron d'ITALSAN. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge, fixació i suports. Sistema d'unió per electrofusió. | 12.65
Fase 1 AFS |  | 1.15 | 4.5 |  |  | 5.175
Fase 2 AFS |  | 1.15 | 6.5 |  |  | 7.475
01.IN.02.007 | L | 03.07 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes i / o calentes inferiors a 35 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica anticondensació per a canonades fredes i / o calentes inferiors a 35 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 30 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 83.95
Fase 1 ACS |  | 1.15 | 13 |  |  | 14.95
Fase 1 RET |  | 1.15 | 13 |  |  | 14.95
Fase 2 ACS |  | 1.15 | 23.5 |  |  | 27.025
Fase 2 RET |  | 1.15 | 23.5 |  |  | 27.025
01.IN.02.008 | L | 03.08 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 20mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | 13
Fase 1 | [5 empty] | 0
AFS |  | 1 |  |  |  | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
RET |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
AFS |  | 3 |  |  |  | 3
ACS |  | 3 |  |  |  | 3
RET |  | 4 |  |  |  | 4
01.IN.02.009 | L | 03.09 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 25mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | 3
Fase 1 | [5 empty] | 0
AFS |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
AFS |  | 1 |  |  |  | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.02.010 | L | 03.10 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | Subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 32mm, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de tres peces d'acer inoxidable, bola d'acer inoxidable i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada superficialment, incloent accessoris de muntatge i suportació i qualsevol altre accessori per al seu correcte muntatge. | 3
Fase 1 | [5 empty] | 0
AFS |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
AFS |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.02.011 | L | 03.11 | u | Subministrament i muntatge de clau de pas diàmetre nominal 16 mm o 20 mm, de 10 bar de pressió nominal, amb embellidor, per al tancament de l'element al que dóna servei. Inclou connexionat d'element, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. | Subministrament i muntatge de clau de pas diàmetre nominal 16 mm o 20 mm, de 10 bar de pressió nominal, amb embellidor, per al tancament de l'element al que dóna servei. Inclou connexionat d'element, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. | 12
Fase 1 | [5 empty] | 0
Aigüera |  | 1 | 1 |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
Lavabo |  | 1 | 2 |  |  | 2
Inodor |  | 1 | 1 |  |  | 1
Aigüere AFS |  | 3 | 1 |  |  | 3
Aigüera cuina TCA |  | 1 | 2 |  |  | 2
Rentavaixelles |  | 1 | 2 |  |  | 2
Maceradora |  | 1 | 1 |  |  | 1
01.IN.02.012 | L | 03.12 | u | Connexionat a la xarxa existent d'aigua freda i calenta de pica a substituir i posicionar en nou trasdosat. Inclou connexionat d'elements, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, aïllament canonada aigua calenta, maniguets flexibles, claus d'esquadra amb embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | Connexionat a la xarxa existent d'aigua freda i calenta de pica a substituir i posicionar en nou trasdosat. Inclou connexionat d'elements, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, aïllament canonada aigua calenta, maniguets flexibles, claus d'esquadra amb embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | 14
Fase 1 |  | 8 |  |  |  | 8
Fase 2 |  | 6 |  |  |  | 6
01.IN.02.013 | L | 03.13 | u | Connexionat a la xarxa existent d'aigua freda d'inodor a substituir i posicionar en nou trasdosat, des de punt de connexió en polsador fluxor existent mitjançant canonades de DN igual a l'existent. Canonada vistaa base d'acer inoxidable i canonada oculta en trasdosat a base de Tub PP-R SDR9 / Serie 4 Niron Fiber Blue RP Inclou connexionat de nou sanitari i de polsador existent a mantenir, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | Connexionat a la xarxa existent d'aigua freda d'inodor a substituir i posicionar en nou trasdosat, des de punt de connexió en polsador fluxor existent mitjançant canonades de DN igual a l'existent. Canonada vistaa base d'acer inoxidable i canonada oculta en trasdosat a base de Tub PP-R SDR9 / Serie 4 Niron Fiber Blue RP Inclou connexionat de nou sanitari i de polsador existent a mantenir, p.p. de conductes de connexió de diàmetre corresponent, maniguet flexible, embellidor, suports, accessoris i altre material auxiliar. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | 14
Fase 1 |  | 8 |  |  |  | 8
Fase 2 |  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 03 | INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT
01.IN.03.001 | L | 04.01 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 117.3
Fase 1 |  | 1.15 | 60 |  |  | 69
Fase 2 |  | 1.15 | 42 |  |  | 48.3
01.IN.03.002 | L | 04.02 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 39.1
Fase 1 |  | 1.15 | 18.5 |  |  | 21.275
Fase 2 |  | 1.15 | 15.5 |  |  | 17.825
01.IN.03.003 | L | 04.03 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 5.75
Fase 2 |  | 1.15 | 5 |  |  | 5.75
01.IN.03.004 | L | 04.04 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 90 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 9.2
Fase 1 |  | 1.15 | 4.5 |  |  | 5.175
Fase 1 |  | 1.15 | 3.5 |  |  | 4.025
01.IN.03.005 | L | 04.05 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm. Fins i tot p/p de material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió a pressió amb junta elàstica. Totalment muntada, connexionada i probada. Inclou: Replanteig i traçat de les canonades. Presentació en sec de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Neteja de la zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió de les peces. Realització de proves de servei. | 5.75
Fase 1 |  | 1.15 | 1 |  |  | 1.15
Fase 2 |  | 1.15 | 4 |  |  | 4.6
01.IN.03.006 | L | 04.06 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 50mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 50mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | 12
Fase 1 |  | 7 |  |  |  | 7
Fase 2 |  | 5 |  |  |  | 5
01.IN.03.007 | L | 04.07 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 90mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 90mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | 1
Fase 1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.03.008 | L | 04.08 | pa | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 110mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | Picatge de baixant de fecals de polipropilè de paret tricapa o PVC per a la nova connexió de tub de diàmetre de 110mm. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per a poder realitzar les connexions. | 2
Fase 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.03.009 | L | 04.09 | pa | Connexió a la xarxa de sanejament existent de sanitari a substituir en la mateixa posició. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | Connexió a la xarxa de sanejament existent de sanitari a substituir en la mateixa posició. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, així com accessoris de muntatge. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació de distribució en cas necessari. | 28
Fase 1 |  | 8 | 2 |  |  | 16
Fase 2 |  | 6 | 2 |  |  | 12
01.IN.03.010 | L | 04.10 | pa | Perforació en forjat per a pas de nova canonada de sanejament de fins a DN 110 amb màquina de corona de diamant. | Perforació en forjat per a pas de nova canonada de sanejament de fins a DN 110 amb màquina de corona de diamant. | 12
Fase 1 |  | 5 |  |  |  | 5
Fase 2 |  | 7 |  |  |  | 7
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Capítol | 01 | EQUIPS GENERADORS
01.IN.04.01.001 | L | 05.01.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant. Marca Mitubishi model PUMY-SP112VKM2 de la gamma City Multi de 12,50 kW de potència tèrmica en fred i 14,00 kW de potència tèrmica en calor. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris i posada en marxa, així com interconnexions frigorífiques necessàries entre els mòduls que componen l'equip. Inclou càrrega amb gas refrigerant tipus R-410A del sistema de climatització. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant. Marca Mitubishi model PUMY-SP112VKM2 de la gamma City Multi de 12,50 kW de potència tèrmica en fred i 14,00 kW de potència tèrmica en calor. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris i posada en marxa, així com interconnexions frigorífiques necessàries entre els mòduls que componen l'equip. Inclou càrrega amb gas refrigerant tipus R-410A del sistema de climatització. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 2
Fase 1 Mar |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 1 Munt. |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.01.002 | L | 05.01.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant. Marca Mitubishi model PUMY-P200YKM3 de la gamma City Multi de 22,4 kW de potència tèrmica en fred i 25,0 kW de potència tèrmica en calor. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris i posada en marxa, així com interconnexions frigorífiques necessàries entre els mòduls que componen l'equip. Inclou càrrega amb gas refrigerant tipus R-410A del sistema de climatització. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat exterior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant. Marca Mitubishi model PUMY-P200YKM3 de la gamma City Multi de 22,4 kW de potència tèrmica en fred i 25,0 kW de potència tèrmica en calor. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris i posada en marxa, així com interconnexions frigorífiques necessàries entre els mòduls que componen l'equip. Inclou càrrega amb gas refrigerant tipus R-410A del sistema de climatització. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 1
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.01.003 | L | 05.01.03 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de sistema de climatització. Gamma Mr. Slim Power inverter de Mitsubishi MPKZ-71VKAL2, potència frigorífica de 7,10 kW i potència calorífica de 8,00 kW, formada per unitat exterior Model PUZ-ZM71VHA2 i unitat interior model PKA-M71KAL2 tipus split de paret. Inclou: - Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. - Subministrament i instal·lació de tub de coure de 5/8'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. - Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques segons RITE, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Inclou tancament perimetral de xapa en el seu recorregut per intempèrie. - Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. - Càrrega amb gas refrigerant tipus R32 del sistema de climatització. - Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot de Mitsubishi Electric model PAR-41MAA. Tot connectat i perfectament funcionant. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. - Subministrament i muntatge de interface per a integració a M-NET. Tot connectat i perfectament funcionant. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, bancada, suports antivibratoris, bomba de drenatge i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació en el local. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de sistema de climatització. Gamma Mr. Slim Power inverter de Mitsubishi MPKZ-71VKAL2, potència frigorífica de 7,10 kW i potència calorífica de 8,00 kW, formada per unitat exterior Model PUZ-ZM71VHA2 i unitat interior model PKA-M71KAL2 tipus split de paret. Inclou: - Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. - Subministrament i instal·lació de tub de coure de 5/8'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. - Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques segons RITE, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Inclou tancament perimetral de xapa en el seu recorregut per intempèrie. - Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. - Càrrega amb gas refrigerant tipus R32 del sistema de climatització. - Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot de Mitsubishi Electric model PAR-41MAA. Tot connectat i perfectament funcionant. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. - Subministrament i muntatge de interface per a integració a M-NET. Tot connectat i perfectament funcionant. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, bancada, suports antivibratoris, bomba de drenatge i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació en el local. | 2
Passadís SM |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís TCA |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Capítol | 02 | UNITATS INTERIORS
01.IN.04.02.001 | L | 05.02.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització de baixa silueta per a equips de cabal variable de refrigerant (R410a), tipus conductes. Marca Mitubishi model PEFY-P15VMS1-E amb 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge i posada en marxa. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització de baixa silueta per a equips de cabal variable de refrigerant (R410a), tipus conductes. Marca Mitubishi model PEFY-P15VMS1-E amb 1,7 kW de potència tèrmica en fred i 1,9 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge i posada en marxa. | 14
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
01.IN.04.02.002 | L | 05.02.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P20VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P20VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 2,2 kW de potència tèrmica en fred i 2,5 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 2
Sala familiar |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.02.003 | L | 05.02.03 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P25VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P25VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 2,8 kW de potència tèrmica en fred i 3,2 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 5
SM Sala TV / Lleure |  | 1 |  |  |  | 1
SM Menjador |  | 1 |  |  |  | 1
TCA Sala TV / Lleure |  | 1 |  |  |  | 1
TCA Menjador |  | 1 |  |  |  | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.02.004 | L | 05.02.04 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P32VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 3,6 kW de potència tèrmica en fred i 4 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'unitat interior de climatització per a equips de cabal variable de refrigerant, tipus cassette 4 vies amb ventilador centrífug. Marca Mitubishi model PLFY-P32VFM-E1 gamma CITY MULTI (R410A) amb 3,6 kW de potència tèrmica en fred i 4 kW de potència tèrmica en calor, amb alimentació monofàsica de 230 V. Inclou panell decoratiu estàndard de 625x625 mm. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris, safata de condensats, bomba de drenatge, filtre i posada en marxa. Inclou p.p. de treballs, mitjans d'elevació així com tràmits i permisos per a la seva ubicació al local. | 1
Control Inf + Zona Terap |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.02.005 | L | 05.02.05 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de ventilador heliocentrífug silenciós de baix perfil col·locat en conducte marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT, amb alimentació monofàsica de 230 V. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris i posada en marxa. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de ventilador heliocentrífug silenciós de baix perfil col·locat en conducte marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT, amb alimentació monofàsica de 230 V. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage, suports antivibratoris i posada en marxa. | 1
Fase I |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Capítol | 03 | CONDUCCIÓ D'AIRE
01.IN.04.03.001 | L | 05.03.01 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DO-V-400x150 d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables, fabricada en Alumini per a muntatges en sostres i parets. Marc perimetral 25 mm. Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11. Dimensió: 400X150 mm. Color a definir per la direcció facultativa.. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | Subministrament i muntatge de reixa AG-DO-V-400x150 d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables, fabricada en Alumini per a muntatges en sostres i parets. Marc perimetral 25 mm. Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11. Dimensió: 400X150 mm. Color a definir per la direcció facultativa.. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 14
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
01.IN.04.03.002 | L | 05.03.02 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-0-V-400x150 Reixa d'impulsió i retorn de la marca INDUCTAIR de lamel·les horitzontals orientables individualment, fabricada en Alumini per a muntatges en sostres i parets. Marc perimetral 25 mm. Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11. Dimensió: 400X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | Subministrament i muntatge de reixa AG-0-V-400x150 Reixa d'impulsió i retorn de la marca INDUCTAIR de lamel·les horitzontals orientables individualment, fabricada en Alumini per a muntatges en sostres i parets. Marc perimetral 25 mm. Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11. Dimensió: 400X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 14
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
01.IN.04.03.003 | L | 05.03.03 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-M-V-200x150 Reixa d'impulsió i retorn de la marca INDUCTAIR de lamel·les horitzontals orientables individualment i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 200x150 mm / Acabat a Ral 9010 ER-200x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 200X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | Subministrament i muntatge de reixa AG-M-V-200x150 Reixa d'impulsió i retorn de la marca INDUCTAIR de lamel·les horitzontals orientables individualment i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 200x150 mm / Acabat a Ral 9010 ER-200x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 200X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 2
Magatzem |  | 1 |  |  |  | 1
Circulació |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.004 | L | 05.03.04 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-300x150 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 300x150 mm. ER-300x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 300X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-300x150 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 300x150 mm. ER-300x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 300X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 14
Recepció |  | 2 |  |  |  | 2
Passadís SM |  | 4 |  |  |  | 4
Passadís TCA |  | 3 |  |  |  | 3
Office |  | 1 |  |  |  | 1
Sala familiar |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
Control Inf + Zona Terap |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.04.03.005 | L | 05.03.05 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-400x150 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 400X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-400x150 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 400x150 mm. ER-400x150 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 400X150 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 2
TCA Sala TV / Lleure |  | 1 |  |  |  | 1
TCA Menjador |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.006 | L | 05.03.06 | u | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-400x200 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 400x200 mm. ER-400x200. Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 400X200 mm. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | Subministrament i muntatge de reixa AG-DM-V-400x200 Reixa d'impulsió de la marca INDUCTAIR de doble deflexió amb lamel·les horitzontals i verticals orientables i comporta de regulació (-M), fabricada en Alumini per a muntatges a sostres i parets. Marc perimetral 25 mm Dimensió: 400x200 mm. ER-400x200. Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes ABG, AG, AR11 Dimensió: 400X200 mm. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada i connexionada. Inclou p.p. accessoris per al muntatge i fixació. | 2
SM Sala TV / Lleure |  | 1 |  |  |  | 1
SM Menjador |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.007 | L | 05.03.07 | u | Subministrament i col·locació de boca d'extracció circular ajustable marca INDUCTAIR model VSZ-100 d'acer lacat de 100 mm de diàmetre. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | Subministrament i col·locació de boca d'extracció circular ajustable marca INDUCTAIR model VSZ-100 d'acer lacat de 100 mm de diàmetre. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 17
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
Dutxes SM |  | 2 |  |  |  | 2
Dutxa TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.008 | L | 05.03.08 | u | Subministrament i col·locació de boca d'extracció circular ajustable marca INDUCTAIR model VSZ-125 d'acer lacat de 125 mm de diàmetre. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | Subministrament i col·locació de boca d'extracció circular ajustable marca INDUCTAIR model VSZ-125 d'acer lacat de 125 mm de diàmetre. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 2
Brut |  | 1 |  |  |  | 1
Serveis Hig. |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.009 | L | 05.03.09 | u | Subministrament i col·locació de reixa W-600x345. Reixeta d´aire exterior de la marca INDUCTAIR amb certificat Higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779, fabricat en acer galvanitzat i malla antiocells de 16x18 mm en acer inoxidable. Amb forats al frontal Dimensió 600x345 mm MR-600x345 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes i comportes models W, JK, JL UK, W, AW, AWE Dimensió: 600x345 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge i malla antiocells per a la seva instal·lació en exterior. | Subministrament i col·locació de reixa W-600x345. Reixeta d´aire exterior de la marca INDUCTAIR amb certificat Higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779, fabricat en acer galvanitzat i malla antiocells de 16x18 mm en acer inoxidable. Amb forats al frontal Dimensió 600x345 mm MR-600x345 Marc de muntatge de la marca INDUCTAIR per a reixes i comportes models W, JK, JL UK, W, AW, AWE Dimensió: 600x345 mm Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, regulada i amb connexions establertes. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge i malla antiocells per a la seva instal·lació en exterior. | 1
Extraccions |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.010 | L | 05.03.10 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant plàstic, model VRL1-100 de la marca INDUCTAIR, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN EN 13779 i DIN 1946-4. Junta labial (-LD) Diàmetre de connexió 99 mm i longitud 125 mm // Q. Min: 20 m3/h / Q Màx: 170 m3/h. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant plàstic, model VRL1-100 de la marca INDUCTAIR, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN EN 13779 i DIN 1946-4. Junta labial (-LD) Diàmetre de connexió 99 mm i longitud 125 mm // Q. Min: 20 m3/h / Q Màx: 170 m3/h. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | 14
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
01.IN.04.03.011 | L | 05.03.11 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant rectangular, d'accionament mecànic model VRX-400x400-S-F de la marca INDUCTAIR fabricat en acer galvanitzat (-S). Dimensió 400x400 i longitud 450 mm // Q. Min: 1800 m3/h / Q Màx: 5400 m3/h Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant rectangular, d'accionament mecànic model VRX-400x400-S-F de la marca INDUCTAIR fabricat en acer galvanitzat (-S). Dimensió 400x400 i longitud 450 mm // Q. Min: 1800 m3/h / Q Màx: 5400 m3/h Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | 2
Ramal P6 |  | 1 |  |  |  | 1
Ramal P5 Mar |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.012 | L | 05.03.12 | u | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant rectangular, d'accionament mecànic model VRX-500x400-S-F de la marca INDUCTAIR fabricat en acer galvanitzat (-S) Dimensió 500x400 i longitud 450 mm // Q. Min: 2200 m3/h / Q Màx: 6800 m3/h. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | Subministrament i muntatge de regulador de cabal constant rectangular, d'accionament mecànic model VRX-500x400-S-F de la marca INDUCTAIR fabricat en acer galvanitzat (-S) Dimensió 500x400 i longitud 450 mm // Q. Min: 2200 m3/h / Q Màx: 6800 m3/h. Totalment muntat i amb connexions establertes. Inclou p.p. de suports i accessoris per al seu muntatge. | 1
Ramal P5 Muntanya |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.013 | L | 05.03.13 | m | Subministrament i instal·lació de conducte flexible circular compost per 3 capes: alumini, polièster i alumini, de 100 mm de diàmetre, per instal.lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, suportació, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | Subministrament i instal·lació de conducte flexible circular compost per 3 capes: alumini, polièster i alumini, de 100 mm de diàmetre, per instal.lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, suportació, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 17
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
Dutxes SM |  | 2 |  |  |  | 2
Dutxa TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.014 | L | 05.03.14 | m | Subministrament i instal·lació de conducte flexible circular compost per 3 capes: alumini, polièster i alumini, de 125 mm de diàmetre, per instal.lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, suportació, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | Subministrament i instal·lació de conducte flexible circular compost per 3 capes: alumini, polièster i alumini, de 125 mm de diàmetre, per instal.lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, suportació, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 2
Brut |  | 1 |  |  |  | 1
Serveis Hig. |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.03.015 | L | 05.03.15 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 57.27
Aportació SM |  | 1.15 | 13 |  |  | 14.95
Aportació TCA |  | 1.15 | 11 |  |  | 12.65
Extracció SM |  | 1.15 | 17.8 |  |  | 20.47
Extracció TCA |  | 1.15 | 8 |  |  | 9.2
01.IN.04.03.016 | L | 05.03.16 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 41.4
Extracció SM |  | 1.15 | 16 |  |  | 18.4
Extracció TCA |  | 1.15 | 20 |  |  | 23
01.IN.04.03.017 | L | 05.03.17 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 58.075
Extracció SM |  | 1.15 | 12 |  |  | 13.8
Extracció TCA |  | 1.15 | 8.5 |  |  | 9.775
Cuina |  | 1.15 | 30 |  |  | 34.5
01.IN.04.03.018 | L | 05.03.18 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 200 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 1.15
Fase I |  | 1.15 | 1 |  |  | 1.15
01.IN.04.03.019 | L | 05.03.19 | m | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | Subministrament i instal·lació de conducte circular de paret simple helicoïdal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou replanteig i traçat del conducte. Presentació de tubs, accessoris, colzes, pantalons, etc. coll cigne i malla antiocells de final de conducte i peces especials. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. | 31.05
Fase I |  | 1.15 | 27 |  |  | 31.05
01.IN.04.03.020 | L | 05.03.20 | m2 | Subministrament i col·locació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | Subministrament i col·locació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports. Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR). Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | 120.5
Habitacions SM |  | 6 | 6.5 |  |  | 39
Habitacions SM_Red |  | 2 | 4 |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 | 6.5 |  |  | 39
Ventilació SM |  | 17 |  |  |  | 17
Ventilació TCA |  | 15 |  |  |  | 15
Extracció |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
01.IN.04.03.021 | L | 05.03.21 | m2 | Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic exterior per a conductes amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Totalment muntat i fixat a conducte. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | Subministrament i col·locació d'aïllament tèrmic exterior per a conductes amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Totalment muntat i fixat a conducte. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 129
Habitacions SM |  | 6 | 6.5 |  |  | 39
Habitacions SM_Red |  | 2 | 4 |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 | 6.5 |  |  | 39
Ventilació SM |  | 23 |  |  |  | 23
Ventilació TCA |  | 20 |  |  |  | 20
01.IN.04.03.022 | L | 05.03.22 | m2 | Actuacions en conductes de climatització / ventilació existents per tal d'ajustar-los a la proposta de distribució d'aire de projecte, incloent formació de ramals secundaris, modificació d'alçada de muntatge, peces especials per a superposicions amb altres instal·lacions. Conducte a base de planxa d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports i aïllament tèrmic exterior amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | Actuacions en conductes de climatització / ventilació existents per tal d'ajustar-los a la proposta de distribució d'aire de projecte, incloent formació de ramals secundaris, modificació d'alçada de muntatge, peces especials per a superposicions amb altres instal·lacions. Conducte a base de planxa d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports i aïllament tèrmic exterior amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | 23.5
Reparació Cond Ppal Existent SM |  | 12 |  |  |  | 12
Reparació Cond Ppal Existent TCA |  | 11.5 |  |  |  | 11.5
01.IN.04.03.023 | L | 05.03.23 | m2 | Actuacions en conductes de climatització / ventilació existents per a la instal·lació de comporta de regulació de cabal. Conducte a base de planxa d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports i aïllament tèrmic exterior amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | Actuacions en conductes de climatització / ventilació existents per a la instal·lació de comporta de regulació de cabal. Conducte a base de planxa d'acer galvanitzat de gruix 1,2 mm, amb unió tipus metu, muntat adossat o suspès amb suports i aïllament tèrmic exterior amb llana de roca de densitat 40 a 45 kg/m3, classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, conductivitat tèrmica mínima de 0,04 W/mK, de 30 mm de gruix, muntat exteriorment adherit. Inclou p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons RITE, altres peces, accessoris i suports formats per perfil galvanitzat i barnilles m-6. | 15
Comportes Reg Coberta |  | 3 | 5 |  |  | 15
01.IN.04.03.024 | L | 05.03.24 | m | Subministrament i col·locació de junta elàstica antivibratòria, formada per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'ample i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada en conducte rectangular.Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | Subministrament i col·locació de junta elàstica antivibratòria, formada per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'ample i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada en conducte rectangular.Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 51.7
TD-1000/200 |  | 1 | 0.65 | 2 |  | 1.3
Habitacions SM |  | 8 | 1.8 | 2 |  | 28.8
Habitacions TCA |  | 6 | 1.8 | 2 |  | 21.6
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Capítol | 04 | CANALITZACIONS
01.IN.04.04.001 | L | 05.04.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de kit distribuïdor CMY-Y62-G-E de la gamma Multi-S de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.. Inclou p.p. d'accessoris pel muntatge. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de kit distribuïdor CMY-Y62-G-E de la gamma Multi-S de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2 sortides.. Inclou p.p. d'accessoris pel muntatge. | 19
Fase 1 Mar |  | 5 |  |  |  | 5
Fase 1 Munt |  | 5 |  |  |  | 5
Fase 2 |  | 9 |  |  |  | 9
01.IN.04.04.002 | L | 05.04.02 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 1/4'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 59.8
Fase 1 Mar |  | 1.15 | 17 |  |  | 19.55
Fase 1 Munt |  | 1.15 | 12 |  |  | 13.8
Fase 2 |  | 1.15 | 23 |  |  | 26.45
01.IN.04.04.003 | L | 05.04.03 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/8'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 100.05
Fase 1 Mar |  | 1.15 | 29 |  |  | 33.35
Fase 1 Munt |  | 1.15 | 34 |  |  | 39.1
Fase 2 |  | 1.15 | 24 |  |  | 27.6
01.IN.04.04.004 | L | 05.04.04 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 1/2'' de diàmetre nominal, de 0,80 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 65.55
Fase 1 Mar |  | 1.15 | 17 |  |  | 19.55
Fase 1 Munt |  | 1.15 | 17 |  |  | 19.55
Fase 2 |  | 1.15 | 23 |  |  | 26.45
01.IN.04.04.005 | L | 05.04.05 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 5/8'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 5/8'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 82.8
Fase 1 Mar |  | 1.15 | 29 |  |  | 33.35
Fase 1 Munt |  | 1.15 | 29 |  |  | 33.35
Fase 2 |  | 1.15 | 14 |  |  | 16.1
01.IN.04.04.006 | L | 05.04.06 | m | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/4'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | Subministrament i instal·lació de tub de coure de 3/4'' de diàmetre nominal, de 1,00 mm de gruix, soldat per capil·laritat amb soldadura amb aliatge de plata, col·locat superficialment amb aïllament tèrmic. Totalment muntat i connexionat. Inclou p.p. d'elements de fixació i suport, accessoris i altres elements necessaris per a la seva instal·lació. | 11.5
Fase 2 |  | 1.15 | 10 |  |  | 11.5
01.IN.04.04.007 | L | 05.04.07 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques de menys de 13 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 10 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques de menys de 13 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 10 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 215.05
Fase 1 Mar |  | 1.15 | 60 |  |  | 69
Fase 1 Munt |  | 1.15 | 60 |  |  | 69
Fase 2 |  | 1.15 | 67 |  |  | 77.05
01.IN.04.04.008 | L | 05.04.08 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques d'entre 13 mm i 26 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 15 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques d'entre 13 mm i 26 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 15 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 83.95
Fase 1 Mar |  | 1.15 | 26 |  |  | 29.9
Fase 1 Munt |  | 1.15 | 26 |  |  | 29.9
Fase 2 |  | 1.15 | 21 |  |  | 24.15
01.IN.04.04.009 | L | 05.04.09 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques de menys de 13 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 15 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques de menys de 13 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 15 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 10.35
Fase 1 Mar |  | 1.15 | 3 |  |  | 3.45
Fase 1 Munt |  | 1.15 | 3 |  |  | 3.45
Fase 2 |  | 1.15 | 3 |  |  | 3.45
01.IN.04.04.010 | L | 05.04.10 | m | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques d'entre 13 mm i 26 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | Subministrament i muntatge d'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica sense halògens per a canonades frigorífiques d'entre 13 mm i 26 mm de diàmetre i un gruix d'aïllament mitjà de 20 mm, amb una conductivitat tèrmica a 0 ° C de 0,035 W / mK i amb factor de resistència a la difusió de vapor d’aigua> 7.000 . Donarà compliment a la normativa Europea per a materials de la construcció (CPR) disposant d'una classificació BL-s3, d0 de reacció al foc, i col·locat superficialment. Inclou pp d'elements de connexió, tubs de protecció i subjecció, suports així com accessoris de muntatge. Armaflex AF o equivalent. | 10.35
Fase 1 Mar |  | 1.15 | 3 |  |  | 3.45
Fase 1 Munt |  | 1.15 | 3 |  |  | 3.45
Fase 2 |  | 1.15 | 3 |  |  | 3.45
01.IN.04.04.011 | L | 05.04.11 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica cega de xapa d'acer, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Pemsaband Ciega o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica cega de xapa d'acer, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Pemsaband Ciega o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 10.35
Fase 1 |  | 1.15 | 6 |  |  | 6.9
Fase 2 |  | 1.15 | 3 |  |  | 3.45
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Capítol | 05 | CONTROL
01.IN.04.05.001 | L | 05.05.01 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot marca Mitsubishi model PAR-41MAA amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de temperatura integrada, mode vigília, retorn automàtic de consigna, Dual Set Point i configuració de l´horari d´estiu. Permet controlar 1 g./16 Uds. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control remot marca Mitsubishi model PAR-41MAA amb programador setmanal, pantalla retro il·luminada, sonda de temperatura integrada, mode vigília, retorn automàtic de consigna, Dual Set Point i configuració de l´horari d´estiu. Permet controlar 1 g./16 Uds. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntage. | 9
Office |  | 1 |  |  |  | 1
Sala familiar |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
Control Inf + Zona Terap |  | 1 |  |  |  | 1
SM Sala TV / Lleure |  | 1 |  |  |  | 1
SM Menjador |  | 1 |  |  |  | 1
TCA Sala TV / Lleure |  | 1 |  |  |  | 1
TCA Menjador |  | 1 |  |  |  | 1
Addicional PeM Habitacions |  | 1 |  |  |  | 1
Habitacions SM | [5 empty] | 0
Habitacions TCA | [5 empty] | 0
01.IN.04.05.002 | L | 05.05.02 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'adaptador remot ON/OFF de MITSUBISHI ELECTRIC PAC-SE55RA-E. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament d'adaptador remot ON/OFF de MITSUBISHI ELECTRIC PAC-SE55RA-E. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 14
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
01.IN.04.05.003 | L | 05.05.03 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 16 A/250 V, amb tecla, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 14
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
01.IN.04.05.004 | L | 05.05.04 | u | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control centralitzat model AE-200E de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 200 grups amb pantalla tàctil a color i servidor web. Característiques: mida: 284x200x(40+25) mm, pantalla TFT de 10,4´´ (SVGA 800x600), connexió USB, Dual Set Point (Consultar models disponibles), visualització de plànols en pantalla, les unitats interiors es poden posicionar sobre els plànols importats, calendaris programables: disponible un calendari anual, 5 setmanals i un de diari. Cada calendari permet configurar 5 patrons diferents i cada patró fins a 24 accions diàries (ON/OFF, canvi de mode, temperatura de consigna, velocitat del ventilador, sortides de aire i limitació de l'ús dels controls remots individuals), control de fins a 200 grups (connexió directa de fins a 50 grups/50 interiors i connexió de fins a 3 EW-50E capaços de controlar fins a 50 grups/50 interiors cadascun, inclou funció autoalarmes (pre-instal·lada), inclou funció 3D Tablet controler, connexió directa de fins a 4 entrades de polsos. Inclou programació i configuració del sistema de control (per fase), posada en servei, comprovació dels quadres de control i curs de gestió del programa i documentació as built. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | Subministrament, muntatge i posada en funcionament de control centralitzat model AE-200E de MITSUBISHI ELECTRIC, per a 200 grups amb pantalla tàctil a color i servidor web. Característiques: mida: 284x200x(40+25) mm, pantalla TFT de 10,4´´ (SVGA 800x600), connexió USB, Dual Set Point (Consultar models disponibles), visualització de plànols en pantalla, les unitats interiors es poden posicionar sobre els plànols importats, calendaris programables: disponible un calendari anual, 5 setmanals i un de diari. Cada calendari permet configurar 5 patrons diferents i cada patró fins a 24 accions diàries (ON/OFF, canvi de mode, temperatura de consigna, velocitat del ventilador, sortides de aire i limitació de l'ús dels controls remots individuals), control de fins a 200 grups (connexió directa de fins a 50 grups/50 interiors i connexió de fins a 3 EW-50E capaços de controlar fins a 50 grups/50 interiors cadascun, inclou funció autoalarmes (pre-instal·lada), inclou funció 3D Tablet controler, connexió directa de fins a 4 entrades de polsos. Inclou programació i configuració del sistema de control (per fase), posada en servei, comprovació dels quadres de control i curs de gestió del programa i documentació as built. Inclou p.p. d'accessoris per al seu muntatge. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.04.05.005 | L | 05.05.05 | u | Subministrament i muntatge de cablejat de control apantallat de dos fils segons esquema de principi d'instal·lació de climatització. Inclou cablejat de connexió entre interruptor on/off, adaptador remot i unitat interior. Inclou p.p. de tub, suports i accessoris per al seu muntatge. | Subministrament i muntatge de cablejat de control apantallat de dos fils segons esquema de principi d'instal·lació de climatització. Inclou cablejat de connexió entre interruptor on/off, adaptador remot i unitat interior. Inclou p.p. de tub, suports i accessoris per al seu muntatge. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 04 | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
| N | Capítol | 06 | ALTRES
01.IN.04.06.001 | L | 05.06.01 | u | Desmuntatge i posterior muntatge de sistema de climatització tipus 1x1 amb unitat interior tipus split de paret. Inclou el muntatge posterior dels elememts desmuntats a mantenir així com el subministrament i instal·lació de material necessari per al seu correcte funcionament (suports antivibratoria, gasos fluorats, tub frigoífic, aïllament, cablejat elèctric i de control, sanejament, etc). Els desmuntatges es realitzaran amb cura, de manera que el material desmuntat pugui ser reaprofitat. Aquells elements que no es desmontin, caldrà protegir-los per evitar que es malmetin o embrutin a l'hora de fer les actuacions. Inclou la recuperació de gasos fluorats. | Desmuntatge i posterior muntatge de sistema de climatització tipus 1x1 amb unitat interior tipus split de paret. Inclou el muntatge posterior dels elememts desmuntats a mantenir així com el subministrament i instal·lació de material necessari per al seu correcte funcionament (suports antivibratoria, gasos fluorats, tub frigoífic, aïllament, cablejat elèctric i de control, sanejament, etc). Els desmuntatges es realitzaran amb cura, de manera que el material desmuntat pugui ser reaprofitat. Aquells elements que no es desmontin, caldrà protegir-los per evitar que es malmetin o embrutin a l'hora de fer les actuacions. Inclou la recuperació de gasos fluorats. | 2
Passadís SM |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís TCA |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Capítol | 01 | QUADRES
01.IN.05.01.001 | L | 06.01.01 | u | Subministrament i instal·lació de nou Subquadre de Planta 5 amb embarrat per a alimentació de Enllumenat i Força i embarrat de Clima format per cofret de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus cofret G de Schneider Electric, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suporti o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dins se situarà l'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars definits a l'esquema unifilar així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Dimensions totals aproximades (HxLxP): 1380x1190x250 mm | Subministrament i instal·lació de nou Subquadre de Planta 5 amb embarrat per a alimentació de Enllumenat i Força i embarrat de Clima format per cofret de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus cofret G de Schneider Electric, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suporti o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accessible mitjançant un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dins se situarà l'aparellatge corresponent segons esquema unifilar. Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars definits a l'esquema unifilar així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Dimensions totals aproximades (HxLxP): 1380x1190x250 mm | 1
Subquadre P5 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.01.002 | L | 06.01.02 | u | Actuacions de desmuntatge de proteccions de linies al quadre de clima existent de P7 i el corresponent cablejat. Aquesta actuació serà acordada i validada per la propietat i la direcció facultativa, així com les possibles protecciones a desmuntar. El quadre es deixarà sanejat i perfectament funcionant sense afectar al correcte funcionament de la resta de circuits. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | Actuacions de desmuntatge de proteccions de linies al quadre de clima existent de P7 i el corresponent cablejat. Aquesta actuació serà acordada i validada per la propietat i la direcció facultativa, així com les possibles protecciones a desmuntar. El quadre es deixarà sanejat i perfectament funcionant sense afectar al correcte funcionament de la resta de circuits. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | 1
Quadre Clima P7 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.01.003 | L | 06.01.03 | u | Subministrament i instal·lació d'envolvent per a la ampliació del quadre de clima existent de planta 7, subministrament i instal·lació de proteccions trifàsiques corresponents a protecció diferencial i magnetotèrmica a quadre existent de clima i seccionador a nova envolvent, muntatge de les proteccions previament retirades del quadre de clima de P7 i subministrament i instal·lació del tram d'escomesa necessari per a l'alimentació de la nova envolvent. Les característiques de les proteccions considerades a instal·lar al quadre existent son: - 1 unitat de protecció diferencial 4P 100A 500 mA Selectiu Tipus A ´´SI´´ - 1 unitat de protecció magnetotérmica 4P 100A C Les característiques de les proteccions considerades a instal·lar a la nova envolvent son: - 1 unitat de seccionador 4P 100A - Addicionalment s'instal·laran les proteccions retirades del quadre de clima L'envolvent estarà formada per cofret de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus cofret G de Schneider Electric, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suporti o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accesiblemediante un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dimensions totals aproximades (HxLxP): 780x595x250 mm Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. El cablejat pel tram d'escomesa d'alimentació de la nova envolvent serà conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x35 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, safata i accessoris per a la seva instal·lació. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | Subministrament i instal·lació d'envolvent per a la ampliació del quadre de clima existent de planta 7, subministrament i instal·lació de proteccions trifàsiques corresponents a protecció diferencial i magnetotèrmica a quadre existent de clima i seccionador a nova envolvent, muntatge de les proteccions previament retirades del quadre de clima de P7 i subministrament i instal·lació del tram d'escomesa necessari per a l'alimentació de la nova envolvent. Les característiques de les proteccions considerades a instal·lar al quadre existent son: - 1 unitat de protecció diferencial 4P 100A 500 mA Selectiu Tipus A ´´SI´´ - 1 unitat de protecció magnetotérmica 4P 100A C Les característiques de les proteccions considerades a instal·lar a la nova envolvent son: - 1 unitat de seccionador 4P 100A - Addicionalment s'instal·laran les proteccions retirades del quadre de clima L'envolvent estarà formada per cofret de xapa d'acer de color blanc RAL 9003 sistema PrismaSeT, tipus cofret G de Schneider Electric, amb tractament per cataforesis mes pols d'epoxi polièster polimeritzat en calent. De dimensions externes segons pla. Amb grau de protecció IP40, IK08, obtingut amb porta plena. Cada aparell o conjunt d'aparells es muntarà sobre una placa suporti o un perfil que serveixi de suport de fixació a qui correspondrà una tapa perforada que anirà muntada sobre el frontal del cofret i que protegirà contra els contactes directes. El quadre haurà de complir el marcatge CE, d'obligat compliment, segons norma IEC 61439 1&2 i haurà de tenir tota la informació digitalitzada susceptible de ser requerida en la fase de manteniment així com la informació tècnica del quadre, accesiblemediante un codi QR visible en el frontal d'aquest. Dimensions totals aproximades (HxLxP): 780x595x250 mm Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. El cablejat pel tram d'escomesa d'alimentació de la nova envolvent serà conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x35 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, safata i accessoris per a la seva instal·lació. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | 1
Quadre Clima P7 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.01.004 | L | 06.01.04 | u | Subministrament i instal·lació de caixe/s de derivació i cablejat per allargament de les sortides de les proteccions dels circuits existents al quadre clima de P7 reubicats a la nova envolvent. Inclou el subministrament i muntatge de les caixes de derivació necessàries i el cablejat de secció igual o equivalent al cablejat dels circuits existents desplaçats: - Subministrament i muntatge de caixa de derivació estanca, rectangular, tapa de registre amb caragols de 1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | Subministrament i instal·lació de caixe/s de derivació i cablejat per allargament de les sortides de les proteccions dels circuits existents al quadre clima de P7 reubicats a la nova envolvent. Inclou el subministrament i muntatge de les caixes de derivació necessàries i el cablejat de secció igual o equivalent al cablejat dels circuits existents desplaçats: - Subministrament i muntatge de caixa de derivació estanca, rectangular, tapa de registre amb caragols de 1/4 de tornada. Instal·lació en superfície. Fins i tot regletes de connexió i elements de fixació. - Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | 1
Quadre Clima P7 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.01.005 | L | 06.01.05 | u | Subministrament i instal·lació de proteccions d'escomesa de l'embarrat de clima del subquadre de planta 5 a instal·lar al quadre de clima de planta 7 (a quadre existent o nova envolvent d'ampliació). Inclou les següents proteccions segons esquema unifilar. - Protecció diferencial 4P 40A 300 mA Selectiu Tipus A ´´SI´´ - Protecció magnetotérmica 4P 40A C Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars definits a l'esquema unifilar així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | Subministrament i instal·lació de proteccions d'escomesa de l'embarrat de clima del subquadre de planta 5 a instal·lar al quadre de clima de planta 7 (a quadre existent o nova envolvent d'ampliació). Inclou les següents proteccions segons esquema unifilar. - Protecció diferencial 4P 40A 300 mA Selectiu Tipus A ´´SI´´ - Protecció magnetotérmica 4P 40A C Hi estan inclosos tots els elements de protecció i contactes auxiliars definits a l'esquema unifilar així com els embarrat, repartidors, borns de connexió i petits material d'instal·lació necessari. Tot el material ha de ser correctament instal·lat en carril DIN o placa de muntatge, deixant una reserva mínima per a futures ampliacions del 30%. Tots els circuits i aparells han de ser correctament identificats, retolats i comprovats correctament funcionament. Cablejat interior Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, no propagador de flama i lliure d'halògens. Senyalització dels circuits, connexionat dels mateixos, senyalització de risc elèctric a l'exterior del quadre, i ajudes de paleteria pel muntatge. Tot instal·lat, comprovat i en funcionament. Tot segons REBT 2002. Inclou coordinació dels treballs en horari convingut amb l'hospital (inclou cap de setmana) per al tall de la instal·lació i realització dels treballs. | 1
Quadre Clima P7 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.01.006 | L | 06.01.06 | u | Subministrament i muntatge de caixa estanca de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170 mm i muntada superficialment. Inclou tapa de registre amb caragols. Fins i tot regletes de connexió, embarrat, premsaestopes i elements de fixació. | Subministrament i muntatge de caixa estanca de doble aïllament de policarbonat, de 270x270x170 mm i muntada superficialment. Inclou tapa de registre amb caragols. Fins i tot regletes de connexió, embarrat, premsaestopes i elements de fixació. | 1
Substitució caixa existent muntant d'escomesa de QGD a P5 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Capítol | 02 | CABLEJAT
01.IN.05.02.001 | L | 06.02.01 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x25 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent.Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x25 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent.Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 60
Escomesa Subquadre P5 (Embarrat Enllumenat i Força) |  | 5 | 12 |  |  | 60
01.IN.05.02.002 | L | 06.02.02 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, pentapolar de secció 5x10 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 23
Escomesa Subquadre P5 (Embarrat Clima) |  | 1.15 | 20 |  |  | 23
01.IN.05.02.003 | L | 06.02.03 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 71.3
Fase 1 |  | 1.15 | 46 |  |  | 52.9
Fase 2 |  | 1.15 | 16 |  |  | 18.4
01.IN.05.02.004 | L | 06.02.04 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, tripolar de secció 3x4 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, tripolar de secció 3x4 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 94.3
Fase 1 |  | 1.15 | 44 |  |  | 50.6
Fase 2 |  | 1.15 | 38 |  |  | 43.7
01.IN.05.02.005 | L | 06.02.05 | m | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV, Cca-s1b,d1,a1 amb baixa emissivitat de fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, no propagador de flama i lliure d'halògens. Col·locat en safata, tub corrugat o tub rígid de PVC de diàmetre corresponent. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 3123.4
Fase 1 |  | 1.15 | 1659 |  |  | 1907.85
Fase 2 |  | 1.15 | 1057 |  |  | 1215.55
01.IN.05.02.006 | L | 06.02.06 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i connectat | 218.5
Fase 1 |  | 1.15 | 110 |  |  | 126.5
Fase 2 |  | 1.15 | 80 |  |  | 92
01.IN.05.02.007 | L | 06.02.07 | u | Connexionat d'elements a xarxa equipotencial a les zones humides de la instal·lació. Incloent canalitzacions metàl·liques dels serveis de subministrament i desague, canalitzacions metàl·liques de calefacció i sistemes d'aire condicionat, parts metàl·liques accessibles de l'estructura de l'edifici i altres parts conductores externes, per exemple parts que són susceptibles de transferir tensions. Inclou connexió d'element, instal·lació de la xarxa, mà d'obra i complements d'instal·lació necessaris. | Connexionat d'elements a xarxa equipotencial a les zones humides de la instal·lació. Incloent canalitzacions metàl·liques dels serveis de subministrament i desague, canalitzacions metàl·liques de calefacció i sistemes d'aire condicionat, parts metàl·liques accessibles de l'estructura de l'edifici i altres parts conductores externes, per exemple parts que són susceptibles de transferir tensions. Inclou connexió d'element, instal·lació de la xarxa, mà d'obra i complements d'instal·lació necessaris. | 2
Fase 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.02.008 | L | 06.02.08 | m | Subministrament i instal·lació de safata plàstica de plàstic rígid llis amb lateral llis, amb tapa, de mesures 70x230 mm marca Unex sèrie 93, referència 93138-2 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de suports, tabics separadors, tapa cega, elements d'acabat i accessòris per a la seva instal·lació. | Subministrament i instal·lació de safata plàstica de plàstic rígid llis amb lateral llis, amb tapa, de mesures 70x230 mm marca Unex sèrie 93, referència 93138-2 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de suports, tabics separadors, tapa cega, elements d'acabat i accessòris per a la seva instal·lació. | 4
Mecanismes LLT |  | 1 | 4 |  |  | 4
01.IN.05.02.009 | L | 06.02.09 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 62.675
Passadis SM |  | 1.15 | 27.5 |  |  | 31.625
Passadis TCA |  | 1.15 | 21 |  |  | 24.15
Sortida Subquadre P5 |  | 1.15 | 6 |  |  | 6.9
01.IN.05.02.010 | L | 06.02.10 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 23
Escomesa Subquadre P5 (Embarrat Clima) |  | 1.15 | 20 |  |  | 23
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Capítol | 03 | MECANISMES
01.IN.05.03.001 | L | 06.03.01 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P + T), 16 A 250 V, amb tapa i marc. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P + T), 16 A 250 V, amb tapa i marc. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 35
Fase 1 | [5 empty] | 0
Passadís SM |  | 2 |  |  |  | 2
Sala TV i Menjador SM |  | 4 |  |  |  | 4
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
Control Inf./Terapia |  | 2 |  |  |  | 2
Fase 2 | [5 empty] | 0
Habitacions TCA |  | 6 | 2 |  |  | 12
Office |  | 2 |  |  |  | 2
Brut |  | 2 |  |  |  | 2
Sala Familiar |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís TCA |  | 2 |  |  |  | 2
Sala TV i menjador/cuina TCA |  | 4 |  |  |  | 4
Bany |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís circulació |  | 1 |  |  |  | 1
Magatzem |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.03.002 | L | 06.03.02 | u | Subministrament i muntatge de conjunt de preses elèctriques per encastar format per: 2 endolls schuko 2p+t 16A color blanc, Incloent caixa per 2 elements Simon 500. Mecanismes Simon 27 play o JUNG LS990 i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de conjunt de preses elèctriques per encastar format per: 2 endolls schuko 2p+t 16A color blanc, Incloent caixa per 2 elements Simon 500. Mecanismes Simon 27 play o JUNG LS990 i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 4
Fase 1 | [5 empty] | 0
Sala TV |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
Sala TV |  | 1 |  |  |  | 1
Cuina |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.05.03.003 | L | 06.03.03 | u | Subministrament i muntatge de conjunt de preses elèctriques d'encastar format per: 2 endolls schuko 2p+t 16A color blanc 2 pressa RJ45 (no inclosa). Incloent caixa per 4 elements Simon CIMA 500. Mecanismes Simon 27 play o JUNG LS990 i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, tapa cega i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de conjunt de preses elèctriques d'encastar format per: 2 endolls schuko 2p+t 16A color blanc 2 pressa RJ45 (no inclosa). Incloent caixa per 4 elements Simon CIMA 500. Mecanismes Simon 27 play o JUNG LS990 i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, tapa cega i accessoris per a la seva instal·lació. | 10
Fase 1 | [5 empty] | 0
Control Inf./Terapia |  | 7 |  |  |  | 7
Fase 2 | [5 empty] | 0
Office |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Familiar |  | 1 |  |  |  | 1
Sala TV |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.03.004 | L | 06.03.04 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de corrent de tipus cetac, pentapolar amb presa de terra (4P + T), 16 A 400 V, amb tapa i marc. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de corrent de tipus cetac, pentapolar amb presa de terra (4P + T), 16 A 400 V, amb tapa i marc. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
Passadís circulació |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.03.005 | L | 06.03.05 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, tapa i marc, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, tapa i marc, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 43
Fase 1 | [5 empty] | 0
Habitacions SM |  | 22 |  |  |  | 22
Fase 2 | [5 empty] | 0
Habitacions TCA |  | 18 |  |  |  | 18
Magatzem |  | 1 |  |  |  | 1
Brut |  | 1 |  |  |  | 1
Menjador/Cuina TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.03.006 | L | 06.03.06 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, tapa i marc, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació de commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, tapa i marc, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 28
Fase 1 | [5 empty] | 0
Habitacions SM |  | 16 |  |  |  | 16
Fase 2 | [5 empty] | 0
Habitacions TCA |  | 12 |  |  |  | 12
01.IN.05.03.007 | L | 06.03.07 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de polsador, de Tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, con tecla i LED de senyalització d'estat, precio alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació de polsador, de Tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, con tecla i LED de senyalització d'estat, precio alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | 3
Fase 1 | [5 empty] | 0
Control Infermeria |  | 3 |  |  |  | 3
01.IN.05.03.008 | L | 06.03.08 | u | Subministrmanet i muntatge de regulador circular amb interruptor circular Simon 27 Play, incloent caixetí, marc i tapa. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. Tot perfectament muntat i funcionant. | Subministrmanet i muntatge de regulador circular amb interruptor circular Simon 27 Play, incloent caixetí, marc i tapa. Color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. Tot perfectament muntat i funcionant. | 10
Fase 1 | [5 empty] | 0
Menjador i Sala TV SM |  | 2 |  |  |  | 2
Sala Multisensorial |  | 2 |  |  |  | 2
Control Inf./Terapia |  | 2 |  |  |  | 2
Fase 2 | [5 empty] | 0
Menjador i Sala TV TCA |  | 2 |  |  |  | 2
Office |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Familiar |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.03.009 | L | 06.03.09 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor per a persiana motoritzada, amb tecles, marc i caixa, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor per a persiana motoritzada, amb tecles, marc i caixa, preu alt. Simon 27 Play i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 26
Fase 1 | [5 empty] | 0
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Menjador i Sala TV SM |  | 2 |  |  |  | 2
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
Control Inf./Terapia |  | 2 |  |  |  | 2
Fase 2 | [5 empty] | 0
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
Office |  | 2 |  |  |  | 2
Sala Familiar |  | 1 |  |  |  | 1
Passadis circulació |  | 1 |  |  |  | 1
Magatzem |  | 1 |  |  |  | 1
Menjador i Sala TC TCA |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.05.03.010 | L | 06.03.10 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de detector de presència de sostre per encastar, angular de cobertura de 360º, grau de protecció IP40, el rang de temporització és 5 s - 60 min. Marca Simon, model 89212132-130. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació de detector de presència de sostre per encastar, angular de cobertura de 360º, grau de protecció IP40, el rang de temporització és 5 s - 60 min. Marca Simon, model 89212132-130. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | 6
Fase 1 | [5 empty] | 0
Duxtes adaptades |  | 2 |  |  |  | 2
Fase 2 | [5 empty] | 0
Passadís circulació |  | 1 |  |  |  | 1
Banys |  | 2 |  |  |  | 2
Dutxa |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.03.011 | L | 06.03.11 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor lluminositat Simon 10303-31 de sostre per encastar. Detector de presència per a encastar, regulador de llum 10 - 2000 lux, durada del senyal: de 5 segons a 30 minuts, abast aproximat: d'1 a 8 metres i altura 2.5 metres, angle de cobertura: 360è, tensió: 230 V 50/60 Hz. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació d'interruptor lluminositat Simon 10303-31 de sostre per encastar. Detector de presència per a encastar, regulador de llum 10 - 2000 lux, durada del senyal: de 5 segons a 30 minuts, abast aproximat: d'1 a 8 metres i altura 2.5 metres, angle de cobertura: 360è, tensió: 230 V 50/60 Hz. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | 8
Fase 1 | [5 empty] | 0
Menjador i Sala TV SM |  | 2 |  |  |  | 2
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
Control Inf./Terapia |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
Menjador i Sala TV TCA |  | 2 |  |  |  | 2
Office |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Familiar |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.03.012 | L | 06.03.12 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un element, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un element, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 133
Fase 1 | [5 empty] | 0
Presa corrent individual |  | 9 |  |  |  | 9
Interruptor simple |  | 22 |  |  |  | 22
Conmutador |  | 16 |  |  |  | 16
Polsador |  | 3 |  |  |  | 3
Presa corrent antivandalica |  | 24 |  |  |  | 24
Fase 2 | [5 empty] | 0
Presa corrent individual |  | 26 |  |  |  | 26
Interruptor simple |  | 21 |  |  |  | 21
Conmutador |  | 12 |  |  |  | 12
01.IN.05.03.013 | L | 06.03.13 | u | Base d'endoll amb presa de terra lateral Schuko i embornamiento ràpid, en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra), incloent-hi base d'endoll amb tapa articulada amb clau Simon seriï 27 Scudo, instal·lada., ref. 2705091-033, 27432-65, 2705610-033 | Base d'endoll amb presa de terra lateral Schuko i embornamiento ràpid, en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra), incloent-hi base d'endoll amb tapa articulada amb clau Simon seriï 27 Scudo, instal·lada., ref. 2705091-033, 27432-65, 2705610-033 | 8
Fase 1 | [5 empty] | 0
Habitacions |  | 8 | 1 |  |  | 8
01.IN.05.03.014 | L | 06.03.14 | u | 2 Bases d'endoll amb presa de terra lateral Schuko i embornamiento ràpid, en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra), incloent-hi bases d'endoll amb tapa articulada amb clau Simon seriï 27 Scudo, instal·lada., ref. 2705091-033, 27432-65, 2705620-033 | 2 Bases d'endoll amb presa de terra lateral Schuko i embornamiento ràpid, en sistema monofàsic amb presa de terra (fase, neutre i terra), incloent-hi bases d'endoll amb tapa articulada amb clau Simon seriï 27 Scudo, instal·lada., ref. 2705091-033, 27432-65, 2705620-033 | 8
Fase 1 | [5 empty] | 0
Habitacions |  | 8 | 1 |  |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Capítol | 04 | ENLLUMENAT
01.IN.05.04.001 | L | 06.04.01 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 725.24 NW Comfort 1-10V o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 72524130-884 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 725.24 NW Comfort 1-10V o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 72524130-884 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 37
Fase 1 | [5 empty] | 0
Menjador i Sala TV SM |  | 8 |  |  |  | 8
Sala Multisensorial |  | 3 |  |  |  | 3
Control Inf./Terapia |  | 12 |  |  |  | 12
Fase 2 | [5 empty] | 0
Office |  | 4 |  |  |  | 4
Sala Familiar |  | 3 |  |  |  | 3
Menjador i Sala TV TCA |  | 7 |  |  |  | 7
01.IN.05.04.002 | L | 06.04.02 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 725.24 NW Comfort ON-OFF o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 72524030-884 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 725.24 NW Comfort ON-OFF o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 72524030-884 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 57
Fase 1 | [5 empty] | 0
Habitacions SM |  | 14 |  |  |  | 14
Passadís SM |  | 16 |  |  |  | 16
Fase 2 | [5 empty] | 0
Habitacions TCA |  | 12 |  |  |  | 12
Sala Brut |  | 2 |  |  |  | 2
Passadis circulació |  | 3 |  |  |  | 3
Magatzem |  | 2 |  |  |  | 2
Passadís TCA |  | 8 |  |  |  | 8
01.IN.05.04.003 | L | 06.04.03 | u | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 703.21 NW WF BL ON-OFF o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 70321030-484 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | Subministrament i muntatge de llumenera per a encastar marca SIMON model 703.21 NW WF BL ON-OFF o equivalent, circular, per anar muntada en sostre tècnic. Ref. 70321030-484 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 64
Fase 1 | [5 empty] | 0
Habitacions SM |  | 30 |  |  |  | 30
Dutxes adaptades |  | 4 |  |  |  | 4
Fase 2 | [5 empty] | 0
Habitacions TCA |  | 24 |  |  |  | 24
Bany |  | 4 |  |  |  | 4
Dutxa |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.05.04.004 | L | 06.04.04 | u | Subministrament i muntatge de 14 metres lineals de tira LED RGB per anar muntada en sostre tècnic. Inclou: - 14 metres lineals de tira LED IP20 14,4W/m RGB 24V - 14 metres lineals perfil empotrable - 14 metres lineals difusor opal - Tapes final PVC - Grapes de subjecció metàl·liques - Font d'alimentació IP67 150W 24V - Programador v. rad. 4Ch. 4Z. 12/24V Máx. 4x3.5A Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | Subministrament i muntatge de 14 metres lineals de tira LED RGB per anar muntada en sostre tècnic. Inclou: - 14 metres lineals de tira LED IP20 14,4W/m RGB 24V - 14 metres lineals perfil empotrable - 14 metres lineals difusor opal - Tapes final PVC - Grapes de subjecció metàl·liques - Font d'alimentació IP67 150W 24V - Programador v. rad. 4Ch. 4Z. 12/24V Máx. 4x3.5A Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 1
Fase 1 | [5 empty] | 0
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.04.005 | L | 06.04.05 | u | Subministrament i muntatge de 4 metres lineals de tira LED 4000K per anar muntada en moble. Inclou: - 4 metres lineals de tira LED IP65 9,6W/m 4000K 24V IRC90 - 14 metres lineals perfil empotrable - 14 metres lineals difusor opal - Tapes final PVC - Grapes de subjecció metàl·liques - Font d'alimentació Clase II 60W 24V IP67 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | Subministrament i muntatge de 4 metres lineals de tira LED 4000K per anar muntada en moble. Inclou: - 4 metres lineals de tira LED IP65 9,6W/m 4000K 24V IRC90 - 14 metres lineals perfil empotrable - 14 metres lineals difusor opal - Tapes final PVC - Grapes de subjecció metàl·liques - Font d'alimentació Clase II 60W 24V IP67 Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte muntatge. Tot perfectament connectat i funcionanat. | 1
Fase 1 | [5 empty] | 0
Cuina TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.05.04.006 | L | 06.04.06 | u | Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència i senyalització estanca, rectangular amb difusor pla opal, amb làmpada led i làmpada de senyalització led, flux aproximat de 200 lúmens i 2 hores d'autonomia, IP43, col·locat superficialment o encastat, marca DUISA model D-ECO LD 150-2.Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou accessori per a muntage empotrat marc ATB. Inclou p.p. d'accessoris per a la seva instal·lació segons muntatge i fomació de punt de llum. | Subministrament i muntatge de lluminària d'emergència i senyalització estanca, rectangular amb difusor pla opal, amb làmpada led i làmpada de senyalització led, flux aproximat de 200 lúmens i 2 hores d'autonomia, IP43, col·locat superficialment o encastat, marca DUISA model D-ECO LD 150-2.Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou accessori per a muntage empotrat marc ATB. Inclou p.p. d'accessoris per a la seva instal·lació segons muntatge i fomació de punt de llum. | 41
Fase 1 | [5 empty] | 0
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Menjador i Sala TV SM |  | 2 |  |  |  | 2
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
Dutxes adaptades |  | 2 |  |  |  | 2
Passadís SM |  | 7 |  |  |  | 7
Subquadre P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Control Inf./Terapia |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
Office |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Brut |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Familiar |  | 1 |  |  |  | 1
Passadis circulació |  | 1 |  |  |  | 1
Bany |  | 2 |  |  |  | 2
Magatzem |  | 1 |  |  |  | 1
Menjador i Sala TC TCA |  | 2 |  |  |  | 2
Passadís TCA |  | 3 |  |  |  | 3
Dutxa TCA |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 06 | INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
01.IN.06.001 | L | 07.01 | m | Subministrament i instal.lació de Punt per a veu i dades,de 4 parells sense apantallar UTP (U/UTP) fins a 90 metres de longitud. Inclou tots els connectors BRAND-REX, de Categoria 6A, RJ45, tant als diferents punts de consum, com als connectors a instal.lar també en el Rack. Cablejat classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al HUB. MARCA/MODEL: BRAND-REX / 6AUJK-SE6+ AC6U-Cca-500GN1 Cat6A 23 AWG U/UTP o equivalent. | Subministrament i instal.lació de Punt per a veu i dades,de 4 parells sense apantallar UTP (U/UTP) fins a 90 metres de longitud. Inclou tots els connectors BRAND-REX, de Categoria 6A, RJ45, tant als diferents punts de consum, com als connectors a instal.lar també en el Rack. Cablejat classe CPR de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1; segons UNE-EN 50575. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al HUB. MARCA/MODEL: BRAND-REX / 6AUJK-SE6+ AC6U-Cca-500GN1 Cat6A 23 AWG U/UTP o equivalent. | 49
Fase 1 | [5 empty] | 0
Llocs de Treball |  | 8 |  |  |  | 8
Preses Càmeres |  | 15 |  |  |  | 15
Preses Wifi |  | 3 |  |  |  | 3
Preses UCAs |  | 3 |  |  |  | 3
Preses TV |  | 1 |  |  |  | 1
Preses Clima |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
Llocs de Treball |  | 6 |  |  |  | 6
Preses Càmeres |  | 9 |  |  |  | 9
Preses Wifi |  | 2 |  |  |  | 2
Preses TV |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.06.002 | L | 07.02 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal, amb tapa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació de presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus universal, amb tapa. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessòris per a la seva instal·lació. | 2
Fase 1 | [5 empty] | 0
Sala TV |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
Sala TV |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.06.003 | L | 06.03.12 | u | Subministrament, col·locació i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un element, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament, col·locació i instal·lació de caixa de mecanismes, per a un element, preu alt. Marca, model i color a definir per la direcció facultativa. Totalment muntada, connexionada i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 35
Fase 1 | [5 empty] | 0
Preses Càmeres |  | 15 |  |  |  | 15
Preses Wifi |  | 3 |  |  |  | 3
Preses UCAs |  | 3 |  |  |  | 3
Preses TV |  | 1 |  |  |  | 1
Preses Clima |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 | [5 empty] | 0
Preses Càmeres |  | 9 |  |  |  | 9
Preses Wifi |  | 2 |  |  |  | 2
Preses TV |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.06.004 | L | 07.03 | u | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 49
Fase 1 |  | 31 |  |  |  | 31
Fase 2 |  | 18 |  |  |  | 18
01.IN.06.005 | L | 07.04 | m | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col·locat en tub, incloent terminals de connexió a cada extrem. Inclou p.p. de connexionat d'emenent final, tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessòris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de video, d'atenuació baixa i col·locat en tub, incloent terminals de connexió a cada extrem. Inclou p.p. de connexionat d'emenent final, tub flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessòris per a la seva instal·lació. | 149.5
Fase 1 | [5 empty] | 0
Sala TV SM |  | 1.15 | 65 |  |  | 74.75
Fase 2 | [5 empty] | 0
Sala TV TCA |  | 1.15 | 65 |  |  | 74.75
01.IN.06.006 | L | 06.02.09 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 46
Distribucio IT a Rack |  | 1.15 | 40 |  |  | 46
01.IN.06.007 | L | 07.05 | m | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de reixeta, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de parament horitzontal amb elements de suport. Marca Pemsa model Rejiband galvanitzada en calent o similar equivalent. Inclou p.p. d'accessoris de suport i fixació, tapa cega en punts accessibles, elements d'acabat i connexió a presa de terra. | 55.775
Passadis SM |  | 1.15 | 27.5 |  |  | 31.625
Passadis TCA |  | 1.15 | 21 |  |  | 24.15
01.IN.06.008 | L | 07.06 | u | Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament Totalment muntat, etiquetat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessoris per a la seva instal·lació. | Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6a U/UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament Totalment muntat, etiquetat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub, suports i accessoris per a la seva instal·lació. | 3
Rack |  | 3 |  |  |  | 3
01.IN.06.009 | L | 07.07 | u | Subministrament i muntatge de panell passafils. | Subministrament i muntatge de panell passafils. | 3
Rack |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 07 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCESSOS
| N | Capítol | 01 | ELEMENTS DE CAMPS
01.IN.07.01.001 | L | 08.01.01 | u | Subministrament i muntatge de lector per targetes de proximitat marca HID model S20 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de lector per targetes de proximitat marca HID model S20 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 6
Accés planta |  | 2 |  |  |  | 2
Accés SM |  | 2 |  |  |  | 2
Accés TCA |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.07.01.002 | L | 08.01.02 | u | Subministrament i muntatge de polsador d'alarma de Sortida d'Emergència Verd, 2 contactes amb tapa. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL KLESCO 221123NW-CT. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de polsador d'alarma de Sortida d'Emergència Verd, 2 contactes amb tapa. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL KLESCO 221123NW-CT. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 5
Accés planta |  | 1 |  |  |  | 1
Accés SM |  | 1 |  |  |  | 1
Accés TCA |  | 1 |  |  |  | 1
Escala Emerg. SM |  | 1 |  |  |  | 1
Escala Emerg. TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.07.01.003 | L | 08.01.03 | u | Subministrament i muntatge de caixa de comandaments de seguretat per a clau contacte (NA / NC). Instal·lació superficial. Bombin Medi cilindre longitud 41,3 mm. Marca Model Klesco / W352-10 / 31NM-KP-KA. Inclòs còpia clau, claus iguals. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL Klesco / 1142-11 UP o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de caixa de comandaments de seguretat per a clau contacte (NA / NC). Instal·lació superficial. Bombin Medi cilindre longitud 41,3 mm. Marca Model Klesco / W352-10 / 31NM-KP-KA. Inclòs còpia clau, claus iguals. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL Klesco / 1142-11 UP o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 3
Accés planta |  | 1 |  |  |  | 1
Accés SM |  | 1 |  |  |  | 1
Accés TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.07.01.004 | L | 08.01.04 | u | Subministrament i muntatge de pany elèctric per l'obertura de porta a través del control d'accés. MARCA / MODEL Klesco / 118.53 o similar equivalent. Inclou el seu muntatge en porta i marc, així com el pas del cablejat pel seu funcionament.Frontal según DF. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de pany elèctric per l'obertura de porta a través del control d'accés. MARCA / MODEL Klesco / 118.53 o similar equivalent. Inclou el seu muntatge en porta i marc, així com el pas del cablejat pel seu funcionament.Frontal según DF. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 2
Accés SM |  | 1 |  |  |  | 1
Accés TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.07.01.005 | L | 08.01.05 | u | Subministrament i muntatge de material reles, base per reles. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL SCHNEIDER. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de material reles, base per reles. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL SCHNEIDER. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 12
|  | 12 |  |  |  | 12
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 07 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCESSOS
| N | Capítol | 02 | CENTRALITZACIÓ
01.IN.07.02.001 | L | 08.02.01 | u | Subministrament i muntatge d'armari mural amb placa de muntatge 1800x800x400. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL IDE BIG1808040 IP66 Inclou tamper per control d'obertura de porta i la seva connexió al sistema. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | Subministrament i muntatge d'armari mural amb placa de muntatge 1800x800x400. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL IDE BIG1808040 IP66 Inclou tamper per control d'obertura de porta i la seva connexió al sistema. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 1
Armari |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.07.02.002 | L | 08.02.02 | u | CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4 Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides digitals. Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. MARCA / MODEL DORLET / UCA ASD / 4. Ref: D1241001 Totalment instal·lat, provat i funcionant. | CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4 Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides digitals. Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. MARCA / MODEL DORLET / UCA ASD / 4. Ref: D1241001 Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 2
UCAs |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.07.02.003 | L | 08.02.03 | u | Subministrament i muntatge de font d'alimentació commutada de 12V 5A amb carregador de bateries. Precisa 1 bateries de referència (no incloses) .. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1921100 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de font d'alimentació commutada de 12V 5A amb carregador de bateries. Precisa 1 bateries de referència (no incloses) .. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1921100 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 2
Fonts |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.07.02.004 | L | 08.02.04 | u | Subministrament i muntatge de bateria Àcid Plom 12V - 7 Ah. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1941200 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de bateria Àcid Plom 12V - 7 Ah. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1941200 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 2
Bateries |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.07.02.005 | L | 08.02.05 | u | Subministrament i muntatge de Xprotect Expert Device License. Inclou 1 any de suport. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | Subministrament i muntatge de Xprotect Expert Device License. Inclou 1 any de suport. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 1
Camara Seguretat |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.07.02.006 | L | 08.02.06 | u | Mà d'obra especialitzada per a configuració, parametrizacion, proves i posada en marxa del sistema de CCAA, documentació i formació als usuaris finals. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | Mà d'obra especialitzada per a configuració, parametrizacion, proves i posada en marxa del sistema de CCAA, documentació i formació als usuaris finals. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 07 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL D'ACCESSOS
| N | Capítol | 03 | INFRAESTRUCTURES
01.IN.07.03.001 | L | 08.03.01 | m | Subministrament i muntatge de cable de 8x0,5mm2 YCY LSZH. Subministrat i instal·lat. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de cable de 8x0,5mm2 YCY LSZH. Subministrat i instal·lat. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 264.5
Seguretat |  | 1.15 | 230 |  |  | 264.5
01.IN.07.03.002 | L | 07.03 | u | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 2
UCAs |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.07.03.003 | L | 08.03.02 | m | Subministrament i muntatge de Mànega 3x2,5 mm2 0.6 KV. L.H. Subministrament i instal·lació. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | Subministrament i muntatge de Mànega 3x2,5 mm2 0.6 KV. L.H. Subministrament i instal·lació. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Totalment instal·lat, provat i funcionant. | 10
UCAs |  | 2 | 5 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 08 | INSTAL·LACIÓ SEGURETAT
01.IN.08.001 | L | 09.01 | u | CÁMARA PARA INTERIOR - MINIDOMO IP 4MPX VARIFOCAL IR_HIKVISION / DS-2CD2543G2 o simlar equivalent. Minidomo IP D&N 1/2.8´´ CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LEDs IR con hasta 30 metros de alcance. Óptica motorizada de 2.8-12 mm. Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con IR. Resolución 1920 × 1080. Compatible ONVIF (profile S /profile G), PSIA, CGI e ISAPI. Compresión H.264+, H.264, MJPEG. WDR (120 dB), 3D-DNR (Reducción digital de Ruido 3D), BLC, ROI. Análisis VCA: detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream de vídeo. Slot Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB). Protección IP67 para exterior y protección antivandálica IK10. Temperatura de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE. Medidas: 153.4×133.1 mm. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | CÁMARA PARA INTERIOR - MINIDOMO IP 4MPX VARIFOCAL IR_HIKVISION / DS-2CD2543G2 o simlar equivalent. Minidomo IP D&N 1/2.8´´ CMOS Scan progresivo de 2 Mpx con ICR. LEDs IR con hasta 30 metros de alcance. Óptica motorizada de 2.8-12 mm. Iluminación mínima 0.01 lux color y 0 Lux en B/N, con IR. Resolución 1920 × 1080. Compatible ONVIF (profile S /profile G), PSIA, CGI e ISAPI. Compresión H.264+, H.264, MJPEG. WDR (120 dB), 3D-DNR (Reducción digital de Ruido 3D), BLC, ROI. Análisis VCA: detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream de vídeo. Slot Micro SD/SDHC/SDXC (tarjeta de hasta 128 GB). Protección IP67 para exterior y protección antivandálica IK10. Temperatura de uso: -30ºC a +60ºC. Alimentación: 12Vdc / PoE. Medidas: 153.4×133.1 mm. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 25
Seguretat |  | 1 |  |  |  | 1
Control Pacients | [5 empty] | 0
Recepció |  | 1 |  |  |  | 1
SM |  | 13 |  |  |  | 13
TCA |  | 10 |  |  |  | 10
01.IN.08.002 | L | 09.02 | u | Subministrament i instal·lació de gravador Hikvision 8K NVR DS-9632NI-M8 entrades de càmera IP de 32 canals, 2 canals a 32 MP/2 canals 24 MP/4 canals a 12 MP/8 canals a 8 MP/16 canals a 4 MP/ Capacitat de descodificació de 32 canals a 1080p, ample de banda d'entrada de fins a 320 Mbps i ample de banda de sortida de 400 Mbps, 2 interfícies HDMI (font diferent) i 2 interfícies VGA (font diferent), sortides de vídeo 8K o 4K duals, sortides de vídeo 8K o 4K duals, sèrie Interfície: 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232, 8 interfícies SATA, Panell frontal: 2 × USB 2.0; Panell posterior: 2 × USB 3.0, 12 VDC controlable, 1 A sortida d'alimentació per a dispositiu d'alarma extern; L'alimentació s'activarà quan s'activa la sortida d'alarma, Temperatura de treball: -10 °C a 55 °C, Dimensió: 445 × 465 × 93 mm, Pes = 10 kg. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i instal·lació de gravador Hikvision 8K NVR DS-9632NI-M8 entrades de càmera IP de 32 canals, 2 canals a 32 MP/2 canals 24 MP/4 canals a 12 MP/8 canals a 8 MP/16 canals a 4 MP/ Capacitat de descodificació de 32 canals a 1080p, ample de banda d'entrada de fins a 320 Mbps i ample de banda de sortida de 400 Mbps, 2 interfícies HDMI (font diferent) i 2 interfícies VGA (font diferent), sortides de vídeo 8K o 4K duals, sortides de vídeo 8K o 4K duals, sèrie Interfície: 1 RS-485 (full-duplex), 1 RS-232, 8 interfícies SATA, Panell frontal: 2 × USB 2.0; Panell posterior: 2 × USB 3.0, 12 VDC controlable, 1 A sortida d'alimentació per a dispositiu d'alarma extern; L'alimentació s'activarà quan s'activa la sortida d'alarma, Temperatura de treball: -10 °C a 55 °C, Dimensió: 445 × 465 × 93 mm, Pes = 10 kg. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.003 | L | 09.03 | u | Subministrament i instal·lació de Monitor 24´´ TFT-LED 16:9, entrada VGA, HDMI (1080p). Angle visió:178°/178°. Suport base inclòs. VESA 75x75. Tensió d'alimentació 100-240 VAC, 50/60 Hz · Consum de potència = 22 W. Marca Hikvision model DS-D5024FC-C o equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i instal·lació de Monitor 24´´ TFT-LED 16:9, entrada VGA, HDMI (1080p). Angle visió:178°/178°. Suport base inclòs. VESA 75x75. Tensió d'alimentació 100-240 VAC, 50/60 Hz · Consum de potència = 22 W. Marca Hikvision model DS-D5024FC-C o equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
Monitor |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.004 | L | 09.04 | u | Subministrament i muntatge d'emissor NT LR MII gris, amb alta immunitat al soroll, alta seguretat per la copia, i de llarg abast. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge d'emissor NT LR MII gris, amb alta immunitat al soroll, alta seguretat per la copia, i de llarg abast. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 4
SM |  | 2 |  |  |  | 2
TCA |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.08.005 | L | 09.05 | u | Subministrmanet i muntatge de receptor de polsadors inalàmbrics, 230Vac fins a 400 usuaris , 433 i 868 MHz, 4 canals. MUTAN II RN42 LR Inclou font d'alimentació autònoma i bateries. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrmanet i muntatge de receptor de polsadors inalàmbrics, 230Vac fins a 400 usuaris , 433 i 868 MHz, 4 canals. MUTAN II RN42 LR Inclou font d'alimentació autònoma i bateries. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.006 | L | 09.06 | u | Subministrament i muntatge de polsador d'atracament de doble acció, amb tamper antisabotatge, fabricatn en plàstic ABS gris, 60x55x33mm Ref. C-102-N de Sedilec. Connectat i funcionant. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de polsador d'atracament de doble acció, amb tamper antisabotatge, fabricatn en plàstic ABS gris, 60x55x33mm Ref. C-102-N de Sedilec. Connectat i funcionant. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 2
SM |  | 1 |  |  |  | 1
TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.007 | L | 09.07 | u | Subministrament i muntatge de làmpara d'avís led, LD34. CLEMSA LD 34 o similar equivlanet. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de làmpara d'avís led, LD34. CLEMSA LD 34 o similar equivlanet. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
Accés |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.008 | L | 09.08 | u | CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4 Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides digitals. Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. MARCA / MODEL DORLET / UCA ASD / 4. Ref: D1241001 Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | CONTROLADOR PER A CONTROL D'ACCESSOS I INTEGRACIÓ DE SENYALS_DORLET / UCA ASD/4 Subministrament i instal·lació d'una unitat de control d'accessos amb control sobre 4 lectors d´entrada. La seva capacitat és de 100.000 targetes i disposa de Control de Accessos Entrades lector(2 portes entrada/sortida ó 4 portes només entrada), Entrades digitals 16 (4 puls sortida, 4 c. magnétics, 4 inhibidors lectura, 2 bústies i 1 tamper), Entrades digitals supervisades 8 (2 d´aquestes configurables com analógiques), 4 sortides pany i 8 sortides digitals. Inclou font d'alimentació, caixa d'alimentació i bateria de 12 VDC. MARCA / MODEL DORLET / UCA ASD / 4. Ref: D1241001 Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
UCAs |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.009 | L | 08.02.03 | u | Subministrament i muntatge de font d'alimentació commutada de 12V 5A amb carregador de bateries. Precisa 1 bateries de referència (no incloses) .. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1921100 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de font d'alimentació commutada de 12V 5A amb carregador de bateries. Precisa 1 bateries de referència (no incloses) .. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1921100 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
Fonts |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.010 | L | 08.02.04 | u | Subministrament i muntatge de bateria Àcid Plom 12V - 7 Ah. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1941200 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de bateria Àcid Plom 12V - 7 Ah. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL DORLET D1941200 o similar equivalent. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
Bateries |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.011 | L | 08.01.05 | u | Subministrament i muntatge de material reles, base per reles. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL SCHNEIDER. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de material reles, base per reles. Subministrat i instal·lat. MARCA / MODEL SCHNEIDER. Totalment muntat, connexionat i en funcionament. Inclou p.p. de cable, tub i accessoris per a la seva instal·lació. | 18
|  | 18 |  |  |  | 18
01.IN.08.012 | L | 08.03.01 | m | Subministrament i muntatge de cable de 8x0,5mm2 YCY LSZH. Subministrat i instal·lat. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de cable de 8x0,5mm2 YCY LSZH. Subministrat i instal·lat. El cablejat haurà de complir amb la normativa CPR, disposant d'una reacció al foc mínima de Cca-s1b,d1,a1. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 80.5
Seguretat |  | 1.15 | 70 |  |  | 80.5
01.IN.08.013 | L | 07.03 | u | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària, col·locat. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 27
Càmeres |  | 25 |  |  |  | 25
Gravador |  | 1 |  |  |  | 1
UCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.08.014 | L | 09.09 | u | Subministrament i muntatge de cable HDMi de 1m de longitud, amb connectors mascle als dos extrems. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de cable HDMi de 1m de longitud, amb connectors mascle als dos extrems. Inclou p.p. de connexió d'element final, caixes de registre, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 1
Per monitor-gravador |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 09 | INSTAL·LACIÓ D'INTERCOMUNICACIÓ
01.IN.09.001 | L | 10.01 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de videoporter electrònic digital 2 fils a color, format per una placa exterior amb polsador, un monitor intern mans lliures amb pantalla LCD a color de 5´´ marca Tegui sèrie Classe 100 TG/2H-M.LIBRES C100V16E o equivalent. Inclou cablejat necessari, font d'alimentació, kit de configuració, caixa d'empotrar, marc, suports i demés accessoris pel seu complet muntatge. Tot perfectament funcionant. | Subministrament i instal·lació de conjunt de videoporter electrònic digital 2 fils a color, format per una placa exterior amb polsador, un monitor intern mans lliures amb pantalla LCD a color de 5´´ marca Tegui sèrie Classe 100 TG/2H-M.LIBRES C100V16E o equivalent. Inclou cablejat necessari, font d'alimentació, kit de configuració, caixa d'empotrar, marc, suports i demés accessoris pel seu complet muntatge. Tot perfectament funcionant. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 10 | INSTAL·LACIÓ DE GASOS MEDICINALS
01.IN.10.001 | L | 11.01 | u | Connexió a xarxes existents per a una línia de gasos, fins i tot talls i proves d'estanqueïtat i finals necessàries. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | Connexió a xarxes existents per a una línia de gasos, fins i tot talls i proves d'estanqueïtat i finals necessàries. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.10.002 | L | 11.02 | m | Subministrament i muntatge de canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores antielectrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit”. | Subministrament i muntatge de canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores antielectrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit”. | 86.25
|  | 1.15 | 75 |  |  | 86.25
01.IN.10.003 | L | 11.03 | m | Subministrament i muntatge de canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores antielectrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit”. | Subministrament i muntatge de canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15 mm de diàmetre soldada amb vareta aliatge de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672) i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació metàl·lics per a diversos gasos i abraçadores antielectrostàtiques; completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit”. | 5.75
|  | 1.15 | 5 |  |  | 5.75
01.IN.10.004 | L | 11.04 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'Independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per la interrupció manual del subministrament de Gasos Medicinals i Buit en instal·lacions hospitalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-se dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb Oxigen que garanteixen la seva robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades amb els corresponents unions desmuntables de Ø 10 - 3/8´´ i completament instal·lades, provades i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | Subministrament i muntatge de vàlvula d'Independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per la interrupció manual del subministrament de Gasos Medicinals i Buit en instal·lacions hospitalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-se dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb Oxigen que garanteixen la seva robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades amb els corresponents unions desmuntables de Ø 10 - 3/8´´ i completament instal·lades, provades i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 4
SM |  | 2 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.10.005 | L | 11.05 | u | Subministrament i muntatge de vàlvula d'Independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per la interrupció manual del subministrament de Gasos Medicinals i Buit en instal·lacions hospitalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-se dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb Oxigen que garanteixen la seva robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades amb els corresponents unions desmuntables de Ø 15 - 1/2´´ i completament instal·lades, provades i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | Subministrament i muntatge de vàlvula d'Independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per la interrupció manual del subministrament de Gasos Medicinals i Buit en instal·lacions hospitalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-se dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricades amb materials compatibles amb Oxigen que garanteixen la seva robustesa, estanquitat i fiabilitat; netes i desgreixades amb els corresponents unions desmuntables de Ø 15 - 1/2´´ i completament instal·lades, provades i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 2
SM |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.10.006 | L | 11.06 | u | Subministrament i muntatge de presa de gasos medicinals d'Oxigen, CARBUROS METALICOS d'endoll ràpid per pressió per a la connexió/desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1 “Unitats terminals per a sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-hi dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricat amb materials robustos i compatibles amb Oxigen que li confereixen una gran durabilitat, garantint la seva estanquitat i absència de desgast durant la seva vida útil, neta i desgreixada. Inclouen caixa encastable o en superfície selectiva per a cada gas amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment sense necessitat d'interrupció del subministrament, vàlvula de presa amb el color característic del gas i amb doble selectivitat: acoblament selectiu a la caixa i selectiu al connector CM per evitar la intercanviabilitat amb altres gasos, doble posició d'aparcat i pas de gas en connexió al connector selectiu CM, sense necessitat d'exercir una excessiva pressió a la presa, tapa i placa embellidora amb el rètol del gas. Inclosa p.p. de material auxiliar, totalment instal·lades, provades i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” Inclou embellidor de color pertinent per la correcta identificació, així com la seva rotulació. | Subministrament i muntatge de presa de gasos medicinals d'Oxigen, CARBUROS METALICOS d'endoll ràpid per pressió per a la connexió/desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 9170-1 “Unitats terminals per a sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-hi dins de la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fabricat amb materials robustos i compatibles amb Oxigen que li confereixen una gran durabilitat, garantint la seva estanquitat i absència de desgast durant la seva vida útil, neta i desgreixada. Inclouen caixa encastable o en superfície selectiva per a cada gas amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment sense necessitat d'interrupció del subministrament, vàlvula de presa amb el color característic del gas i amb doble selectivitat: acoblament selectiu a la caixa i selectiu al connector CM per evitar la intercanviabilitat amb altres gasos, doble posició d'aparcat i pas de gas en connexió al connector selectiu CM, sense necessitat d'exercir una excessiva pressió a la presa, tapa i placa embellidora amb el rètol del gas. Inclosa p.p. de material auxiliar, totalment instal·lades, provades i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” Inclou embellidor de color pertinent per la correcta identificació, així com la seva rotulació. | 2
SM |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.10.007 | L | 11.07 | u | Subministrament i muntatge de caixa per presa antivandàlica formada per caixa, marc separador i tapa amb clau amb etiqueta indicadora del gas. Vàlda per preses tipus CM (Codi 466277) per restringir l'accés a les preses per part dels pacients. Totalment muntada i acabada. Per encastar. | Subministrament i muntatge de caixa per presa antivandàlica formada per caixa, marc separador i tapa amb clau amb etiqueta indicadora del gas. Vàlda per preses tipus CM (Codi 466277) per restringir l'accés a les preses per part dels pacients. Totalment muntada i acabada. Per encastar. | 2
SM |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.10.008 | L | 11.08 | u | Subministrament i muntatge de panell d'Alarmes de Centrals que permet el control i la visualització local en temps real dels senyals procedents de les centrals de gasos i dipòsits criogènics. També està previst utilitzar-lo com a repetidor d'alarmes de senyals procedents de sortides lliures de tensió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-hi dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE. Ús de materials resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent davant d'agents corrosius per netejar-los. Accés segur a laplicació mitjançant clau daccés. Donada la seva mida i pes reduït permet el seu muntatge encastat en equips com panells tècnics o quadres de tall de zona, encastat a paret o pladur i muntatge en superfície. Inclou els elements següents: - Armari en superfície o encastable a paret o pladur 154 alçada x 239 amplada x 48 fons fabricat en xapa blanca amb pintura epoxi pols microtexturada RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar el mòdul de control i alarmes havent d'estar a un lloc visible prou ventilat o refrigerat i atès per personal apropiat, bé una centraleta de seguretat o personal tècnic de manteniment. - Microcontrolador - Pantalla tàctil de control i monitorització en color de 4,3” (DS1) de baix consum. Amb funció d'indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de prova, segons UNE EN ISO 7396-1. - Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida a la targeta electrònica per a alimentació de transmissors. - Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra tensió de xarxa d'alimentació a la instal·lació. - Micro interruptor de tall elèctric - Avisador acústic dalarma. - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals d'entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus. - Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màxim de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus. - Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicació RS-485. - Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no s'inclouen a l'equip, per el que cal demanar-los codificats a part) Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | Subministrament i muntatge de panell d'Alarmes de Centrals que permet el control i la visualització local en temps real dels senyals procedents de les centrals de gasos i dipòsits criogènics. També està previst utilitzar-lo com a repetidor d'alarmes de senyals procedents de sortides lliures de tensió. Equip dissenyat i conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” amb certificat CE com a producte sanitari incloent-hi dins de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE. Ús de materials resistents i duradors de gran qualitat, amb un acabat suau i permanent davant d'agents corrosius per netejar-los. Accés segur a laplicació mitjançant clau daccés. Donada la seva mida i pes reduït permet el seu muntatge encastat en equips com panells tècnics o quadres de tall de zona, encastat a paret o pladur i muntatge en superfície. Inclou els elements següents: - Armari en superfície o encastable a paret o pladur 154 alçada x 239 amplada x 48 fons fabricat en xapa blanca amb pintura epoxi pols microtexturada RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar el mòdul de control i alarmes havent d'estar a un lloc visible prou ventilat o refrigerat i atès per personal apropiat, bé una centraleta de seguretat o personal tècnic de manteniment. - Microcontrolador - Pantalla tàctil de control i monitorització en color de 4,3” (DS1) de baix consum. Amb funció d'indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de prova, segons UNE EN ISO 7396-1. - Transformador d'alimentació a 24Vdc inserida a la targeta electrònica per a alimentació de transmissors. - Transformador 230/115 Vac per a l'ús d'una o altra tensió de xarxa d'alimentació a la instal·lació. - Micro interruptor de tall elèctric - Avisador acústic dalarma. - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals d'entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 entrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus. - Un borner de 16 terminals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màxim de 8 sortides: 1 sortida per a 2 terminals contigus. - Dos borners de tres terminals cadascun, per a comunicació RS-485. - Vuit sòcols amb relés lliures de tensió (els relés no s'inclouen a l'equip, per el que cal demanar-los codificats a part) Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 1
C. Infermeria |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.10.009 | L | 11.09 | u | Subministrament i instal·lació de transmissor analògic 2 fils 1/4´´G, 4-20mA de 0-10 bar totalment instal·lat, provat i funcionant. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | Subministrament i instal·lació de transmissor analògic 2 fils 1/4´´G, 4-20mA de 0-10 bar totalment instal·lat, provat i funcionant. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'elements de connexió, material auxiliar i suportació, provat i funcionant d'acord amb la normativa UNE-EN ISO 7396-1 “Sistemes de canalització de gasos medicinals” | 1
C. Infermeria |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.10.010 | L | 11.10 | m | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador d'incendi segons UNE-EN 50.265, i classificació Cca-s1b,d1,a1col·locat sota tub o canal. Marca Brand-rex AC6U-Cca-500GN1 o similar equivalent. Inclou p.p. d'elements necessaris per a la connexió d'element final, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | Subministrament i muntatge de cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador d'incendi segons UNE-EN 50.265, i classificació Cca-s1b,d1,a1col·locat sota tub o canal. Marca Brand-rex AC6U-Cca-500GN1 o similar equivalent. Inclou p.p. d'elements necessaris per a la connexió d'element final, tub rígid o flexible corrugat de PVC, de diàmetre nominal corresponent i accessoris per a la seva instal·lació. | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 11 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ D'INCENDI
01.IN.11.01.001 | L | 12.01.01 | pa | Feines per desconnexió del llaç d'incendi dels detectors dins de l'àmbit de l'obra, incloent cablejat necessari per mantenir el llaç en funcionament. Inclou connexionat final del llaç un cop finalitzades les feines. | Feines per desconnexió del llaç d'incendi dels detectors dins de l'àmbit de l'obra, incloent cablejat necessari per mantenir el llaç en funcionament. Inclou connexionat final del llaç un cop finalitzades les feines. | 2
Fase 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.01.002 | L | 12.01.02 | u | Subministrament i muntatge de detector de fum òptic analògic algorítmic Kilsen KL731A, amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa enfront de interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Necessita sòcol base KZ700 o KZ705, no inclòs. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Inclou connexionat i certificat. | Subministrament i muntatge de detector de fum òptic analògic algorítmic Kilsen KL731A, amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa enfront de interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Necessita sòcol base KZ700 o KZ705, no inclòs. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. Inclou connexionat i certificat. | 38
Recepció |  | 1 | 2 |  |  | 2
Magatzem |  | 1 |  |  |  | 1
Circulació |  | 1 |  |  |  | 1
Serveis Hig. |  | 1 |  |  |  | 1
Control Inf + Zona Terap |  | 1 |  |  |  | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
Sala familiar |  | 1 |  |  |  | 1
Brut |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís SM |  | 3 | 2 |  |  | 6
Habitacions SM |  | 8 |  |  |  | 8
Sala Multisensorial |  | 1 |  |  |  | 1
Sala TV / Lleure SM |  | 1 |  |  |  | 1
Menjador SM |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís TCA |  | 2 | 2 |  |  | 4
Habitacions TCA |  | 6 |  |  |  | 6
Sala TV / Lleure TCA |  | 1 |  |  |  | 1
Menjador TCA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.01.003 | L | 12.01.03 | u | Subministrament i muntatge base de connexió Kilsen KZ705 per a tots els detectors de la sèrie KL700A, incorpora sistema anti furt del cap, contactes d'acer inoxidable, contacte de terra per a connexió de la pantalla material ABS color blanc. Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | Subministrament i muntatge base de connexió Kilsen KZ705 per a tots els detectors de la sèrie KL700A, incorpora sistema anti furt del cap, contactes d'acer inoxidable, contacte de terra per a connexió de la pantalla material ABS color blanc. Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 38
|  | 38 |  |  |  | 38
01.IN.11.01.004 | L | 12.01.04 | u | Subministrament i muntatge suplement de muntatge per a tub vist Kilsen, material ABS color blanc. Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | Subministrament i muntatge suplement de muntatge per a tub vist Kilsen, material ABS color blanc. Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 6
Recepció |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís SM |  | 3 |  |  |  | 3
Passadís TCA |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.11.01.005 | L | 12.01.05 | u | Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma direccionable Kilsen model KAL455, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | Subministrament i instal·lació de polsador manual d'alarma direccionable Kilsen model KAL455, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 3
Fase 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.01.006 | L | 12.01.06 | u | Subministrament i instal·lació de tapa basculant de protecció de plàstic per a polsador manual d'alarma Kilsen DMN782. Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | Subministrament i instal·lació de tapa basculant de protecció de plàstic per a polsador manual d'alarma Kilsen DMN782. Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.IN.11.01.007 | L | 12.01.07 | u | Subministrament i muntatge de sirena d'alarma Kilsen model ASW366 de policarbonat a 24Vcc / 5.1-41mA per a interior amb muntatge a paret, color vermell, amb làmpada llançadestellos de color vermell. 32 tons. Potència acústica: 85-97dB. IP21. Dimensions: 100Øx100mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 parts 3 i 23). Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | Subministrament i muntatge de sirena d'alarma Kilsen model ASW366 de policarbonat a 24Vcc / 5.1-41mA per a interior amb muntatge a paret, color vermell, amb làmpada llançadestellos de color vermell. 32 tons. Potència acústica: 85-97dB. IP21. Dimensions: 100Øx100mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 parts 3 i 23). Totalment instal·lada, connectada i provada, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 3
Fase 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.01.008 | L | 12.01.08 | u | Subministrament i muntatge de mòdul de sortida de 24Vcc supervisada, per a sirenes d'alarna o maniobres que requereixin alimentació 24Vcc marca KILSEN model KAL740 o equivalent. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | Subministrament i muntatge de mòdul de sortida de 24Vcc supervisada, per a sirenes d'alarna o maniobres que requereixin alimentació 24Vcc marca KILSEN model KAL740 o equivalent. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | 1
Aliment sirenes |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.01.009 | L | 12.01.09 | u | Subministrament i muntatge de mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió que proporciona un contacte NA/C/NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una direcció al llaç, necessita alimentació 24 Vcc. Consum màxim 30mA. Incorpora indicador d'estat led. IP55. Dimensions: 150x110x70mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 17). Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | Subministrament i muntatge de mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió que proporciona un contacte NA/C/NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una direcció al llaç, necessita alimentació 24 Vcc. Consum màxim 30mA. Incorpora indicador d'estat led. IP55. Dimensions: 150x110x70mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 17). Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | 1
Aliment hvac |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.01.010 | L | 12.01.10 | u | Subministrament i muntatge de font d'alimentació supervisada marca KILSEN model STX2401-C. Muntada en caixa i amb carregador de bateries. Sortida de relé d'error. Protecció de descàrrega de les bateries. Amperatge 1,2 A + 0,3 per a càrrega de bateries. Inclou dues bateries referencia Kilsen BS127N. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | Subministrament i muntatge de font d'alimentació supervisada marca KILSEN model STX2401-C. Muntada en caixa i amb carregador de bateries. Sortida de relé d'error. Protecció de descàrrega de les bateries. Amperatge 1,2 A + 0,3 per a càrrega de bateries. Inclou dues bateries referencia Kilsen BS127N. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | 1
Aliment KAL740 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.01.011 | L | 12.01.11 | u | Subminisrtament i muntatge de mòdul de control amb una entrada lògica, KAL760 de Kilsen o similar equivalent. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | Subminisrtament i muntatge de mòdul de control amb una entrada lògica, KAL760 de Kilsen o similar equivalent. Tot perfectament connectat, muntat i funcionant. | 1
Control FA |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.01.012 | L | 12.01.12 | ml | Subministrament i muntatge de cable apantallat de 2x1.5 mm, classificació Cca-s1b,d1,a1, especial per instal·lacions de detecció d'incendis, amb coberta de goma de color vermell, lliure d'halògens i resistent al foc. Inclou part proporcional de tub flexible o rígid de PVC del diàmetre corresponent per a l'accés als elements quan hagi de transcórrer per fora de safata. Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | Subministrament i muntatge de cable apantallat de 2x1.5 mm, classificació Cca-s1b,d1,a1, especial per instal·lacions de detecció d'incendis, amb coberta de goma de color vermell, lliure d'halògens i resistent al foc. Inclou part proporcional de tub flexible o rígid de PVC del diàmetre corresponent per a l'accés als elements quan hagi de transcórrer per fora de safata. Totalment instal·lat, connectat i provat, inclòs part proporcional de suports, accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 419.75
Cablejat detecció |  | 1.15 | 315 |  |  | 362.25
* |  | 1.15 | 50 |  |  | 57.5
01.IN.11.01.013 | L | 12.01.13 | u | Programació, configuració i posta en marxa a la central de protecció contra incendis de l'Hospital dels dispositiu instal·lats així com els element modificats. Inclou l'actualització del plànol a Desico, així com incloure els elements i les proves. La programació haurà de ser encarregada a l'empresa de manteniment del HUB. | Programació, configuració i posta en marxa a la central de protecció contra incendis de l'Hospital dels dispositiu instal·lats així com els element modificats. Inclou l'actualització del plànol a Desico, així com incloure els elements i les proves. La programació haurà de ser encarregada a l'empresa de manteniment del HUB. | 1
Actulització programació i plànols |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 11 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Capítol | 02 | INSTAL·LACIÓ D'EXTINCIÓ D'INCENDI
01.IN.11.02.001 | L | 12.02.01 | u | Subministrament i instal·lació d'armari per a allotjar un extintor manual de pols ABC de 6kg o de CO2 de 2kg (extintor no inclòs). Armari i porta cega en pintura polièster RAL 3000. Pany. Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Ample x Fons). Maicon model SWING AE 25/1 RR. Inclou marc embellidor per a muntatge encastat. Inclou p.p. de suports i d'accessoris per al seu muntage. | Subministrament i instal·lació d'armari per a allotjar un extintor manual de pols ABC de 6kg o de CO2 de 2kg (extintor no inclòs). Armari i porta cega en pintura polièster RAL 3000. Pany. Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Ample x Fons). Maicon model SWING AE 25/1 RR. Inclou marc embellidor per a muntatge encastat. Inclou p.p. de suports i d'accessoris per al seu muntage. | 5
Extintor | [5 empty] | 0
Fase 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Fase 2 |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.11.02.002 | L | 12.02.02 | u | Subministrament i instal·lació d'armari per a allotjar un extintor manual de co2 de 5kg (extintor no inclòs). Armari i porta cega en pintura polièster RAL 3000. Pany. Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Ample x Fons). Maicon model SWING AE CO2 25/1 RR. Inclou marc embellidor per a muntatge encastat. Inclou p.p. de suports i d'accessoris per al seu muntage. | Subministrament i instal·lació d'armari per a allotjar un extintor manual de co2 de 5kg (extintor no inclòs). Armari i porta cega en pintura polièster RAL 3000. Pany. Dimensions: 680x270x215mm (Alt x Ample x Fons). Maicon model SWING AE CO2 25/1 RR. Inclou marc embellidor per a muntatge encastat. Inclou p.p. de suports i d'accessoris per al seu muntage. | 1
Quadre Planta |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.02.003 | L | 12.02.03 | u | Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, eficàcia 21A-113B. Col·locat en armari o penjat. Inclou suports en cas necessari. | Subministrament i instal·lació d'extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, eficàcia 21A-113B. Col·locat en armari o penjat. Inclou suports en cas necessari. | 5
Extintor | [5 empty] | 0
Fase 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Fase 2 |  | 2 |  |  |  | 2
01.IN.11.02.004 | L | 12.02.04 | u | Subministrament i instal·lació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat. Col·locat en armari o penjat. Inclou suports en cas necessari. | Subministrament i instal·lació d'extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat. Col·locat en armari o penjat. Inclou suports en cas necessari. | 1
Quadre Planta |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 11 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Capítol | 03 | SENYALITZACIÓ
01.IN.11.03.001 | L | 12.03.01 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior adossada per senyalització d'element de protecció contra incendi, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 21x21 cm. Clase A. Implaser ref. EX2xxL. Inclou petit material de col·locació. | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior adossada per senyalització d'element de protecció contra incendi, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 21x21 cm. Clase A. Implaser ref. EX2xxL. Inclou petit material de col·locació. | 8
BIE | [5 empty] | 0
Fase 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Polsador | [5 empty] | 0
Fase 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sirena | [5 empty] | 0
Fase 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.03.002 | L | 12.03.02 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior en banderola per senyalització d'element de protecció contra incendi, incloent senyalització a les dues cares, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 21x21 cm. Clase A. Implaser ref. BM210210 més dues senyals ref. EX2xxL. Inclou petit material de col·locació. | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior en banderola per senyalització d'element de protecció contra incendi, incloent senyalització a les dues cares, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 21x21 cm. Clase A. Implaser ref. BM210210 més dues senyals ref. EX2xxL. Inclou petit material de col·locació. | 6
Extintor | [5 empty] | 0
Fase 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Fase 2 |  | 2 |  |  |  | 2
CO2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.11.03.003 | L | 12.03.03 | u | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior suspesa en metacrilat per senyalització d'element d'evacuació, incloent senyalització a les dues cares, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 16x32 cm. Clase A. Implaser ref. BM160320 més dues senyals ref. EV3xxL. Inclou petit material de col·locació. | Subministrament i muntatge de placa de senyalització interior suspesa en metacrilat per senyalització d'element d'evacuació, incloent senyalització a les dues cares, sense text, i d'acord amb la UNE 23.033, de dimensions 16x32 cm. Clase A. Implaser ref. BM160320 més dues senyals ref. EV3xxL. Inclou petit material de col·locació. | 10
Fase 1 |  | 5 |  |  |  | 5
Fase 2 |  | 4 |  |  |  | 4
Escala |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | IN | INSTAL·LACIONS
| N | Sistema | 12 | CONTROL QUALITAT
01.IN.12.001 | L | 13.01 | pa | Preparació de documentació As-built en format editable i pdf, incloent tots els elements constructius i d'instal·lacions en el seu estat final. Plànols actualitzats i fitxes tècnics i certificats del materials emprats. | Preparació de documentació As-built en format editable i pdf, incloent tots els elements constructius i d'instal·lacions en el seu estat final. Plànols actualitzats i fitxes tècnics i certificats del materials emprats. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.12.002 | L | 13.02 | u | Posada en marxa i legalització de la instal·lació tèrmica, incloent comprovacions i proves requerides, memòria o projecte, butlletins, entitat de control, taxes d'industria, visats i qualsevol altra despesa, gestió o tasca necessària per la posada en marxa i legalització de la instal·lació. | Posada en marxa i legalització de la instal·lació tèrmica, incloent comprovacions i proves requerides, memòria o projecte, butlletins, entitat de control, taxes d'industria, visats i qualsevol altra despesa, gestió o tasca necessària per la posada en marxa i legalització de la instal·lació. | 2
Fase 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.12.003 | L | 13.03 | u | Legalització de la instal·lació elèctrica en l'àmbit de la reforma. Inclou entrega de butlletins i documentació registrada a Industria i p.p. de taxes necessàries. | Legalització de la instal·lació elèctrica en l'àmbit de la reforma. Inclou entrega de butlletins i documentació registrada a Industria i p.p. de taxes necessàries. | 2
Fase 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Fase 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.IN.12.004 | L | 13.04 | u | Elaboració i entrega de certificat de conformitat i garantia de tota la documentació corresponent als diferents elements instal·lats per als gasos medicinals. Inclou també certificat de creuaments. | Elaboració i entrega de certificat de conformitat i garantia de tota la documentació corresponent als diferents elements instal·lats per als gasos medicinals. Inclou també certificat de creuaments. | 1
Fase 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB AEIP5
| N | Fase | SS | SEGURETAT I SALUT
| N | Sistema | 01 | SEGURETAT I SALUT
01.SS.01.001 | L | H154Z0SS | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al pla redactat pel contractista adjudicatari i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin. | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al pla redactat pel contractista adjudicatari i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1