## T-PRES
|  |  |  | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5
PRESUPUESTO
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 01 | OBRA CIVIL ST
01.01.01.01 | 1 | E618N66N | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari | 0 | 700
01.01.01.01 | 2 | F61ZQ025 | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment | 0 | 48
01.01.01.01 | 3 | F61Z3000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment | 0 | 640
01.01.01.01 | 4 | G444511D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 0 | 2025
01.01.01.01 | 5 | E4LM1B3X | m2 | Forjat col·laborant format per perfil de xapa grecada d'acer i capa de compressió de formigó de o de forjado mixto compuesto por un perfil de chapa grecada de acero y una capa compresora de formigó de 8 cm de gruix amb malla electrosoldada. | 0 | 160
01.01.01.01 | 6 | G21YD300 | ut | Obertura en forjat de 500x500mm per ventilació de sales. Inclou repicat, tall de l'armadura i reforç de l'obertura. Inclou el segellat posterior amb material hidròfug per evitar l'entrada d'aigua. | 0 | 12
01.01.01.01 | 7 | EASA92HZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 175x250 cm, preu superior amb tanca antipànic interior i pany CAT-0 exterior. Totalment col·locada. | 0 | 9
01.01.01.01 | 8 | EASA91CA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada. | 0 | 3
01.01.01.01 | 9 | EASA91CZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb, tirador manual, amb espiell. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada. | 0 | 4
01.01.01.01 | 10 | E9V2C0XX | u | Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica, amb acabat galvanitzat, de longitud segons plànols, per accés a sales. | 0 | 6
01.01.01.01 | 11 | PC1130.785 | m2 | Subministrament, muntatge i anivellament de terra tècnic tipus M0 amb plaques de 600x600 i una alçada mitjana de 600 mm, resistència: 2.000kg / m2. Inclou el retallat necessari per adaptar el terra al recinte on s'instal·la. Inclou juntes de goma tipus neoprè en tot el perímetre exterior i interior. Inclosa formació de graons. | 0 | 160
01.01.01.01 | 12 | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 30
01.01.01.01 | 13 | F61TMB1 | m2 | Sostre continu Knauf D113 EI120´ format per dues plaques Knauf Tallafoc tipus DFs/Norma UNE-EN 520, de 25 mm de gruix, caragolades a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60x27x0,6 mm modulades a 1200 mm e/e i suspeses del forjat o element suport mitjançant pengis tipus nònius col·locats cada 600 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries al mateix nivell mitjançant entroncament en creu i modulades a 400 mm e/e. Fins i tot p.p de caragols, pasta de juntes i fixacions. Totalment acabat i llest per a imprimar i decorar. | 0 | 230
01.01.01.01 | 14 | P2146-DJ4M | m2 | Demolición de pavimento de hormigón de hasta 20 cm de espesor, de ancho hasta 2 m, con compresor y carga sobre camión con medios mecánicos | 0 | 14.5
01.01.01.01 | 15 | PQN1-HAA8 | m | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat, segons especificacions TMB. | 0 | 6.3
01.01.01.01 | 16 | GB121EAM | m | Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | 0 | 125
01.01.01.01 | 17 | P353-SEZX | m3 | Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0 | 2.8
01.01.01.01 | 18 | EASA92ZZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 300x250 cm, preu superior i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. Totalment col·locada | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 02 | ILLETES
01.01.01.02 | 1 | NFZ10001 | m | Formació d'illeta per instal·lació de carregadors. Inclou col·locació perimetral de planxa d'acer galvanitzada de 4-6 mm de gruix que s'utilitzarà com encofrat de la bancada ancorada al paviment amb tac químic i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm. Estesa de safata de 400x100 mm. Encofrats per la col·locació dels carregadors. Pavimentació amb formigó fratasat en tres fases, estesa del formigó HA-25, addició d'additius de quars color negre i l'últim procés l'aplicació amb maquinària especiatitzada per realitzar aquests acabats. Pintat de planxa perimetral amb franges de color groc i negre i de paviment de color vermell. RAL pendent definició Totalment acabada segons dimensions i posició dels plànols. | 0 | 350.9
01.01.01.02 | 2 | G444512D | kg | Suport vertical per a subjecció de safata d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols segons l'executat a la fase anterior | 0 | 2250
01.01.01.02 | 3 | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 90
01.01.01.02 | 4 | FQ42A0XX | u | Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1500 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó | 0 | 26
01.01.01.02 | 5 | EGH40509 | ud | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per a equips de recàrrega, construïda amb perfileria normalitzada i platines de suport al terra, per a una càrrega mínima de 2250kg/m2. - Amplada i llargada segons dimensions d'elements a instal·lar. - Inclou pretrepad, conjunt de cargols i fixació carregadores i fixació de bancada al paviment. | 0 | 66
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
|  | Titol 4 | 03 | ESTRUCTURA METÀL·LICA
01.01.01.03 | 1 | G44451XZ | kg | Estructura per a suportació de les campanes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a vigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou part proporcional per al recolzament d'acer i mecanitzat a la jàssera. Inclou elements auxiliars (pletines, espàrrecs, cargoleria) per a la subjecció de les campanes de càrrega segons detall dels plànols. | 0 | 8415.537
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 01 | MT
|  | Titol 4 (1) | 01 | Aparellatge MT
01.01.02.01.01 | 1 | EGH40000 | u | Subministrament i muntatge de cel.la de distribució secundària model SAFE PLUS ABB o similar amb funció de protecció amb interruptor automàtic i mesura de tall al buit motoritzat, seccionador a barres de tres posicions (tancat, obert, posta a terra) enclavat amb l'interruptor automàtic, modular, embolcall de xapa d'acer galvanitzat, aïllament en SF6, tensió assignada de 36kV, 630A/20kA. Inclou - captadors capacitius per a detecció de presencia de tensió - sistema d'alarma sonora de posada a terra - relé REC615 incorporat+TTII o similar incorporat amb les funcions de protecció, 50-51/50N-51N CIN, 49RMS I 49 T amb comunicacions per IEC 61850 - conjunt de 3 TI relació 200-600/1A de 0,5 VA-5P20 per protecció - conjunt de 3 TT relació convencionals - equip registrador unitat integrada de medició i control model ION9000 i PM8240 de Schneider-electric o similar Configurat i programat a punt per la seva integració en el Gestor de manteniment i Energia existent de FMB i en el Telecomandament. Inclou el cablejat de senyals dels CA fins a la caixa d'interficie. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. | 0 | 12
01.01.02.01.01 | 2 | FGG1U250 | u | Subministrmanet i muntatge de transformador trifàsic categoria VI per a tracció, reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076-11, dielèctric sec encapsulat, de 2500 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 30 kV, tensió secundari 400 V, debanats de coure, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, protecció pròpia del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració AN, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei. Neutre accessible i connecat a terra directament a través d'un cable aïllat. Tot segons especificacions tècniques de TMB | 0 | 4
01.01.02.01.01 | 3 | EGK2U250 | u | Conjunt per pont de mitja tensió entre el transformador i la cel·la de protecció fins a 15 metres, mitjançant cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV (HEPRZ1-2OL (AS)), tres cables unipolars de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de LSF-OH, terminals de connexió a cel·les i transformador, instal·lat en safata, completament muntat i assajat. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. | 0 | 4
01.01.02.01.01 | 4 | EGKWU52G | u | Connector endollable recte o amb colze de 1250 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció, muntat. | 0 | 24
01.01.02.01.01 | 5 | EGJZ1000 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant, detector de tensió, 2 u. de polps de connexió a terra segons especificacions de FMB i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat | 0 | 4
01.01.02.01.01 | 6 | EGH40509 | ud | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per a equips de recàrrega, construïda amb perfileria normalitzada i platines de suport al terra, per a una càrrega mínima de 2250kg/m2. - Amplada i llargada segons dimensions d'elements a instal·lar. - Inclou pretrepad, conjunt de cargols i fixació carregadores i fixació de bancada al paviment. | 0 | 25.36
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 01 | MT
|  | Titol 4 (1) | 02 | Cablejat MT
01.01.02.01.02 | 1 | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 8
01.01.02.01.02 | 2 | PGK2-HB0D | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat | 0 | 12
01.01.02.01.02 | 3 | EGK2U300 | m | Subministrament i estesa de cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV HPREZ1FA3Z1-2OL (B2ca – S1b – d1 – a1) unipolar de 1x300 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, armadura corrugada d'alumini, pantalla de corona de fils de coure aplicats helicoïdalment amb secció total nominal de 16 mm2 i amb una cinta de coure aplicada helicoïdalment que subjecti el conjunt i li confereixi continuïtat elèctrica i coberta exterior de LSF-OH, segons norma UNE-HD 620-9E, IEC 60502-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat en safata o sobre suport metàl·lic. Inclòs els elements de subjecció de la terna, de marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per efectuar l'estesa. | 0 | 192
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 01 | MT
|  | Titol 4 (1) | 03 | Integració
01.01.02.01.03 | 1 | EE520005 | u | Treballs d'integració de la gestió de nous CT en servei al telecomandament d'Energia de CT's, incloent totes les actuacions necessàries (modificació de pantalles gràfiques, càrrega de base de dades, confecció de base de dades, programació...), proves locals i amb telecomandament, deixant la instal·lació en perfecte estat de funconament tant a nivell local com en remot. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. | 0 | 1
01.01.02.01.03 | 2 | EE520006 | u | Treballs d'integració de la gestió de les cel·les de mitja tensió en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. | 0 | 2
01.01.02.01.03 | 3 | EE520007 | u | Treballs d'integració de la gestió dels analitzadors BT en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. | 0 | 1
01.01.02.01.03 | 4 | EE520008 | u | Treballs d'integració de equip de mesura MT en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. | 0 | 1
01.01.02.01.03 | 5 | PAPCQ003 | ut | Treballs de configuració d'equips elèctrics. Inclou relés de MT, proteccions, analitzadors de xarxa, etc | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 02 | BT
|  | Titol 4 (1) | 01 | Quadres BT
01.01.02.02.01 | 1 | EG1A0000 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de Baixa Tensió (QBT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 4
01.01.02.02.01 | 2 | EG1A0005 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de General de B.T. de TR1+UB+TR2, segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació , construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 2
01.01.02.02.01 | 3 | EG1A0041 | u | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars BT (SQSSAABT), segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 2
01.01.02.02.01 | 4 | EG1A0004 | u | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars del CT (SQSSAACT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | 0 | 4
01.01.02.02.01 | 5 | EGH40509 | ud | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per a equips de recàrrega, construïda amb perfileria normalitzada i platines de suport al terra, per a una càrrega mínima de 2250kg/m2. - Amplada i llargada segons dimensions d'elements a instal·lar. - Inclou pretrepad, conjunt de cargols i fixació carregadores i fixació de bancada al paviment. | 0 | 18
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 02 | BT
|  | Titol 4 (1) | 02 | Cablejat BT
01.01.02.02.02 | 1 | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | 0 | 3024
01.01.02.02.02 | 2 | EG3121E4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | 0 | 5940
01.01.02.02.02 | 3 | EG312694 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 550
01.01.02.02.02 | 4 | EG3125A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 105
01.01.02.02.02 | 5 | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 105
01.01.02.02.02 | 6 | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 60
01.01.02.02.02 | 7 | PG3B-E7CB | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 0 | 377
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 02 | BT
|  | Titol 4 (1) | 03 | Equips de recàrrega
01.01.02.02.03 | 1 | E0CA0002 | u | Subministrament, instal·lació, posada i comissioning en marxa del sistema de carregador (rectificador, campana i cable DC) per una potència de 150 kW en DC. Connexió amb la escomesa de baixa tensió 400VCA, cablejat inclou. Connexió dels equipaments de recàrrega elèctrica a la campana de connexió tipus conductiu en 450 VDC i 800 VDC, cablejat inclou. Subministrament i connexió de cable de COMS entre rectificador i campana. Equipat amb sistema de autoextinció d'incendis. Comprovació de les proves FAT (presencials per TMB i DF, inclou les seves despeses derivades de viàtics) i realització de les proves SAT i totes les proves necessàries per a la posada en en marxa la instal·lació. Inclou proves dels punts de recàrrega i sistema de control. | 0 | 47
01.01.02.02.03 | 2 | E0CA0003 | u | Subministrament, instal·lació, posada i comissioning en marxa del sistema de carregador (rectificador,3 campanas i cable DC) per una potència de 360 kW en DC, segons especificacions de FMB. S'inclou la instal·lació d'una mànega CFS2 per a la càrrega per mànega d'un vehicle. Connexió amb la escomesa de baixa tensió 400VCA. Connexió dels equipaments de recàrrega elèctrica a la campana de connexió tipus conductiu en 450 VDC i 1000 VDC. Subministrament i connexió de cable de COMS entre rectificador i campana. Equipat amb sistema de autoextinció d'incendis. Comprovació de les proves FAT (presencials per TMB i DF, inclou les seves despeses derivades de viàtics) i realització de les proves SAT i totes les proves necessàries per a la posada en en marxa la instal·lació. Inclou proves dels punts de recàrrega i sistema de control. Inclou l'adequació de la instal·lació existent que subministrarà potència a aquest carregador des del CGBT fins al rectificador. | 0 | 2
01.01.02.02.03 | 3 | E0CA0001 | u | Subministrament, instal·lació, posada i comissioning en marxa del sistema de carregador (rectificador, campana, cable DC i mànega de recàrrega tipus CCS2) per una potència de 150 kW en DC. S'inclou la instal·lació d'una mànega CFS2 per a la càrrega per mànega d'un vehicle. Connexió amb la escomesa de baixa tensió 400VCA, cablejat inclou. Connexió dels equipaments de recàrrega elèctrica a la campana de connexió tipus conductiu en 450 VDC i 800 VDC, cablejat inclou. Subministrament i connexió de cable de COMS entre rectificador i campana. Equipat amb sistema de autoextinció d'incendis. Comprovació de les proves FAT (presencials per TMB i DF, inclou les seves despeses derivades de viàtics) i realització de les proves SAT i totes les proves necessàries per a la posada en en marxa la instal·lació. Inclou proves dels punts de recàrrega i sistema de control. | 0 | 11
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 02 | BT
|  | Titol 4 (1) | 04 | Canalització BT
01.01.02.02.04 | 1 | EG2DDGF9 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport | 0 | 286
01.01.02.02.04 | 2 | EG2DDGD8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 204
01.01.02.02.04 | 3 | EG2DU100 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 855
01.01.02.02.04 | 4 | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 60
01.01.02.02.04 | 5 | CCBLG01 | u | Subministrament e instal lació Barres limitadores d'alçada de galibo. Per al control de gal·lib en places d'autobusos. Fabricades en tub d'acer galvanitzat amb recobriment d'esmalt lacat de color blanc, resistent a l'exterior i amb bandes reflectants de color vermell. Fixació mitjançant cadena de 500 mm de longitud i anelles. | 0 | 102
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 02 | BT
|  | Titol 4 (1) | 05 | Blindobarres BT
01.01.02.02.05 | 1 | NRF0023 | m | Subministrament i instal·lació de protecció magnetodiferencial de 250A, per inserir a caixa de blindobarra per alimentació de carregadors a 150kW. Totalmet instal·lat, connexionat i en servei. | 0 | 64
01.01.02.02.05 | 2 | NRFU402 | m | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar de DISTRIBUCIÓ de barres conductores independents d'alumini estanyat. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada al forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació d'1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville d'apretada dinamomètricA, lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Busbar d'acord al compliment de la ITC-BT-18 i especialment a l'apartat 3.4 referent als conductors de protecció. Del fabricant EAE o Similar, intensidad nominal 4000 A, amb FINESTRES preparadas per a encabir caixes metàl·liques de distribució tipus PLUG-IN/BOLT-ON model: KXA 40504 / AL / 4000A / 4W (3P+N+Pe(Housing)) / IP55 / RAL7038. Inclout part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S'INCLOU COBERTA DE PROTECCIÓ DE XAPA GALVANITZADA A TOT EL RECORREGUT AERI EXTERIOR. Totalment instal·lada, connexionada i en servei. | 0 | 699
01.01.02.02.05 | 3 | NRFUCM1 | ud | Subministrament i instal.lació de caixa metàl·lica buida tipus PLUG-IN amb placa de muntatge preparada per a interruptor automàtic i aparellam auxiliar. 'inclou: Porta, frontises, plaques entrada/sortida cables, sistema electromecànic de bloqueig amb gatell de dispar d'interruptor automàtic i maneta seccionadora en porta, de medidas 520*320*250- REF: KXP 2551-250 A-PLUG-IN-TAP-OFF BOX-EMPTY-4P-SUITABLE FOR MCCB-5W.Totalment instal·lada, connexionada i en servei. | 0 | 61
01.01.02.02.05 | 4 | NRFU404 | m | Partida alçada a justificar per a canvis en el recorregut en l'execució de les blindobarres. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
|  | Titol 4 (1) | 01 | Canalització
01.01.02.03.01 | 1 | FG21RA1G | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada | 0 | 135
01.01.02.03.01 | 2 | EG2C4T42 | m | Safata aïllant sense halògens perforada, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals | 0 | 114
01.01.02.03.01 | 3 | EG2C3G42 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals | 0 | 35
01.01.02.03.01 | 4 | PG2J-4C5U | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport | 0 | 133
01.01.02.03.01 | 5 | EG2DFGF2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 133
01.01.02.03.01 | 6 | NRF0011 | u | Subministrament i instal·lació de protecció mecanica en forma de U per la conversió de rasa a safata, per evitar posibles cops de vehicles. Amb la part proporcional de elements per la subjecció a mur | 0 | 8
01.01.02.03.01 | 7 | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
|  | Titol 4 (1) | 02 | Ventilació
01.01.02.03.02 | 1 | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 190
01.01.02.03.02 | 2 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 230
01.01.02.03.02 | 3 | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 0 | 10
01.01.02.03.02 | 4 | EE52Q13A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports | 0 | 144
01.01.02.03.02 | 5 | EEKP8811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 0 | 14
01.01.02.03.02 | 6 | EEKP1111 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic, electroiman de corrent altern a 230 V i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs | 0 | 14
01.01.02.03.02 | 7 | EEKZ1123 | u | Actuador per a comportes de fins a 0,8 m2, amb un parell motor de 4 Nm, senyal de 3 punts, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat | 0 | 14
01.01.02.03.02 | 8 | EEKN1KG0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 0 | 14
01.01.02.03.02 | 9 | EEKQ2531 | u | Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 500 mm d´amplària i 500 mm d´alçària, col·locada | 0 | 4
01.01.02.03.02 | 10 | EENPA210 | u | Caixa portafiltres aïllada de panell sandwich d'alumini, de 730x730x850 mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1 filtre de 595x595 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb accessibilitat lateral, col·locada | 0 | 4
01.01.02.03.02 | 11 | EEN11693 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-6 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 60 %, muntat sobre bastidor o caixa | 0 | 4
01.01.02.03.02 | 12 | EEN11893 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa | 0 | 4
01.01.02.03.02 | 13 | EEM2M9C0 | u | Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 3 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 , IP 55, turbina de 500 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h, col.locada | 0 | 4
01.01.02.03.02 | 14 | EEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient SIEMENS QFA3171, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. | 0 | 2
01.01.02.03.02 | 15 | KDNZ500E | u | Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 | 0 | 5.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
|  | Titol 4 (1) | 03 | PaT
01.01.02.03.03 | 1 | KGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 0 | 14
01.01.02.03.03 | 2 | EG380E02 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x150 mm2, muntat superficialment, tub, canal, safata o suports. | 0 | 270
01.01.02.03.03 | 3 | EG3121E4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | 0 | 270
01.01.02.03.03 | 4 | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 156
01.01.02.03.03 | 5 | EG320000 | u | Posada a terra d'elements metàl·lics amb cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, inclós petit material d'instal·lació i terminals als extrems. | 0 | 84
01.01.02.03.03 | 6 | KGDZ0000 | u | Punt de connexió a terra de la cel·la de MT de la subestació | 0 | 12
01.01.02.03.03 | 7 | PG00AM20 | u | Partida alçada xarxa de terres que inclou: . Línia independent de cada neutre de trefament a la PaT comú AT amb cable 50 mm2 Cu aïllat. . Unificar el conjunt de terres de ferratges de cada parella de CT en una barra comuna (en caixa doble aïllament). Estesa de la barra comuna de CTs a la PaT comú AT amb cable 50 mm2 Cu aïllat. . Embarrat PaT comú AT a prop de la malla PaT (en armari de dimensions adequades). Connexió amb mallat amb dos cables independents de 150 mm2 Cu aïllat. . Malla total de 2x3 m, retícula de 0,25x0,25 mi cable de 95 mm2 Cuno nu connectat amb terminals mecànics de posada a terra. Inclou conjunt de 16 piques de 2m de llarg i 18mm de diàmetre acer-cobreix. . Moviment de terres, retirada capa vegetal, aprofundir 60 cm. instal·lar malla de terres, aportació terra nova adequada per formar una capa de 60 cm, construcció llosa de formigó en massa de 15 cm de gruix per protegir la malla. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
|  | Titol 4 (1) | 04 | Protecció Contraincendis
01.01.02.03.04 | 1 | EG21HA1J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 100
01.01.02.03.04 | 2 | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 152
01.01.02.03.04 | 3 | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 0 | 12
01.01.02.03.04 | 4 | EMSB31A2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 0 | 12
01.01.02.03.04 | 5 | EMSB54A2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 0 | 12
01.01.02.03.04 | 6 | EM110000 | u | Partida composta pel Subministrament, instal·lació i connexionat de sistema de detecció per aspiració VESDA amb tegnologia Laser Focus model VLF250 amb un canal i fins un maxim de tuberia de 25 metres, tub homologat per a sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø25mm, així com els accessoris necessaris i petit material de muntatge i punt de mostreig capil·lar de per sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø10mm, amb placa empotrable i connexio tipo T per conectar amb tub d´aspiracio. Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i petit material de muntatge. | 0 | 2
01.01.02.03.04 | 7 | EM310000 | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg de eficàcia 89 B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 0 | 8
01.01.02.03.04 | 8 | EM100M1 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat mini-módul direccionable de sortida per rele model A50E-2 , mecanitzats en caixa de superfície. Inclou petit material de muntatge | 0 | 8
01.01.02.03.04 | 9 | EM110001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de detector òptic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-730. Incloent base ZP7-SB1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. | 0 | 8
01.01.02.03.04 | 10 | EM110002 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de detector tèrmic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-720, incloent base ZP7-SB1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. | 0 | 10
01.01.02.03.04 | 11 | EM110003 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat d'aïllador de curtcircuits intel·ligent per a sistemes analògics Ziton model A60E-2, muntat en caixa Himel o similar amb IP 66. Inclou petit material de muntatge. | 0 | 2
01.01.02.03.04 | 12 | EG330000 | m | Subministrament i instal·lació de cable manguera format per dos conductors trenats (vermell/negre) de coure pulit flexible de 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de poliolefina, apantallat en el seu conjunt en alumini / poliester i amb coberta exterior de poliolefina no propagadora de la llama (UNE-EN 60332-2-1) i no propagadora del foc (UNE50266), amb baixa emissió de fums (>60%) i lliure d’halògens (<0,5%) de color vermell. Inclou la instal·lació en tub d’acer segons plec de condicions tècniques. Inclou petit material de muntatge. | 0 | 308
01.01.02.03.04 | 13 | EM140000 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de polsador manual d'alarma direccionable, de la marca Ziton model ZP785 per a sistemes analògics, inclou base de superfície Z-CPSB-1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. | 0 | 8
01.01.02.03.04 | 14 | EM130000 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de sirena interior direccionable per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP755HA-2R. Incloent base SPB-2R, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge | 0 | 8
01.01.02.03.04 | 15 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | 0 | 120
01.01.02.03.04 | 16 | EM425500 | u | Bateria de 5 botelles de 67 l cada una de capacitat de càrrega, per a gas tipus FM200 o equivalent, amb col·lector i dispositius d'accionament manual i automàtic, col·locada i connectada | 0 | 2
01.01.02.03.04 | 17 | EM411200 | u | Difusor cromat per a CO2 de 1/2''de D, instal·lat | 0 | 10
01.01.02.03.04 | 18 | EM121606 | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret | 0 | 2
01.01.02.03.04 | 19 | EM425501 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul sortida 240 V ESSER (1 sortida 220V) | 0 | 8
01.01.02.03.04 | 20 | EM425502 | u | Subministrament d'instal·lació de mòdul de 1 entrada ESSER amb caixa per a muntatge. | 0 | 20
01.01.02.03.04 | 21 | EM425503 | u | Subministrament i instal·lació de Generador d'Aerosol Condensat Salgrom-X®250E o similar amb activació mitjançant corrent elèctric extern a 24VCC 0,5A-1A. Massa d´aerosol de 250 grams amb capacitat de protecció de 5,9m³ amb una densitat de 42,3g/m³). Pes de 2,5Kg i dimensions de 154mmxØ127mm. Temps de descàrrega de 12 segons i distància de seguretat de 750mm. | 0 | 4
01.01.02.03.04 | 22 | EM425504 | u | Subministrament i instal·lació d'Actuador termodinàmic SRM-Pyralis per a detecció de temperatura. Disposa de sortida de senyal de preavís i permet activar fins a 4 unitats generadors d'aerosol. No requereixen alimentació externa. Fabricat amb material policarbonat i alumini. Dimensions 55mmx69mmx42mm. Pes 275 grams. Grau de protecció IP67. Mecanisme de rearmament automàtic. Tensió de nactivació25VCC, 3a. Cicle de vida 15anys. Cobertura de fins a 20m². Temperatures de tret: preavís 75 ºC i activació 95 ºC. | 0 | 2
01.01.02.03.04 | 23 | EM425505 | u | Subministrament i instal·lació de Kit sensor tèrmic amb clip de 3”, normalment obert (NO) per a confirmació d'activació del generador d´aerosol. | 0 | 4
01.01.02.03.04 | 24 | EM425506 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de llaç per connectar equips a central existent FlexES | 0 | 2
01.01.02.03.04 | 25 | EM425507 | u | Programació de central d'incendis i planimetria en sinòptic actual | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
|  | Titol 4 (1) | 05 | Control Accessos i Telefonia
01.01.02.03.05 | 1 | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 136
01.01.02.03.05 | 2 | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 0 | 10
01.01.02.03.05 | 3 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | 0 | 156
01.01.02.03.05 | 4 | EP520004 | u | Telèfon digital sense funcionalitats avançades per instal·lar en VLAN de telefonia IP | 0 | 8
01.01.02.03.05 | 5 | EG620000 | u | Final de cursa, unipolar (1P), 10 AX/250 V, accionament per braç, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | 0 | 12
01.01.02.03.05 | 6 | EP430000 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | 0 | 30
01.01.02.03.05 | 7 | KPA100C2 | u | Subministrament i col·locació de sistema de control d'accessos en Sala BT format per: 1 lector de tarja, un per cada porta. 1 CPU. 1 subrack Inclou la serralleria, panys, cablejat, pom, tiradors i molles de porta, així com la configuració per deixar-ho preparat per la integració al sistema de gestió de la Cotxera Bus. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
|  | Titol 4 (1) | 06 | Climatització
01.01.02.03.06 | 1 | EEGA1626 | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col.locada | 0 | 2
01.01.02.03.06 | 2 | EEDC1131 | u | Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada | 0 | 2
01.01.02.03.06 | 3 | EF5A52B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | 0 | 50
01.01.02.03.06 | 4 | EF5A42B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | 0 | 50
01.01.02.03.06 | 5 | EFQ3G84L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 50
01.01.02.03.06 | 6 | EFQ3G86L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 50
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
|  | Titol 4 (1) | 07 | Ellumenat
01.01.02.03.07 | 1 | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 930
01.01.02.03.07 | 2 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 930
01.01.02.03.07 | 3 | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 0 | 168
01.01.02.03.07 | 4 | EH61CK9A | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial | 0 | 22
01.01.02.03.07 | 5 | EHB17567 | u | Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre | 0 | 36
01.01.02.03.07 | 6 | EG62D19K | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | 0 | 6
01.01.02.03.07 | 7 | EG628G72 | u | Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa | 0 | 12
01.01.02.03.07 | 8 | EG63IU0N | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment | 0 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 03 | COMS I CONTROL
|  | Titol 4 | 01 | CANALITZACIO
01.01.03.01 | 1 | EG2DFGF2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 400
01.01.03.01 | 2 | EG2DF6D2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 80
01.01.03.01 | 3 | EG2DDGD8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 200
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 03 | COMS I CONTROL
|  | Titol 4 | 02 | CABLEJAT I HARDWARE
01.01.03.02 | 1 | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat | 0 | 600
01.01.03.02 | 2 | EP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), col·locat sota tub o canal | 0 | 3590
01.01.03.02 | 3 | EP430020 | m | Subministrament i estesa de cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina, tensió de servei 0,6/1 kV, inclos etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | 0 | 9500
01.01.03.02 | 4 | EP430000 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | 0 | 132
01.01.03.02 | 5 | EG1A0006 | u | Subministrament i col·locació de caixa d'interfície, segons especificacions de TMB, segons plànols i PPTP. Inclou regleta de borns de connexió, armari metàl·lic amb porta de muntatge mural. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. | 0 | 20
01.01.03.02 | 6 | EH61CK00 | u | Balissa de senyalització tricolor (verd, vermell, taronja), amb tecnologia LED d'alt rendiment, 24 V, preu mitjà, muntada i precablejada, col·locada superficialment. | 0 | 60
01.01.03.02 | 7 | EP4300 | m | Cablejat de Fibra óptica monomode de 12 fibres amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fum lliure d'halògens, tipus TMB, codi de colos TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitazacións, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou identificació segons normativa d'instalacions de TMB. | 0 | 1568
01.01.03.02 | 8 | EP44A5C | m | Cablejat de Fibra óptica multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fum lliure d'halògens, tipus TMB, codi de colos TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitazacións, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou identificació segons normativa d'instalacions de TMB. | 0 | 360
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 03 | COMS I CONTROL
|  | Titol 4 | 07 | COMS & TELECOMANDAMENT
01.01.03.07 | 1 | EG1A0003 | u | Subministrament i col·locació d'armari de telecomandament (remota) del CT TRF, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al telecomandament del CT TRF inclouent SAI, armari metàl·lic amb porta, així com adequació del cablejat de Cu i FO del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat, configurat i en correcte funcionament. | 0 | 4
01.01.03.07 | 2 | EG1A0006 | u | Subministrament i col·locació de caixa d'interfície, segons especificacions de TMB, segons plànols i PPTP. Inclou regleta de borns de connexió, armari metàl·lic amb porta de muntatge mural. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. | 0 | 4
01.01.03.07 | 3 | EP430020 | m | Subministrament i estesa de cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina, tensió de servei 0,6/1 kV, inclos etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | 0 | 600
01.01.03.07 | 4 | EP43F431 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 0,5 a 1,6 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | 0 | 82
01.01.03.07 | 5 | EP7351GX | u | Roseta RJ45 | 0 | 82
01.01.03.07 | 6 | EP7400A1 | u | Armari mural metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 1012 x 600 x 573 mm (alçària x amplària x fondària), , amb porta metàl·lica frontal amb pany, amb panells laterals i estructura fixa, contenint un nou mòdul de segregació, un mòdul de fusions i un nou patch panel de 24 boques per FO, patch panel de 24 boques per Cu, Switch 24 ports base F i 2 ports base T, conexionat amb amb tirantets bifibra FC/PC, muntats, conexionats i en funcionament. Tots els equips programats, configurats i en correcte funcionament. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. Totes les conexions probades i certificades. | 0 | 4
01.01.03.07 | 7 | EP74RA01 | u | Subministrament i col·locació d'armari metàl·lic de comunicacions model RITTAL, model TMB-8428p, amb bastidors frontal i posterior de 19´´ d'acer galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), marcs superior i inferior collats als muntants de l'estructura, base sense tapa obturadora i sostre semiencunyat tancat amb tapa amb junt de raspall, portes frontal i posterior reversibles de dues fulles de 400 mm amb obertura de 180º, microperforades, amb tanca de dos punts i pany amb clau tipus KABA, amb panells laterals, passos per a cables als laterals superior i inferior, envoltant de xapa d'acer plegada i soldada pintada amb pintura en pols d'epoxi-polièster de color negre RAL 9011, amb peus d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 kg, càrrega dinàmica admissible 250 kg, grau de protecció IP 55 i grau de resistència als impactes mecànics IK 08, power box per alimentar endolls shuko de 16 A instal·lat al peu de l'armari amb protecció integrada, il·luminació interior 14 W 220 V amb dispositiu supressor d'interferencies semi-electrònic amb supressor RC integrat, connexió/desconnexió automática, porta esquemes i guia de possada a terra horitzontal. Tot segons especificacions de TMB. | 0 | 2
01.01.03.07 | 8 | EP74RA02 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de panell de connexions de fibra òptica multimode per a muntatge en Rack de 19'' i 1 u d'alçada, contenint mòdul de segregació, un mòdul de fusions, 12 pig-tails amb connectors ST, inclòs petit material per a fusions, execució de fusions i proves de reflectometria. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. | 0 | 4
01.01.03.07 | 9 | EP74RA04 | u | Subministrament i instal·lació de Panell per a connexions de coure de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, de 2 unitat d'alçària com a màxim, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors Keystone, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9. Inclou suports de cable i presa de terra. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. | 0 | 4
01.01.03.07 | 10 | EP74RA05 | u | Subministrament, col·locació, configuració i programació de PLC B&R model X20CP1583, amb X20 CPU ATOM 333Mhz., 128 MB DDR2 RAM, 1 MB SRAM. Exchangeable application memory: CompactFlash, 1 insert slot for X20 interface modules, 2 USB interfaces, 1 RS232 interface, 2 Ethernet interface 10/100/1000 Base-T. Compact Flash 1G B&R SMART, 5 targes ED 12 canals, 5 targes SD 12 canals, per les diferents senyals dels elements a controlar. inclou relés de potencia instal·lats a l'armari per les SD. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat a l'amari, provat i programat. | 0 | 2
01.01.03.07 | 11 | EP74RA06 | u | Subministrament, col·locació, configuració i programació de Datalogger per analitzador de xarxa. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. | 0 | 2
01.01.03.07 | 12 | EP4T1000 | u | Unió per fusió de fibra òptica | 0 | 124
01.01.03.07 | 13 | EP7351F4 | u | Subministrament i instal·lació de caixa CYMA de color blanc amb els marcs i accessoris corresponents per a poder acceptar un punt de dades Keystone. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. | 0 | 16
01.01.03.07 | 14 | EP741001 | u | Modificació de l'armari existent en la sala COM BUS per a efectuar dos noves sortida de FO, amb instal·lació en el rack de 19 ´´ de un nou mòdul de segregació, un mòdul de fusions i un nou patch panel de 24 boques per FO, patch panel de 24 boques per Cu, conexionat amb patch panel existent amb tirantets bifibra FC/PC, muntats, conexionats i en funcionament. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. Totes les conexions probades i certificades. | 0 | 2
01.01.03.07 | 15 | EP7PC0000 | PA | Partida alçada a justificar per a la configuració, programació i posta en servei dels nous equips, i programació per integració de la gestió de tots els equips de l'EREA (punts de recàrrega, infraestructura de BT, armaris, semàfors, PCI, etc.) en el sistema de gestió de Bus (PLC, SCADA, Powerstudio,software PCI, etc.), considerant la part proporcional de programació. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per Wonderware, especialitzada amb protocol OCPP 1.6 (TMB) i que haurà de presentar el certificat d'integrador Archestra. Inclou tot tipus de proves a realitzar de comunicacions, validacions d'enviaments i recepció de missatges a través dels logs del Driver de comunicacions de OCPP, asi com la configuració i actualització del sistema de gestió de recàrrega | 0 | 1
01.01.03.07 | 16 | EM10002 | PA | Partida alçada a justificar en concepte de la configuració dels equips de comunicacions per integrar-los en la xarxa de comunicacions d'ATEC (sistema SCADA). | 0 | 1
01.01.03.07 | 17 | EP74RA09 | u | Partida d'adequació de quadres de control i comunicació existents per tal de donar capiguda als nous elements necessaris pel control dels nous punts de recàrrega. Inclou tot el material necessari, provat i possat en marxa. | 0 | 1
01.01.03.07 | 18 | EG1A0002 | u | Armari telecomandament manteniment en CD IFERCAT, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al manteniment local (2 Switchos MTO + 2 Switchos Anell FO enclvamanets + 2 Firewall) así como un Server de accès local i monitor de visualització i programació e implementació de SCADA ABB local i conexió amb subcentral triangle, armari metàl·lic, inclouent SAI així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. | 0 | 1
01.01.03.07 | 19 | EO74RA11 | u | Subministrament i col·locació de armari metàl·lic (rack) de paret Rittal model DK7715.735 de 15u, amb bomí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots el elements i suports necessaries segons indicacions. Inclou l'etiquetage segons criteris de TMB. Inclou la correct fizació a la paret o astial amb el material necessari per a garantir la sea correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB inclosa en l'annez de totes les referències de forma que es consegueixí un sistema funciona. Inclou regleta d'endolls per a armari rack 19'' 1U amb 8 schuko mes interruptor. Incou patch panel i repartidor de fibra en cas de ser necessari segons criteris de TMB. Totalment provat, connectat i funcional | 0 | 1
01.01.03.07 | 20 | EP74RA07 | u | Subministrament, col·locació, configuració i programació de Datalogger (tipus MOXA MB3180) per recopilació de dades fins 16 dispositius diferents. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 04 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.01.04 | 1 | F2R64239 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 0 | 120
01.01.04 | 2 | F2RA63G0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 120
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 05 | SEGURETAT I SALUT
01.01.05 | 1 | PASS0011 | PA | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 06 | PARTIDES ALÇADES
01.01.06 | 1 | PASSAA20 | PA | Partida alçada a justificar per la modificació/adequació de serveis existents a la cotxera (modificació de traçat de canalitzacions de PCI, desviament i ajust de canalitzacions de desguassos, adaptació i remodelació d'habitacles per a sortides d'emergència, etc...) com a conseqüència de les obres d'instal·lació dels carregadors | 0 | 1
01.01.06 | 2 | EE520017 | PA | Partida alçada de cobrament íntegre per la redacció de la documentació As-built. Es realitzarà una actualització de la documentació associada a les instal·lacions de la infraestructura de recàrrega de la cotxera de TMB Triangle. Es generarà tota la documentació que sigui necessària segons estàndards de TMB. | 0 | 1
01.01.06 | 3 | EE520016 | PA | Partida alçada a justificar de replanteig. Inclou estudis tècnics i càlculs que la DF consideri necessaris per a la correcta execució de les obres. Inclou visats. | 0 | 1
01.01.06 | 4 | PACQ0001 | PA | Partida alçada a justificar per la realització dels assajos inclosos dins del Pla de Control de Qualitat. | 0 | 1
01.01.06 | 5 | PA000020 | PA | Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució de l'obra. | 0 | 1
01.01.06 | 6 | PA000PCI | PA | Partida alçada a justificar per a l'adequació del sistema de PCI actual per tal d'incloure els equips de protecció contra incendis necessaris per mantenir l'estàndard de protecció dels nous equips de recàrreega. Inclou equips, instal·lació, posada en marxa i adequació dels SCADAS. Totalment provat i funcionant. | 0 | 1
01.01.06 | 7 | PASSAA21 | PA | Patida alçada per al refort de la gelosia metealica existent per a serveis, per a la instal·lació de les safates que portaran les noves LMT | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 01 | FASE 5
|  | Titol 3 | 07 | LEGALITZACIONS
01.01.07 | 1 | EE520015 | ut | LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE MT I BT (TANT DE NOVES INSTAL·LACIONS COM D'AMPLIACIÓ I/O MODIFICACIÓ D'EXISTENTS), INCLOSES LES TAXES DE L'ADMINISTRACIÓ I L'INSPECCIÓ INICIAL. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 03 | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
|  | Titol 3 | 01 | ACTUACIONS F1
01.03.01 | 1 | PG00AMP7 | u | Retirada cablejat MT 25 kV | 0 | 1
01.03.01 | 2 | PG00AM11 | u | Recrescut llosa per evitar l'entrada d'aigua i realitzar malla equipotencial a les dues sales de trafo de Fase 1 | 0 | 2
01.03.01 | 3 | PG00AM16 | u | Orientació del trafo per a tenir la AT accesible per a comprovació d'absència de tensió (procediment UMEAT). | 0 | 2
01.03.01 | 4 | PG00AM17 | u | Desplaçament de tots els extintors a l'exterior del CT per a facilitar el manteniment | 0 | 2
01.03.01 | 5 | PG00AM24 | u | Substitució dels trafs existents per trafos1600 kVA,36kV 30kV/400V,50Hz. | 0 | 2
01.03.01 | 6 | PG00AM27 | u | Canvi de sentit d'admissió i extracció per a renovació d'aire entre sales de MT. S'inclou instal·lació de 2 pressòstats per cada sala de cel·les per a funcions de manteniment. S'instal·larà aquest element en tots els CTs de l'infraestructura (nous i existents) | 0 | 1
01.03.01 | 7 | PG00AMP1 | u | Canvi de proteccions de les cabines d'anells i trafo per a que sigui de la mateixa tipologia que fases 2, 3 i 4, con IEC 61850 i reprogramació des reles. | 0 | 1
01.03.01 | 8 | PG00AMP2 | u | Posada en servei proteccion amb IEC 61850. | 0 | 1
01.03.01 | 9 | PG00AMP8 | u | Instal·lació de panys tipus CAT-0 amb barra antipànic a interior | 0 | 2
01.03.01 | 10 | PG00AMP9 | u | Retirada d'escala de gat del CT Fase 1 i instal·lació de nova escala segons requeriment de TMB | 0 | 1
01.03.01 | 11 | PG00AM10 | u | Modificació escales accés sala trafo des de sala AT (Fase 1) | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 03 | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
|  | Titol 3 | 03 | ACTUACIONS COMS
01.03.03 | 1 | PG00AMP3 | u | Estesa FO entre CD (Ifercat) i CT1-CT2 (Fase 1) per ala comunicacó de les proteccions | 0 | 1
01.03.03 | 2 | PG00AMP4 | u | Comunicació consum CT Fase 1 amb el EMS Metro | 0 | 1
01.03.03 | 3 | PG00AMP5 | u | Modificacions a la Base de Dades que afecti per les proteccions i a SCADA al CCM. Així com l'actualització del telecomandament d'Energia i L9 i pantalles del telecomandament, si fos necessari. | 0 | 1
01.03.03 | 4 | PG00AM14 | u | Adequació de xarxa de comunicacions actual per a donar connectivitat per dos canals de comunicació a la no varemota, incloent estesa de FO a qualsevol canalitzación, estesa de cable de ethernet entre switch MPLS existent i remota, equips de comunicació necessaris, patch pannels i elements auxiliars necessaris | 0 | 1
01.03.03 | 5 | PG00AM15 | u | Incluir connexió equips de mesura dels CD (Ifercat) i el EMS de mesura i manteniment | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 03 | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
|  | Titol 3 | 04 | ACTUACIONS EN CD
01.03.04 | 1 | PG00AMP8 | u | Instal·lació de panys tipus CAT-0 amb barra antipànic a interior | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 03 | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
|  | Titol 3 | 05 | ACTUACIONS EN QUADRES ELECTRICS DE BT EXISTENTS
01.03.05 | 1 | PG00AM30 | u | Adaptació de línies elèctriques de baixa tensió, aparellatge i armaris que alimenten el carregador de 360 kW, així com tots les línies i aparellaje associats als consumidors existents en els quadres a adaptar instalat a la Fase 1. Inclós el replanteig i enginyeria. Totalment muntat, probat i conexionat. | 0 | 1
01.03.05 | 2 | PG00AM31 | u | Adaptació de línies elèctriques de baixa tensió, blindobarres, aparellatge i armaris que alimenten el carregador de 360 kW, així com tots les línies i aparellaje associats als consumidors existents en els quadres a adaptar instalat a la Fase 2. Inclós el replanteig i enginyeria.Totalment muntat, conexionat i funcionant. | 0 | 1
01.03.05 | 3 | PG00AM29 | u | Adaptació de línies elèctriques de baixa tensió, aparellatge i armaris que alimenten els subquadres de ´´QSSAA´´ ubicats a la sala de baixa tensió de TB i COMS de tots els CTs. Inclós el replanteig i enginyeria. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | Capítol | 03 | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
|  | Titol 3 | 07 | PINTAT Y SENYALIZACIÓ
01.03.07 | 1 | FGSOC004 | u | Submnistrament i instal·lació de Topall per a estacionament de vehicles de cautxú de 60 cm de longitud. Inclós tacs i accessoris de fixació a paviment. Col·locació a 80 cm de la part posterior de la plaça, a confirmar durant el replanteig segons característiques dels vehicles indicats per la propietat. | 0 | 384
01.03.07 | 2 | PBA2-FIHV | m2 | Pintat sobre paviment de places reservades per a recàrrega de VE amb pintura de dos components i microesferes, amb humitat i amb pluja, aplicada amb màquina d'accionament manual | 0 | 3405.6
TOTAL
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO :

## T-APU
EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripción | [6 empty] | Precio | Descripción corta
Elemento compuesto
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
Mano de obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x |  | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit 1,3 mm | 0.0102 |  | x |  | =
| B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D060M0B2 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra granit. 20mm,elab.a obra,fo
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.9 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1705700 | h | Formigonera de 250 l | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.15 |  | x |  | =
| B0332Q10 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x |  | =
| B0312010 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons | 0.65 |  | x |  | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.18 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D060Q021 | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a obra,form
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.225 |  | x |  | =
| B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x |  | =
| B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x |  | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.18 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x |  | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | =
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x |  | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pasta guix B1
Mano de obra
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.6 |  | x |  | =
| B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mano de obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x |  | =
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x |  | =
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | %
Total
Partida de obra
| E4571AH4 | m3 | Formigó per a llindes, HA-30/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 2.825 |  |  | Formigó p/llindes, HA-30/B/20/IIIa, bomba
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.336 | /R | x |  | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.084 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.14 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B065EH0B | m3 | Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E4B83000 | kg | Armadura per a cèrcols AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 2.116 |  |  | Arm.cèrcols AP500S barres corrug.
Mano de obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x |  | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.005 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 2.001 |  |  | Armadura p/llosa estruc.AP500S barres corrug.
Mano de obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.012 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E4BCDA66 | m2 | Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 2.885 |  |  | Armadura p/llosa AP500T,malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T
Mano de obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.018 | /R | x |  | =
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.018 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0B34133 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x |  | =
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.012 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E4D7D520 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler encadellat de fusta de pi, per a llindes de directriu recta, per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1.25 |  |  | Muntatge+desmunt.encofrat tauler,p/llinda recta,form.vist
Mano de obra
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 1 | /R | x |  | =
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0201 |  | x |  | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.991 |  | x |  | =
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.05 |  | x |  | =
| B0D72120 | m2 | Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos | 1.1496 |  | x |  | =
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x |  | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1501 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E4DA2DY0 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat unidireccional, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat de taulons |  |  |  | Rend.: | 1.263 |  |  | Muntatge+desmunt.encofrat p/sostre unid.,h<=5m,tauler,entram.taulons
Mano de obra
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.475 | /R | x |  | =
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.38 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x |  | =
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1495 |  | x |  | =
| B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 0.0151 |  | x |  | =
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x |  | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.4993 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E4LF7418 | m2 | Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 22,5 kNm per m d'amplària de sostre |  |  |  | Rend.: | 2.849 |  |  | Bigueta+revoltó p/sostre 20+5cm,revol.ceràm.,big.form.pretesat,int=0,7m,llum<5m,22,5kNm
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.11 | /R | x |  | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.22 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B4LF0402 | m | Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN | 1.5015 |  | x |  | =
| B4LZ170L | m | Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm | 1.491 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E4LM1B30 | m2 | Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Perfil xapa p/sostre col·lab.acer galv.+prelac.,g=1,2mm,pas malla=200-210mm,h=60mm,pes=14-15kg/m2,in
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.24 | /R | x |  | =
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B4LM1B30 | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E8121312 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 |  |  |  | Rend.: | 1.318 |  |  | Enguixat bona vista,horit.int.h<3m,B1,lliscat C6
Mano de obra
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 0.075 | /R | x |  | =
| A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.015 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E8989140 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1.231 |  |  | Pintat vert. int. ciment,+pintura cola llis,1fons+2acab.
Mano de obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | =
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B89Z1000 | kg | Pintura a la cola | 0.6018 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E898D240 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1.577 |  |  | Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.
Mano de obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | =
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B89ZPE00 | kg | Pintura plàstica per a exteriors | 0.5508 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| E9361660 | m2 | Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1.615 |  |  | Solera formigó HM-20/B/20/I,g=10cmcamió
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.18 | /R | x |  | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.103 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EABG9AXX | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent de 70x210, per a un buit d'obra de 70x20cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 16.25 |  |  | Porta acer galv., 1bat.,70x210cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BAZGC360 | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
| BABG9762 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 70x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EASA91PA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 120,1bat.,90x210cm,preu sup.,antipàn.col.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA91PA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb tanca antipànic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EASA92HA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 140x250 cm, preu superior amb tanca antipànic interior i pany CAT-0 exterior. Totalment col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1.669 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 120,2bat.,140x250cm,preu sup.,antipàn.col.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA92HA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 140x250 cm, preu superior amb tanca antipànic interior i pany Kaba exterior. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EASA92HB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 140x250 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca anitpànic interior. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1.856 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 120,2bat.,140x250cm,preu sup.,col.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA92HB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 140x250 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EASA92HX | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 150x250 cm, preu superior amb espiell circular i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. Totalment col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1.993 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 120,2bat.,140x250cm,preu sup.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA92HX | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 150x250 cm, preu superior amb espiell circular i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EASA92RE | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 160x280 cm, preu superior amb espiell circular i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. Totalment col·locada |  |  |  | Rend.: | 0.1 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 120,2bat.,160x280cm,preu sup.,finest..col.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA92RE | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 300x280 cm, preu superior amb espiell circular i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG1A0007 | u | Actualització de sistema de remota existent per a adaptació a nova arquitectura de control segons criteri de FMB. Inclou en cas de ser necessari subministrament de nova CPU segons criteri de FMB, switches, firewalls, patch panels, masterclock i armari d'instal·lació així com la reprogramació del sistema de telecomandament i base de dades d'energia. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari actualizació sistema remota CTs y CD
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0007 | u | Armari Conexió annell FO FMB en CD IFERCATi CTs. segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per la conexió amb la FO (Switch, Firewall, patch panels, etc..), armari metàl·lic, així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG1A0008 | u | Armari per la conexió amb el anell de F.O de L9 per a adaptació a nova arquitectura de control segons criteri de FMB. Inclou en cas de ser necessari subministrament de nova CPU segons criteri de FMB, switches, firewalls, patch panels, masterclock i armari d'instal·lació així com la reprogramació del sistema de telecomandament i base de dades d'energia. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari conexió FO L9-Sagrera
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0008 | u | Armari Conexió annell FO FMB en CD IFERCATi CTs. segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per la conexió amb la FO (Switch, Firewall, patch panels, i masterclock etc..), armari metàl·lic, així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG1A0051 | u | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars BT (SQSSAABT), segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 10.36 |  |  | CGP EQUIPS DE RECÀRREGA
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0041 | u | Subquadre de Serveis Auxiliars BT (SQSSAABT), segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Otros
| BG1A0052 | u | CGPM | 1 |  | x |  | =
Subtotal otros
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C1R47 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada en terra tècnic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant PVC llisa,100x200mm,1 compart.,a/coberta,munt.terra tècnic
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.049 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY210F3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic | 1 |  | x |  | =
| BGW210GF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2Z10F0 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
| BG2C10R0 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 100x200 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C1S42 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant PVC llisa,100x300mm,1 compart.,a/coberta,munt.s/sup.horitz.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.24 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.107 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGW210GH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2Z10H0 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
| BGY210H1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2C10S0 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 100x300 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C2502 | m | Safata aïllant PVC perforada, de 60x300 mm i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata PVC perforada,60x300mm,munt.superf.
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.033 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.07 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2C2500 | m | Safata aïllant PVC perforada, de 60x300 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BGW2C000 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C2602 | m | Safata aïllant PVC perforada, de 60x400 mm i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata PVC perforada,60x400mm,munt.superf.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.07 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.033 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGW2C000 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques | 1 |  | x |  | =
| BG2C2600 | m | Safata aïllant PVC perforada, de 60x400 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C3G43 | m | Subministrament i instal·lació de Safata perforada en material aïllant amb tapa model Metatray marca Pemsa o similar de dimensions 100x200 mm Color gris RAL 7035, per a conducció per al suport, protecció i conducció de cables. Resistent a ambients corrosius, intempèrie i exposició a la radiació UV. Inclou accessoris i suports segons EN 50085. Compleix amb directives REACH i ROHS III. Lliure de substàncies perilloses. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata perforada en material aïllant amb tapa model Metatray
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.082 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGW2308F | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants sense halògens, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2C30G1 | m | Metatray Bandeja perforada aislante 100x200 | 1.05 |  | x |  | =
| BG2Z30F11 | m | Tapa recta aislante metatray 200 | 1.05 |  | x |  | =
| BGY230F1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C3G47 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada en terra tècnic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens llisa,60x200mm,1 compart.,a/coberta,munt.terra tècnic
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.049 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2C30G0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x200 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BG2Z30F0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
| BGW2308F | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants sense halògens, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BGY230F3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C3H42 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens llisa,100x300mm,1 compart.,a/coberta,munt.s/sup.horitz.
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.107 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY230H1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BGW2308H | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2C30H0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x300 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BG2Z30H0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C3T47 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada en terra tècnic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens llisa,100x400mm,1 compart.,a/coberta,munt.terra tècnic
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.157 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2Z30K0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
| BGY230K3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 400 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic | 1 |  | x |  | =
| BGW230GK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2C30T0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x400 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2C4T47 | m | Safata aïllant sense halògens perforada, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada en terra tècnic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens perforada,100x400mm,1 compart.,a/coberta,munt.terra tècnic
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.06 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.157 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2C40T0 | m | Safata aïllant sense halògens perforada, de 100x400 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BGY230K3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 400 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic | 1 |  | x |  | =
| BGW230GK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2Z30K0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2CUT42 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x400 mm, reforçada, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant PVC perforada,100x400mm,1 compart.,a/coberta,munt.s/sup.horitz./reforçada
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.24 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.107 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGW210GK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BGY210K1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2Z10K0 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
| BG2C20T0 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x400 mm | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2DDGF7 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 20.324 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2DDGF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | =
| BG2ZAAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BGW2DBGF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BGY2ABF1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2DDGF8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2DDGF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | =
| BG2ZAAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BGW2DBGF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2DDGH7 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 29.768 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup.horitz.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY2ABH1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BGW2DBGH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2ZAAH0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2DDGH0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2DDGK3 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa perforada acer galv.calent,100mmx400mm,col.terra tècnic
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2DDGK0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x |  | =
| BGW2DBGK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BGY2ABK3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG2DFGH2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 8.449 |  |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx300mm,col.susp/param.horitz.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2DFGH0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x |  | =
| BGY2ABH2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG3121B4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.tub
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG3121B6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2,col.canal/safata
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG3121C4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2,col.tub
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG3121C6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 10.959 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2,col.canal/safata
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG3121D4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.tub
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.115 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.115 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG3121D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2,col.canal/safata
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EG3121E6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x150mm2,col.canal/safata
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EGD2342P | u | Pletina de cobre para conexionado a tierra de armarios y elementos, montada superficialmente en sala eléctrica. Incluye parte proporcional de conexionado, accesorios y material auxiliar necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pletina de cobre para conexionado a tierra
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.166 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.166 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGD23420 | u | Placa de toma de tierra de acero cuadrada (maciza), de 0.55 m2 de superficie y de 3 mm de espesor | 1 |  | x |  | =
| BGYD2000 | u | Parte proporcional de elementos especiales para placas de toma de tierra | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EGD23444 | u | Equipotencialidad te todas las partes metálicas del sistema y puesta a tierra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equipotencialidad te todas las partes metálicas del sistema y puesta a tierra
| EGH4002X | u | Adequació del terra tècnic del CT del TRF per la reubicació de les cel·les de MT, armari de remota i quadre de Serv. Aux. |  |  |  | Rend.: | 1.222 |  |  | Adequació del terra tècnic del CT del TRF
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EGH40508 | ud | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per cel·les de MTo quadres de BT, de fins a 1,5 metres d'amplada, construïda amb perfilería normalitzada i platines de recolzament al terra, per a una càrrega mínima de de 2250kg/m2. - amplada segons dimensions d'elements a instal·lar. - alçada segons necessitats en cada local tècnic. - inclou pretaladrat, conjunt de tornilleria i fixació de cel·les o armaris i fixació de bancada al paviment. - en cas de conjunts de cel·les o mòduls de BT la bancada serà única per a tot el conjunt. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica per cel·les de MT o quadres de BT
| EGH66610 | u | Cel·la de mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, amb 3 transformadors de tensió de 15 VA i 3 transformadors d'intensitat de 15 VA, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la modular,mesura MT,36 kV,col.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGH66610 | u | Cel·la de mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, amb 3 transformadors de tensió de 15 VA i 3 transformadors d'intensitat de 15 VA | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EGH6UCM3 | u | Subministrament i muntatge de Cel·la de línia de el tipus cgm.3-l, tall i aïllament íntegre en SF6, interruptor rotatiu III amb connexió-seccionament-posada a terra. Sistema modular de Vn = 25kV, In = 630A / 20kA. Amb comandament manual. Inclou 3 captadors capacitius i 3 borns M400TB. Cel nº 4. col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sub/munt Cel·la línia tipus cgm.3-l, tall i aïllament íntegre en SF6, interruptor rotatiu III amb co
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGH6UCM4 | u | Cel·la de línia de el tipus cgm.3-l, tall i aïllament íntegre en SF6, interruptor rotatiu III amb connexió-seccionament-posada a terra. Sistema modular de Vn = 25kV, In = 630A / 20kA. Amb comandament manual. Inclou 3 captadors capacitius i 3 borns M400TB. Cel nº 4. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EGK2S001 | u | Suport metàl·lic per a cables de MT, amb capacitat per a dues ternes de MT, 2 circuit de BT i una FO, tipus TMB. Incloses les brides per a un circuit de MT i dos de BT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Suport cable MT+2BT+FO
| EGKWU52F | u | Connector endollable recte o amb colze de 1250 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció, muntat. |  |  |  | Rend.: | 26 |  |  | Connector endollable recte o amb colze de 1250 A, muntat
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGKW0000 | u | Connector endollable recte o amb colze de 1250 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EGPT0000 | u | Realització de pou de terres segons especificacions tècniques de TMB, inclou els electròdes, pericó registrable amb marc i tapa, senyalització i tot el necessari per la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1.869 |  |  | Pou de terres tipus TMB
Mano de obra
| A0100000 | h | Pilot per a TMB | 10 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 10 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 10 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B00000 | u | Perforació en llosa de diàmetre 300 mmm amb medis mecànics per la realització d'un pou de terres en horaris que no hi hagi circulació de trens, amb la part proporciona de materials, subministrament d'aigua i energia elèctrica i la presència d'un pilot durant l'execució dels treballs. | 1 |  | x |  | =
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 3 |  | x |  | =
| BGD13220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 3 |  | x |  | =
| BG3B6600 | m | Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EP430030 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. |  |  |  | Rend.: | 17.081 |  |  | Cable xarxa 4 par. Cu,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 10 a 15m,col.
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP430000 | u | Cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EP7301F0 | u | Balissa de senyalització tricolor (verd, vermell, taronja), amb tecnologia LED d'alt rendiment, 24 V, preu mitjà, muntada i precablejada, col·locada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Balissa de senyalització tricolor LED 24V, col.
| EP74RA03 | u | Subministrament, col·locació i configuració de commutador (switch) switch C9200L-48P-4G-E Cisco o similar amb quatre òptiques GLC-SX-MMD (1000Base-LX/LH SFP) i els seus tirantes de fibra d'1g corresponents i llicència doble canal. S'haurà d'aportar la documentació requerida en el moment de la seva instal·lació. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. |  |  |  | Rend.: | 2.366 |  |  | Switch 48 ports 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN, col·locat i configurat
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| F0530011 | u | Cable de xarxa de fibra òptica tipus dúplex en interior de tub de plàstic, amb fibra multimode 62,5/125, amb doble connector FC/PC a cada extrem, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums (LSZH), d'1 m de llargària, | 2 |  | x |  | =
| BP7E0002 | u | Commutador (switch) per la nova auxiliar WS-C2960X-48PS-L (Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image ) amb quatre òptiques GLC-LH-SM= (1000Base-LX/LH SFP). | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| EQN2U001 | m | Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escala metàl·lica
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x |  | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BDDZ51B0 | m | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, cèrcol de protecicó circumdant, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. Inclou instal·lació de linia de vida ancorada al sostre i a l'escala. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.045 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 3.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| F2168943 | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc paret bloc mort.ciment,g=20cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.35 | /R | x |  | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| FFZ10001 | m2 | Formació d'illeta per instal·lació de carregadors. Inclou col·locació perimetral de planxa d'acer galvanitzada de 4-6 mm de gruix que s'utilitzarà com encofrat de la bancada i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm. Estesa de tubs de PE DN200mm. Encofrats per la col·locació dels carregadors. Pavimentació amb formigó fratasat en tres fases, estesa del formigó HA-25, addició d'additius de quars color negre i l'últim procés l'aplicació amb maquinària especiatitzada per realitzar aquests acabats. Pintat de planxa perimetral amb franges de color groc i negre i de paviment de color vermell. RAL pendent definició Totalment acabada segons dimensions i posició dels plànols. |  |  |  | Rend.: | 0.26 |  |  | Formació de bancada per instal·lació d'equips de recàrrega
Mano de obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.35 | /R | x |  | =
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.35 | /R | x |  | =
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.175 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0B34153 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 15 |  | x |  | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.2 |  | x |  | =
| B8ZAF000 | kg | Imprimació fosfatant | 0.255 |  | x |  | =
| B0CHLN0B | m2 | Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix | 0.85 |  | x |  | =
| B065710C | m3 | Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.5 |  | x |  | =
| B89ZC100 | kg | Esmalt de poliuretà d'un component | 0.255 |  | x |  | =
| BG22TQ10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 4.4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| FFZ10002 | m2 | Reforç del forjat de la cotxera de busos: - Neteja de superfície i reparar fissures existents amb resines epoxídiques - Col·locació de connectors (perforació +resina) - Neteja de pols i partícules de la superfície i i s’executarà una bancada sobre la que s’instal·larà el subquadre i els rectificadors. - Imprimació de la resina epoxídica - Col·locació de reforç de negatius - Col·locació de la malla electrosoldada garantint recobriments - Suspensió del reforç per sota de la malla electrosoldada - Formigonat de la capa de compressió en el temps indicat segons el temps d’assecament de la resina |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reforç del forjat de la cotxera
Mano de obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.15 | /R | x |  | =
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B065LHX1 | m2 | Reforços i connectors en plaques zona recolzament jàssera. Perforacions de ø16 , bufat de perforacions injectat de tac quimic, col.locació de varilla gribada de 12, i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm Col.ocació de negatiu en barrers de 6 m.l. solapades 1 m.l. i soldadures cada 15 cm. | 0.5 |  | x |  | =
| B065LHX3 | m2 | Imprimació pont d'unió.Montex A-50 | 1 |  | x |  | =
| B065LHX4 | m2 | Realització de Solera de formigó HA-35/B22/IIA de gruix 10 cm, abocat des de camió. | 1 |  | x |  | =
| B0B34153 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1 |  | x |  | =
| B065LHX2 | m2 | Reforços i connectors en plaques zona central. Perforacions de ø 12, bufat de perforacions injectat de tac quimic, col.locació de varilla gribada ø10 i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm | 0.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| FFZ10025 | m2 | Formació de solera de formigó de 5 cm de gruix dins de sala de trafo |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació de solera de formigó de 5 cm de gruix dins de sala de trafo
Mano de obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.15 | /R | x |  | =
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B065LHX4 | m2 | Realització de Solera de formigó HA-35/B22/IIA de gruix 10 cm, abocat des de camió. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| FG22TQ1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,canal.sot.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG22TQ10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| FG3121G6 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6 / 1 kV de tensión asignada, con Designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 240 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja Emisión humos, colocado en canal o bandeja |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.canal/bandeja
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| FGH8CA01 | u | Subministrament i muntatge d'equip Armari per equip comptador multifunció+modem.Segons prescripcions TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari per equip comptador multifunció+modem
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.42 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.38 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGH8CA01 | u | Armari per equip comptador multifunció+modem de 1500x950x300 IP-55 IK-10, Pletina de terra, pany antivandalic. | 1 |  | x |  | =
| BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| FGSOC003 | m2 | Partida per a Pintat sobre paviment de places reservades per a recàrrega de autobusos amb pintura de dos components i microesferes de vidre amb màquina d'accionament manual. Inclou preparació de la plantilla per part del contractista, i fresat de pintura existent en cas necessari. Disseny segons indicacions de la Propietat i/o de la Direcció d´obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat sobre paviment de places reservades per a recàrrega de VE
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.07 | /R | x |  | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.0833 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1B02B00 | h | Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual | 0.0833 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| BBA11000 | kg | Pintura reflectora per a senyalització | 0.4998 |  | x |  | =
| BBA1M000 | kg | Microesferes de vidre | 0.2499 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| FQ42A010 | u | Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pilona acer,cilíndrica,h=1000mm,D=100mm,anc.dau form.
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.1 | /R | x |  | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 1.1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| BQ42A010 | u | Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D060M0B2 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 0.079 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| G219Q200 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió |  |  |  | Rend.: | 0.713 |  |  | Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.003 | /R | x |  | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.0015 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C110F900 | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 0.0015 | /R | x |  | =
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.001 | /R | x |  | =
| C170E000 | h | Escombradora autopropulsada | 0.0015 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| G219Q220 | m2 | Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió |  |  |  | Rend.: | 0.713 |  |  | Fresat per cm gruix de mescles bitum.,càrrega camió
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.0015 | /R | x |  | =
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.003 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C170E000 | h | Escombradora autopropulsada | 0.0015 | /R | x |  | =
| C110F900 | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica | 0.0015 | /R | x |  | =
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.001 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| G21YD3XY | ut | Obertura en forjat de fins a 200mm de diàmetre per al pas d'instal·lacions. Inclou repicat, tall de l'armadura i reforç de l'obertura. Inclou el segellat posterior amb material hidròfug per evitar l'entrada d'aigua. |  |  |  | Rend.: | 1.222 |  |  | Obertura en forjat de fins a 200mm de diàmetre per al pas d'instal·lacions
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| CF2112XX | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, D<= 200 mm de diàmetre | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| G45C6HG3 | m3 | Formigó per a lloses, HA-35/P/20/IIIa+E, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó p/llosa, HA-35/P/20/IIIa+E,abocat cubilot
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.45 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B065LH6C | m3 | Formigó HA-35/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| G4LM1320 | t | Transport de bigues prefabricades de formigó entre 50 i 100 km, amb camió trailer de 20 t de càrrega útil |  |  |  | Rend.: | 1.221 |  |  | Transport bigues pref.form.50-100km,camió trailer 20t
Maquinaria
| C150J900 | h | Camió trailer per a transports especials de 20 t | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| GB121EBM | m | Subministrament i col·locació d'escala de PRFV, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i col·locació d'escala PRFV
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.18 | /R | x |  | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.57 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BB121EA0 | m | Escala de PRFV amb travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm de d'alçària | 1 |  | x |  | =
| B0A62F90 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| K45DU7B3 | m3 | Formigó per a voltes, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 2.769 |  |  | Formigó p/voltes, HA-25/P/10/I, cubilot
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.271 | /R | x |  | =
| A0140000 | h | Manobre | 1.082 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B065710C | m3 | Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| KPA10000 | u | Càmera fixa digital per a circuit tancat de TV (CTTV), communtable color-B/N amb sensor CCD de 1/3'' amb filtre ICR mecànic, elements de 752×582, resolució 530 línies, sensibilitat de 0,3 lux en color i 0,002 lux en B/N amb integració de camps, muntura C / CS, alimentació a 230 Vac, relació senyal/soroll de 48 dB, compensació de contrallum dinamic, AES, AGC, DC vídeo iris, detecció de moviment i zoom digital x10, muntada i fixada en el interior de carcassa |  |  |  | Rend.: | 15.49 |  |  | Càmera fixa p/CTTV,color-B/N, CCD1/3'',res=530 lin,>=0,3lux color,C/CS, 230Vac,AES,AGC,DC-Iris,munt
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BPA10000 | u | Subministrament i instal.lació de 1 càmera IP ´´bullet´´ d'exterior de 6ª generació Sony, model SNC-EB632R, alta sensibilitat Outdoor Full HD 1080P amb 90 dB de rang dinàmic, i l'il · luminador IR integrat. Impermeable IP66, lent varifocal 3-9m m, PoE (IEEE 802.3af) només, el rang de temperatura de 50C-30C, DEPA, Easy Focus, Easy Zoom, ONVIF, 3 anys de PrimeSupport inclosa.muntar en carcassa | 1 |  | x |  | =
| BPA10001 | u | Subministrament i instal.lació en safata de la cambra de comunicacions de un injector POE+ per camera IP, marca PowerDsine model PD-9001G Midspan POE+ , per alimentar les cameres pel cablejat estructurat CAT6A | 0 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| NRFU001 | M | CANALITZACIÓ EN ILLETA AMB 4 TUBS DE PE Ø200 MM FORMIGONATS I 1 MTT 3xØ40 MM, S/PROJECTE. APORTACIÓ I COLOCACIÓ DE TUBS I ACCESORIS.FORMIGONAT |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CANALITZACIÓ EN ILLETA AMB 4 TUBS DE PE Ø200 MM FORMIGONAT
| NRFU400 | m | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar, o similar, de barres conductores independents d'alumini estanyat. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada a l'forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. ´´&´´. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació d'1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville de premi dinamomètric lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Del fabricant EAE o Similar, intensitat nominal 4000 A. Inclout part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S'INCLOU COBERTA DE PROTECCIÓ DE XAPA GALVANITZADA A TOT EL RECORREGUT AERI EXTERIOR. Totalmen instal·lada, connexionada i en servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació Blindobarra (1) AL 4000A; dim 492x150mm
Material
| BNRFU400 | u | Blindobarra AL 4000A horitzontal | 103 |  | x |  | =
| BNRFU401 | m | Busbar 4000A | 28.7 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| NRFU401 | m | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar, o similar, de barres conductores independents d'alumini estanyat. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada a l'forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. ´´&´´. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació d'1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville de premi dinamomètric lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Del fabricant EAE o Similar, intensitat nominal 4000 A. Inclout part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S'INCLOU COBERTA DE PROTECCIÓ DE XAPA GALVANITZADA A TOT EL RECORREGUT AERI EXTERIOR. Totalmen instal·lada, connexionada i en servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació Blindobarra (2) AL 4000A ; dim 492x150mm
Material
| BNRFU401 | m | Busbar 4000A | 28.7 |  | x |  | =
| BNRFU400 | u | Blindobarra AL 4000A horitzontal | 105 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| NRFU403 | m | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar, o similar, de barres conductores independents d'alumini estanyat. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada a l'forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. ´´&´´. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació d'1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville de premi dinamomètric lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Del fabricant EAE o Similar, intensitat nominal 4000 A. Inclout part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S'INCLOU COBERTA DE PROTECCIÓ DE XAPA GALVANITZADA A TOT EL RECORREGUT AERI EXTERIOR. Totalmen instal·lada, connexionada i en servei. |  |  |  | Rend.: | 1.5 |  |  | Subministrament i instal·lació Blindobarra (4) AL 4000A ; dim 492x150mm
Material
| BNRFU401 | m | Busbar 4000A | 28.7 |  | x |  | =
| BNRFU400 | u | Blindobarra AL 4000A horitzontal | 120 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| P3C0-3D8G | kg | Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura p/llosa fonam. AP500SD barres corrug.
Mano de obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x |  | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit 1,3 mm | 0.0051 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| B0B6-107I | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| P3C5-LRFJ | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3,
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.144 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.096 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B06F2-LNL3 | m3 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| PA000021 | PA | Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució de l'obra
| PAPCQ004 | PA | Partida alçada a justificar per a configuració de 2 relés de MT d'IFERCAT. Inclou configuració, sistema IEC 61850 Totalment funcional. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar per a configuració de 2 relés de MT
| PASS0001 | PA | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut
| PASS0012 | PA | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut
| PBA3-DXMY | m | Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P-R, de 20 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Marca vial long.contínua P-R, 20cm, plástic en fred 2 comp., polvorització
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.006 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1B0-006C | h | Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada | 0.006 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| BBA0-0SD6 | kg | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec | 0.102 |  | x |  | =
| BBA1-2XWR | kg | Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials | 0.204 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| PG00AM12 | u | Substitució cabines combisensor per TT's i TI's a les cabines de fase 2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Substitució cabines combisensor per TT's i TI's a les cabines de fase 2
| PG00AM13 | u | Xarxa de terres comunes CT |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Xarxa de terres comunes CT
| PG00AM18 | PA | Partida alçada a justificar per a la resolució de punts pendents al CT L9 Triangle |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar per a la resolució de punts pendents al CT L9 Triangle
| PG00AM19 | u | Verificar plànols i esquemes definitius complets, llistat materials, recorregut cables per cotxera, ubicació empalmaments etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Verificar plànols i esquemes definitius complets
| PG00AM21 | u | rafo MT/BT,sec encapsulat,2500 kVA,36kV,25/30kV/400V,50Hz,Dyn 11,col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | rafo MT/BT,sec encapsulat,2500 kVA,36kV,25/30kV/400V,50Hz,Dyn 11,col·locat
| PG00AM25 | u | Es reubicarà el rack de la Sala de MT del Centre de Transformació 2. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reubicació el rack de la Sala de MT
| PG00AM26 | u | Se substituirà el final de carrera de la sala del transformador del Centre de Transformació 2. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sustitució el final de carrera de la sala del transformador
| PG00AM28 | u | Adaptació de línies elèctriques de baixa tensió i aparellatge que alimenten els subquadres de ´´crítics´´ ubicats a la sala de baixa tensió de FMB.Inclòs el replanteig, enginyeriamonitoratge d'interruptors dels quadres, telecomandament i programació el sistema de FMB. Probat i funcionant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revisió i adaptació de línies elèctriques de baixa tensió i aparellatge
| PG00AM32 | u | Estudi de selectivitat per a la correcta regulació de la aparellatge, relés i elements auxiliars de la infraestructura elèctrica de tots el CTs de recarrèga elèctrica, tant de MT com de BT. Inclou la regulació en camp i a distància dels dispositius i elements de protecció, prèvia revisió per TMB i/o la Direcció Facultativa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estudi de selectividad de MT i BT
| PG00AM33 | u | Formació del personal UMEAT referent a la infraestructura global de recàrrega de Triangle. S'inclourà formació referent a les proteccions elèctriques, aparetllage, remotes, telecomandament, arquitectura IEC61850, etc...). Inclou sesió de formació magistra, documentació i manuals per al personal i TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació y Documentació personal UMEAT
| PG00AM34 | u | Proves verificació sistema protecció (inclou injeccions en cada relé i injeccions en 2 punts amb equips especials sincronitzats via GPS) inclou probes de pas i contacte en tota la infraestructura de Mitja Tensió nou i existent de recarrega de TMB Triangle. Inclou informe i documentació associada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Proves de verificació infraestructura de recàrrega (Paso, contacte, y verificació de protecció)
| PG00AMP6 | u | Proves i posada en servei |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Proves i posada en servei
| PG2J-4BHN | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa# acer electrozincat,100mmx500mm,col.s/sup.horitz.
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY1-1OY7 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 500 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BCH | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| PG2J-4BHO | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa# acer electrozincat,100mmx600mm,col.s/sup.horitz.
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY1-1OYM | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BCI | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| PG33-E4H3 | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RV-K, construcción según norma UNE 21123-2, unipolar, de sección 1x35 mm2, con cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575, colocado en canal o bandeja |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/ 1kV RV-K, 1x35mm2,col.canal/bandeja
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG33-G2SL | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RV-K, construcción según norma UNE 21123-2, unipolar, de sección 1x35 mm2, con cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| PGD0-CVJJ | u | Electrodo de conexión a tierra de grafito, de 0,5 m de largo y 50 mm de diámetro, clavada en el suelo |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Electrodo tierra,grafito,l=0,5m,D=50mmclav.suelo
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.75 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGD3-1YM0 | kg | Producto para mejora de la conductividad terreno | 2.5 |  | x |  | =
| BGD1-1J1M | u | Electrodo de conexión a tierra de grafito, de 0,5 m de largo y 50 mm de diámetro | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| PGH1-HB17 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la modular,línia,36 kV,630A/20kA,a/int.(3P) 3 pos.,motor,col·locada
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGH1-H6L7 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
| Y20XXX | kg | Estructura metàl·lica amb perfils normalitzats HEB, IPN i encavallades per a lainstal·lacióde campanes. Inclou part proporcional de fonamentacions i fixacions al forjat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estructura metálica per suport de campanes
P-1 | CCBLG01 | u | Subministrament e instal lació Barres limitadores d'alçada de galibo. Per al control de gal·lib en places d'autobusos. Fabricades en tub d'acer galvanitzat amb recobriment d'esmalt lacat de color blanc, resistent a l'exterior i amb bandes reflectants de color vermell. Fixació mitjançant cadena de 500 mm de longitud i anelles. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Barres limitadores d'alçada de galibo
Mano de obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.5 | /R | x |  | =
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Otros
| BLGA0001 | ud | Barres limitadores d'alçada de galibo. | 1 |  | x |  | =
Subtotal otros
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-2 | E0CA0001 | u | Subministrament, instal·lació, posada i comissioning en marxa del sistema de carregador (rectificador, campana, cable DC i mànega de recàrrega tipus CCS2) per una potència de 150 kW en DC. S'inclou la instal·lació d'una mànega CFS2 per a la càrrega per mànega d'un vehicle. Connexió amb la escomesa de baixa tensió 400VCA, cablejat inclou. Connexió dels equipaments de recàrrega elèctrica a la campana de connexió tipus conductiu en 450 VDC i 800 VDC, cablejat inclou. Subministrament i connexió de cable de COMS entre rectificador i campana. Equipat amb sistema de autoextinció d'incendis. Comprovació de les proves FAT (presencials per TMB i DF, inclou les seves despeses derivades de viàtics) i realització de les proves SAT i totes les proves necessàries per a la posada en en marxa la instal·lació. Inclou proves dels punts de recàrrega i sistema de control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subminist.+instal. posada marxa carregador (rectificador, campana, cable DC+ ccs2)i control de 150kW
P-3 | E0CA0002 | u | Subministrament, instal·lació, posada i comissioning en marxa del sistema de carregador (rectificador, campana i cable DC) per una potència de 150 kW en DC. Connexió amb la escomesa de baixa tensió 400VCA, cablejat inclou. Connexió dels equipaments de recàrrega elèctrica a la campana de connexió tipus conductiu en 450 VDC i 800 VDC, cablejat inclou. Subministrament i connexió de cable de COMS entre rectificador i campana. Equipat amb sistema de autoextinció d'incendis. Comprovació de les proves FAT (presencials per TMB i DF, inclou les seves despeses derivades de viàtics) i realització de les proves SAT i totes les proves necessàries per a la posada en en marxa la instal·lació. Inclou proves dels punts de recàrrega i sistema de control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subminist.+instal. i posada marxa carregador (rectificador, campana i cable DC) i control de 150kW
P-4 | E0CA0003 | u | Subministrament, instal·lació, posada i comissioning en marxa del sistema de carregador (rectificador,3 campanas i cable DC) per una potència de 360 kW en DC, segons especificacions de FMB. S'inclou la instal·lació d'una mànega CFS2 per a la càrrega per mànega d'un vehicle. Connexió amb la escomesa de baixa tensió 400VCA. Connexió dels equipaments de recàrrega elèctrica a la campana de connexió tipus conductiu en 450 VDC i 1000 VDC. Subministrament i connexió de cable de COMS entre rectificador i campana. Equipat amb sistema de autoextinció d'incendis. Comprovació de les proves FAT (presencials per TMB i DF, inclou les seves despeses derivades de viàtics) i realització de les proves SAT i totes les proves necessàries per a la posada en en marxa la instal·lació. Inclou proves dels punts de recàrrega i sistema de control. Inclou l'adequació de la instal·lació existent que subministrarà potència a aquest carregador des del CGBT fins al rectificador. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subminist.+instal. i posada marxa carregador (rectificador, 3 campana i cable DC) i control de 360kW
P-5 | E4LM1B3X | m2 | Forjat col·laborant format per perfil de xapa grecada d'acer i capa de compressió de formigó de o de forjado mixto compuesto por un perfil de chapa grecada de acero y una capa compresora de formigó de 8 cm de gruix amb malla electrosoldada. |  |  |  | Rend.: | 0.45 |  |  | Forjat col·laborant
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x |  | =
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.8 | /R | x |  | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B4LM1B30 | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4 | 1.02 |  | x |  | =
| B0B34133 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.1 |  | x |  | =
| B065710C | m3 | Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-6 | E618N66N | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari |  |  |  | Rend.: | 1.611 |  |  | Paret tanc. 2cares,gruix=20cm,bloc foradat mort.ciment,400x200x200mm,+relleugris+hidrofugants, col.m
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.26 | /R | x |  | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.52 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0E284L6 | u | Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 12.137 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0149 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-7 | E9V2C0XX | u | Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica, amb acabat galvanitzat, de longitud segons plànols, per accés a sales. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica, amb acabat galvanitzat
P-8 | EASA91CA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1.415 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 120,1bat.,90x210cm,preu sup..col.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA91CA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x250 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-9 | EASA91CZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb, tirador manual, amb espiell. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta tallaf.,metàl.lica 1bat.,90x210cm.col
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA91CA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x250 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-10 | EASA92HZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 175x250 cm, preu superior amb tanca antipànic interior i pany CAT-0 exterior. Totalment col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1.669 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 120,2bat.,160x250cm,preu sup.,antipàn.col.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA92HA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 140x250 cm, preu superior amb tanca antipànic interior i pany Kaba exterior. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-11 | EASA92ZZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 300x250 cm, preu superior i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. Totalment col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 120,2bat.,300x250cm,preu sup.,finest..col.
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BASA92RE | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 300x280 cm, preu superior amb espiell circular i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-12 | EE520005 | u | Treballs d'integració de la gestió de nous CT en servei al telecomandament d'Energia de CT's, incloent totes les actuacions necessàries (modificació de pantalles gràfiques, càrrega de base de dades, confecció de base de dades, programació...), proves locals i amb telecomandament, deixant la instal·lació en perfecte estat de funconament tant a nivell local com en remot. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Integració CT en sistema de gestió TMB
P-13 | EE520006 | u | Treballs d'integració de la gestió de les cel·les de mitja tensió en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Integració cel·les MT en sistema de gestió TMB
P-14 | EE520007 | u | Treballs d'integració de la gestió dels analitzadors BT en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Integració analitzadors BT en sistema de gestió TMB
P-15 | EE520008 | u | Treballs d'integració de equip de mesura MT en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Integració equip de mesura MT en sistema de gestió TMB
P-16 | EE520015 | ut | LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE MT I BT (TANT DE NOVES INSTAL·LACIONS COM D'AMPLIACIÓ I/O MODIFICACIÓ D'EXISTENTS), INCLOSES LES TAXES DE L'ADMINISTRACIÓ I L'INSPECCIÓ INICIAL. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalitzacions MT, BT
P-17 | EE520016 | PA | Partida alçada a justificar de replanteig. Inclou estudis tècnics i càlculs que la DF consideri necessaris per a la correcta execució de les obres. Inclou visats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar d'enginyeria de replanteig i altres estudis
P-18 | EE520017 | PA | Partida alçada de cobrament íntegre per la redacció de la documentació As-built. Es realitzarà una actualització de la documentació associada a les instal·lacions de la infraestructura de recàrrega de la cotxera de TMB Triangle. Es generarà tota la documentació que sigui necessària segons estàndards de TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada de cobrament íntegre per la redacció de la documentació As-built
P-19 | EE52Q13A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1.429 |  |  | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió baioneta,munt./suports
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BE52Q130 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió baioneta | 1 |  | x |  | =
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-20 | EEDC1131 | u | Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat int.mural VRV,3.6-4kW,E=70W,230V,R410 A,col.
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEDC1131 | u | Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-21 | EEGA1626 | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bomba partida mural,3.7-4.2kW/4.2-4.7kW,A/A+,230V,R410A,preu mitjà,col.
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEGA1626 | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-22 | EEKN1KG0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 150.24 |  |  | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,600x500mm,aletes Z,fix.bast.
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEKN1KG0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-23 | EEKP1111 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic, electroiman de corrent altern a 230 V i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs |  |  |  | Rend.: | 2.457 |  |  | Acc.comp.tallafoc,placa fus.bimetàl.,electroim.c.a.230V,1 final carr.,col.comport.
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEKP1110 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic, electroiman de corrent altern a 230 V i dos finals de carrera | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-24 | EEKP8811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 4.069 |  |  | Comporta tallafocs,planxa ac.galv.,ampl.=500mm,h=500mm,col.entre cond.
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEKP8810 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-25 | EEKQ2531 | u | Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 500 mm d´amplària i 500 mm d´alçària, col·locada |  |  |  | Rend.: | 9.868 |  |  | Compor.regul.autom.ac.galv.,A=500mm,H=500mm,col.
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEKQ2530 | u | Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 500 mm d´amplària i 500 mm d´alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-26 | EEKZ1123 | u | Actuador per a comportes de fins a 0,8 m2, amb un parell motor de 4 Nm, senyal de 3 punts, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat |  |  |  | Rend.: | 3.083 |  |  | Actuador comporta,secció=0,8m2,parell motor=4Nm,senyal 3punts,acoblat i connectat
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEKZ1123 | u | Actuador per a comportes de fins a 0,8 m2, amb un parell motor de 4 Nm, senyal de 3 punts, per acoblar directament a l'eix de la comporta | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-27 | EEM2M9C0 | u | Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 3 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 , IP 55, turbina de 500 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa+vent.cent.reac,10000-15000m3/h,transmisió,400V,3kW,IP 55,diàm.turb.=500mm,p/exterior 400ºC/2h,
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEM2M9C0 | u | Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 3 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 , IP 55, turbina de 500 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-28 | EEN11693 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-6 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 60 %, muntat sobre bastidor o caixa |  |  |  | Rend.: | 384 |  |  | Filtre aire plafó,eficàcia alta/F-6,595x595x135mm,bast.plàstic,Q=3600m3/h/70Pa,rend.60%,munt.bast./c
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEN11693 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-6 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 60 % | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-29 | EEN11893 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa |  |  |  | Rend.: | 6.525 |  |  | Filtre aire plafó,eficàcia alta/F-8,595x595x135mm,bast.plàstic,Q=3600m3/h/70Pa,rend.90%,munt.bast./c
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEN11893 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 % | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-30 | EENPA210 | u | Caixa portafiltres aïllada de panell sandwich d'alumini, de 730x730x850 mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1 filtre de 595x595 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb accessibilitat lateral, col·locada |  |  |  | Rend.: | 4.208 |  |  | Caixa filt.aïllada p.sandwich Al,730x730x850mm,p/munt.entre conduc./extrems,p/1 filt.595x595 mm,acce
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.65 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.65 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BENPA210 | u | Caixa portafiltres aïllada de panell sandwich d'alumini, de 730x730x850 mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1 filtre de 595x595 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb accessibilitat lateral | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-31 | EEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient SIEMENS QFA3171, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 2.616 |  |  | Sonda temperatura ambient SIEMENS QFA3171,munt.+connectada
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient SIEMENS QFA3171, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-32 | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat |  |  |  | Rend.: | 3.372 |  |  | Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BEV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-33 | EF5A42B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BF5A4200 | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
| BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
| BFY5CL00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-34 | EF5A52B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0.8mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dific
Mano de obra
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BFY5CN00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x |  | =
| BFW5A5B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | =
| BF5A5200 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-35 | EFQ3G84L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=19mmsuperf.mitjà
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BFQ3G84A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-36 | EFQ3G86L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mmsuperf.mitjà
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BFQ3G86A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-37 | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 2.823 |  |  | Caixa deriv.planxa acer,110x110mm,prot.IP-54,munt.superf.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x |  | =
| BG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-38 | EG1A0000 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de Baixa Tensió (QBT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 0.045 |  |  | Quadre BT CT
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0000 | u | Quadre de Baixa Tensió (QBT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-39 | EG1A0002 | u | Armari telecomandament manteniment en CD IFERCAT, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al manteniment local (2 Switchos MTO + 2 Switchos Anell FO enclvamanets + 2 Firewall) así como un Server de accès local i monitor de visualització i programació e implementació de SCADA ABB local i conexió amb subcentral triangle, armari metàl·lic, inclouent SAI així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari Acceso Manteniment remotas
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0002 | u | Armari telecomandament manteniment en CD IFERCAT, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al manteniment local (Switchos i Firewall) así como un Server de accès local i monitor de visualització i programació e implementació de SCADA ABB local i conexió amb subcentral triangle, armari metàl·lic, així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. | 2 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-40 | EG1A0003 | u | Subministrament i col·locació d'armari de telecomandament (remota) del CT TRF, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al telecomandament del CT TRF inclouent SAI, armari metàl·lic amb porta, així com adequació del cablejat de Cu i FO del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat, configurat i en correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1.408 |  |  | Armari telecomandament (remota), col·locat
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0003 | u | Armari de telecomandament (remota) del CT TRF, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al telecomandament del CT TRF, armari metàl·lic, així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-41 | EG1A0004 | u | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars del CT (SQSSAACT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 34.125 |  |  | Subquadre SSAA CT
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0004 | u | Subquadre de Serveis Auxiliars del CT (SQSSAACT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-42 | EG1A0005 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de General de B.T. de TR1+UB+TR2, segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació , construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 0.203 |  |  | Quadre general BT TR1+UB+TR2
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 15 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 15 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0050 | u | Quadre de General de BT de TR1+UB+TR2, segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació , construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-43 | EG1A0006 | u | Subministrament i col·locació de caixa d'interfície, segons especificacions de TMB, segons plànols i PPTP. Inclou regleta de borns de connexió, armari metàl·lic amb porta de muntatge mural. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 7.218 |  |  | Caixa interficie, col·locada
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0010 | u | Caixa d'interfície, segons especificacions de TMB, segons plànols i PPTP. Inclou regleta de borns de connexió, armari metàl·lic amb porta de muntatge mural. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-44 | EG1A0041 | u | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars BT (SQSSAABT), segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 10.36 |  |  | Subquadre SSAA SALA BT
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG1A0041 | u | Subquadre de Serveis Auxiliars BT (SQSSAABT), segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-45 | EG21HA1J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 2.532 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.049 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG21HA10 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-46 | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 3.941 |  |  | Tub rígid acer galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió endollada+munt.superf.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.049 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x |  | =
| BG23EA10 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-47 | EG2C3G42 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens llisa,100x200mm,1 compart.,a/coberta,munt.s/sup.horitz.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.082 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2C30G0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x200 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BG2Z30F0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
| BGY230F1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BGW2308F | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants sense halògens, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-48 | EG2C4T42 | m | Safata aïllant sense halògens perforada, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens perforada,100x400mm, coberta,munt.s/sup.horitz
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.24 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.107 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2C40T0 | m | Safata aïllant sense halògens perforada, de 100x400 mm | 1.02 |  | x |  | =
| BGY230K1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2Z30K0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | =
| BGW230GK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-49 | EG2DDGD8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,100mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY2ABD2 | u | Part proporcional d'elements de suportacer galvanitzat en calent d'amplària 100 mm per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BGW2DBGD | u | Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente, de 100 mm de altura y 100 mm de ancho | 1 |  | x |  | =
| BG2ZAAD0 | m | Cubierta para bandeja metálica de chapa, de acero galvanizado en caliente, de 100 mm de ancho | 1 |  | x |  | =
| BG2DDGD0 | m | Bandeja metálica de chapa perforada de acero galvanizado en caliente, de alto 100 mm y ancho 100 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-50 | EG2DDGF9 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 37.583 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,100mmx200mm,col.terra tècnic
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY2ABF3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic | 1 |  | x |  | =
| BGW2DBGF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
| BG2DDGF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | =
| BG2ZAAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-51 | EG2DF6D2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa acer galv.calent,50mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG2DF6D0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x |  | =
| BGY2ABD2 | u | Part proporcional d'elements de suportacer galvanitzat en calent d'amplària 100 mm per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-52 | EG2DFGF2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 10.523 |  |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2DFGF0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-53 | EG2DU100 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 10.523 |  |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx100mm,col.susp/param.horitz.
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2DU100 | u | Safata reixa acer galv.calent,100mmx100mm,col.susp/param.horitz. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-54 | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 2.204 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.canal/safata
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-55 | EG3121E4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB |  |  |  | Rend.: | 0.758 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K, 1x150mm2,col.tub, canal o saf.
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.115 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.115 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-56 | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2,col.canal/safata
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.28 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-57 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 2.013 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-58 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB |  |  |  | Rend.: | 3.896 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-59 | EG3125A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50mm2,col.canal/safata
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG3125A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-60 | EG312694 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 0.846 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2,col.tub
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG312690 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-61 | EG320000 | u | Posada a terra d'elements metàl·lics amb cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, inclós petit material d'instal·lació i terminals als extrems. |  |  |  | Rend.: | 1.42 |  |  | Posta a terra d'elements metàl·lics
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG325160 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | 5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-62 | EG330000 | m | Subministrament i instal·lació de cable manguera format per dos conductors trenats (vermell/negre) de coure pulit flexible de 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de poliolefina, apantallat en el seu conjunt en alumini / poliester i amb coberta exterior de poliolefina no propagadora de la llama (UNE-EN 60332-2-1) i no propagadora del foc (UNE50266), amb baixa emissió de fums (>60%) i lliure d’halògens (<0,5%) de color vermell. Inclou la instal·lació en tub d’acer segons plec de condicions tècniques. Inclou petit material de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 409.02 |  |  | Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x2,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG335500 | m | Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-63 | EG380E02 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x150 mm2, muntat superficialment, tub, canal, safata o suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x150mm2,munt.superf., tub, safata o suports
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG380E00 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x150 mm2 | 1.02 |  | x |  | =
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-64 | EG620000 | u | Final de cursa, unipolar (1P), 10 AX/250 V, accionament per braç, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 3.887 |  |  | Final de cursa, unipolar (1P), 10 AX/250 V
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x |  | =
| BG620000 | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-65 | EG628G72 | u | Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comm.,tipus mod.2mòd.estrets,(1P),10A/250V,a/tecla,preu mitjà,munt.bast./caixa
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG628G72 | u | Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-66 | EG62D19K | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.419 |  |  | Interruptor,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu alt,munt.superf.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG62D19K | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 1 |  | x |  | =
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-67 | EG63IU0N | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.887 |  |  | Presa correntbipolar+terra lateral,(2P+T),16A250V,a/tapa+caixa estanca,IP-55,preu alt,munt.superf.,
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG63D15SIU0N | u | Base d'endoll amb presa de terra lateral Schuko 16 A 250 V, monoblock, de superfície, amb dispositiu de seguretat i embornament ràpid, Simon 44 AQUA, de color gris, ref. 4490432-035 de la serie Mecanismes Simon 44 AQUA de SIMON | 1 |  | x |  | =
| BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-68 | EGH40000 | u | Subministrament i muntatge de cel.la de distribució secundària model SAFE PLUS ABB o similar amb funció de protecció amb interruptor automàtic i mesura de tall al buit motoritzat, seccionador a barres de tres posicions (tancat, obert, posta a terra) enclavat amb l'interruptor automàtic, modular, embolcall de xapa d'acer galvanitzat, aïllament en SF6, tensió assignada de 36kV, 630A/20kA. Inclou - captadors capacitius per a detecció de presencia de tensió - sistema d'alarma sonora de posada a terra - relé REC615 incorporat+TTII o similar incorporat amb les funcions de protecció, 50-51/50N-51N CIN, 49RMS I 49 T amb comunicacions per IEC 61850 - conjunt de 3 TI relació 200-600/1A de 0,5 VA-5P20 per protecció - conjunt de 3 TT relació convencionals - equip registrador unitat integrada de medició i control model ION9000 i PM8240 de Schneider-electric o similar Configurat i programat a punt per la seva integració en el Gestor de manteniment i Energia existent de FMB i en el Telecomandament. Inclou el cablejat de senyals dels CA fins a la caixa d'interficie. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel·la modular,protecció gral.,a/int.auto.,36 kV,630A/20kA
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGH40000 | u | cel.la de distribució secundària amb funció de protecció amb interruptor automàtic de tall al buit motoritzat, seccionador a barres de tres posicions (tancat, obert, posta a terra) enclavat amb l'interruptor automàtic, modular, embolcall de xapa d'acer galvanitzat, aïllament en SF6, tensió assignada de 36kV, 630A/20kA, captadors capacitius per a detecció de presencia de tensió, sistema d'alarma sonora de posada a terra, amb relé SEPAM T40 incorporat+TTII, funcions de protecció, 50-51/50N-51N CIN, 49RMS I 49 T, configurat i programat a punt per la seva integració en el sistema de gestió de Metro | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-69 | EGH40509 | ud | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per a equips de recàrrega, construïda amb perfileria normalitzada i platines de suport al terra, per a una càrrega mínima de 2250kg/m2. - Amplada i llargada segons dimensions d'elements a instal·lar. - Inclou pretrepad, conjunt de cargols i fixació carregadores i fixació de bancada al paviment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de bancada per carregadores
P-70 | EGJZ1000 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant, detector de tensió, 2 u. de polps de connexió a terra segons especificacions de FMB i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1.182 |  |  | Conjunt accessoris seguretat i maniobra,col·locada
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGJZ1000 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per un extintor d'eficàcia 89B, perxa aïllant, detector de tensió, 2 u. de polps de connexió a terra segons especificacions de FMB, i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-71 | EGK2U250 | u | Conjunt per pont de mitja tensió entre el transformador i la cel·la de protecció fins a 15 metres, mitjançant cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV (HEPRZ1-2OL (AS)), tres cables unipolars de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de LSF-OH, terminals de connexió a cel·les i transformador, instal·lat en safata, completament muntat i assajat. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. |  |  |  | Rend.: | 2.95 |  |  | Pont MT trafo 2500 kVA, muntat
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGK200A1 | u | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació TMB-MT-04, 18/30 kV (DHZ1-2OL (AS)), unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de LSF-OH | 45 |  | x |  | =
| BGKW0002 | u | Connector endollable recte o amb colze de 630 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 95 a 240 mm2 de secció | 3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-72 | EGK2U300 | m | Subministrament i estesa de cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV HPREZ1FA3Z1-2OL (B2ca – S1b – d1 – a1) unipolar de 1x300 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, armadura corrugada d'alumini, pantalla de corona de fils de coure aplicats helicoïdalment amb secció total nominal de 16 mm2 i amb una cinta de coure aplicada helicoïdalment que subjecti el conjunt i li confereixi continuïtat elèctrica i coberta exterior de LSF-OH, segons norma UNE-HD 620-9E, IEC 60502-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat en safata o sobre suport metàl·lic. Inclòs els elements de subjecció de la terna, de marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per efectuar l'estesa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable (MT),TMB-MT-04, 1x300, 18/30 kV (HPREZ1FA3Z1-2OL (B2ca – S1b – d1 – a1)
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGK2U300 | u | Cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV DHZ1FA3Z1-2OL (B2ca – S1b – d1 – a1), unipolar de 1x300mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, armadura corrugada d'alumini, pantalla de corona de fils de coure aplicats helicoïdalment amb secció total nominal de 16 mm2 i amb una cinta de coure aplicada helicoïdalment que subjecti el conjunt i li confereixi continuïtat elèctrica i coberta exterior de LSF-OH, segons norma UNE-HD 620-9E, IEC 60502-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat en safata o sobre suport metàl·lic. Inclòs els elements de subjecció de la terna, de marcat i de senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-73 | EGKWU52G | u | Connector endollable recte o amb colze de 1250 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció, muntat. |  |  |  | Rend.: | 13.321 |  |  | Connector endollable recte o amb colze de 630 A, muntat
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.33 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGKW0001 | u | Connector endollable recte o amb colze de 630 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-74 | EH61CK00 | u | Balissa de senyalització tricolor (verd, vermell, taronja), amb tecnologia LED d'alt rendiment, 24 V, preu mitjà, muntada i precablejada, col·locada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Balissa de senyalització tricolor LED 24V, col.
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BH61CK00 | u | Balissa de senyalització tricolor (verd, vermell, taronja), amb tecnologia LED d'alt rendiment, 24 V, preu mitjà, muntada i precablejada | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-75 | EH61CK9A | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial |  |  |  | Rend.: | 4.007 |  |  | Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 240-270lúmens,auton<2h, pre
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BH61CK9A | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-76 | EHB17567 | u | Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre |  |  |  | Rend.: | 10.539 |  |  | Llumenera estanca cubeta plàst. 2x36W T26/G13,rect.,polièst.,reac.electrònica,IP-65,munt.superfic.so
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.34 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.34 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BHWB1000 | u | Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents | 1 |  | x |  | =
| BHU8T3D0 | u | Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85 | 2 |  | x |  | =
| BHB17562 | u | Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-77 | EM10002 | PA | Partida alçada a justificar en concepte de la configuració dels equips de comunicacions per integrar-los en la xarxa de comunicacions d'ATEC (sistema SCADA). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar per a la configuració equips comunicacions ATEC
Mano de obra
| A012Y000 | h | Oficial 1a informàtic | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-78 | EM100M1 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat mini-módul direccionable de sortida per rele model A50E-2 , mecanitzats en caixa de superfície. Inclou petit material de muntatge |  |  |  | Rend.: | 2.928 |  |  | Mòdul direccionable sortida
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BM1100M1 | u | mini-módul direccionable de sortida per rele model A50E-2 , mecanitzats en caixa de superfície. Inclou petit material de muntatge | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-79 | EM110000 | u | Partida composta pel Subministrament, instal·lació i connexionat de sistema de detecció per aspiració VESDA amb tegnologia Laser Focus model VLF250 amb un canal i fins un maxim de tuberia de 25 metres, tub homologat per a sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø25mm, així com els accessoris necessaris i petit material de muntatge i punt de mostreig capil·lar de per sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø10mm, amb placa empotrable i connexio tipo T per conectar amb tub d´aspiracio. Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i petit material de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1.261 |  |  | Detector aspiració
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BM110000 | u | Sistema de detecció per aspiració VESDA, tub homologat per a sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø25mm i punt de mostreig capil·lar de per sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø10mm, amb placa empotrable i connexio tipo T per conectar amb tub d´aspiracio. | 1 |  | x |  | =
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-80 | EM110001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de detector òptic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-730. Incloent base ZP7-SB1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 3.021 |  |  | Detector òptic de fums analògic
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BM112120 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície | 1 |  | x |  | =
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-81 | EM110002 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de detector tèrmic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-720, incloent base ZP7-SB1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 3.021 |  |  | Detector tèrmic de fums analògic
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BM112120 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície | 1 |  | x |  | =
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-82 | EM110003 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat d'aïllador de curtcircuits intel·ligent per a sistemes analògics Ziton model A60E-2, muntat en caixa Himel o similar amb IP 66. Inclou petit material de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 45.643 |  |  | Aïllador de curtcircuits analògic
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x |  | =
| BM120012 | u | Aïllador de curtcircuits per a llaça analògic en caixa de superfície | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-83 | EM121606 | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret |  |  |  | Rend.: | 36.125 |  |  | Central detecció incendisconv.,p/6 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.6 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.6 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x |  | =
| BM121600 | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-84 | EM130000 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de sirena interior direccionable per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP755HA-2R. Incloent base SPB-2R, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge |  |  |  | Rend.: | 13.418 |  |  | Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x |  | =
| BM130000 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-85 | EM140000 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de polsador manual d'alarma direccionable, de la marca Ziton model ZP785 per a sistemes analògics, inclou base de superfície Z-CPSB-1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 9.775 |  |  | Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+trencament,direccionable,UNE-EN 54-11,munt.superf.
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x |  | =
| BMY14001 | u | Base de superfície per a polsadors manuals direccionables per al muntatge en superfície | 1 |  | x |  | =
| BM1421D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-86 | EM310000 | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg de eficàcia 89 B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 3.67 |  |  | Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.eficàcia 89 B
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x |  | =
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-87 | EM411200 | u | Difusor cromat per a CO2 de 1/2''de D, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 2.413 |  |  | Difusor cromat per a CO2 de 1/2''de D
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BM411200 | u | Difusor cromat per a CO2 cromat de 1/2''de D | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-88 | EM425500 | u | Bateria de 5 botelles de 67 l cada una de capacitat de càrrega, per a gas tipus FM200 o equivalent, amb col·lector i dispositius d'accionament manual i automàtic, col·locada i connectada |  |  |  | Rend.: | 48.099 |  |  | Bateria 5x67 l, gas FM200 eq., col·lector i accionament
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BM425500 | u | Bateria de 5 botelles de 67 l cada una de capacitat de càrrega, per a gas tipus FM200 o equivalent, amb col·lector i dispositius d'accionament manual i automàtic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-89 | EM425501 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul sortida 240 V ESSER (1 sortida 220V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de 1 sortida 240 V ESSER
P-90 | EM425502 | u | Subministrament d'instal·lació de mòdul de 1 entrada ESSER amb caixa per a muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de 1 entrada ESSER
P-91 | EM425503 | u | Subministrament i instal·lació de Generador d'Aerosol Condensat Salgrom-X®250E o similar amb activació mitjançant corrent elèctric extern a 24VCC 0,5A-1A. Massa d´aerosol de 250 grams amb capacitat de protecció de 5,9m³ amb una densitat de 42,3g/m³). Pes de 2,5Kg i dimensions de 154mmxØ127mm. Temps de descàrrega de 12 segons i distància de seguretat de 750mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Generador d'Aerosol Condensat Salgrom-X®250E
P-92 | EM425504 | u | Subministrament i instal·lació d'Actuador termodinàmic SRM-Pyralis per a detecció de temperatura. Disposa de sortida de senyal de preavís i permet activar fins a 4 unitats generadors d'aerosol. No requereixen alimentació externa. Fabricat amb material policarbonat i alumini. Dimensions 55mmx69mmx42mm. Pes 275 grams. Grau de protecció IP67. Mecanisme de rearmament automàtic. Tensió de nactivació25VCC, 3a. Cicle de vida 15anys. Cobertura de fins a 20m². Temperatures de tret: preavís 75 ºC i activació 95 ºC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Actuador termodinàmic SRM-Pyralis per a detecció de temperatura
P-93 | EM425505 | u | Subministrament i instal·lació de Kit sensor tèrmic amb clip de 3”, normalment obert (NO) per a confirmació d'activació del generador d´aerosol. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit sensor tèrmic amb clip de 3”
P-94 | EM425506 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de llaç per connectar equips a central existent FlexES |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de llaç per connectar equips a central existent
P-95 | EM425507 | u | Programació de central d'incendis i planimetria en sinòptic actual |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació de central d'incendis i planimetria en sinòptic actual
P-96 | EMSB31A2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1.854 |  |  | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat mecànicame
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BMSB31A0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-97 | EMSB54A2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1.767 |  |  | Retol seny. sortida habitual,224x224mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat mecànicament
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x |  | =
| BMSB54A0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-98 | EO74RA11 | u | Subministrament i col·locació de armari metàl·lic (rack) de paret Rittal model DK7715.735 de 15u, amb bomí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots el elements i suports necessaries segons indicacions. Inclou l'etiquetage segons criteris de TMB. Inclou la correct fizació a la paret o astial amb el material necessari per a garantir la sea correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB inclosa en l'annez de totes les referències de forma que es consegueixí un sistema funciona. Inclou regleta d'endolls per a armari rack 19'' 1U amb 8 schuko mes interruptor. Incou patch panel i repartidor de fibra en cas de ser necessari segons criteris de TMB. Totalment provat, connectat i funcional |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari rack comunicacions mural TMB'
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP7Z0001 | u | Regleta d'alimentació elèctrica de gamma avançada, amb 8 preses de corrent del tipus schucko i interruptor bipolar (2P) de 16 A, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, de posició horitzontal, tensió nominal 250 V, cable d'alimentació 3G1,5 mm2 de 3 metres de llargària equipat amb clavilla schucko 2P+T 10/16 A 250 V, inclou 2 suports de muntatge plans amb cargols, ref. VDIG162731 de la serie Bases de distribució bipolar de HIMEL | 1 |  | x |  | =
| BP74S300 | u | Armari metàl·lic (rack) de paret Rittal model DK7715.735 de 15u, amb bomí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots el elements i suports necessaries segons indicacions. Inclou l'etiquetage segons criteris de TMB. Inclou la correct fizació a la paret o astial amb el material necessari per a garantir la sea correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB inclosa en l'annez de totes les referències de forma que es consegueixí un sistema funciona. Inclou regleta d'endolls per a armari rack 19'' 1U amb 8 schuko mes interruptor. | 1 |  | x |  | =
| BP4T1000 | u | Kit d'unió de fusió per a fibra òptica | 2 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-99 | EP44A5C | m | Cablejat de Fibra óptica multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fum lliure d'halògens, tipus TMB, codi de colos TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitazacións, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou identificació segons normativa d'instalacions de TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable de fibra òptica per a ús interior/exterior, amb 12 fibres de tipus multimode de designació OM2
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP445-V | m | Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 12 fibras de tipo multimodo de designación OM2, estructura interna monotubo (estructura holgada), relleno de gel hidrófugo, elemento de refuerzo de kevlar, con cubierta de poliolefina, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 y baja emisión de humos y opacidad reducida, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, instalado | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 15 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-100 | EP4300 | m | Cablejat de Fibra óptica monomode de 12 fibres amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fum lliure d'halògens, tipus TMB, codi de colos TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitazacións, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou identificació segons normativa d'instalacions de TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fibra optica monomodo
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP45 | m | Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 12 fibras de tipo monomodo de designación G.652.D, estructura interna monotubo (estructura holgada), relleno de gel hidrófugo, elemento de refuerzo de kevlar, con cubierta de poliolefina, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 y baja emisión de humos y opacidad reducida, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 15 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-101 | EP430000 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. |  |  |  | Rend.: | 17.081 |  |  | Cable xarxa 4 par. Cu,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 10 a 15m,col.
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP430000 | u | Cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-102 | EP430020 | m | Subministrament i estesa de cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina, tensió de servei 0,6/1 kV, inclos etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable estructurat 40 × 1,50 mm² RZ1-K, 0,/1 kV, col·locat
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP430020 | m | Cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-103 | EP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 20.525 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.7a S/FTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7a S/STP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-104 | EP43F431 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 0,5 a 1,6 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable xarxa 4 par. Cu,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 0,5-1,6m,col.
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP43F430 | u | Cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 0,5 a 1,6 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB. Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-105 | EP4T1000 | u | Unió per fusió de fibra òptica |  |  |  | Rend.: | 2.931 |  |  | Unió p/fusió f.òptica
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP4T1000 | u | Kit d'unió de fusió per a fibra òptica | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-106 | EP520004 | u | Telèfon digital sense funcionalitats avançades per instal·lar en VLAN de telefonia IP |  |  |  | Rend.: | 1.239 |  |  | Telèfon digital
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BPA10001 | u | Subministrament i instal.lació en safata de la cambra de comunicacions de un injector POE+ per camera IP, marca PowerDsine model PD-9001G Midspan POE+ , per alimentar les cameres pel cablejat estructurat CAT6A | 1 |  | x |  | =
| BP520000 | u | Telèfon digital sense funcionalitats avançades per instal·lar en VLAN de telefonia IP | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-107 | EP7351F4 | u | Subministrament i instal·lació de caixa CYMA de color blanc amb els marcs i accessoris corresponents per a poder acceptar un punt de dades Keystone. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. |  |  |  | Rend.: | 7.913 |  |  | Presa senyal,tipus mod.1mòd.estret,RJ45 simple,cat.6 U/FTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu sup.,munt.caixa/
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP7351F4 | u | Caixa CYMA de color blanc amb els marcs i accessoris corresponents per a poder acceptar un punt de dades Keystone. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-108 | EP7351GX | u | Roseta RJ45 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Roseta RJ45
P-109 | EP7400A1 | u | Armari mural metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 1012 x 600 x 573 mm (alçària x amplària x fondària), , amb porta metàl·lica frontal amb pany, amb panells laterals i estructura fixa, contenint un nou mòdul de segregació, un mòdul de fusions i un nou patch panel de 24 boques per FO, patch panel de 24 boques per Cu, Switch 24 ports base F i 2 ports base T, conexionat amb amb tirantets bifibra FC/PC, muntats, conexionats i en funcionament. Tots els equips programats, configurats i en correcte funcionament. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. Totes les conexions probades i certificades. |  |  |  | Rend.: | 16.027 |  |  | Rack comunicacions 19´´ 21UA
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| VDIG1501 | u | Panell per a connexions de coure de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, de 2 unitat d'alçària com a màxim, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors Keystone, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9. | 1 |  | x |  | =
| BP7Z0001 | u | Regleta d'alimentació elèctrica de gamma avançada, amb 8 preses de corrent del tipus schucko i interruptor bipolar (2P) de 16 A, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, de posició horitzontal, tensió nominal 250 V, cable d'alimentació 3G1,5 mm2 de 3 metres de llargària equipat amb clavilla schucko 2P+T 10/16 A 250 V, inclou 2 suports de muntatge plans amb cargols, ref. VDIG162731 de la serie Bases de distribució bipolar de HIMEL | 1 |  | x |  | =
| VDIG1510 | u | Mòdul de segregació per a FO amb caixa metàl·lica estanca, d'acer galvanitzat en calent o acer inoxidable per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària com a màxim, ser extraïble per facilitar la manipulació, frontal amb una tapa cega serigrafiada amb els acrònims segons normativa de codificació de TMB i 3 passacables PG9. | 1 |  | x |  | =
| F0530010 | u | Cable de xarxa de fibra òptica tipus dúplex en interior de tub de plàstic, amb fibra monomode (OS1) 9/125, amb doble connector FC/PC a cada extrem, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums (LSZH), d'1 m de llargària, de la sèrie Infraplus de HIMEL | 12 |  | x |  | =
| VDIG1500 | u | Panell per a connexions de fibra òptica de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9, ref. VDIG150991 de la sèrie LEXCOM de HIMEL | 1 |  | x |  | =
| PIG10001 | u | Pigtail de 2 metres de llargària, amb fibra monomodo de 9/125 micres de diàmetre, amb 1 connector famella FC/PC a un extrem i l'altre preparat per a soldar, ref. PIGSCMM de la sèrie Infraplus de HIMEL | 12 |  | x |  | =
| BP7E0002 | u | Commutador (switch) per la nova auxiliar WS-C2960X-48PS-L (Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image ) amb quatre òptiques GLC-LH-SM= (1000Base-LX/LH SFP). | 1 |  | x |  | =
| BP74S300 | u | Armari metàl·lic (rack) de paret Rittal model DK7715.735 de 15u, amb bomí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots el elements i suports necessaries segons indicacions. Inclou l'etiquetage segons criteris de TMB. Inclou la correct fizació a la paret o astial amb el material necessari per a garantir la sea correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB inclosa en l'annez de totes les referències de forma que es consegueixí un sistema funciona. Inclou regleta d'endolls per a armari rack 19'' 1U amb 8 schuko mes interruptor. | 1 |  | x |  | =
| BP43F430 | u | Cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 0,5 a 1,6 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB. Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | 24 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-110 | EP741001 | u | Modificació de l'armari existent en la sala COM BUS per a efectuar dos noves sortida de FO, amb instal·lació en el rack de 19 ´´ de un nou mòdul de segregació, un mòdul de fusions i un nou patch panel de 24 boques per FO, patch panel de 24 boques per Cu, conexionat amb patch panel existent amb tirantets bifibra FC/PC, muntats, conexionats i en funcionament. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. Totes les conexions probades i certificades. |  |  |  | Rend.: | 2.861 |  |  | Modificació del repartidor de FO COM BUS
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 18 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 18 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| VDIG1501 | u | Panell per a connexions de coure de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, de 2 unitat d'alçària com a màxim, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors Keystone, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9. | 2 |  | x |  | =
| BP43F430 | u | Cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 0,5 a 1,6 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB. Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | 48 |  | x |  | =
| VDIG1510 | u | Mòdul de segregació per a FO amb caixa metàl·lica estanca, d'acer galvanitzat en calent o acer inoxidable per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària com a màxim, ser extraïble per facilitar la manipulació, frontal amb una tapa cega serigrafiada amb els acrònims segons normativa de codificació de TMB i 3 passacables PG9. | 2 |  | x |  | =
| VDIG1500 | u | Panell per a connexions de fibra òptica de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9, ref. VDIG150991 de la sèrie LEXCOM de HIMEL | 2 |  | x |  | =
| PIG10002 | u | Pigtail de 2 metres de llargària, amb fibra multimode de 9/125 micres de diàmetre, amb 1 connector ST a un extrem i l'altre preparat per a soldar. | 24 |  | x |  | =
| VDIG1511 | u | Mòdul de fusions per a FO per a 24 fibres amb caixa metàl·lica estanca, d'acer galvanitzat en calent o acer inoxidable per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària com a màxim, ser extraïble per facilitar la manipulació, frontal amb una tapa cega serigrafiada amb els acrònims segons normativa de codificació de TMB i 3 passacables PG9 i safates de fusió incloses. | 1 |  | x |  | =
| F0530011 | u | Cable de xarxa de fibra òptica tipus dúplex en interior de tub de plàstic, amb fibra multimode 62,5/125, amb doble connector FC/PC a cada extrem, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums (LSZH), d'1 m de llargària, | 24 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-111 | EP74RA01 | u | Subministrament i col·locació d'armari metàl·lic de comunicacions model RITTAL, model TMB-8428p, amb bastidors frontal i posterior de 19´´ d'acer galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), marcs superior i inferior collats als muntants de l'estructura, base sense tapa obturadora i sostre semiencunyat tancat amb tapa amb junt de raspall, portes frontal i posterior reversibles de dues fulles de 400 mm amb obertura de 180º, microperforades, amb tanca de dos punts i pany amb clau tipus KABA, amb panells laterals, passos per a cables als laterals superior i inferior, envoltant de xapa d'acer plegada i soldada pintada amb pintura en pols d'epoxi-polièster de color negre RAL 9011, amb peus d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 kg, càrrega dinàmica admissible 250 kg, grau de protecció IP 55 i grau de resistència als impactes mecànics IK 08, power box per alimentar endolls shuko de 16 A instal·lat al peu de l'armari amb protecció integrada, il·luminació interior 14 W 220 V amb dispositiu supressor d'interferencies semi-electrònic amb supressor RC integrat, connexió/desconnexió automática, porta esquemes i guia de possada a terra horitzontal. Tot segons especificacions de TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari rack comunicacions 19´´,42 UA
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP7Z0001 | u | Regleta d'alimentació elèctrica de gamma avançada, amb 8 preses de corrent del tipus schucko i interruptor bipolar (2P) de 16 A, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, de posició horitzontal, tensió nominal 250 V, cable d'alimentació 3G1,5 mm2 de 3 metres de llargària equipat amb clavilla schucko 2P+T 10/16 A 250 V, inclou 2 suports de muntatge plans amb cargols, ref. VDIG162731 de la serie Bases de distribució bipolar de HIMEL | 1 |  | x |  | =
| BP74SH300000 | u | Armari metàl·lic de comunicacions model RITTAL, model TMB-8428p, amb bastidors frontal i posterior de 19´´ d'acer galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), marcs superior i inferior collats als muntants de l'estructura, base sense tapa obturadora i sostre semiencunyat tancat amb tapa amb junt de raspall, portes frontal i posterior reversibles de dues fulles de 400 mm amb obertura de 180º, microperforades, amb tanca de dos punts i pany amb clau tipus KABA, amb panells laterals, passos per a cables als laterals superior i inferior, envoltant de xapa d'acer plegada i soldada pintada amb pintura en pols d'epoxi-polièster de color negre RAL 9011, amb peus d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 kg, càrrega dinàmica admissible 250 kg, grau de protecció IP 55 i grau de resistència als impactes mecànics IK 08, power box per alimentar endolls shuko de 16 A instal·lat al peu de l'armari amb protecció integrada, il·luminació interior 14 W 220 V amb dispositiu supressor d'interferencies semi-electrònic amb supressor RC integrat, connexió/desconnexió automática, porta esquemes i guia de possada a terra horitzontal. Tot segons especificacions de TMB. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-112 | EP74RA02 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de panell de connexions de fibra òptica multimode per a muntatge en Rack de 19'' i 1 u d'alçada, contenint mòdul de segregació, un mòdul de fusions, 12 pig-tails amb connectors ST, inclòs petit material per a fusions, execució de fusions i proves de reflectometria. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. |  |  |  | Rend.: | 587.6 |  |  | Panell connexions FO MM per rack 19´´ 1UA
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| VDIG1511 | u | Mòdul de fusions per a FO per a 24 fibres amb caixa metàl·lica estanca, d'acer galvanitzat en calent o acer inoxidable per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària com a màxim, ser extraïble per facilitar la manipulació, frontal amb una tapa cega serigrafiada amb els acrònims segons normativa de codificació de TMB i 3 passacables PG9 i safates de fusió incloses. | 1 |  | x |  | =
| VDIG1510 | u | Mòdul de segregació per a FO amb caixa metàl·lica estanca, d'acer galvanitzat en calent o acer inoxidable per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària com a màxim, ser extraïble per facilitar la manipulació, frontal amb una tapa cega serigrafiada amb els acrònims segons normativa de codificació de TMB i 3 passacables PG9. | 1 |  | x |  | =
| PIG10002 | u | Pigtail de 2 metres de llargària, amb fibra multimode de 9/125 micres de diàmetre, amb 1 connector ST a un extrem i l'altre preparat per a soldar. | 12 |  | x |  | =
| VDIG1500 | u | Panell per a connexions de fibra òptica de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9, ref. VDIG150991 de la sèrie LEXCOM de HIMEL | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-113 | EP74RA04 | u | Subministrament i instal·lació de Panell per a connexions de coure de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, de 2 unitat d'alçària com a màxim, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors Keystone, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9. Inclou suports de cable i presa de terra. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. |  |  |  | Rend.: | 4.373 |  |  | Patch panel Cu 19´´, màx. 2UA STP, 24 Keystone, col.
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| VDIG1501 | u | Panell per a connexions de coure de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, de 2 unitat d'alçària com a màxim, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors Keystone, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-114 | EP74RA05 | u | Subministrament, col·locació, configuració i programació de PLC B&R model X20CP1583, amb X20 CPU ATOM 333Mhz., 128 MB DDR2 RAM, 1 MB SRAM. Exchangeable application memory: CompactFlash, 1 insert slot for X20 interface modules, 2 USB interfaces, 1 RS232 interface, 2 Ethernet interface 10/100/1000 Base-T. Compact Flash 1G B&R SMART, 5 targes ED 12 canals, 5 targes SD 12 canals, per les diferents senyals dels elements a controlar. inclou relés de potencia instal·lats a l'armari per les SD. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat a l'amari, provat i programat. |  |  |  | Rend.: | 12.563 |  |  | PLC B&R X20CP1583, col·locat, configurat i programatt
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP7ZEB810002 | u | PLC tipus X20CP1583 de B&R, mecanitzat en rack, amb X20 CPU ATOM 333Mhz., 128 MB DDR2 RAM, 1 MB SRAM. Exchangeable application memory: CompactFlash, 1 insert slot for X20 interface modules, 2 USB interfaces, 1 RS232 interface, 2 Ethernet interface 10/100/1000 Base-T. Compact Flash 1G B&R SMART, targes X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire, X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W., X20 Analog 4xI, +/-10V/0..20 mA, 12 Bit, X20 Bus Module with Power Bus connection, X20 standard terminal block 12x per les diferents senyals dels elements a controlar. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-115 | EP74RA06 | u | Subministrament, col·locació, configuració i programació de Datalogger per analitzador de xarxa. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. |  |  |  | Rend.: | 5.216 |  |  | Datalogger, col·locat, configurat i programatt
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP7ZEB82 | u | Datalogger per a dades. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-116 | EP74RA07 | u | Subministrament, col·locació, configuració i programació de Datalogger (tipus MOXA MB3180) per recopilació de dades fins 16 dispositius diferents. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. |  |  |  | Rend.: | 5.216 |  |  | Datalogger tipus MOXA, col·locat, configurat i programatt
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BP7ZEB83 | u | Datalogger per a recopilació de dades dels RGUs (MOXA MB3180 o similar) per a controlar fins a 16 dispositius diferents. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-117 | EP74RA09 | u | Partida d'adequació de quadres de control i comunicació existents per tal de donar capiguda als nous elements necessaris pel control dels nous punts de recàrrega. Inclou tot el material necessari, provat i possat en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Adequació de quadres de control
P-118 | EP7PC0000 | PA | Partida alçada a justificar per a la configuració, programació i posta en servei dels nous equips, i programació per integració de la gestió de tots els equips de l'EREA (punts de recàrrega, infraestructura de BT, armaris, semàfors, PCI, etc.) en el sistema de gestió de Bus (PLC, SCADA, Powerstudio,software PCI, etc.), considerant la part proporcional de programació. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per Wonderware, especialitzada amb protocol OCPP 1.6 (TMB) i que haurà de presentar el certificat d'integrador Archestra. Inclou tot tipus de proves a realitzar de comunicacions, validacions d'enviaments i recepció de missatges a través dels logs del Driver de comunicacions de OCPP, asi com la configuració i actualització del sistema de gestió de recàrrega |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar per a la integració equips a sistema gestió Bus
P-119 | F2R64239 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.10-15km
Maquinaria
| C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x |  | =
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 0.257 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-120 | F2RA63G0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Material
| B2RA63G0 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-121 | F61TMB1 | m2 | Sostre continu Knauf D113 EI120´ format per dues plaques Knauf Tallafoc tipus DFs/Norma UNE-EN 520, de 25 mm de gruix, caragolades a una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60x27x0,6 mm modulades a 1200 mm e/e i suspeses del forjat o element suport mitjançant pengis tipus nònius col·locats cada 600 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries al mateix nivell mitjançant entroncament en creu i modulades a 400 mm e/e. Fins i tot p.p de caragols, pasta de juntes i fixacions. Totalment acabat i llest per a imprimar i decorar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | plaques Knauf Tallafoc tipus DFs/Norma UNE-EN 520, de 25 mm de gruix
Mano de obra
| A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 0.2 | /R | x |  | =
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B8TMB0 | m2 | Placa de guix laminat 12,5 mm de gruix, , de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0 | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 6 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-122 | F61Z3000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrugada B500S,p/arm.paret bloc mort.
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.005 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-123 | F61ZQ025 | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó 225kg/m3 1:3:6,granul.pedra calc.20mm,manual.,p/parets blocs mort.
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x |  | =
| A0140000 | h | Manobre | 1.6 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Elemento compuesto
| D060Q021 | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-124 | FG21RA1G | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1.2mm,unió encolada+canal.sot.
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG21RA10 | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-125 | FGG1U250 | u | Subministrmanet i muntatge de transformador trifàsic categoria VI per a tracció, reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076-11, dielèctric sec encapsulat, de 2500 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 30 kV, tensió secundari 400 V, debanats de coure, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, protecció pròpia del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració AN, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei. Neutre accessible i connecat a terra directament a través d'un cable aïllat. Tot segons especificacions tècniques de TMB |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Trafo MT/BT,sec encapsulat,2500 kVA,36kV, 30kV/400V,50Hz
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 4 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| BGG1U250 | u | transformador trifàsic categoria VI per a tracció, reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076-11, dielèctric sec encapsulat, de 2500 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25/30 kV, tensió secundari 400 V, debanats de coure, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, protecció pròpia del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració AN, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei. Tot segons especificacions tècniques de TMB | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-126 | FGSOC004 | u | Submnistrament i instal·lació de Topall per a estacionament de vehicles de cautxú de 60 cm de longitud. Inclós tacs i accessoris de fixació a paviment. Col·locació a 80 cm de la part posterior de la plaça, a confirmar durant el replanteig segons característiques dels vehicles indicats per la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Topall per a rodes
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BBA1X000 | u | Topall per a estacionament de vehicles de cautxú de 60 cm de longitud. Inclós tacs i accessoris de fixació a paviment. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-127 | FQ42A0XX | u | Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1500 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pilona acer,cilíndrica,h=1500mm,D=95mm,anc.dau form.
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.1 | /R | x |  | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 1.1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| BQ42A010 | u | Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D060M0B2 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 250 l | 0.079 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-128 | G21YD300 | ut | Obertura en forjat de 500x500mm per ventilació de sales. Inclou repicat, tall de l'armadura i reforç de l'obertura. Inclou el segellat posterior amb material hidròfug per evitar l'entrada d'aigua. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Obertura en forjat de 500x500mm per a ventilació
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| CF2112XX | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, D<= 200 mm de diàmetre | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-129 | G444511D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.
Mano de obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.02 | /R | x |  | =
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.02 | /R | x |  | =
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B44Z5015 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-130 | G444512D | kg | Suport vertical per a subjecció de safata d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols segons l'executat a la fase anterior |  |  |  | Rend.: | 0.5 |  |  | Suport vertical per a subjecció de safata
Mano de obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.02 | /R | x |  | =
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.02 | /R | x |  | =
| CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-131 | G44451XZ | kg | Estructura per a suportació de les campanes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a vigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou part proporcional per al recolzament d'acer i mecanitzat a la jàssera. Inclou elements auxiliars (pletines, espàrrecs, cargoleria) per a la subjecció de les campanes de càrrega segons detall dels plànols. |  |  |  | Rend.: | 0.828 |  |  | Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.
Mano de obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.02 | /R | x |  | =
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.02 | /R | x |  | =
| CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| B0A63M00 | u | Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella | 0.25 |  | x |  | =
| B44Z5015 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-132 | GB121EAM | m | Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella |  |  |  | Rend.: | 70.14 |  |  | Barana acer ,passamà,munt./200cm,brènd./20cm,h=100cm,fix.mec.
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.57 | /R | x |  | =
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0A62F90 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x |  | =
| BB121EA0 | m | Escala de PRFV amb travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm de d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-133 | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm |  |  |  | Rend.: | 1.295 |  |  | Amort.dia plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,long.=9,8,carr.227kg 700x245x245 cm,pe
Maquinaria
| CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 8 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-134 | KDNZ500E | u | Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixa vent. mort.ciment de 50x50cm,col.morter ciment 1:4
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BDNZ5000 | u | Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Elemento compuesto
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0077 |  | x |  | =
Subtotal elemento compuesto
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-135 | KGDZ0000 | u | Punt de connexió a terra de la cel·la de MT de la subestació |  |  |  | Rend.: | 1.412 |  |  | Punt connex.terra cel·la
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 10 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 10 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BG380B00 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2 | 30 |  | x |  | =
| BGYD0000 | u | Soldadura aluminotèrmica per cable entre 35 i 120 mm2 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-136 | KGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 3.141 |  |  | Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-137 | KPA100C2 | u | Subministrament i col·locació de sistema de control d'accessos en Sala BT format per: 1 lector de tarja, un per cada porta. 1 CPU. 1 subrack Inclou la serralleria, panys, cablejat, pom, tiradors i molles de porta, així com la configuració per deixar-ho preparat per la integració al sistema de gestió de la Cotxera Bus. |  |  |  | Rend.: | 31.875 |  |  | Sistema de control d'accessos Sala BT
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BPA100C2 | u | Sistema de control d'accessos en Sala COMS1 format per: 1 lector de tarja. 1 CPU. 1 subrack | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-138 | NFZ10001 | m | Formació d'illeta per instal·lació de carregadors. Inclou col·locació perimetral de planxa d'acer galvanitzada de 4-6 mm de gruix que s'utilitzarà com encofrat de la bancada ancorada al paviment amb tac químic i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm. Estesa de safata de 400x100 mm. Encofrats per la col·locació dels carregadors. Pavimentació amb formigó fratasat en tres fases, estesa del formigó HA-25, addició d'additius de quars color negre i l'últim procés l'aplicació amb maquinària especiatitzada per realitzar aquests acabats. Pintat de planxa perimetral amb franges de color groc i negre i de paviment de color vermell. RAL pendent definició Totalment acabada segons dimensions i posició dels plànols. |  |  |  | Rend.: | 0.26 |  |  | Formació de bancada per instal·lació d'equips de recàrrega
Mano de obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.175 | /R | x |  | =
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.35 | /R | x |  | =
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| B0B34153 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 15 |  | x |  | =
| B0A63M00 | u | Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella | 4 |  | x |  | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.2 |  | x |  | =
| B89ZC100 | kg | Esmalt de poliuretà d'un component | 0.255 |  | x |  | =
| B8ZAF000 | kg | Imprimació fosfatant | 0.255 |  | x |  | =
| B065710C | m3 | Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.5 |  | x |  | =
| BG2J-0BCK | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 2 |  | x |  | =
| B0CHLN0B | m2 | Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix | 0.85 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-139 | NRF0011 | u | Subministrament i instal·lació de protecció mecanica en forma de U per la conversió de rasa a safata, per evitar posibles cops de vehicles. Amb la part proporcional de elements per la subjecció a mur |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de protecció mecanica en forma de U
P-140 | NRF0023 | m | Subministrament i instal·lació de protecció magnetodiferencial de 250A, per inserir a caixa de blindobarra per alimentació de carregadors a 150kW. Totalmet instal·lat, connexionat i en servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació protecció magnetodiferencial 250A
P-141 | NRFU402 | m | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar de DISTRIBUCIÓ de barres conductores independents d'alumini estanyat. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada al forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació d'1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville d'apretada dinamomètricA, lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Busbar d'acord al compliment de la ITC-BT-18 i especialment a l'apartat 3.4 referent als conductors de protecció. Del fabricant EAE o Similar, intensidad nominal 4000 A, amb FINESTRES preparadas per a encabir caixes metàl·liques de distribució tipus PLUG-IN/BOLT-ON model: KXA 40504 / AL / 4000A / 4W (3P+N+Pe(Housing)) / IP55 / RAL7038. Inclout part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S'INCLOU COBERTA DE PROTECCIÓ DE XAPA GALVANITZADA A TOT EL RECORREGUT AERI EXTERIOR. Totalment instal·lada, connexionada i en servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació Busbar AL / 4000A / 4W (3P+N+Pe(Housing)) / IP55 / RAL7038
Material
| BNRFU401 | m | Busbar 4000A | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-142 | NRFUCM1 | ud | Subministrament i instal.lació de caixa metàl·lica buida tipus PLUG-IN amb placa de muntatge preparada per a interruptor automàtic i aparellam auxiliar. 'inclou: Porta, frontises, plaques entrada/sortida cables, sistema electromecànic de bloqueig amb gatell de dispar d'interruptor automàtic i maneta seccionadora en porta, de medidas 520*320*250- REF: KXP 2551-250 A-PLUG-IN-TAP-OFF BOX-EMPTY-4P-SUITABLE FOR MCCB-5W.Totalment instal·lada, connexionada i en servei. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i instal·lació de caixa metàl.lica de derivació busbar 520x320x250
Material
| BNRFUCM1 | u | caixa metàl.lica de derivació busbar 520x320x250 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-143 | P2146-DJ4M | m2 | Demolición de pavimento de hormigón de hasta 20 cm de espesor, de ancho hasta 2 m, con compresor y carga sobre camión con medios mecánicos |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demol.pavim. horm. e hasta 20cm,anch.hasta 2m,compresor + carga cam. mec.
Mano de obra
| A0E-000A | h | Peón especialista | 0.384 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t | 0.036 | /R | x |  | =
| C111-0056 | h | Compresor con dos martillos neumáticos | 0.086 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-145 | PA000020 | PA | Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar en concepte d'imprevistos durant l'execució de l'obra
P-146 | PA000PCI | PA | Partida alçada a justificar per a l'adequació del sistema de PCI actual per tal d'incloure els equips de protecció contra incendis necessaris per mantenir l'estàndard de protecció dels nous equips de recàrreega. Inclou equips, instal·lació, posada en marxa i adequació dels SCADAS. Totalment provat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar per a l'adequació del sistema de PCI actual
P-147 | PACQ0001 | PA | Partida alçada a justificar per la realització dels assajos inclosos dins del Pla de Control de Qualitat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar pel control de qualitat, assajos i proves necessàries.
P-148 | PAPCQ003 | ut | Treballs de configuració d'equips elèctrics. Inclou relés de MT, proteccions, analitzadors de xarxa, etc |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs de configuració d'equips elèctrics
P-149 | PASS0011 | PA | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut
P-150 | PASSAA20 | PA | Partida alçada a justificar per la modificació/adequació de serveis existents a la cotxera (modificació de traçat de canalitzacions de PCI, desviament i ajust de canalitzacions de desguassos, adaptació i remodelació d'habitacles per a sortides d'emergència, etc...) com a conseqüència de les obres d'instal·lació dels carregadors |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar per la modificació/adequació de serveis existents a la cotxera
P-151 | PASSAA21 | PA | Patida alçada per al refort de la gelosia metealica existent per a serveis, per a la instal·lació de les safates que portaran les noves LMT |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Patida alçada per al refort de la gelosia metealica existent per a serveis
P-152 | PBA2-FIHV | m2 | Pintat sobre paviment de places reservades per a recàrrega de VE amb pintura de dos components i microesferes, amb humitat i amb pluja, aplicada amb màquina d'accionament manual |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat sobre paviment amb pintura de dos components i microesferes
Mano de obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.042 | /R | x |  | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.084 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Maquinaria
| C1B0-006D | h | Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual | 0.042 | /R | x |  | =
Subtotal maquinaria
Material
| BBA0-0SD6 | kg | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec | 0.5 |  | x |  | =
| BBA1-2XWQ | kg | Pintura reflectora per a senyalització | 0.816 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-153 | PC1130.785 | m2 | Subministrament, muntatge i anivellament de terra tècnic tipus M0 amb plaques de 600x600 i una alçada mitjana de 600 mm, resistència: 2.000kg / m2. Inclou el retallat necessari per adaptar el terra al recinte on s'instal·la. Inclou juntes de goma tipus neoprè en tot el perímetre exterior i interior. Inclosa formació de graons. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Suministrament i muntatge de terra tècnic 2.000 kg/m2
P-154 | PG00AM10 | u | Modificació escales accés sala trafo des de sala AT (Fase 1) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Modificació escales accés sala trafo des de sala AT (Fase 1)
P-155 | PG00AM11 | u | Recrescut llosa per evitar l'entrada d'aigua i realitzar malla equipotencial a les dues sales de trafo de Fase 1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recrescut llosa per evitar l'entrada d'aigua i realitzar malla equipotencial a les dues sales de tra
P-156 | PG00AM14 | u | Adequació de xarxa de comunicacions actual per a donar connectivitat per dos canals de comunicació a la no varemota, incloent estesa de FO a qualsevol canalitzación, estesa de cable de ethernet entre switch MPLS existent i remota, equips de comunicació necessaris, patch pannels i elements auxiliars necessaris |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Adequació de xarxa de comunicacions actual
P-157 | PG00AM15 | u | Incluir connexió equips de mesura dels CD (Ifercat) i el EMS de mesura i manteniment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Incluir connexió equips de mesura dels CD (Ifercat) i el EMS de mesura i manteniment
P-158 | PG00AM16 | u | Orientació del trafo per a tenir la AT accesible per a comprovació d'absència de tensió (procediment UMEAT). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Orientació del trafo per a tenir la AT accesible per a comprovació d'absència de tensió (procediment
P-159 | PG00AM17 | u | Desplaçament de tots els extintors a l'exterior del CT per a facilitar el manteniment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desplaçament dels extintors a l'exterior del CT per a facilitar el manteniment
P-161 | PG00AM24 | u | Substitució dels trafs existents per trafos1600 kVA,36kV 30kV/400V,50Hz. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Substitució dels trafos existents per trafos1600 kVA,36kV 30kV/400V,50Hz
P-162 | PG00AM27 | u | Canvi de sentit d'admissió i extracció per a renovació d'aire entre sales de MT. S'inclou instal·lació de 2 pressòstats per cada sala de cel·les per a funcions de manteniment. S'instal·larà aquest element en tots els CTs de l'infraestructura (nous i existents) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canvi de sentit d'admissió i extracció d'aire i presostatos
P-163 | PG00AM29 | u | Adaptació de línies elèctriques de baixa tensió, aparellatge i armaris que alimenten els subquadres de ´´QSSAA´´ ubicats a la sala de baixa tensió de TB i COMS de tots els CTs. Inclós el replanteig i enginyeria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revisió i adaptació de línies elèctriques de baixa tensió i aparellatge
P-164 | PG00AM30 | u | Adaptació de línies elèctriques de baixa tensió, aparellatge i armaris que alimenten el carregador de 360 kW, així com tots les línies i aparellaje associats als consumidors existents en els quadres a adaptar instalat a la Fase 1. Inclós el replanteig i enginyeria. Totalment muntat, probat i conexionat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revisió i adaptació de línies elèctriques de baixa tensió i aparellatge
P-165 | PG00AM31 | u | Adaptació de línies elèctriques de baixa tensió, blindobarres, aparellatge i armaris que alimenten el carregador de 360 kW, així com tots les línies i aparellaje associats als consumidors existents en els quadres a adaptar instalat a la Fase 2. Inclós el replanteig i enginyeria.Totalment muntat, conexionat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revisió i adaptació de línies elèctriques de baixa tensió i aparellatge
P-166 | PG00AMP1 | u | Canvi de proteccions de les cabines d'anells i trafo per a que sigui de la mateixa tipologia que fases 2, 3 i 4, con IEC 61850 i reprogramació des reles. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canvi de proteccions de les cabines d'anells i trafo
P-167 | PG00AMP2 | u | Posada en servei proteccion amb IEC 61850. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Posada en servei proteccion amb IEC 61850.
P-168 | PG00AMP3 | u | Estesa FO entre CD (Ifercat) i CT1-CT2 (Fase 1) per ala comunicacó de les proteccions |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estesa FO entre CD (Ifercat) i CT1-CT2 (Fase 1) per ala comunicacó de les proteccions
P-169 | PG00AMP4 | u | Comunicació consum CT Fase 1 amb el EMS Metro |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comunicació consum CT Fase 1 amb el EMS Metro
P-170 | PG00AMP5 | u | Modificacions a la Base de Dades que afecti per les proteccions i a SCADA al CCM. Així com l'actualització del telecomandament d'Energia i L9 i pantalles del telecomandament, si fos necessari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Modificacions a la BD que afecti per les proteccions i a SCADA al CCM
P-171 | PG00AMP7 | u | Retirada cablejat MT 25 kV |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retirada cablejat MT 25 kV
P-172 | PG00AMP8 | u | Instal·lació de panys tipus CAT-0 amb barra antipànic a interior |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instal·lació de panys tpus CAT-0 amb barra antipànic a interior
P-173 | PG00AMP9 | u | Retirada d'escala de gat del CT Fase 1 i instal·lació de nova escala segons requeriment de TMB |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retirada d'escala de gat del CT Fase 1 i instal·lació de nova escala segons requeriment de TMB
P-174 | PG2J-4C5U | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm,col.terra tècnic
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGY1-1OY2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BCC | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-175 | PG3B-E7CB | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x |  | =
| BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-176 | PGK2-HB0D | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Empalmament elàstic universal,(1P),50-630mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV,muntat
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BGK1-H6NT | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-177 | PQN1-HAA8 | m | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat, segons especificacions TMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escala metàl·lica recta amb estructura de perfils laminats IPN 120, graons de planxa conformada i do
Mano de obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a cerrajero | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPB | h | Ayudante cerrajero | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Material
| BQN1-H5YB | m | Escalera metálica recta, de 0,6 m de anchura, con 2 soportes con perfiles de acero laminado IPN 120, escalones de plancha metálica con relieve antideslizante, conformada con pliegues frontal y posterior, de 2 mm de espesor, soldados superiormente a los perfiles y barandilla metálica de acero con tubo superior de 42 mm de diámetro, 3 barras de 12 mm de diámetro y montantes de sección rectangular 50x10 mm soldados lateralmente a los perfiles, con acabado lacado | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 3.5 | %
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
Partida alzada
| NRFU404 | m | Partida alçada a justificar per a canvis en el recorregut en l'execució de les blindobarres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada a justificar per a canvis en el recorregut en l'execució de les blindobarres
Coste directo
Total
Partida de obra
P-144 | P353-SEZX | m3 | Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3,
Partida de obra
| P3C5-LRFJ | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 1 |  | x |  | =
| P3C0-3D8G | kg | Armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 50 |  | x |  | =
Subtotal partida de obra
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total
P-160 | PG00AM20 | u | Partida alçada xarxa de terres que inclou: . Línia independent de cada neutre de trefament a la PaT comú AT amb cable 50 mm2 Cu aïllat. . Unificar el conjunt de terres de ferratges de cada parella de CT en una barra comuna (en caixa doble aïllament). Estesa de la barra comuna de CTs a la PaT comú AT amb cable 50 mm2 Cu aïllat. . Embarrat PaT comú AT a prop de la malla PaT (en armari de dimensions adequades). Connexió amb mallat amb dos cables independents de 150 mm2 Cu aïllat. . Malla total de 2x3 m, retícula de 0,25x0,25 mi cable de 95 mm2 Cuno nu connectat amb terminals mecànics de posada a terra. Inclou conjunt de 16 piques de 2m de llarg i 18mm de diàmetre acer-cobreix. . Moviment de terres, retirada capa vegetal, aprofundir 60 cm. instal·lar malla de terres, aportació terra nova adequada per formar una capa de 60 cm, construcció llosa de formigó en massa de 15 cm de gruix per protegir la malla. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida unio xarxa de terres
Mano de obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mano de obra
Partida de obra
| PGD4-614M | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 14 |  | x |  | =
| PG2J-4BHO | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 600 |  | x |  | =
| FG3121G6 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6 / 1 kV de tensión asignada, con Designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 240 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja Emisión humos, colocado en canal o bandeja | 4240 |  | x |  | =
| EGD2342P | u | Pletina de cobre para conexionado a tierra de armarios y elementos, montada superficialmente en sala eléctrica. Incluye parte proporcional de conexionado, accesorios y material auxiliar necesario para su correcta instalacion y funcionamiento. | 3 |  | x |  | =
| PGD0-CVJJ | u | Electrodo de conexión a tierra de grafito, de 0,5 m de largo y 50 mm de diámetro, clavada en el suelo | 2 |  | x |  | =
Coste directo
|  |  | Gastos indirectos |  |  |  | 6 | %
Total

## T-SMP
EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio | Descripción corta | CO2eq (kg) | MJ
Mano de obra
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista |  | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ayudante cerrajero |  | Ayudante cerrajero | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A0100000 | h | Pilot per a TMB |  | Pilot TMB | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a |  | Oficial 1a | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta |  | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0123000 | h | Oficial 1a encofrador |  | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista |  | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0125000 | h | Oficial 1a soldador |  | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador |  | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0129000 | h | Oficial 1a guixaire |  | Oficial 1a guixaire | 0 | 0
A012D000 | h | Oficial 1a pintor |  | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A012F000 | h | Oficial 1a manyà |  | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor |  | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012H001 | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública |  | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A012Y000 | h | Oficial 1a informàtic |  | Oficial 1a informàtic | 0 | 0
A012H0010 | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012H0011 | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012H0012 | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0133000 | h | Ajudant encofrador |  | Ajudant encofrador | 0 | 0
A0134000 | h | Ajudant ferrallista |  | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A0135000 | h | Ajudant soldador |  | Ajudant soldador | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador |  | Ajudant col·locador | 0 | 0
A013D000 | h | Ajudant pintor |  | Ajudant pintor | 0 | 0
A013F000 | h | Ajudant manyà |  | Ajudant manyà | 0 | 0
A013G000 | h | Ajudant calefactor |  | Ajudant calefactor | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A013H001 | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A013H0010 | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A013H0011 | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A013H0012 | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0149000 | h | Manobre guixaire |  | Manobre guixaire | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Peón especialista |  | Peón especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a |  | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista |  | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a cerrajero |  | Oficial 1a cerrajero | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta |  | Oficial 1a paleta | 0 | 0
Maquinaria
C110F900 | h | Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica |  | Fresadora pavim.,càrr.aut. | 0 | 0
C111-0056 | h | Compresor con dos martillos neumáticos |  | Compresor+dos martillos neumáticos | 0 | 0
C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t |  | Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t | 0 | 0
C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t |  | Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t | 0 | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t |  | Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t | 0 | 0
C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t |  | Camió transp.7 t | 0 | 0
C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t |  | Grua autopropulsada 12t | 0 | 0
C150J900 | h | Camió trailer per a transports especials de 20 t |  | Camió trailer transport especial 20t | 0 | 0
C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar |  | Camió bomba formigonar | 0 | 0
C1705600 | h | Formigonera de 165 l |  | Formigonera 165l | 0 | 0
C1705700 | h | Formigonera de 250 l |  | Formigonera 250l | 0 | 0
C170E000 | h | Escombradora autopropulsada |  | Escombradora autopropulsada | 0 | 0
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar |  | Camió bomba formigonar | 0 | 0
C1B02B00 | h | Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual |  | Màquina p/pintar banda vial,accionament manual | 0 | 0
C1B0-006C | h | Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada |  | Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada | -9999999999 | -9999999999
C1B0-006D | h | Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual |  | Màquina p/pintar banda vial,accionament manual | -9999999999 | -9999999999
C2001000 | h | Martell trencador manual |  | Martell trenc.man. | 0 | 0
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica |  | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 0 | 0
CF2112XX | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, D<= 200 mm de diàmetre |  | Equip barrinat broca diamant D<=100-400mm | 0 | 0
CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm |  | Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg.227kg,700x245x245 cm,P=1 | 0 | 0
CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA |  | Grup electrògen de 20-30kVA | 0 | 0
Material
B00000 | u | Perforació en llosa de diàmetre 300 mmm amb medis mecànics per la realització d'un pou de terres en horaris que no hi hagi circulació de trens, amb la part proporciona de materials, subministrament d'aigua i energia elèctrica i la presència d'un pilot durant l'execució dels treballs. |  | Perforació en llossa | 0 | 0
B0111000 | m3 | Aigua |  | Aigua | 0 | 0
B022TQ10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters |  | Sorra p/morters | 0 | 0
B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons |  | Sorra pedra calc. p/forms. | 0 | 0
B0312010 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons |  | Sorra pedra granit. p/forms. | 0 | 0
B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons |  | Grava pedra calc.20mm p/forms. | 0 | 0
B0332Q10 | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons |  | Grava pedra granit.20mm p/forms. | 0 | 0
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs |  | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | 0 | 0
B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 |  | Guix B1/20/2 | 0 | 0
B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 |  | Guix C6/20/2 | 0 | 0
B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I |  | Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment | 0 | 0
B065710C | m3 | Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I |  | Formigó HA-25/P/10/I,>=250kg/m3 ciment | 0 | 0
B065EH0B | m3 | Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa |  | Formigó HA-30/B/20/IIIa,>=300kg/m3 ciment | 0 | 0
B065L70J | m3 | Formigó HA-35/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa |  | Formigó HA-35/B/20/IIa,>=300kg/m3 ciment, hidròfug | 0 | 0
B065LH6C | m3 | Formigó HA-35/P/20/IIIa+E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa+E |  | Formigó HA-35/P/20/IIIa+E,>=300kg/m3 ciment | 0 | 0
B065LHX1 | m2 | Reforços i connectors en plaques zona recolzament jàssera. Perforacions de ø16 , bufat de perforacions injectat de tac quimic, col.locació de varilla gribada de 12, i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm Col.ocació de negatiu en barrers de 6 m.l. solapades 1 m.l. i soldadures cada 15 cm. |  | Reforços i connectors en plaques zona recolzament jàssera. | 0 | 0
B065LHX2 | m2 | Reforços i connectors en plaques zona central. Perforacions de ø 12, bufat de perforacions injectat de tac quimic, col.locació de varilla gribada ø10 i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm |  | Reforços i connectors en plaques zona central | 0 | 0
B065LHX3 | m2 | Imprimació pont d'unió.Montex A-50 |  | Imprimació pont d'unió.Montex A-50 | 0 | 0
B065LHX4 | m2 | Realització de Solera de formigó HA-35/B22/IIA de gruix 10 cm, abocat des de camió. |  | Realització de Solera de formigó HA-35/B22/IIA de gruix 10 cm, abocat des de camió. | 0 | 0
B06F2-LNL3 | m3 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 |  | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm |  | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0A31000 | kg | Clau acer |  | Clau acer | 0 | 0
B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis |  | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0A62F90 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella |  | Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. | 0 | 0
B0A63M00 | u | Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella |  | Tac químic D=16mm,carg./voland./fem. | 0 | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit 1,3 mm |  | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0B28000 | kg | Acer en barres corrugades B400SD de límit elàstic >= 400 N/mm2 |  | Acer b/corrugada B400SD | 0 | 0
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0B34133 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  | Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T | 0 | 0
B0B34153 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  | Malla el.b/corrug.ME 20x20cm,D:5-5mm,6x2,2m B500T | 0 | 0
B0B7-106S | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  | Acer b/corrugada B500SD | 0 | 0
B0CHLN0B | m2 | Planxa amb relleu d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix |  | Planxa +relleu acer galv.,g=3mm | 0 | 0
B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos |  | Tauló fusta pi p/10 usos | 0 | 0
B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi |  | Llata fusta pi | 0 | 0
B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos |  | Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos | 0 | 0
B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos |  | Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos | 0 | 0
B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos |  | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0 | 0
B0D72120 | m2 | Tauler elaborat amb encadellat de fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos |  | Tauler encad.fusta pi,g=22mm,5 usos | 0 | 0
B0DZA000 | l | Desencofrant |  | Desencofrant | 0 | 0
B0E284L6 | u | Bloc foradat de morter de ciment, amb relleu, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 |  | Bloc foradat morter ciment,+relleu 400x200x200mm,+hidrofugants,c.vista,gris | 0 | 0
B2RA63G0 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  | Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107 | 0 | 0
B44Z5015 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+antiox. | 0 | 0
B44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant |  | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+antiox. | 0 | 0
B4LF0402 | m | Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i 96 kN |  | Bigueta form.pretesat h=17-18cm,tens=61-96kN | 0 | 0
B4LM1B30 | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4 |  | Perfil xapa colab.acer galv.+prelac.,g=1,2mm,pas malla=200-210mm,h=60mm,pes=14-15kg/m2,inèrcia=85-90 | 0 | 0
B4LZ170L | m | Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm |  | Revoltó ind.ceràm.,int=70cm,h=20cm | 0 | 0
B8TMB0 | m2 | Placa de guix laminat 12,5 mm de gruix, , de 600x600 mm i cantell rebaixat/ranurat ( D) segons la norma UNE-EN 13964amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654, i reacció al foc A2-s1, d0 |  | Placa de guix laminat 12,5 mm de gruix | 0 | 0
B89Z1000 | kg | Pintura a la cola |  | Pintura cola | 0 | 0
B89ZC100 | kg | Esmalt de poliuretà d'un component |  | Esmalt poliuretà,un compon. | 0 | 0
B89ZPE00 | kg | Pintura plàstica per a exteriors |  | Pintura plàstica,p/ext. | 0 | 0
B8ZAF000 | kg | Imprimació fosfatant |  | Imprimació fosfatant | 0 | 0
BABG9762 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 70x210 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat |  | Porta acer galv., 1bat.,70x210cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt. | 0 | 0
BASA91CA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x250 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. |  | Porta metàl.,EI2-C 120,1bat.,90x250cm,preu sup. | 0 | 0
BASA91PA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb tanca antipànic |  | Porta metàl.,EI2-C 120,1bat.,90x210cm,preu sup.,antipàn. | 0 | 0
BASA92HA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 140x250 cm, preu superior amb tanca antipànic interior i pany Kaba exterior. |  | Porta metàl.,EI2-C 120,2bat.,140x205cm,preu sup.,antipàn. | 0 | 0
BASA92HB | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 140x250 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. |  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 140x250 cm, preu su | 0 | 0
BASA92HX | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 150x250 cm, preu superior amb espiell circular i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. |  | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 150x250 cm, preu su | 0 | 0
BASA92RE | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 de dues fulles batents per a una llum de 300x280 cm, preu superior amb espiell circular i pany elèctric tipus Ra-Ba, amb polsador d'accionament i tirador manual. |  | Porta metàl.,EI2-C 120,2bat.,300x280cm,preu sup.,finest. | 0 | 0
BAZGC360 | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà |  | Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà | 0 | 0
BB121EA0 | m | Escala de PRFV amb travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm de d'alçària |  | Escala PRFV,passamà,trav.inf.,munt./200cm,brènd./20cm,h=100cm | 0 | 0
BBA0-0SD6 | kg | Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec |  | Microesferes vidre p/retrorref.sec | -9999999999 | -9999999999
BBA11000 | kg | Pintura reflectora per a senyalització |  | Pintura reflectora p/senyal. | 0 | 0
BBA1M000 | kg | Microesferes de vidre |  | Microesferes vidre | 0 | 0
BBA1X000 | u | Topall per a estacionament de vehicles de cautxú de 60 cm de longitud. Inclós tacs i accessoris de fixació a paviment. |  | Topall per a rodes | 0 | 0
BBA1-2XWQ | kg | Pintura reflectora per a senyalització |  | Pintura reflectora per a senyalització | -9999999999 | -9999999999
BBA1-2XWR | kg | Plàstic d'aplicació en fred de dos components de color blanc, per a marques vials |  | Plástic en fred 2 comp. color blanc, p/marques vials | -9999999999 | -9999999999
BDDZ51B0 | m | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, cèrcol de protecicó circumdant, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra. Inclou instal·lació de linia de vida ancorada al sostre i a l'escala. |  | Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR | 0 | 0
BDKZL6B0 | u | Bastiment rectangular i tapa rectangular de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 335x470 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124 |  | Bastiment rect.,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv.,recolzada,pas 335x470mm,B125 | 0 | 0
BDNZ5000 | u | Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm |  | Reixa vent.,mort.ciment,50x50cm | 0 | 0
BE52Q130 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió baioneta |  | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió baioneta | 0 | 0
BEDC1131 | u | Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A |  | Unitat int.mural VRV,3.6-4kW,E=70W,230V,R410 A | 0 | 0
BEGA1626 | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà |  | Bomba partida mural,3.7-4.2kW/4.2-4.7kW,A/A+,230V,R410A,preu mitjà | 0 | 0
BEKN1KG0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment |  | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,600x500mm,aletes Z,p/fix.bast. | 0 | 0
BEKP1110 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic, electroiman de corrent altern a 230 V i dos finals de carrera |  | Acc.comp.tallafoc,placa fus.bimetàl.electroim.c.a.230V,1 final carr., | 0 | 0
BEKP8810 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària |  | Comporta tallafocs p/conduc.aire,planxa ac.galv.,ampl.=500mm,h=500mm | 0 | 0
BEKQ2530 | u | Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 500 mm d´amplària i 500 mm d´alçària |  | Compor.regul.autom.ac.galv.,A=500mm,H=250mm | 0 | 0
BEKZ1123 | u | Actuador per a comportes de fins a 0,8 m2, amb un parell motor de 4 Nm, senyal de 3 punts, per acoblar directament a l'eix de la comporta |  | Actuador comporta,secció=0,8m2,parell motor=4Nm,senyal 3punts | 0 | 0
BEM2M9C0 | u | Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 3 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 , IP 55, turbina de 500 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h |  | Caixa+vent.cent.reac,10000-15000m3/h,transmisió,400V,3kW,IP 55,diàm.turb.=500mm,p/exterior 400ºC/2h | 0 | 0
BEN11693 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-6 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 60 % |  | Filtre aire plafó,eficàcia alta/F-6,595x595x135mm,bast.plàstic,Q=3600m3/h/70Pa,rend.60% | 0 | 0
BEN11893 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 % |  | Filtre aire plafó,eficàcia alta/F-8,595x595x135mm,bast.plàstic,Q=3600m3/h/70Pa,rend.90% | 0 | 0
BENPA210 | u | Caixa portafiltres aïllada de panell sandwich d'alumini, de 730x730x850 mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1 filtre de 595x595 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb accessibilitat lateral |  | Caixa filt.aïllada p.sandwich Al,730x730x850mm,p/munt.entre conduc./extrems,p/1 filt.595x595 mm,acce | 0 | 0
BEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient SIEMENS QFA3171, amb accessoris de muntatge |  | Sonda temperatura ambient SIEMENS QFA3171,acces.muntatge | 0 | 0
BEV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat |  | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 0 | 0
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt |  | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 0 | 0
BF5A4200 | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=3/8´´,g=0.8mm | 0 | 0
BF5A5200 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1/2´´,g=0.8mm | 0 | 0
BFQ3G84A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=19mm | 0 | 0
BFQ3G86A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.+PVC,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=19mm | 0 | 0
BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A5B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat |  | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFY5CL00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CN00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat |  | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix |  | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | 0 | 0
BG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment |  | Caixa deriv.planxa acer,110x110mm,prot.IP-54,p/munt.superf. | 0 | 0
BG1A0000 | u | Quadre de Baixa Tensió (QBT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. |  | Quadre de Baixa Tensió (QBT) | 0 | 0
BG1A0002 | u | Armari telecomandament manteniment en CD IFERCAT, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al manteniment local (Switchos i Firewall) así como un Server de accès local i monitor de visualització i programació e implementació de SCADA ABB local i conexió amb subcentral triangle, armari metàl·lic, així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. |  | Armari telecomandament manteniment | 0 | 0
BG1A0003 | u | Armari de telecomandament (remota) del CT TRF, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al telecomandament del CT TRF, armari metàl·lic, així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. |  | Armari telecomandament (remota) | 0 | 0
BG1A0004 | u | Subquadre de Serveis Auxiliars del CT (SQSSAACT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. |  | Subquadre SSAA CT | 0 | 0
BG1A0007 | u | Armari Conexió annell FO FMB en CD IFERCATi CTs. segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per la conexió amb la FO (Switch, Firewall, patch panels, etc..), armari metàl·lic, així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. |  | Armari Conexió FO Línea 9 FMB | 0 | 0
BG1A0008 | u | Armari Conexió annell FO FMB en CD IFERCATi CTs. segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per la conexió amb la FO (Switch, Firewall, patch panels, i masterclock etc..), armari metàl·lic, així com adequació del cablejat del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. |  | Armari Conexió FO Línea 9 FMB + masterclock | 0 | 0
BG1A0010 | u | Caixa d'interfície, segons especificacions de TMB, segons plànols i PPTP. Inclou regleta de borns de connexió, armari metàl·lic amb porta de muntatge mural. |  | Caixa intefície | 0 | 0
BG1A0041 | u | Subquadre de Serveis Auxiliars BT (SQSSAABT), segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. |  | Subquadre de Serveis Auxiliars BT | 0 | 0
BG1A0050 | u | Quadre de General de BT de TR1+UB+TR2, segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació , construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. |  | Quadre de General de BT de TR1+UB+TR2 | 0 | 0
BG21HA10 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=40mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0 | 0
BG21RA10 | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix |  | Tub rígid PVC,DN=40mm,impacte=3J,resist.compress.=250N,g=1.2mm | 0 | 0
BG22TK10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=110mm,28J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
BG22TQ10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades |  | Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=200mm,40J,450N,p/canal.soterrada | 0 | 0
BG23EA10 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar |  | Tub rígid acer galv.,DN=40mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,p/endollar | 0 | 0
BG2C10R0 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 100x200 mm |  | Safata aïllant PVC llisa,100x200mm | 0 | 0
BG2C10S0 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 100x300 mm |  | Safata aïllant PVC llisa,100x300mm | 0 | 0
BG2C20T0 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x400 mm |  | Safata aïllant PVC perforada,100x400mm | 0 | 0
BG2C2500 | m | Safata aïllant PVC perforada, de 60x300 mm |  | Safata PVC perforada,60x300mm | 0 | 0
BG2C2600 | m | Safata aïllant PVC perforada, de 60x400 mm |  | Safata PVC perforada,60x400mm | 0 | 0
BG2C30G0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x200 mm |  | Safata aïllant sense halògens llisa,100x200mm | 0 | 0
BG2C30G1 | m | Metatray Bandeja perforada aislante 100x200 |  | Metatray Bandeja perforada aislante 100x200 | 0 | 0
BG2C30H0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x300 mm |  | Safata aïllant sense halògens llisa,100x300mm | 0 | 0
BG2C30T0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x400 mm |  | Safata aïllant sense halògens llisa,100x400mm | 0 | 0
BG2C40T0 | m | Safata aïllant sense halògens perforada, de 100x400 mm |  | Safata aïllant sense halògens perforada,100x400mm | 0 | 0
BG2DDGD0 | m | Bandeja metálica de chapa perforada de acero galvanizado en caliente, de alto 100 mm y ancho 100 mm |  | Bandeja chapa perforada acero galv.calien.,100mmx100mm | 0 | 0
BG2DDGF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm |  | Safata xapa perforada acer galv.calent,100mmx200mm | 0 | 0
BG2DDGH0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm |  | Safata xapa perforada acer galv.calent,100mmx300mm | 0 | 0
BG2DDGK0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm |  | Safata xapa perforada acer galv.calent,100mmx400mm | 0 | 0
BG2DF6D0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm |  | Safata reixa acer galv.calent,50mmx100mm | 0 | 0
BG2DFGF0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm | 0 | 0
BG2DFGH0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx300mm | 0 | 0
BG2DU100 | u | Safata reixa acer galv.calent,100mmx100mm,col.susp/param.horitz. |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx100mm,col.susp/param.horitz. | 0 | 0
BG2J-0BCC | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm | 0 | 0
BG2J-0BCH | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 500 mm |  | Safata reixa acer electrozincat,100mmx500mm | 0 | 0
BG2J-0BCI | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm |  | Safata reixa acer electrozincat,100mmx600mm | 0 | 0
BG2J-0BCK | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm |  | Safata reixa acer galv.calent,100mmx400mm | 0 | 0
BG2Z10F0 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària |  | Coberta safata PVC,ample=200mm | 0 | 0
BG2Z10H0 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària |  | Coberta safata PVC,ample=300mm | 0 | 0
BG2Z10K0 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària |  | Coberta safata PVC,ample=400mm | 0 | 0
BG2Z30F0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària |  | Coberta safata sense halògens,ample=200mm | 0 | 0
BG2Z30H0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300 mm d'amplària |  | Coberta safata sense halògens,ample=300mm | 0 | 0
BG2Z30K0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 400 mm d'amplària |  | Coberta safata sense halògens,ample=400mm | 0 | 0
BG2ZAAD0 | m | Cubierta para bandeja metálica de chapa, de acero galvanizado en caliente, de 100 mm de ancho |  | Cubierta band.metál.chapa acero galv.calien.,ancho=100mm | 0 | 0
BG2ZAAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària |  | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=200mm | 0 | 0
BG2ZAAH0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària |  | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=300mm | 0 | 0
BG2Z30F11 | m | Tapa recta aislante metatray 200 |  | Tapa recta aislante Metatray 200 | 0 | 0
BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2 | 0 | 0
BG3121B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x70mm2 | 0 | 0
BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2 | 0 | 0
BG3121D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x120mm2 | 0 | 0
BG3121E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K, 1x150mm2 | 0 | 0
BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2 | 0 | 0
BG3121G1 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2 | 0 | 0
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG3125A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50mm2 | 0 | 0
BG312690 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x35mm2 | 0 | 0
BG3121G11 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x240mm2 | 0 | 0
BG325160 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums |  | Cable ES07Z1-K (AS), 1x25mm2 | 0 | 0
BG335500 | m | Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació S0Z1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums |  | Cable 300/500 V,S0Z1-K (AS+),2x2,5mm2 pantalla met.+drena. | 0 | 0
BG33-G2SL | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RV-K, construcción según norma UNE 21123-2, unipolar, de sección 1x35 mm2, con cubierta del cable de PVC, clase de reacción al fuego Eca según la norma UNE-EN 50575 |  | Cable 0,6/ 1kV RV-K, 1x35mm2 | 0 | 0
BG380B00 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x70 mm2 |  | Conductor Cu nu,1x70mm2 | 0 | 0
BG380E00 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x150 mm2 |  | Conductor Cu nu,1x150mm2 | 0 | 0
BG3B6600 | m | Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima |  | Platina Cu nua,20x5mm,I<=275A | 0 | 0
BG3I-06W3 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 |  | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0 | 0
BG620000 | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, |  | Interruptor,p/munt.superf.,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,IP-55,preu alt, | 0 | 0
BG628G72 | u | Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa |  | Comm.,tipus mod.2mòd.estrets,(1P),10A/250V,a/tecla,preu mitjà,p/bast./caixa | 0 | 0
BG62D19K | u | Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, |  | Interruptor,p/munt.superf.,(1P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,IP-55,preu alt, | 0 | 0
BG63D15SIU0N | u | Base d'endoll amb presa de terra lateral Schuko 16 A 250 V, monoblock, de superfície, amb dispositiu de seguretat i embornament ràpid, Simon 44 AQUA, de color gris, ref. 4490432-035 de la serie Mecanismes Simon 44 AQUA de SIMON |  | Base endoll Schuko 16 250 V,monobl.sup.,Simon 44 AQUA,gris, Mecanismes Simon 44 AQUA de SIMON | 0 | 0
BGD13220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm |  | Piqueta connex.terra acer,long.=2000mm,D=14,6mm,300µm | 0 | 0
BGD1-1J1M | u | Electrodo de conexión a tierra de grafito, de 0,5 m de largo y 50 mm de diámetro |  | Electrodo tierra,grafito,l=0,5m,D=50mm | 0 | 0
BGD23420 | u | Placa de toma de tierra de acero cuadrada (maciza), de 0.55 m2 de superficie y de 3 mm de espesor |  | Placa toma tierra acero cuadr.(maciza)0.55m2,e=3mm | 0 | 0
BGD3-1YM0 | kg | Producto para mejora de la conductividad terreno |  | Mejora cond.terreno | 0 | 0
BGD4-16WD | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment |  | Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. | 0 | 0
BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment |  | Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. | 0 | 0
BGG1U250 | u | transformador trifàsic categoria VI per a tracció, reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076-11, dielèctric sec encapsulat, de 2500 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 25/30 kV, tensió secundari 400 V, debanats de coure, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, protecció pròpia del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració AN, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei. Tot segons especificacions tècniques de TMB |  | Trafo MT/BT,sec encapsulat,2500 kVA,36kV,25/30kV/400V,50Hz,Dyn 11 | 0 | 0
BGH1-H6L7 | u | Cel·la amb funcions de línea (entrada/sortida) per a centre de transformació, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, tall i aïllament íntegre en SF6, intensitat nominal de 630 A/20 kA, amb interruptor-seccionador rotatiu tripolar de 3 posicions (connectat, seccionat, posada a terra) amb comandament motoritzat, captadors capacitius per a la detecció de tensió i sistema d'alarma sonora de posada a terra |  | Cel·la modular,línia,36 kV,630A/20kA,a/int.(3P) 3 pos.,motor | 0 | 0
BGH40000 | u | cel.la de distribució secundària amb funció de protecció amb interruptor automàtic de tall al buit motoritzat, seccionador a barres de tres posicions (tancat, obert, posta a terra) enclavat amb l'interruptor automàtic, modular, embolcall de xapa d'acer galvanitzat, aïllament en SF6, tensió assignada de 36kV, 630A/20kA, captadors capacitius per a detecció de presencia de tensió, sistema d'alarma sonora de posada a terra, amb relé SEPAM T40 incorporat+TTII, funcions de protecció, 50-51/50N-51N CIN, 49RMS I 49 T, configurat i programat a punt per la seva integració en el sistema de gestió de Metro |  | Cel·la modular,protecció gral.,int.auto.,36 kV,630A/20kA,a/int.(3P) 3 pos.,motorizada | 0 | 0
BGH66610 | u | Cel·la de mesura en mitja tensió, amb tensió assignada de 36 kV, de tipus modular, envolvent de xapa d'acer galvanitzat, amb 3 transformadors de tensió de 15 VA i 3 transformadors d'intensitat de 15 VA |  | Cel·la modular,mesura MT,36 kV | 0 | 0
BGH6UCM4 | u | Cel·la de línia de el tipus cgm.3-l, tall i aïllament íntegre en SF6, interruptor rotatiu III amb connexió-seccionament-posada a terra. Sistema modular de Vn = 25kV, In = 630A / 20kA. Amb comandament manual. Inclou 3 captadors capacitius i 3 borns M400TB. Cel nº 4. |  | Cel·la de línia de el tipus cgm.3-l, tall i aïllament íntegre en SF6, interruptor rotatiu III amb co | 0 | 0
BGH8CA01 | u | Armari per equip comptador multifunció+modem de 1500x950x300 IP-55 IK-10, Pletina de terra, pany antivandalic. |  | Armari per equip comptador multifunció+modem | 0 | 0
BGJZ1000 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituït per un extintor d'eficàcia 89B, perxa aïllant, detector de tensió, 2 u. de polps de connexió a terra segons especificacions de FMB, i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84 |  | Conjunt accessoris seguretat i maniobra | 0 | 0
BGK1-H6NT | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV |  | Empalmament elàstic universal,(1P),50-630mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV | 0 | 0
BGK200A1 | u | Cable elèctric de tensió mitja (MT), de designació TMB-MT-04, 18/30 kV (DHZ1-2OL (AS)), unipolar de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de LSF-OH |  | Cable (MT),TMB-MT-04 18/30 kV (DHZ1-2OL (AS))),Al,1x150mm2 | 0 | 0
BGK2U300 | u | Cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV DHZ1FA3Z1-2OL (B2ca – S1b – d1 – a1), unipolar de 1x300mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, armadura corrugada d'alumini, pantalla de corona de fils de coure aplicats helicoïdalment amb secció total nominal de 16 mm2 i amb una cinta de coure aplicada helicoïdalment que subjecti el conjunt i li confereixi continuïtat elèctrica i coberta exterior de LSF-OH, segons norma UNE-HD 620-9E, IEC 60502-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat en safata o sobre suport metàl·lic. Inclòs els elements de subjecció de la terna, de marcat i de senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. |  | Cable (MT),TMB-MT-04 18/30 kV (DHZ1FA3Z1-2OL (B2ca – S1b – d1 – a1),Al,1x300mm2 | 0 | 0
BGKW0000 | u | Connector endollable recte o amb colze de 1250 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció |  | Connector endollable recte/colze 1250A,240-300mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV | 0 | 0
BGKW0001 | u | Connector endollable recte o amb colze de 630 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció |  | Connector endollable recte/colze 630A,240-300mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV | 0 | 0
BGKW0002 | u | Connector endollable recte o amb colze de 630 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 95 a 240 mm2 de secció |  | Connector endollable recte/colze 630A,95-150mm2,HEPRZ1/RHZ1 18/30 kV | 0 | 0
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada |  | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0 | 0
BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics |  | P.p.accessoris p/armaris metàl·lics | 0 | 0
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC |  | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0 | 0
BGW210GF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safates PVC,100x200mm | 0 | 0
BGW210GH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safates PVC,100x300mm | 0 | 0
BGW210GK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safates PVC,100x400mm | 0 | 0
BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer |  | P.p.accessoris p/tubs rígids acer | 0 | 0
BGW2308F | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants sense halògens, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safates | 0 | 0
BGW2308H | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safates PC+ABS s/halòg.,60x300mm | 0 | 0
BGW230GK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safates PC+ABS s/halòg.,100x400mm | 0 | 0
BGW2C000 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates plàstiques |  | P.p.accessoris p/safat.plàst. | 0 | 0
BGW2DBGD | u | Parte proporcional de accesorios y elementos de acabado para bandejas metálicas de acero galvanizado en caliente, de 100 mm de altura y 100 mm de ancho |  | P.p.accesorios p/bandej.metál.acero galv.calien.,,100x100mm | 0 | 0
BGW2DBGF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,100x200mm | 0 | 0
BGW2DBGH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,100x300mm | 0 | 0
BGW2DBGK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària |  | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,100x400mm | 0 | 0
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus |  | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors |  | P.p.accessoris p/interr./comm. | 0 | 0
BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls |  | P.p.accessoris p/end. | 0 | 0
BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus |  | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGY1-1OY2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,terra tècnic | 0 | 0
BGY1-1OY7 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 500 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=500mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYM | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=600mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY210F3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=200mm,terra tècnic | 0 | 0
BGY210H1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=300mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY210K1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=400mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY230F1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=200mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY230F3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=200mm,terra tècnic | 0 | 0
BGY230H1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=300mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY230K1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=400mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY230K3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 400 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic |  | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=400mm,terra tècnic | 0 | 0
BGY2ABD2 | u | Part proporcional d'elements de suportacer galvanitzat en calent d'amplària 100 mm per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safates acer galv.calent,ample=100mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY2ABF1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY2ABF3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,terra tècnic | 0 | 0
BGY2ABH1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=300mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY2ABH2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=300mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BGY2ABK3 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic |  | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=400mm,terra tècnic | 0 | 0
BGYD0000 | u | Soldadura aluminotèrmica per cable entre 35 i 120 mm2 |  | Soldadura aluminotèrmica | 0 | 0
BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra |  | P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. | 0 | 0
BGYD2000 | u | Parte proporcional de elementos especiales para placas de toma de tierra |  | P.p.elem.especiales p/plac.toma tierra | 0 | 0
BH61CK00 | u | Balissa de senyalització tricolor (verd, vermell, taronja), amb tecnologia LED d'alt rendiment, 24 V, preu mitjà, muntada i precablejada |  | Balissa de senyalització tricolor (verd, vermell, taronja), amb tecnologia LED d'alt rendime | 0 | 0
BH61CK9A | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà |  | Llum d'emergència,no permanent,IP4X,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 240-270lúmens,auton<2h, pre | 0 | 0
BHB17562 | u | Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65 |  | Llumenera estanca cubeta plàst. 2x36W T26/G13,rect.,polièst.,reac.electrònica,IP-65 | 0 | 0
BHU8T3D0 | u | Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 36 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85 |  | Làmp.fluorescent tub.,T26/G13,36W,color estàndard,IRC=70-85 | 0 | 0
BHWB1000 | u | Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents |  | P.p.accessoris llum.estan.tub.fluor. | 0 | 0
BM110000 | u | Sistema de detecció per aspiració VESDA, tub homologat per a sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø25mm i punt de mostreig capil·lar de per sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø10mm, amb placa empotrable i connexio tipo T per conectar amb tub d´aspiracio. |  | Detector lineal fums instal·lació conv.,3 -300,UNE-EN 54-12 | 0 | 0
BM1100M1 | u | mini-módul direccionable de sortida per rele model A50E-2 , mecanitzats en caixa de superfície. Inclou petit material de muntatge |  | Mòdul direccionable sortida | 0 | 0
BM112120 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície |  | Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície | 0 | 0
BM120012 | u | Aïllador de curtcircuits per a llaça analògic en caixa de superfície |  | Aïllador de curtcircuits per a llaça analògic en caixa de superfície | 0 | 0
BM121600 | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma |  | Central detecció incendisconv.,p/6 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador | 0 | 0
BM130000 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior |  | Sirena electr.,instal.analògica,102dB,alimentada llaç,multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int. | 0 | 0
BM1421D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment |  | Polsador alarma,instal·lació analògica,manual+trencament,direccionable,UNE-EN 54-11,p/munt.superf. | 0 | 0
BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat |  | Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat | 0 | 0
BM411200 | u | Difusor cromat per a CO2 cromat de 1/2''de D |  | Difusor cromat per a CO2 cromat de 1/2''de D | 0 | 0
BM425500 | u | Bateria de 5 botelles de 67 l cada una de capacitat de càrrega, per a gas tipus FM200 o equivalent, amb col·lector i dispositius d'accionament manual i automàtic |  | Bateria 5x67 l, gas FM200 eq., col·lector i accionament | 0 | 0
BMSB31A0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix |  | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm | 0 | 0
BMSB54A0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix |  | Retol seny. sortida habitual,224x224mm2,panell polipropilè,gruix=1,5mm | 0 | 0
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors |  | P.p.elements especials p/detector | 0 | 0
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció |  | P.p.elements especials p/centrals detecció | 0 | 0
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes |  | P.p.elements especials p/siren. | 0 | 0
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma |  | P.p.elements especials p/pols.alarm. | 0 | 0
BMY14001 | u | Base de superfície per a polsadors manuals direccionables per al muntatge en superfície |  | Base de superfície | 0 | 0
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors |  | P.p.elements especials p/extint. | 0 | 0
BNRFU400 | u | Blindobarra AL 4000A horitzontal |  | Blindobarra AL 4000A horitzontal | 0 | 0
BNRFU401 | m | Busbar 4000A |  | BUS BAR 4000A 3P+N+TT | 0 | 0
BNRFUCM1 | u | caixa metàl.lica de derivació busbar 520x320x250 |  | caixa metàl.lica de derivació busbar KXP 2551-250 A-PLUG-IN-TAP-OFF BOX-EMPTY-4P | 0 | 0
BP445-V | m | Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 12 fibras de tipo multimodo de designación OM2, estructura interna monotubo (estructura holgada), relleno de gel hidrófugo, elemento de refuerzo de kevlar, con cubierta de poliolefina, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 y baja emisión de humos y opacidad reducida, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575, instalado |  | Fibra optica multimodo 12 fibras | 0 | 0
BP45 | m | Cable de fibra óptica para uso interior/exterior, con 12 fibras de tipo monomodo de designación G.652.D, estructura interna monotubo (estructura holgada), relleno de gel hidrófugo, elemento de refuerzo de kevlar, con cubierta de poliolefina, no propagador de la llama según UNE-EN 60332-1-2 y baja emisión de humos y opacidad reducida, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 |  | VIZ8 | 0 | 0
BP430000 | u | Cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB. |  | Cable xarxa,4 par. Cu,2xRJ45 mascle, S/FTP cat. 6a,10-15m , certificat | 0 | 0
BP430020 | m | Cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina. |  | Cable estructurat 40 × 1,50 mm² | 0 | 0
BP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 7a S/STP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 |  | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.7a S/STP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332 | 0 | 0
BP43F430 | u | Cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 0,5 a 1,6 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB. Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. |  | Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6a S/FTP,0,5-1,6m | 0 | 0
BP4T1000 | u | Kit d'unió de fusió per a fibra òptica |  | Kit unió fusió p/fibra òptica | 0 | 0
BP520000 | u | Telèfon digital sense funcionalitats avançades per instal·lar en VLAN de telefonia IP |  | Telèfon digital | 0 | 0
BP7351F4 | u | Caixa CYMA de color blanc amb els marcs i accessoris corresponents per a poder acceptar un punt de dades Keystone. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. |  | Presa senyal,tipus mod.1mòd.estret,RJ45 simple,cat.6 U/FTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu sup.,p/bast./cai | 0 | 0
BP74S300 | u | Armari metàl·lic (rack) de paret Rittal model DK7715.735 de 15u, amb bomí KABA segons el pla de tancament de FMB, amb tots el elements i suports necessaries segons indicacions. Inclou l'etiquetage segons criteris de TMB. Inclou la correct fizació a la paret o astial amb el material necessari per a garantir la sea correcta fixació. Inclou l'ensamblatge segons documentació de TMB inclosa en l'annez de totes les referències de forma que es consegueixí un sistema funciona. Inclou regleta d'endolls per a armari rack 19'' 1U amb 8 schuko mes interruptor. |  | Armari Rack 19´´ 21UA | 0 | 0
BP74SH300000 | u | Armari metàl·lic de comunicacions model RITTAL, model TMB-8428p, amb bastidors frontal i posterior de 19´´ d'acer galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), marcs superior i inferior collats als muntants de l'estructura, base sense tapa obturadora i sostre semiencunyat tancat amb tapa amb junt de raspall, portes frontal i posterior reversibles de dues fulles de 400 mm amb obertura de 180º, microperforades, amb tanca de dos punts i pany amb clau tipus KABA, amb panells laterals, passos per a cables als laterals superior i inferior, envoltant de xapa d'acer plegada i soldada pintada amb pintura en pols d'epoxi-polièster de color negre RAL 9011, amb peus d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 kg, càrrega dinàmica admissible 250 kg, grau de protecció IP 55 i grau de resistència als impactes mecànics IK 08, power box per alimentar endolls shuko de 16 A instal·lat al peu de l'armari amb protecció integrada, il·luminació interior 14 W 220 V amb dispositiu supressor d'interferencies semi-electrònic amb supressor RC integrat, connexió/desconnexió automática, porta esquemes i guia de possada a terra horitzontal. Tot segons especificacions de TMB. |  | Armari peu VDS 19´´,42U,800x800mm,porta microperf.+pany,a/lateral | 0 | 0
BP7E0002 | u | Commutador (switch) per la nova auxiliar WS-C2960X-48PS-L (Catalyst 2960 48 10/100 PoE + 2 1000BT +2 SFP LAN Base Image ) amb quatre òptiques GLC-LH-SM= (1000Base-LX/LH SFP). |  | Switch 48 ports base F i 2 ports base T | 0 | 0
BP7Z0001 | u | Regleta d'alimentació elèctrica de gamma avançada, amb 8 preses de corrent del tipus schucko i interruptor bipolar (2P) de 16 A, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, de posició horitzontal, tensió nominal 250 V, cable d'alimentació 3G1,5 mm2 de 3 metres de llargària equipat amb clavilla schucko 2P+T 10/16 A 250 V, inclou 2 suports de muntatge plans amb cargols, ref. VDIG162731 de la serie Bases de distribució bipolar de HIMEL |  | Regleta gamma avanç.,8 schucko+int.(2P),1U,horitzontal, Bases de distribució bipolar de HIMEL | 0 | 0
BP7ZEB82 | u | Datalogger per a dades. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. |  | Datallogger | 0 | 0
BP7ZEB83 | u | Datalogger per a recopilació de dades dels RGUs (MOXA MB3180 o similar) per a controlar fins a 16 dispositius diferents. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. |  | Datallogger | 0 | 0
BP7ZEB810002 | u | PLC tipus X20CP1583 de B&R, mecanitzat en rack, amb X20 CPU ATOM 333Mhz., 128 MB DDR2 RAM, 1 MB SRAM. Exchangeable application memory: CompactFlash, 1 insert slot for X20 interface modules, 2 USB interfaces, 1 RS232 interface, 2 Ethernet interface 10/100/1000 Base-T. Compact Flash 1G B&R SMART, targes X20 Digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire, X20 Digital 12xO, 24V 0.5A, Source, 1 W., X20 Analog 4xI, +/-10V/0..20 mA, 12 Bit, X20 Bus Module with Power Bus connection, X20 standard terminal block 12x per les diferents senyals dels elements a controlar. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. |  | PLC mecanitzat en rack | 0 | 0
BPA10000 | u | Subministrament i instal.lació de 1 càmera IP ´´bullet´´ d'exterior de 6ª generació Sony, model SNC-EB632R, alta sensibilitat Outdoor Full HD 1080P amb 90 dB de rang dinàmic, i l'il · luminador IR integrat. Impermeable IP66, lent varifocal 3-9m m, PoE (IEEE 802.3af) només, el rang de temperatura de 50C-30C, DEPA, Easy Focus, Easy Zoom, ONVIF, 3 anys de PrimeSupport inclosa.muntar en carcassa |  | càmera IP ´´bullet´´ d'exterior | 0 | 0
BPA10001 | u | Subministrament i instal.lació en safata de la cambra de comunicacions de un injector POE+ per camera IP, marca PowerDsine model PD-9001G Midspan POE+ , per alimentar les cameres pel cablejat estructurat CAT6A |  | Injector POE per càmera | 0 | 0
BPA100C2 | u | Sistema de control d'accessos en Sala COMS1 format per: 1 lector de tarja. 1 CPU. 1 subrack |  | Sistema de control d'accessos en Sala COMS1 | 0 | 0
BQ42A010 | u | Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm de diàmetre, per a encastar |  | Pilona acer,cilíndrica,h=1000mm,D=100mm,p/encast. | 0 | 0
BQN1-H5YB | m | Escalera metálica recta, de 0,6 m de anchura, con 2 soportes con perfiles de acero laminado IPN 120, escalones de plancha metálica con relieve antideslizante, conformada con pliegues frontal y posterior, de 2 mm de espesor, soldados superiormente a los perfiles y barandilla metálica de acero con tubo superior de 42 mm de diámetro, 3 barras de 12 mm de diámetro y montantes de sección rectangular 50x10 mm soldados lateralmente a los perfiles, con acabado lacado |  | Escalera metálica recta, de 0,6m | 0 | 0
F0530010 | u | Cable de xarxa de fibra òptica tipus dúplex en interior de tub de plàstic, amb fibra monomode (OS1) 9/125, amb doble connector FC/PC a cada extrem, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums (LSZH), d'1 m de llargària, de la sèrie Infraplus de HIMEL |  | Cable xarxa FO dúplex,SM (OS1) 9/125,FC/PC,LSZH,L=1m, | 0 | 0
F0530011 | u | Cable de xarxa de fibra òptica tipus dúplex en interior de tub de plàstic, amb fibra multimode 62,5/125, amb doble connector FC/PC a cada extrem, coberta de material lliure d'halògens i baixa emissió de fums (LSZH), d'1 m de llargària, |  | Cable xarxa FO dúplex,MM 62,5/125,FC/PC,LSZH,L=1m, | 0 | 0
PIG10001 | u | Pigtail de 2 metres de llargària, amb fibra monomodo de 9/125 micres de diàmetre, amb 1 connector famella FC/PC a un extrem i l'altre preparat per a soldar, ref. PIGSCMM de la sèrie Infraplus de HIMEL |  | Pigtail L=2m,fibra SM 9/125,1xFC/PC, ref. PIGFC/PCMM | 0 | 0
PIG10002 | u | Pigtail de 2 metres de llargària, amb fibra multimode de 9/125 micres de diàmetre, amb 1 connector ST a un extrem i l'altre preparat per a soldar. |  | Pigtail L=2m,fibra SM 9/125,1xST | 0 | 0
VDIG1500 | u | Panell per a connexions de fibra òptica de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9, ref. VDIG150991 de la sèrie LEXCOM de HIMEL |  | Panell FO term.directa,gamma avanç.,19´´,1U | 0 | 0
VDIG1501 | u | Panell per a connexions de coure de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, de 2 unitat d'alçària com a màxim, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors Keystone, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9. |  | Patch panel Cu 19´´, màx. 2UA STP, 24 Keystone. | 0 | 0
VDIG1510 | u | Mòdul de segregació per a FO amb caixa metàl·lica estanca, d'acer galvanitzat en calent o acer inoxidable per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària com a màxim, ser extraïble per facilitar la manipulació, frontal amb una tapa cega serigrafiada amb els acrònims segons normativa de codificació de TMB i 3 passacables PG9. |  | Mòdul de segregació per a FO | 0 | 0
VDIG1511 | u | Mòdul de fusions per a FO per a 24 fibres amb caixa metàl·lica estanca, d'acer galvanitzat en calent o acer inoxidable per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària com a màxim, ser extraïble per facilitar la manipulació, frontal amb una tapa cega serigrafiada amb els acrònims segons normativa de codificació de TMB i 3 passacables PG9 i safates de fusió incloses. |  | Mòdul de fusions per a FO per a 24 fibres | 0 | 0
Otros
BG1A0052 | u | CGPM |  | CGPM | 0 | 0
BLGA0001 | ud | Barres limitadores d'alçada de galibo. |  | Barres limitadores d'alçada de galibo. | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5 | EREA TRIANGLE FASE 5
|  | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 01 | OBRA CIVIL ST
01.01.01.01.001 | L | E618N66N | m2 | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari | Paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, amb relleu, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari
| T | Longitud | Alçada
CT2-IJ494 |  | 100 | 3.5
CT2-KL494 |  | 100 | 3.5
01.01.01.01.002 | L | F61ZQ025 | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs de morter de ciment
| T | Longitud | Alçada
CT2-IJ494 |  | 80 | 1.5 | 0.2
CT2-KL494 |  | 80 | 1.5 | 0.2
01.01.01.01.003 | L | F61Z3000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
| T | Longitud | Filades
CT2-IJ494 |  | 80 | 4
CT2-KL494 |  | 80 | 4
01.01.01.01.004 | L | G444511D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
CT2-IJ494 |  | 22.5 | 45
CT2-KL494 |  | 22.5 | 45
01.01.01.01.005 | L | E4LM1B3X | m2 | Forjat col·laborant format per perfil de xapa grecada d'acer i capa de compressió de formigó de o de forjado mixto compuesto por un perfil de chapa grecada de acero y una capa compresora de formigó de 8 cm de gruix amb malla electrosoldada. | Forjat col·laborant format per perfil de xapa grecada d'acer i capa de compressió de formigó de o de forjado mixto compuesto por un perfil de chapa grecada de acero y una capa compresora de formigó de 8 cm de gruix amb malla electrosoldada.
CT2-IJ494 |  | 80
CT2-KL494 |  | 80
01.01.01.01.006 | L | G21YD300 | ut | Obertura en forjat de 500x500mm per ventilació de sales. Inclou repicat, tall de l'armadura i reforç de l'obertura. Inclou el segellat posterior amb material hidròfug per evitar l'entrada d'aigua. | Obertura en forjat de 500x500mm per ventilació de sales. Inclou repicat, tall de l'armadura i reforç de l'obertura. Inclou el segellat posterior amb material hidròfug per evitar l'entrada d'aigua.
| T | Unitats | CT
Perforació forjat coberta CT |  | 6 | 2
01.01.01.01.007 | L | EASA92HZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 175x250 cm, preu superior amb tanca antipànic interior i pany CAT-0 exterior. Totalment col·locada. | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120, de dues fulles batents, per a una llum de 175x250 cm, preu superior amb tanca antipànic interior i pany CAT-0 exterior. Totalment col·locada.
| T | Sala MT
CT2-IJ494 |  | 4
CT2-KL494 |  | 5
01.01.01.01.008 | L | EASA91CA | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada. | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb pany elèctric comandat per control d'accessos, tirador manual i tanca antipànic. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada.
| T | Sala COMS
CT2-IJ494 |  | 2
CT2-KL494 |  | 1
| T | Sala QBT Metro
CT2-IJ494 |  | 0
CT2-KL494 |  | 0
01.01.01.01.009 | L | EASA91CZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb, tirador manual, amb espiell. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada. | Porta tallafocs metàl·lica, una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu superior amb, tirador manual, amb espiell. Inclou canalització i cablejat fins a quadre. Totalment col·locada.
| T | Accès peatonal trafo
CT2-IJ494 |  | 2
CT2-KL494 |  | 2
01.01.01.01.010 | L | E9V2C0XX | u | Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica, amb acabat galvanitzat, de longitud segons plànols, per accés a sales. | Subministrament i col·locació d'escala metàl·lica, amb acabat galvanitzat, de longitud segons plànols, per accés a sales.
CT2-IJ494 |  | 3
CT2-KL494 |  | 3
01.01.01.01.011 | L | PC1130.785 | m2 | Subministrament, muntatge i anivellament de terra tècnic tipus M0 amb plaques de 600x600 i una alçada mitjana de 600 mm, resistència: 2.000kg / m2. Inclou el retallat necessari per adaptar el terra al recinte on s'instal·la. Inclou juntes de goma tipus neoprè en tot el perímetre exterior i interior. Inclosa formació de graons. | Subministrament, muntatge i anivellament de terra tècnic tipus M0 amb plaques de 600x600 i una alçada mitjana de 600 mm, resistència: 2.000kg / m2. Inclou el retallat necessari per adaptar el terra al recinte on s'instal·la. Inclou juntes de goma tipus neoprè en tot el perímetre exterior i interior. Inclosa formació de graons.
CT2-IJ494 |  | 80
CT2-KL494 |  | 80
01.01.01.01.012 | L | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
30
01.01.01.01.014 | L | P2146-DJ4M | m2 | Demolición de pavimento de hormigón de hasta 20 cm de espesor, de ancho hasta 2 m, con compresor y carga sobre camión con medios mecánicos | Demolición de pavimento de hormigón de hasta 20 cm de espesor, de ancho hasta 2 m, con compresor y carga sobre camión con medios mecánicos
Illete F4 |  | 10 | 1.45
01.01.01.01.015 | L | PQN1-HAA8 | m | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat, segons especificacions TMB. | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat, segons especificacions TMB.
CT2-IJ494 |  | 3.1
CT2-KL494 |  | 3.2
01.01.01.01.016 | L | GB121EAM | m | Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
| T | Longitud
CT2-IJ494 |  | 60
CT2-KL494 |  | 65
01.01.01.01.017 | L | P353-SEZX | m3 | Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Llosa de fonaments de formigó armat amb formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba, armat amb 50 kg/m3 d'armadura per a lloses de fonaments AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
CT2-IJ494 |  | 30 | 0.05
CT2-KL494 |  | 26 | 0.05
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 02 | ILLETES
01.01.01.02.001 | L | NFZ10001 | m | Formació d'illeta per instal·lació de carregadors. Inclou col·locació perimetral de planxa d'acer galvanitzada de 4-6 mm de gruix que s'utilitzarà com encofrat de la bancada ancorada al paviment amb tac químic i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm. Estesa de safata de 400x100 mm. Encofrats per la col·locació dels carregadors. Pavimentació amb formigó fratasat en tres fases, estesa del formigó HA-25, addició d'additius de quars color negre i l'últim procés l'aplicació amb maquinària especiatitzada per realitzar aquests acabats. Pintat de planxa perimetral amb franges de color groc i negre i de paviment de color vermell. RAL pendent definició Totalment acabada segons dimensions i posició dels plànols. | Formació d'illeta per instal·lació de carregadors. Inclou col·locació perimetral de planxa d'acer galvanitzada de 4-6 mm de gruix que s'utilitzarà com encofrat de la bancada ancorada al paviment amb tac químic i col.locació malla electrosoldada ø 5 200x200mm. Estesa de safata de 400x100 mm. Encofrats per la col·locació dels carregadors. Pavimentació amb formigó fratasat en tres fases, estesa del formigó HA-25, addició d'additius de quars color negre i l'últim procés l'aplicació amb maquinària especiatitzada per realitzar aquests acabats. Pintat de planxa perimetral amb franges de color groc i negre i de paviment de color vermell. RAL pendent definició Totalment acabada segons dimensions i posició dels plànols.
| T | Unitats | Longitud | Amplada
ILLETE TIPUS 1 |  | 4 | 21 | 1.45
ILLETE TIPUS 2 |  | 4 | 21 | 1.45
ILLETE TIPUS 3 |  | 5 | 12 | 1.45
ILLETE TIPUS 4 |  | 2 | 7 | 1.45
01.01.01.02.002 | L | G444512D | kg | Suport vertical per a subjecció de safata d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols segons l'executat a la fase anterior | Suport vertical per a subjecció de safata d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols segons l'executat a la fase anterior
| T | kg/u |  | Unitats | Illetes
FASE 5
Suports safates illetes extrems i blindo |  | 50 |  | 3 | 15
01.01.01.02.003 | L | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
| T | Dies
90
01.01.01.02.004 | L | FQ42A0XX | u | Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1500 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó | Pilona d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, de forma cilíndrica, de 1500 mm d'alçària i 95 mm de diàmetre, ancorada amb dau de formigó
|  | 2 | 13
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 01 | OBRA CIVIL
| N | Titol 4 | 03 | ESTRUCTURA METÀL·LICA
01.01.01.03.001 | L | G44451XZ | kg | Estructura per a suportació de les campanes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a vigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou part proporcional per al recolzament d'acer i mecanitzat a la jàssera. Inclou elements auxiliars (pletines, espàrrecs, cargoleria) per a la subjecció de les campanes de càrrega segons detall dels plànols. | Estructura per a suportació de les campanes amb acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a vigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant. Inclou part proporcional per al recolzament d'acer i mecanitzat a la jàssera. Inclou elements auxiliars (pletines, espàrrecs, cargoleria) per a la subjecció de les campanes de càrrega segons detall dels plànols.
Tram | T | kg/m | m | unitats
IPE 240 |  | 31.47 | 12 | 6
|  | 31.47 | 22 | 4
|  | 31.47 | 15 | 2
|  | 31.47 | 40 | 1
|  | 31.47 | 7.1 | 1
UPN100 |  | 10.6 | 6 | 15
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 01 | MT
| N | Titol 4 (1) | 01 | Aparellatge MT
01.01.02.01.01.001 | L | EGH40000 | u | Subministrament i muntatge de cel.la de distribució secundària model SAFE PLUS ABB o similar amb funció de protecció amb interruptor automàtic i mesura de tall al buit motoritzat, seccionador a barres de tres posicions (tancat, obert, posta a terra) enclavat amb l'interruptor automàtic, modular, embolcall de xapa d'acer galvanitzat, aïllament en SF6, tensió assignada de 36kV, 630A/20kA. Inclou - captadors capacitius per a detecció de presencia de tensió - sistema d'alarma sonora de posada a terra - relé REC615 incorporat+TTII o similar incorporat amb les funcions de protecció, 50-51/50N-51N CIN, 49RMS I 49 T amb comunicacions per IEC 61850 - conjunt de 3 TI relació 200-600/1A de 0,5 VA-5P20 per protecció - conjunt de 3 TT relació convencionals - equip registrador unitat integrada de medició i control model ION9000 i PM8240 de Schneider-electric o similar Configurat i programat a punt per la seva integració en el Gestor de manteniment i Energia existent de FMB i en el Telecomandament. Inclou el cablejat de senyals dels CA fins a la caixa d'interficie. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. | Subministrament i muntatge de cel.la de distribució secundària model SAFE PLUS ABB o similar amb funció de protecció amb interruptor automàtic i mesura de tall al buit motoritzat, seccionador a barres de tres posicions (tancat, obert, posta a terra) enclavat amb l'interruptor automàtic, modular, embolcall de xapa d'acer galvanitzat, aïllament en SF6, tensió assignada de 36kV, 630A/20kA. Inclou - captadors capacitius per a detecció de presencia de tensió - sistema d'alarma sonora de posada a terra - relé REC615 incorporat+TTII o similar incorporat amb les funcions de protecció, 50-51/50N-51N CIN, 49RMS I 49 T amb comunicacions per IEC 61850 - conjunt de 3 TI relació 200-600/1A de 0,5 VA-5P20 per protecció - conjunt de 3 TT relació convencionals - equip registrador unitat integrada de medició i control model ION9000 i PM8240 de Schneider-electric o similar Configurat i programat a punt per la seva integració en el Gestor de manteniment i Energia existent de FMB i en el Telecomandament. Inclou el cablejat de senyals dels CA fins a la caixa d'interficie. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB.
CT2-IJ494 |  | 3 | 2
CT2-KL494 |  | 3 | 2
01.01.02.01.01.002 | L | FGG1U250 | u | Subministrmanet i muntatge de transformador trifàsic categoria VI per a tracció, reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076-11, dielèctric sec encapsulat, de 2500 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 30 kV, tensió secundari 400 V, debanats de coure, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, protecció pròpia del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració AN, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei. Neutre accessible i connecat a terra directament a través d'un cable aïllat. Tot segons especificacions tècniques de TMB | Subministrmanet i muntatge de transformador trifàsic categoria VI per a tracció, reductor de tensió (MT/BT) construït d'acord amb UNE-EN 60076-11, dielèctric sec encapsulat, de 2500 kVA de potència, tensió assignada 36 kV, tensió primari 30 kV, tensió secundari 400 V, debanats de coure, freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn11, regulació al primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 7,5%, protecció pròpia del transformador amb central electrònica d'alarmes, per instal·lació interior, refrigeració AN, placa de característiques i placa de seguretat e instruccions de servei. Neutre accessible i connecat a terra directament a través d'un cable aïllat. Tot segons especificacions tècniques de TMB
| T | Unitats
CT2-IJ494 |  | 2
CT2-KL494 |  | 2
01.01.02.01.01.003 | L | EGK2U250 | u | Conjunt per pont de mitja tensió entre el transformador i la cel·la de protecció fins a 15 metres, mitjançant cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV (HEPRZ1-2OL (AS)), tres cables unipolars de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de LSF-OH, terminals de connexió a cel·les i transformador, instal·lat en safata, completament muntat i assajat. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. | Conjunt per pont de mitja tensió entre el transformador i la cel·la de protecció fins a 15 metres, mitjançant cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV (HEPRZ1-2OL (AS)), tres cables unipolars de 1x150 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, pantalla metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta exterior de LSF-OH, terminals de connexió a cel·les i transformador, instal·lat en safata, completament muntat i assajat. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB.
| T | ut
CT2-IJ494 |  | 2
CT2-KL494 |  | 2
01.01.02.01.01.004 | L | EGKWU52G | u | Connector endollable recte o amb colze de 1250 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció, muntat. | Connector endollable recte o amb colze de 1250 A, tensió nominal de 18/30 kV, unipolar, amb dispositiu de fixació del terminal d'acer inoxidable, pantalla semiconductora interna, contacte de coure, ull de presa de terra, divisor capacitiu de tensió, capa semiconductora externa, cos aïllant en EPDM, reductor d'EPDM i protector de presa de terra en EPDM, per a cables amb aïllament polimèric del tipus HEPRZ1 ó RHZ1 de 240 a 300 mm2 de secció, muntat.
| T | NºCEL,LES | NºF | CT
|  | 4 | 3 | 2
01.01.02.01.01.005 | L | EGJZ1000 | u | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant, detector de tensió, 2 u. de polps de connexió a terra segons especificacions de FMB i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat | Conjunt d'accessoris de seguretat i maniobra constituit per un extintor d'eficàcia 89B, guants aïllants, perxa aïllant, detector de tensió, 2 u. de polps de connexió a terra segons especificacions de FMB i armari de primers auxilis, segons Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, Subestacions i Centres de Transformació. B.O.E. 25-10-84, col·locat
| T | nº ct
CT2-IJ494 |  | 2
CT2-KL494 |  | 2
01.01.02.01.01.006 | L | EGH40509 | ud | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per a equips de recàrrega, construïda amb perfileria normalitzada i platines de suport al terra, per a una càrrega mínima de 2250kg/m2. - Amplada i llargada segons dimensions d'elements a instal·lar. - Inclou pretrepad, conjunt de cargols i fixació carregadores i fixació de bancada al paviment. | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per a equips de recàrrega, construïda amb perfileria normalitzada i platines de suport al terra, per a una càrrega mínima de 2250kg/m2. - Amplada i llargada segons dimensions d'elements a instal·lar. - Inclou pretrepad, conjunt de cargols i fixació carregadores i fixació de bancada al paviment.
| T | a(m) | L(m) | nº
CT2-IJ494
TR1 |  | 1.3 | 2.5
TR2 |  | 1.3 | 2.5
CEL.LES TR |  | 0.85 | 1.8 | 2
BT |  | 0.6 | 2.6 | 2
CT2-KL494
TR1 |  | 1.3 | 2.5
TR2 |  | 1.3 | 2.5
CEL.LES TR |  | 0.85 | 1.8 | 2
BT |  | 0.6 | 2.6 | 2
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 01 | MT
| N | Titol 4 (1) | 02 | Cablejat MT
01.01.02.01.02.001 | L | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
| T | Dies
CT2-IJ494 |  | 4
CT2-KL494 |  | 4
01.01.02.01.02.002 | L | PGK2-HB0D | u | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat | Empalmament elàstic universal contràctil en fred, unipolar, amb envolvent semiconductora, cos extrusionat tricapa, coberta exterior contràctil en fred i malla de coure de continuïtat de l'apantallament del cable, per a cables de 50 a 630 mm2 de secció i aïllament d'HEPRZ1 ó RHZ1 i tensió assignada de 18/30 kV, muntat
CT2-IJ494 |  | 3 | 2
CT2-KL494 |  | 3 | 2
01.01.02.01.02.003 | L | EGK2U300 | m | Subministrament i estesa de cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV HPREZ1FA3Z1-2OL (B2ca – S1b – d1 – a1) unipolar de 1x300 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, armadura corrugada d'alumini, pantalla de corona de fils de coure aplicats helicoïdalment amb secció total nominal de 16 mm2 i amb una cinta de coure aplicada helicoïdalment que subjecti el conjunt i li confereixi continuïtat elèctrica i coberta exterior de LSF-OH, segons norma UNE-HD 620-9E, IEC 60502-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat en safata o sobre suport metàl·lic. Inclòs els elements de subjecció de la terna, de marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per efectuar l'estesa. | Subministrament i estesa de cable elèctric de tensió mitja (MT) tipus TMB, de designació TMB-MT-04, 18/30 kV HPREZ1FA3Z1-2OL (B2ca – S1b – d1 – a1) unipolar de 1x300 mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de HEPR, armadura corrugada d'alumini, pantalla de corona de fils de coure aplicats helicoïdalment amb secció total nominal de 16 mm2 i amb una cinta de coure aplicada helicoïdalment que subjecti el conjunt i li confereixi continuïtat elèctrica i coberta exterior de LSF-OH, segons norma UNE-HD 620-9E, IEC 60502-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat en safata o sobre suport metàl·lic. Inclòs els elements de subjecció de la terna, de marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB. Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per efectuar l'estesa.
CT2-IJ494 |  | 25 | 3
UNIÓ I-J |  | 12 | 3
CT2-KL494 |  | 15 | 3
UNIÒ K-L |  | 12 | 3
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 01 | MT
| N | Titol 4 (1) | 03 | Integració
01.01.02.01.03.001 | L | EE520005 | u | Treballs d'integració de la gestió de nous CT en servei al telecomandament d'Energia de CT's, incloent totes les actuacions necessàries (modificació de pantalles gràfiques, càrrega de base de dades, confecció de base de dades, programació...), proves locals i amb telecomandament, deixant la instal·lació en perfecte estat de funconament tant a nivell local com en remot. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. | Treballs d'integració de la gestió de nous CT en servei al telecomandament d'Energia de CT's, incloent totes les actuacions necessàries (modificació de pantalles gràfiques, càrrega de base de dades, confecció de base de dades, programació...), proves locals i amb telecomandament, deixant la instal·lació en perfecte estat de funconament tant a nivell local com en remot. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB.
Integració 4 CT en servei |  | 1
01.01.02.01.03.002 | L | EE520006 | u | Treballs d'integració de la gestió de les cel·les de mitja tensió en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. | Treballs d'integració de la gestió de les cel·les de mitja tensió en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB.
Integració 3 Cel.les Noves Sala MT Nova |  | 1
Integració 3 Cel.les noves Sala MT nova |  | 1
01.01.02.01.03.003 | L | EE520007 | u | Treballs d'integració de la gestió dels analitzadors BT en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. | Treballs d'integració de la gestió dels analitzadors BT en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB.
Conjunt Analitzador BT |  | 1
01.01.02.01.03.004 | L | EE520008 | u | Treballs d'integració de equip de mesura MT en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB. | Treballs d'integració de equip de mesura MT en el sistema de gestió de Metro, considerant la part proporcional de programació, tant a nivell local com a nivell de telecomandament d'energia. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per TMB.
conjunt Equips mesura MT |  | 1
01.01.02.01.03.005 | L | PAPCQ003 | ut | Treballs de configuració d'equips elèctrics. Inclou relés de MT, proteccions, analitzadors de xarxa, etc | Treballs de configuració d'equips elèctrics. Inclou relés de MT, proteccions, analitzadors de xarxa, etc
conjunt de relés |  | 1
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 02 | BT
| N | Titol 4 (1) | 01 | Quadres BT
01.01.02.02.01.001 | L | EG1A0000 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de Baixa Tensió (QBT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i muntatge de Quadre de Baixa Tensió (QBT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament.
CT2-IJ494
CTR1 |  | 1
CTR2 |  | 1
CT2-KL494
CTR1 |  | 1
CTR2 |  | 1
01.01.02.02.01.002 | L | EG1A0005 | u | Subministrament i muntatge de Quadre de General de B.T. de TR1+UB+TR2, segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació , construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i muntatge de Quadre de General de B.T. de TR1+UB+TR2, segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació , construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament.
QGBT1+U+QGBT2 CT5 |  | 1
QGBT1+U+QGBT2 CT6 |  | 1
01.01.02.02.01.003 | L | EG1A0041 | u | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars BT (SQSSAABT), segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars BT (SQSSAABT), segons especificacions de TMB, en sala BT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament.
SQSSAA BT CT2-IJ494 |  | 1
SQSSAA BT CT2-KL494 |  | 1
01.01.02.02.01.004 | L | EG1A0004 | u | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars del CT (SQSSAACT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament. | Subministrament i muntatge de Subquadre de Serveis Auxiliars del CT (SQSSAACT), segons especificacions de TMB, en sales MT, per a protecció general de la instal·lació de serveis auxiliars, construït segons plànols i PPTP, constituït per armari de xapa d'acer galvanitzat IP 47, amb porta plena i pany, amb tots els elements representats en l'esquema unifilar perfectament muntats i connexionats, regleter de borns de connexió, mòduls terminals per a connector RJ45 cat 6a, mantenint un 30% d'espai de reserva. Unitat totalment instal·lada i en funcionament.
CT2-IJ494
SQSSAACT1 |  | 1
SQSSAACT2 |  | 1
CT2-KL494
SQSSAACT1 |  | 1
SQSSAACT2 |  | 1
01.01.02.02.01.005 | L | EGH40509 | ud | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per a equips de recàrrega, construïda amb perfileria normalitzada i platines de suport al terra, per a una càrrega mínima de 2250kg/m2. - Amplada i llargada segons dimensions d'elements a instal·lar. - Inclou pretrepad, conjunt de cargols i fixació carregadores i fixació de bancada al paviment. | Subministrament i instal·lació de bancada metàl·lica d'acer galvanitzat en calent, per a equips de recàrrega, construïda amb perfileria normalitzada i platines de suport al terra, per a una càrrega mínima de 2250kg/m2. - Amplada i llargada segons dimensions d'elements a instal·lar. - Inclou pretrepad, conjunt de cargols i fixació carregadores i fixació de bancada al paviment.
CT2-IJ494
MT1 |  | 1 | 1
MT2 |  | 1 | 1
Sala BT |  | 1 | 6
|  | 1 | 1
CT2-KL494
MT1 |  | 1 | 1
MT2 |  | 1 | 1
Sala BT |  | 1 | 6
|  | 1 | 1
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 02 | BT
| N | Titol 4 (1) | 02 | Cablejat BT
01.01.02.02.02.001 | L | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB
INTERCONEXIÓ BT | T | Ternas | ut | L(m)
CT2-IJ494
Pont BT TR1 |  | 9 | 4 | 12
Pont BT TR2 |  | 9 | 4 | 12
QBTCT1 a QGBTTR1 |  | 9 | 4 | 12
QBTCT2 a QGBTTR2 |  | 9 | 4 | 12
CT2-KL494
Pont BT TR1 |  | 9 | 4 | 6
Pont BT TR2 |  | 9 | 4 | 6
QBTCT1 a QGBTTR1 |  | 9 | 4 | 12
QBTCT2 a QGBTTR2 |  | 9 | 4 | 12
01.01.02.02.02.002 | L | EG3121E4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB
| T | L(m) | nº pols | Nº Bus
CABLEAT AC |  | 12 | 5 | 66
cableat dc |  | 15 | 2 | 66
01.01.02.02.02.003 | L | EG312694 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
CT2-IJ494
SSAA CT1 |  | 165
SSAA CT2 |  | 165
CTKL-494
SSAA CT1 |  | 110
SSAA CT2 |  | 110
01.01.02.02.02.004 | L | EG3125A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tetrapolar, de secció 4 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SSAA BT CT2-IJ494 |  | 60
SSAA BT CT2-KL49 |  | 45
01.01.02.02.02.005 | L | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SSAA BT CT2-IJ494 |  | 60
SSAA BT CT2-KL494 |  | 45
01.01.02.02.02.006 | L | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
| T | Dies
30
30
01.01.02.02.02.007 | L | PG3B-E7CB | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
| T | L(m)
CT2-IJ494 |  | 36 | 2
|  | 20 | 2
CT2-KL494 |  | 36 | 2
|  | 20 | 2
CT2-GH494 |  | 65
|  | 22 | 4
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 02 | BT
| N | Titol 4 (1) | 04 | Canalització BT
01.01.02.02.04.001 | L | EG2DDGF9 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport
ILLETE TIPUS 1 |  | 4 | 15 | 2
ILLETE TIPUS 2 |  | 4 | 7 | 2
ILLETE TIPUS 3 |  | 5 | 9 | 2
ILLETE TIPUS 4 |  | 2 | 5 | 2
01.01.02.02.04.002 | L | EG2DDGD8 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
| T | m | ut | linies
FASE 5
SAFATA DC |  | 6 | 4 | 2
|  | 6 | 11 | 1
SAFATA COMS |  | 6 | 4 | 1
|  | 6 | 11 | 1
01.01.02.02.04.003 | L | EG2DU100 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
| T | L(m)
SAFATA CT2-IJ494 |  | 36 | 2
|  | 20 | 2
SAFATA CT2-KL494 |  | 36 | 2
|  | 20 | 2
SAFATA CT2-GH494 |  | 65
|  | 22 | 4
SAFATA CT2-CD494 |  | 11
SAFATA CT2-AB494 |  | 17
SAFATA SEMAFORS |  | 450
01.01.02.02.04.004 | L | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
| T | Dies
|  | 30 | 2
01.01.02.02.04.005 | L | CCBLG01 | u | Subministrament e instal lació Barres limitadores d'alçada de galibo. Per al control de gal·lib en places d'autobusos. Fabricades en tub d'acer galvanitzat amb recobriment d'esmalt lacat de color blanc, resistent a l'exterior i amb bandes reflectants de color vermell. Fixació mitjançant cadena de 500 mm de longitud i anelles. | Subministrament e instal lació Barres limitadores d'alçada de galibo. Per al control de gal·lib en places d'autobusos. Fabricades en tub d'acer galvanitzat amb recobriment d'esmalt lacat de color blanc, resistent a l'exterior i amb bandes reflectants de color vermell. Fixació mitjançant cadena de 500 mm de longitud i anelles.
CT5 |  | 2 | 20
CT6 |  | 2 | 21
CT4 |  | 1 | 20
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 02 | BT
| N | Titol 4 (1) | 05 | Blindobarres BT
01.01.02.02.05.002 | L | NRFU402 | m | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar de DISTRIBUCIÓ de barres conductores independents d'alumini estanyat. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada al forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació d'1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville d'apretada dinamomètricA, lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Busbar d'acord al compliment de la ITC-BT-18 i especialment a l'apartat 3.4 referent als conductors de protecció. Del fabricant EAE o Similar, intensidad nominal 4000 A, amb FINESTRES preparadas per a encabir caixes metàl·liques de distribució tipus PLUG-IN/BOLT-ON model: KXA 40504 / AL / 4000A / 4W (3P+N+Pe(Housing)) / IP55 / RAL7038. Inclout part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S'INCLOU COBERTA DE PROTECCIÓ DE XAPA GALVANITZADA A TOT EL RECORREGUT AERI EXTERIOR. Totalment instal·lada, connexionada i en servei. | Canalització elèctrica prefabricada tipus busbar de DISTRIBUCIÓ de barres conductores independents d'alumini estanyat. Aïllades mitjançant capa de resina epoxi assecada al forn i enfundades en làmines de polièster classe B. Allotjades formant sandvitx en una envoltant compacta conformada per perfils d'alumini extrusionat. Acabat de pintura epoxi RAL7038. Dissenyada d'acord amb la Norma IEC-61.439 -6, tensió d'ocupació d'1000V amb una temperatura mitjana ambient de 40 ° C, IK-10, marcatge CE, certificació sísmica grau 4 i sistema d'unions ´´One-Bolt´´ amb volandera Belleville d'apretada dinamomètricA, lliures de manteniment. Resistència al foc 3h. Busbar d'acord al compliment de la ITC-BT-18 i especialment a l'apartat 3.4 referent als conductors de protecció. Del fabricant EAE o Similar, intensidad nominal 4000 A, amb FINESTRES preparadas per a encabir caixes metàl·liques de distribució tipus PLUG-IN/BOLT-ON model: KXA 40504 / AL / 4000A / 4W (3P+N+Pe(Housing)) / IP55 / RAL7038. Inclout part proporcional de colzes, corbes, peces especials, connexions a transformadors i quadres elèctrics, dilatadors, suportació i petit material. S'INCLOU COBERTA DE PROTECCIÓ DE XAPA GALVANITZADA A TOT EL RECORREGUT AERI EXTERIOR. Totalment instal·lada, connexionada i en servei.
CT4-G |  | 114
CT4-H |  | 116
CT5-I |  | 102
CT5-J |  | 104
CT6-K |  | 131
CT6-L |  | 132
01.01.02.02.05.003 | L | NRFUCM1 | ud | Subministrament i instal.lació de caixa metàl·lica buida tipus PLUG-IN amb placa de muntatge preparada per a interruptor automàtic i aparellam auxiliar. 'inclou: Porta, frontises, plaques entrada/sortida cables, sistema electromecànic de bloqueig amb gatell de dispar d'interruptor automàtic i maneta seccionadora en porta, de medidas 520*320*250- REF: KXP 2551-250 A-PLUG-IN-TAP-OFF BOX-EMPTY-4P-SUITABLE FOR MCCB-5W.Totalment instal·lada, connexionada i en servei. | Subministrament i instal.lació de caixa metàl·lica buida tipus PLUG-IN amb placa de muntatge preparada per a interruptor automàtic i aparellam auxiliar. 'inclou: Porta, frontises, plaques entrada/sortida cables, sistema electromecànic de bloqueig amb gatell de dispar d'interruptor automàtic i maneta seccionadora en porta, de medidas 520*320*250- REF: KXP 2551-250 A-PLUG-IN-TAP-OFF BOX-EMPTY-4P-SUITABLE FOR MCCB-5W.Totalment instal·lada, connexionada i en servei.
CT4 |  | 20
CT5 |  | 20
CT6 |  | 21
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
| N | Titol 4 (1) | 01 | Canalització
01.01.02.03.01.001 | L | FG21RA1G | m | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada | Tub rígid de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, de 1.2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada
|  | 45 | 3
01.01.02.03.01.002 | L | EG2C4T42 | m | Safata aïllant sense halògens perforada, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals | Safata aïllant sense halògens perforada, de 100x400 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals
0
CT2-IJ494
LMT |  | 23
INTERCONEXIÓ BT |  | 9 | 2 | 2
CT2-KL494
LMT |  | 23
INTERCONEXIÓ BT |  | 8 | 2 | 2
01.01.02.03.01.003 | L | EG2C3G42 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals | Safata aïllant sense halògens llisa, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals
CT2-IJ494
INTERCONEXIÓ MT TF1 |  | 8
INTERCONEXIÓ MT TF2 |  | 11
CT2-KL494
INTERCONEXIÓ MT TF1 |  | 8
INTERCONEXIÓ MT TF2 |  | 8
01.01.02.03.01.004 | L | PG2J-4C5U | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport
CT2-IJ494
BT |  | 27
MT |  | 12
COMS |  | 31
CT2-KL494
BT |  | 27
MT |  | 10
COMS |  | 26
01.01.02.03.01.005 | L | EG2DFGF2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
CT2-IJ494
BT |  | 42
COMS |  | 30
CT2-KL494
BT |  | 41
COMS |  | 20
01.01.02.03.01.006 | L | NRF0011 | u | Subministrament i instal·lació de protecció mecanica en forma de U per la conversió de rasa a safata, per evitar posibles cops de vehicles. Amb la part proporcional de elements per la subjecció a mur | Subministrament i instal·lació de protecció mecanica en forma de U per la conversió de rasa a safata, per evitar posibles cops de vehicles. Amb la part proporcional de elements per la subjecció a mur
CT 5 |  | 4
CT 6 |  | 4
01.01.02.03.01.007 | L | K12CAAAA | dia | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
| T | Dies
CT 5 |  | 4
CT 6 |  | 4
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
| N | Titol 4 (1) | 02 | Ventilació
01.01.02.03.02.001 | L | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
|  | 95 | 2
01.01.02.03.02.002 | L | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
|  | 115 | 2
01.01.02.03.02.003 | L | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
|  | 5 | 2
01.01.02.03.02.004 | L | EE52Q13A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports
|  | 4 | 7 | 2
|  | 4 | 5 | 2
|  | 4 | 6 | 2
01.01.02.03.02.005 | L | EEKP8811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes
|  | 7 |  | 2
01.01.02.03.02.006 | L | EEKP1111 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic, electroiman de corrent altern a 230 V i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs | Accessoris per a comporta tallafocs amb placa amb fusible bimetàl·lic, electroiman de corrent altern a 230 V i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs
|  | 7 | 2
01.01.02.03.02.007 | L | EEKZ1123 | u | Actuador per a comportes de fins a 0,8 m2, amb un parell motor de 4 Nm, senyal de 3 punts, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat | Actuador per a comportes de fins a 0,8 m2, amb un parell motor de 4 Nm, senyal de 3 punts, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat
|  | 7 | 2
01.01.02.03.02.008 | L | EEKN1KG0 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 600x500 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
|  | 7 | 2
01.01.02.03.02.009 | L | EEKQ2531 | u | Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 500 mm d´amplària i 500 mm d´alçària, col·locada | Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d´acer galvanitzat de 500 mm d´amplària i 500 mm d´alçària, col·locada
|  | 2 | 2
01.01.02.03.02.010 | L | EENPA210 | u | Caixa portafiltres aïllada de panell sandwich d'alumini, de 730x730x850 mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1 filtre de 595x595 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb accessibilitat lateral, col·locada | Caixa portafiltres aïllada de panell sandwich d'alumini, de 730x730x850 mm, per a muntar entre conductes o als extrems del circuit, amb capacitat per a 1 filtre de 595x595 mm i de 292 mm de gruix com a màxim, amb accessibilitat lateral, col·locada
|  | 2 | 2
01.01.02.03.02.011 | L | EEN11693 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-6 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 60 %, muntat sobre bastidor o caixa | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-6 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 60 %, muntat sobre bastidor o caixa
|  | 2 | 2
01.01.02.03.02.012 | L | EEN11893 | u | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa | Filtre d'aire de plafó d'eficàcia alta, de la classe F-8 segons la norma UNE-EN 779, de 595x595 mm i de 135 mm de gruix, bastiment de plàstic amb pestanya, cabal nominal de 3600 m3/h i caiguda de pressió inicial de 70 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 90 %, muntat sobre bastidor o caixa
|  | 2 | 2
01.01.02.03.02.013 | L | EEM2M9C0 | u | Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 3 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 , IP 55, turbina de 500 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h, col.locada | Caixa amb ventilador centrífug d'àleps a reacció de simple aspiració, de 10000 a 15000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió trifàsic de 400 V i 3 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009 , IP 55, turbina de 500 mm de diàmetre, caixa acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar exterior a zona de risc 400ºC/2h, col.locada
|  | 2 | 2
01.01.02.03.02.014 | L | EEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient SIEMENS QFA3171, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. | Sonda de temperatura ambient SIEMENS QFA3171, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada.
Sala COMS1 |  | 1
Sala COMS2 |  | 1
01.01.02.03.02.015 | L | KDNZ500E | u | Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4 | Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb morter de ciment 1:4
|  | 2.8 | 2
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
| N | Titol 4 (1) | 03 | PaT
01.01.02.03.03.001 | L | KGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment
FERRATGES |  | 2 | 2
NEUTRE |  | 2 | 2
BT |  | 1 | 2
Unió |  | 2 | 2
01.01.02.03.03.002 | L | EG380E02 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x150 mm2, muntat superficialment, tub, canal, safata o suports. | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x150 mm2, muntat superficialment, tub, canal, safata o suports.
| T | L(m) | ut | CT
CT2-IJ494 |  | 135
CT2KL-494 |  | 135
01.01.02.03.03.003 | L | EG3121E4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K, unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub, canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB
CT2-IJ494 |  | 135
CT2KL-494 |  | 135
01.01.02.03.03.004 | L | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
| T | ut | L(m) | CT
FERRATGES |  | 2 | 7 | 2
NEUTRE |  | 2 | 26 | 2
BT |  | 1 | 12 | 2
01.01.02.03.03.005 | L | EG320000 | u | Posada a terra d'elements metàl·lics amb cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, inclós petit material d'instal·lació i terminals als extrems. | Posada a terra d'elements metàl·lics amb cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, inclós petit material d'instal·lació i terminals als extrems.
|  | 1 | 42 | 2
01.01.02.03.03.006 | L | KGDZ0000 | u | Punt de connexió a terra de la cel·la de MT de la subestació | Punt de connexió a terra de la cel·la de MT de la subestació
| T | UT | MT1-MT2
CT 5 |  | 3 | 2
CT 6 |  | 3 | 2
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
| N | Titol 4 (1) | 04 | Protecció Contraincendis
01.01.02.03.04.001 | L | EG21HA1J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
|  | 10 | 5 | 2
01.01.02.03.04.002 | L | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
|  | 76 | 2
01.01.02.03.04.003 | L | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
|  | 6 | 2
01.01.02.03.04.004 | L | EMSB31A2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
|  | 6 | 2
01.01.02.03.04.005 | L | EMSB54A2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
|  | 6 | 2
01.01.02.03.04.006 | L | EM110000 | u | Partida composta pel Subministrament, instal·lació i connexionat de sistema de detecció per aspiració VESDA amb tegnologia Laser Focus model VLF250 amb un canal i fins un maxim de tuberia de 25 metres, tub homologat per a sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø25mm, així com els accessoris necessaris i petit material de muntatge i punt de mostreig capil·lar de per sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø10mm, amb placa empotrable i connexio tipo T per conectar amb tub d´aspiracio. Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i petit material de muntatge. | Partida composta pel Subministrament, instal·lació i connexionat de sistema de detecció per aspiració VESDA amb tegnologia Laser Focus model VLF250 amb un canal i fins un maxim de tuberia de 25 metres, tub homologat per a sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø25mm, així com els accessoris necessaris i petit material de muntatge i punt de mostreig capil·lar de per sistemes de detecció de fum per aspiració, fabricat en plàstic ABS ignífug i lliure d'halògens de Ø10mm, amb placa empotrable i connexio tipo T per conectar amb tub d´aspiracio. Inclou els accessoris necessaris pel seu correcte funcionament i petit material de muntatge.
|  | 1 | 2
01.01.02.03.04.007 | L | EM310000 | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg de eficàcia 89 B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg de eficàcia 89 B, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
| T | ut | CT
SALA BT |  | 1 | 2
SALA MT1 |  | 1 | 2
SALA MT2 |  | 1 | 2
SALA TC |  | 1 | 2
01.01.02.03.04.008 | L | EM100M1 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat mini-módul direccionable de sortida per rele model A50E-2 , mecanitzats en caixa de superfície. Inclou petit material de muntatge | Subministrament, instal·lació i connexionat mini-módul direccionable de sortida per rele model A50E-2 , mecanitzats en caixa de superfície. Inclou petit material de muntatge
|  | 4 | 2
01.01.02.03.04.009 | L | EM110001 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de detector òptic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-730. Incloent base ZP7-SB1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. | Subministrament, instal·lació i connexionat de detector òptic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-730. Incloent base ZP7-SB1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge.
| T | ut | CT
SALA BT |  | 1 | 2
SALA MT1 |  | 1 | 2
SALA MT2 |  | 1 | 2
SALA TC |  | 1 | 2
01.01.02.03.04.010 | L | EM110002 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de detector tèrmic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-720, incloent base ZP7-SB1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. | Subministrament, instal·lació i connexionat de detector tèrmic de fums analògic per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP-720, incloent base ZP7-SB1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge.
|  | 5 | 2
01.01.02.03.04.011 | L | EM110003 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat d'aïllador de curtcircuits intel·ligent per a sistemes analògics Ziton model A60E-2, muntat en caixa Himel o similar amb IP 66. Inclou petit material de muntatge. | Subministrament, instal·lació i connexionat d'aïllador de curtcircuits intel·ligent per a sistemes analògics Ziton model A60E-2, muntat en caixa Himel o similar amb IP 66. Inclou petit material de muntatge.
|  | 1 | 2
01.01.02.03.04.012 | L | EG330000 | m | Subministrament i instal·lació de cable manguera format per dos conductors trenats (vermell/negre) de coure pulit flexible de 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de poliolefina, apantallat en el seu conjunt en alumini / poliester i amb coberta exterior de poliolefina no propagadora de la llama (UNE-EN 60332-2-1) i no propagadora del foc (UNE50266), amb baixa emissió de fums (>60%) i lliure d’halògens (<0,5%) de color vermell. Inclou la instal·lació en tub d’acer segons plec de condicions tècniques. Inclou petit material de muntatge. | Subministrament i instal·lació de cable manguera format per dos conductors trenats (vermell/negre) de coure pulit flexible de 2,5 mm2 de secció, amb aïllament de poliolefina, apantallat en el seu conjunt en alumini / poliester i amb coberta exterior de poliolefina no propagadora de la llama (UNE-EN 60332-2-1) i no propagadora del foc (UNE50266), amb baixa emissió de fums (>60%) i lliure d’halògens (<0,5%) de color vermell. Inclou la instal·lació en tub d’acer segons plec de condicions tècniques. Inclou petit material de muntatge.
|  | 154 | 2
01.01.02.03.04.013 | L | EM140000 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de polsador manual d'alarma direccionable, de la marca Ziton model ZP785 per a sistemes analògics, inclou base de superfície Z-CPSB-1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge. | Subministrament, instal·lació i connexionat de polsador manual d'alarma direccionable, de la marca Ziton model ZP785 per a sistemes analògics, inclou base de superfície Z-CPSB-1, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge.
| T | ut | CT
SALA BT |  | 1 | 2
SALA MT1 |  | 1 | 2
SALA MT2 |  | 1 | 2
SALA TC |  | 1 | 2
01.01.02.03.04.014 | L | EM130000 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de sirena interior direccionable per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP755HA-2R. Incloent base SPB-2R, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge | Subministrament, instal·lació i connexionat de sirena interior direccionable per a connexió directa a llaç analògic, marca Ziton ZP755HA-2R. Incloent base SPB-2R, totalment instal·lat i provat, així com petit material de muntatge
| T | ut | CT
BT |  | 1 | 2
TC |  | 1 | 2
MT1 |  | 1 | 2
MT2 |  | 1 | 2
01.01.02.03.04.015 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB
|  | 60 | 2
01.01.02.03.04.016 | L | EM425500 | u | Bateria de 5 botelles de 67 l cada una de capacitat de càrrega, per a gas tipus FM200 o equivalent, amb col·lector i dispositius d'accionament manual i automàtic, col·locada i connectada | Bateria de 5 botelles de 67 l cada una de capacitat de càrrega, per a gas tipus FM200 o equivalent, amb col·lector i dispositius d'accionament manual i automàtic, col·locada i connectada
|  | 1 | 2
01.01.02.03.04.017 | L | EM411200 | u | Difusor cromat per a CO2 de 1/2''de D, instal·lat | Difusor cromat per a CO2 de 1/2''de D, instal·lat
|  | 5 | 2
01.01.02.03.04.018 | L | EM121606 | u | Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret | Central de detecció d'incendis convencional per a 6 zones, amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada a la paret
SALA BT |  | 1 | 2
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
| N | Titol 4 (1) | 05 | Control Accessos i Telefonia
01.01.02.03.05.001 | L | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
|  | 68 | 2
01.01.02.03.05.002 | L | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
|  | 5 | 2
01.01.02.03.05.003 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Inclòs els elements de subjecció, marcat, etiquetat i senyalització. Tot segons plec d'especificaciopns tècniques de TMB
|  | 78 | 2
01.01.02.03.05.004 | L | EP520004 | u | Telèfon digital sense funcionalitats avançades per instal·lar en VLAN de telefonia IP | Telèfon digital sense funcionalitats avançades per instal·lar en VLAN de telefonia IP
|  | 4 | 2
01.01.02.03.05.005 | L | EG620000 | u | Final de cursa, unipolar (1P), 10 AX/250 V, accionament per braç, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | Final de cursa, unipolar (1P), 10 AX/250 V, accionament per braç, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment
|  | 6 | 2
01.01.02.03.05.006 | L | EP430000 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts.
|  | 15 | 2
01.01.02.03.05.007 | L | KPA100C2 | u | Subministrament i col·locació de sistema de control d'accessos en Sala BT format per: 1 lector de tarja, un per cada porta. 1 CPU. 1 subrack Inclou la serralleria, panys, cablejat, pom, tiradors i molles de porta, així com la configuració per deixar-ho preparat per la integració al sistema de gestió de la Cotxera Bus. | Subministrament i col·locació de sistema de control d'accessos en Sala BT format per: 1 lector de tarja, un per cada porta. 1 CPU. 1 subrack Inclou la serralleria, panys, cablejat, pom, tiradors i molles de porta, així com la configuració per deixar-ho preparat per la integració al sistema de gestió de la Cotxera Bus.
|  | 2 | 2
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
| N | Titol 4 (1) | 06 | Climatització
01.01.02.03.06.001 | L | EEGA1626 | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col.locada | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 5.1 a 5.6 (A) i SCOP de 4 a 4.6 (A+) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R410A, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu mitjà, col.locada
|  | 1 | 2
01.01.02.03.06.002 | L | EEDC1131 | u | Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada | Unitat interior de tipus mural amb ventilador centrífug per a sistemes de cabal variable de refrigerant, de 3.6 a 4 kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de 70 W de potència elèctrica total absorbida, amb alimentació monofàsica de 230 V, per a instal·lacions amb fluid frigorífic R410 A, col.locada
|  | 1 | 2
01.01.02.03.06.003 | L | EF5A52B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | Tub de coure R250 (semidur) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
|  | 25 | 2
01.01.02.03.06.004 | L | EF5A42B2 | m | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | Tub de coure R250 (semidur) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0.8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal
|  | 25 | 2
01.01.02.03.06.005 | L | EFQ3G84L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 19 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 25 | 2
01.01.02.03.06.006 | L | EFQ3G86L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 25 | 2
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | Titol 4 | 03 | SALES TÈCNIQUES
| N | Titol 4 (1) | 07 | Ellumenat
01.01.02.03.07.001 | L | EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
| T | ut | ml | CT
LLEM E |  | 15 | 5 | 4
LLUM N |  | 24 | 5 | 4
INT |  | 12 | 2.5 | 4
PC |  | 3 | 2.5 | 4
01.01.02.03.07.002 | L | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
| T | ut | ml | CT
LLEM E |  | 15 | 5 | 4
LLUM N |  | 24 | 5 | 4
INT |  | 12 | 2.5 | 4
PC |  | 3 | 2.5 | 4
01.01.02.03.07.003 | L | EG153722 | u | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de planxa d'acer, de 110x110 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
| T | ut |  | CT
LLEM E |  | 15 |  | 4
LLUM N |  | 24 |  | 4
ENDOLL |  | 3 |  | 4
01.01.02.03.07.004 | L | EH61CK9A | u | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial | Llum d'emergència no permanent i no estanca, amb grau de protecció IP4X, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 240 a 270 lúmens, 2 h d'autonomia, preu mitjà, col·locada superficial
SALES TÈCNIQUES |  | 11
11
01.01.02.03.07.005 | L | EHB17567 | u | Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre | Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 36 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre
SALES TÈCNIQUES |  | 12 |  | 2
ALTELL |  | 6 |  | 2
01.01.02.03.07.006 | L | EG62D19K | u | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment
SALES TÈCNIQUES |  | 2 |  | 2
ALTELL |  | 1 |  | 2
01.01.02.03.07.007 | L | EG628G72 | u | Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa | Commutador, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat sobre bastidor o caixa
SALES TÈCNIQUES |  | 6 |  | 2
01.01.02.03.07.008 | L | EG63IU0N | u | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment | Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntada superficialment
| T | ut |  | CT
SALA TC |  | 1 |  | 4
SALA BT |  | 1 |  | 4
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 03 | COMS I CONTROL
| N | Titol 4 | 01 | CANALITZACIO
01.01.03.01.002 | L | EG2DF6D2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
80
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 03 | COMS I CONTROL
| N | Titol 4 | 02 | CABLEJAT I HARDWARE
01.01.03.02.001 | L | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), instal·lat
600
01.01.03.02.002 | L | EP434AA0 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 7a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR), col·locat sota tub o canal
CT5 |  | 950 | 1
CT 6 |  | 1520 | 1
CT 4 |  | 1120 | 1
Roseta Extra en instalados fase 3-4 |  | 0
Roseta Extra instalados fase 2 |  | 0
Roseta Extra instalados fase 1 |  | 0
01.01.03.02.003 | L | EP430020 | m | Subministrament i estesa de cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina, tensió de servei 0,6/1 kV, inclos etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | Subministrament i estesa de cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina, tensió de servei 0,6/1 kV, inclos etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts.
9500
01.01.03.02.004 | L | EP430000 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 10 a 15 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts.
132
0
01.01.03.02.006 | L | EH61CK00 | u | Balissa de senyalització tricolor (verd, vermell, taronja), amb tecnologia LED d'alt rendiment, 24 V, preu mitjà, muntada i precablejada, col·locada superficialment. | Balissa de senyalització tricolor (verd, vermell, taronja), amb tecnologia LED d'alt rendiment, 24 V, preu mitjà, muntada i precablejada, col·locada superficialment.
60
01.01.03.02.007 | L | EP4300 | m | Cablejat de Fibra óptica monomode de 12 fibres amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fum lliure d'halògens, tipus TMB, codi de colos TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitazacións, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou identificació segons normativa d'instalacions de TMB. | Cablejat de Fibra óptica monomode de 12 fibres amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fum lliure d'halògens, tipus TMB, codi de colos TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitazacións, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou identificació segons normativa d'instalacions de TMB.
anillo enclavamientos 1 |  | 400 | 2 | 1
anillo remota cts 1 |  | 192 | 2
anillo remota cts.2 |  | 192 | 2 | 1
01.01.03.02.008 | L | EP44A5C | m | Cablejat de Fibra óptica multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fum lliure d'halògens, tipus TMB, codi de colos TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitazacións, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou identificació segons normativa d'instalacions de TMB. | Cablejat de Fibra óptica multimode OM3 de 12 fibres 50/125 amb coberta de color groc tipus LSHF-FR de baix nivell d'emissió de fum lliure d'halògens, tipus TMB, codi de colos TMB. Inclou el desmuntatge de fals sostre, de les tapes de les canalitazacións, forats passants, passos de boveda i tot el necessari per a passar el cable entre els dos punts. Inclou identificació segons normativa d'instalacions de TMB.
CT5 |  | 3 | 2 | 2 | 15
CT6 |  | 3 | 2 | 2 | 15
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 03 | COMS I CONTROL
| N | Titol 4 | 07 | COMS & TELECOMANDAMENT
01.01.03.07.001 | L | EG1A0003 | u | Subministrament i col·locació d'armari de telecomandament (remota) del CT TRF, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al telecomandament del CT TRF inclouent SAI, armari metàl·lic amb porta, així com adequació del cablejat de Cu i FO del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat, configurat i en correcte funcionament. | Subministrament i col·locació d'armari de telecomandament (remota) del CT TRF, segons especificacions de FMB, segons plànols i PPTP, inclou tots els elements necessaris per al telecomandament del CT TRF inclouent SAI, armari metàl·lic amb porta, així com adequació del cablejat de Cu i FO del quadre existent al nou armari i canalitzacions. Totalment muntat, connexionat, configurat i en correcte funcionament.
2
2
01.01.03.07.002 | L | EG1A0006 | u | Subministrament i col·locació de caixa d'interfície, segons especificacions de TMB, segons plànols i PPTP. Inclou regleta de borns de connexió, armari metàl·lic amb porta de muntatge mural. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de caixa d'interfície, segons especificacions de TMB, segons plànols i PPTP. Inclou regleta de borns de connexió, armari metàl·lic amb porta de muntatge mural. Totalment muntat, connexionat i en correcte funcionament.
2
2
01.01.03.07.003 | L | EP430020 | m | Subministrament i estesa de cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina, tensió de servei 0,6/1 kV, inclos etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | Subministrament i estesa de cable tipus CERVIFLEX-POS-SY 40 × 1,50 mm² FR-LS-HF, o equivalent, format per 40 conductors de coure flexible de 1,50 mm² de secció, aïllats en Polietilè reticulat cablejats, apantallats al conjunt amb cinta alumini / polièster més drenatge de coure estanyat, seient d'armadura de poliolefina, armadura de trena de fils de ferro galvanitzat i coberta exterior de poliolefina, tensió de servei 0,6/1 kV, inclos etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts.
|  | 300 | 2
01.01.03.07.004 | L | EP43F431 | u | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 0,5 a 1,6 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts. | Subministrament i col·locació en qualsevol tipus de canalització, de cable de xarxa amb conductor de coure, de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 mascle, categoria 6a S/FTP, Kerpen o Dattwayler, de 0,5 a 1,6 m de llargària, provat, certificat fins a la roseta i etiquetat segons normativa TMB, amb característiques de comportament al foc segons assaig establerts al Reglament de Productes de la Construcció (CPR). Inclou, en cas necessari, el desmuntatge de fals sostre o terra tècnic, tapes de canalitzacions, forats de pas i segellat posterior i tots els treballs i mitjans auxiliars per estendre el cable entre els dos punts.
82
0
01.01.03.07.005 | L | EP7351GX | u | Roseta RJ45 | Roseta RJ45
82
0
01.01.03.07.006 | L | EP7400A1 | u | Armari mural metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 1012 x 600 x 573 mm (alçària x amplària x fondària), , amb porta metàl·lica frontal amb pany, amb panells laterals i estructura fixa, contenint un nou mòdul de segregació, un mòdul de fusions i un nou patch panel de 24 boques per FO, patch panel de 24 boques per Cu, Switch 24 ports base F i 2 ports base T, conexionat amb amb tirantets bifibra FC/PC, muntats, conexionats i en funcionament. Tots els equips programats, configurats i en correcte funcionament. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. Totes les conexions probades i certificades. | Armari mural metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 1012 x 600 x 573 mm (alçària x amplària x fondària), , amb porta metàl·lica frontal amb pany, amb panells laterals i estructura fixa, contenint un nou mòdul de segregació, un mòdul de fusions i un nou patch panel de 24 boques per FO, patch panel de 24 boques per Cu, Switch 24 ports base F i 2 ports base T, conexionat amb amb tirantets bifibra FC/PC, muntats, conexionats i en funcionament. Tots els equips programats, configurats i en correcte funcionament. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. Totes les conexions probades i certificades.
2
2
0
01.01.03.07.007 | L | EP74RA01 | u | Subministrament i col·locació d'armari metàl·lic de comunicacions model RITTAL, model TMB-8428p, amb bastidors frontal i posterior de 19´´ d'acer galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), marcs superior i inferior collats als muntants de l'estructura, base sense tapa obturadora i sostre semiencunyat tancat amb tapa amb junt de raspall, portes frontal i posterior reversibles de dues fulles de 400 mm amb obertura de 180º, microperforades, amb tanca de dos punts i pany amb clau tipus KABA, amb panells laterals, passos per a cables als laterals superior i inferior, envoltant de xapa d'acer plegada i soldada pintada amb pintura en pols d'epoxi-polièster de color negre RAL 9011, amb peus d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 kg, càrrega dinàmica admissible 250 kg, grau de protecció IP 55 i grau de resistència als impactes mecànics IK 08, power box per alimentar endolls shuko de 16 A instal·lat al peu de l'armari amb protecció integrada, il·luminació interior 14 W 220 V amb dispositiu supressor d'interferencies semi-electrònic amb supressor RC integrat, connexió/desconnexió automática, porta esquemes i guia de possada a terra horitzontal. Tot segons especificacions de TMB. | Subministrament i col·locació d'armari metàl·lic de comunicacions model RITTAL, model TMB-8428p, amb bastidors frontal i posterior de 19´´ d'acer galvanitzat de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), marcs superior i inferior collats als muntants de l'estructura, base sense tapa obturadora i sostre semiencunyat tancat amb tapa amb junt de raspall, portes frontal i posterior reversibles de dues fulles de 400 mm amb obertura de 180º, microperforades, amb tanca de dos punts i pany amb clau tipus KABA, amb panells laterals, passos per a cables als laterals superior i inferior, envoltant de xapa d'acer plegada i soldada pintada amb pintura en pols d'epoxi-polièster de color negre RAL 9011, amb peus d'anivellació, càrrega estàtica admissible 400 kg, càrrega dinàmica admissible 250 kg, grau de protecció IP 55 i grau de resistència als impactes mecànics IK 08, power box per alimentar endolls shuko de 16 A instal·lat al peu de l'armari amb protecció integrada, il·luminació interior 14 W 220 V amb dispositiu supressor d'interferencies semi-electrònic amb supressor RC integrat, connexió/desconnexió automática, porta esquemes i guia de possada a terra horitzontal. Tot segons especificacions de TMB.
1
1
0
01.01.03.07.008 | L | EP74RA02 | u | Subministrament, instal·lació i connexionat de panell de connexions de fibra òptica multimode per a muntatge en Rack de 19'' i 1 u d'alçada, contenint mòdul de segregació, un mòdul de fusions, 12 pig-tails amb connectors ST, inclòs petit material per a fusions, execució de fusions i proves de reflectometria. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. | Subministrament, instal·lació i connexionat de panell de connexions de fibra òptica multimode per a muntatge en Rack de 19'' i 1 u d'alçada, contenint mòdul de segregació, un mòdul de fusions, 12 pig-tails amb connectors ST, inclòs petit material per a fusions, execució de fusions i proves de reflectometria. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB.
2
2
01.01.03.07.009 | L | EP74RA04 | u | Subministrament i instal·lació de Panell per a connexions de coure de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, de 2 unitat d'alçària com a màxim, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors Keystone, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9. Inclou suports de cable i presa de terra. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. | Subministrament i instal·lació de Panell per a connexions de coure de terminació directa, de gamma avançada, per a muntatge sobre bastidor rack de 19´´ mitjançant 1 funció Quick Fix a ambdós costats amb funció de lliscament sobre el bastidor, de 2 unitat d'alçària com a màxim, amb capacitat per a 24 caràtules de connectors Keystone, equipada amb 3 plaques cegues, coberta transparent extraïble, coberta portaetiquetes, 2 rodetes de bobinat i 2 passacables PG9. Inclou suports de cable i presa de terra. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB.
2
2
|  |  | 0 | 0
0
01.01.03.07.010 | L | EP74RA05 | u | Subministrament, col·locació, configuració i programació de PLC B&R model X20CP1583, amb X20 CPU ATOM 333Mhz., 128 MB DDR2 RAM, 1 MB SRAM. Exchangeable application memory: CompactFlash, 1 insert slot for X20 interface modules, 2 USB interfaces, 1 RS232 interface, 2 Ethernet interface 10/100/1000 Base-T. Compact Flash 1G B&R SMART, 5 targes ED 12 canals, 5 targes SD 12 canals, per les diferents senyals dels elements a controlar. inclou relés de potencia instal·lats a l'armari per les SD. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat a l'amari, provat i programat. | Subministrament, col·locació, configuració i programació de PLC B&R model X20CP1583, amb X20 CPU ATOM 333Mhz., 128 MB DDR2 RAM, 1 MB SRAM. Exchangeable application memory: CompactFlash, 1 insert slot for X20 interface modules, 2 USB interfaces, 1 RS232 interface, 2 Ethernet interface 10/100/1000 Base-T. Compact Flash 1G B&R SMART, 5 targes ED 12 canals, 5 targes SD 12 canals, per les diferents senyals dels elements a controlar. inclou relés de potencia instal·lats a l'armari per les SD. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat a l'amari, provat i programat.
1
1
0
01.01.03.07.011 | L | EP74RA06 | u | Subministrament, col·locació, configuració i programació de Datalogger per analitzador de xarxa. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat. | Subministrament, col·locació, configuració i programació de Datalogger per analitzador de xarxa. Tot segons especificacions de TMB, amb les entrades i sortides cablejades, totalment instal·lat, provat i programat.
1
1
0
01.01.03.07.012 | L | EP4T1000 | u | Unió per fusió de fibra òptica | Unió per fusió de fibra òptica
60
60
4
01.01.03.07.013 | L | EP7351F4 | u | Subministrament i instal·lació de caixa CYMA de color blanc amb els marcs i accessoris corresponents per a poder acceptar un punt de dades Keystone. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB. | Subministrament i instal·lació de caixa CYMA de color blanc amb els marcs i accessoris corresponents per a poder acceptar un punt de dades Keystone. Inclou etiquetatge segons normativa de TMB.
Sales tècniques |  | 8
8
01.01.03.07.014 | L | EP741001 | u | Modificació de l'armari existent en la sala COM BUS per a efectuar dos noves sortida de FO, amb instal·lació en el rack de 19 ´´ de un nou mòdul de segregació, un mòdul de fusions i un nou patch panel de 24 boques per FO, patch panel de 24 boques per Cu, conexionat amb patch panel existent amb tirantets bifibra FC/PC, muntats, conexionats i en funcionament. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. Totes les conexions probades i certificades. | Modificació de l'armari existent en la sala COM BUS per a efectuar dos noves sortida de FO, amb instal·lació en el rack de 19 ´´ de un nou mòdul de segregació, un mòdul de fusions i un nou patch panel de 24 boques per FO, patch panel de 24 boques per Cu, conexionat amb patch panel existent amb tirantets bifibra FC/PC, muntats, conexionats i en funcionament. Tot segons plec de condicions tècniques de TMB. Totes les conexions probades i certificades.
2
01.01.03.07.015 | L | EP7PC0000 | PA | Partida alçada a justificar per a la configuració, programació i posta en servei dels nous equips, i programació per integració de la gestió de tots els equips de l'EREA (punts de recàrrega, infraestructura de BT, armaris, semàfors, PCI, etc.) en el sistema de gestió de Bus (PLC, SCADA, Powerstudio,software PCI, etc.), considerant la part proporcional de programació. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per Wonderware, especialitzada amb protocol OCPP 1.6 (TMB) i que haurà de presentar el certificat d'integrador Archestra. Inclou tot tipus de proves a realitzar de comunicacions, validacions d'enviaments i recepció de missatges a través dels logs del Driver de comunicacions de OCPP, asi com la configuració i actualització del sistema de gestió de recàrrega | Partida alçada a justificar per a la configuració, programació i posta en servei dels nous equips, i programació per integració de la gestió de tots els equips de l'EREA (punts de recàrrega, infraestructura de BT, armaris, semàfors, PCI, etc.) en el sistema de gestió de Bus (PLC, SCADA, Powerstudio,software PCI, etc.), considerant la part proporcional de programació. Els treballs es realitzaran per una empresa homologada per Wonderware, especialitzada amb protocol OCPP 1.6 (TMB) i que haurà de presentar el certificat d'integrador Archestra. Inclou tot tipus de proves a realitzar de comunicacions, validacions d'enviaments i recepció de missatges a través dels logs del Driver de comunicacions de OCPP, asi com la configuració i actualització del sistema de gestió de recàrrega
1
01.01.03.07.016 | L | EM10002 | PA | Partida alçada a justificar en concepte de la configuració dels equips de comunicacions per integrar-los en la xarxa de comunicacions d'ATEC (sistema SCADA). | Partida alçada a justificar en concepte de la configuració dels equips de comunicacions per integrar-los en la xarxa de comunicacions d'ATEC (sistema SCADA).
1
01.01.03.07.017 | L | EP74RA09 | u | Partida d'adequació de quadres de control i comunicació existents per tal de donar capiguda als nous elements necessaris pel control dels nous punts de recàrrega. Inclou tot el material necessari, provat i possat en marxa. | Partida d'adequació de quadres de control i comunicació existents per tal de donar capiguda als nous elements necessaris pel control dels nous punts de recàrrega. Inclou tot el material necessari, provat i possat en marxa.
1
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 04 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.01.04.001 | L | F2R64239 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
120
01.01.04.002 | L | F2RA63G0 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
120
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 05 | SEGURETAT I SALUT
01.01.05.001 | L | PASS0011 | PA | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut | Partida alçada de cobrament íntegre pels treballs de Seguretat i Salut
1
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 01 | FASE 5
| N | Titol 3 | 06 | PARTIDES ALÇADES
01.01.06.001 | L | PASSAA20 | PA | Partida alçada a justificar per la modificació/adequació de serveis existents a la cotxera (modificació de traçat de canalitzacions de PCI, desviament i ajust de canalitzacions de desguassos, adaptació i remodelació d'habitacles per a sortides d'emergència, etc...) com a conseqüència de les obres d'instal·lació dels carregadors | Partida alçada a justificar per la modificació/adequació de serveis existents a la cotxera (modificació de traçat de canalitzacions de PCI, desviament i ajust de canalitzacions de desguassos, adaptació i remodelació d'habitacles per a sortides d'emergència, etc...) com a conseqüència de les obres d'instal·lació dels carregadors
1
01.01.06.004 | L | PACQ0001 | PA | Partida alçada a justificar per la realització dels assajos inclosos dins del Pla de Control de Qualitat. | Partida alçada a justificar per la realització dels assajos inclosos dins del Pla de Control de Qualitat.
1
01.01.06.006 | L | PA000PCI | PA | Partida alçada a justificar per a l'adequació del sistema de PCI actual per tal d'incloure els equips de protecció contra incendis necessaris per mantenir l'estàndard de protecció dels nous equips de recàrreega. Inclou equips, instal·lació, posada en marxa i adequació dels SCADAS. Totalment provat i funcionant. | Partida alçada a justificar per a l'adequació del sistema de PCI actual per tal d'incloure els equips de protecció contra incendis necessaris per mantenir l'estàndard de protecció dels nous equips de recàrreega. Inclou equips, instal·lació, posada en marxa i adequació dels SCADAS. Totalment provat i funcionant.
2 ut |  | 1
01.01.06.007 | L | PASSAA21 | PA | Patida alçada per al refort de la gelosia metealica existent per a serveis, per a la instal·lació de les safates que portaran les noves LMT | Patida alçada per al refort de la gelosia metealica existent per a serveis, per a la instal·lació de les safates que portaran les noves LMT
1
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 03 | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
| N | Titol 3 | 01 | ACTUACIONS F1
01.03.01.003 | L | PG00AM16 | u | Orientació del trafo per a tenir la AT accesible per a comprovació d'absència de tensió (procediment UMEAT). | Orientació del trafo per a tenir la AT accesible per a comprovació d'absència de tensió (procediment UMEAT).
2
01.03.01.004 | L | PG00AM17 | u | Desplaçament de tots els extintors a l'exterior del CT per a facilitar el manteniment | Desplaçament de tots els extintors a l'exterior del CT per a facilitar el manteniment
2
01.03.01.005 | L | PG00AM24 | u | Substitució dels trafs existents per trafos1600 kVA,36kV 30kV/400V,50Hz. | Substitució dels trafs existents per trafos1600 kVA,36kV 30kV/400V,50Hz.
2
01.03.01.010 | L | PG00AMP9 | u | Retirada d'escala de gat del CT Fase 1 i instal·lació de nova escala segons requeriment de TMB | Retirada d'escala de gat del CT Fase 1 i instal·lació de nova escala segons requeriment de TMB
1
01.03.01.011 | L | PG00AM10 | u | Modificació escales accés sala trafo des de sala AT (Fase 1) | Modificació escales accés sala trafo des de sala AT (Fase 1)
2
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 03 | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
| N | Titol 3 | 03 | ACTUACIONS COMS
01.03.03.004 | L | PG00AM14 | u | Adequació de xarxa de comunicacions actual per a donar connectivitat per dos canals de comunicació a la no varemota, incloent estesa de FO a qualsevol canalitzación, estesa de cable de ethernet entre switch MPLS existent i remota, equips de comunicació necessaris, patch pannels i elements auxiliars necessaris | Adequació de xarxa de comunicacions actual per a donar connectivitat per dos canals de comunicació a la no varemota, incloent estesa de FO a qualsevol canalitzación, estesa de cable de ethernet entre switch MPLS existent i remota, equips de comunicació necessaris, patch pannels i elements auxiliars necessaris
1
01.03.03.005 | L | PG00AM15 | u | Incluir connexió equips de mesura dels CD (Ifercat) i el EMS de mesura i manteniment | Incluir connexió equips de mesura dels CD (Ifercat) i el EMS de mesura i manteniment
1
| N | Obra | 01 | EREA TRIANGLE FASE 5
| N | Capítol | 03 | ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
| N | Titol 3 | 07 | PINTAT Y SENYALIZACIÓ
01.03.07.001 | L | FGSOC004 | u | Submnistrament i instal·lació de Topall per a estacionament de vehicles de cautxú de 60 cm de longitud. Inclós tacs i accessoris de fixació a paviment. Col·locació a 80 cm de la part posterior de la plaça, a confirmar durant el replanteig segons característiques dels vehicles indicats per la propietat. | Submnistrament i instal·lació de Topall per a estacionament de vehicles de cautxú de 60 cm de longitud. Inclós tacs i accessoris de fixació a paviment. Col·locació a 80 cm de la part posterior de la plaça, a confirmar durant el replanteig segons característiques dels vehicles indicats per la propietat.
|  | 2 | 192
01.03.07.002 | L | PBA2-FIHV | m2 | Pintat sobre paviment de places reservades per a recàrrega de VE amb pintura de dos components i microesferes, amb humitat i amb pluja, aplicada amb màquina d'accionament manual | Pintat sobre paviment de places reservades per a recàrrega de VE amb pintura de dos components i microesferes, amb humitat i amb pluja, aplicada amb màquina d'accionament manual
articulats |  | 103 | 12 | 3 | 0.4
estandar |  | 89 | 18 | 3 | 0.4