PLIEGO<A[PLIEGUE|PLIEGO]> DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y CONDUCTIVO<A[CONDUCTIVO|CONDUCTOR]>)  DE LA SEDE DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA DE CATALUÑA PARA<A[POR|PARA]> EL AÑO 2025 CON POSIBILIDAD DE DOS PRÓRROGAS (EXP. EAPC-2025-1)

- OBJETO DEL CONTRATO.

El objeto del contrato es la ejecución del Servicio de mantenimiento básico (preventivo, correctivo y conductivo<A[conductivo|conductor]>) de las instalaciones del edificio de la Escuela de Administración Pública de Cataluña (en adelante EAPC), situado en la calle de Gerona, 20, de Barcelona.

Para llevar a cabo estas funciones, los profesionales que intervienen en la instalación, el mantenimiento, la reparación y la operación de instalaciones y productos industriales sujetos a reglamentos técnicos de seguridad industrial que así lo determinen, además de tener la competencia profesional necesaria tienen que pertenecer en la plantilla de una empresa inscrita en el ámbito correspondiente del Registro de Agentes de la Seguridad Industrial (RASIC), acción que implica además del trámite del registro la contratación de diferentes pólizas de seguro y la posesión de herramientas e instrumental específicos para el desarrollo de la actividad.

En concreto, será necesario que las empresas estén inscritas en el RASIC en los ámbitos siguientes:

- Empresa instaladora de electricidad

- Emprendida instaladora-mantenedor de instalaciones térmicas en edificios

- Empresa frigorista

1.2. Lotes: No procede la división por<A[por|para]> lotes, dado que el objeto del contrato está conformado en el mantenimiento en un único espacio físico y la coordinación entre todos los servicios incluidos dentro del contrato (principalmente, climatización, electricidad y fontanería) es esencial. Asimismo, estos servicios están estrechamente relacionados y comparten el sistema de gestión de todo el edificio incluyendo todos los mantenimientos de las diversas instalaciones (preventivo, correctivo y conductivo<A[conductivo|conductor]>). Por lo tanto, la prestación del servicio por parte de varias empresas podría comprometer el buen funcionamiento del edificio, aparte de generar una multiplicidad de recursos humanos y materiales por<A[por|para]> la prestación del servicio y un incremento del precio de la prestación.

- CONDICIONES GENERALES.

Los servicios a contratar se llevarán a término de acuerdo con lo que se prevé en el presente Pliego<A[Pliegue|Pliego]> y con la legislación en vigor que los regula.

La empresa contratista será la responsable técnica de los planes<A[planes|planos]> de conservación, mantenimiento, optimización y operatividad del edificio en los campos reglamentarios de las instalaciones objeto del presente contrato.

A los efectos del cumplimiento<A[cumplimiento|cumplido]> de las condiciones de este Pliego<A[Pliegue|Pliego]> y de las instalaciones a que se refiere, se entenderá que las actividades a desarrollar para<A[para|por]> la empresa contratista, responden al nivel de calidad requerido, cuando cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

- Que las instalaciones cumplan en todo momento la normativa y reglamentación legal aplicable.

- Que el mantenimiento de las instalaciones se realice de conformidad con el estado de conocimientos actuales en la materia, y de las reglas de la buena práctica profesional, cumpliendo la normativa que regula las actividades objeto de contrato.

- Que, como consecuencia de la realización del servicio contratado, el edificio ofrezca un grado de confort, rendimiento, seguridad e higiene necesario para satisfacer las expectativas de la administración contratante y los usuarios del edificio.

La finalidad del servicio a prestar es:

- Conservar las instalaciones del edificio en perfecto estado de uso y funcionamiento.

- Realizar el mantenimiento normativo, preventivo y correctivo.

- La empresa contratista, hará el seguimiento de las fechas de vencimiento de todas las inspecciones y revisiones periódicas y hará la comunicación al responsable de la unidad.

La empresa contratista tendrá que estar acreditada por el Departamento de la Generalitat de Catalunya competente en materia de Industria, en aquellos mantenimientos que reglamentariamente se exige (baja tensión, climatización, alta tensión, gas, presión) y que son objeto del contrato.

Los operarios que tengan que realizar operaciones sujetas a la normativa de seguridad que regula este tipo de instalaciones, tendrán que disponer del correspondiente carné expedido por el Departamento de la Generalitat de Catalunya competente en materia de Industria.

El precio de cada una de las unidades en que se desglosa el presupuesto y el número estimado<A[amado|estimado]> de las unidades a suministrar, es el siguiente:

| Horas de mantenimiento básico | 2.080 horas |
| --- | --- |
| Bolsa<A[Bolsa¦Bolso]> de horas de mantenimiento | 200 horas |
| Total número horas (unidades) | 2.280 horas/unidades |
| Precio unitario mantenimiento básico (IVA excluido) | 30,45 €/h |
| Precio unitario bolsa<A[bolsa¦bolso]> de horas (IVA excluido) | 30,45 €/h |
| Presupuesto de licitación (IVA excluido) | 69.426,00 € |

- TRABAJOS OBJETO DE CONTRATO.

  - MODELO DE PRESTACIÓN.

Con respecto al modelo de prestación del servicio se considera como mejor opción el mantenimiento básico (preventivo, correctivo y conductivo<A[conductivo|conductor]>),  consistente en agrupar en un mismo contrato todas las operaciones a realizar en cada uno de los ámbitos de la edificación e instalaciones. La estructura operativa del mantenimiento previsto en este expediente se divide en dos partes:

- Mantenimiento básico: incluye mantenimiento preventivo, correctivo y conductivo<A[conductivo|conductor]> de las instalaciones, mano de obra de las reparaciones menores de mantenimiento básico. La EAPC definirá el programa de trabajo, siempre dentro de la franja horaria de 7 a 22 horas en los días laborables (de lunes a viernes). Las actuaciones recogidas en el programa de trabajo tendrán que ser llevadas a cabo por un operario con categoría de oficial de primera, que será adscrito al contrato, con 2.080h anuales de mantenimiento básico, de ejecución mínima obligatoria, con gasto máximo definido por el valor estimado<A[amado|estimado]> del contrato y presupuesto de licitación.

- Bolsa<A[Bolsa|Bolso]> de horas: 200 horas. Se hace una estimación<A[estimación|estima]> de 200 horas anuales como en bolsa<A[bolsa|bolso]> de horas, destinadas a posibles urgencias no contempladas en el mantenimiento básico, que requieran personal de refuerzo, de manera que no se vean afectadas desfavorablemente, interrumpidas o incompletas las tareas de mantenimiento básico.

Estas actuaciones serán determinadas por la persona responsable del contrato y se llevarán a cabo dentro del horario laboral diurno y siempre de acuerdo con las necesidades de la EAPC.

3.2 ÁMBITO DE ACTUACIÓN:

- Saneamiento

- Redes de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria

- Electricidad: baja tensión y media tensión

- Climatización: calefacción y refrigeración

- Gases combustibles

- Aparatos a presión

- Sistemas de control y gestión de instalaciones

- Elementos de edificación, en general

- Pintura

Estas actuaciones son de ejecución mínima obligatoria del contrato, se establecen con carácter fijo y se recogerán en el programa de trabajo. El precio de la mano de obra necesaria para<A[por|para]> esta actividad está incluida en la facturación mensual de mantenimiento básico resultante.

3.3.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El mantenimiento preventivo enumera una serie de acciones necesarias para conservar el buen funcionamiento del edificio.

Definimos como mantenimiento preventivo el conjunto de las operaciones sistemáticas realizadas sobre las instalaciones y los equipos para<A[por|para]> mantenerlos en las mejores condiciones de trabajo con el objetivo de que no se produzcan interrupciones de uso, alteraciones en su función o perturbaciones a sus parámetros de funcionamiento y/o resultados, alargando su vida útil y manteniendo su rendimiento a niveles, similares al de su diseño.

El programa de mantenimiento, se ajusta periódicamente con la finalidad de asegurar permanentemente el servicio de las instalaciones y su funcionalidad con el equilibrio óptimo servicio/coste. Para realizar correctamente la planificación de las operaciones de mantenimiento preventivo se pide explícitamente que el control de los ciclos y la realización de las actividades se haga mediante informes que se entregarán al responsable de mantenimiento del edificio.

3.4.	MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

Entendemos como mantenimiento correctivo todas las intervenciones no sistemáticas originadas por la detección de averías o anomalías. La interrupción del servicio, el funcionamiento fuera de los parámetros normales de servicio, y el funcionamiento en condiciones que puedan generar daños para<A[para|por]> el propio equipo o perjuicios en las instalaciones propias del centro, así como la seguridad e integridad física del personal propio y los usuarios, implica intervenciones no planificadas que se desencadenan por<A[por|para]> la detección de averías o situaciones como la interrupción del servicio, el funcionamiento anómalo fuera de los parámetros normales, o cuando el equipo está en riesgo de sufrir daños.

Además, el mantenimiento correctivo aborda deficiencias puntuales a los equipos, excluyendo el vandalismo, mal uso de terceros, accidentes o catástrofes naturales. El objetivo principal es asegurar el buen funcionamiento de los equipos y la seguridad del personal y usuarios, abordando las problemáticas detectadas de manera eficiente y rápida.

3.5.	MANTENIMIENTO CONDUCTIVO<A[CONDUCTIVO|CONDUCTOR]>.

Es la operativa diaria de todas aquellas operaciones de control, comprobación, verificación y ajuste necesarias para que las instalaciones proporcionen en todo momento las prestaciones de servicio sin interrupciones ni incidencias.

Se consideran dos niveles de intervención:

- URGENTES

Precisarán de una respuesta inmediata aquellas averías que supongan peligro para personas, así como las que puedan generar daños para<A[para|por]> el propio equipo o perjuicios en las instalaciones propias del edificio.

Sin embargo, dadas las especiales circunstancias que se dan en las actividades y actos que se realizan, se consideran actuaciones urgentes, las averías o alteraciones del servicio que puedan perturbar el normal desarrollo de las tareas realizadas, independientemente de la hora y del día (laborable y festivo).

Las ofertas incluirán el dispositivo organizativo y la capacidad de respuesta de las intervenciones.

Se dispondrá de un número de localización telefónica de 24 horas todos los días del año, que tiene que estar personalizado para uso la EAPC,  la empresa tiene que prestar el servicio urgente que se pueda dar, las 24 horas del día y todos los días del año.

- ORDINARIAS

Las reparaciones correspondientes a avisos de avería normal serán realizadas en un plazo inferior a un día laborable. En cualquier caso, cuánto el plazo sea superior a los dos días, se informará a la Escuela de Administración Pública de Cataluña explicando el motivo del retraso, referenciando equipo y avería.

Todo el mantenimiento correctivo irá vinculado a la correspondiente orden de trabajo. Por parte de la Escuela de Administración Pública de Cataluña se establecerá qué órdenes de trabajo tienen que ser previamente autorizadas.

- ORGANIZACIÓN DE SERVICIO.

El responsable de mantenimiento de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, definirá un plan de trabajo con las horas necesarias, distribuidas siempre dentro de la franja horaria de 7 a 22h, de los días laborables (de lunes a viernes). Las actuaciones recogidas en el programa de trabajo tendrán que ser llevadas a cabo por un operario con la categoría de oficial de primera, que será adscrito al contrato, garantizando la presencia continua del servicio.

Como parte fundamental para el desarrollo de las diversas actuaciones, será necesario que la empresa disponga de un equipo de como mínimo 2 operarios (1 de los cuales será el oficial de primera adscrito al contrato) suficientemente capacitado y experimentado como para atender cuantitativa y cualitativamente todas las necesidades que se deriven para ayudar, en el caso de los trabajos extraordinarios, al personal fijo del edificio.

Al inicio del servicio la empresa contratista presentará el perfil profesional del operario, siendo necesaria la conformidad de la EAPC conforme es la persona idónea. Se aplicará también en caso de cambio o sustitución. En este caso, salvo situaciones excepcionales, hará falta un previo aviso de quince días.

Aquellas intervenciones que se tengan que adaptar a las norma, deberán ser llevadas a cabo por personal con los correspondientes carnés y acreditaciones oficiales que exijan los respectivos Reglamentos.

Los equipos humanos estarán dotados de los medios técnicos necesarios con el fin de poder realizar los trabajos previstos.

Los operarios irán vestidos con ropa de trabajo, con la identificación de la empresa bien visible.

Todas las intervenciones o trabajos se harán con especial cuidado<A[cuidado|cura]> y se acabarán con una limpieza rigurosa (llevada a cabo por los propios operarios) de la instalación intervenida.

La Escuela de Administración Pública de Cataluña dará su conformidad a la idoneidad del personal dedicado al objeto del contrato y podrá exigir el cambio o sustitución de lo mismo cuando este no se ajuste a las particularidades del servicio a prestar.

El personal de la empresa contratista tendrá que cumplir en todo momento las normas de seguridad aplicables y en particular las que se derivan de la normativa de riesgos laborales. Sin embargo, tiene que colaborar con la limpieza de los talleres compartidos y realizar la de los locales asignados.

Las intervenciones se llevarán a cabo procurando el mínimo estorbo al desarrollo de las tareas propias del edificio. Si hiciera falta, y en ciertas operaciones particularmente molestas o ruidosas, o bien que requieran la aportación de medios muy aparatosos, se tendrán que establecer horarios especiales.

  - RESPONSABLE TÉCNICO.

La empresa contratista designará a un responsable del servicio, el cual tendrá que realizar, además de las funciones propias, las siguientes:

- La coordinación y supervisión, canalización de información e interlocución entre la Escuela de Administración Pública de Cataluña y la empresa contratista en referencia a la realización de los trabajos objeto del contrato. En particular, se obliga a canalizar, por una parte, la comunicación entre aquella y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito en el contrato y, por otra parte, de la Administración, en todo lo relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

- Informar a la Escuela de Administración Pública de Cataluña de los trabajos, y su planificación.

- La resolución de los requerimientos y de las cuestiones que le sean formuladas por la administración contratante.

- Firmar y recoger las órdenes de trabajo y proponer las asignaciones de recursos no contemplados en el contrato, tanto de materiales como de medios humanos.

- Asesorará en materia de mantenimiento, obras e instalaciones.

- La organización de los trabajos, la interpretación y puesta en práctica de las instrucciones recibidas por la administración contratante y la comprobación del trabajo  verificando o corrigiendo las posibles desviaciones.

- Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a estos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado

- Supervisar el correcto cumplimiento<A[cumplimiento|cumplido]> por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tiene encomendadas, así como controlar la asistencia de este personal al puesto de trabajo.

- Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, teniendo que coordinarse adecuadamente la empresa contratista con la Administración contratante, para no alterar el buen funcionamiento del servicio.

En caso de ausencia por<A[por|para]> vacaciones, enfermedad o causas justificadas, el contratista tendrá que designar a un sustituto.

- INFORMACIÓN EN LA ESCUELA

La empresa contratista dará la información a la Escuela mediante:

- Información diaria.

- Informe mensual.

- Otros informes a petición de la Escuela.

5.1.	INFORMACIÓN DIARIA

Diariamente habrá que llenar el libro de mantenimiento del edificio, recogiendo todas las tareas llevadas a cabo, especialmente por lo que respecta al mantenimiento preventivo.

  - INFORME MENSUAL.

Durante los primeros 15 días de cada mes, se emitirá un informe técnico de la actividad llevada a cabo en el mes anterior con indicación de averías, defectos o anomalías en las instalaciones, número de órdenes de trabajo realizadas (mantenimiento correctivo, mantenimiento preventivo, averías), horas empleadas (control de la actividad), así como información de control del servicio de cualquier instalación o equipo considerado de interés.

  - OTROS INFORMES.

La Escuela podrá pedir informe sobre la situación de las instalaciones o de las actuaciones a tomar. Este informe se pedirá, en todos los casos, cuando se trate de un mantenimiento correctivo.

ANEXO DESCRIPTIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

El edificio situado en c/Girona, 20 de Barcelona presenta las siguientes características:

Edificio principal año de construcción 1888. Reformado en el año 2000.

Número de plantas y superficies construidas

Planta subterránea, planta Baja, 5 plantas piso y planta debajo cubierta.

Superficie por plantas:

- Pl. subterránea 745 m2

- Pl. baja 779 m2

- Pl. 1 700 m2

- Pl. 2 714 m2

- Pl. 3 676 m2

- Pl. 4 676 m2

- Pl. 5 513 m2

- Pl. Debajo cubierta 330 m2

Material de construcción:

- Estructura <A[llevando|trayendo]>con paredes de carga de obra cerámica

- Forjados de vigueta metálica y bovedillas cerámicas

- Cubiertas de terrados transitables con pavimentos elevados, cubiertas inclinadas de teja cerámica y claraboya de vidrio<A[vidrio|cristal]> sobre estructura metálica

- Cierres exteriores de Carpinterías de madera y vidrio<A[vidrio|cristal]>, paredes de ladrillo macizo con revestimiento continuo

- Cierres interiores de paredes de obra, tabiques y paredones cerámicos, divisores ligeros de cartón yeso<A[yeso|tiza]>

- Revestimientos techos de falsos techos continuos y falsos techos registrables de placas de cartón yeso<A[yeso|tiza]>

- Revestimientos paredes de invertidos de cartón yeso<A[yeso|tiza]>, enyesados y enladrillados en zonas de agua. En las zonas nobles de planta 2.ª revestimientos de madera

- Revestimientos pavimentos de Terrazo y piedra

CLIMATIZACIÓN:

Enfriadora.

Marca: CLIMAVENETA.

Modelo: BG/WRAT/SL-2004.

Tipo: Condensación por aire con ventiladores axiales.

Potencia frigorífica nominal: 474 kW.

Circuitos frigoríficos: 2.

Nº. Compresores: 4.

Potencia absorbida a plena carga: 212 kW.

Refrigerante: R22.

Peso: 5240 kg.

Caldera.

Marca: ADISA tipo “roof-top”.

Modelo: DUPLEX 360.

Potencia calorífica útil: 340 kW.

Quemador en gas natural de dos etapas.

Incorpora kit hidráulico con circulación, depósito de inercia...

Bomba caldera SPD 50/10B x2

Electrobombas y vasos de expansión.

Bomba Primaria AF 1-2. Marca y modelo: SEDICAL, SDM100/190-2.2.

Bomba Secundaria Circuito 1 / 2 gemelas Af. Marca y modelo: SEDICAL, SDM100/290-4.0. x2

Bomba Secundaria Circuito 2 Af. Marca y modelo: SEDICAL, SIM80/230-1.5. x1

Bomba Primaria Ac 1-2. Marca y modelo: SEDICAL, SPD65/13B.

Bomba Secundaria Circuito 1 Ac. Marca y modelo: SEDICAL, SP65/13B.

Bomba Secundaria Circuito 2 Ac. Marca y modelo: SEDICAL, SP80/12B.

Vasos expansión: Calor Kabel 4 bar 35 l / 6 bar 80 l Fred Waft 10 bar 50 l

Válvulas y accesorios.

Válvulas de bola: TAJO2000.

Válvulas de mariposa: GOLD.

Manguitos elásticos: IPROSA.

Filtros: BIAR.

Válvulas de equilibración: TOUR ANDERSEN, STAF/STAD/STK.

Válvulas de seguridad: VYC.

Depósitos de acumulación: SICC 118 de 800 litros. X2

Climatizadores.

CL-601.

Marca: SERVOCLIMA.

Modelo: CTA-17.

Caudal nominal de aire: 17.500 m3/h.

Potencia frigorífica: 187.57 kW.

Potencia calorífica: 135.53 kW.

Recuperador entálpico: SEDICAL, modelo: SR12/1700.

CL-001/002.

Marca: SERVOCLIMA.

Modelo: CTA-2.

Caudal nominal de aire: 2.160 m3/h.

Potencia frigorífica: 16.34 kW.

Potencia calorífica: 15 kW.

Sección de free-cooling con compuertas motorizadas.

CL-003.

Marca: SERVOCLIMA.

Modelo: CTA-5V.

Caudal nominal de aire: 4.482 m3/h.

Potencia frigorífica: 29.1 kW.

Potencia calorífica: 24 kW.

CL-211/212/216.

Marca: SERVOCLIMA.

Modelo: CHL-10.

Caudal nominal de aire: 1.000 m3/h.

Potencia frigorífica: 6.61 kW.

Potencia calorífica: 12.1 kW.

CL-903/213/214.1/214.2.

Marca: SERVOCLIMA.

Modelo: CHL-20.

Caudal nominal de aire: 2.000 m3/h.

Potencia frigorífica: 10.63 kW.

Potencia calorífica: 19.52 kW.

126 unidades FAN-COIL tipo Casete.

Marca: AIRLAN-IMI.

Modelos: CWCH-6002-25/45/65-4T.

Caudal nominal de aire: 432/526/623/752/922 m3/h.

Potencia frigorífica total a la 2.ª velocidad: 1.81/2.58/3.24 kW. Según modelos, agua en 7/12ºC.

Potencia calorífica a la 2.ª velocidad: 2.68/4.47/4.32 kW. Según modelos, agua en 80/70ºC.

Climatizadores autónomos.

Marca: MITSUBISHI ELECTRIC.

Modelos: 2 u. PLH-1.6KK/PUH-3V. Director EAPC / Director IEMed

2 u. P U (H) P 3 V G EN      A. Informática y SAI

1 u. UE- PKA-50LAL2 – UI-PUZ-ZM50VKA R32 Cuadro general

Marca: DAIKIN

Modelo: 1 u. RKS60E3V1B JOOO631/2006 R410A 1,5 Kilos Aula 6

1 u. RKS35E2V1B/2007 R410 7,8 En Sala patio de isla 1.ª planta

Marca: KOSNER

Modelo: 1 u. KSTI 18F/50EXTRA R32 Sala de máquinas de los ascensores

Marca: KOSNER

Modelo: 1 u. KSTI 18F/50EXTRA R32 Sala servidores planta 5

Marca: MIDEA

Modelo: 1 u. UI-MSMBBU-09HRFN8-QRD6GW / UE MOBO1-09HRFN8-QRD6GW R32

0.6 Kilos 2019 Cabina de seguridad

Marca: DAITSU

Modelo: 1 u DSG Mantenimiento

Marca:

Ventilador escalera<A[escalera|escala]>.

2 Ventiladores sobrepresión escalera de emergencia en planta Baja.

Marca: SODECA.

Modelo: HAT-35-2T.

Difusores, rejillas, compuertas de regulación, cortafuegos.

Marca: TROX / SAMISA.

Difusores: ADLR-A/2/KO/0/S1/9016 y VSD50.

Rejillas: AF-0-A/ diferente medidas<A[medidas|tamaños]>.

Compuertas Cortafuegos: FKA-3/R.

Puertas Cortafuegos: ST-R-RF60/CIM/600x1200.

Difusores modulares: TAD100.

Exutorio escalera<A[escalera|escala]>.

3 Unidades

Marca: COLT.

Modelo: KAMALEON-E con retenedor tipo electroimán.

Regulación y Control.

Marca: SAUTER.

Red de conductos y cañerías.

FONTANERÍA:

Sanitario.

4 u. Urinario: SANGRA, modelo: NILO.

32 u. Inodoro: ROCA, modelo: VICTORIA.

2 u. Plato de ducha: ROCA, modelo: ASTRAL.

6 u. Vertedero: ROCA, modelo: GARDA.

23 u. Lavamanos: ROCA, modelo: BERNA, VICTORIA, ESTUDIO ANGULAR.

23 u. Grifos temporizados por lavamanos: ROCA FLUYENTE A5A4A24C00

4 u. Grifos temporizados por urinario: PRESTO, modelo: 12A.

6 u. Grifos temporizados por vertedero: ROCA BRAVA-N FREG

Válvulas de paso de bola, tomadas de riego y para empotrar<A[engastar|estampar]>: ARQUEO.

Desagüe sifón cromado: HANSGROHE.

1 u. Acumulador eléctrico ACS de 30 l.: PL3 THERMOR

1 u. Acumulador eléctrico ACS de 50 l.: GREENHEISS

1 u. Acumulador eléctrico ACS de 10 l.: GREENHEISS

Red de cañerías.

1 Bomba fecal en el sótano: CENIT GRS 100/2 640H AOCH

CONTRA-INCENDIOS:

Boca de incendios equipada: 15 u.

Marca: NOHA.

Modelo: 41 con armario adosado por extintor.

Red de cañerías.

ELECTRICIDAD:

Planta Subterránea.

1 Cuadro general de protección y medida<A[medida|tamaño]>.

1 Cuadro general de protección y mando.

1 Subcuadro iluminación escaleras<A[escaleras|escalas]>.

1 Subcuadro.

1 Subcuadro SAI.

1 Batería de condensadores.

Planta Baja, 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª.

1 Subcuadro por planta.

Planta terrado

1 Cuadro eléctrico sala de máquinas.

## Escala de acceso de la planta baja en la planta segunda

5 puntos de luz que, por<A[por|para]> su mantenimiento óptimo, dada el tamaño de las lámparas, la altura y ubicación, requieren la instalación de andamios.

La descripción efectuada en este anexo corresponde a la descripción actual de las características técnicas de las instalaciones, sin perjuicio que se puedan sustituir los elementos con determinada marca por una marca equivalente.