## T-PRES
|  |  |  | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 00 | NOTA VINCULANT A TOT EL PRESSUPOST
01.00 | 1 | PNOTAVINC | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacarregues, bastides - La mà d'obra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Part proporcional de mitjans auxiliars - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de runa i elements, zones adjacents de contenidor i baixants. | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
01.01 | 1 | E0101T203 | UT | Desmuntatge, retirada i transport a contenidor del mobiliari existent a Laboratoris | 2544 | 1 | 2544
01.01 | 2 | E01010202 | M2 | Envà Nocosomial de terra a forjat, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W, Segellat amb cinta plàstica tipus macksepp de 48 mm. (no s'acceptaran cintes de paper o cintes tipus carrocer), executat en horari determinat per l'Oficina Tècnica. Tot acabat. | 43.85 | 29.7 | 1302.35
01.01 | 3 | E01010203 | UT | Subministrament i col.locació de porta senzilla de DM per pintar doble de pas minim 1,20 per acces a l'obra. Inclòs marc i escobreta inferior, pany i clau segons especificacions de manteniment. | 136 | 2 | 272
01.01 | 4 | E01010205 | PA | Segellat de portes, elements de difussió, reixes i d'altres elements susceptibles de transmetre o deixar passar la pols, mitjançant plàstic de polietile de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm. No s'acceptarà cinta de paper o tipus carrocer. Inclou feines, materials i mitjans auxiliars, certificat de la galga del plàstic i manteniment setmanal dels precintes. | 150 | 5 | 750
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4868.35
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 02 | ENDERROCS
01.02 | 1 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 17.02 | 241.6 | 4112.03
01.02 | 2 | T2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 16.53 | 482 | 7967.46
01.02 | 3 | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 12.84 | 16 | 205.44
01.02 | 4 | P2140-H8DV | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 9.12 | 3 | 27.36
01.02 | 5 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 25.69 | 32 | 822.08
01.02 | 6 | P2142-4RMN | m2 | Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.94 | 45 | 312.3
01.02 | 7 | P2142-4RML | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 10.28 | 25 | 257
01.02 | 8 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.42 | 28 | 179.76
01.02 | 9 | P874-HKTD | m2 | Neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts | 8.71 | 50 | 435.5
01.02 | 10 | P874-HM2T | m2 | Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts | 13.07 | 50 | 653.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14972.43
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 03 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
|  | Titol 3 | 01 | FIXOS
01.03.01 | 1 | P612A-7BP4 | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 50.23 | 245.232 | 12318
01.03.01 | 2 | T653-UCNW | m2 | ENVA M3 Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 1 placa tipus hidròfug (H1) de 12.5 mm de gruixi altre tipus (N) de 12'5 mm cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. | 38.73 | 120.4 | 4663.09
01.03.01 | 3 | P653-8NE1 | m2 | ENVA M4 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament | 36.3 | 4.3 | 156.09
01.03.01 | 4 | P6126-58O3 | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 47.46 | 113.04 | 5364.88
|  |  |  | TOTAL |  |  | 22502.06
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 03 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
|  | Titol 3 | 02 | PRACTICABLES
01.03.02 | 1 | NOTAMI00 | NOTA | NOTES VINCULANTS: PER A LES PORTES EI Tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic, segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis.Pany tallafoc sèrie CF60 d'embotir antipànic amb clau, només picaporta per a portes RF amb dispositius antipànic d'embotir. Picaporta d'acer sinteritzat regulable, reversible. Acabat en acer inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut exterior cec per a barra universal i TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 110cm o 80kg. de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. RESPECTE DEL MESTREJAMENTTotes les portes es mestrejaran amb TESA TX80, manilla institucional de placa quadrada SENA INOX AISI 316L serie 2030 F | 0 | 0 | 0
01.03.02 | 2 | EAQDF301 | u | P01 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb certificació EI60adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metálica. Dues fulles de pas abatible, de 210 x 80+40cm, amb interior aglomerat alleugerat iper lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou mirador, en fulla principalde 40x40 cm amb envidrament laminar 3+3. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou topalls, tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. | 1530 | 7 | 10710
01.03.02 | 3 | EAQDF307 | u | P02 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. de 90x210 de pas lliure,per lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls,doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. | 672 | 3 | 2016
01.03.02 | 4 | EAQDT307 | u | P03 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica color ARTIC WHITE. de 90x210 de pas lliure,per lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls,doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. | 604.8 | 4 | 2419.2
01.03.02 | 5 | EAQDMI51 | u | PORTA PF1 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis. . Inclou espiells amb marc d'acer inox circulars de D.400 mm amb vidre amb cambra tipus PYROSTOP 60-181 ISO de 40 mm deNSG-PILKINGTONTot el conjunt imprimat pre-lacat segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. | 1933.12 | 1 | 1933.12
01.03.02 | 6 | TAQDMI51 | u | PORTA PF2 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis i plaques de silicatcalci . Tot el conjunt imprimat i prelacat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. | 943.54 | 2 | 1887.08
01.03.02 | 7 | 07.01.009 | ut | PORTA PF3. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant i batent, en substitució de porta existents, EI2 90 C5 de mides 900x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombí model TX-80 mestrejat marca TESA. Barra antipànic muntada model 2000N+LL+M amb cofres negres i barra gris, tancaportes amb braç sense retenció model CT 1800 BR 30PL 010-0 marca TESA. Acabat galvanitzat. S'inclou el repàs i acabats dels paraments verticals i horitzontals per tal d'adaptar la nova porta a l'espai existent. | 555.53 | 1 | 555.53
01.03.02 | 8 | EAF2F310 | ut | Partida alçada a justificar, pel REPÀS FUSTERIES EXISTENTSs, substitució de tapetes, panys i sistemes de tancament, sellats, neteja, canvi de vidres, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament. | 47.39 | 13 | 616.07
01.03.02 | 9 | 07.01.010 | ut | FINESTRES F1. Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 3015 x 1318 mm més 188 de caixa de persiana amb dues fulles corredisses. Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie 85RT PLUS de la marca INDALSU, amb perfils d'alumini lacat 9006, amb envidrament 4+4 baixa emissió + Control solar16 negre + envidrament 3+3, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, amb maninell central, accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc existen i en correcte funcionament | 2350 | 13 | 30550
01.03.02 | 10 | T7.01.010 | ut | FINESTRES F2 Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat blanc de mides de buit 2083 x 500 amb tres fulles oscilants. Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie 85RT PLUS de la marca INDALSU, amb perfils d'alumini lacat blanc, amb envidrament 4+4 , càmarà i envidrament 3+3, sense registre de persianar. Tot col.locat sobre premarc existent. | 759.44 | 2 | 1518.88
01.03.02 | 11 | T7.01.012 | ut | FINESTRES F4 Subministrament i col·locació deFinestra fulla fixe tipus farma, formada per dues finetres de dimensions 2'08 x 0'70 m., de 52 mm. d'amplada total, formada per marc ocult i envidrament doble climalit 3 + 3 serigrafiat perfimetralment en blanc. Enrasada interiorment amb alicatat i exteriorment amb remat d'alumini lacat ´´L´´ 50x50 mm | 1400 | 1 | 1400
01.03.02 | 12 | T7.01.011 | ut | FINESTRES F3 Subministrament i col·locació de Finestra fulla fixe tipus farma, de dimensions 2'62 x 1'1 m., de 52 mm. d'amplada total, formada per marc ocult i envidrament doble climalit 3 + 3 serigrafiat perfimetralment en blan, de INGELYT o similar Enrasada interiorment amb alicatat i exteriorment amb remat d'alumini lacat ´´L´´ 50x50 mm | 1205 | 1 | 1205
01.03.02 | 13 | T7.01.014 | ut | Subministre i col.locació de conjunt de marc de fusta per 4 vidres fixes de dimensions totals 1,73m d'alçada i 3,20m d'amplada,, tarja superior de porta de 80 x 44 cm, tot amb bastiment de fusta de pi de secció 60 x 120 mm amb tapetes, dorments i galzes de fusta massissa per pintar i jonquill de llistó cargolat amb envidrament laminar 5+5 amb butiral transparent. Segons detall en plànols i seguint esquadries i colors de les finestres existents a la mateixa planta | 2230 | 1 | 2230
01.03.02 | 14 | T7.01.013 | ut | Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i homes composat per a 3 i 2 cabines respectivament, formades per plaques de compacte de 12 mm. de gruix, tipus FUNDERMAX o similar, laminat d'alta pressió (HPL) fabricat s/norma EN438, cmposat per celulosa e impregnat de resines termoendurids i prensat a alta presió i temperatura. Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals intermitjos, amb portes de 615 mm., amb potes regulables i accessoris de inox Aisi 316, amb una alçada tota de 220 cm. Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en funcionament | 5143.25 | 1 | 5143.25
|  |  |  | TOTAL |  |  | 62184.13
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 04 | PAVIMENTS
01.04 | 1 | P9C3-71WO | m2 | Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat | 41.48 | 460 | 19080.8
01.04 | 2 | P9UA-H8IX | m | Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 12.87 | 21 | 270.27
01.04 | 3 | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | 9.33 | 72 | 671.76
01.04 | 4 | P9D5-35ZD | m2 | Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | 54.96 | 18 | 989.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21012.11
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 05 | CEL RASOS
01.05 | 1 | P849-CNEO | m2 | Cel ras de plaques d'escaiola de 600x600x15mm ´´APOLO´´ de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 43.7 | 68.45 | 2991.27
01.05 | 2 | T849-CNEO | m2 | Cel ras de plaques de'escaiola de 600x600x15mm CORAL FONO de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 45.7 | 208.96 | 9549.47
01.05 | 3 | E844MI01 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per una alçària de sostre de 4m com a màxim, inclòs en franges de menys de 1m per entrega falsos sostres desmuntables i altres, cantells, encaixos, retorna, cortiners i ajustos especials tot acabat i en funcionament. | 25.61 | 375 | 9603.75
01.05 | 4 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 73.49 | 4 | 293.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 22438.45
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 06 | REVESTIMENTS
01.06 | 1 | P822-3NWP | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | 49.49 | 519.7 | 25719.95
01.06 | 2 | P878-5Z52 | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de base mineral, per a interior | 3.65 | 100 | 365
01.06 | 3 | P89B-4UE7 | m2 | Pintat de pilar interior de formigó al plàstic, amb acabat picat o gotejat amb una capa d'imprimació al làtex diluït i una de pasta plàstica de picar | 20.15 | 7.92 | 159.59
01.06 | 4 | P89T-HBZJ | m2 | Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2 | 6.13 | 308.2 | 1889.27
01.06 | 5 | 05.01.005 | m2 | Pintat de paraments verticals interiors amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat, color a escollir pel HUB. | 12.02 | 202.6 | 2435.25
01.06 | 6 | 05.01.006 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. | 7.79 | 324 | 2523.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 33093.02
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 07 | FUSTERIA DE TALLER
01.07 | 1 | 10.01.003 | Ut | Subministre i col.locació de conjunt d'armari de passadís de 14 mòduls de 1.01 x 1'05 d¡alçada, amb porta doble de DM de 20 mm de gruix, interiors de melamina soft i conjunt revestit inexteriorment de fenòlic de 3 mm. color a escollir per la DF, d'amplada total de 8'07 cm i alçada de 215 cm. Inclou trasdossat ceg a pilar del passadís Estructura de suport de melamina blanca. Sistema de tancament progressiú. Tiradors d'alumini Estamp 7611-031 i tancament amb clau. Prestatges interiors de melamina dins de carcasa del matéix material. Inclou 3 barres per penjar roba. S'inclou l'estructura necessaria per a la seva formació. Segons plànol de detall. | 650 | 8 | 5200
01.07 | 2 | P83E7-9KKF | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent | 89.17 | 15.05 | 1342.01
01.07 | 3 | 05.01.010 | m | Subministrament i col·lcoació d'ampit per finestres d'HPL de 6mm d'espessor, d'ample màxim 15cm, col·lcoat encolat sobre suport pladur. Color a definir per DF | 35 | 47 | 1645
01.07 | 4 | P867-HC7K | m2 | Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les 2 cares, de 19 mm de gruix, col·locat adherit | 33.22 | 56.9 | 1890.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10077.23
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 08 | SANITARIS
01.08 | 1 | PQ54-430T | m2 | Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, amb copete frontal i lateral de 20 cm. i faldó de 10 cm. | 242.63 | 5.7 | 1382.99
01.08 | 2 | PQ50-431F | u | Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim | 42.44 | 5 | 212.2
01.08 | 3 | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | 93.91 | 7.2 | 676.15
01.08 | 4 | PJ217-3SBF | u | Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets | 110.85 | 5 | 554.25
01.08 | 5 | EJ13MI01 | u | Lavabo de porcellana vitrificada, model Meridian de roca, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals, inclou part proporcianal de reforços, materials i feines. Tot acabat i en funcionament. | 112.46 | 5 | 562.3
01.08 | 6 | PJ42-HA1L | u | Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques | 161.93 | 2 | 323.86
01.08 | 7 | PJ43-HA1E | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques | 76.21 | 2 | 152.42
01.08 | 8 | EJ1B000 | u | FLUXOR PRESTO | 327.13 | 6 | 1962.78
01.08 | 9 | PJ186-3CNG | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 184.6 | 1 | 184.6
01.08 | 10 | PJ210-3YIT | u | Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´ | 99.29 | 1 | 99.29
01.08 | 11 | PJ11C-3CX5 | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color fort, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 340.73 | 6 | 2044.38
01.08 | 12 | PJ40-HA24 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques | 30.92 | 6 | 185.52
01.08 | 13 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | 311.26 | 1 | 311.26
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8652
|  | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
|  | Capítol | 09 | VARIS
01.09 | 1 | PPA000CQ | pa | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat | 668.7 | 1 | 668.7
01.09 | 2 | PPA001SS | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra | 2790 | 1 | 2790
01.09 | 3 | PPA0UF22 | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de les façanes existents fins a nivell de terra, inclou humectació, aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat | 800 | 1 | 800
01.09 | 4 | K2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 12.35 | 79.435 | 981.02
01.09 | 5 | P2R6-4I4D | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 23.86 | 79.435 | 1895.32
01.09 | 6 | EXXXXX21 | u | Partida alçada de documentació as-built d'acord a les instal·lacions executades. Inclou: Lliurament de documentació tècnica d'equips instal·lats. Lliurament de documentació gràfica as-built. Lliurament de documentació de posada en funcionament amb les proves realitzades. Lliurament de certificats finals d'instal·lació per part d'un tècnic competent. Elaboració de manual d'ús i manteniment. | 650 | 1 | 650
01.09 | 7 | PPA0T0CQ | pa | Partida alçada d'ajuts a industrials | 1550 | 1 | 1550
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9335.04
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 209134.82

## T-APU
LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LSV | m3 | Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 160.22 | Morter de calç,sorra,380kg/m3 calç aèria hidratada CL 90-S,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.17 | = | 26.17
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.17
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.98 | = | 1.386
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.386
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | = | 0.344
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 380 |  | x | 0.27 | = | 102.6
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 19.38 | = | 29.4576
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 132.4016
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 159.9576
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2617
|  |  | Total | [6 empty] | 160.2193
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 152.74 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 26.17 | = | 27.4785
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.4785
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.98 | = | 1.4355
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.4355
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 19.38 | = | 26.7444
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.27 | = | 51.3
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 118.86 | = | 45.1668
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | = | 0.344
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 123.5552
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 152.4692
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.27479
|  |  | Total | [6 empty] | 152.744
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.47 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.17 | = | 26.17
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.17
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.98 | = | 1.386
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.386
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 118.86 | = | 29.715
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 19.38 | = | 31.5894
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | = | 0.344
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 61.6484
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 89.2044
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2617
|  |  | Total | [6 empty] | 89.4661
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 190.96 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 26.17 | = | 27.4785
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.4785
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.98 | = | 1.4355
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.4355
Material
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.27 | = | 108
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | = | 0.344
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 118.86 | = | 23.772
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 19.38 | = | 29.6514
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 161.7674
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 190.6814
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.27479
|  |  | Total | [6 empty] | 190.9562
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 85.65 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 26.17 | = | 26.17
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.17
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.98 | = | 1.386
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.386
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 19.38 | = | 33.7212
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 118.86 | = | 23.772
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.72 | = | 0.344
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 57.8372
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 85.3932
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2617
|  |  | Total | [6 empty] | 85.6549
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.37 | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.43 | = | 0.13715
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 24.36 | = | 0.1218
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.25895
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.35 | = | 0.01377
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.04 | = | 1.092
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1058
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.3647
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.00259
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3673
| B89ZPMIO2 | m2 | esmalt epoxi alimentari de 2 components 100% sòlids amb certficat sanitari . Mod. 7176 de Revetón o similar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.03 | esmalt epoxi alimentari de 2 components 100% sòlids amb certficat sanitari . Mod. 7176 de Revetón
| B89ZUMI01 | m2 | Paviment de Poliuretà SIKA COMFORT FLOOR |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.01 | Paviment de Poliuretà SIKA COMFORT FLOOR
| BAM201MI01 | UT | Conjunt de porta sistema Manusa corredissa de 3,38 m x 2,5 m de llum |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5293.89 | Conjunt de porta sistema Manusa corredissa de 3,38 m x 2,5 m de llum
| BAM201MI02 | UT | Conjunt Manussa Corredissa de 1.8 mx 2, 5 de llum |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4474.73 | Conjunt Manussa Corredissa de 1.8 mx 2, 5 de llum
| BAM201MI03 | UT | Conjunt de porta batent automàtica de Manusa per una llum de 0,9m x 2,15 m |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4441.3 | Conjunt de porta batent automàtica de Manusa per una llum de 0,9m x 2,15 m
| BAM201MI04 | UT | P01 Conjunt de porta interior de dues fulles per un buit d'obra de 1.4mx2.1m amb vidre lateral de SOLECO |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1530 | P01 Conjunt de porta interior de dues fulles per un buit d'obra de 1.4mx2.1m amb vidre lateral de SO
| BAM201MI05 | UT | Conjunt de porta interior batent 0.9*2.1m Rapid doors sistema rapid ras |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1370.83 | Conjunt de porta interior batent 0.9*2.1m Rapid doors sistema rapid ras
| BAM201MI06 | ut | Porta Ei 60, dues fulles, 1,8x 2,1+ equipaments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2084.12 | Porta Ei 90, dues fulles, 1,8x 2,1+ equipaments+ finestra quadrada i vidre de seguretat
| BAM201MI07 | UT | Porta EI 60, dues fulles, 1.8*2.1+ equipaments i sense finestra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2372.78 | Porta EI 90, dues fulles, 1.8*2.1+ equipaments i sense finestra
| BAM201MI09 | ut | Porta EI60, de dues fulles, 2,00mx2.1m + equipaments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3176.34 | Porta EI60, de dues fulles, 2,00mx2.1m + equipaments
| BAM201MI13 | ut | Porta de dues fulles, marc xapa+ lames alumini lacades, 1,4mx2,1m |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2061.84 | Porta de dues fulles, marc xapa+ lames alumini lacades, 1,4mx2,1m
| BAM201MI14 | ut | Porta EI60 de 2 fullES de 200x210 cm mod.Turia d'Andreu, Amb mira circular |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1933.12 | Porta EI90 de 2 fullES de 200x210 cm mod.Turia d'Andreu, Amb mira circular
| BB32MI01 | m2 | deployé colocat per suportació projectats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.72 | deployé colocat per suportació projectats.
| BLA31MI01 | ut | Conjunt EI45 format per finestra d'accés de mostres deguillotina,mides totals 1.5x1.4m, d'alumini de 54mm. de gruix, amb juntesi ntumescents i perfil d'aillament complint certificaciótalla-focs EN-13501-2 i BS476Part22, amb envidramentEI90 PROMAGLAS-F1 de gruix 8/28/8 mm, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2763.96 | Conjunt EI45 format per finestra d'accés de mostres deguillotina,mides totals 1.5x1.4m, d'alumini de
| BOC57MI02 | m2 | siatema de coberta Colorcoat HPS200 Ultra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.13 | siatema de coberta Colorcoat HPS200 Ultra
| D060M021 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.06 | Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R+pedra calc. 20mm,elab.a obra,form
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x | 22.96 | = | 25.256
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.256
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x | 1.91 | = | 1.146
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.146
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.15 |  | x | 115.13 | = | 17.2695
| B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x | 17.78 | = | 27.559
| B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x | 17.69 | = | 11.4985
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.18 |  | x | 1.82 | = | 0.3276
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 56.6546
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.0566
|  |  | Total | [6 empty] | 83.0566
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 84.41 | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 22.96 | = | 22.96
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.96
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.91 | = | 1.337
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.337
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.82 | = | 0.364
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 19 | = | 30.97
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 115.13 | = | 28.7825
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.1165
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 84.4135
|  |  | Total | [6 empty] | 84.4135
| D070A6C1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 145.88 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a ob
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 22.96 | = | 24.108
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.108
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.91 | = | 1.3847
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.3847
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.82 | = | 0.364
| B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 250 |  | x | 0.25 | = | 62.5
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.5 |  | x | 19 | = | 28.5
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 115.13 | = | 28.7825
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 120.1465
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 145.6393
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.24108
|  |  | Total | [6 empty] | 145.8803
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 143.33 | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 22.96 | = | 24.108
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.108
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.91 | = | 1.3847
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.3847
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.82 | = | 0.364
| B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.25 | = | 47.5
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 19 | = | 26.22
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 115.13 | = | 43.7494
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 117.8334
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 143.3262
|  |  | Total | [6 empty] | 143.3262
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1 | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 26.58 | = | 0.1329
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 23.6 | = | 0.118
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.2509
Material
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.7 | = | 0.735
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.53 | = | 0.01561
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.75061
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.0015
|  |  | Total | [6 empty] | 1.0015
| E01T10 | ud | ajudes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | ajudes
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| 05.01.009 | m2 | Subministrament i col·locació de trasdosat de paraments verticals interiors amb panell de resines fenòliques HPL de 6mm, amb estructura de rastrells de fixació del mateix material, fixada mecànicament al suport i fixació dels panells als rastrells mitjançamt sistema SIKA tack panel, s'inclou els segellats i remats vertical amb perfil en L de 25 x 25 mm d'acer inoxidable amb cantells polits i de cantonada amb perfil arrodonit d'acer inoxidable, així com la realització dels forats per a instal·lacions. Per a una alçda de 2,55 m. Reacció al foc B-s1,d0. Color Verd 0031 OLIVE FA de POLY REY. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.96 | Revestiment fenòlic parets
| 07.01.007 | Ut | Subministrament i col·locació de porta de dues fulles metàl·liques tallafocs pivotants i batents, EI2 90 C5 de mides 1600x2100(mides pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE amb bombí model TX-80 mestrejat marca TESA. Barra antipànic muntada model 4000N amb cofres negres i barra gris, tancaportes amb braç en cada fulla sense retenció model CT 1800 BR 30PL 010-0 marca TESA, conjunt electroiman DICTATOR EMGD50, selector de tanca SR 90 PL. Acabat galvanitzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2418.35 | Porta batent EI90 1600x2100 mm PF2
| 4215MI01 | m2 | Desmuntatge en tres fases de cobertura de triple placa de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament sobre corretja a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons, dels baixants, retirada de restes antigues, inclòs àmbit planta inferior, altres elements i tot el material amb amiant de la zona d'intervenció, inclou part proporcional de formació de forats per instal.lacions en zones amb revoltó de fibrociment. Mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió i gestió dels resídus. Tot acabat segons normativa aplicable El Contractista presentarà un pla de desamiantat i contractarà a una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a l'Amiant per a la realització dels treballs de retirada de materials amb amiant. Inclou el plà i projecte especific realitzat per empresa homologada, els mitjans auxiliars necessaris, desmuntatge i aplec, càrrega, transport i gestió del resídu fins a tenir tot l'àmbit d'obra lliure d'amiant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.91 | Desmuntatge en tres fases de cobertura de triple placa de fibrociment amb amiant i elements de fixac
Maquinària
| C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 0.02 | /R | x | 72.47 | = | 1.4494
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.4494
Material
| B2RA7FD1 | kg | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 10 |  | x | 0.18 | = | 1.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.8
Altres
| K201MI01 | m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament sobre corretja a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons dels baixants, altres elements i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió | 1.1 |  | x | 27.87 | = | 30.657
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 30.657
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.9064
|  |  | Total | [6 empty] | 33.9064
| E216ENV1 | m2 | Enderroc d'envà/trasdossat de tipologies diverses, amb mitjans manuals, inclosos revestiments, sòcols, fusteries i altres elements associats, així com la retirada i tràfec de runa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.01 | Enderroc envà/trasdossat
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x | 22.2 | = | 8.88
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.88
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1332
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.0132
|  |  | Total | [6 empty] | 9.0132
| E222242B | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.47 | Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+terres deix.vora
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.114 | /R | x | 56.73 | = | 6.4672
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.4672
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.4672
|  |  | Total | [6 empty] | 6.4672
| E4425025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.98 | Acer S275JR,p/ancor.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x | 27.04 | = | 0.4056
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x | 23.69 | = | 0.35535
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.76095
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x | 3.47 | = | 0.05205
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.05205
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.15 | = | 1.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.15
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 2.5 |  | % | 0.7608 | = | 0.01902
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01902
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.982
|  |  | Total | [6 empty] | 1.982
| E44ZAA25 | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en planxa galvanitada plegada en fred del tipus Haircol 59, de gruix 1,2 mm. treballat a taller col.locada clavada a obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.77 | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, en planxa galvanitada plegada en fred
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.06 | /R | x | 23.69 | = | 1.4214
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.06 | /R | x | 27.04 | = | 1.6224
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.0438
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.05 | /R | x | 3.47 | = | 0.1735
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.1735
Material
| B44ZAA2A | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.51 | = | 1.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.51
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04566
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.773
|  |  | Total | [6 empty] | 4.773
| E4F2B55JMI03 | m2 | Paret per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT , per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 4 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.64 | Paret per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-10, de 290x140x100 mm ref. GF50 de la se
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 26.58 | = | 26.58
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.5 | /R | x | 22.2 | = | 11.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.68
Material
| B0F1E2A1K834 | u | Gero fono 50, ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT | 35 |  | x | 0.26 | = | 9.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.1
Element compost
| D070A6C1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 145.8803 | = | 2.9176
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.9176
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.942
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.6396
|  |  | Total | [6 empty] | 50.6396
| E4F2B55JMI04 | m2 | Reparació puntual de façana una vegada retirats els elements existents, instal.lacions, pasos de serveis forats o altres, a base de fàbrica ceràmica, materials i revestiments específics fins a deixar el parament apte per pintar, inclou part proporcional de materials, feines i elements auxiliars necessàris. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 99.81 | Reparació puntual de façana una vegada retirats els elements existents, instal.lacions, pasos de ser
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 26.58 | = | 26.58
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.5 | /R | x | 22.2 | = | 11.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.68
Maquinària
| CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 1 | /R | x | 49.17 | = | 49.17
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 49.17
Material
| B0F1E2A1K834 | u | Gero fono 50, ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT | 35 |  | x | 0.26 | = | 9.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.1
Element compost
| D070A6C1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 145.8803 | = | 2.9176
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.9176
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.942
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 99.8096
|  |  | Total | [6 empty] | 99.8096
| E4ZW1350 | u | Ancoratge d'acer amb tac, de diàmetre 12 mm, com a connector d'estructura de formigó, amb taladre de DN 16 mm. col.locat amb resines epoxi. Longitud en forma de L de 19 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.73 | Ancoratge d'acer amb tac, de diàmetre 12 mm, com a connector d'estructura de formigó, amb taladre de
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.125 | /R | x | 26.58 | = | 3.3225
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.125 | /R | x | 22.2 | = | 2.775
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.0975
Material
| B0A62H90 | u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x | 1.54 | = | 1.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.54
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09146
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.729
|  |  | Total | [6 empty] | 7.729
| E535MI01 | m2 | Subministrament i muntatge de coberta a base de panell prefabricat específic, Colorcoat HPS200 Ultra de la casa Panelais Producciones. Inclou Part proporcional, d'entregues a qualsevol angle, mermes, canals de recollida, zones desmuntables per l'entrada d'equips, remats, materials, treballs i elements auxiliars per la seva correcta col.locació a dues aigües. Tot acabat i en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.04 | Subministrament i muntatge de coberta a base de panell prefabricat específic, Colorcoat HPS200 Ultra
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 27.48 | = | 5.496
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 23.6 | = | 4.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.216
Material
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 8 |  | x | 0.18 | = | 1.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.44
Element compost
| BOC57MI02 | m2 | siatema de coberta Colorcoat HPS200 Ultra | 1 |  | x | 40.13 | = | 40.13
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 40.13
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.2554
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.0414
|  |  | Total | [6 empty] | 52.0414
| E5Z15A2B | m2 | Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.58 | Formació pendents form.150kg/m3,g=10cm,remolinat
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.125 | /R | x | 22.2 | = | 2.775
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.125 | /R | x | 26.58 | = | 3.3225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.0975
Element compost
| D060M021 | m3 | Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum 1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.101 |  | x | 83.0566 | = | 8.3887
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 8.3887
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09146
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.5777
|  |  | Total | [6 empty] | 14.5777
| E6526146 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.99 | Envà pl.guix laminat,estruc.senzilla N78mm, /400mm(48mm),1xA(15mm)+MW-vidre R>=1,053m2.K/W
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x | 23.6 | = | 3.068
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x | 26.58 | = | 10.1004
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.1684
Material
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 10.37 | = | 4.3554
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.01 | = | 3.7117
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 5.59 | = | 11.5154
| B7C4E400 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,038 W/mK, resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W | 1.03 |  | x | 2.11 | = | 2.1733
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.99 | = | 0.98753
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.6285
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.19753
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.9944
|  |  | Total | [6 empty] | 38.9944
| E65AS046 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.04 | Perfileria simple 46-55mm/40cm
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 27.48 | = | 4.122
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 23.6 | = | 1.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.302
Material
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1 |  | x | 0.99 | = | 0.99
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.43 |  | x | 1.01 | = | 3.4643
| B6BZ1A20 | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1 |  | x | 0.86 | = | 0.86
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.6595
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07953
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.041
|  |  | Total | [6 empty] | 12.041
| E66E03A9 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 223.74 | Mampara modular,g=80mm,vidre doble 3+3mm,+pers.venecia,col.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 27.48 | = | 9.618
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 23.6 | = | 8.26
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.878
Material
| B66E03A9 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 1 |  | x | 205.59 | = | 205.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 205.59
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26817
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 223.7362
|  |  | Total | [6 empty] | 223.7362
| E7139HDK | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8 segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4.5 kg/m2 formada per làmina de betum aditivat LA-40-FP 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb geotèxtil |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.15 | Membrana PN-8,1làm.,4.5kg/m2, betum aditivat LA-40-FP,130g/m2
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 26.58 | = | 5.316
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 23.6 | = | 2.36
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.676
Material
| B7B11170 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.87 | = | 0.957
| B711E0D1 | m2 | Làmina bituminosa de betum aditivat LA-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2 | 1.1 |  | x | 3.09 | = | 3.399
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.356
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11514
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.1471
|  |  | Total | [6 empty] | 12.1471
| E787MI01 | m2 | Impermeabilització de paraments horitzontals amb sistema transitable peatonal a base de Poliuretà Sistema SikaRoof MTC, format per: - Imprimació: SikaConcrete Primer - Capa base: Sikalastic 601 BC - Malla intermitja: SikaReemat Standard / Premium (depenent sistema MTC, segons HdP) - Segellat alifàtic: Sikalastic 621 TC Quanties per a una garantia de 20 anys, posat en obra per instal.lador autoritzat i certificat. Inclou part proporcional de formació de juntes estructurals existents o de necessitats de paviment, de mitges canyes de 6 cm de radi, remuntat 25 cm en perímetres, embocadures i entregues especials.Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.03 | Impermeabilització de paraments horitzontals amb sistema transitable peatonal a base de Poliuretà Si
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 23.6 | = | 0.472
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 26.58 | = | 5.316
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.788
Material
| B8ZADMIO1 | m2 | Impermeabilització Poliuretà Sistema SikaRoof MTC | 1 |  | x | 50.16 | = | 50.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.16
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08682
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.0348
|  |  | Total | [6 empty] | 56.0348
| E7C25672 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 700 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb adhesiu de formulació específica |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.57 | Aïllam.planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>= 700kPa,res.tèrmica=1,935-1,765m2.K/W,superf.llisa,cantel
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 26.58 | = | 2.1264
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.04 | /R | x | 22.2 | = | 0.888
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.0144
Material
| B7C25670 | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 700 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 1.05 |  | x | 12.36 | = | 12.978
| B0911200 | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè | 0.315 |  | x | 4.85 | = | 1.5277
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.5057
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04522
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.5654
|  |  | Total | [6 empty] | 17.5654
| E7D2MI01 | m2 | Projectat d'aïllament al foc (EI180) de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre estructura, prèvia col.locació de deployé ancorat sobre l'estructura. Tot certificat per un EI180. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.39 | Projectat d'aïllament al foc (EI180) de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermi
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 26.58 | = | 3.987
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 23.6 | = | 3.54
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.527
Maquinària
| C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.13 | /R | x | 4.67 | = | 0.6071
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.6071
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.037 |  | x | 1.82 | = | 0.06734
| B7D20021 | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 30.6 |  | x | 0.51 | = | 15.606
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.6733
Element compost
| BB32MI01 | m2 | deployé colocat per suportació projectats. | 1.1 |  | x | 16.72 | = | 18.392
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 18.392
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.18818
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.3876
|  |  | Total | [6 empty] | 42.3876
| E825133GMI02 | m2 | Acabat (C) Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 20x20cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica D2 TE ref. B13902002 de la serie Adhesius en dispersió de BUTECH (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 ref. B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH (UNE-EN 13888), Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.5 | Acabat (C) Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmal
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 26.58 | = | 7.974
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.1 | /R | x | 22.2 | = | 2.22
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.194
Material
| B0FH3173 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 10.89 | = | 11.979
| B05A2203H9E9 | kg | Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix, color beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref. B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH | 0.51 |  | x | 1.74 | = | 0.8874
| B0962024H6CA | kg | Adhesiu en dispersió aquosa tipus D2-TE segons UNE 12004, amb resines acríliques de gran deformabilitat, ref. B13902002 de la serie Adhesius en dispersió de BUTECH | 4.9028 |  | x | 1.67 | = | 8.1877
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.0541
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.25485
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.5029
|  |  | Total | [6 empty] | 31.5029
| E83FS212 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.79 | Doble aplacat vert guix laminat 12,5 mm
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 27.48 | = | 5.496
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 23.6 | = | 1.652
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.148
Material
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.53 |  | x | 0.31 | = | 0.1643
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 10.37 | = | 3.111
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.1 |  | x | 5.49 | = | 11.529
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.2 |  | x | 0.08 | = | 0.256
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4 |  | x | 1.19 | = | 0.476
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.5363
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10722
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.7915
|  |  | Total | [6 empty] | 22.7915
| E83LMI01 | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL de Formica, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc del conjunt B-S2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb rastrells del mateix material i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent i cinta específica doble cara, formació de cantoneres amb perfil d'alumini específic ancorat a la base, formació de sòcol refondit amb el mateix material que permeti la circulació de l'aire, segellats, formació d'encastos i forats.despecejament i colors segons projecte, sense peces inferiors a 40 cm, Tot acabat segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 105.49 | Revestiment interior HPL
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 23.6 | = | 11.8
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 26.58 | = | 10.632
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.432
Material
| B83L1BK6 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 1.05 |  | x | 71.33 | = | 74.8965
| B83Z6A23 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.51 | = | 1.53
| B09011P0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x | 38.83 | = | 1.5532
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.17 | = | 1.7
| B0901110 | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x | 24.36 | = | 3.045
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 82.7247
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.33648
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 105.4932
|  |  | Total | [6 empty] | 105.4932
| E83LMI02 | m2 | Conjunt de panellat de parets en angle recte a passadís exterior de banys i a passadís interior entre Labs, muntat sobre rastrells de fusta i, en el cas de la porta, encolat sobre la mateixa. Tot en DMI de 19mm de gruix i acabat lacat color a definir per la DF, cantejat de vores, laminat de cara interna, juntes obertes d'1 mm, etc. segons detall de projecte.(AP3) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 105.49 | Revestiment interior DM lacat
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 23.6 | = | 11.8
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 26.58 | = | 10.632
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.432
Material
| B0901110 | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x | 24.36 | = | 3.045
| B83Z6A23 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.51 | = | 1.53
| B83L1BK6 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 1.05 |  | x | 71.33 | = | 74.8965
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.17 | = | 1.7
| B09011P0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x | 38.83 | = | 1.5532
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 82.7247
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.33648
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 105.4932
|  |  | Total | [6 empty] | 105.4932
| E843F301 | m2 | FALS SOSTRE model THERMATEX ALPHA antimicrobià acústic i atenuant de 60x 60 cm. amb estructura alumini lacada blanca tipus Board. Suministro e instalación de techo suspendido registrable para entorno sanitario o con exigencias similares, según la norma UNE-EN 13964:2016. Techo de 600x600x17 mm modelo THERMATEX ALPHA, canto del panel Board para apoyo en T24. Realizado en fibra mineral biosoluble tipo Wet Felt con cara vista hidrófuga, antimicrobiana, antibacteriana y fungicida de aspecto liso y pintada en color blanco. La absorción acústica será de 0.60 ?w de acuerdo con la UNE-EN ISO 11654, ensayado según la UNE-EN ISO 354 (Clase C) y aislamiento acústico lateral entre estancias de 36 dB (Valor Dnfw) ensayado según la UNE-EN ISO 10848-2. Las placas tendrán una resistencia a la humedad del 95% RH. Peso de placa: 4.5 kg/m². Conductividad térmica: 0,060 w/mK. Reflexión lumínica: 85%según ISO 7742. Contenido reciclado: 41% según UNE-EN ISO 14021. Reciclabilidad del techo y perfilería: 100%. Sin emisión de formaldehido (clasificación E1 según UNE-EN 13964). Sin compuestos orgánicos volátiles (COV). Posibilidad de uso en entorno de sala limpia con clasificación ISO 5 según norma UNE-EN ISO 14644-1 y calidad del aire interior Clase A+. Reacción al fuego: Euroclase A2-s1,d0. El techo puede limpiarse en seco y con paño o esponja humedecida con detergente diluido en agua tibia o incluso con productos desinfectantes de uso habitual en el entorno sanitario. La instalación se compondrá de perfiles primarios Prelude Peakform 24 mm de ancho con longitud estándar 3600 mm y 43 mm de altura en líneas paralelas separadas 1200 mm, con cuelgues AWDN20 con varilla roscada o cuelgue rápido tipo gancho A110 cada 1200 mm a forjado desde dicho perfil (otorgando una capacidad de carga de 10.5 kg/m2), perpendicularmente a estos perfiles se dispondrán perfiles Secundarios de 1200 mm de largo. Dichos perfiles estarán separados 600 mm para poder formar módulos de 600x600 mm con un secundario de 600 mm conectado a la ranura central de los secundarios de 1200 mm. Toda la perfilería tendrá el alma con un sistema de cosido longitudinal aportando rigidez y estabilidad al sistema y estará certificada Cradle to Cradle (C2C) Silver. Perimetralmente solución con angular de borde estándar BPT1924HD fijado al paramento cada 500 mm, placas y perfiles cortados a conveniencia según forma de la estancia. Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.45 | FALS SOSTRE model BIOBLOC ACOUSTIC
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.0686 | /R | x | 22.2 | = | 1.5229
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 27.48 | = | 2.748
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2709
Altres
| B84ZBMU01 | m2 | Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre | 0.5 |  | x | 12.35 | = | 6.175
| TBB4Z | m2 | Fibra Mineral de 600x600x17 mm modelo Biobloc Acoustic 2551M4, canto del panel Tegular24 (placa con rebaje para perfilería T24). Cantos pintados para una mayor resistencia y durabilidad. Realizado en fibra mineral biosoluble tipo Wet Felt con cara vista hidrófuga, antimicrobiana, antibacteriana y fungicida de aspecto liso y pintada en color blanco | 1 |  | x | 33 | = | 33
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 39.175
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.4459
|  |  | Total | [6 empty] | 43.4459
| E843F310 | m2 | FALS SOSTRE modelSostre AMF Sistema F1.2 extraible amb plaques tipus THERMATEX ACOUSTIC a tota la amplada del passadís sense suports intermitjos Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.15 | FALS SOSTRE modelSostre AMF Sistema F1.2 extraible amb plaques tipus THERMATEX ACOUSTIC a tota la a
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.1 | /R | x | 22.2 | = | 2.22
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 27.48 | = | 2.748
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.968
Altres
| B84ZBMU01 | m2 | Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre | 0.5 |  | x | 12.35 | = | 6.175
| BB4Z26F31 | m2 | Sostre AMF Sistema F1.2 extraible amb plaques tipus THERMATEX ACOUSTIC sense suports intermitjos | 1 |  | x | 39.01 | = | 39.01
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 45.185
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.153
|  |  | Total | [6 empty] | 50.153
| E843MI01 | m2 | (S3) Suministrament i col.locació de fals sostre registrable vinílic amb una modulació de 600*600*17mm, suspeses sobre perfileria metàlica vista T-24. Tot de color blanc, inclou part proporcional de formació de forats, entregues, materials i feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.54 | (S3) Suministrament i col.locació de fals sostre registrable vinílic amb una modulació de 600*600*1
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.0686 | /R | x | 22.2 | = | 1.5229
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1666 | /R | x | 27.48 | = | 4.5782
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1011
Altres
| B84ZBMU03 | m2 | Fals sostre Amstrong Bioguard acoustic ref: BP 2703 M4D | 1.01 |  | x | 12.35 | = | 12.4735
| B84ZBMU01 | m2 | Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre | 1.05 |  | x | 12.35 | = | 12.9675
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 25.441
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.5421
|  |  | Total | [6 empty] | 31.5421
| E843MI02 | m2 | Suministrament i col.locació de fals sostre acústic, Sostre AMF Sistema F1.2 extraible amb plaques tipus THERMATEX ACOUSTIC a tota la amplada del passadís, model THERMATEX ACOUSTIC de AMF, registrable suspeses sobre guia PERIMETRAL amb junta acústica tipus VT-S 15/24 . Tot de color blanc, amb les següents especificacions (La reacción al fuego será A2-s1d0 según EN 13501-1 y certificación CE según la norma EN 13964 con una resistencia a la humedad del 95% RH, absorción acústica de 0,95 aw según EN 11654, aislamiento acústico de 28 Dncw según EN 20140-9 y ISO - Classe 4 según ISO 14644-1 Instalado según el Sistema F Inclou part proporcional de formació de forats, entregues, materials i feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 45.89 | Suministrament i col.locació de fals sostre acústic, Sostre AMF Sistema F1.2 extraible amb plaques t
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 27.48 | = | 8.244
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.3 | /R | x | 22.2 | = | 6.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.904
Altres
| BB4ZBMI01 | m2 | Fals sostre model THERMATEX ALPHA de AMF amb guia VT-S 15/24 | 1.01 |  | x | 17.84 | = | 18.0184
| B84ZBMU01 | m2 | Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre | 1.05 |  | x | 12.35 | = | 12.9675
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 30.9859
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.8899
|  |  | Total | [6 empty] | 45.8899
| E844MI02 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hisrofuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per una alçària de sostre de 4m com a màxim, inclòs en franges de menys de 1m, cantells, encaixos, cortiners i ajustos especials tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.38 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hisrofuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1403 | /R | x | 23.6 | = | 3.3111
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3274 | /R | x | 26.58 | = | 8.7023
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.0134
Material
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.47 |  | x | 1.19 | = | 0.5593
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 2.3 |  | x | 0.08 | = | 0.184
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.5 |  | x | 5.49 | = | 8.235
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.9783
Altres
| B84ZB0E0 | m2 | Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras | 2.1 |  | x | 3.52 | = | 7.392
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 7.392
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.3837
|  |  | Total | [6 empty] | 28.3837
| E8941B25 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.27 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'expo
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.034 | /R | x | 23.6 | = | 0.8024
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.34 | /R | x | 26.58 | = | 9.0372
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.8396
Material
| B89ZPP60 | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.0616 |  | x | 8.54 | = | 0.52606
| B89ZPE50 | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.1024 |  | x | 7.4 | = | 0.75776
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2838
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14759
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.271
|  |  | Total | [6 empty] | 11.271
| E898DFP0 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.66 | Pintat vert.ext.ciment,pintura silicat,llis,1fons+2acab.
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 26.58 | = | 2.658
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 23.6 | = | 0.236
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.894
Material
| B8ZANE00 | kg | Pintura de fons al silicat, per a exteriors | 0.204 |  | x | 12.12 | = | 2.4725
| B0182100 | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 0.1 |  | x | 11.58 | = | 1.158
| B89ZNE00 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 0.357 |  | x | 14.25 | = | 5.0873
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.7177
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04341
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.6551
|  |  | Total | [6 empty] | 11.6551
| E898F301 | m2 | Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb pintura antbacteriana i fungicida tipus DISPERLITH HYGIENI., amb peraparació de la base, una capa segelladora i dues d'acabat. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.53 | Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb pintura antbacteriana i fungicida tipus DISPERLITH HY
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.08 | /R | x | 26.58 | = | 2.1264
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 23.6 | = | 0.236
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.3624
Material
| B8ZA1000 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.74 | = | 0.72522
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.72522
Altres
| B09ZF301 | kg | PINTURA ANTIBACTERIANA | 0.21 |  | x | 6.69 | = | 1.4049
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1.4049
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03544
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.528
|  |  | Total | [6 empty] | 4.528
| E898J140 | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.05 | Pint.vert.guix,pintura cola llis 1fons+2acab.
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 26.58 | = | 2.658
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 23.6 | = | 0.236
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.894
Material
| B89Z1000 | kg | Pintura a la cola | 0.612 |  | x | 0.18 | = | 0.11016
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.11016
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04341
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0476
|  |  | Total | [6 empty] | 3.0476
| E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6 | Pintat horitz.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 26.58 | = | 3.3225
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 23.6 | = | 0.354
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6765
Material
| B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x | 3.88 | = | 1.5435
| B8ZA1000 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.74 | = | 0.72522
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2687
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05515
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.0003
|  |  | Total | [6 empty] | 6.0003
| E898MI03 | m2 | Acabat (B) Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb pintura fotocatalítica tipus KLEIM Ref. 9197 amb acabat llis, amb pereparació de la base, una capa segelladora i dues d'acabat. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.34 | Acabat (B) Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb pintura fotocatalítica tipus KLEIM Ref. 91
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 26.58 | = | 2.658
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 23.6 | = | 0.236
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.894
Material
| B89ZPMI01 | kg | Pintura antbacteriana i fungicida tipus DISPERLITH HYGIENIC. | 0.4 |  | x | 6.69 | = | 2.676
| B8ZA1000 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.74 | = | 0.72522
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.4012
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04341
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.3386
|  |  | Total | [6 empty] | 6.3386
| E898MI04 | m2 | Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb esmalt epoxi alimentaride 2 components 100% sòlids amb certficat sanitari . Mod. 7176 de Revetón o similar, amb pereparació de la base. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.79 | Pintat de parament de qualsevol tipologia, amb esmalt epoxi alimentaride 2 components 100% sòlids am
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 23.6 | = | 0.236
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 26.58 | = | 2.658
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.894
Material
| B8ZA1000 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.74 | = | 0.72522
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.72522
Element compost
| B89ZPMIO2 | m2 | esmalt epoxi alimentari de 2 components 100% sòlids amb certficat sanitari . Mod. 7176 de Revetón o similar | 1.01 |  | x | 10.03 | = | 10.1303
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 10.1303
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04341
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.7929
|  |  | Total | [6 empty] | 13.7929
| E93616B5 | m2 | Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu hidròfug, de gruix 20 cm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.46 | Solera formigó HM-20/B/20/I+hidròfug,g=20cmcamió
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 26.58 | = | 2.658
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.22 | /R | x | 22.2 | = | 4.884
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.542
Material
| B064300J | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I | 0.2 |  | x | 69.02 | = | 13.804
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11313
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.4591
|  |  | Total | [6 empty] | 21.4591
| E937591B | m3 | Reblert de nervis de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, de 15 cm de gruix, formigonat amb bomba i acabat fratassat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 123.54 | Reblert nervis form. lleuger HLE-25/B/10/IIa,d=1200-1500kg/m3,g=15cm
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.25 | /R | x | 22.2 | = | 5.55
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 26.58 | = | 6.645
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.195
Material
| B06L391B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.05 |  | x | 105.87 | = | 111.1635
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 111.1635
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.18293
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 123.5414
|  |  | Total | [6 empty] | 123.5414
| E937F301 | m3 | Reconstrucció puntual de forjat, inclou encofrat i apuntalat , 300kg armadura /m3,formigó HA25, ancoratges necessaris, formigonat amb bomba i acabat fratassat, Tot acabat i en funcionamnet |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 606.28 | Reconstrucció puntual de forjat, inclou encofrat i apuntalat , 300kg armadura /m3,formigó HA25, anc
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 10 | /R | x | 22.2 | = | 222
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 10 | /R | x | 26.58 | = | 265.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 487.8
Material
| B06L391B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.05 |  | x | 105.87 | = | 111.1635
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 111.1635
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 7.317
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 606.2805
|  |  | Total | [6 empty] | 606.2805
| E937MI01 | m2 | Capa de compressió de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, de 10 cm de gruix mig, formigonat amb bomba i acabat fratssat mecanicament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.64 | Capa de compressió de formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistènc
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.1 | /R | x | 22.2 | = | 2.22
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.096 | /R | x | 26.58 | = | 2.5517
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.7717
Material
| B06L361B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0.1 |  | x | 78.01 | = | 7.801
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.801
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07158
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.6443
|  |  | Total | [6 empty] | 12.6443
| E9UZ5MD0 | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.74 | Mitja canya,radi=6cm morter
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 26.58 | = | 6.645
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.125 | /R | x | 22.2 | = | 2.775
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.42
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 84.4135 | = | 0.17727
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.17727
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1413
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.7386
|  |  | Total | [6 empty] | 9.7386
| E9Z3F301 | m2 | (P1) Paviment de poliuretà sistema COMFORT FLOOR DE SIKA, consistent en : 1. FISSURES: Obertura de fissures mitjançant màquina radial, disc de diamant, aspiració de brutícia i segellat mitjançant el subministrament i aplicacioó de la massilla de poliuretà, Sikaflex PRO-3, col·locada amb pistola manual o pneumàtica. 2. REGULARITZACIOÓ PAVIMENT - Regularització de paviment mitjançant imprimació amb la resina Sikafloor Epocem Module, i col·locació del morter Sikafloor 81 Epocem, com a segellador de porus i petites barraques en el formigó, humitats... aplicat a plana i airejat amb corró de pues. Espessor de 2-3 mm, o capa autonivellant de fins a 2 cm de gruix, compatible adaptada a les necessitats de l'0bra. 3. PAVIMENT - Polit de superfícies mitjançant medis mecànics i aspiració de brutícia. - Subministrament i aplicació de l'adhesiu Comfort Adhesive, aplicat a plana a una mà. Subministrament i col·locació de Sikafloor Comfort Regupol 6015 H, làmina amortidora de cautxú triturat amb lligant de poliuretà, col·locada sobre Comfort Adhesive. Espessor de 4 mm. - Subministrament i aplicació de Sikafloor Comfort Porefille, element bicomponent de PUR, amb un contingut total de sòlids, amb baix COV. Usat per segellar i anivellar sobre Regupol. - Subministrament i aplicació de Sikafloor 330, revestiment autoanivellant, elàstic de PU, bicomponent lliure de dissolvents, amb certificat de baixes emissions VOC, aplicat a llana dentada i airejat amb corró de pues. Espessor aprox. 1-2 mm. - Subministrament i aplicació de Sikafloor 305 W, revestiment de segellat mat acolorit de poliuretà, en base aigua, bicomponent, baix en COV, aplicat al corró o brotxa. Tot muntat per instal.lador autoritzat i certificat, inclou part proporcional d'esglaons, feines, materials, preparació de bases i elements auxiliars necessaris,incòs protecció del paviment amb policarbonat de 5 mm de gruix una vegada executat, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 78.97 | (P1) Paviment de poliuretà sistema COMFORT FLOOR DE SIKA, consistent en : 1. FISSURES: Obertura
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.3 | /R | x | 23.6 | = | 7.08
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.3 | /R | x | 26.58 | = | 7.974
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.054
Material
| B89ZUMI02 | m2 | Manta de cautxú de 4 mm, per a paviment de poliuretà Comfort Floor de Sika | 1.02 |  | x | 7.8 | = | 7.956
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.956
Element compost
| B89ZUMI01 | m2 | Paviment de Poliuretà SIKA COMFORT FLOOR | 1 |  | x | 39.01 | = | 39.01
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 39.01
Altres
| B89ZUUF01 | ud | Altres | 1 |  | x | 16.72 | = | 16.72
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 16.72
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22581
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.9658
|  |  | Total | [6 empty] | 78.9658
| E9Z3MI01 | m2 | (P2) Paviment de poliuretà sistema COMFORT FLOOR DE SIKA, aplicat sobre paviment existent, gruix total 6mm, consistent en : Imprimació, adhesiu, manta de cautxú 4 mm, tapaporos, morter autonivellant de poliuretà 100%, sellat amb dues mans de poliretà base aigua. Tot muntat per instal.lador autoritzat, inclou part proporcional de feines, materials, preparació de bases i elements auxiliars necessaris, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.25 | (P2) Paviment de poliuretà sistema COMFORT FLOOR DE SIKA, aplicat sobre paviment existent, gruix tot
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.2 | /R | x | 23.6 | = | 4.72
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.5 | /R | x | 26.58 | = | 13.29
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.01
Material
| B89ZUMI02 | m2 | Manta de cautxú de 4 mm, per a paviment de poliuretà Comfort Floor de Sika | 1.02 |  | x | 7.8 | = | 7.956
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.956
Element compost
| B89ZUMI01 | m2 | Paviment de Poliuretà SIKA COMFORT FLOOR | 1 |  | x | 39.01 | = | 39.01
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 39.01
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.27015
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.2462
|  |  | Total | [6 empty] | 65.2462
| E9Z3MI02 | m2 | (P3) Paviment de poliuretà antilliscant alta resistència, sistema SIKA, aplicat sobre paviment existent, gruix total 3mm, consistent en : Imprimació, morter flexibleautonivellant de poliuretà 100% (SIKAFLOR 3240), sellat amb dues mans de poliretà (SIKAFLOOR 305 W). Tot muntat per instal.lador autoritzat, inclou part proporcional de feines, materials, preparació de bases i elements auxiliars necessaris, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 51.89 | (P3) Paviment de poliuretà antilliscant alta resistència, sistema SIKA, aplicat sobre paviment exi
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.3 | /R | x | 26.58 | = | 7.974
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.2 | /R | x | 23.6 | = | 4.72
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.694
Element compost
| B89ZUMI01 | m2 | Paviment de Poliuretà SIKA COMFORT FLOOR | 1 |  | x | 39.01 | = | 39.01
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 39.01
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.19041
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.8944
|  |  | Total | [6 empty] | 51.8944
| EAF2F308 | ut | P8 Porta de doble vidre Acoustic Glass 80 mm de gruix de la marca Aluinter que aporta 38 dB de comfort acústic (mitjançant certificat en laboratori homologat) de 90x210 cm de pas. Construïda amb un marc de porta de 54 x 80 mm. con doble galze, d'alumini extruit segons norma UNE 38-337-82 del grup Al-Mg-Si. Els elements exteriores d'alumini poden ser anodizats o lacats sota llicència QUALICOAT. El marc de porta disposa de 2 allotjaments per ubicar doble goma tubular de contacte entre el marc i la fulla per a major absorció acústica. Amb esquadres tubulars allotjades en l'interior del capçal del marc per ensamblar els inglets superiors. La fulla de puerta està formada per un bastidor perimetral d'alumini extruït que fa la funció de suport de dos vidress templats de 5 mm. y serigrafiats perimetralment según carta RAL (16x39) per ocultar el propi bastidor. Gruix total de la fulla 80 mm. quedan completament enrasada por ambdós costats del envà. La fulla de porta porta incorporada en el seu cantell inferior una guillotina isofónica colocada. El conjunt el completa el joc de manetas, i el pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Tot acabat i en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç en fals sostre, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2061.84 | P8 Porta de doble vidre Acoustic Glass 80 mm de gruix de la marca Aluinter que aporta 38 dB de comfo
Altres
| E66EF308 | ut | Puerta de doble vidrio Acoustic Glass 80 mm de espesor de la marca Aluinter 90x210 | 1 |  | x | 2061.84 | = | 2061.84
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2061.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2061.84
|  |  | Total | [6 empty] | 2061.84
| EAF2F309 | m2 | M01-M02-M03-M04 Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa ALUINTER, modulació horitzontal a mida,acristallament amb doble vidre laminar 5+5 / 5+5, amb butiral transparent acustic tipus SILENCE. la unió entre els vidres es fa sense muntants verticals, mitjançant cinta adhesva 3M VHP o perfil en ´´H´´ de polimetacrilat transparent. Per a millorar la acústica del conjunt, el perfils de cornament, sòcol i arranades tenen perfils termo-acústics que s'adapten a les irregularitats de paviment, sostre i parets. El gruix total de envà és de 80 mm. Els elements exteriors d'alumini poden estar anoditzats o lacats. Tot acabat i en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç en fals sostre, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 267.48 | M01-M02-M03-M04 Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa AL
Altres
| E66EF302 | m2 | Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa ALUINTER, | 1 |  | x | 267.48 | = | 267.48
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 267.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 267.48
|  |  | Total | [6 empty] | 267.48
| EAF2MI16 | ut | F01Conjunt EI45 format per finestra d'accés de mostres deguillotina,mides totals 1.5x1.4m, d'alumini de 54mm. de gruix, amb juntesi ntumescents i perfil d'aillament complint certificaciótalla-focs EN-13501-2 i BS476Part22, amb envidramentEI90 PROMAGLAS-F1 de gruix 8/28/8 mm, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2763.96 | F01Conjunt EI45 format per finestra d'accés de mostres deguillotina,mides totals 1.5x1.4m, d'alumini
Element compost
| BLA31MI01 | ut | Conjunt EI45 format per finestra d'accés de mostres deguillotina,mides totals 1.5x1.4m, d'alumini de 54mm. de gruix, amb juntesi ntumescents i perfil d'aillament complint certificaciótalla-focs EN-13501-2 i BS476Part22, amb envidramentEI90 PROMAGLAS-F1 de gruix 8/28/8 mm, | 1 |  | x | 2763.96 | = | 2763.96
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2763.96
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2763.96
|  |  | Total | [6 empty] | 2763.96
| EAF5MI01 | u | Suministro y colocación de Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. Incluye p.p de subestructura, materiales, remates, formación de aperturas practicables y fijas para servicios,encuentros y uniones con paramentos existentes, desmontage y aprovechamiento de testero existente de la misma tipologia, trabajos y elementos auxilaiares para su correcta colocación . Todo acabado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 120.43 | Gelosia lames alumini.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 23.6 | = | 5.9
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 27.48 | = | 13.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.64
Material
| BAF1MI01 | m2 | Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. | 1 |  | x | 100.3 | = | 100.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.3
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 120.431
|  |  | Total | [6 empty] | 120.431
| EAF5MI02 | m | Suministre i col.locació d'ampit amb pendent, a base de planca d'alumini, amb un desenvolupament de fons a 50 cm i 6 plecs, col.locat anclat sobre rastrellat d'acer galvanitzat i juntes solapades i sellades amb material específic, Inclou p.p de materials, feines i elements auxiliars per la seva correcta co.locació. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.36 | Suministre i col.locació d'ampit amb pendent, a base de planca d'alumini, amb un desenvolupament d
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 27.48 | = | 6.87
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 23.6 | = | 1.18
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.05
Material
| BAF1MI02 | M | REMAT D'ALUMINI PLEGAT. DES 50 CM, 6 PLECS | 1.05 |  | x | 33.44 | = | 35.112
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.112
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.20125
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.3633
|  |  | Total | [6 empty] | 43.3633
| EAND1C40 | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 120x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 308.06 | Caixa corred.enc. 1 fulla 120x210cm acabat guix lam.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 27.48 | = | 16.488
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.488
Material
| BANC1C40 | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 120x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat | 1 |  | x | 291.32 | = | 291.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 291.32
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.24732
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 308.0553
|  |  | Total | [6 empty] | 308.0553
| EAQDF302 | u | P01 + Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) amb guillotina inferior per a sobrepressions. model EN-INT amb certificació EI60adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metálica. Dues fulles de pas abatible, de 210 x 90+50cm, amb interior aglomerat alleugerat i revestides d'HPL de 2 mm. color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou mirador, en fulla secundària, de 180x40 cm amb envidrament EI-45. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1674.88 | P01 + Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) amb guillotina inferior per a sobre
Element compost
| BAM201MI04 | UT | P01 Conjunt de porta interior de dues fulles per un buit d'obra de 1.4mx2.1m amb vidre lateral de SOLECO | 1 |  | x | 1530 | = | 1530
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1530
Altres
| BAM201F301 | ut | Guillotina inferior per sobrepressio | 1 |  | x | 144.88 | = | 144.88
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 144.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1674.88
|  |  | Total | [6 empty] | 1674.88
| EAQDF303 | u | P02 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb certificació EI60adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metálica. Dues fulles de pas abatible, de 210 x 90+50cm, amb interior aglomerat alleugerat i revestides d'HPL de 2 mm. color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1214.79 | P02 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb certificació EI60ad
Altres
| BAMF301 | ut | P02 conjunt de porta soleco 2 fulles opaques 140x210 | 1 |  | x | 1214.79 | = | 1214.79
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1214.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1214.79
|  |  | Total | [6 empty] | 1214.79
| EAQDF304 | u | P03 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. Una fulla de pas abatible, de 210 x 90cm, amb marc i vidre laminat 5+5 . color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou topalls,tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 947.33 | P03 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gr
Altres
| BAMF303 | UT | P3 SOLECO Porta 90x210 pas lliure vidre 5+5 | 1 |  | x | 947.33 | = | 947.33
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 947.33
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 947.33
|  |  | Total | [6 empty] | 947.33
| EAQDF305 | u | P03+ Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) amb guillotina inferior per a sobrepressions model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. Una fulla de pas abatible, de 210 x 90cm,. amb marc i vidre laminat 5+5 . color ARTIC WHITE. Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls, doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1092.21 | P03+ Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) amb guillotina inferior per a sobrep
Altres
| BAMF303 | UT | P3 SOLECO Porta 90x210 pas lliure vidre 5+5 | 1 |  | x | 947.33 | = | 947.33
| BAM201F301 | ut | Guillotina inferior per sobrepressio | 1 |  | x | 144.88 | = | 144.88
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1092.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1092.21
|  |  | Total | [6 empty] | 1092.21
| EAQDF306 | u | P04 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica color ARTIC WHITE. de 90x210 de pas lliure, Cantejades amb compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 672 | P04 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol g
Altres
| BAMF04 | ut | P4 SOLECO porta 90x210 pas lliure | 1 |  | x | 672 | = | 672
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 672
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 672
|  |  | Total | [6 empty] | 672
| EAQDF308 | u | P06 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació EI60 formada per cèrcol SOLECO tipus G (telescòpic) adaptable a qualsevol amplada d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, o similar, lacado final al forn RAL, amb certificació Qualisteelcoat. trobada de muntats amb capçal a inglet mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou pernis Clase 11 s/ UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, Assatjats 200.000 cicles d'apertura. Dues fulles de pas abatibles, de 210 x 90+90cm, interior aglomerat alleugerat amb juntes intumescensts i revestides en HPL 2 mm. Canteajades en compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix de fulla de 55 mm. Inclou ferratges: barres antipànic, pany normalizat de alt trànsit mestrejat Inclou mirador Ull de bou en ambdues fulles. Inclou part proporcional de reforços fins a sostre i preparació del suport i tancaments adjacents per quedar oberta 180º, Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2084.12 | P06 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació EI60 formada per cèrc
Element compost
| BAM201MI06 | ut | Porta Ei 60, dues fulles, 1,8x 2,1+ equipaments | 1 |  | x | 2084.12 | = | 2084.12
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2084.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2084.12
|  |  | Total | [6 empty] | 2084.12
| EAQDF309 | u | P07 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació EI60 formada per cèrcol SOLECO tipus G (telescòpic) adaptable a qualsevol amplada d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, o similar, lacado final al forn RAL, amb certificació Qualisteelcoat. trobada de muntats amb capçal a inglet mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou pernis Clase 11 s/ UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, Assatjats 200.000 cicles d'apertura. Una fulla de pas abatible, de 210 x 90 cm, interior aglomerat alleugerat amb juntes intumescensts i revestides en HPL 2 mm. Canteajades en compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix de fulla de 55 mm. Inclou ferratges: barres antipànic, pany normalizat de alt trànsit mestrejat Inclou mirador Ull de bou en ambdues fulles. Totalment muntat i provat. Inclou part proporcional de reforços fins a sostre i preparació del suport i tancaments adjacents per quedar oberta 180º, Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1504.58 | P07 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació EI60 formada per cèrc
Altres
| BAM2000F31 | ut | TALLAFOCS SOLECO EI60 90X210 | 1 |  | x | 1504.58 | = | 1504.58
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1504.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1504.58
|  |  | Total | [6 empty] | 1504.58
| EAQDF325 | u | P10 Porta tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació EI90 ,adaptable a qualsevol amplada d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1,5 mm, o similar, lacat final al forn RAL, amb certificació Qualisteelcoat. trobada de muntats amb capçal a inglet mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou pernis Clase 11 s/ UNE 1935:2002 regulables d'acer inoxidable, Assatjats 200.000 cicles d'apertura. Dues fulles de pas abatibles, de 200x210cm, interior aglomerat alleugerat amb juntes intumescensts i revestides en HPL 2 mm. Canteajades en compacte fenòlic en els seus 4 costats. Gruix de fulla de 55 mm. Inclou ferratges: barres antipànic, pany normalizat de alt trànsit mestrejat Inclou part proporcional de reforços fins a sostre i preparació del suport i tancaments adjacents per quedar oberta 180º, Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1504.58 | P10 Porta tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació EI90 ,adaptable a qualsevol a
Altres
| BAM201MI33 | ut | Porta EI90 dues fulles mida total 200x210, ferratges pany i clau | 1 |  | x | 1504.58 | = | 1504.58
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1504.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1504.58
|  |  | Total | [6 empty] | 1504.58
| EAQDMI01 | u | P01Suministro e instalación de porta interior de dues fulles per un buit d'obra de 1.4mx2.1m. conjunto de RAPID–DOORS®,modeloRapid-Ras®/Sandwich,para quedar enrasada la puerta con elrevestimiento, conposibilidad deapertura haciadentro o haciafuera, formados por cercos Rapid-Ras, de aluminio extrusionado y acabado en anodizado plata mate de102,5mm de espesor.Tres bisagras invisibles con regulación en las tres dimensiones(alto,anchoyfondo), y cerradura embutida al canto norma DIN18251,con bombillo y hoja maciza con interior de poliestireno expandido bastidor perimetral de compacto fenólico,de 66mm de espesor,acabada en estratificado HPL de 3mm de espesor. Manillas, mirilla quadrada, cristal laminado de seguridad 5+5 con butiral, cierrapuertas aéreo, manivela en “U” y placa de 17 x 17 de acero inoxidable. Tapajuntas y topes incluidos.Todo acabado y en funcionamiento |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1530 | P01 Porta interior de dues fulles per un buit d'obra de 1.4mx2.1m, modeloRapid-Ras
Element compost
| BAM201MI04 | UT | P01 Conjunt de porta interior de dues fulles per un buit d'obra de 1.4mx2.1m amb vidre lateral de SOLECO | 1 |  | x | 1530 | = | 1530
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1530
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1530
|  |  | Total | [6 empty] | 1530
| EAQDMI02 | u | P02 Suministro e instalación de porta interior de dues fulles per un buit d'obra de 0.9mx2.1m. conjunto de RAPID–DOORS®,modeloRapid-Ras®/Sandwich,para quedar enrasada la puerta con elrevestimiento, conposibilidad deapertura haciadentro o haciafuera, formados por cercos Rapid-Ras, de aluminio extrusionado y acabado en anodizado plata mate de102,5mm de espesor.Tres bisagras invisibles con regulación en las tres dimensiones(alto,anchoyfondo), y cerradura embutida al canto norma DIN18251,con bombillo y hoja maciza con interior de poliestireno expandido bastidor perimetral de compacto fenólico,de 66mm de espesor,acabada en estratificado HPL de 3mm de espesor. Aperura para vidriera, Manillas, mirilla quadrada, cristal laminado de seguridad 5+5 con butiral, cierrapuertas aéreo, manivela en “U” y placa de 17 x 17 de acero inoxidable. Tapajuntas y topes incluidos.Todo acabado y en funcionamiento |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1370.83 | P02 Porta interior batent per un buit d'obra de 0.9x 2.1m de rapid doors sistema rapid ras
Element compost
| BAM201MI05 | UT | Conjunt de porta interior batent 0.9*2.1m Rapid doors sistema rapid ras | 1 |  | x | 1370.83 | = | 1370.83
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1370.83
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1370.83
|  |  | Total | [6 empty] | 1370.83
| EAQDMI03 | u | P03 Subministrament i col.locació de conjunt de porta batent automàtica de Manusa Ancho Hueco (AH):1.000 mm Paso Libre (PL):871 mm Ancho Oper. (AT):0 mm Alto Hueco (HH):2.150 mm Altura Libre (HL): 2.086 mm Altura Total (HT):2.174 mm Esp. Hueco (EH):150 mm Alto Neces. (HN): 2.184 mm Descripción: -Operador batiente VECTOR 230V LB - White -Brazo arrastre VECTOR -Pack adaptador marco 20mm operador lateral VECTOR Anodizado plata -Extensión eje 50mm VECTOR -Hoja batiente hermética P50-BH lateral derecha (HPL) Max White (STANDARD) -Suplemento chapa HPL -Mirilla cuadrada L400 x A400 com. (MH5R4040) -Tirador manillón 250 mm compl (KTHH06) -Tirador manillón 250 mm compl (KTHH06) -Marco batiente (aluminio, derecha) LB - White -Contramarco batiente MK40-BLOCK (aluminio) LB - White -Pack entremarcos MK40-BLOCK (HPL) Max White (STANDARD) -Instalación puerta batiente automática lateral -Pulsador codo GC-PC (empotrar plata) -Sensor presencia EYE-TECH (infrarrojos, L340) -Embalaje de madera (hojas P50) -Tope de giro para suelo Acabado Lacado blanco nieve Lacado blanco nieve |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4441.3 | P03 Conjunt de porta batent automàtica per un buit d'obra de 0,9 x2,10 m de Manusa
Element compost
| BAM201MI03 | UT | Conjunt de porta batent automàtica de Manusa per una llum de 0,9m x 2,15 m | 1 |  | x | 4441.3 | = | 4441.3
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 4441.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4441.3
|  |  | Total | [6 empty] | 4441.3
| EAQDMI05 | u | P05 Subministrament i col.locació de conjunt de porta corredissa de Manusa 3.380 mm Paso Libre (PL):2.200 mm Ancho Oper. (AT):3.380 mm Alto Hueco (HH):2.500 mm Altura Libre (HL):2.500 mm Altura Total (HT): 2.625 mm Descripción: Puerta automática marca MANUSA corredera telescóp. apertura lateral derecha, hojas tipo E20. Operador Visio 125 Telescópico Compuesto de: -Operador modelo Visio de Manusa, formado por: un grupo universal con dos motores trifásicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofásica 230v/50Hz (115V/60Hz en opción), encoder magnético de posición, velocidad y sentido de giro, panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervisión de funcionamiento, y sistema de gestión de los motores con tecnología inverter y variación de voltaje y variación de frecuencia independiente (VVVF), transmisión Direct Drive mediante acoplo directo del motor a la correa de tracción (sin reductor), arrastre de hojas mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diámetro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja móvil, una correa de sincronismo para unir la hoja lenta con la hoja rápida para asegurar una perfecta sincronización de movimiento entre ellas, un sistema de baterías de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas móviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario), Los siguientes parámetros se pueden configurar de forma independiente: velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja, velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s, fuerza de cierre entre 40 y 150 N, pausa abierta, cierre temporizado, sensibilidad del radar interior y exterior, longitud de carrera y apertura reducida. Todo ello alojado en un chasis de aluminio extruido de 190 mm de alto y 225 mm de profundidad. Fabricado según normas de aseguramiento de la calidad ISO 9001: 2000. Incluye: Grupo motoriz., chasis, carros y brazos. -Kit extensión grupo motor VISIO (lateral PL max 1480, central PL max 29 (KEGI02-E) -Hojas móviles Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja para corredera, fija o lenta (ACTIVA, VISIO-100, VISIO / A20) Hojas móviles Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja para corredera, fija o lenta (ACTIVA, VISIO-100, VISIO / A20) -Hojas fijas Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. Incluye perfil de encuentro a pared para un correcto ajuste de la hoja. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja fija (VISIO-BO, VISIO-TEL / A20) -Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (para VISIO-TEL) LB-BLANCO NIEVE -Instalación corredera telescópica -Interface I/O programable VISIO -Llave GC-K (superficie) -Pulsador codo GC-PC (empotrar plata) -Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado) -Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado) -Cerrojo automático operador VISIO-125 (biestable con desbloqueo) -Selector OPTIMA -Acabado Lacado blanco nieve Lacado blanco nieve. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5293.89 | P05 Conjunt Manusa corredissa de 3,38 m x 2,5 m de llum
Element compost
| BAM201MI01 | UT | Conjunt de porta sistema Manusa corredissa de 3,38 m x 2,5 m de llum | 1 |  | x | 5293.89 | = | 5293.89
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 5293.89
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5293.89
|  |  | Total | [6 empty] | 5293.89
| EAQDMI06 | u | P06 P05 Subministrament i col.locació de conjunt de porta corredissa de Manusa Ancho Hueco (AH):1.800 mm Paso Libre (PL):1.150 mm Ancho Oper. (AT):1.800 mm Alto Hueco (HH):2.500 mm Altura Libre (HL): 2.500 mm Altura Total (HT):2.625 mm Descripción: Puerta automática marca MANUSA corredera telescóp. apertura lateral derecha, hojas tipo E20. Operador Visio 125 Telescópico Compuesto de: -Operador modelo Visio de Manusa, formado por: un grupo universal con dos motores trifásicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofásica 230v/50Hz (115V/60Hz en opción), encoder magnético de posición, velocidad y sentido de giro, panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervisión de funcionamiento, y sistema de gestión de los motores con tecnología inverter y variación de voltaje y variación de frecuencia independiente (VVVF), transmisión Direct Drive mediante acoplo directo del motor a la correa de tracción (sin reductor), arrastre de hojas mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diámetro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja móvil, una correa de sincronismo para unir la hoja lenta con la hoja rápida para asegurar una perfecta sincronización de movimiento entre ellas, un sistema de baterías de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas móviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario), Los siguientes parámetros se pueden configurar de forma independiente: velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja, velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s, fuerza de cierre entre 40 y 150 N, pausa abierta, cierre temporizado, sensibilidad del radar interior y exterior, longitud de carrera y apertura reducida. Todo ello alojado en un chasis de aluminio extruido de 190 mm de alto y 225 mm de profundidad. Fabricado según normas de aseguramiento de la calidad ISO 9001: 2000. Incluye: Grupo motoriz., chasis, carros y brazos. -Kit extensión grupo motor VISIO (lateral PL max 1480, central PL max 29 (KEGI02-E) -Hojas móviles Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja para corredera, fija o lenta (ACTIVA, VISIO-100, VISIO / A20) Hojas móviles Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja para corredera, fija o lenta (ACTIVA, VISIO-100, VISIO / A20) -Hojas fijas Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. Incluye perfil de encuentro a pared para un correcto ajuste de la hoja. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja fija (VISIO-BO, VISIO-TEL / A20) -Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (para VISIO-TEL) LB-BLANCO NIEVE -Instalación corredera telescópica -Interface I/O programable VISIO -Llave GC-K (superficie) -Pulsador codo GC-PC (empotrar plata) -Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado) -Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado) -Cerrojo automático operador VISIO-125 (biestable con desbloqueo) -Selector OPTIMA -Acabado Lacado blanco nieve Lacado blanco nieve. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4474.73 | P06 Conjunt Manussa Corredissa de 1.8 mx 2, 5 de llum
Element compost
| BAM201MI02 | UT | Conjunt Manussa Corredissa de 1.8 mx 2, 5 de llum | 1 |  | x | 4474.73 | = | 4474.73
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 4474.73
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4474.73
|  |  | Total | [6 empty] | 4474.73
| EAQDMI07 | u | P07 Porta de sectoritzacio amb valor al foc EI. 45 C5 de 2 fulls batents tipus P07, per un pas lliure de 200x210 cm. model TURIA dfANDREU amb tanca antipanic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnetic, segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis i plaques de silicat calci i doble plafo fenolic HPL 8mm amb acabat laminat plastic mod 0606 ARTIC WHITE de la casa FUNDERMAX. Inclou espiells amb marc d'acer inox circulars de D. 400 mm amb vidre amb cambra tipus PYROSTOP 60-181 ISO de 40 mm de NSG-PILKINGTON Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintetic segons criteris DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2084.12 | P07 Porta de sectoritzacio amb valor al foc EI. 45 C5 de 2 fulls batents tipus P07, per un pas lliur
Element compost
| BAM201MI06 | ut | Porta Ei 60, dues fulles, 1,8x 2,1+ equipaments | 1 |  | x | 2084.12 | = | 2084.12
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2084.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2084.12
|  |  | Total | [6 empty] | 2084.12
| EAQDMI08 | u | P08 Porta tecnica de sectoritzacio (no de recorregut d'evaquacio) amb valor al foc EI. 45 C5 de 2 fulls batents tipus P07, per un pas lliure de 200x210 cm. model TURIA dfANDREU amb plaques de silicat calci i doble plafo fenolic HPL 8mm amb acabat laminat plastic mod 0606 ARTIC WHITE de la casa FUNDERMAX, amb clau estandar de manteniment.Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintetic segons criteris DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2372.78 | P08 Porta tecnica de sectoritzacio (no de recorregut d'evaquacio) amb valor al foc EI. 45 C5 de 2 fu
Element compost
| BAM201MI07 | UT | Porta EI 60, dues fulles, 1.8*2.1+ equipaments i sense finestra | 1 |  | x | 2372.78 | = | 2372.78
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2372.78
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2372.78
|  |  | Total | [6 empty] | 2372.78
| EAQDMI09 | u | P09 Porta tecnica de sectoritzacio (no de recorregut d'evaquacio) amb valor al foc EI.45 C5 de 2 fulls batents tipus P07, per un pas lliure de 200x210 cm. model TURIA dfANDREU amb plaques de silicat calci i doble plafo fenolic HPL 8mm amb acabat laminat plastic mod 0606 ARTIC WHITE de la casa FUNDERMAX, amb clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintetic segons criteris DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3176.34 | P09 Porta tecnica de sectoritzacio (no de recorregut d'evaquacio) amb valor al foc EI.45 C5 de 2 ful
Element compost
| BAM201MI09 | ut | Porta EI60, de dues fulles, 2,00mx2.1m + equipaments | 1 |  | x | 3176.34 | = | 3176.34
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 3176.34
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3176.34
|  |  | Total | [6 empty] | 3176.34
| EAQDMI10 | u | P10 Porta interior de full batent enrasat per la cara exterior,per un pas total de 100 x 210 cm i un buit d'obra de900x215cm. amb fulls practicable 90 cm. ModelRapid/Ras /Sandwich, enrasada amb revestiment,formada per cèrcol Rapid-Ras d'alumini extrusionat iacabat anoditzat plata mate de 102'5 mm de gruix. Tresfrontisses invisibles amb regulació i tanca embutida alcantell norma DIN 18251. Amb fulla massissa amb interiorde poliestirè expandit i bastiment de compacte fenòlic de66 mm. de gruix mod 0606 ARTIC WHITE de la casaFUNDERMAX. Inclou doble maneta institucional dacerinox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada defixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i claumestrejada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1507.91 | P10 Porta interior de full batent enrasat per la cara exterior,per un pas total de 100 x 210 cm i un
Element compost
| BAM201MI05 | UT | Conjunt de porta interior batent 0.9*2.1m Rapid doors sistema rapid ras | 1.1 |  | x | 1370.83 | = | 1507.913
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1507.913
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1507.913
|  |  | Total | [6 empty] | 1507.913
| EAQDMI11 | u | P11 Porta d'accés a patinets d'instal.lacions amb valor al focEI245 C5 d'un sol full batent, per un pas lliure de 100x210cm. Composta de marc de xapa d'acer conformada, amb mecanitzat per pany de cop i full semiencaixat formatper cubeta de doble safata de xapa conformada, unidamecànicament, amb reforços interiors d'acer i ànimamulticapa de llana de roca de densitat 180 Kg/m³ iplaques de silicat calci. Amb pany de per clau estandar de manteniment. Porta amb estabilitat al foc EI2 45 C5certificada (EN 13501-2). Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 716.03 | P11 Porta d'accés a patiets d'instal.lacions amb valor al focEI245 C5 d'un sol full batent, per un p
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 23.6 | = | 70.8
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 27.48 | = | 82.44
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 153.24
Material
| BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 1.2 |  | x | 468.99 | = | 562.788
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 562.788
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 716.028
|  |  | Total | [6 empty] | 716.028
| EAQDMI12 | u | P12 Porta tècnica d'accés de maquinària amb valor al foc EI2 90 C5 de 2 fulls batentstipus P10, per un pas lliure de 200x210 cm. Composta de marc de xapa d'acerconformada i fulls semiencaixats formats per cubeta de doble safata de xapaconformada, unida mecànicament, amb reforços interiors d'acer i ànima multicapade llana de roca de densitat 180 Kg/m³ i plaques de silicat calci amb doble plafófenòlic HPL 8mm amb acabat laminat plàstic mod 0606 ARTIC WHITE de la casaFUNDERMAX . Porta amb estabilitat al foc EI2 90 C5 certificada (EN 13501-2). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1091.22 | P12 Porta tècnica d'accés de maquinària amb valor al foc EI2 90 C5 de 2 fulls batentstipus P10, per
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 23.6 | = | 70.8
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 27.48 | = | 82.44
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 153.24
Material
| BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 2 |  | x | 468.99 | = | 937.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 937.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1091.22
|  |  | Total | [6 empty] | 1091.22
| EAQDMI13 | u | P13 Porta tècnica d'accés de zona de gasos de 2 fulls batents , per un pas lliurede 140x210 cm. Composta de marc de xapa d'acer conformada i fulls semiencaixats formats per cubeta de doble safata de xapa conformada, unida mecànicament, amblames d'alumini lacades blanques mod UPF-105 de UMBELCO |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2061.84 | P13 Porta tècnica d'accés de zona de gasos de 2 fulls batents tipus P13, per un pas lliurede 140x210
Element compost
| BAM201MI13 | ut | Porta de dues fulles, marc xapa+ lames alumini lacades, 1,4mx2,1m | 1 |  | x | 2061.84 | = | 2061.84
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2061.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2061.84
|  |  | Total | [6 empty] | 2061.84
| EAQDMI14 | u | P14 Porta de sectorització amb valor al foc EI2 60 C5 de 1 fulla batents tipus P07, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis i plaques de silicatcalci i doble plafó fenòlic HPL 8mm amb acabat laminat plàstic mod 0606 ARTICWHITE de la casa FUNDERMAX. Inclou espiells amb marc d'acer inox circulars de D.400 mm amb vidre amb cambra tipus PYROSTOP 60-181 ISO de 40 mm deNSG-PILKINGTONTot el conjunt imprimat i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1933.12 | P14 Porta de sectorització amb valor al foc EI2 60 C5 de 1 fulla batents tipus P07, per unpas lliure
Element compost
| BAM201MI14 | ut | Porta EI60 de 2 fullES de 200x210 cm mod.Turia d'Andreu, Amb mira circular | 1 |  | x | 1933.12 | = | 1933.12
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1933.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1933.12
|  |  | Total | [6 empty] | 1933.12
| EAQDMI15 | u | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 1 full batent , per un pas lliurede 120x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de lames d'alumini tipus UPF-105 de pared simple fijas perfilades de 105x20 mm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF.Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 878 | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 1 full batent , per un pas lliurede 120x210 cm. Compost
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 23.6 | = | 70.8
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 27.48 | = | 82.44
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 153.24
Material
| BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 1 |  | x | 468.99 | = | 468.99
| BAF1MI01 | m2 | Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. | 2.55 |  | x | 100.3 | = | 255.765
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 724.755
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 877.995
|  |  | Total | [6 empty] | 877.995
| EAQDMI25 | u | P06 Subministrament i col.locació de conjunt de porta corredissa per a un buit d'obra total de 340cmx250 cm, amb dues fulles corredisses de 118 cm cadascuna i un fix de 105 cm, Altura Libre (HL): 2.500 mm Altura Total (HT):2.625 mm Descripción: Puerta automática marca MANUSA corredera telescóp. apertura lateral derecha, hojas tipo E20. Operador Visio 125 Telescópico Compuesto de: -Operador modelo Visio de Manusa, formado por: un grupo universal con dos motores trifásicos de corriente alterna alimentado a partir de una red monofásica 230v/50Hz (115V/60Hz en opción), encoder magnético de posición, velocidad y sentido de giro, panel electrónico de control con microprocesador de 16 bits, auto-supervisión de funcionamiento, y sistema de gestión de los motores con tecnología inverter y variación de voltaje y variación de frecuencia independiente (VVVF), transmisión Direct Drive mediante acoplo directo del motor a la correa de tracción (sin reductor), arrastre de hojas mediante sistema de brazos cruzados, con dos carros porta-hoja con tres ruedas de gran diámetro cada uno, y un brazo de arrastre por cada hoja móvil, una correa de sincronismo para unir la hoja lenta con la hoja rápida para asegurar una perfecta sincronización de movimiento entre ellas, un sistema de baterías de emergencia para provocar la apertura o cierre de las hojas móviles en caso de fallo del suministro de corriente (configurable por el usuario), Los siguientes parámetros se pueden configurar de forma independiente: velocidad de apertura entre 0 y 100 cm/s por hoja, velocidad de cierre entre 15 y 40 cm/s, fuerza de cierre entre 40 y 150 N, pausa abierta, cierre temporizado, sensibilidad del radar interior y exterior, longitud de carrera y apertura reducida. Todo ello alojado en un chasis de aluminio extruido de 190 mm de alto y 225 mm de profundidad. Fabricado según normas de aseguramiento de la calidad ISO 9001: 2000. Incluye: Grupo motoriz., chasis, carros y brazos. -Kit extensión grupo motor VISIO (lateral PL max 1480, central PL max 29 (KEGI02-E) -Hojas móviles Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja para corredera, fija o lenta (ACTIVA, VISIO-100, VISIO / A20) Hojas móviles Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20 mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja para corredera, fija o lenta (ACTIVA, VISIO-100, VISIO / A20) -Hojas fijas Estanqueidad E20 de Manusa, realizadas en carpintería de aluminio extruido de 20mm que enmarcan el vidrio en todo su perímetro mediante junta de acristalamiento. Incluye perfil de encuentro a pared para un correcto ajuste de la hoja. -Vidrio laminado 10=5+5 (transparente) Acabado bruto -Suspensión hoja fija (VISIO-BO, VISIO-TEL / A20) -Encuentro pared hoja corredera A20-4 con fotoc. (para VISIO-TEL) LB-BLANCO NIEVE -Instalación corredera telescópica -Interface I/O programable VISIO -Llave GC-K (superficie) -Pulsador codo GC-PC (empotrar plata) -Sensor detección + seguridad DDS-A (híbrido supervisado) -Sensor detección + seguridad DDS-B (híbrido no supervisado) -Cerrojo automático operador VISIO-125 (biestable con desbloqueo) -Selector OPTIMA -Acabado Lacado blanco nieve Lacado blanco nieve. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5293.89 | P06 Subministrament i col.locació de conjunt de porta corredissa per a un buit d'obra total de 340c
Altres
| BAM201UF22 | ut | Conjunt manussa corredissa automàtica de 3.4 m | 1 |  | x | 5293.89 | = | 5293.89
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 5293.89
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5293.89
|  |  | Total | [6 empty] | 5293.89
| EAQDMI50 | u | P07 Porta de sectorització amb valor al foc EI 60 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis i plaques de silicatcalci i doble plafó fenòlic HPL 8mm amb acabat laminat plàstic mod 0606 ARTICWHITE de la casa FUNDERMAX. Inclou espiells amb marc d'acer inox circulars de D.400 mm amb vidre amb cambra tipus PYROSTOP 60-181 ISO de 40 mm deNSG-PILKINGTONTot el conjunt imprimat i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1933.12 | P07 Porta de sectorització amb valor al foc EI 60 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x21
Element compost
| BAM201MI14 | ut | Porta EI60 de 2 fullES de 200x210 cm mod.Turia d'Andreu, Amb mira circular | 1 |  | x | 1933.12 | = | 1933.12
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1933.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1933.12
|  |  | Total | [6 empty] | 1933.12
| EAQDMI52 | u | P08 Porta de sectorització amb valor al foc EI2 60 C5 de 1 fulla batent, per unpas lliure de 110x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis i plaques de silicatcalci i doble plafó fenòlic HPL 8mm amb acabat laminat plàstic mod 0606 ARTICWHITE de la casa FUNDERMAX. Inclou espiells amb marc d'acer inox circulars de D.400 mm amb vidre amb cambra tipus PYROSTOP 60-181 ISO de 40 mm deNSG-PILKINGTONTot el conjunt imprimat i pintat a l'esmalt sintètic inclòs colors diferents a cada cara segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1894.66 | P08 Porta de sectorització amb valor al foc EI2 60 C5 de 1 fulla batent, per unpas lliure de 110x210
Altres
| BAM201MI53 | UT | PORTA EI 60 TURIA ANDREU DE 110*210 CM, AMB MIRA CIRCULAR | 1 |  | x | 1894.66 | = | 1894.66
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1894.66
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1894.66
|  |  | Total | [6 empty] | 1894.66
| EAQDMI54 | u | P09 Porta d'accés a patinets d'instal.lacions amb valor al foc EI2 90 C5 d'un sol full batent, per un pas lliure de 100x210cm. Composta de marc a 4 cares de xapa d'acer conformada, amb mecanitzat per pany de cop i full semiencaixat formatper cubeta de doble safata de xapa conformada, unidamecànicament, amb reforços interiors d'acer i ànimamulticapa de llana de roca de densitat 180 Kg/m³ iplaques de silicat calci. Amb pany de per clau estandar de manteniment. Porta amb estabilitat al foc EI2 90 C5certificada (EN 13501-2). Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 716.03 | P09 Porta d'accés a patinets d'instal.lacions amb valor al foc EI2 90 C5 d'un sol full batent, per u
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 27.48 | = | 82.44
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 23.6 | = | 70.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 153.24
Material
| BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 1.2 |  | x | 468.99 | = | 562.788
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 562.788
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 716.028
|  |  | Total | [6 empty] | 716.028
| EAQDMI55 | u | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 2 full batent , per un pas lliurede 180x210 cm. Composta de marc i subestructura de perfils d'acer galvanitzat i full a base de malla d'acer galvanitzat de 3x3 cm. Amb pany per clau estandar de manteniment. Tot el conjunt imprimat a taller i pintat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proprcional de subestructura, materials i mitjans necessàris per el seu correcte muntatgeTot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 622.23 | Porta tècnica d'accés de zona de coberta de 2 full batent , per un pas lliurede 180x210 cm. Compost
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 27.48 | = | 82.44
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 23.6 | = | 70.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 153.24
Material
| BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 1 |  | x | 468.99 | = | 468.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 468.99
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 622.23
|  |  | Total | [6 empty] | 622.23
| EB71F301 | u | Suministro, instalación y posterior certificación de un sistema anticaídas horizontal flexible conforme EN 795 clase C de aprox. 80 M lineales del fabricante GM, instalado a postes de acero.Suministro de carro de traslación compatible con las líneas de vida propuestas.Suministro, instalación y posterior certificación de 10 puntos de anclaje anti péndulo conforme EN 795 clase A, instalados mediante postes dinámicos auto deformables tecnología “spiratech” del fabricante 3M, directamente a chapa de la cubierta existente. Todo acabado y en funcionamneto. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3900.77 | Suministro, instalación y posterior certificación de un sistema anticaídas horizontal flexible confo
| EB71MI01 | u | Suministro, instalación y posterior certificación de un sistema anticaídas horizontal flexible conforme EN 795 clase C de aprox. 25 M lineales del fabricante GM, instalado a postes de acero.Suministro de carro de traslación compatible con las líneas de vida propuestas.Suministro, instalación y posterior certificación de 4 puntos de anclaje anti péndulo conforme EN 795 clase A, instalados mediante postes dinámicos auto deformables tecnología “spiratech” del fabricante 3M, directamente a chapa de la cubierta existente, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2897.71 | Suministro, instalación y posterior certificación de un sistema anticaídas horizontal flexible confo
| ED7K3452 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 120.4 | Clavegueró PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN12,s/llit sorra 15cm+reblert sorra
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 26.58 | = | 5.316
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.2 | /R | x | 22.2 | = | 4.44
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 23.6 | = | 4.72
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 26.58 | = | 2.658
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.134
Maquinària
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.14 | /R | x | 6.3 | = | 0.882
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0592 | /R | x | 56.73 | = | 3.3584
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 4.2404
Material
| BDY3ED00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm | 1 |  | x | 2.59 | = | 2.59
| BDW3ED00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm | 0.33 |  | x | 74.32 | = | 24.5256
| BD7K3450 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 46.95 | = | 56.34
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.8232 |  | x | 18.6 | = | 15.3115
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 98.7671
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25701
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 120.3986
|  |  | Total | [6 empty] | 120.3986
| EJ1B001 | u | FLUXOR PRESTO, segons directrius hospital |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 327.13 | FLUXOR PRESTO, segons directrius hospital
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x | 23.57 | = | 2.6398
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x | 27.48 | = | 12.366
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.0058
Material
| BJ24E028 | u | Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat blanc | 1 |  | x | 44.36 | = | 44.36
| BJ1BF5AE | u | Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, per a una descàrrega de 6/9 l i accionament manual | 1 |  | x | 267.39 | = | 267.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 311.75
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.37515
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 327.131
|  |  | Total | [6 empty] | 327.131
| EJ14MI02 | u | Inodor de porcellana vitrificada,model Meridian, suspès amb sortida horitzontal, amb seient i tapa amortiguada, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col.locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació, Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 322.41 | Inodor de porcellana vitrificada,model Meridian, suspès amb sortida horitzontal, amb seient i tapa
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.25 | /R | x | 22.2 | = | 5.55
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 26.58 | = | 26.58
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.5 | /R | x | 27.48 | = | 41.22
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 23.57 | = | 11.785
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 85.135
Material
| BJ14BB12 | u | Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els elements de fixació i suport mural | 1 |  | x | 233.35 | = | 233.35
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 6.6 | = | 1.617
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 234.967
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 84.4135 | = | 0.17727
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.17727
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 2.5 |  | % | 85.1352 | = | 2.1284
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.1284
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 322.4077
|  |  | Total | [6 empty] | 322.4077
| EJ1BMI03 | u | Cisterna iestructura encastada DUPLO WC COMPACT per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament manual amb acabat blanc, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot acabat i en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 327.13 | Cisterna iestructura encastada DUPLO WC COMPACT per a inodor, amb estructura de suport per anar en
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x | 23.57 | = | 2.6398
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x | 27.48 | = | 12.366
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.0058
Material
| BJ24E028 | u | Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat blanc | 1 |  | x | 44.36 | = | 44.36
| BJ1BF5AE | u | Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, per a una descàrrega de 6/9 l i accionament manual | 1 |  | x | 267.39 | = | 267.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 311.75
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.37515
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 327.131
|  |  | Total | [6 empty] | 327.131
| F219FFC0 | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.27 | Tall paviment form. h>=15cm
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 22.96 | = | 5.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.74
Maquinària
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.25 | /R | x | 9.78 | = | 2.445
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.445
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0861
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.2711
|  |  | Total | [6 empty] | 8.2711
| F2R6426A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.95 | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,12t,rec.15-20km
Maquinària
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.007 | /R | x | 99.73 | = | 0.69811
| C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 0.214 | /R | x | 43.22 | = | 9.2491
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 9.9472
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.9472
|  |  | Total | [6 empty] | 9.9472
| F2RA8680 | m3 | Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | -31.32 | Deposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 170407
Material
| B2RA8680 | t | Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.2 |  | x | -156.59 | = | -31.318
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | -31.318
|  |  | Cost directe | [6 empty] | -31.318
|  |  | Total | [6 empty] | -31.318
| FDB27469 | u | Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.91 | Solera mitja canya HM-20/P/20/I,g<15cm,1,2x1,2m,p/tub D=40cm
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.4 | /R | x | 26.58 | = | 10.632
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x | 22.2 | = | 8.88
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.512
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.4988 |  | x | 66.37 | = | 33.1054
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 33.1054
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.29268
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.91
|  |  | Total | [6 empty] | 52.91
| FDD1A529 | m | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 281.18 | Paret pou circ.D=100cm,g=14cm,maó calat,arrebos.+llisc.int.1:0,5:4
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 4.647 | /R | x | 26.58 | = | 123.5173
| A0140000 | H | MANOBRE | 4.647 | /R | x | 22.2 | = | 103.1634
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 226.6807
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.006 |  | x | 1.82 | = | 0.01092
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0163 |  | x | 115.13 | = | 1.8766
| B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 119.952 |  | x | 0.2 | = | 23.9904
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.8779
Element compost
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.176 |  | x | 143.3262 | = | 25.2254
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 25.2254
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.4002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 281.1842
|  |  | Total | [6 empty] | 281.1842
| FDDZAHB4 | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 205.88 | Bastiment quadr.apar.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=700mm,B125,col.mort.
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.41 | /R | x | 22.2 | = | 9.102
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.41 | /R | x | 26.58 | = | 10.8978
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.9998
Material
| BDDZAHB0 | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 184.35 | = | 184.35
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0357 |  | x | 34.47 | = | 1.2306
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 185.5806
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 205.8804
|  |  | Total | [6 empty] | 205.8804
| K215MI01 | m2 | Enderroc d'envanets de sostremort, canals, aiguafons, antigues impermeabilitzacions o altres elements de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, transport i gestió dels resídus. Repercusió per m2 de coberta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.89 | Enderroc envanets,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.35 | /R | x | 22.2 | = | 7.77
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.77
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11655
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.8865
|  |  | Total | [6 empty] | 7.8865
| K215MI10 | ml | Formació d'encaixos en paret existent per allotjar els pilars de la nova coberta. Inclou formació de talls, enderroc de la zona necessària per allotjar la placa d'ancoratge i el pilar, remats de coronament i altres feines necessàries, càrrega i gestió de les runes. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.8 | Formació d'encaixos en paret existent per allotjar els pilars de la nova coberta. Inclou formació de
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 1.5 | /R | x | 22.2 | = | 33.3
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.3
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.4995
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.7995
|  |  | Total | [6 empty] | 33.7995
| K216MI01 | m2 | Enderroc de paret o divisió interior de qualsevol tipologia i de gruix variable, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sabre camió o contenidor. L'execució d'aquesta activitat queda restringida dins l'horari establert pel personal que estigui treballant simultàniament dins l'hospital (P -596) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.01 | Enderroc de paret o divisió interior de qualsevol tipologia i de gruix variable, amb mitjans manual
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x | 22.2 | = | 8.88
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.88
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1332
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.0132
|  |  | Total | [6 empty] | 9.0132
| K218302T | m2 | Arrancada de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P-598) |  |  |  | Rend.: | 0.99 |  | 3.41 | Arrancada de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P-598)
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.15 | /R | x | 22.2 | = | 3.3636
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3636
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05045
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.4141
|  |  | Total | [6 empty] | 3.4141
| K2192311 | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 146.7 | Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec.
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 4 | /R | x | 22.96 | = | 91.84
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x | 22.2 | = | 8.88
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 100.72
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 2 | /R | x | 17.44 | = | 34.88
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1691 | /R | x | 56.73 | = | 9.593
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 44.473
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.5108
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 146.7038
|  |  | Total | [6 empty] | 146.7038
| K219F301 | ml | Enderroc selectiu de de nèrvis de formigó armat de mides aproximades 15x15 cm, amb martell i/o compresor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de cales, replanteig i mitjans necessaris per la seva correcta execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.66 | Enderroc selectiu de de nèrvis de formigó armat de mides aproximades 15x15 cm, amb martell i/o compr
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.2 | /R | x | 22.2 | = | 4.44
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 22.96 | = | 4.592
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.032
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.2 | /R | x | 17.44 | = | 3.488
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.488
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13548
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.6555
|  |  | Total | [6 empty] | 12.6555
| K219F310 | m | Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.93 | Tall paviment form. h>=10cm
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 22.96 | = | 6.888
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.888
Maquinària
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.3 | /R | x | 9.78 | = | 2.934
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.934
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10332
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.9253
|  |  | Total | [6 empty] | 9.9253
| K219F311 | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 146.7 | Enderroc solera form.massa,compres.,càrrega man/mec.
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x | 22.2 | = | 8.88
| A0150000 | h | Manobre especialista | 4 | /R | x | 22.96 | = | 91.84
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 100.72
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1691 | /R | x | 56.73 | = | 9.593
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 2 | /R | x | 17.44 | = | 34.88
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 44.473
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.5108
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 146.7038
|  |  | Total | [6 empty] | 146.7038
| K219KFA0 | m | Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.96 | Tall paviment form. h>=10cm
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.15 | /R | x | 22.96 | = | 3.444
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.444
Maquinària
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.15 | /R | x | 9.78 | = | 1.467
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.467
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05166
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.9627
|  |  | Total | [6 empty] | 4.9627
| K219MI01 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, i el seu material de suport amb mitjans necessàris i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.L'execució d'aquesta activitat queda restringida dins l'horari establert pel personal que estigui treballant simultàniament dins l'hospital (P - 603). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.01 | Arrencada de paviment de terratzo, i el seu material de suport amb mitjans necessàris i càrrega manu
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x | 22.2 | = | 8.88
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.88
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1332
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.0132
|  |  | Total | [6 empty] | 9.0132
| K219MI02 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans necessaris i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.27 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 10 cm de gruix, amb mitjans neces
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.5 | /R | x | 22.2 | = | 11.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.1
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1665
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.2665
|  |  | Total | [6 empty] | 11.2665
| K219NE02 | m2 | Arrencada i repicat de rajola ceràmica i material de fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 0.498 |  | 13.57 | Arrencada i repicat de rajola ceràmica i material de fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.3 | /R | x | 22.2 | = | 13.3735
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.3735
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2006
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.5741
|  |  | Total | [6 empty] | 13.5741
| K21A302T | u | Arrancada d'aparells sanitaris de sales humides amb mitjans manuals i i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P-600) |  |  |  | Rend.: | 0.144 |  | 31.3 | Arrancada d'aparells sanitaris de sales humides amb mitjans manuals i i càrrega manual de runa sobre
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.2 | /R | x | 22.2 | = | 30.8333
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.8333
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.4625
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.2958
|  |  | Total | [6 empty] | 31.2958
| K21AUF01 | u | Arrencada de full i bastiment de porta o finestra de tipologia variable amb mitjans manuals i carrega manual sabre camió o contenidor. L'execució d'aquesta activitat queda restringida dins l'horari establert pel personal que estigui treballant simultàniament dins l'hospital (P - 603). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.51 | Arrencada de full i bastiment de porta o finestra de tipologia variable amb mitjans manuals i carre
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.2 | /R | x | 22.2 | = | 4.44
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.44
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0666
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.5066
|  |  | Total | [6 empty] | 4.5066
| K21IF301 | m2 | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal.lacions existents previ testeig. -Pontejat d'instal.lacions de qualsevol tipologia per no deixar sense servei altres zones. -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments. -Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges. -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal.lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa. -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. -Enderroc/ desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials. -Enderroc/ desmuntatge/sanejat de revestiments sobre suports que no es retiren. -Enderroc/ desmuntatge/ sanejat de paviments existents. -Arrencada de paviment de peçes conformades i el seu material de suport. -Arrencada de soleres i recrescuts, fins a deixar el total de l'estructura nua. -Rampa de canvi de nivell, repicat de forjats. -Formació d'espai per muntacàrregues i escala. -Classificació,confinament de la runa i altres elements per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió,cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF. -Muntatge d'envans nosocomials, ventilacions forçades, tapat de conductes d'aire existents, Estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o acopi. Tot acabat i preparat per iniciar la resta de feines. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.37 | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra per fases i puntual en zones annexes, inclou: -Tall
| K21IMI01 | m2 | Extracció, desmuntatge i/o enderroc de part proporcional de totes les Instal·lacions existents en planta de Hospital, que discorren pel cel-ras o sostre, a base d'instal·lacions de distribució d'aigua sanitaria, safates i conductors elèctrics, canonades d'aigua de climatització, conductes d'aire de xapa aïllada, sense aïllar, de climaver o d'escaiola, safates de comunicació i cablejat de comunicacions, safates de contra incendis i conductors de contra incendis, xarxa de incendis a base de canonada de sprinklers, Bies, safates i cablejat d'incendis, conductes pel transport pneumàtic etc... S'inclou tot tipus d'instal·lació existent a desmantellar. inclòs part proporcional de suportacions deixant el sostre completament net de restes de qualsevol instal·lació existent, inclòs part proporcional de desconnexió de serveis i/o el seu tall, reconducció i/o tap provisional. (P-607) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.79 | Extracció, desmuntatge i/o enderroc de part proporcional de totes les Instal·lacions existents en p
| K4415315 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.27 | Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x | 23.69 | = | 0.2369
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.01 | /R | x | 27.04 | = | 0.2704
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.5073
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.02 | /R | x | 3.47 | = | 0.0694
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.0694
Material
| B44Z-0LVW | kg | Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.68 | = | 1.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.68
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.01268
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.2694
|  |  | Total | [6 empty] | 2.2694
| K441531D | kg | Acer Galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i altres elements formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller, galvanitzat en calent i col·locat a l'obra amb cargols sense soldadures. Inclou part proporcional de mecanitzats, platines, barres roscades, materials, feine i altres elements i mitjans necessàris per al seu correcte muntatge. Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.15 | Acer Galvanitzat S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i altres elements formats per peça compo
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.005 | /R | x | 27.04 | = | 0.1352
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.005 | /R | x | 23.69 | = | 0.11845
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.25365
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.016 | /R | x | 3.47 | = | 0.05552
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.05552
Material
| B44Z-0LZD | kg | Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 1 |  | x | 2.83 | = | 2.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.83
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.00634
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.1455
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1455
| K4415325 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.35 | Acer S275JR,p/pilar peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.02 | /R | x | 27.04 | = | 0.5408
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.02 | /R | x | 23.69 | = | 0.4738
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0146
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.02 | /R | x | 3.47 | = | 0.0694
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.0694
Material
| B44Z50BA | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.24 | = | 1.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.02537
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.3494
|  |  | Total | [6 empty] | 2.3494
| K441532D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.18 | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça composta, en perfils laminats en ca
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.016 | /R | x | 23.69 | = | 0.37904
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.016 | /R | x | 27.04 | = | 0.43264
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.81168
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.016 | /R | x | 3.47 | = | 0.05552
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.05552
Material
| B44Z50B5 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.29 | = | 1.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.29
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.02029
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.1775
|  |  | Total | [6 empty] | 2.1775
| K4425025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.98 | Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sol
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x | 23.69 | = | 0.35535
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x | 27.04 | = | 0.4056
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.76095
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x | 3.47 | = | 0.05205
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.05205
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.15 | = | 1.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.15
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.01902
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.982
|  |  | Total | [6 empty] | 1.982
| K442F302 | kg | Sumbinistrament i muntatge de perfils per a suport de falsos sostres i instal.lacions en zones a ignifugar a a base de tub quadrat de 25x25 mm i 350 mm de llarg a base Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura o altres mitjans necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.98 | Sumbinistrament i muntatge de perfils per a suport de falsos sostres i instal.lacions en zones a ig
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x | 23.69 | = | 0.35535
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x | 27.04 | = | 0.4056
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.76095
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x | 3.47 | = | 0.05205
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.05205
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.15 | = | 1.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.15
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.01902
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.982
|  |  | Total | [6 empty] | 1.982
| K4435125 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.18 | Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.023 | /R | x | 27.04 | = | 0.62192
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.013 | /R | x | 23.69 | = | 0.30797
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.92989
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.023 | /R | x | 3.47 | = | 0.07981
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.07981
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.15 | = | 1.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.15
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.02325
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.1829
|  |  | Total | [6 empty] | 2.1829
| K444F135 | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a biguetes formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.55 | Acer S275J0H,p/biguetes peça simp.,perf.rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.017 | /R | x | 23.69 | = | 0.40273
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.032 | /R | x | 27.04 | = | 0.86528
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.268
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.032 | /R | x | 3.47 | = | 0.11104
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.11104
Material
| B44ZF03A | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.14 | = | 1.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.14
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.0317
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.5507
|  |  | Total | [6 empty] | 2.5507
| K45RE000 | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, a base del sitema Sikadur 30, format per adhesiu bicomponent, tixotròpic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.73 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos comp
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.3 | /R | x | 26.58 | = | 7.974
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.974
Material
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.8 |  | x | 14.45 | = | 11.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.56
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.19935
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.7333
|  |  | Total | [6 empty] | 19.7333
| K4BB3000 | kg | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.52 | Armadura p/sostre retic. AP500S barres corrug.
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 26.58 | = | 0.2658
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 23.6 | = | 0.236
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.5018
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.008 |  | x | 1.53 | = | 0.01224
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.01224
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.0015 | = | 1.0015
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.0015
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00753
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.5231
|  |  | Total | [6 empty] | 1.5231
| K4F2B57G | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 333.19 | Paret p/revestir,g=14cm,maó calat,HD,R15,290x140x100mm,cat.I,CEM II,1:0,5:4,(6 N/mm2)
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 6.9 | /R | x | 26.58 | = | 183.402
| A0140000 | H | MANOBRE | 3.5 | /R | x | 22.2 | = | 77.7
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 261.102
Material
| B0F1F2A1 | u | Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 235.44 |  | x | 0.2 | = | 47.088
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.088
Element compost
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.1289 |  | x | 143.3262 | = | 18.4747
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 18.4747
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 6.5275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 333.1923
|  |  | Total | [6 empty] | 333.1923
| K652F301 | m2 | (T.2) Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques tipus estàndard (A) segons Norma UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes , reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.48 | (T.2) Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, EI90, format per estruc
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 7.5 |  | x | 1.01 | = | 7.575
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.5 |  | x | 5.57 | = | 8.355
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.18 |  | x | 5.59 | = | 23.3662
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 4 |  | x | 0.99 | = | 3.96
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.6077
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.483
|  |  | Total | [6 empty] | 67.483
| K652F302 | m2 | ENVA M1 Envà de plaques de guix laminat, tipus Knauf W112 o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,bandes perímetrals, 2 plaques impregnades anti-humitat (H1 de Knauf) segons Norma UNE-EN520, a cada cara de 12'5 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.16 | ENVA M1 Envà de plaques de guix laminat, tipus Knauf W112 o equivalent, EI60, format per estructur
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B6B0-1BTL | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 1.18 | = | 0.354
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.67 |  | x | 1.48 | = | 5.4316
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.7 |  | x | 1.28 | = | 0.896
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4 |  | x | 11.95 | = | 47.8
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 69.2823
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.1575
|  |  | Total | [6 empty] | 83.1575
| K652F303 | m2 | (T.3) Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, E120, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, bandes perimetrals, 2 plaques tipus Foc (A) segons UNE-EN520 a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de una massa de 70 kg m3 i 7cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes , reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 76.15 | (T.3) Envà de plaques de guix laminat, Pladur 130 (70) LM400 o equivalent, E120, format per estruc
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 4 |  | x | 0.99 | = | 3.96
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 7.5 |  | x | 1.01 | = | 7.575
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0CC3410 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.18 |  | x | 8.29 | = | 34.6522
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.2758
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.151
|  |  | Total | [6 empty] | 76.151
| K652F305 | m2 | ENVA M3 Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 2 plaques tipus hidròfug (H1) de 12.5 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.56 | ENVA M3 Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI60, forma
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.99 | = | 0.98753
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2 |  | x | 11.95 | = | 23.9
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.01 | = | 3.7117
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 44.6879
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.5631
|  |  | Total | [6 empty] | 58.5631
| K652MI01 | m2 | (T.5)Contra Envà de plaques de guix laminat KNAUF W628 107'5/600 o similar, EI90, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 75 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a 1 cara, tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W i una massa de 70 kg m3. Inclou reforç amb doble perfil i travessers en obertures de portes, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 45.97 | (T.5)Contra Envà de plaques de guix laminat KNAUF W628 107'5/600 o similar, EI90, format per estruc
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.99 | = | 0.98753
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.01 | = | 3.7117
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 5.49 | = | 11.3094
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.0973
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.9725
|  |  | Total | [6 empty] | 45.9725
| K652MI02 | m2 | (T.4) Envà de plaques de guix laminat, Pladur 106 (46) LM400 o equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 106 mm, muntants cada 400 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària, 2 plaques tipus Hidròfuga (H) a cada cara de 15 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 68.86 | (T.4) Envà de plaques de guix laminat, Pladur 106 (46) LM400 o equivalent, EI90, format per estruct
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.99 | = | 0.98753
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B0CC2410 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 8.3 | = | 34.196
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.01 | = | 3.7117
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 54.9839
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.8591
|  |  | Total | [6 empty] | 68.8591
| K652MI04 | m2 | (T.2) Envà de plaques de guix laminat KNAUF W112 108/600 o similar, EI90, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3. Inclou reforç amb doble perfil i travessers en obertures de portes, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.69 | (T.2) Envà de plaques de guix laminat KNAUF W112 108/600 o similar, EI90, format per estructura senz
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.99 | = | 0.98753
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.01 | = | 3.7117
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 5.59 | = | 23.0308
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.8187
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 57.6939
|  |  | Total | [6 empty] | 57.6939
| K652MI05 | m2 | (T.1) Envà de plaques de guix laminat KNAUF W113 138/600 o similar, EI180, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 138 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 3 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3. Inclou reforç amb doble perfil i travessers en obertures de portes, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 85.9 | (T.1) Envà de plaques de guix laminat KNAUF W113 138/600 o similar, EI180, format per estructura sen
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.99 | = | 0.98753
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.01 | = | 3.7117
| B0CC3410 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 6.18 |  | x | 8.29 | = | 51.2322
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72.0201
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 85.8953
|  |  | Total | [6 empty] | 85.8953
| K652MI06 | m2 | (T.6) Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària, 2 plaques tipus Hidròfuga (H) de 12.5 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 51.26 | (T.6) Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI90, format
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.57 | = | 0.2679
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.99 | = | 0.98753
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.01 | = | 3.7117
| B0CC2410 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2 |  | x | 8.3 | = | 16.6
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.3879
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.2631
|  |  | Total | [6 empty] | 51.2631
| K81135A4 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.28 | Arrebossat reglejat,vert.ext.,h<3m,morter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.924 | /R | x | 26.58 | = | 24.5599
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.671 | /R | x | 22.2 | = | 14.8962
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 39.4561
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0032 |  | x | 115.13 | = | 0.36842
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.36842
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0292 |  | x | 84.4135 | = | 2.4649
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.4649
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.9864
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.2758
|  |  | Total | [6 empty] | 43.2758
| K878MI01 | m2 | Neteja de parament de formigó i acer amb raig d'aigua a pressió amb equip autónom específic per al fet, inclou part proporcional de feines, mitjans i connexionat als punts de subminitrament de serveis. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.83 | Neteja de parament de formigó i acer amb raig d'aigua a pressió amb equip autónom específic per al f
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.19 | /R | x | 22.2 | = | 4.218
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.19 | /R | x | 26.58 | = | 5.0502
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.2682
Maquinària
| CZ172000 | h | Màquina de raig d'aigua a pressió | 0.19 | /R | x | 4.14 | = | 0.7866
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.7866
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.3 |  | x | 1.82 | = | 0.546
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.546
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.23171
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.8325
|  |  | Total | [6 empty] | 10.8325
| KMAMU08 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus i/o planta de reciclatge amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.42 | Transport de residus inerts o no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus i/o plant
Maquinària
| C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 0.1 | /R | x | 54.15 | = | 5.415
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 5.415
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.415
|  |  | Total | [6 empty] | 5.415
| L219MI01 | m2 | Desmuntatge i/o arrencada de mobles i altres elements de servei de l'antiga activitat, amb mitjans necessàris, i càrrega sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.15 | Desmuntatge i/o arrencada de mobles i altres elements de servei de l'antiga activitat, amb mitjans n
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.05 | /R | x | 22.96 | = | 1.148
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.148
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.148
|  |  | Total | [6 empty] | 1.148
| P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.82 | Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.46 | /R | x | 25.31 | = | 11.6426
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6426
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17464
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.8172
|  |  | Total | [6 empty] | 11.8172
| P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.28 | Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 25.31 | = | 10.124
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.124
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15186
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.2759
|  |  | Total | [6 empty] | 10.2759
| P214M-AKZH | m2 | Enderroc de sostre complet, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.24 | Enderroc sostre complet,pavim.,entrebigat,bigueta perf.lam.,cel ras i instal.,m.man. i càrrega manua
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.35 | /R | x | 30.82 | = | 10.787
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 25.31 | = | 37.965
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 48.752
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.35 | /R | x | 7.88 | = | 2.758
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.758
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.73128
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.2413
|  |  | Total | [6 empty] | 52.2413
| P214M-F301 | m2 | Enderroc puntual de sostre per a la formació de passos d'instal.lacions en forjat, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclou part proporcional de replanteig i remats laterals en l'àmbit del forjat. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.24 | Enderroc puntual de sostre per a la formació de passos d'instal.lacions en forjat, incloent paviment
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.35 | /R | x | 30.82 | = | 10.787
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 25.31 | = | 37.965
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 48.752
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.35 | /R | x | 7.88 | = | 2.758
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.758
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.73128
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.2413
|  |  | Total | [6 empty] | 52.2413
| P214T-4RQB | u | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.52 | Ender.punt. envà ceràm.,g=5-10cm,form.forat passabig.<=30x30,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.125 | /R | x | 26.17 | = | 3.2713
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2713
Maquinària
| C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 0.05 | /R | x | 3.98 | = | 0.199
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.199
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04907
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.5193
|  |  | Total | [6 empty] | 3.5193
| P4599-E7SJ | m3 | Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 116.95 | Formigó p/sostre indust., HA-25/P/10/I,abocat cubilot
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.176 | /R | x | 25.31 | = | 29.7646
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.294 | /R | x | 30.3 | = | 8.9082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 38.6728
Material
| B06E-12BZ | m3 | Formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.05 |  | x | 73.63 | = | 77.3115
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 77.3115
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.96682
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 116.9511
|  |  | Total | [6 empty] | 116.9511
| P4B8-D6QH | kg | Armadura per a forjats d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.96 | Armadura per a forjats d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 50
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 24.36 | = | 0.2436
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 27.43 | = | 0.32916
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.57276
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.012 |  | x | 1.35 | = | 0.0162
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.0162
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.3673 | = | 1.3673
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.3673
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00859
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.9649
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9649
| P4BI-D9P6 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.91 | Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 24.36 | = | 0.2436
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 27.43 | = | 0.2743
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.5179
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.01 |  | x | 1.35 | = | 0.0135
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.0135
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.3673 | = | 1.3673
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.3673
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00777
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.9065
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9065
| P4BJ-D9PG | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.24 | Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.022 | /R | x | 24.36 | = | 0.53592
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.022 | /R | x | 27.43 | = | 0.60346
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1394
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.018 |  | x | 1.35 | = | 0.0243
| B0B8-1081 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 1.72 | = | 2.064
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.0883
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01709
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.2448
|  |  | Total | [6 empty] | 3.2448
| P4LC-6549 | m2 | Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.94 | Perfil xapa p/sostre col·lab.acer galv.,g=1,2mm,pas malla=200 - 210mm,h=60mm,pes=14 a 15kg/m2,inèrci
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.24 | /R | x | 26.91 | = | 6.4584
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 30.3 | = | 3.636
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.0944
Material
| B4L2-FGL1 | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4 | 1.02 |  | x | 17.35 | = | 17.697
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.697
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15142
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.9428
|  |  | Total | [6 empty] | 27.9428
| P4Z6-6YXI | u | Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.89 | Ancoratge acer+tac d'expansió,D=16mm,carg./voland./fem.,p/fix.perfils metàl.estr.form.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 25.31 | = | 3.7965
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 30.3 | = | 4.545
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3415
Material
| B0AP-07IP | u | Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x | 6.42 | = | 6.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.42
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12512
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.8866
|  |  | Total | [6 empty] | 14.8866
| P4Z6-6YXK | u | Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.74 | Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 10 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.31 | = | 2.531
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x | 30.3 | = | 3.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.561
Material
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x | 1.1 | = | 1.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08342
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.7444
|  |  | Total | [6 empty] | 6.7444
| P4Z6-6YXL | u | Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm de fins a 25 cm de llarg amb cargol , volandera i femella, inclou formació del forat, bufat, muntage, materials, mitjans i feines necessàries, tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.09 | Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm de fins a 25 cm de llarg amb cargol , volandera i femella
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 30.3 | = | 4.545
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 25.31 | = | 3.7965
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3415
Material
| B0AN-07J4 | u | Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x | 8.62 | = | 8.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.62
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12512
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.0866
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0866
| P5ZF8-4SMW | u | Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.42 | Gàrgola PVC,tub sortida 90x90mm2,long.=375mm,cassol.ang.,sold. sota imperm.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 30.3 | = | 3.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.03
Material
| B5ZF1-12XC | u | Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle per a soldar la impermeabilització | 1 |  | x | 11.34 | = | 11.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.34
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04545
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.4154
|  |  | Total | [6 empty] | 14.4154
| P5ZF8-UF01 | u | Gàrgola a base de tub d'acer inox amb tub de sortida de D70 mm, i 60 cm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització, inclou part proporcional de feines, reparació de façana i mitjans necessaris, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.43 | Gàrgola PVC,tub sortida 90x90mm2,long.=375mm,cassol.ang.,sold. sota imperm.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 30.3 | = | 30.3
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.3
Material
| B5ZF1-12XC | u | Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle per a soldar la impermeabilització | 2 |  | x | 11.34 | = | 22.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.68
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.4545
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.4345
|  |  | Total | [6 empty] | 53.4345
| P653-8N5I | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.63 | Envà pl.guix laminat,estruc.doble N, /600mm(48mm+48mm),1xA(15mm)
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 26.91 | = | 2.5564
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.095 | /R | x | 30.3 | = | 2.8785
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.4349
Material
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 6.61 | = | 13.6166
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.66 | = | 0.6204
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 4.893 |  | x | 1.24 | = | 6.0673
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 11 | = | 3.3
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.15 |  | x | 3.4 | = | 0.51
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 12 |  | x | 0.19 | = | 2.28
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.995 |  | x | 1.2 | = | 2.394
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.1163
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08152
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.6328
|  |  | Total | [6 empty] | 35.6328
| P653-TU | m2 | ENVA M1 Envà de plaques de guix laminat, tipus Knauf W112 o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,bandes perímetrals, a cada cara 1 placa impregnada anti-humitat (H1 de Knauf) segons Norma UNE-EN520 i altre tipus (N), totes dues de 12'5 mm.a segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.7 | ENVA M1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 30.3 | = | 9.09
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 26.91 | = | 2.5564
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6464
Material
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.28 | = | 1.2768
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 11 | = | 5.5
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.4 | = | 0.408
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.19 | = | 1.14
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.48 | = | 3.6208
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B0CC0-T21 | m2 | Placa imprergnada KNAUF tipus H1 1200x2600 gruix 12'5 mm. | 2 |  | x | 8.5 | = | 17
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2 |  | x | 5.49 | = | 10.98
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.66 | = | 0.6204
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.874
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.6952
|  |  | Total | [6 empty] | 53.6952
| P653-TUCN | m2 | ENVA M2 Envà de plaques de guix laminat, tipus Knauf W112 o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària,bandes perímetrals, a cada cara 1 placa impregnada anti-humitat (H1 de Knauf) segons Norma UNE-EN520 i altre tipus (N), totes dues de 12'5 mm.segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.72 | ENVA M2
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 30.3 | = | 9.09
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 26.91 | = | 2.5564
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6464
Material
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2 |  | x | 5.49 | = | 10.98
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 11 | = | 5.5
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.4 | = | 0.408
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.66 | = | 0.3102
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.2 | = | 1.197
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.24 | = | 3.0337
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B0CC0-T21 | m2 | Placa imprergnada KNAUF tipus H1 1200x2600 gruix 12'5 mm. | 2 |  | x | 8.5 | = | 17
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.19 | = | 1.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.8969
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.718
|  |  | Total | [6 empty] | 52.718
| P653-UCNW | m2 | ENVA M2 Envà de plaques de guix laminat, tipus Knauf W112 o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària,bandes perímetrals, 2 plaques impregnades anti-humitat (H1 de Knauf) segons Norma UNE-EN520, a cada cara de 12'5 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.97 | ENVA M2
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 30.3 | = | 9.09
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 26.91 | = | 2.5564
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6464
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 11 | = | 5.5
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.24 | = | 3.0337
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.2 | = | 1.197
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 11.95 | = | 49.234
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.4 | = | 0.408
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.19 | = | 1.14
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.66 | = | 0.3102
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.1509
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.972
|  |  | Total | [6 empty] | 73.972
| P653-UCNZ | m2 | ENVA M1 Envà de plaques de guix laminat, tipus Knauf W112 o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària,bandes perímetrals, 2 plaques impregnades anti-humitat (H1 de Knauf) segons Norma UNE-EN520, a cada cara de 12'5 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 74.95 | ENVA M1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 26.91 | = | 2.5564
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 30.3 | = | 9.09
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6464
Material
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 11.95 | = | 49.234
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.66 | = | 0.6204
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 11 | = | 5.5
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.48 | = | 3.6208
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.4 | = | 0.408
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.19 | = | 1.14
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.28 | = | 1.2768
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.128
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.9492
|  |  | Total | [6 empty] | 74.9492
| P654-8Q6U | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.13 | Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.doble N126mm / 600mm(48mm),1xA(15mm)/I(15mm)+MW-roca R
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 30.3 | = | 10.908
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 26.91 | = | 3.3638
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.2717
Material
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 11 | = | 3.3
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 12 |  | x | 0.19 | = | 2.28
| B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 2.06 |  | x | 3 | = | 6.18
| B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x | 9.58 | = | 10.1548
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 6.61 | = | 6.8083
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.15 |  | x | 3.4 | = | 0.51
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.995 |  | x | 1.2 | = | 2.394
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.66 | = | 0.6204
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 4.893 |  | x | 1.24 | = | 6.0673
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.6428
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21408
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.1286
|  |  | Total | [6 empty] | 54.1286
| P654-HYEZ | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 121 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 12,5 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.95 | Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.doble N121mm / 400mm(48mm),1xA(12,5mm)/I(12,5mm)+MW-roc
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 26.91 | = | 3.7674
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 30.3 | = | 11.817
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.5844
Material
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.995 |  | x | 1.2 | = | 2.394
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.66 | = | 0.6204
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 7.35 |  | x | 1.24 | = | 9.114
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 5.78 | = | 5.9534
| B0CC0-21OZ | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x | 9.38 | = | 9.9428
| B7C93-0IWX | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 2.06 |  | x | 3.09 | = | 6.3654
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 12 |  | x | 0.19 | = | 2.28
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.15 |  | x | 3.4 | = | 0.51
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 11 | = | 4.62
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.128
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.23377
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.9462
|  |  | Total | [6 empty] | 58.9462
| P7D0-5RJG | m2 | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.6 | Aïllament g=2cm,morter ignífug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,projec.elem.superf.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 26.91 | = | 1.3455
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 30.3 | = | 3.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.3755
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.1 | /R | x | 5.02 | = | 0.502
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.502
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.015 |  | x | 1.72 | = | 0.0258
| B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 12.24 |  | x | 1.11 | = | 13.5864
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.6122
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.10939
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.5991
|  |  | Total | [6 empty] | 18.5991
| P7D0-5RJK | m2 | Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.01 | Aïllament g=5cm,morter ignífug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,projec.elem.lin.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.16 | /R | x | 30.3 | = | 4.848
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x | 26.91 | = | 2.1528
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.0008
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.16 | /R | x | 5.02 | = | 0.8032
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.8032
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.037 |  | x | 1.72 | = | 0.06364
| B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 30.6 |  | x | 1.11 | = | 33.966
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.0296
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.17502
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.0087
|  |  | Total | [6 empty] | 42.0087
| P7D0-F301 | m2 | Aïllament de gruix 5 cm,(EI180) amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals.Tot certificat per un EI180. Inclou part proporcional de planxa deployé o similar per assegurar la subjecció. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.79 | Aïllament de gruix 5 cm,(EI180) amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x | 26.91 | = | 2.1528
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.16 | /R | x | 30.3 | = | 4.848
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.0008
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.16 | /R | x | 5.02 | = | 0.8032
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.8032
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.037 |  | x | 1.72 | = | 0.06364
| B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 25 |  | x | 1.11 | = | 27.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.8136
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.17502
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.7927
|  |  | Total | [6 empty] | 35.7927
| P7D9-5QEL | m2 | Recobriment d'elements de forma superficial amb tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 1,1 mm i de 40x40 mm de pas de malla, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.03 | Recobriment elements superf.,tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x | 30.3 | = | 1.515
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 25.31 | = | 0.7593
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2743
Material
| B0AI-07C3 | m2 | Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 1,1 mm i de 40x40 mm de pas de malla | 1.1 |  | x | 0.62 | = | 0.682
| B0AL-07AP | cu | Claus d'impacte d'acer | 0.05 |  | x | 20.36 | = | 1.018
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.7
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.05686
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.0312
|  |  | Total | [6 empty] | 4.0312
| P7DB-65NY | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.54 | Segellat pas instal.2plaques MW-roca 116 a 125kg/m3,g=30mm,+revestiment resist.foc resines termopl.d
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 30.3 | = | 6.06
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 26.91 | = | 5.382
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.442
Material
| B7C93-0IY0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,81081 m2·K/W | 2.2 |  | x | 7.94 | = | 17.468
| B7D4-19X9 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 0.5 |  | x | 14.91 | = | 7.455
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.923
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17163
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.5366
|  |  | Total | [6 empty] | 36.5366
| P7DB-F301 | m2 | Segellat de buits en forjats de pas d'instal·lacions amb a base de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, amb resistència al foc EI-120. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.54 | Segellat de buits en forjats de pas d'instal·lacions amb a base de llana mineral de roca de 116 a 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 30.3 | = | 6.06
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 26.91 | = | 5.382
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.442
Material
| B7C93-0IY0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,81081 m2·K/W | 2.2 |  | x | 7.94 | = | 17.468
| B7D4-19X9 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 0.5 |  | x | 14.91 | = | 7.455
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.923
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17163
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.5366
|  |  | Total | [6 empty] | 36.5366
| P811-3EKI | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10,reglejat i remolinat, inclou part proporcional de preparació de zones laterals, armadura contínua a base de malla de reforç agafada amb material específic, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32.49 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mi
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.308 | /R | x | 25.31 | = | 7.7955
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.616 | /R | x | 30.3 | = | 18.6648
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.4603
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0281 |  | x | 190.9562 | = | 5.3659
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 5.3659
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.66151
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.4877
|  |  | Total | [6 empty] | 32.4877
| P811-H7RD | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.68 | Arrebossat reglejat,vert.,h<3m,morter calç 1:4,remolinat
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 25.31 | = | 8.3523
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.56 | /R | x | 30.3 | = | 16.968
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.3203
Element compost
| B07F-0LSV | m3 | Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.017 |  | x | 160.2193 | = | 2.7237
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.7237
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.63301
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.677
|  |  | Total | [6 empty] | 28.677
| P83EA-3Y8U | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.76 | Aplacat vert. placa guix lamin. tipusF,g=12,5mm,fix.mec.s/perfileria
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.228 | /R | x | 30.3 | = | 6.9084
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.072 | /R | x | 26.91 | = | 1.9375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.8459
Material
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x | 8.84 | = | 9.3704
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.399 |  | x | 1.46 | = | 0.58254
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.995 |  | x | 0.04 | = | 0.0798
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.25 |  | x | 11 | = | 2.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.7827
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13269
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.7614
|  |  | Total | [6 empty] | 21.7614
| P83EC-95UO | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.95 | Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,73.0 / 400(48),
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x | 26.91 | = | 2.9601
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.33 | /R | x | 30.3 | = | 9.999
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.9591
Material
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 11 | = | 7.92
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.4 | = | 0.408
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.19 | = | 1.14
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 8.84 | = | 18.2104
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 1.2 | = | 1.14
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.66 | = | 0.3102
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 1.24 | = | 4.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.7966
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.19439
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.9501
|  |  | Total | [6 empty] | 47.9501
| P862-6YPL | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.87 | Revest.param.vert.làmina vinílica,g=1mm,1750g/m2,col.adh.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.126 | /R | x | 26.91 | = | 3.3907
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.126 | /R | x | 30.3 | = | 3.8178
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.2085
Material
| B861-1N0J | m2 | Làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial | 1.05 |  | x | 15.63 | = | 16.4115
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x | 3.82 | = | 1.146
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.5575
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10813
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.8741
|  |  | Total | [6 empty] | 24.8741
| P862-F301 | m2 | Acabat (B) Revestiment interior vertical amb plaques de policarbonat tipus Protectwall Polycarbonate , d'alt rendiment (sense ABS), tipus ignífug i d'aplicació general, de 1,7 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 1305-1, comportament al foc B-S1,d0, cantell recte, acabat lleugerament gravat a una cara amb color sòlid tintat en massa a escollir per DF, amb sistema de juntes de dilatació, col·locat adherit directe sobre parament vertical amb adhesiu Protectwall Protectbond Eco el 100% , deixant 2 mm de junt de dilatació entre panell i panell, acabat superior bisellat a 45º en forma de xamfrà i les juntes i acabats de cantonades i sòcols aniran segellats amb silicona Protectwall Protectseal fungicida del mateix color que el panell. Tots els plecs estaran realitzats en fred sense necessitat de fresar les peces , ni debilitar els cantons. Inclou pp de formació de cantoneres i racons, forats, ajustos, materials i feines necessaris, despecejament segons projecte, cap peça de menys de 40 cm d'ample. Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.42 | Acabat (B) Revestiment interior vertical amb plaques de policarbonat tipus Protectwall Polycarbonat
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.126 | /R | x | 26.91 | = | 3.3907
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.126 | /R | x | 30.3 | = | 3.8178
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.2085
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x | 3.82 | = | 1.146
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.146
Altres
| B861F301 | m2 | Policarbonat antibacterià de 1.5mm | 1.05 |  | x | 39.01 | = | 40.9605
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 40.9605
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10813
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49.4231
|  |  | Total | [6 empty] | 49.4231
| P89G-43TX | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.47 | Pintat porta fusta,esmalt sint.,1protector+1segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x | 26.91 | = | 1.3455
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.52 | /R | x | 30.3 | = | 15.756
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.1015
Material
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.3468 |  | x | 15.5 | = | 5.3754
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.15 |  | x | 4.88 | = | 0.732
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.1074
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25652
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.4654
|  |  | Total | [6 empty] | 23.4654
| P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.61 | Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 26.91 | = | 0.2691
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 30.3 | = | 3.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2991
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x | 3.8 | = | 1.5116
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.88 | = | 0.74664
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2583
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04949
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.6069
|  |  | Total | [6 empty] | 5.6069
| P9C2-D4AK | m2 | Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.81 | Pavim.terratzo llis g.mitjà 30x30cm,preu mitjà,mort.1:6,int.intens
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.24 | /R | x | 30.3 | = | 7.272
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 26.91 | = | 3.2292
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 25.31 | = | 1.2655
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.7667
Material
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x | 1.1 | = | 1.7655
| B9C5-0GXP | m2 | Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús interior intens | 1.04 |  | x | 12.71 | = | 13.2184
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.9839
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.021 |  | x | 89.4661 | = | 1.8788
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.8788
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1765
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.8059
|  |  | Total | [6 empty] | 28.8059
| P9M5-608Q | m2 | Paviment de morter autoanivellant de 10 mm de gruix sobre el paviment de formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.42 | Paviment mort.autoanivellant g=10mm sob./pavim.form.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 25.31 | = | 5.062
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.16 | /R | x | 30.3 | = | 4.848
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.91
Material
| B075-06T4 | kg | Morter d'anivellament | 23 |  | x | 0.95 | = | 21.85
| B091-06VJ | kg | Adhesiu de resines epoxi | 0.3001 |  | x | 5.02 | = | 1.5065
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.3565
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14865
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.4152
|  |  | Total | [6 empty] | 33.4152
| P9M5-F301 | m2 | NESTOR ?????? Paviment de morter autoanivellant de 15 mm de gruix sobre el paviment de formigó, prèvia preparació de la base. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.85 | NESTOR ?????? Paviment de morter autoanivellant de 15 mm de gruix sobre el paviment de formigó, prèv
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.31 | = | 2.531
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.1 | /R | x | 30.3 | = | 3.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.561
Material
| B075-06T4 | kg | Morter d'anivellament | 6 |  | x | 0.95 | = | 5.7
| B091-06VJ | kg | Adhesiu de resines epoxi | 0.3001 |  | x | 5.02 | = | 1.5065
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.2065
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08342
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.8509
|  |  | Total | [6 empty] | 12.8509
| P9P6-4Z0S | m2 | Paviment de cautxú/goma amb tractament de protecció superficial, en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, col·locat amb adhesiu de dispersió aquosa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.69 | Paviment goma +protecció superf.rotlle,preu mitjà,23-34-42,g=2mm,llisa,col.adhes.dispers.aquosa
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 30.3 | = | 3.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.03
Material
| B9P5-0IQW | m2 | Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-42 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa i amb tractament de protecció superficial | 1.1 |  | x | 24.92 | = | 27.412
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x | 3.82 | = | 1.2033
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.6153
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04545
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.6907
|  |  | Total | [6 empty] | 31.6907
| P9P6-F301 | m2 | (P2)Paviment vlinílic TARKETT IQ GRANIT Làmina acústica encolada MAPEI Mapesonic CR, en rotlle, segons la norma UNE-EN 685 , col·locat amb adhesiu éspecífic. Inclou base autonivellant, pasta allisadora, Làmina acústica encolada MAPEI Mapesonic CR, i làmina Tarkett Granit IQ LIGHT GREEN 0407, inclou part proporcional de preparació de la base, mitges cañes, esglaonats, juntes estructurals, remuntat, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.64 | (P2)Paviment vlinílic TARKETT IQ GRANIT Làmina acústica encolada MAPEI Mapesonic CR, en rotlle, seg
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 30.3 | = | 9.09
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.09
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 1 |  | x | 3.82 | = | 3.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.82
Altres
| B9P5F301 | m2 | Tarkett Granit IQ LIGHT GREEN 0407 | 1 |  | x | 44.59 | = | 44.59
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 44.59
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13635
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 57.6364
|  |  | Total | [6 empty] | 57.6364
| P9U3-6Y7V | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.75 | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària,col.adhesiu
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 30.3 | = | 3.636
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 25.31 | = | 0.2531
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.8891
Material
| B9U1-15H8 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària | 1.02 |  | x | 8.19 | = | 8.3538
| B091-06VI | kg | Adhesiu de poliuretà | 0.063 |  | x | 7.09 | = | 0.44667
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.8005
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05834
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.7479
|  |  | Total | [6 empty] | 12.7479
| P9U3-F301 | m | Sòcol d'alumini anoditzat Metal Line 90 llis d'alumini anoditzat, de 60 mm d'altura, color plata, fixat amb adhesiu. Inclúss preparació i regularització de la superfi?cie suport, talls, resolució de cantonades, unions i trobades, i neteja final. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.51 | Sòcol d'alumini anoditzat Metal Line 90 llis d'alumini anoditzat, de 60 mm d'altura, color plata, f
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 25.31 | = | 0.2531
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.05 | /R | x | 30.3 | = | 1.515
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.7681
Material
| B9U1-15H8 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària | 1.01 |  | x | 8.19 | = | 8.2719
| B091-06VI | kg | Adhesiu de poliuretà | 0.063 |  | x | 7.09 | = | 0.44667
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.7186
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02652
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.5132
|  |  | Total | [6 empty] | 10.5132
| P9VF-5CGX | m | Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.96 | Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.+arreb.mort.1:8
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.275 | /R | x | 25.31 | = | 6.9603
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.55 | /R | x | 30.3 | = | 16.665
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.6253
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 10.0002 |  | x | 0.19 | = | 1.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0126 |  | x | 85.6549 | = | 1.0793
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.0793
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35438
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.9589
|  |  | Total | [6 empty] | 26.9589
| P9VF-5CH0 | m | Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.2 | Formació esglaó totxana 290x140x100mm,col.mort.1:2:10
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.18 | /R | x | 25.31 | = | 4.5558
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.36 | /R | x | 30.3 | = | 10.908
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.4638
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 10.0002 |  | x | 0.19 | = | 1.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0084 |  | x | 190.9562 | = | 1.604
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.604
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.23196
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.1998
|  |  | Total | [6 empty] | 19.1998
| P9VF-5CH4 | m | Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.45 | Formació esglaó formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.48 | /R | x | 25.31 | = | 12.1488
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x | 30.3 | = | 14.544
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.6928
Material
| B06E-12BY | m3 | Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.027 |  | x | 65.2 | = | 1.7604
| B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 1 |  | x | 0.14 | = | 0.14
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.3 |  | x | 1.52 | = | 0.456
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.3564
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.40039
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.4496
|  |  | Total | [6 empty] | 29.4496
| P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.68 | Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 25.31 | = | 1.2655
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.32 | /R | x | 32.16 | = | 10.2912
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.5567
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.2 | /R | x | 3.16 | = | 0.632
| C200-002I | h | Abrillantadora | 0.12 | /R | x | 2.63 | = | 0.3156
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.9476
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17335
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.6776
|  |  | Total | [6 empty] | 12.6776
| PAP2-37BI | u | Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.54 | Bast.envà p/armari+trav.,fusta pi roig,alt/baix p/llum obra=100cmx245cm
Material
| BAP2-0WSJ | u | Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària | 1 |  | x | 67.54 | = | 67.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.54
|  |  | Total | [6 empty] | 67.54
| PAQ1-51KO | u | Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 331.59 | 4fulles bat.armari,fusta 30mm,c.llises+int.cartró,50cmx190+40cm
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.13 | /R | x | 27.13 | = | 3.5269
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2.97 | /R | x | 30.86 | = | 91.6542
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 95.1811
Material
| BAQ0-FFFK | u | Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària | 2 |  | x | 25.66 | = | 51.32
| BAQ0-FFFY | u | Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària | 2 |  | x | 55.9 | = | 111.8
| BAS0-0ZES | u | Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 70.91 | = | 70.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 234.03
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 2.3795
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 331.5906
|  |  | Total | [6 empty] | 331.5906
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.37 | Tapajunts fusta,sec.rectang.llisa,9mmx60mm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.031 | /R | x | 30.86 | = | 0.95666
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.95666
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.01 |  | x | 1.52 | = | 0.0152
| BAZA-0Z9X | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 1.05 |  | x | 2.27 | = | 2.3835
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.3987
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01435
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.3697
|  |  | Total | [6 empty] | 3.3697
| PB11-H83V | m | Barana d'acer inoxidable austenític de designació AISI 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a vidre de tubular 17x17x1,5 mm per a fixació del vidre, de 100 a 110 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 272.31 | Barana AISI 316,munt./100cm,h=100-110cm,fix.mecànicament
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 27 | = | 5.4
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 30.79 | = | 12.316
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.5 | /R | x | 29.45 | = | 14.725
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 32.441
Material
| BC1A-0TNY | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 45.51 | = | 45.51
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 4 |  | x | 1.1 | = | 4.4
| BB11-H5EU | m | Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica | 1 |  | x | 189.15 | = | 189.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 239.06
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.81103
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 272.312
|  |  | Total | [6 empty] | 272.312
| PB12-DIW6 | m | Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 211.54 | Barana acer galv.,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100 a 120cm,fix.mec.
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 27 | = | 5.4
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 30.79 | = | 12.316
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.716
Material
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 2 |  | x | 1.1 | = | 2.2
| BB10-0XN8 | m | Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària | 1 |  | x | 191.18 | = | 191.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 193.38
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.4429
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 211.5389
|  |  | Total | [6 empty] | 211.5389
| PB12-F301 | m | Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles de D10 cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 106.01 | Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndo
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x | 27 | = | 2.7
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.2 | /R | x | 30.79 | = | 6.158
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.858
Material
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 2 |  | x | 1.1 | = | 2.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2
Altres
| BB10-0F301 | ml | barana acer galvanitzat | 1 |  | x | 94.73 | = | 94.73
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 94.73
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.22145
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 106.0095
|  |  | Total | [6 empty] | 106.0095
| PC1H-H8SH | m2 | Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma irregular. Inclou confecció de plantilles |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.39 | Vidr.lam.segur.2 llunes,G=6+6mm,1but.transp.,buit obra irregular
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1.2 | /R | x | 29.45 | = | 35.34
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.34
Material
| BCZ1-0WNY | kg | Màstic compatible per a envidriament | 0.6 |  | x | 1.48 | = | 0.888
| BC1A-0TO6 | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1.5 |  | x | 42.42 | = | 63.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.518
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.5301
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 100.3881
|  |  | Total | [6 empty] | 100.3881
| PD58-5YG8 | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.11 | Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1%,+perfil lat.,reixa acer galv.perforada cl.A15 +tanca,sobre f
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.1 | /R | x | 30.3 | = | 3.03
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.31 | = | 2.531
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.561
Material
| B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.01 |  | x | 71.67 | = | 0.7167
| BD5C-15AU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 1.05 |  | x | 60.71 | = | 63.7455
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.4622
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08342
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.1066
|  |  | Total | [6 empty] | 70.1066
| PEEUF33 | pa | Partida alçada a justificar per adaptacions extres i suports a trasllats |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46809.14 | Partida alçada a justificar per adaptacions extres i suports a trasllats
| PPAUF33 | pa | Partida alçada a justificar per adaptacions extres i suports a trasllats |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46809.14 | Partida alçada a justificar per adaptacions extres i suports a trasllats
| PPA0F301 | pa | Partida alçada a justificar per a l'adequació d'espais, modificació i/o formació d'instal.lacions o altres necessitats requerides en els espais ocupats/traslladats entre fases. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3343.52 | Partida alçada a justificar per a l'adequació d'espais, modificació i/o formació d'instal.lacions o
| PPA0F310 | ut | Prova de carrega estructural, per la determinació de la flexió i/o altres deformacions en forjats existents, realitzada per empresa homologada, relització d'informe i certificació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2006.11 | Prova de carrega estructural, per la determinació de la flexió i/o altres deformacions en forjats ex
| PPA0MI01 | pa | Partida alçada per les modificacions a l'escala metàl.lica exterior per adaptar-la al nou accés lateral a coberta tècnica. Inclou desmuntatge, nou posicionament, nou tram de 5 ml, formació d'esgraonats i replans, baranes, perfils de suport, entregues, adaptació de l'obra existent, formació de passos, ancoratges i totes les feines, materials i elements auxiliars necessàris per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5015.26 | Partida alçada per les modificacions a l'escala metàl.lica exterior per adaptar-la al nou accés lat
| PPA0UF01 | pa | Partida alçada a justificar per les reparacions a l'escala d'emergència. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 557.25 | Partida alçada a justificar per les reparacions a l'escala d'emergència.
| PPA0UF10 | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja de final d'obra i netejes fines fins al nivell d'ocupació per usuari. A justificar i consensuar amb la D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1114.49 | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja de final d'obra i netejes fines fins al nivell d'
| PQ54-430L | m2 | Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 242.63 | Taulell pedra granítica nac.,g=20mm,preu alt,llarg.=100 a 149cm,sob/suport,mural encast.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 25.31 | = | 12.655
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 30.3 | = | 30.3
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.955
Material
| BQ52-0TE2 | m2 | Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària | 1 |  | x | 86.65 | = | 86.65
| BJ188-0PMX | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 3.5 |  | x | 31.85 | = | 111.475
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 198.125
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0053 |  | x | 89.4661 | = | 0.47417
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.47417
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 1.0739
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 242.6281
|  |  | Total | [6 empty] | 242.6281
| PQ55-HCHM | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, fixat a estructura de base o moble amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 94.17 | Taulell HPL g: 16 mm, a:60 cm, cantells bisellats, fixat estr/moble
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 31.33 | = | 12.532
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.532
Material
| BQ53-H6ZI | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats | 1.02 |  | x | 79.85 | = | 81.447
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 81.447
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.18798
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 94.167
|  |  | Total | [6 empty] | 94.167
| T2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, inclòs sanejament de base per a rebre nou aplacat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.07 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, inclòs sanejament de base per a rebre nou aplacat, amb m
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.46 | /R | x | 25.31 | = | 11.6426
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6426
Element compost
| E01T10 | ud | ajudes | 0.25 |  | x | 25 | = | 6.25
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 6.25
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17464
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.0672
|  |  | Total | [6 empty] | 18.0672
| T652F302 | m2 | ENVA M2 Envà de plaques de guix laminat, tipus Knauf W112 o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària,bandes perímetrals, 2 plaques impregnades anti-humitat (H1 de Knauf) segons Norma UNE-EN520, a cada cara de 12'5 mm de gruix cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,400 m2.K/W , i una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 82.06 | ENVA M2 Envà de plaques de guix laminat, tipus Knauf W112 o equivalent, EI60, format per estructur
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 26.58 | = | 10.3662
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 23.6 | = | 3.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6702
Material
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.7 |  | x | 1.2 | = | 0.84
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.71 | = | 0.3252
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.08 | = | 0.32
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 0.66 | = | 0.198
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.37 | = | 7.4664
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.67 |  | x | 1.24 | = | 4.5508
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.19 | = | 0.952
| B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 1.03 |  | x | 5.57 | = | 5.7371
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4 |  | x | 11.95 | = | 47.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 68.1895
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 82.0648
|  |  | Total | [6 empty] | 82.0648
| T843F301 | m2 | FALS SOSTRE model ARUBA TEGULAR 24 acústic i atenuant de 60x 60 cm. amb estructura alumini lacada blanca tipus Tegular Suministro e instalación de techo suspendido registrable, según la norma UNE-EN 13964:2016. Techo Zentia de Fibra Mineral de 600x600x15 mm modelo Dune eVo 5462M4, canto del panel Tegular24 para apoyo con descuelgue (escalón) de 8 mm en T24. Realizado en fibra mineral biosoluble tipo Wet Felt con acabado en cara vista granulado fino y pintado en color blanco. La absorción acústica será de 0,60 aw de acuerdo con la UNE-EN ISO 11654, ensayado según la UNE-EN ISO 354 (Clase C) y aislamiento acústico lateral entre estancias de 34 dB (Valor Dnfw) ensayado según la UNE-EN ISO 10848-2. Las placas tendrán una resistencia a la humedad del 95% RH. Peso de placa: 3,6 kg/m2. Reflexión lumínica: 85% según ISO 7742. Contenido reciclado: 44% según UNE-EN ISO 14021. Reciclabilidad del techo y perfilería: 100%. Sin emisión de formaldehido (clasificación E1 según UNE-EN 13964). Sin compuestos orgánicos volátiles (COV) y calidad del aire interior Clase A. Reacción al fuego: Euroclase A2-s1,d0. El techo puede limpiarse en seco y/o aspirado con cepillo suave o con paño o esponja humedecida con detergente diluido en agua tibia. La instalación se compondrá de perfiles primarios en color blanco Gridline24 de 24mm de ancho con longitud estándar 3600 mm y 43 mm de altura líneas paralelas separadas 1200 mm, con cuelgues AWDN20 con varilla roscada o cuelgue rápido tipo gancho A110 cada 1200 mm a forjado desde dicho perfil (otorgando una capacidad de carga de 10,5 kg/m2), perpendicularmente a estos perfiles se dispondrán perfiles Secundarios de 1200 mm de largo. Dichos perfiles estarán separados 600 mm para poder formar módulos de 600x600 mm y con un secundario de 600 mm conectado a la ranura central de los secundarios de 1200. Toda la perfilería tendrá el alma con un sistema de cosido longitudinal aportando rigidez y estabilidad al sistema. Perimetralmente solución con angular de borde estándar BPT1924HD fijado al paramento cada 500 mm, placas y perfiles cortados a conveniencia según forma de la estancia. Los productos dispondrán gratuitamente de una Garantía de sistema de por vida (Placa + Perfil). Inclou part proporcional de formació de forats, entregues en diferents paraments, materials i feines auxiliars per a la seva correcta col.locació i posta en obra, tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.17 | FALS SOSTRE model ARUBA TEGULAR 24 acústic i atenuant de 60x 60 cm. amb estructura alumini lacada b
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 27.48 | = | 2.748
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.0686 | /R | x | 22.2 | = | 1.5229
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2709
Altres
| B84ZBMU01 | m2 | Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre | 0.5 |  | x | 12.35 | = | 6.175
| BB4ZBF301 | m2 | TECHO ZENTIA/ARMSTRONG ANTIMICROBIANO ACÚSTICO Y ATENUANTE BIOBLOC TEGULAR ACOUSTIC EN 600x600x17mm-2703M Y 1200x600x17mm.2704M PERFILERÍA VISTA TEGULAR 24 mm | 1.01 |  | x | 22.5 | = | 22.725
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 28.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.1709
|  |  | Total | [6 empty] | 33.1709
P-1 | 05.01.005 | m2 | Pintat de paraments verticals interiors amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat, color a escollir pel HUB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.02 | Pintat de paraments verticals de guix
P-2 | 05.01.006 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.79 | Pintat de cel ras de plaques de cartró guix
P-3 | 05.01.010 | m | Subministrament i col·lcoació d'ampit per finestres d'HPL de 6mm d'espessor, d'ample màxim 15cm, col·lcoat encolat sobre suport pladur. Color a definir per DF |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35 | Ampit per finestres d'HPL
P-4 | 07.01.009 | ut | PORTA PF3. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant i batent, en substitució de porta existents, EI2 90 C5 de mides 900x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombí model TX-80 mestrejat marca TESA. Barra antipànic muntada model 2000N+LL+M amb cofres negres i barra gris, tancaportes amb braç sense retenció model CT 1800 BR 30PL 010-0 marca TESA. Acabat galvanitzat. S'inclou el repàs i acabats dels paraments verticals i horitzontals per tal d'adaptar la nova porta a l'espai existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 555.53 | PORTA PF3. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant i batent, en substit
P-5 | 07.01.010 | ut | FINESTRES F1. Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 3015 x 1318 mm més 188 de caixa de persiana amb dues fulles corredisses. Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie 85RT PLUS de la marca INDALSU, amb perfils d'alumini lacat 9006, amb envidrament 4+4 baixa emissió + Control solar16 negre + envidrament 3+3, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, amb maninell central, accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc existen i en correcte funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2350 | FINESTRES F1
P-6 | 10.01.003 | Ut | Subministre i col.locació de conjunt d'armari de passadís de 14 mòduls de 1.01 x 1'05 d¡alçada, amb porta doble de DM de 20 mm de gruix, interiors de melamina soft i conjunt revestit inexteriorment de fenòlic de 3 mm. color a escollir per la DF, d'amplada total de 8'07 cm i alçada de 215 cm. Inclou trasdossat ceg a pilar del passadís Estructura de suport de melamina blanca. Sistema de tancament progressiú. Tiradors d'alumini Estamp 7611-031 i tancament amb clau. Prestatges interiors de melamina dins de carcasa del matéix material. Inclou 3 barres per penjar roba. S'inclou l'estructura necessaria per a la seva formació. Segons plànol de detall. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 650 | Armari passadís d'HPL
P-8 | E01010203 | UT | Subministrament i col.locació de porta senzilla de DM per pintar doble de pas minim 1,20 per acces a l'obra. Inclòs marc i escobreta inferior, pany i clau segons especificacions de manteniment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 136 | Subministrament i col.locació de porta senzilla de DM per pintar doble de pas minim 1,20 per acces
P-9 | E01010205 | PA | Segellat de portes, elements de difussió, reixes i d'altres elements susceptibles de transmetre o deixar passar la pols, mitjançant plàstic de polietile de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm. No s'acceptarà cinta de paper o tipus carrocer. Inclou feines, materials i mitjans auxiliars, certificat de la galga del plàstic i manteniment setmanal dels precintes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 150 | Segellat de portes, elements de difussió, reixes i d'altres elements susceptibles de transmetre o d
P-10 | E0101T203 | UT | Desmuntatge, retirada i transport a contenidor del mobiliari existent a Laboratoris |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2544 | Desmuntatge, retirada i transport a contenidor del mobiliari existent a Laboratoris
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 32 | /R | x | 30.3 | = | 969.6
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 32 | /R | x | 27 | = | 864
| A0140000 | H | MANOBRE | 32 | /R | x | 22.2 | = | 710.4
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2544
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2544
|  |  | Total | [6 empty] | 2544
P-11 | E844MI01 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per una alçària de sostre de 4m com a màxim, inclòs en franges de menys de 1m per entrega falsos sostres desmuntables i altres, cantells, encaixos, retorna, cortiners i ajustos especials tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.61 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3274 | /R | x | 26.58 | = | 8.7023
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1403 | /R | x | 23.6 | = | 3.3111
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.0134
Material
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.47 |  | x | 1.19 | = | 0.5593
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.08 | = | 0.1512
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1 |  | x | 5.49 | = | 5.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.2005
Altres
| B84ZB0E0 | m2 | Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras | 2.1 |  | x | 3.52 | = | 7.392
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 7.392
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.6059
|  |  | Total | [6 empty] | 25.6059
P-12 | EAF2F310 | ut | Partida alçada a justificar, pel REPÀS FUSTERIES EXISTENTSs, substitució de tapetes, panys i sistemes de tancament, sellats, neteja, canvi de vidres, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.39 | Partida alçada a justificar, pel REPÀS FUSTERIES EXISTENTSs, substitució de tapetes, panys i sisteme
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.5 | /R | x | 26.58 | = | 13.29
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.5 | /R | x | 23.6 | = | 11.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.09
Material
| SSDF03 | ut | tapetes alumini | 1 |  | x | 22.3 | = | 22.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.39
|  |  | Total | [6 empty] | 47.39
P-13 | EAQDF301 | u | P01 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb certificació EI60adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metálica. Dues fulles de pas abatible, de 210 x 80+40cm, amb interior aglomerat alleugerat iper lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou mirador, en fulla principalde 40x40 cm amb envidrament laminar 3+3. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou topalls, tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1530 | P01 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb certificació EI60ada
Element compost
| BAM201MI04 | UT | P01 Conjunt de porta interior de dues fulles per un buit d'obra de 1.4mx2.1m amb vidre lateral de SOLECO | 1 |  | x | 1530 | = | 1530
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1530
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1530
|  |  | Total | [6 empty] | 1530
P-14 | EAQDF307 | u | P02 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. de 90x210 de pas lliure,per lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls,doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 672 | P02 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol g
Altres
| BAMF04 | ut | P4 SOLECO porta 90x210 pas lliure | 1 |  | x | 672 | = | 672
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 672
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 672
|  |  | Total | [6 empty] | 672
P-15 | EAQDMI51 | u | PORTA PF1 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis. . Inclou espiells amb marc d'acer inox circulars de D.400 mm amb vidre amb cambra tipus PYROSTOP 60-181 ISO de 40 mm deNSG-PILKINGTONTot el conjunt imprimat pre-lacat segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1933.12 | PORTA PF1 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de
Element compost
| BAM201MI14 | ut | Porta EI60 de 2 fullES de 200x210 cm mod.Turia d'Andreu, Amb mira circular | 1 |  | x | 1933.12 | = | 1933.12
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1933.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1933.12
|  |  | Total | [6 empty] | 1933.12
P-16 | EAQDT307 | u | P03 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica color ARTIC WHITE. de 90x210 de pas lliure,per lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls,doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 604.8 | P03 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualse
Altres
| BAMF04 | ut | P4 SOLECO porta 90x210 pas lliure | 0.9 |  | x | 672 | = | 604.8
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 604.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 604.8
|  |  | Total | [6 empty] | 604.8
P-17 | EJ13MI01 | u | Lavabo de porcellana vitrificada, model Meridian de roca, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals, inclou part proporcianal de reforços, materials i feines. Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 112.46 | Lavabo porcel. ampl.>60cm,blanc,preu alt,col.sob/peu
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.125 | /R | x | 23.57 | = | 2.9463
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.5 | /R | x | 27.48 | = | 13.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.6863
Material
| BJ13B31P | u | Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport de peu | 1 |  | x | 94.95 | = | 94.95
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x | 16.18 | = | 0.4045
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 95.3545
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 2.5 |  | % | 16.6864 | = | 0.41716
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.41716
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 112.4579
|  |  | Total | [6 empty] | 112.4579
P-18 | EJ1B000 | u | FLUXOR PRESTO |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 327.13 | FLUXOR PRESTO
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x | 27.48 | = | 12.366
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x | 23.57 | = | 2.6398
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.0058
Material
| BJ24E028 | u | Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat blanc | 1 |  | x | 44.36 | = | 44.36
| BJ1BF5AE | u | Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, per a una descàrrega de 6/9 l i accionament manual | 1 |  | x | 267.39 | = | 267.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 311.75
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.37515
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 327.131
|  |  | Total | [6 empty] | 327.131
P-19 | EXXXXX21 | u | Partida alçada de documentació as-built d'acord a les instal·lacions executades. Inclou: Lliurament de documentació tècnica d'equips instal·lats. Lliurament de documentació gràfica as-built. Lliurament de documentació de posada en funcionament amb les proves realitzades. Lliurament de certificats finals d'instal·lació per part d'un tècnic competent. Elaboració de manual d'ús i manteniment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 650 | Partida alçada de documentació as-built d'acord a instal·lació finalitzada i legalització
P-20 | K2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.35 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. no especials,1,1-1,35t/m3,CER 170904
Material
| B2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 12.35 | = | 12.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.35
|  |  | Total | [6 empty] | 12.35
P-21 | NOTAMI00 | NOTA | NOTES VINCULANTS: PER A LES PORTES EI Tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic, segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis.Pany tallafoc sèrie CF60 d'embotir antipànic amb clau, només picaporta per a portes RF amb dispositius antipànic d'embotir. Picaporta d'acer sinteritzat regulable, reversible. Acabat en acer inoxidable. TESA Ref. CF6TRSR93EXNE. Mitja maneta Sena sense forat del pany per a accionament exterior de barres d'embotir amb pany CF60, amb placa llarga de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. SDF93EXNE. Escut exterior cec per a barra universal i TOP de sobreposar, amb placa de 44x215mm. Acabat en acer lacat negre, TESA Ref. E1910EXNE. Tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 110cm o 80kg. de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. RESPECTE DEL MESTREJAMENTTotes les portes es mestrejaran amb TESA TX80, manilla institucional de placa quadrada SENA INOX AISI 316L serie 2030 F |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | NOTES VINCULANTS: PER A LES PORTES EI Tanca antipànic TESA TOP 1E808GG de sobreposar, o TESA TOP
P-22 | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.69 | Arrencada full+bastim. finest.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 25.31 | = | 25.31
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.31
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.37965
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.6897
|  |  | Total | [6 empty] | 25.6897
P-23 | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.84 | Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 25.31 | = | 12.655
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.655
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.18983
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.8448
|  |  | Total | [6 empty] | 12.8448
P-24 | P2140-H8DV | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.12 | Desmuntatge fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 31.33 | = | 4.6995
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 28.55 | = | 4.2825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.982
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13473
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.1167
|  |  | Total | [6 empty] | 9.1167
P-25 | P2142-4RML | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.28 | Repicat enguix.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 25.31 | = | 10.124
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.124
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15186
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.2759
|  |  | Total | [6 empty] | 10.2759
P-26 | P2142-4RMN | m2 | Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.94 | Arrencada aplacat,fusta,llist.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.27 | /R | x | 25.31 | = | 6.8337
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.8337
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10251
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.9362
|  |  | Total | [6 empty] | 6.9362
P-27 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.42 | Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 25.31 | = | 6.3275
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.3275
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.4224
|  |  | Total | [6 empty] | 6.4224
P-28 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.02 | Enderroc paret tancam. maó calat,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 26.17 | = | 7.851
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 25.31 | = | 7.593
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.444
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.3 | /R | x | 4.47 | = | 1.341
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.341
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.23166
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.0167
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0167
P-29 | P2R6-4I4D | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.86 | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,20t,rec.més de 15 i fins
Maquinària
| C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 0.31 | /R | x | 71.95 | = | 22.3045
| C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.014 | /R | x | 110.93 | = | 1.553
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 23.8575
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.8575
|  |  | Total | [6 empty] | 23.8575
P-30 | P6126-58O3 | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.46 | Paret M4
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.805 | /R | x | 30.3 | = | 24.3915
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4025 | /R | x | 25.31 | = | 10.1873
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 34.5788
Material
| B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 33.0303 |  | x | 0.28 | = | 9.2485
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.2485
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0181 |  | x | 152.744 | = | 2.7647
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.7647
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.86447
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.4564
|  |  | Total | [6 empty] | 47.4564
P-31 | P612A-7BP4 | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.23 | Paret M1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 30.3 | = | 24.24
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 26.17 | = | 5.234
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 25.31 | = | 10.124
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 39.598
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.2 | /R | x | 1.91 | = | 0.382
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.382
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0097 |  | x | 1.72 | = | 0.01668
| B0F19-132F | u | Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 38.52 |  | x | 0.2 | = | 7.704
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0309 |  | x | 49.79 | = | 1.5385
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.2592
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.98995
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.2291
|  |  | Total | [6 empty] | 50.2291
P-32 | P653-8NE1 | m2 | ENVA M4 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.3 | Trasdossat M3
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 30.3 | = | 9.09
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 26.91 | = | 2.5564
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6464
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 11 | = | 5.5
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2 |  | x | 5.78 | = | 11.56
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.66 | = | 0.3102
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.24 | = | 3.0337
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.2 | = | 1.197
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.4 | = | 0.408
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.19 | = | 1.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.4769
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.298
|  |  | Total | [6 empty] | 36.298
P-33 | P822-3NWP | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.49 | Enrajolat parets
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 25.31 | = | 3.0372
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 30.3 | = | 10.908
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.9452
Material
| B0FG2-0GM3 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 27.65 | = | 30.415
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.51 |  | x | 1.02 | = | 0.5202
| B094-06TK | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x | 0.87 | = | 4.2654
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.2006
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.34863
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49.4945
|  |  | Total | [6 empty] | 49.4945
P-34 | P83E7-9KKF | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.17 | Revestim.int.panell HPL
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 30.3 | = | 15.15
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 26.91 | = | 13.455
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.605
Material
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x | 412.69 | = | 3.6317
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.19 | = | 1.9
| B834-2AZ9 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura rugosa | 1.1 |  | x | 42 | = | 46.2
| B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.48 | = | 1.44
| B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x | 62.07 | = | 2.4828
| B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x | 35.88 | = | 4.485
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.1395
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.42908
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 89.1735
|  |  | Total | [6 empty] | 89.1735
P-35 | P849-CNEO | m2 | Cel ras de plaques d'escaiola de 600x600x15mm ´´APOLO´´ de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.7 | Cel ras de plaques d'escaiola de 600x600x15mm ´´APOLO´´ de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 28.55 | = | 9.136
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 31.33 | = | 10.0256
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.1616
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.13 | = | 4.2539
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.2539
Altres
| TB84 | m2 | Placa Cel Ras APOLO | 1 |  | x | 20 | = | 20
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 20
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.28742
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.7029
|  |  | Total | [6 empty] | 43.7029
P-36 | P84O-AHFA | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.49 | Registre cel ras guix lam. portella 50x50cm2,marc alumini+fulla PGL (H),g=30mm,col.perf.acer galv.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 31.33 | = | 9.399
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 25.31 | = | 3.7965
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.1955
Material
| B84M-2I91 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x | 60.1 | = | 60.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.1
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.19793
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.4934
|  |  | Total | [6 empty] | 73.4934
P-37 | P867-HC7K | m2 | Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les 2 cares, de 19 mm de gruix, col·locat adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.22 | Revestiment vertical tauler aglomerat DA,acabat melamina,2cares,g=19mm,adherit
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 26.91 | = | 8.073
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 30.3 | = | 9.09
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.163
Material
| B090-06VU | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 0.1 |  | x | 5.89 | = | 0.589
| B0CU9-H701 | m2 | Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les 2 cares, de 19 mm de gruix | 1.35 |  | x | 11.27 | = | 15.2145
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.8035
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25745
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.2239
|  |  | Total | [6 empty] | 33.2239
P-38 | P874-HKTD | m2 | Neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.71 | Neteja sup. param.vert. morter,raspallat manual+retirada elem.solts
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.03 | /R | x | 30.3 | = | 0.909
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 25.31 | = | 7.593
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.502
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.21255
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.7146
|  |  | Total | [6 empty] | 8.7146
P-39 | P874-HM2T | m2 | Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.07 | Neteja sup. param.horitz. morter,raspallat manual+retirada elem.solts
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 25.31 | = | 11.3895
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.045 | /R | x | 30.3 | = | 1.3635
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.753
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.31883
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.0718
|  |  | Total | [6 empty] | 13.0718
P-40 | P878-5Z52 | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de base mineral, per a interior |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.65 | Prep.param.p/pintar,base mineral,p/int.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 30.3 | = | 3.03
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 26.91 | = | 0.2691
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2991
Material
| B8ZB-1590 | kg | Massilla de base mineral | 0.105 |  | x | 2.51 | = | 0.26355
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.26355
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.08248
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.6451
|  |  | Total | [6 empty] | 3.6451
P-41 | P89B-4UE7 | m2 | Pintat de pilar interior de formigó al plàstic, amb acabat picat o gotejat amb una capa d'imprimació al làtex diluït i una de pasta plàstica de picar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.15 | Pintat pilars formigó
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.04 | /R | x | 26.91 | = | 1.0764
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.39 | /R | x | 30.3 | = | 11.817
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.8934
Material
| B8Z6-0P2C | kg | Imprimació al làtex | 0.306 |  | x | 10.9 | = | 3.3354
| B895-0OZZ | kg | Pasta plàstica de picar per a interiors | 0.9996 |  | x | 3.73 | = | 3.7285
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.0639
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1934
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.1507
|  |  | Total | [6 empty] | 20.1507
P-42 | P89T-HBZJ | m2 | Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.13 | Repintat paraments interiors guix,plàstic llis,S>50 m2
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x | 30.3 | = | 4.545
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.545
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.4 |  | x | 3.8 | = | 1.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.52
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06818
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.1332
|  |  | Total | [6 empty] | 6.1332
P-44 | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.33 | Rejuntat i polit paviment terratzo
Mà d'obra
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.15 | /R | x | 32.16 | = | 4.824
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 25.31 | = | 2.531
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.355
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.15 | /R | x | 3.16 | = | 0.474
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.474
Material
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.2 |  | x | 1.1 | = | 1.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.32
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.18388
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.3329
|  |  | Total | [6 empty] | 9.3329
P-45 | P9D5-35ZD | m2 | Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.96 | Paviment int.rajola gres premsat esmaltat antillis.,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu altadhes.rajo
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 26.91 | = | 5.382
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 25.31 | = | 0.7593
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x | 30.3 | = | 13.635
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7763
Material
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x | 1.02 | = | 1.4535
| B094-06TL | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x | 1.08 | = | 7.5638
| B0FG2-0GM5 | m2 | Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411) | 1.02 |  | x | 25.36 | = | 25.8672
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.8845
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.29664
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.9574
|  |  | Total | [6 empty] | 54.9574
P-46 | P9UA-H8IX | m | Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.87 | Sòcol terratzo llis gra petit preu sup,h=10cm,polit+abrill,col.adhesiu C1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 26.91 | = | 1.3455
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 30.3 | = | 4.545
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8905
Material
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.1005 |  | x | 1.1 | = | 0.11055
| B9U8-H4UZ | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat | 1.02 |  | x | 6.6 | = | 6.732
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.12 |  | x | 0.39 | = | 0.0468
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.8894
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08836
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.8682
|  |  | Total | [6 empty] | 12.8682
P-47 | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 93.91 | Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x | 29.45 | = | 29.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.45
Material
| B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls | 0.04 |  | x | 171.7 | = | 6.868
| BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 1 |  | x | 56.37 | = | 56.37
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4.4 |  | x | 0.11 | = | 0.484
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.722
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.73625
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 93.9082
|  |  | Total | [6 empty] | 93.9082
P-48 | PJ11C-3CX5 | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, de color fort, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 340.73 | Inodor porcell.,vert./horitz.,fort,preu alt,col.sob./pavim.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.25 | /R | x | 28.5 | = | 7.125
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 33.24 | = | 33.24
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 40.365
Material
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 4.9 | = | 1.2005
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.012 |  | x | 27.75 | = | 0.333
| BJ11C-0Q7A | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, color fort i preu alt | 1 |  | x | 297.82 | = | 297.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 299.3535
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 1.0091
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 340.7276
|  |  | Total | [6 empty] | 340.7276
P-49 | PJ186-3CNG | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 184.6 | Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu sup.,col.sob/pav.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 28.5 | = | 4.275
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 33.24 | = | 19.944
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.219
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.015 |  | x | 27.75 | = | 0.41625
| BJ18A-17WL | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 1 |  | x | 158.16 | = | 158.16
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 4.9 | = | 1.2005
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 159.7767
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.60548
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 184.6012
|  |  | Total | [6 empty] | 184.6012
P-50 | PJ210-3YIT | u | Aixeta mescladora per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 99.29 | Aixeta mescl. p/aigüera munt.superf.,mural,llautó cromat,preu alt,broc fosa,duesx1/2´´
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 28.5 | = | 4.275
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 33.24 | = | 19.944
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.219
Material
| BJ210-0SF9 | u | Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´ | 1 |  | x | 74.71 | = | 74.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 74.71
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.36329
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 99.2923
|  |  | Total | [6 empty] | 99.2923
P-51 | PJ217-3SBF | u | Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 110.85 | Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,esmalt.,preu alt,maniguets
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 28.5 | = | 4.275
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 33.24 | = | 19.944
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.219
Material
| BJ217-0RB1 | u | Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets | 1 |  | x | 86.27 | = | 86.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86.27
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.36329
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 110.8523
|  |  | Total | [6 empty] | 110.8523
P-52 | PJ40-HA24 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.92 | Porta-rotlles gegant,acer esmaltat,D=250mm fond.=110mm,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 30.3 | = | 7.575
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.575
Material
| BJ4Z-H68Y | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària | 1 |  | x | 23.23 | = | 23.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.23
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11363
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.9186
|  |  | Total | [6 empty] | 30.9186
P-53 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 311.26 | Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 30.3 | = | 30.3
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.3
Material
| BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 1 |  | x | 280.51 | = | 280.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 280.51
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.4545
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 311.2645
|  |  | Total | [6 empty] | 311.2645
P-54 | PJ42-HA1L | u | Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 161.93 | Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 30.3 | = | 10.605
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.605
Material
| BJ4Z-H68U | u | Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm | 1 |  | x | 151.17 | = | 151.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 151.17
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15908
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 161.9341
|  |  | Total | [6 empty] | 161.9341
P-55 | PJ43-HA1E | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 76.21 | Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 30.3 | = | 7.575
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.575
Material
| BJ4Z-H68D | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. | 1 |  | x | 68.52 | = | 68.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 68.52
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11363
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.2086
|  |  | Total | [6 empty] | 76.2086
P-56 | PNOTAVINC | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacarregues, bastides - La mà d'obra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador. - Part proporcional de mitjans auxiliars - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. Caldrà protgegir les zones on es farà la retirada de runa i elements, zones adjacents de contenidor i baixants. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i hori
P-57 | PPA000CQ | pa | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 668.7 | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat
P-58 | PPA001SS | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2790 | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra
P-59 | PPA0T0CQ | pa | Partida alçada d'ajuts a industrials |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1550 | Partida alçada d'ajuts a industrials
P-60 | PPA0UF22 | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de les façanes existents fins a nivell de terra, inclou humectació, aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 800 | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja de final d'obra i netejes fines fins al nivell d'
P-61 | PQ50-431F | u | Formació de forat sobre taulell de pedra natural, de forma circular i de diàmetre 30 mm, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.44 | Formació forat,s/taulell pedra nat.,circ.D<=30mm
Mà d'obra
| A0F-000Q | h | Oficial 1a marbrista | 1.3 | /R | x | 32.16 | = | 41.808
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 41.808
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.62712
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.4351
|  |  | Total | [6 empty] | 42.4351
P-62 | PQ54-430T | m2 | Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, amb copete frontal i lateral de 20 cm. i faldó de 10 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 242.63 | Taulell pedra granítica nac.,g=20mm,preu alt,llarg.=100 a 149cm,sob/suport,mural encast.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 25.31 | = | 12.655
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 30.3 | = | 30.3
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.955
Material
| BJ188-0PMX | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 3.5 |  | x | 31.85 | = | 111.475
| BQ52-0TE2 | m2 | Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària | 1 |  | x | 86.65 | = | 86.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 198.125
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0053 |  | x | 89.4661 | = | 0.47417
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.47417
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 1.0739
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 242.6281
|  |  | Total | [6 empty] | 242.6281
P-63 | T2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.53 | Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 25.31 | = | 10.124
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.124
Element compost
| E01T10 | ud | ajudes | 0.25 |  | x | 25 | = | 6.25
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 6.25
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15186
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.5259
|  |  | Total | [6 empty] | 16.5259
P-64 | T653-UCNW | m2 | ENVA M3 Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 1 placa tipus hidròfug (H1) de 12.5 mm de gruixi altre tipus (N) de 12'5 mm cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.73 | Trasdossat M2
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 26.91 | = | 2.5564
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 30.3 | = | 9.09
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6464
Material
| B0CC0-T21 | m2 | Placa imprergnada KNAUF tipus H1 1200x2600 gruix 12'5 mm. | 1 |  | x | 8.5 | = | 8.5
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.66 | = | 0.3102
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.24 | = | 3.0337
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.2 | = | 1.197
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.46 | = | 1.168
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.19 | = | 1.14
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.4 | = | 0.408
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1 |  | x | 5.49 | = | 5.49
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 11 | = | 5.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.9069
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.728
|  |  | Total | [6 empty] | 38.728
P-65 | T7.01.010 | ut | FINESTRES F2 Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat blanc de mides de buit 2083 x 500 amb tres fulles oscilants. Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie 85RT PLUS de la marca INDALSU, amb perfils d'alumini lacat blanc, amb envidrament 4+4 , càmarà i envidrament 3+3, sense registre de persianar. Tot col.locat sobre premarc existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 759.44 | FINESTRES F2
P-66 | T7.01.011 | ut | FINESTRES F3 Subministrament i col·locació de Finestra fulla fixe tipus farma, de dimensions 2'62 x 1'1 m., de 52 mm. d'amplada total, formada per marc ocult i envidrament doble climalit 3 + 3 serigrafiat perfimetralment en blan, de INGELYT o similar Enrasada interiorment amb alicatat i exteriorment amb remat d'alumini lacat ´´L´´ 50x50 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1205 | FINESTRES F3
P-67 | T7.01.012 | ut | FINESTRES F4 Subministrament i col·locació deFinestra fulla fixe tipus farma, formada per dues finetres de dimensions 2'08 x 0'70 m., de 52 mm. d'amplada total, formada per marc ocult i envidrament doble climalit 3 + 3 serigrafiat perfimetralment en blanc. Enrasada interiorment amb alicatat i exteriorment amb remat d'alumini lacat ´´L´´ 50x50 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1400 | FINESTRES F4
P-68 | T7.01.013 | ut | Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i homes composat per a 3 i 2 cabines respectivament, formades per plaques de compacte de 12 mm. de gruix, tipus FUNDERMAX o similar, laminat d'alta pressió (HPL) fabricat s/norma EN438, cmposat per celulosa e impregnat de resines termoendurids i prensat a alta presió i temperatura. Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals intermitjos, amb portes de 615 mm., amb potes regulables i accessoris de inox Aisi 316, amb una alçada tota de 220 cm. Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en funcionament |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5143.25 | Cabines sanitàries MATESU o similar formades per plaques de compacte de 12 mm. de gruix, tipus FUNDE
P-69 | T7.01.014 | ut | Subministre i col.locació de conjunt de marc de fusta per 4 vidres fixes de dimensions totals 1,73m d'alçada i 3,20m d'amplada,, tarja superior de porta de 80 x 44 cm, tot amb bastiment de fusta de pi de secció 60 x 120 mm amb tapetes, dorments i galzes de fusta massissa per pintar i jonquill de llistó cargolat amb envidrament laminar 5+5 amb butiral transparent. Segons detall en plànols i seguint esquadries i colors de les finestres existents a la mateixa planta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2230 | FINESTRA F5
P-70 | T849-CNEO | m2 | Cel ras de plaques de'escaiola de 600x600x15mm CORAL FONO de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 45.7 | Cel ras de plaques de'escaiola de 600x600x15mm CORAL FONO de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, mun
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 28.55 | = | 9.136
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 31.33 | = | 10.0256
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.1616
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.13 | = | 4.2539
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.2539
Altres
| TB85 | M2 | Placa CORAL FONO | 1 |  | x | 22 | = | 22
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 22
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.28742
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.7029
|  |  | Total | [6 empty] | 45.7029
P-71 | TAQDMI51 | u | PORTA PF2 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis i plaques de silicatcalci . Tot el conjunt imprimat i prelacat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 943.54 | PORTA PF2 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de
Material
| BAM201T | U | PORTA PF2 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de | 1 |  | x | 943.54 | = | 943.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 943.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 943.54
|  |  | Total | [6 empty] | 943.54
Partida d'obra
| 2DB1MI02 | u | Pou circular de registre de diàmetre 120 cm, de 1.5m de fondària, amb solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,30x1,30 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de D=120 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.86 | Pou circular de registre de diàmetre 120 cm, de 1.5m de fondària, amb solera amb mitja canya de for
Partida d'obra
| FDDZAHB4 | u | Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 1 |  | x | 205.8804 | = | 205.8804
| FDD1A529 | m | Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 | 1.5 |  | x | 281.1842 | = | 421.7763
| FDB27469 | u | Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm | 1.1 |  | x | 52.91 | = | 58.201
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 685.8577
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 685.8577
|  |  | Total | [6 empty] | 685.8577
| E211MI01 | m3 | Desmuntatge/Enderroc sobre coberta, d'edificació lleugera de qualsevol tipologia, de fins 1000 m3 e volum aparent, de 4 m d'alçària, amb estructura d'acer o altres, tancaments de plaques conformades o altres, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica de materials sobre camió o contenidor amb separació, transport i gestió de residus. Tot acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.98 | Desmuntatge/Enderroc sobre coberta, d'edificació lleugera de qualsevol tipologia, de fins 1000 m3 e
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.08 | /R | x | 22.96 | = | 1.8368
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.04 | /R | x | 26.58 | = | 1.0632
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.9
Maquinària
| C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 0.05 | /R | x | 72.47 | = | 3.6235
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.04 | /R | x | 17.44 | = | 0.6976
| C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 0.02 | /R | x | 43.22 | = | 0.8644
| C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.04 | /R | x | 7.37 | = | 0.2948
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 5.4803
Partida d'obra
| F2R6426A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 0.05 |  | x | 9.9472 | = | 0.49736
| F2RA8680 | m3 | Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.03 |  | x | -31.318 | = | -0.93954
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | -0.44218
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0435
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.9816
|  |  | Total | [6 empty] | 7.9816
| EAF2F313 | ml | Suministro y colocación de barandilla de protección CORTIZO VIEW CRYSTAL PLUS a canto de forjado con cartabón para absorver recrecidos, y vidrio de seguridad compuesto por perfil de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-6, incluidos calzos y juntas, acristalamiento 10+b+10 de vidrio templado laminado, tapas embellecedoras laterales y fijaciones a forjado. Anclajes de inox preparados para exterior o anclajes en acero galvanizado para uso interior cada 150 mm (Válido para hormigón comprimido). Consultar indicaciones de montaje de Cortizo. Posibilidad de uso sobre otros materiales adaptando la tipología del anclaje según indicaciones del fabricante del anclaje. Configuración de vidrio laminar de seguridad templado según uso, altura y especificaciones de fabricante de vidrios. Tot acabat i en funcionament, incòs pp de subestructura de reforç, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 441.45 | Barana CORTIZO VIEW CRYSTAL PLUS +vidre 10+10 templat
Partida d'obra
| PC1H-H8SH | m2 | Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, retallat a mida, col·locat sobre buit d'obra de forma irregular. Inclou confecció de plantilles | 1.4 |  | x | 100.3881 | = | 140.5433
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 140.5433
Altres
| E66EF305 | ml | Barandilla de protección CORTIZO VIEW CRYSTAL PLUS a canto de forjado con cartabón | 1 |  | x | 300.91 | = | 300.91
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 300.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 441.4533
|  |  | Total | [6 empty] | 441.4533
| EAF2MI15 | ut | D1 Mampara divisòria per a recinte de microscopi a SalaBSL2 formada per panell fenòlic compacte de 20mm.mod 0606 ARTIC WHITE de la casa FUNDERMAXdedimensions exteriors 1'87 x 1'17m. amb subjeccions a terrai sostre amb ´´U´´ 20 mm d'inox. Porta corredissa de llum0'75 cm. alçada 2'5m. i material de panell fenòliccompacte de 20 mm.mod 0606 ARTIC WHITE de la casa FUNDERMAX amb guia LITE+KSC de Klein. Placa quadrada de fixació d'inox de TESA amb tirador fix model SENA,. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2413.33 | D1 Mampara divisòria per a recinte de microscopi a SalaBSL2 formada per panell fenòlic compacte de 2
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 10 | /R | x | 27.48 | = | 274.8
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 10 | /R | x | 23.6 | = | 236
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 510.8
Material
| BAZGH270 | u | Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 75 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació | 1 |  | x | 59.15 | = | 59.15
| B83L1BK6 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 23.62 |  | x | 71.33 | = | 1684.8146
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1743.9646
Partida d'obra
| E4425025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura | 80 |  | x | 1.982 | = | 158.5616
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 158.5616
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2413.3262
|  |  | Total | [6 empty] | 2413.3262
| EAF2MI17 | ut | F02 Mòdul de mampara mod. ´´Flat Set´´ de ARTIS amb doble envidrament laminar 5+5 mm amb perfileria d'alumini de70x45 mm. lacada color a escollir per a un forat d'obra de 2'7 m x 1'4m. amb persiana veneciana interior d'alumini extrussionat. Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 850.2 | F02 Mòdul de mampara mod. ´´Flat Set´´ de ARTIS amb dobleenvidrament laminar 5+5 mm amb perfileria d
Partida d'obra
| E66E03A9 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada | 3.8 |  | x | 223.7362 | = | 850.1975
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 850.1975
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 850.1975
|  |  | Total | [6 empty] | 850.1975
| EAF2MI19 | ut | F03 Mòdul de mampara mod. ´´Flat Set´´ de ARTIS amb doble envidrament laminar 5+5 mm amb perfileria d'alumini de70x45 mm. lacada color a escollir per a un forat d'obra de 3.00 m x 1'4m. amb persiana veneciana interior d'alumini extrussionat. Tot acabat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 939.69 | F03 Mòdul de mampara mod. ´´Flat Set´´ de ARTIS amb doble envidrament laminar 5+5 mm amb perfileria
Partida d'obra
| E66E03A9 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada | 4.2 |  | x | 223.7362 | = | 939.6919
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 939.6919
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 939.6919
|  |  | Total | [6 empty] | 939.6919
| EAQDMI04 | u | P04 Porta d'un sol full corredís ocult d'obertura lateral, per unpas lliure de 100x210 cm.Composta d'estructura-bastidord'allotjament i guiatge de la casa KRONA per anar acabatamb plaques de guix laminat, full d'ànima allistonada al 50% i doble plafó fenòlic HPL 3mm amb acabat laminatplàstic mod 0606 ARTIC WHITE de la casa FUNDERMAX(e=3mm). Inclou tirador de tester d'acer inox. model KUBEde la casa MENGUAL, pany de clau mestrejada, tanca de pestell i tot el necessari per la seva perfecta instal·lació ifuncionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 893.36 | P04 Porta d'un sol full corredís ocult d'obertura lateral, per unpas lliure de 100x210 cm.Composta d
Partida d'obra
| EAND1C40 | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 120x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat, muntada | 2.9 |  | x | 308.0553 | = | 893.3604
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 893.3604
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 893.3604
|  |  | Total | [6 empty] | 893.3604
| P4L5-6DXO | m2 | Formació de sostre 11 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'1,5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,077 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.05 | Sostre g=11cm planxa col.acer galv.g=1,2mm,pas malla=200 - 210mm,ús=4 a 5kN/m2,llum<=2,8m,1,5kg/m2 a
Partida d'obra
| P4LC-6549 | m2 | Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4, col·locat sobre estructura | 1 |  | x | 27.9428 | = | 27.9428
| P4BJ-D9PG | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1 |  | x | 3.2448 | = | 3.2448
| P4599-E7SJ | m3 | Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot | 0.077 |  | x | 116.9511 | = | 9.0052
| P4BI-D9P6 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.5 |  | x | 1.9065 | = | 2.8597
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 43.0525
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.0525
|  |  | Total | [6 empty] | 43.0525
| P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 91.47 | Protecció contra foc elem. plaques quix laminatlin.EI-120,4 plaq. guix laminat F,g=12,5mm,col.fix.me
Partida d'obra
| P83EC-95UO | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb | 1 |  | x | 47.9501 | = | 47.9501
| P83EA-3Y8U | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 2 |  | x | 21.7614 | = | 43.5227
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 91.4728
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.4728
|  |  | Total | [6 empty] | 91.4728
| P7D4-F301 | m2 | Subministre i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per aconseguir un requeriment REI-180 amb plaques de silicat càlcic reforçat amb fibres integrades en base mineral, tipus promatect 100L 500 cargolada amb cargols autorroscants de 4.8x80 mm a intervals de 150 mm o muntat sobre subestructura, tot segons sistema PROMAT S'inclou subestructures, ajustos a revoltons i altres paraments, entregues, segellats ignifugs, materials, feines i mitjans necessaris per la seva correcta certificació, la neteja final de residus, la certificació dels materials utilitzats i de la correcta aplicació per a un REI-180. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 113.23 | Subministre i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per aconseguir un requeriment REI-180
Partida d'obra
| P83EA-3Y8U | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 3 |  | x | 21.7614 | = | 65.284
| P83EC-95UO | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb | 1 |  | x | 47.9501 | = | 47.9501
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 113.2341
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.2341
|  |  | Total | [6 empty] | 113.2341
| PA22-5QF5 | m2 | Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta per a un buit d'obra de 100x245 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de buit d'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 219.25 | Porta.int.pintada,100x245cm,bast.+1bat.+tapajunts fusta,m2 buit obra
Partida d'obra
| P89G-43TX | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat | 2 |  | x | 23.4654 | = | 46.9308
| PAQ1-51KO | u | Conjunt de quatre fulles batents per a portes d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 50 cm d'amplària i 190 i 40 cm d'alçària | 0.408 |  | x | 331.5906 | = | 135.289
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 2.81 |  | x | 3.3697 | = | 9.4689
| PAP2-37BI | u | Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària | 0.408 |  | x | 67.54 | = | 27.5563
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 219.245
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 219.245
|  |  | Total | [6 empty] | 219.245
P-7 | E01010202 | M2 | Envà Nocosomial de terra a forjat, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W, Segellat amb cinta plàstica tipus macksepp de 48 mm. (no s'acceptaran cintes de paper o cintes tipus carrocer), executat en horari determinat per l'Oficina Tècnica. Tot acabat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.85 | Envà Nocosomial de terra a forjat, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla norma
Partida d'obra
| E216ENV1 | m2 | Enderroc d'envà/trasdossat de tipologies diverses, amb mitjans manuals, inclosos revestiments, sòcols, fusteries i altres elements associats, així com la retirada i tràfec de runa. | 1 |  | x | 9.0132 | = | 9.0132
| E65AS046 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals entre 46/55 mm d'amplaria col.locats cada 40 cm, i perfils horitzontals entre 46/55 mm d'amplaria, amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecanicament | 1 |  | x | 12.041 | = | 12.041
| E83FS212 | m2 | Doble aplacat vertical amb plaques de guix laminat de 12,5 mm de gruix, col.locades sobre perfileria d´acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. | 1 |  | x | 22.7915 | = | 22.7915
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 43.8457
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.8457
|  |  | Total | [6 empty] | 43.8457
P-43 | P9C3-71WO | m2 | Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41.48 | Pavim.terratzo llis g.mitjà 30x30cm,preu mitjà,mort.1:6,int.intens+rebaix.,polit,abrill.
Partida d'obra
| P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 1 |  | x | 12.6776 | = | 12.6776
| P9C2-D4AK | m2 | Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens | 1 |  | x | 28.8059 | = | 28.8059
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.4835
|  |  | Total | [6 empty] | 41.4835

## T-SMP
LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 24.36 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 26.91 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 27.13 | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 26.91 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 27 | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 28.5 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 28.55 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0121000 | h | Oficial 1a | 26.58 | Oficial 1a | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 26.58 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 26.58 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 27.04 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 26.58 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 26.58 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 27.48 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A012J001 | h | Oficial 1a lampista | 27.48 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 27.48 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 26.58 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A012J0011 | h | Oficial 1a lampista | 27.48 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 23.6 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A0135000 | h | Ajudant soldador | 23.69 | Ajudant soldador | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 23.6 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A013D000 | h | Ajudant pintor | 23.6 | Ajudant pintor | 0 | 0
A013J000 | h | Ajudant lampista | 23.57 | Ajudant lampista | 0 | 0
A013J001 | h | Ajudant lampista | 23.57 | Ajudant lampista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 23.6 | Ajudant muntador | 0 | 0
A013J0011 | h | Ajudant lampista | 23.57 | Ajudant lampista | 0 | 0
A0140000 | H | MANOBRE | 22.2 | MANOBRE | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 22.96 | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 25.31 | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 26.17 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 30.3 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 30.3 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 27.43 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 30.86 | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 33.24 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 30.79 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000Q | h | Oficial 1a marbrista | 32.16 | Oficial 1a marbrista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 31.33 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 30.3 | Oficial 1a d'obra pública | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 30.3 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 30.3 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 32.16 | Oficial 1a polidor | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 30.82 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 29.45 | Oficial 1a vidrier | 0 | 0
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 17.44 | Compressor+dos martells pneumàtics | 0 | 0
C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 99.73 | Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t | 0 | 0
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 56.73 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t | 0 | 0
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 6.3 | Picó vibrant,plac.30x30cm | 0 | 0
C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 110.93 | Pala carregadora s/pneumàtics 15 a 20t | 0 | 0
C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 43.22 | Camió transp.12 t | 0 | 0
C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 54.15 | Camió transp.20 t | 0 | 0
C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 72.47 | Grua autopropulsada 24t | 0 | 0
C154-003K | h | Camió per a transport de 20 t | 71.95 | Camió transp.20 t | 0 | 0
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.91 | Formigonera 165l | 0 | 0
C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 9.78 | Màquina tallajunts disc diamant p/paviment | 0 | 0
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 1.98 | Formigonera 165l | 0 | 0
C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 1.91 | Mesc.cont.+sitja granel | 0 | 0
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.47 | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 0 | 0
C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 7.37 | Equip tall oxiacetilènic | 0 | 0
C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 4.67 | Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. | 0 | 0
C200-002I | h | Abrillantadora | 2.63 | Abrillantadora | 0 | 0
C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 5.02 | Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. | 0 | 0
C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 3.98 | Talladora,disc de carborún. | 0 | 0
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 7.88 | Equip tall oxiacetilènic | 0 | 0
C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 4.47 | Martell trenc.man. | 0 | 0
C20J-00DQ | h | Polidora | 3.16 | Polidora | 0 | 0
CL40AAAA | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 49.17 | Plataform.elevad. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,ampl.=9,8,carreg.227kg,700x245x245 cm,P=1 | 0 | 0
CZ172000 | h | Màquina de raig d'aigua a pressió | 4.14 | Màq.raig d'aigua pres. | 0 | 0
Material
B0111000 | m3 | Aigua | 1.82 | Aigua | 0 | 0
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.72 | Aigua | 0 | 0
B0182100 | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 11.58 | Diluent pintura silicat,p/int.-ext. | 0 | 0
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 19 | Sorra p/morters | 0 | 0
B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 18.6 | Sorra 0-3,5 mm | 0 | 0
B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 17.69 | Sorra pedra calc. p/forms. | 0 | 0
B0331Q10 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 17.78 | Grava pedra calc.20mm p/forms. | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 19.38 | Sorra p/morters | 0 | 0
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 115.13 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | 0 | 0
B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.31 | Guix escai.+addit. A | 0 | 0
B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.25 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0 | 0
B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.02 | Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color | 0 | 0
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.27 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0 | 0
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 118.86 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | 0 | 0
B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.14 | Ciment ràpid CNR4,sacs | 0 | 0
B05A2203H9E9 | kg | Morter tècnic per al segellat de junts de col.locació de rajoles ceràmiques, de fins a 4mm de gruix, color beige, tipus CG2 segons UNE-EN 13888, ref. B21502016 de la serie Materials per a junts de BUTECH | 1.74 | Morter segellat junts 4mm,CG2,beige, Materials per a junts de BUTECH | 0 | 0
B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 66.37 | Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment | 0 | 0
B064300J | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I | 69.02 | Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment, hidròfug | 0 | 0
B06E-12BY | m3 | Formigó HM-20/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 65.2 | Formigó HM-20/P / 10 / I,>= 200kg/m3 ciment | 0 | 0
B06E-12BZ | m3 | Formigó HA-25/P / 10 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 73.63 | Formigó HA-25/P / 10 / I,>= 250kg/m3 ciment | 0 | 0
B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 71.67 | Formigó HM-20/P / 20 / I,>= 200kg/m3 ciment | 0 | 0
B06L361B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 78.01 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa,d=1200-1500kg/m3 | 0 | 0
B06L391B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 105.87 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa,d=1200-1500kg/m3 | 0 | 0
B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 34.47 | Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B075-06T4 | kg | Morter d'anivellament | 0.95 | Morter anivellament | 0 | 0
B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 49.79 | Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B0901110 | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 24.36 | Adhesiu estruct.p/col.HPL,aplic.pistola,poliuretà monocomp. | 0 | 0
B09011P0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 38.83 | Imprim.p/col.panell HPL,adeq.suports porosos,resina epoxi pigment. | 0 | 0
B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 14.45 | Adhesiu res.epoxi s/dissolv.2comp,p/ús estruc. | 0 | 0
B090-06VU | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 5.89 | Adh.apl.2cares,cautxú | 0 | 0
B0911200 | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè | 4.85 | Adh.apl.2cares,cautxú compatib.poliesti. | 0 | 0
B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 3.82 | Adhesiu dispers.aquosa | 0 | 0
B091-06VI | kg | Adhesiu de poliuretà | 7.09 | Adhesiu poliuretà | 0 | 0
B091-06VJ | kg | Adhesiu de resines epoxi | 5.02 | Adhesiu res.epoxi | 0 | 0
B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 35.88 | Adhesiu estruct.p/col.HPL,aplic.pistola,poliuretà monocomp. | 0 | 0
B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.39 | Adhesiu cimentós C1 | 0 | 0
B094-06TK | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 0.87 | Adhesiu cimentós C2 | 0 | 0
B094-06TL | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 | 1.08 | Adhesiu cimentós C2 TE | 0 | 0
B0962024H6CA | kg | Adhesiu en dispersió aquosa tipus D2-TE segons UNE 12004, amb resines acríliques de gran deformabilitat, ref. B13902002 de la serie Adhesius en dispersió de BUTECH | 1.67 | Adhesiu dispersió aquosa D2-TE, Adhesius en dispersió de BUTECH | 0 | 0
B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 62.07 | Imprim.p/col.panell HPL,adeq.suports porosos,resina epoxi pigment. | 0 | 0
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.53 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 10.37 | Visos p/guix lam. | 0 | 0
B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 2.71 | Visos,galvanitzats | 0 | 0
B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.18 | Cargol autorosc.,voland. | 0 | 0
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.17 | Tac niló D=6-8mm,+vis | 0 | 0
B0A62H90 | u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 1.54 | Tac acer D=12mm,carg./voland./fem. | 0 | 0
B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls | 171.7 | Grapa metàl.,p/fix.mir. | 0 | 0
B0AI-07C3 | m2 | Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 1,1 mm i de 40x40 mm de pas de malla | 0.62 | Tela met.triple tors.filf.galv.,D:1,1mm,40x40mm | 0 | 0
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.52 | Clau acer | 0 | 0
B0AL-07AP | cu | Claus d'impacte d'acer | 20.36 | Claus impacte acer | 0 | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.35 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0AN-07J4 | u | Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella | 8.62 | Tac químic D=16mm,carg./voland./fem. | 0 | 0
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.11 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.19 | Tac niló D=6 a 8mm,+vis | 0 | 0
B0AP-07IP | u | Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella | 6.42 | Tac acer D=16mm,carg./voland./fem. | 0 | 0
B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 1.1 | Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. | 0 | 0
B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 3.4 | Visos,galvanitzats | 0 | 0
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 11 | Visos p/guix lam. | 0 | 0
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.7 | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.04 | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0B8-1081 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.72 | Malla electr.acer corr.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T | 0 | 0
B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.49 | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.59 | Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC2410 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 8.3 | Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC3410 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 8.29 | Placa guix lamin.,F,g=15mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 8.84 | Placa guix lamin.,F,g=12,5mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 9.58 | Placa guix lamin.,I,g=15mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 11.95 | Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 6.61 | Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.78 | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-21OZ | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 9.38 | Placa guix lamin.,I,g=12,5mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-T21 | m2 | Placa imprergnada KNAUF tipus H1 1200x2600 gruix 12'5 mm. | 8.5 | Placa imprergnada KNAUF tipus H1 1200x2600 gruix 12'5 mm. | 0 | 0
B0CU9-H701 | m2 | Tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les 2 cares, de 19 mm de gruix | 11.27 | Tauler aglomerat DA,acabat melamina,2cares,g=19mm | 0 | 0
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 412.69 | Llata fusta pi | 0 | 0
B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2 | Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F1F2A1 | u | Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2 | Maó calat R15,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.19 | Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F19-132F | u | Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2 | Totxana 240x115x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.28 | Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F1E2A1K834 | u | Gero fono 50, ref. GF50 de la serie Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT | 0.26 | Gero fono 50, Gamma Fonoabsorbent d'ALPICAT | 0 | 0
B0FG2-0GM3 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) | 27.65 | Rajola ceràm.prems. brill.rajola de valència,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu alt | 0 | 0
B0FG2-0GM5 | m2 | Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411) | 25.36 | Rajola gres premsat esmaltat antillis.,rectang/quadr. 1 a 5 peces/m2,preu alt | 0 | 0
B0FH3173 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411) | 10.89 | Rajola ceràm.prems. esmalt.matrajola de valència,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu mitjà | 0 | 0
B2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 12.35 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat barrej. no especials,1,1-1,35t/m3,CER 170904 | 0 | 0
B2RA7FD1 | kg | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.18 | Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus d | 0 | 0
B2RA8680 | t | Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | -156.59 | Deposició controlada centre selec.+transf.,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 170407 | 0 | 0
B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.15 | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | 0 | 0
B44Z50B5 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.29 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+antiox. | 0 | 0
B44Z50BA | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.24 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | 0 | 0
B44ZAA2A | kg | Acer S355J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.51 | Acer S355J2,peça simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller | 0 | 0
B44ZF03A | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.14 | Acer S275J0H,peça simp.,perf.forad.lam.rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | 0 | 0
B44Z-0LVW | kg | Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.68 | Acer S235JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+antiox. | 0 | 0
B44Z-0LZD | kg | Acer S235JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 2.83 | Acer S235JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+galv. | 0 | 0
B4L2-FGL1 | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 14 a 15 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 85 a 90 cm4 | 17.35 | Perfil xapa colab.acer galv.,g=1,2mm,pas malla=200 - 210mm,h=60mm,pes=14 a 15kg/m2,inèrcia=85 a 90cm | 0 | 0
B5ZF1-12XC | u | Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm, 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle per a soldar la impermeabilització | 11.34 | Gàrgola PVC,tub sortida 90x90mm,375mm,cassol.ang. p/sold.imperm. | 0 | 0
B66E03A9 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix amb persiana veneciana d'alumini de 16 mm de lamel·la entre els vidres, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 205.59 | Mampara modular,g=80mm,vidre doble 3+3mm,+pers.venecia | 0 | 0
B6B0-1BTL | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.18 | Banda acústica autoadh.,ampl.=de 50 a 100mm,p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.66 | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.01 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | 0 | 0
B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.99 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | 0 | 0
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.2 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | 0 | 0
B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.28 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm | 0 | 0
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.24 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | 0 | 0
B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.48 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm | 0 | 0
B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.57 | Banda acústica autoadh.,ampl.=<=50mm,p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B6BZ1A20 | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.86 | Banda acústica autoadh.,ampl.=50-100mm,p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B711E0D1 | m2 | Làmina bituminosa de betum aditivat LA-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2 | 3.09 | Làm.bitum.betum aditivatLA-40-FP+arm.feltrede materialpolièst.130g/m2 | 0 | 0
B7B11170 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2 | 0.87 | Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,70-90g/m2 | 0 | 0
B7C25670 | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 700 kPa, resistència tèrmica entre 1,935 i 1,765 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 12.36 | Planxa XPS,g=60mm,resist.compress.>= 700kPa,res.tèrmica=1,935-1,765m2.K/W,superf.llisa,cantell mitja | 0 | 0
B7C4E400 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,038 W/mK, resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W | 2.11 | Placa sem.lv.MWaïll.,g=40mm,R>=1,053m2.K/W | 0 | 0
B7C9MIO1 | m2 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 5.57 | Aïllament tèrmic-acústic de llana mineral de 70 Kg/m3 de 50 mm. de gruix | 0 | 0
B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 3 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=26 a 35kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K) | 0 | 0
B7C93-0IWX | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 3.09 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K) | 0 | 0
B7C93-0IY0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 0,81081 m2·K/W | 7.94 | Placa ríg.MW-roca,dens.=116 a 125kg/m3,g=30mm,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K) | 0 | 0
B7D20021 | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 0.51 | Morter ignífug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,aïll.foc,sacs | 0 | 0
B7D4-19X9 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 14.91 | Imprimació protecció c/foc,resines termopl.dis.aquosa,imperm.aigua/oli,p/aplicar s/cables,s/llana mi | 0 | 0
B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 1.11 | Morter ignífug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,aïll.foc,sacs | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 16.18 | Massilla segell.,silicona neut. monocomp. | 0 | 0
B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.19 | Massilla p/junt cartró-guix | 0 | 0
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.46 | Massilla p/junt cartró-guix | 0 | 0
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 27.75 | Massilla segell.,silicona neut. monocomponent | 0 | 0
B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.08 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 0.48 | Cinta PE,autoadh. 2c.,g=3mm,a=12mm | 0 | 0
B834-2AZ9 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura rugosa | 42 | Panell HPL,tp.estànd.,apl.gen.(CGS),g=6mm,ús int.s/UNE-EN 438-4,rf=D-s2,d0,cant.recte,1 cara deco.,a | 0 | 0
B83L1BK6 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 71.33 | Panell HPL,tp.ignífug,apl.gen.(CGF),g=6mm,ús int.s/UNE-EN 438-4,rf=B-s2, d0,cant.recte,1 cara deco., | 0 | 0
B83Z6A23 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 0.51 | Cinta PE,autoadh. 2c.,g=3mm,a=12mm | 0 | 0
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4.13 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m vareta susp | 0 | 0
B84C-33PB | m2 | fibra Mineral de 600x600x17 mm modelo Biobloc Acoustic 2551M4, canto del panel Tegular24 (placa con rebaje para perfilería T24). Cantos pintados para una mayor resistencia y durabilidad. Realizado en fibra mineral biosoluble tipo Wet Felt con cara vista hidrófuga, antimicrobiana, antibacteriana y fungicida de aspecto liso y pintada en color blanco | 19 | Placa cel ras,fibres veget. +capa MW,cara vista fib.fina,600x600mm,(15+25mm),cant.rebaixat,B-s1, d0 | 0 | 0
B84M-2I91 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 30 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 60.1 | Portella 50x50cm2 p/registre de cel ras guix lam., marc alumini i fulla PGL (H) g=30mm | 0 | 0
B861-1N0J | m2 | Làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial | 15.63 | Làmina vinílica,g=1mm,1750g/m2 | 0 | 0
B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 15.5 | Esmalt sint. | 0 | 0
B895-0OZZ | kg | Pasta plàstica de picar per a interiors | 3.73 | Pasta plàstica picar p/int. | 0 | 0
B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 3.8 | Pintura plàstica,p/int. | 0 | 0
B89Z1000 | kg | Pintura a la cola | 0.18 | Pintura cola | 0 | 0
B89ZNE00 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 14.25 | Pintura silicat,p/ext. | 0 | 0
B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 3.88 | Pintura plàstica,p/int. | 0 | 0
B89ZPE50 | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 7.4 | Pintura epoxi bicomponent p/sist.protecc.acer | 0 | 0
B89ZPP60 | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 8.54 | Pintura poliur.bicomp. p/sist.protecc.acer | 0 | 0
B89ZPMI01 | kg | Pintura antbacteriana i fungicida tipus DISPERLITH HYGIENIC. | 6.69 | pintura fotocatalítica | 0 | 0
B89ZUMI02 | m2 | Manta de cautxú de 4 mm, per a paviment de poliuretà Comfort Floor de Sika | 7.8 | Manta de cautxú de 4 mm, per a paviment de poliuretà Comfort Floor de Sika | 0 | 0
B8Z6-0P2C | kg | Imprimació al làtex | 10.9 | Imprimació làtex | 0 | 0
B8ZA1000 | kg | Segelladora | 4.74 | Segelladora | 0 | 0
B8ZANE00 | kg | Pintura de fons al silicat, per a exteriors | 12.12 | Pintura fons silicat,p/ext. | 0 | 0
B8ZADMIO1 | m2 | Impermeabilització Poliuretà Sistema SikaRoof MTC | 50.16 | Impermeabilització Poliuretà Sistema SikaRoof MTC | 0 | 0
B8ZB-1590 | kg | Massilla de base mineral | 2.51 | Massilla base mineral | 0 | 0
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 4.88 | Segelladora | 0 | 0
B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.1 | Beurada color | 0 | 0
B9C5-0GXP | m2 | Terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, per a ús interior intens | 12.71 | Terratzo llis gra mitjà 30x30cm,preu mitjà,int.intens | 0 | 0
B9P5-0IQW | m2 | Cautxú/goma homogeni en rotlle, preu mitjà, classe 23-34-42 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa i amb tractament de protecció superficial | 24.92 | Rotlle goma homog.,preu mitjà,23-34-42,g=2mm,llisa+protecció superf. | 0 | 0
B9U1-15H8 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 60 mm d'alçària | 8.19 | Sòcol alumini anoditzat,h=60mm | 0 | 0
B9U8-H4UZ | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat | 6.6 | Sòcol terratzo llis gra petit preu sup,h=10 cm,polit+abrill. | 0 | 0
BAF1MI01 | m2 | Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre perfiles de aluminio extrusionado con encastes adecuados para alojar las lamas. | 100.3 | Celosía de aluminio tipo UPF-105 de lamas pared simple fijas perfiladas de 105x20 mm. Montada sobre | 0 | 0
BAF1MI02 | M | REMAT D'ALUMINI PLEGAT. DES 50 CM, 6 PLECS | 33.44 | REMAT D'ALUMINI PLEGAT. DES 50 CM, 6 PLECS | 0 | 0
BAM201T | U | PORTA PF2 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de | 943.54 | PORTA PF2 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de | 0 | 0
BAM201MI15 | ut | ww | 2340.45 | ww | 0 | 0
BANC1C40 | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 120x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat | 291.32 | Caixa corred.enc. 1 fulla 120x210cm acabat guix lam. | 0 | 0
BAP2-0WSJ | u | Bastiment d'envà per a armari amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, amb alts i baixos per a una llum d'obra de 100 cm d'amplària i 245 cm d'alçària | 67.54 | Bast.envà p/armari+trav.,pi roig alt/baix p/llum obra=100cmx245cm | 0 | 0
BAQ0-FFFK | u | Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 40 cm d'alçària | 25.66 | Fulla bat.armari,30mm,c.llises+int.cartró,50cmx40cm | 0 | 0
BAQ0-FFFY | u | Fulla batent per a porta d'armari, de fusta per a pintar, de 30 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró de 50 cm d'amplària i de 190 cm d'alçària | 55.9 | Fulla bat.armari,30mm,c.llises+int.cartró,50cmx190cm | 0 | 0
BAS0-0ZES | u | Ferramenta per a porta d'armari de quatre fulles batents, de preu mitjà | 70.91 | Ferramenta p/porta armar.4bat.preu mitjà | 0 | 0
BASA71L6 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu superior amb finestreta | 468.99 | Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,100x210cm,preu sup.,finest. | 0 | 0
BAZA-0Z9X | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 2.27 | Tapajunts fusta p/pintar,sec.rectang.llisa,9mmx60mm | 0 | 0
BAZGH270 | u | Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'acer galvanitzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 75 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació | 59.15 | Ferramenta p/portes corred. guia acer galv. l=2m, pes porta <=75kg | 0 | 0
BB10-0XN8 | m | Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçària | 191.18 | Barana acer galv.,passamà,trav.inf+sup.,munt./100cm,brènd./10cm,h=100 a 120cm | 0 | 0
BB11-H5EU | m | Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica | 189.15 | Barana acer inox,munt+pass+trav inf 50x10mm p/plafó,h=110cm,munt/100cm,fix.mecànicament | 0 | 0
BC1A-0TNY | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 45.51 | Vidre lam.seg. 2 llunes,6+6mm,1 butiral transparent | 0 | 0
BC1A-0TO6 | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 42.42 | Vidre lam.seg. 2 llunes,6+6mm,1 butiral translúcid | 0 | 0
BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 56.37 | Mirall lluna incolora,g=5mm | 0 | 0
BCZ1-0WNY | kg | Màstic compatible per a envidriament | 1.48 | Màstic comp.p/envidr. | 0 | 0
BD5C-15AU | m | Canal de formigó polímer, d'amplària interior 100 mm, amb un pendent del < 1 %, amb perfil lateral, amb reixa d'acer galvanitzat perforada, classe A15 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca | 60.71 | Canal form.polímer,a=100mm,pendent=< 1%,+perfil lat.,reixa acer galv.,perforada,cl.A15,+tanca | 0 | 0
BD7K3450 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 46.95 | Tub PP tricapa,sanejament s/pressió,DN=250mm,SN12,p/unió anella elastom. | 0 | 0
BDDZAHB0 | u | Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 | 184.35 | Bastiment quadr.apar.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=700mm,B125 | 0 | 0
BDW3ED00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm | 74.32 | Accessori genèric p/tub PPD=250mm | 0 | 0
BDY3ED00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm | 2.59 | Element de munt.p/tub PPD=250mm | 0 | 0
BJ11C-0Q7A | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, color fort i preu alt | 297.82 | Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert./horitz.,fort,preu alt | 0 | 0
BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 4.9 | Pasta segell.enll. | 0 | 0
BJ13B31P | u | Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport de peu | 94.95 | Lavabo porcel.,senz.,ampl.>60cm,c.blanc,preu alt,peu | 0 | 0
BJ14BB12 | u | Inodor de porcellana vitrificada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, amb els elements de fixació i suport mural | 233.35 | Inodor porcel. vitrif.,horitz.,cist.,c.blanc,preu alt,mural | 0 | 0
BJ188-0PMX | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 31.85 | Suport mural sanit. | 0 | 0
BJ18A-17WL | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 158.16 | Abocador porcell. esmal.,aliment.integ.,blanc,preu sup.,+fix. | 0 | 0
BJ1BF5A0 | u | Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, per a una descàrrega de 6/9 l i accionament manual | 267.39 | Cisterna encastada p/inodor+estruc.suport,p/envà lleuger,h=1,2m,a=0,35-0,45m,descàrrega 6/9l,acciona | 0 | 0
BJ1BF5AE | u | Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, per a una descàrrega de 6/9 l i accionament manual | 267.39 | Cisterna encastada p/inodor+estruc.suport,p/envà lleuger,h=1,2m,a=0,35-0,45m,descàrrega 6/9l,acciona | 0 | 0
BJ1BF5A01 | u | Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0,35 a 0,45 m, per a una descàrrega de 6/9 l i accionament manual | 267.39 | Cisterna encastada p/inodor+estruc.suport,p/envà lleuger,h=1,2m,a=0,35-0,45m,descàrrega 6/9l,acciona | 0 | 0
BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 6.6 | Pasta segell.enll. | 0 | 0
BJ210-0SF9 | u | Aixeta de classe mescladora per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de 1/2´´ | 74.71 | Aixeta mescl. p/aigüera,p/munt.superf.,cromat,preu alt,broc fosa,duesx1/2´´ | 0 | 0
BJ217-0RB1 | u | Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó esmaltat, preu alt, amb dues entrades de maniguets | 86.27 | Aixeta m.lavabo,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,esmalt.,preu alt,,maniguets | 0 | 0
BJ24E020 | u | Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat blanc | 44.36 | Mecanisme accionam.manual p/inod.,acabat blanc | 0 | 0
BJ24E028 | u | Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat blanc | 44.36 | Mecanisme accionam.manual p/inod.,acabat blanc | 0 | 0
BJ24E0201 | u | Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat blanc | 44.36 | Mecanisme accionam.manual p/inod.,acabat blanc | 0 | 0
BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 280.51 | Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox. | 0 | 0
BJ4Z-H68D | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. | 68.52 | Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox. | 0 | 0
BJ4Z-H68U | u | Dispensador de paper en rotlle per a eixugamans, de dimensions 290 x 310 x 190 mm | 151.17 | Dispens.paper rotlle p/eixugamans,290x310x190mm | 0 | 0
BJ4Z-H68Y | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer esmaltat, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària | 23.23 | Porta-rotlles gegant,acer esmaltat,D=250mm fond.=110mm | 0 | 0
BQ52-0TE2 | m2 | Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 100 a 149 cm de llargària | 86.65 | Pedra granítica nac.,p/taulells,g=20mm,preu alt,llarg.=100 a 149cm | 0 | 0
BQ53-H6ZI | m | Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats | 79.85 | Taulell HPL g: 16 mm, a.60 cm, cantells bisellats | 0 | 0
SSDF03 | ut | tapetes alumini | 22.3 | tapetes alumini | 0 | 0
Altres
B09ZF301 | kg | PINTURA ANTIBACTERIANA | 6.69 | PINTURA ANTIBACTERIANA | 0 | 0
B84ZB0E0 | m2 | Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras | 3.52 | Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora | 0 | 0
B84ZBMU01 | m2 | Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre | 12.35 | Entamats i sistemes de suspensió per fals sostre | 0 | 0
B84ZBMU03 | m2 | Fals sostre Amstrong Bioguard acoustic ref: BP 2703 M4D | 12.35 | Fals sostre Amstrong Bioguard acoustic ref: BP 2703 M4D | 0 | 0
B861F301 | m2 | Policarbonat antibacterià de 1.5mm | 39.01 | Policarbonat antibacterià de 1.5mm | 0 | 0
B89ZUUF01 | ud | Altres | 16.72 | Altres | 0 | 0
B9P5F301 | m2 | Tarkett Granit IQ LIGHT GREEN 0407 | 44.59 | Tarkett Granit IQ LIGHT GREEN 0407 | 0 | 0
BAMF04 | ut | P4 SOLECO porta 90x210 pas lliure | 672 | P4 SOLECO porta 90x210 pas lliure | 0 | 0
BAMF301 | ut | P02 conjunt de porta soleco 2 fulles opaques 140x210 | 1214.79 | P02 conjunt de porta soleco 2 fulles opaques 140x210 | 0 | 0
BAMF303 | UT | P3 SOLECO Porta 90x210 pas lliure vidre 5+5 | 947.33 | P3 SOLECO Porta 90x210 pas lliure vidre 5+5 | 0 | 0
BAM2000F31 | ut | TALLAFOCS SOLECO EI60 90X210 | 1504.58 | TALLAFOCS SOLECO EI60 90X210 | 0 | 0
BAM201F301 | ut | Guillotina inferior per sobrepressio | 144.88 | Guillotina inferior per sobrepressio | 0 | 0
BAM201MI33 | ut | Porta EI90 dues fulles mida total 200x210, ferratges pany i clau | 1504.58 | Porta EI90 dues fulles mida total 200x210, ferratges pany i clau | 0 | 0
BAM201MI53 | UT | PORTA EI 60 TURIA ANDREU DE 110*210 CM, AMB MIRA CIRCULAR | 1894.66 | PORTA EI 60 TURIA ANDREU DE 110*210 CM, AMB MIRA CIRCULAR | 0 | 0
BAM201UF22 | ut | Conjunt manussa corredissa automàtica de 3.4 m | 5293.89 | Conjunt manussa corredissa automàtica de 3.4 m | 0 | 0
BB10-0F301 | ml | barana acer galvanitzat | 94.73 | barana acer galvanitzat | 0 | 0
BB4Z26F31 | m2 | Sostre AMF Sistema F1.2 extraible amb plaques tipus THERMATEX ACOUSTIC sense suports intermitjos | 39.01 | Sostre AMF Sistema F1.2 extraible amb plaques tipus THERMATEX ACOUSTIC sense suports intermitjos | 0 | 0
BB4ZBF301 | m2 | TECHO ZENTIA/ARMSTRONG ANTIMICROBIANO ACÚSTICO Y ATENUANTE BIOBLOC TEGULAR ACOUSTIC EN 600x600x17mm-2703M Y 1200x600x17mm.2704M PERFILERÍA VISTA TEGULAR 24 mm | 22.5 | TECHO ZENTIA/ARMSTRONG ANTIMICROBIANO ACÚSTICO Y ATENUANTE BIOGUARD ACOUSTIC BOARD EN 600x600x1 | 0 | 0
BB4ZBMI01 | m2 | Fals sostre model THERMATEX ALPHA de AMF amb guia VT-S 15/24 | 17.84 | Fals sostre model THERMATEX ALPHA de AMF amb guia VT-S 15/24 | 0 | 0
E66EF302 | m2 | Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa ALUINTER, | 267.48 | Mampara de vidre ACOUSTIC GLASS amb doble vidre de terra a sostres de la empresa ALUINTER, | 0 | 0
E66EF305 | ml | Barandilla de protección CORTIZO VIEW CRYSTAL PLUS a canto de forjado con cartabón | 300.91 | Barandilla de protección CORTIZO VIEW CRYSTAL PLUS a canto de forjado con cartabón | 0 | 0
E66EF308 | ut | Puerta de doble vidrio Acoustic Glass 80 mm de espesor de la marca Aluinter 90x210 | 2061.84 | Puerta de doble vidrio Acoustic Glass 80 mm de espesor de la marca Aluinter 90x210 | 0 | 0
K201MI01 | m2 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada mecànicament sobre corretja a menys de 20 m d'altura, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent de fins al 35%; Inclou - el desmuntatge dels elements de fixació, dels acabats, dels canalons dels baixants, altres elements i les mesuraments d'amiant (ambientals i personals), plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques amb mitjans i equips adequats i càrrega mecànica del material desmuntat sobre camió | 27.87 | Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant i elements de fixació, subjectada mecà | 0 | 0
TB84 | m2 | Placa Cel Ras APOLO | 20 | Placa Cel Ras APOLO | 0 | 0
TB85 | M2 | Placa CORAL FONO | 22 | Placa CORAL FONO | 0 | 0
TBB4Z | m2 | Fibra Mineral de 600x600x17 mm modelo Biobloc Acoustic 2551M4, canto del panel Tegular24 (placa con rebaje para perfilería T24). Cantos pintados para una mayor resistencia y durabilidad. Realizado en fibra mineral biosoluble tipo Wet Felt con cara vista hidrófuga, antimicrobiana, antibacteriana y fungicida de aspecto liso y pintada en color blanco | 33 | BIOBLOC ACUSTIC | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB | LAB TORRE 5 UAB
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS
01.01.002 | L | E01010202 | M2 | Envà Nocosomial de terra a forjat, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W, Segellat amb cinta plàstica tipus macksepp de 48 mm. (no s'acceptaran cintes de paper o cintes tipus carrocer), executat en horari determinat per l'Oficina Tècnica. Tot acabat. | Envà Nocosomial de terra a forjat, amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,053 m2.K/W, Segellat amb cinta plàstica tipus macksepp de 48 mm. (no s'acceptaran cintes de paper o cintes tipus carrocer), executat en horari determinat per l'Oficina Tècnica. Tot acabat. | 29.7
Escala |  | 2.25 | 3.6 |  |  | 8.1
Zona despatxos |  | 2 | 3 | 3.6 |  | 21.6
01.01.003 | L | E01010203 | UT | Subministrament i col.locació de porta senzilla de DM per pintar doble de pas minim 1,20 per acces a l'obra. Inclòs marc i escobreta inferior, pany i clau segons especificacions de manteniment. | Subministrament i col.locació de porta senzilla de DM per pintar doble de pas minim 1,20 per acces a l'obra. Inclòs marc i escobreta inferior, pany i clau segons especificacions de manteniment. | 2
Accés obra |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.004 | L | E01010205 | PA | Segellat de portes, elements de difussió, reixes i d'altres elements susceptibles de transmetre o deixar passar la pols, mitjançant plàstic de polietile de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm. No s'acceptarà cinta de paper o tipus carrocer. Inclou feines, materials i mitjans auxiliars, certificat de la galga del plàstic i manteniment setmanal dels precintes. | Segellat de portes, elements de difussió, reixes i d'altres elements susceptibles de transmetre o deixar passar la pols, mitjançant plàstic de polietile de galga 400, segellat amb cinta tipus macksepp de 48 mm. No s'acceptarà cinta de paper o tipus carrocer. Inclou feines, materials i mitjans auxiliars, certificat de la galga del plàstic i manteniment setmanal dels precintes. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 02 | ENDERROCS
01.02.001 | L | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 241.6
Sala tècnica |  | 3 | 3.6 |  |  | 10.8
|  | 1 | 2 |  |  | 2
Banys |  | 3.5 | 2 |  |  | 7
|  | 1.5 | 2 |  |  | 3
|  | 3.5 | 2 |  |  | 7
|  | 3.5 | 2 |  |  | 7
Lab1 |  | 8 | 3.6 | 2 |  | 57.6
Lab 2 |  | 10 | 3.6 |  |  | 36
|  | 6 | 3.6 |  |  | 21.6
|  | 2 | 3.6 |  |  | 7.2
|  | 11 | 3.6 |  |  | 39.6
|  | 4 | 3.6 |  |  | 14.4
Portes patis |  | 1.7 | 2 | 2 |  | 6.8
Passadís zona oficines |  | 2 | 3.6 |  |  | 7.2
Obertures finestres passadis |  | 1.5 | 2.5 |  |  | 3.75
|  | 3.26 | 2.5 |  |  | 8.15
|  | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
01.02.002 | L | T2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 482
Laboratori 1 |  | 190 |  |  |  | 190
Laboratori 2 |  | 190 |  |  |  | 190
Passadís |  | 40 |  |  |  | 40
* |  | 40 |  |  |  | 40
Banys |  | 11 | 2 |  |  | 22
01.02.005 | L | P2140-4RRL | u | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 32
Interiors |  | 3 |  |  |  | 3
Façana |  | 24 |  |  |  | 24
Banys |  | 5 |  |  |  | 5
01.02.006 | L | P2142-4RMN | m2 | Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'aplacat de fusta en llistons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 45
Passadís |  | 15 | 1.5 | 2 |  | 45
01.02.007 | L | P2142-4RML | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 25
Pevisió |  | 25 |  |  |  | 25
01.02.008 | L | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 28
Banys |  | 28 |  |  |  | 28
01.02.009 | L | P874-HKTD | m2 | Neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts | Neteja superficial de parament vertical de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts | 50
Previsió |  | 50 |  |  |  | 50
01.02.010 | L | P874-HM2T | m2 | Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts | Neteja superficial de parament horitzontal de morter, amb raspallat manual i retirada d'elements solts | 50
Previsió |  | 50 |  |  |  | 50
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 03 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
| N | Titol 3 | 01 | FIXOS
01.03.01.001 | L | P612A-7BP4 | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | Paret divisòria recolzada de gruix 11,5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 245.232
Lab 1 |  | 8.5 | 3.6 |  |  | 30.6
Lab 2 |  | 8.5 | 3.6 |  |  | 30.6
Lab 1 |  | 18 | 3.6 |  |  | 64.8
lab 2 |  | 5 | 3.6 |  |  | 18
|  | 14 | 3.6 |  |  | 50.4
|  | 3 | 3.6 |  |  | 10.8
Banys |  | 3.06 | 3.6 | 2 |  | 22.032
Despatx |  | 5 | 3.6 |  |  | 18
01.03.01.002 | L | T653-UCNW | m2 | ENVA M3 Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 1 placa tipus hidròfug (H1) de 12.5 mm de gruixi altre tipus (N) de 12'5 mm cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. | ENVA M3 Trasdosat de guix laminat, Pladur autoportant ´´73 (48-35) 2nMW´´ o equivalent, EI60, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de 73 mm, muntants cada 600 mm de 46 mm d'amplària i canals de 46 mm d'amplària,bandes perimetrals, 1 placa tipus hidròfug (H1) de 12.5 mm de gruixi altre tipus (N) de 12'5 mm cada una segons UNE-EN520, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica amb una massa de 70 kg m3 i 4cm de gruix. Inclou reforç amb doble perfil, tornapuntes i travessers en obertures de portes, reforços interiors de fusta per pejar pantalles o altres elements pesats, materials feines i elements auxiliars per a la seva correcta col.locació, inclou part proporcional d'entregues i segellats amb paraments no linials, revoltons, forats o altres. tot acabat i certificat. | 120.4
Lab 1 i 4 |  | 14 | 1.4 | 2 |  | 39.2
|  | 3 | 2.2 | 2 |  | 13.2
Lab 2 |  | 7 | 1.4 |  |  | 9.8
|  | 11 | 2.2 |  |  | 24.2
Lab 3 |  | 7 | 1.4 |  |  | 9.8
|  | 11 | 2.2 |  |  | 24.2
01.03.01.003 | L | P653-8NE1 | m2 | ENVA M4 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament | ENVA M4 Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament | 4.3
Passadis |  | 1 | 2.15 | 2 |  | 4.3
01.03.01.004 | L | P6126-58O3 | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 113.04
Passadís |  | 2 | 3.6 |  |  | 7.2
* |  | 14.7 | 3.6 | 2 |  | 105.84
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 03 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
| N | Titol 3 | 02 | PRACTICABLES
01.03.02.002 | L | EAQDF301 | u | P01 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb certificació EI60adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metálica. Dues fulles de pas abatible, de 210 x 80+40cm, amb interior aglomerat alleugerat iper lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou mirador, en fulla principalde 40x40 cm amb envidrament laminar 3+3. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou topalls, tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. | P01 Porta interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT amb certificació EI60adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metálica. Dues fulles de pas abatible, de 210 x 80+40cm, amb interior aglomerat alleugerat iper lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou mirador, en fulla principalde 40x40 cm amb envidrament laminar 3+3. Inclou doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou topalls, tancaportes ocult, entregues i remats adequats a la paret de suport. Totalment montat i provat. | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
01.03.02.003 | L | EAQDF307 | u | P02 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. de 90x210 de pas lliure,per lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls,doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. | P02 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica. de 90x210 de pas lliure,per lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls,doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.03.02.004 | L | EAQDT307 | u | P03 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica color ARTIC WHITE. de 90x210 de pas lliure,per lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls,doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. | P03 Porta cega interior formada per marc SOLECO Tipo G (telescòpic) model EN-INT adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat de gruix 1'5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per la DF, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per a enrasar la fulla amb el revestiment amb apertura interior. Trobada de fulla a inglet mitjançant sistema sistema Knock-Down. Burlete de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segonsn UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assatjats 200.000 ciclos d'apertura. Protecció de pany mitjançant caja metálica color ARTIC WHITE. de 90x210 de pas lliure,per lacar. Gruix de fulla de 58 mm. Inclou topalls,doble maneta institucional d'acer inox 316 model AISI316L de TESA amb placa quadrada de fixació d'inox de TESA, pany tipus TX80 amb cop i clau mestrejada. Inclou tancaportes ocult. Totalment muntat i provat. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.03.02.005 | L | EAQDMI51 | u | PORTA PF1 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis. . Inclou espiells amb marc d'acer inox circulars de D.400 mm amb vidre amb cambra tipus PYROSTOP 60-181 ISO de 40 mm deNSG-PILKINGTONTot el conjunt imprimat pre-lacat segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. | PORTA PF1 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis. . Inclou espiells amb marc d'acer inox circulars de D.400 mm amb vidre amb cambra tipus PYROSTOP 60-181 ISO de 40 mm deNSG-PILKINGTONTot el conjunt imprimat pre-lacat segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.006 | L | TAQDMI51 | u | PORTA PF2 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis i plaques de silicatcalci . Tot el conjunt imprimat i prelacat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. | PORTA PF2 Porta de sectorització amb valor al foc EI 90 C5 de 2 fulles batents, per unpas lliure de 200x210 cm. model TURIA d’ANDREU amb tanca antipànic TESA TOP1E808GG de sobreposar, o TESA TOP20808GG, amb retenidor electromagnètic,segons cada cas, per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador dedesbloqueig, connectat al sistema de control de contraincendis i plaques de silicatcalci . Tot el conjunt imprimat i prelacat a l'esmalt sintètic segons criteris DF. Inclou part proporcional de de remats materials i feines necessaries per al seu correcte funcionament, tot acabat. | 2
patis instal.lacions |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.02.007 | L | 07.01.009 | ut | PORTA PF3. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant i batent, en substitució de porta existents, EI2 90 C5 de mides 900x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombí model TX-80 mestrejat marca TESA. Barra antipànic muntada model 2000N+LL+M amb cofres negres i barra gris, tancaportes amb braç sense retenció model CT 1800 BR 30PL 010-0 marca TESA. Acabat galvanitzat. S'inclou el repàs i acabats dels paraments verticals i horitzontals per tal d'adaptar la nova porta a l'espai existent. | PORTA PF3. Subministrament i col·locació de porta metàl·lica tallafocs pivotant i batent, en substitució de porta existents, EI2 90 C5 de mides 900x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombí model TX-80 mestrejat marca TESA. Barra antipànic muntada model 2000N+LL+M amb cofres negres i barra gris, tancaportes amb braç sense retenció model CT 1800 BR 30PL 010-0 marca TESA. Acabat galvanitzat. S'inclou el repàs i acabats dels paraments verticals i horitzontals per tal d'adaptar la nova porta a l'espai existent. | 1
Sortida emergènci a antic menjador |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.008 | L | EAF2F310 | ut | Partida alçada a justificar, pel REPÀS FUSTERIES EXISTENTSs, substitució de tapetes, panys i sistemes de tancament, sellats, neteja, canvi de vidres, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament. | Partida alçada a justificar, pel REPÀS FUSTERIES EXISTENTSs, substitució de tapetes, panys i sistemes de tancament, sellats, neteja, canvi de vidres, materials, feines i mitjams necessaris pel seu correcte funcionament. | 13
|  | 13 |  |  |  | 13
01.03.02.009 | L | 07.01.010 | ut | FINESTRES F1. Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 3015 x 1318 mm més 188 de caixa de persiana amb dues fulles corredisses. Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie 85RT PLUS de la marca INDALSU, amb perfils d'alumini lacat 9006, amb envidrament 4+4 baixa emissió + Control solar16 negre + envidrament 3+3, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, amb maninell central, accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc existen i en correcte funcionament | FINESTRES F1. Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 3015 x 1318 mm més 188 de caixa de persiana amb dues fulles corredisses. Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie 85RT PLUS de la marca INDALSU, amb perfils d'alumini lacat 9006, amb envidrament 4+4 baixa emissió + Control solar16 negre + envidrament 3+3, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, amb maninell central, accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc existen i en correcte funcionament | 13
Façana |  | 12 |  |  |  | 12
* |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.010 | L | T7.01.010 | ut | FINESTRES F2 Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat blanc de mides de buit 2083 x 500 amb tres fulles oscilants. Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie 85RT PLUS de la marca INDALSU, amb perfils d'alumini lacat blanc, amb envidrament 4+4 , càmarà i envidrament 3+3, sense registre de persianar. Tot col.locat sobre premarc existent. | FINESTRES F2 Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat blanc de mides de buit 2083 x 500 amb tres fulles oscilants. Composada de premarc, fusteria practicable de fulla vista de la sèrie 85RT PLUS de la marca INDALSU, amb perfils d'alumini lacat blanc, amb envidrament 4+4 , càmarà i envidrament 3+3, sense registre de persianar. Tot col.locat sobre premarc existent. | 2
Banys |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.02.011 | L | T7.01.012 | ut | FINESTRES F4 Subministrament i col·locació deFinestra fulla fixe tipus farma, formada per dues finetres de dimensions 2'08 x 0'70 m., de 52 mm. d'amplada total, formada per marc ocult i envidrament doble climalit 3 + 3 serigrafiat perfimetralment en blanc. Enrasada interiorment amb alicatat i exteriorment amb remat d'alumini lacat ´´L´´ 50x50 mm | FINESTRES F4 Subministrament i col·locació deFinestra fulla fixe tipus farma, formada per dues finetres de dimensions 2'08 x 0'70 m., de 52 mm. d'amplada total, formada per marc ocult i envidrament doble climalit 3 + 3 serigrafiat perfimetralment en blanc. Enrasada interiorment amb alicatat i exteriorment amb remat d'alumini lacat ´´L´´ 50x50 mm | 1
Finestra tècnica Lab 3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.012 | L | T7.01.011 | ut | FINESTRES F3 Subministrament i col·locació de Finestra fulla fixe tipus farma, de dimensions 2'62 x 1'1 m., de 52 mm. d'amplada total, formada per marc ocult i envidrament doble climalit 3 + 3 serigrafiat perfimetralment en blan, de INGELYT o similar Enrasada interiorment amb alicatat i exteriorment amb remat d'alumini lacat ´´L´´ 50x50 mm | FINESTRES F3 Subministrament i col·locació de Finestra fulla fixe tipus farma, de dimensions 2'62 x 1'1 m., de 52 mm. d'amplada total, formada per marc ocult i envidrament doble climalit 3 + 3 serigrafiat perfimetralment en blan, de INGELYT o similar Enrasada interiorment amb alicatat i exteriorment amb remat d'alumini lacat ´´L´´ 50x50 mm | 1
Finestra tècnica passadís |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.013 | L | T7.01.014 | ut | Subministre i col.locació de conjunt de marc de fusta per 4 vidres fixes de dimensions totals 1,73m d'alçada i 3,20m d'amplada,, tarja superior de porta de 80 x 44 cm, tot amb bastiment de fusta de pi de secció 60 x 120 mm amb tapetes, dorments i galzes de fusta massissa per pintar i jonquill de llistó cargolat amb envidrament laminar 5+5 amb butiral transparent. Segons detall en plànols i seguint esquadries i colors de les finestres existents a la mateixa planta | Subministre i col.locació de conjunt de marc de fusta per 4 vidres fixes de dimensions totals 1,73m d'alçada i 3,20m d'amplada,, tarja superior de porta de 80 x 44 cm, tot amb bastiment de fusta de pi de secció 60 x 120 mm amb tapetes, dorments i galzes de fusta massissa per pintar i jonquill de llistó cargolat amb envidrament laminar 5+5 amb butiral transparent. Segons detall en plànols i seguint esquadries i colors de les finestres existents a la mateixa planta | 1
Finestra tècnica Lab 3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.014 | L | T7.01.013 | ut | Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i homes composat per a 3 i 2 cabines respectivament, formades per plaques de compacte de 12 mm. de gruix, tipus FUNDERMAX o similar, laminat d'alta pressió (HPL) fabricat s/norma EN438, cmposat per celulosa e impregnat de resines termoendurids i prensat a alta presió i temperatura. Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals intermitjos, amb portes de 615 mm., amb potes regulables i accessoris de inox Aisi 316, amb una alçada tota de 220 cm. Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en funcionament | Conjunt de cabines sanitàries per a banys de dones i homes composat per a 3 i 2 cabines respectivament, formades per plaques de compacte de 12 mm. de gruix, tipus FUNDERMAX o similar, laminat d'alta pressió (HPL) fabricat s/norma EN438, cmposat per celulosa e impregnat de resines termoendurids i prensat a alta presió i temperatura. Cabina formada per fronts, laterals finals i laterals intermitjos, amb portes de 615 mm., amb potes regulables i accessoris de inox Aisi 316, amb una alçada tota de 220 cm. Inclòs transport i muntatge s/ plànols i en funcionament | 1
Finestra tècnica Lab 3 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 04 | PAVIMENTS
01.04.001 | L | P9C3-71WO | m2 | Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat | Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 30x30 cm, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat | 460
Laboratori 1 |  | 190 |  |  |  | 190
Laboratori 2 |  | 190 |  |  |  | 190
Passadís |  | 40 |  |  |  | 40
* |  | 40 |  |  |  | 40
|  | 0 | 0 |  |  | 0
01.04.002 | L | P9UA-H8IX | m | Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | Sòcol de terratzo llis de gra mig, igual que l'existent, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 21
Zona oficines |  | 5.5 | 2 |  |  | 11
* |  | 10 |  |  |  | 10
01.04.003 | L | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | 72
Vestibul banys |  | 42 |  |  |  | 42
Zona oficines |  | 30 |  |  |  | 30
01.04.004 | L | P9D5-35ZD | m2 | Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | 18
Banys homes |  | 10 | 0 |  |  | 0
Bany adaptat |  | 6 |  |  |  | 6
Banys Dones |  | 12 |  |  |  | 12
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 05 | CEL RASOS
01.05.001 | L | P849-CNEO | m2 | Cel ras de plaques d'escaiola de 600x600x15mm ´´APOLO´´ de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras de plaques d'escaiola de 600x600x15mm ´´APOLO´´ de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 68.45
Banys |  | 8.65 |  |  |  | 8.65
|  | 7.2 |  |  |  | 7.2
|  | 4.6 |  |  |  | 4.6
passadis |  | 16 |  |  |  | 16
Vestibul lavabos |  | 32 |  |  |  | 32
01.05.002 | L | T849-CNEO | m2 | Cel ras de plaques de'escaiola de 600x600x15mm CORAL FONO de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras de plaques de'escaiola de 600x600x15mm CORAL FONO de DECOGIPS, amb cantell Tegular, d0, muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 208.96
Lab 1-2 |  | 40 | 2 |  |  | 80
|  | 4.5 | 2 |  |  | 9
Lab 3-4 |  | 40 | 2 |  |  | 80
|  | 8.64 |  |  |  | 8.64
|  | 5.76 |  |  |  | 5.76
|  | 6.12 |  |  |  | 6.12
|  | 10.44 |  |  |  | 10.44
|  | 5.4 |  |  |  | 5.4
|  | 3.6 |  |  |  | 3.6
01.05.003 | L | E844MI01 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per una alçària de sostre de 4m com a màxim, inclòs en franges de menys de 1m per entrega falsos sostres desmuntables i altres, cantells, encaixos, retorna, cortiners i ajustos especials tot acabat i en funcionament. | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb subjecció de barra roscada al sostre mitjançant entramat ocult amb suspensió , per una alçària de sostre de 4m com a màxim, inclòs en franges de menys de 1m per entrega falsos sostres desmuntables i altres, cantells, encaixos, retorna, cortiners i ajustos especials tot acabat i en funcionament. | 375
Passadís |  | 30 |  |  |  | 30
Lab 1-2 |  | 25 | 2 |  |  | 50
|  | 10 | 2 |  |  | 20
|  | 15 | 2 |  |  | 30
|  | 20 |  |  |  | 20
Lab 3 |  | 12 |  |  |  | 12
|  | 25 |  |  |  | 25
|  | 8 |  |  |  | 8
Lab 4 |  | 25 |  |  |  | 25
|  | 10 |  |  |  | 10
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 5 |  |  |  | 5
* |  | 20 |  |  |  | 20
Cortiners |  | 14 | 2 |  |  | 28
|  | 7 | 2 |  |  | 14
Banys |  | 12 |  |  |  | 12
|  | 11 |  |  |  | 11
Passadís lavabos i ascensors |  | 31 |  |  |  | 31
Antic menjador |  | 20 |  |  |  | 20
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 06 | REVESTIMENTS
01.06.001 | L | P822-3NWP | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | 519.7
Lab 1 |  | 30 | 2.2 |  |  | 66
|  | 25 | 2.2 |  |  | 55
|  | 15 | 1.4 |  |  | 21
Lab 2 |  | 7 | 1.4 |  |  | 9.8
|  | 35 | 2.2 |  |  | 77
Lab 3 |  | 30 | 2.2 |  |  | 66
|  | 7 | 1.4 |  |  | 9.8
Lab 4 |  | 23 | 2.2 |  |  | 50.6
|  | 14 | 1.4 |  |  | 19.6
Banys |  | 14 | 2.6 |  |  | 36.4
|  | 12 | 2.6 |  |  | 31.2
|  | 10 | 2.6 |  |  | 26
Pinso |  | 8.5 | 2.2 |  |  | 18.7
Sala cultius |  | 13 | 2.2 |  |  | 28.6
Portes Lab |  | 2 | 2 |  |  | 4
01.06.002 | L | P878-5Z52 | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de base mineral, per a interior | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de base mineral, per a interior | 100
* |  | 100 |  |  |  | 100
01.06.003 | L | P89B-4UE7 | m2 | Pintat de pilar interior de formigó al plàstic, amb acabat picat o gotejat amb una capa d'imprimació al làtex diluït i una de pasta plàstica de picar | Pintat de pilar interior de formigó al plàstic, amb acabat picat o gotejat amb una capa d'imprimació al làtex diluït i una de pasta plàstica de picar | 7.92
|  | 2.2 | 3.6 |  |  | 7.92
01.06.004 | L | P89T-HBZJ | m2 | Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2 | Repintat de paraments interiors de guix, al plàstic llis, en superfícies de més de 50 m2 | 308.2
oficines |  | 41 | 3.6 |  |  | 147.6
Despatx |  | 12 | 3.6 |  |  | 43.2
Vestibul banys |  | 34 | 2.5 |  |  | 85
Sala tècnica |  | 9 | 3.6 |  |  | 32.4
01.06.005 | L | 05.01.005 | m2 | Pintat de paraments verticals interiors amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat, color a escollir pel HUB. | Pintat de paraments verticals interiors amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat, color a escollir pel HUB. | 202.6
Lab 1 |  | 30 | 1 |  |  | 30
|  | 25 | 1 |  |  | 25
Lab 2 |  | 32 | 1 |  |  | 32
Lab 3 |  | 30 | 1 |  |  | 30
Zona treball |  | 15 | 2.6 |  |  | 39
Lab 4 |  | 12.6 | 1 |  |  | 12.6
|  | 9 | 1 |  |  | 9
|  | 25 | 1 |  |  | 25
01.06.006 | L | 05.01.006 | m2 | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. | Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de cartró guix amb pintura plàstica mat sense disolvents tipus ECONORAI classificació reacció al foc B-S1-d0, prèvia preparació de superfícies, raspat i enmasillat amb capa d'emprimació i dues capes d'acabat. | 324
Passadís |  | 30 |  |  |  | 30
Lab 1-2 |  | 25 | 2 |  |  | 50
|  | 10 | 2 |  |  | 20
|  | 15 | 2 |  |  | 30
|  | 20 |  |  |  | 20
Lab 3 |  | 12 |  |  |  | 12
|  | 25 |  |  |  | 25
|  | 8 |  |  |  | 8
Lab 4 |  | 25 |  |  |  | 25
|  | 10 |  |  |  | 10
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 5 |  |  |  | 5
* |  | 20 |  |  |  | 20
Cortiners |  | 14 | 2 |  |  | 28
|  | 7 | 2 |  |  | 14
Banys |  | 12 |  |  |  | 12
|  | 11 |  |  |  | 11
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 07 | FUSTERIA DE TALLER
01.07.001 | L | 10.01.003 | Ut | Subministre i col.locació de conjunt d'armari de passadís de 14 mòduls de 1.01 x 1'05 d¡alçada, amb porta doble de DM de 20 mm de gruix, interiors de melamina soft i conjunt revestit inexteriorment de fenòlic de 3 mm. color a escollir per la DF, d'amplada total de 8'07 cm i alçada de 215 cm. Inclou trasdossat ceg a pilar del passadís Estructura de suport de melamina blanca. Sistema de tancament progressiú. Tiradors d'alumini Estamp 7611-031 i tancament amb clau. Prestatges interiors de melamina dins de carcasa del matéix material. Inclou 3 barres per penjar roba. S'inclou l'estructura necessaria per a la seva formació. Segons plànol de detall. | Subministre i col.locació de conjunt d'armari de passadís de 14 mòduls de 1.01 x 1'05 d¡alçada, amb porta doble de DM de 20 mm de gruix, interiors de melamina soft i conjunt revestit inexteriorment de fenòlic de 3 mm. color a escollir per la DF, d'amplada total de 8'07 cm i alçada de 215 cm. Inclou trasdossat ceg a pilar del passadís Estructura de suport de melamina blanca. Sistema de tancament progressiú. Tiradors d'alumini Estamp 7611-031 i tancament amb clau. Prestatges interiors de melamina dins de carcasa del matéix material. Inclou 3 barres per penjar roba. S'inclou l'estructura necessaria per a la seva formació. Segons plànol de detall. | 8
|  |  | 8 |  |  | 8
01.07.002 | L | P83E7-9KKF | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent | 15.05
Passadís |  | 4 | 2.15 |  |  | 8.6
|  | 3 | 2.15 |  |  | 6.45
|  | 0 | 0 |  |  | 0
01.07.003 | L | 05.01.010 | m | Subministrament i col·lcoació d'ampit per finestres d'HPL de 6mm d'espessor, d'ample màxim 15cm, col·lcoat encolat sobre suport pladur. Color a definir per DF | Subministrament i col·lcoació d'ampit per finestres d'HPL de 6mm d'espessor, d'ample màxim 15cm, col·lcoat encolat sobre suport pladur. Color a definir per DF | 47
Façanes |  | 20 | 2 |  |  | 40
Finestres interiors |  | 3 |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  | 4
01.07.004 | L | P867-HC7K | m2 | Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les 2 cares, de 19 mm de gruix, col·locat adherit | Revestiment de parament vertical amb tauler aglomerat de fibres de fusta i resines sintètiques d'alta densitat, acabat amb melamina a les 2 cares, de 19 mm de gruix, col·locat adherit | 56.9
Passadís banys |  | 9.5 | 2.2 |  |  | 20.9
Passadis entre Labs |  | 15 | 2.4 |  |  | 36
|  | 0 | 0 |  |  | 0
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 08 | SANITARIS
01.08.001 | L | PQ54-430T | m2 | Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, amb copete frontal i lateral de 20 cm. i faldó de 10 cm. | Taulell de pedra natural granítica nacional, de 20 mm de gruix, preu alt, col·locat sobre suport mural i encastat al parament, amb copete frontal i lateral de 20 cm. i faldó de 10 cm. | 5.7
bany Dones |  | 4 | 0.95 |  |  | 3.8
Bany Homes |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
01.08.003 | L | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | 7.2
|  | 2 | 1.2 |  |  | 2.4
|  | 4 | 1.2 |  |  | 4.8
| N | Obra | 01 | PressupostTORRE 5 SENARS
| N | Capítol | 09 | VARIS
01.09.001 | L | PPA000CQ | pa | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat | Partida alçada d'abonament integre per el control de qualitat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.09.002 | L | PPA001SS | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra | Partida alçada d'abonament integre per a la seguretat i salut a l'obra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.09.003 | L | PPA0UF22 | pa | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de les façanes existents fins a nivell de terra, inclou humectació, aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat | Partida alçada d'abonament integre per a la neteja del total de les façanes existents fins a nivell de terra, inclou humectació, aplicació de desincrustant químic apte per cada tipologia de parament, mintjans materials i feines necessaris. Tot acabat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.09.004 | L | K2RA7540 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus barrejats no especials amb una densitat 1,1 a 1,35 t/m3, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 79.4326
Sala tècnica |  | 3 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 1.6038
|  | 1 | 2 | 0.11 | 1.35 | 0.297
Banys |  | 3.5 | 2 | 0.11 | 1.35 | 1.0395
|  | 1.5 | 2 | 0.11 | 1.35 | 0.4455
|  | 3.5 | 2 | 0.11 | 1.35 | 1.0395
|  | 3.5 | 2 | 0.11 | 1.35 | 1.0395
Lab1 |  | 8 | 7.2 | 0.11 | 1.35 | 8.5536
Lab 2 |  | 10 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 5.346
|  | 6 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 3.2076
|  | 2 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 1.0692
|  | 11 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 5.8806
|  | 4 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 2.1384
Portes patis |  | 1.7 | 4 | 0.11 | 1.35 | 1.0098
Passadís zona oficines |  | 2 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 1.0692
Obertures finestres passadis |  | 1.5 | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 0.55688
|  | 3.26 | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 1.2103
|  | 1 | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 0.37125
terratzo Laboratori 1 |  | 190 |  | 0.07 | 1.35 | 17.955
terratzo Laboratori 2 |  | 190 |  | 0.07 | 1.35 | 17.955
terratzo Passadís |  | 0 |  | 1.35 | 1.35 | 0
* |  | 0 |  | 1.35 | 1.35 | 0
terratzo Banys |  | 11 | 2 | 0.11 | 1.35 | 3.267
Banys |  | 28 |  | 0.11 | 1.35 | 4.158
|  |  |  | 0.11 | 1 | 0.11
|  |  |  | 0.11 |  | 0.11
01.09.005 | L | P2R6-4I4D | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 79.4326
Sala tècnica |  | 3 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 1.6038
|  | 1 | 2 | 0.11 | 1.35 | 0.297
Banys |  | 3.5 | 2 | 0.11 | 1.35 | 1.0395
|  | 1.5 | 2 | 0.11 | 1.35 | 0.4455
|  | 3.5 | 2 | 0.11 | 1.35 | 1.0395
|  | 3.5 | 2 | 0.11 | 1.35 | 1.0395
Lab1 |  | 8 | 7.2 | 0.11 | 1.35 | 8.5536
Lab 2 |  | 10 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 5.346
|  | 6 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 3.2076
|  | 2 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 1.0692
|  | 11 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 5.8806
|  | 4 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 2.1384
Portes patis |  | 1.7 | 4 | 0.11 | 1.35 | 1.0098
Passadís zona oficines |  | 2 | 3.6 | 0.11 | 1.35 | 1.0692
Obertures finestres passadis |  | 1.5 | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 0.55688
|  | 3.26 | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 1.2103
|  | 1 | 2.5 | 0.11 | 1.35 | 0.37125
terratzo Laboratori 1 |  | 190 |  | 0.07 | 1.35 | 17.955
terratzo Laboratori 2 |  | 190 |  | 0.07 | 1.35 | 17.955
terratzo Passadís |  | 0 |  | 1.35 | 1.35 | 0
* |  | 0 |  | 1.35 | 1.35 | 0
terratzo Banys |  | 11 | 2 | 0.11 | 1.35 | 3.267
Banys |  | 28 |  | 0.11 | 1.35 | 4.158
|  |  |  | 0.11 | 1 | 0.11
|  |  |  | 0.11 |  | 0.11
01.09.007 | L | PPA0T0CQ | pa | Partida alçada d'ajuts a industrials | Partida alçada d'ajuts a industrials | 1
|  | 1 |  |  |  | 1