## T-PRES
REFORMA PER A NOVA UNITAT DE MAMA
CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
1273HB U00
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 00 | NOTA GENERAL
|  | Capítol | 01 | GENERAL A TOTES LES PARTIDES
01.00.01 | 1 | KY02ZNOT | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacàrregues i bastides - La mà d'obra de muntatge i desmuntatge - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador - Part proporcional de mitjans auxiliars - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra - Proteccions nosocomials de segellats, plàstics i tancament de guix laminat - L'extracció de runa es farà sempre amb contenidors tancats - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres - Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el perímetre, així com reposició del material en cas necessari - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral - Ajudes de paleteria - Projecte, certificats, visats, honoraris, etc, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
|  | Capítol | 01 | ENDERROCS
01.01.01 | 1 | K214U010 | pa | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal.lacions existents previ testeig. -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments. -Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges. -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal·lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren. -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa. -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Incloses portes corredisses i automàtiques, així com accessoris i complements associats. -Enderroc/desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials. -Enderroc/desmuntatge de fusteria exterior i elements associats de façana (Tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc.) -Enderroc/desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació...etc.. -Enderroc/desmuntatge/sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte. -Classificació,confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió,cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF. - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, Estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o acopi. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra. - Les instal.lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra. | 17000 | 1 | 17000
01.01.01 | 2 | K21DU010 | m | Enderroc de baixant de fibrociment, fixacions i entroncament de bunera, extraient les peces senceres, treballs realitzats per empresa especialitzada inscrita en el RERA, s'inclou el confinament amb sulfatnat coagulant, la paletització, embalatge de la càrrega, el tractament i el transport a abocador acreditat de residus perillosos, la redacció i tramitació del pla de treball general, el comunicat de l'execució i la certificació de la recepció de l'abocador i cabina de descontaminació. | 145.77 | 10 | 1457.7
01.01.01 | 3 | K219ZRG2 | m | Obertura de regata en paviment existent, inclòs tall amb disc per a delimitar zona afectada i ajudes de paleteria per a encastar canal d'instal·lacions prevista. Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 12.8 | 15.1 | 193.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18650.98
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Capítol | 01 | IGNIFUGATS I PROTECCIÓ ESTRUCTURA
01.02.01 | 1 | K7D6U020 | m2 | Tractament superficial dels perfils de les jàsseres mitjançant: - Raspatllat mecànic i manual fins aconseguir un grau mínim ST-3 - Tractament de neteja amb producte HEMPEL'S NAVI WASH 9933S diluït amb aigua en la proporció 1:10 i posterior eliminació del producte amb aigua - Protecció anticorrosiva amb dues capes d'imprimació a l'aigua tipus HEMPEL'S UNIPRIMER AL AGUA 180E0 pigmentada amb fosfat de zinc color blanc 1220 E amb un gruix total de 80 micres seques Condicions inicials de l'acer segons ISO 8501-1 tipus C, categoria de corrossió segons ISO 12944 C-2, durabilitat requerida segons ISO 12944 Alta. | 47.07 | 7.36 | 346.44
01.02.01 | 2 | K7D6U010 | m2 | Tractament superficial dels perfils dels pilars mitjançant: - Raspatllat mecànic i manual fins aconseguir un grau mínim ST-3 - Tractament de neteja amb producte HEMPEL'S NAVI WASH 9933S diluït amb aigua en la proporció 1:10 i posterior eliminació del producte amb aigua - Protecció anticorrosiva amb dues capes d'imprimació a l'aigua tipus HEMPEL'S UNIPRIMER AL AGUA 180E0 pigmentada amb fosfat de zinc color blanc 1220 E amb un gruix total de 80 micres seques Condicions inicials de l'acer segons ISO 8501-1 tipus C, categoria de corrossió segons ISO 12944 C-2, durabilitat requerida segons ISO 12944 Alta. | 84.62 | 6.6 | 558.49
01.02.01 | 3 | K7D2U010 | m | Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment REI-180 amb morter ignífug de perlita-vemiculita tipus PERLIFOC sobre superfície de jàsseres metàl·liques. S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball, la neteja final de residus. La certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricants, el certificat de la correcta aplicació per l'instal.lador amb el gruix aplicat per a cada massibitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un REI-180. | 14.52 | 176.4 | 2561.33
01.02.01 | 4 | K7D2U030 | m | Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment R-180 amb morter ignífug de perlita-vemiculita tipus PERLIFOC sobre superfície de pilars metàl·lics en tres cares, i en una mitjançant plaques de silicat càlcic reforçat amb fibres integrades en base mineral, tipus promatect 100L 500 cargolada amb cargols autorroscants de 4.8x80 mm a intervals de 150 mm, segons sistema PROMAT, s'inclou l'estructura de suport, perfileria auxiliar, remats, segellats ignífugs i mitjans auxiliars. S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball, la neteja final de residus, La certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricant, el certificat de la correcta aplicació per l'instal·lador amb el gruix aplicat per a cada massivitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un R-180. | 40.06 | 72.6 | 2908.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6374.62
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
|  | Capítol | 01 | FUSTERIA EXTERIOR
01.03.01 | 1 | KAFAZAL1 | u | FeAl 01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 150x150 cm, segons esquemes i detalls de projecte. - Finestra exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla de mesures totals aproximades 150x150 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4 - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: accionament amb maneta de quadradillo extraïble amb cremona encastada, clau i bombí Siegenia MMDS0010-525010 Ref clau 2W 145, frontisses regulables d'alumini amb eix d'acer inoxidable, segellat perimetral amb silicona neutra, etc. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de finestra. | 1679.79 | 1 | 1679.79
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1679.79
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 01 | DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS
01.04.01 | 1 | K652U020 | m2 | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 61.72 | 300.09 | 18521.55
01.04.01 | 2 | K652U02F | m2 | Di 098F - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5F+46+2x12,5F)400 amb plaques de guix laminat tipus foc, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Protecció al foc EI-120. | 69.07 | 16.75 | 1156.92
01.04.01 | 3 | K652ZP03 | m2 | Di 103 - Envà autoportant emplomat 101(46)MW(15N+12,5SF+46+12,5SF+15N)400 amb plaques de guix laminat, dues de 15 mm de gruix i dues de 12,5 mm de gruix tipus Safeboard DF (antirradiacions sense plom), sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 114.37 | 29.28 | 3348.75
01.04.01 | 4 | K652U050 | m2 | Tr 073 - Trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 38.03 | 160.44 | 6101.53
01.04.01 | 5 | K612U010 | m2 | Mu Ce11 - Paredó recolzat divisori d'11 cm de gruix, amb maó foradat o supermaó de 500x330x110 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola. Per a enguixar mínim en una de les seves cares, per a compliment de sectorització EI-180. | 38.68 | 78.65 | 3042.18
01.04.01 | 6 | K652U02E | m | Formació d'emmarcat d'entrega entre nou extradossat i obertures de façana existents, mitjançant trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 21.5 | 60 | 1290
01.04.01 | 7 | KY02U010 | u | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 242.97 | 4 | 971.88
01.04.01 | 8 | KAZZU010 | u | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | 161.04 | 15 | 2415.6
01.04.01 | 9 | K6ZZU010 | u | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix. | 15.02 | 60 | 901.2
01.04.01 | 10 | K652ZT3E | u | Conjunt de treballs de modificació d'obertura interior en divisòria existent, per a canvi de dimensions o replanteig de fusteria, que poden incloure: execució de nova llinda, massissat o restitució de paraments de tipologies diverses, arestats i remats diversos, reparació/restitució de revestiments i sòcols, reparacions puntuals en paviments, treballs complementaris d'entrega entre elements nous i existents, d'acord amb indicacions de la DF. | 313.7 | 6 | 1882.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 39631.81
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 02 | CEL RASOS
01.04.02 | 1 | K842U010 | m2 | Cr 01 - Subministrament i col·locació de cel ras laminat amb plaques de llana mineral i vel, model THERMATEX ALPHA ONE de 600 x 600 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60 x 60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. El cel ras no es pot fixar de les suportacions de les instal·lacions i aquestes no es poden fixar a la suportació del cel ras. Els ancoratges cal fixar-los al forjat menys als cassetons, fent subestructures pont en cas necessari. | 49.07 | 224.72 | 11027.01
01.04.02 | 2 | P846-ZF12 | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 33.68 | 126.4 | 4257.15
01.04.02 | 3 | K898U050 | m2 | Cr 01F - Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | 14.27 | 126.4 | 1803.73
01.04.02 | 4 | K84ZU015 | u | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | 50 | 4 | 200
01.04.02 | 5 | K844U010 | m2 | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | 40.06 | 20 | 801.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18089.09
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 03 | FUSTERIA INTERIOR
01.04.03 | 1 | KAQDZI08 | u | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 886.55 | 4 | 3546.2
01.04.03 | 2 | KAQDZI09 | u | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 943.63 | 12 | 11323.56
01.04.03 | 3 | KAQDZC01 | u | FiFu PC01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa, de mesures totals aproximades 85x220 cm (amplada lliure de pas), amb: - mecanisme encastat tipus KRONA model KOMPATTO amb sistema que garanteixi una obertura i tancament suau - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou Inclosos ferratges de penjar, tirador d'acer inoxidable, pany embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, fulla de la porta, marc de la porta, agulles laterals, tirador Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany de cop amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB i condemna amb botó de desbloqueig i indicador, etc, completa segons reueriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements. Marca SOLECO, marc tipus telescòpic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, porta d'HPL cantell fenolics model ECET. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316 L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 983.91 | 4 | 3935.64
01.04.03 | 4 | KAM2ZAF2 | u | FiFu PC02 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 120 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés + polsador interior (porta exterior unitat) i detector de presència + polsador interior (poarta interior unitat), segons requeriments de l'HUB | 5370.03 | 2 | 10740.06
01.04.03 | 5 | KAM2ZAF3 | u | FiFu PC03 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 160 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB | 6893.38 | 1 | 6893.38
01.04.03 | 6 | KAM2ZAE3 | u | FiFu PC03 (plom) - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa emplomada (equivalent a 2 mm de plom) d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 160 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB | 7597.03 | 1 | 7597.03
01.04.03 | 7 | KASAZPI1 | u | FiAc PIF - Subministrament i col·locació de porta d'una fulla metàl·lica tallafocs batent, EI2-90 C5 d'amplada de pas lliure 105 cm i alçada total 220 cm, model TURIA d'Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix un gruix de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de guix laminat, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE. Inclou maneta institucional d'acer inox amb sistema d'obertura antipànic (direcció sortida). Model SENA DE TESA RF.CF6TRSR93EXNE amb forat del pany model CF60, amb placa llarga de 44x215mm, pany amb cop i clau amb cilindre mestrejat TX80 de la casa TESA segons requeriments de HUB, tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 110cm o 80kg de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. Conjunt de marc i fulla acabat lacat a taller. Color/s a definir per la DF/PROPIETAT. | 1580.76 | 2 | 3161.52
01.04.03 | 8 | KASAZPD1 | u | FiAc PDF - Subministrament i col·locació de porta de dues fulles metàl·lica tallafocs batent, EI2-90 C5 d'amplada de pas lliure 180 cm i alçada total 220 cm, model TURIA d'Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0,8 mm acoblades entre sí sense soldadura que confereix un gruix de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de guix laminat, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges model Andreu de nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE. Inclou maneta institucional d'acer inox amb sistema d'obertura antipànic (direcció sortida). Model SENA DE TESA referència CF6TRSR93EXNE amb forat del pany model CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, pany amb cop i clau amb cilindre mestrejat TX80 de la casa TESA segons requeriments de HUB, selector i tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 200 cm o 150 kg de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. Conjunt de marc i fulla acabat lacat a taller. Color/s a definir per la DF/PROPIETAT. | 2849.34 | 2 | 5698.68
01.04.03 | 9 | KAQDZP09 | u | FiFu PI01E - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent emplomada (equivalent a 2 mm de plom), de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat, protecció radiològica equivalent a 2 mm de plom i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1539.73 | 1 | 1539.73
01.04.03 | 10 | KAQDZV01 | u | FiVi 01 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 180x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 835.37 | 1 | 835.37
01.04.03 | 11 | KAQDZV02 | u | FiVi 02 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 300x140 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre, travesser superior i travesser inferior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 886.66 | 1 | 886.66
01.04.03 | 12 | KAQDZV04 | u | FiVi 03 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 200x110 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre, travesser superior i travesser inferior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 564.1 | 1 | 564.1
01.04.03 | 13 | KAZZU020 | u | Subministrament i instal·lació de tanca portes aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament d'ajust variable d'EN2-4. Per portes de mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació. Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat. Velocitat de tancament adaptable individualment. Totalment instal·lat, regulat i funcionant. MARCA/MODEL: Geze ts200nv referència 12885 + braç referència 102445. | 75 | 7 | 525
|  |  |  | TOTAL |  |  | 57246.93
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
|  | Capítol | 04 | SERRALLERIA INTERIOR
01.04.04 | 1 | K8Z3U010 | u | Subministrament i col·locació de perfils L50x50 mm i 2 mm de gruix, amb cantell polits, d'acer inoxidable AISI 304, amb presa per a connexió de xarxa equipotencial de longitud 230 cm. | 35.04 | 52.5 | 1839.6
01.04.04 | 2 | KQ42U010 | u | Subministrament i col·locació de pilones d'acer inoxidable qualitat AISI 304 de 2 mm d'espessor i acabat brillant, de 100 cm d'alçada i 76 mm de diàmetre, amb acabat superior pla. Inclosos treballs d'obertura del forat circular en paviment de terratzo, amb un mínim de 20 cm d'encastament i massissar del forat amb morter sense retracció. Model BOLARDO H2571-4, marca BENITO, o equivalent. | 120.55 | 8 | 964.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2804
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
|  | Capítol | 01 | REVESTIMENTS
01.05.01 | 1 | K812U010 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior a 3,00 m d'alçària com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 acabat per a pintar. | 11.02 | 78.65 | 866.72
01.05.01 | 2 | K218U015 | m2 | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 12.6 | 425 | 5355
01.05.01 | 3 | K81RU010 | m2 | Allisat de paraments verticals existents amb masilla tipus SIKA WALL-270 renovación, deixant la superficie llesta per a pintar. | 11.02 | 100 | 1102
01.05.01 | 4 | K898U040 | m2 | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'emprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | 13.97 | 500.97 | 6998.55
01.05.01 | 5 | K8670402 | m2 | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i part proporcional retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material i tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital. | 58.44 | 416.55 | 24343.18
01.05.01 | 6 | K8KSU010 | m | Subministrament i col·locació d'ampit per finestres, d'HPL de 6 mm d'espessor i 50 cm d'amplada aproximada, col·locat sobre rastells, amb cantells arrodonits. Color a definir per HUB. | 65.09 | 13.5 | 878.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 39544.17
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
|  | Capítol | 02 | PAVIMENTS I SÒCOLS
01.05.02 | 1 | K93AZ01F | u | Tapat de forats en paviment, prèvia retirada de tapes metàl·liques existents, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. Inclosos treballs auxiliars necessaris, com ara col·locació d'encofrat perdut, reparació puntual de paviment existent afectat, etc, en cas necessari. | 734.6 | 1 | 734.6
01.05.02 | 2 | K93AU010 | m2 | Pa 01 - Formació de recrescut de 6 cm de gruix aproximat, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. | 30.04 | 145.25 | 4363.31
01.05.02 | 3 | K93A3A14 | m2 | Pa 02/03 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | 7.37 | 167.19 | 1232.19
01.05.02 | 4 | K9P2ZTCA | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT, marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, sòlidesa dels colors major de 6, en rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Color A a definir per la DF sobre mostres. | 39.67 | 133.45 | 5293.96
01.05.02 | 5 | K9P2ZTCB | m2 | Pa 03 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT, marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, sòlidesa dels colors major de 6, en rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Color B a definir per la DF sobre mostres. | 39.67 | 33.74 | 1338.47
01.05.02 | 6 | K9C1U010 | m2 | Pa 04 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | 41.06 | 24.54 | 1007.61
01.05.02 | 7 | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 17.36 | 188.42 | 3270.97
01.05.02 | 8 | K9UAU010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | 36.13 | 194.41 | 7024.03
01.05.02 | 9 | K9U2U010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | 12.14 | 98.5 | 1195.79
01.05.02 | 10 | K9ZAU010 | m | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | 25.04 | 12 | 300.48
01.05.02 | 11 | K9ZAZCAN | m | Canal de terra sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, de mesures segons necessitats del projecte, de color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-4, per a col·locar encastada en paviment. Tot d'acord amb requeriments de HUB i necessitats dels equips a instal·lar. | 27.88 | 15.1 | 420.99
|  |  |  | TOTAL |  |  | 26182.4
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 06 | SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
|  | Capítol | 01 | SANEJAMENT
01.06.01 | 1 | KD15B671 | u | Substitució de baixant existent i col·locació de nou baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evaquació insonoritzada, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament a les parets del pati reconstruit. Longitut aproximada per tram de baixant 4 m. Diàmetre 90 mm. Incloent connexions de les instal·lacions de serveis de la planta superior. Incloent accessori en previsió a futures connexions tipus INJERTO, amb tapa. | 30.04 | 8 | 240.32
01.06.01 | 2 | 06.01.01 | u | Subministre i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 50 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enlllaços i fixacions. S'inclou la connexió del sanitari a la xarxa existent i les fixacions mecàniques necessaries a les parets del pati reconstruit. | 43.76 | 5 | 218.8
01.06.01 | 3 | 06.01.02 | u | Subministre i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 110 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enlllaços i fixacions. S'inclou la connexió del sanitari a la xarxa existent i les fixacions mecàniques necessaries a les parets del pati reconstruit. | 72.91 | 3 | 218.73
01.06.01 | 4 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 63.5 | 15 | 952.5
01.06.01 | 5 | ED7K687S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 72.54 | 7 | 507.78
01.06.01 | 6 | ED11ZEX1 | u | Connexió de canonada a xarxa de sanejament exixtent. Inclou buidat de la instal·lació, connexions a la xarxa existent, així com complements per treballs fora d'horari laboral. També inclou suports, accessoris, material auxiliar i petit material. Totalment conectats i en funcionament. | 106.91 | 9 | 962.19
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3100.32
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 06 | SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
|  | Capítol | 02 | OBERTURA DE PASSOS I SEGELLATS
01.06.02 | 1 | KY03U010 | u | Realització de forat circular net sobre forjat existent, per a la connexió de la nova xarxa de sanejament de la planta inferior, mitjançant màquina tipus HILTI amb trepant de corona circular de diàmetres entre 80 i 150 mm, s'inclou en cas necessari el repicat de forjat amb mitjants manuals, tall d'armadures i regularització del contorn amb morter, així com el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma intumescent. Inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per la Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 45.06 | 8 | 360.48
01.06.02 | 2 | KY03U020 | m2 | Formació d'obertura de forats en façana per a pas de conductes, s'inclou la recomposició del perimetre del forat i el segellats amb masilla de poliuretà perimetral. | 179.65 | 5 | 898.25
01.06.02 | 3 | K12KZ011 | m2 | Reconstrucció i segellat de forats existents en façanes, patis o divisòries de sectoritzacions existents, en paraments verticals o horitzontals, mitjançant treballs de paleteria necessaris o col·locació de borra de llana de roca, fins a garantir la seva estanqueitat. | 125.44 | 18 | 2257.92
01.06.02 | 4 | K7D8U010 | m2 | Segellat de passos de cables elèctrics d'instal·lacions mitjançant sistema tipus PROMASTOP CC marca PROMAT composat per panells de llana de roca de gruix 2 x 50 mm i densitat 145 Kg/m3, revestiment amb resines intumescents PROMASTOP CC, inclou la protecció en safates i cables elèctrics i segellat amb masilla intumescent PROMASEAL A en una longitud de 20 cm per a cada costat. Es seguiran les indicacions del fabricant per tal d'aconseguir un EI 120 en quant a característiques del producte, longituds d'aplicació i forma d'execució. Cada segellat serà etiquetat. | 450.62 | 3.5 | 1577.17
01.06.02 | 5 | E7DZD2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 53.96 | 8 | 431.68
01.06.02 | 6 | E7DZD2C1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 60.02 | 12 | 720.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6245.74
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 07 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
|  | Capítol | 01 | MOBILIARI
01.07.01 | 1 | KQ5AZEF5 | u | EqF 01 - Moble office Subministrament i col·locació de moble per a espai office, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb pany, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a una aigüera i l'aixeta corresponent. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell - aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable de 460x460x160 mm encastada per la part inferior, amb desguàs i connexió a la xarxa - aixeta segons requeriments de HUB - mobles de melamina alts, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb pany, segons Pla de Mestrejament de HUB - espai reserva amb tarja superior per a nevera Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 252 cm. | 2116.22 | 1 | 2116.22
01.07.01 | 2 | KJ18U020 | u | EqF 01 - Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 460x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10400. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. (08.01.022b) | 154.7 | 1 | 154.7
01.07.01 | 3 | KJ280005 | u | EqF 01 - Subministrament i instal·lació d'aixeta Monocomandament per a aigüera,incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Grohe / Eurosmart (Ref.: 33202002)o equivalent. | 157.62 | 1 | 157.62
01.07.01 | 4 | KQ5AZEQ2 | u | EqF 02 - Taula sala informes 2 pax Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 285 cm. | 612.75 | 1 | 612.75
01.07.01 | 5 | KQ5AZEQ3 | u | EqF 03 - Taula sales mamògraf i ecografia Subministrament i col·locació de taulell de treball de 70 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 210 cm. | 451.5 | 3 | 1354.5
01.07.01 | 6 | KQ5AZEQ4 | u | EqF 04 - Taula sala informes 5 pax Subministrament i col·locació de taulell de treball en L, de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 620+302 cm. | 1682.3 | 1 | 1682.3
01.07.01 | 7 | KQ5AZEQ5 | u | EqF 05 - Taula sala neuro 1 Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 625 cm. | 1243.75 | 1 | 1243.75
01.07.01 | 8 | KQ5AZEQ6 | u | EqF 06 - Taula sala neuro 2 Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 530 cm. | 1054.7 | 1 | 1054.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8376.54
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 07 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
|  | Capítol | 02 | EQUIPAMENT FIX
01.07.02 | 1 | KJ13ZSA1 | u | Sa 01 - Subministrament i instal·lació de rentamans individual, amb pedestal, d'acer inoxidable AISI 304 i cantells arrodonits. Sense vàlvula termoestàtica, amb una entrada d'aigua (alimentar amb aigua premesclada). S'anul·larà tot el sistema de fotocèl·lula de sèrie i es mecanitzarà aixeta mural de broc curt (referència 13269000 32 773 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2´´). Inclòs desguàs, aixeta, estructura de suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament. De la casa Roser, amb referència RA00000335 i codi 28112. | 998.6 | 1 | 998.6
01.07.02 | 2 | KJ13ZSA2 | u | Sa 02 - Subministrament i instal·lació de rentamans doble amb accionament mitjançant polsador per a genoll, mural (sense pedestal), d'acer inoxidable AISI 304 i cantells arrodonits. Inclosa vàlvula temporitzada a 7 segons, dosificador de sabó d'acer inoxidable accionat mitjançant l'avantbraç i desguàs, aixeta i polsador per a cada un dels llocs, etc, així com estructura de suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament. De la casa Roser, amb referència RA00000816 i codi 2311. | 1659.69 | 1 | 1659.69
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2658.29
|  | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
|  | Subobra | 08 | SEGURETAT I SALUT
|  | Capítol | 01 | SEGURETAT I SALUT
01.08.01 | 1 | H154Z0SS | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al pla redactat pel contractista adjudicatari i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin. | 1498.17 | 1 | 1498.17
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1498.17
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 232082.85

## T-DIM
REFORMA PER A NOVA UNITAT DE MAMA
CARRER DE LA FEIXA LLARGA S/N. 08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT
HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE
1273HB U00
AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 00 | NOTA GENERAL
| N | Capítol | 01 | GENERAL A TOTES LES PARTIDES
01.00.01.001 | L | KY02ZNOT | pa | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacàrregues i bastides - La mà d'obra de muntatge i desmuntatge - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador - Part proporcional de mitjans auxiliars - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra - Proteccions nosocomials de segellats, plàstics i tancament de guix laminat - L'extracció de runa es farà sempre amb contenidors tancats - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres - Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el perímetre, així com reposició del material en cas necessari - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral - Ajudes de paleteria - Projecte, certificats, visats, honoraris, etc, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. | A totes les partides estarà inclosa: - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacàrregues i bastides - La mà d'obra de muntatge i desmuntatge - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentació d'aplicació i instruccions de la DF - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, neteja final i retirada de runes a abocador - Part proporcional de mitjans auxiliars - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra - Proteccions nosocomials de segellats, plàstics i tancament de guix laminat - L'extracció de runa es farà sempre amb contenidors tancats - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres - Subministrament, col·locació i posterior retirada de cartró ondulat en rotlle de gramatge mínim 350g/m2 o material equivalent per a protecció de paviment de PVC, inclòs encintat amb precinte entre ells i en tot el perímetre, així com reposició del material en cas necessari - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral - Ajudes de paleteria - Projecte, certificats, visats, honoraris, etc, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà ´´in situ´´ en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 01 | ENDERROCS I SERVEIS AFECTATS
| N | Capítol | 01 | ENDERROCS
01.01.01.001 | L | K214U010 | pa | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal.lacions existents previ testeig. -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments. -Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges. -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal·lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren. -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa. -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Incloses portes corredisses i automàtiques, així com accessoris i complements associats. -Enderroc/desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials. -Enderroc/desmuntatge de fusteria exterior i elements associats de façana (Tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc.) -Enderroc/desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació...etc.. -Enderroc/desmuntatge/sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte. -Classificació,confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió,cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF. - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, Estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o acopi. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra. - Les instal.lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra. | Enderroc selectiu del total de l’àmbit d’obra i puntual en zones annexes, inclou: -Tall selectiu dels serveis i instal.lacions existents previ testeig. -Desmuntatge i retirada del mobiliari i equipaments. -Enderroc/desmuntatge de falsos sostres de qualsevol tipologia, la seva estructura, suports i ancoratges. -Enderroc/desmuntatge/sanejat del total de les instal·lacions de qualsevol tipologia existents fora de servei, dins l’àmbit d’obra i zones annexes fins a derivacions principals, desmuntatge i muntatge de falsos sostres. Sanejament i retirada de tots els elements tant d'instal·lacions com d'obra civil dels patis, que el departament de manteniment del HUB hagi identificat com de fora de servei i sota la seva supervisió. Incloent el segellat dels conductes, canonades, i instal.lacions que es retiren. -Desmuntatge de lavabos, piques, inodors, abocadors, aixetes i qualsevol tipus d’element terminal connectat a xarxa. -Desmuntatge de portes i marcs de qualsevol tipologia. Incloses portes corredisses i automàtiques, així com accessoris i complements associats. -Enderroc/desmuntatge de parets i tancaments de qualsevol tipologia incloent els seus revestiments, sòcols i altres materials. -Enderroc/desmuntatge de fusteria exterior i elements associats de façana (Tancaments, escopidors, brancals, llindes, revestiments, remats, etc.) -Enderroc/desmuntatge/sanejat de revestiments, arrambadors i sòcols, sobre suports que no es retiren, incloent morter, capes de fixació...etc.. -Enderroc/desmuntatge/sanejat de paviments existents. Extracció de paviment gres, resines o terratzo i subbase fins arribar a la xapa de compressió, segons necessitats i replanteig previst en projecte. -Classificació,confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, baixada i càrrega amb mitjans manuals, transport a abocador o centre específic homologat, valorització, gestió,cànons i certificats, del total dels residus generats. Tot segons normativa vigent i directrius de l’hospital i/o la DF. - Proteccions nosocomials segons requeriments del departament de medicina preventiva de l'Hospital, Estructures auxiliars, proteccions i mitjans auxiliars d’elevació i evacuació, feines, proteccions, neteja contínua de les zones de pas i/o acopi. Tot acabat i preparat per iniciar l’obra. - Les instal.lacions romanents i existents en funcionament caldrà que s'asseguri la seva soportació per garantir la seva integritat durant tota l'obra. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.002 | L | K21DU010 | m | Enderroc de baixant de fibrociment, fixacions i entroncament de bunera, extraient les peces senceres, treballs realitzats per empresa especialitzada inscrita en el RERA, s'inclou el confinament amb sulfatnat coagulant, la paletització, embalatge de la càrrega, el tractament i el transport a abocador acreditat de residus perillosos, la redacció i tramitació del pla de treball general, el comunicat de l'execució i la certificació de la recepció de l'abocador i cabina de descontaminació. | Enderroc de baixant de fibrociment, fixacions i entroncament de bunera, extraient les peces senceres, treballs realitzats per empresa especialitzada inscrita en el RERA, s'inclou el confinament amb sulfatnat coagulant, la paletització, embalatge de la càrrega, el tractament i el transport a abocador acreditat de residus perillosos, la redacció i tramitació del pla de treball general, el comunicat de l'execució i la certificació de la recepció de l'abocador i cabina de descontaminació. | 10
Previsió |  | 10 |  |  |  | 10
01.01.01.003 | L | K219ZRG2 | m | Obertura de regata en paviment existent, inclòs tall amb disc per a delimitar zona afectada i ajudes de paleteria per a encastar canal d'instal·lacions prevista. Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Obertura de regata en paviment existent, inclòs tall amb disc per a delimitar zona afectada i ajudes de paleteria per a encastar canal d'instal·lacions prevista. Amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 15.1
01 Sala mamògraf Fuji |  | 2 | 2 |  |  | 4
02 Sala mamògraf |  | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  | 1 | 2 |  |  | 2
*** |  | 5 | 1.5 |  |  | 7.5
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Capítol | 01 | IGNIFUGATS I PROTECCIÓ ESTRUCTURA
01.02.01.001 | L | K7D6U020 | m2 | Tractament superficial dels perfils de les jàsseres mitjançant: - Raspatllat mecànic i manual fins aconseguir un grau mínim ST-3 - Tractament de neteja amb producte HEMPEL'S NAVI WASH 9933S diluït amb aigua en la proporció 1:10 i posterior eliminació del producte amb aigua - Protecció anticorrosiva amb dues capes d'imprimació a l'aigua tipus HEMPEL'S UNIPRIMER AL AGUA 180E0 pigmentada amb fosfat de zinc color blanc 1220 E amb un gruix total de 80 micres seques Condicions inicials de l'acer segons ISO 8501-1 tipus C, categoria de corrossió segons ISO 12944 C-2, durabilitat requerida segons ISO 12944 Alta. | Tractament superficial dels perfils de les jàsseres mitjançant: - Raspatllat mecànic i manual fins aconseguir un grau mínim ST-3 - Tractament de neteja amb producte HEMPEL'S NAVI WASH 9933S diluït amb aigua en la proporció 1:10 i posterior eliminació del producte amb aigua - Protecció anticorrosiva amb dues capes d'imprimació a l'aigua tipus HEMPEL'S UNIPRIMER AL AGUA 180E0 pigmentada amb fosfat de zinc color blanc 1220 E amb un gruix total de 80 micres seques Condicions inicials de l'acer segons ISO 8501-1 tipus C, categoria de corrossió segons ISO 12944 C-2, durabilitat requerida segons ISO 12944 Alta. | 7.36
Previsió |  | 1 | 9.2 |  | 0.8 | 7.36
01.02.01.002 | L | K7D6U010 | m2 | Tractament superficial dels perfils dels pilars mitjançant: - Raspatllat mecànic i manual fins aconseguir un grau mínim ST-3 - Tractament de neteja amb producte HEMPEL'S NAVI WASH 9933S diluït amb aigua en la proporció 1:10 i posterior eliminació del producte amb aigua - Protecció anticorrosiva amb dues capes d'imprimació a l'aigua tipus HEMPEL'S UNIPRIMER AL AGUA 180E0 pigmentada amb fosfat de zinc color blanc 1220 E amb un gruix total de 80 micres seques Condicions inicials de l'acer segons ISO 8501-1 tipus C, categoria de corrossió segons ISO 12944 C-2, durabilitat requerida segons ISO 12944 Alta. | Tractament superficial dels perfils dels pilars mitjançant: - Raspatllat mecànic i manual fins aconseguir un grau mínim ST-3 - Tractament de neteja amb producte HEMPEL'S NAVI WASH 9933S diluït amb aigua en la proporció 1:10 i posterior eliminació del producte amb aigua - Protecció anticorrosiva amb dues capes d'imprimació a l'aigua tipus HEMPEL'S UNIPRIMER AL AGUA 180E0 pigmentada amb fosfat de zinc color blanc 1220 E amb un gruix total de 80 micres seques Condicions inicials de l'acer segons ISO 8501-1 tipus C, categoria de corrossió segons ISO 12944 C-2, durabilitat requerida segons ISO 12944 Alta. | 6.6
Previsió |  | 1 | 3.3 |  | 2 | 6.6
01.02.01.003 | L | K7D2U010 | m | Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment REI-180 amb morter ignífug de perlita-vemiculita tipus PERLIFOC sobre superfície de jàsseres metàl·liques. S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball, la neteja final de residus. La certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricants, el certificat de la correcta aplicació per l'instal.lador amb el gruix aplicat per a cada massibitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un REI-180. | Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment REI-180 amb morter ignífug de perlita-vemiculita tipus PERLIFOC sobre superfície de jàsseres metàl·liques. S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball, la neteja final de residus. La certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricants, el certificat de la correcta aplicació per l'instal.lador amb el gruix aplicat per a cada massibitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un REI-180. | 176.4
|  | 12 | 9.2 |  |  | 110.4
|  | 22 | 3 |  |  | 66
01.02.01.004 | L | K7D2U030 | m | Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment R-180 amb morter ignífug de perlita-vemiculita tipus PERLIFOC sobre superfície de pilars metàl·lics en tres cares, i en una mitjançant plaques de silicat càlcic reforçat amb fibres integrades en base mineral, tipus promatect 100L 500 cargolada amb cargols autorroscants de 4.8x80 mm a intervals de 150 mm, segons sistema PROMAT, s'inclou l'estructura de suport, perfileria auxiliar, remats, segellats ignífugs i mitjans auxiliars. S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball, la neteja final de residus, La certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricant, el certificat de la correcta aplicació per l'instal·lador amb el gruix aplicat per a cada massivitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un R-180. | Subministrament i col·locació de revestiment aïllant contra el foc per tal d'aconseguir un requeriment R-180 amb morter ignífug de perlita-vemiculita tipus PERLIFOC sobre superfície de pilars metàl·lics en tres cares, i en una mitjançant plaques de silicat càlcic reforçat amb fibres integrades en base mineral, tipus promatect 100L 500 cargolada amb cargols autorroscants de 4.8x80 mm a intervals de 150 mm, segons sistema PROMAT, s'inclou l'estructura de suport, perfileria auxiliar, remats, segellats ignífugs i mitjans auxiliars. S'inclou el tractament superficial en cas de ser necessària la millora d'adherència, la protecció de les zones de treball, la neteja final de residus, La certificació dels materials utilitzats per l'empresa fabricant, el certificat de la correcta aplicació per l'instal·lador amb el gruix aplicat per a cada massivitat i certificat de control de qualitat del gruix aplicat per una entitat d'inspecció i control per a un R-180. | 72.6
|  | 22 | 3.3 |  |  | 72.6
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 03 | SISTEMA ENVOLVENT
| N | Capítol | 01 | FUSTERIA EXTERIOR
01.03.01.001 | L | KAFAZAL1 | u | FeAl 01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 150x150 cm, segons esquemes i detalls de projecte. - Finestra exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla de mesures totals aproximades 150x150 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4 - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: accionament amb maneta de quadradillo extraïble amb cremona encastada, clau i bombí Siegenia MMDS0010-525010 Ref clau 2W 145, frontisses regulables d'alumini amb eix d'acer inoxidable, segellat perimetral amb silicona neutra, etc. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de finestra. | FeAl 01 - Subministrament i muntatge de fusteria exterior d'alumini amb TPT, d'una fulla batent, de mesures totals aproximades 150x150 cm, segons esquemes i detalls de projecte. - Finestra exterior amb TPT d'alumini extruït de la sèrie Soleal PY 55 marca Technal - Una fulla de mesures totals aproximades 150x150 cm, amb perfils d'alumini lacat color a definir per la DF i l'HUB, tapetes i remats amb perfileria de la mateixa sèrie que el marc - Premarc d'acer galvanitzat - Vidres SGG Climalit Plus Planitherm XN F2 6/16 argó/4 - Inclosos ferratges i accessoris necessaris: accionament amb maneta de quadradillo extraïble amb cremona encastada, clau i bombí Siegenia MMDS0010-525010 Ref clau 2W 145, frontisses regulables d'alumini amb eix d'acer inoxidable, segellat perimetral amb silicona neutra, etc. Inclosa part proporcional de treballs d'adaptació i/o reposició d'elements de façana afectats pel canvi de finestra. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 01 | DIVISÒRIES I EXTRADOSSATS
01.04.01.001 | L | K652U020 | m2 | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 098 - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5N+46+2x12,5N)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 300.09
|  | 1 | 7.61 |  |  | 7.61
|  | 1 | 1.88 |  |  | 1.88
|  | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  | 1 | 6.53 |  |  | 6.53
|  | 1 | 4.37 |  |  | 4.37
|  | 1 | 10.41 |  |  | 10.41
|  | 1 | 19.73 |  |  | 19.73
|  | 1 | 21.59 |  |  | 21.59
|  | 1 | 7.94 |  |  | 7.94
|  | 1 | 10.65 |  |  | 10.65
|  | 1 | 5.71 |  |  | 5.71
|  | 1 | 2.76 |  |  | 2.76
|  | 1 | 6.39 |  |  | 6.39
|  | 1 | 6.39 |  |  | 6.39
|  | 1 | 0.77 |  |  | 0.77
|  | 1 | 11.33 |  |  | 11.33
|  | 1 | 2.88 |  |  | 2.88
|  | 1 | 6.01 |  |  | 6.01
|  | 1 | 6.55 |  |  | 6.55
|  | 1 | 21.25 |  |  | 21.25
|  | 1 | 8.9 |  |  | 8.9
|  | 1 | 29.98 |  |  | 29.98
|  | 1 | 13.86 |  |  | 13.86
|  | 1 | 5.69 |  |  | 5.69
|  | 1 | 4.3 |  |  | 4.3
|  | 1 | 6.39 |  |  | 6.39
|  | 1 | 6.77 |  |  | 6.77
|  | 1 | 5.37 |  |  | 5.37
|  | 1 | 2.44 |  |  | 2.44
|  | 1 | 0.8 |  |  | 0.8
|  | 1 | 0.84 |  |  | 0.84
|  | 1 | 2.88 |  |  | 2.88
|  | 1 | 2.71 |  |  | 2.71
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
*buits fusteries |  | 12 | 0.9 | 2.2 |  | 23.76
|  | 4 | 0.85 | 2.2 |  | 7.48
|  | 2 | 1.2 | 2.2 |  | 5.28
|  | 3 | 0.8 | 2.2 |  | 5.28
|  | 1 | 2.2 | 1.8 |  | 3.96
01.04.01.002 | L | K652U02F | m2 | Di 098F - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5F+46+2x12,5F)400 amb plaques de guix laminat tipus foc, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Protecció al foc EI-120. | Di 098F - Envà autoportant 96(46)MW(2x12,5F+46+2x12,5F)400 amb plaques de guix laminat tipus foc, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Protecció al foc EI-120. | 16.75
|  | 1 | 3.23 |  |  | 3.23
|  | 1 | 3.33 |  |  | 3.33
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
*buits fusteries |  | 2 | 1.6 | 2.2 |  | 7.04
01.04.01.003 | L | K652ZP03 | m2 | Di 103 - Envà autoportant emplomat 101(46)MW(15N+12,5SF+46+12,5SF+15N)400 amb plaques de guix laminat, dues de 15 mm de gruix i dues de 12,5 mm de gruix tipus Safeboard DF (antirradiacions sense plom), sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Di 103 - Envà autoportant emplomat 101(46)MW(15N+12,5SF+46+12,5SF+15N)400 amb plaques de guix laminat, dues de 15 mm de gruix i dues de 12,5 mm de gruix tipus Safeboard DF (antirradiacions sense plom), sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 29.28
|  | 1 | 14.86 |  |  | 14.86
|  | 1 | 12.44 |  |  | 12.44
*buits fusteries |  | 1 | 0.9 | 2.2 |  | 1.98
01.04.01.004 | L | K652U050 | m2 | Tr 073 - Trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Tr 073 - Trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 160.44
|  | 1 | 1.36 |  |  | 1.36
|  | 1 | 1.56 |  |  | 1.56
|  | 1 | 3.65 |  |  | 3.65
|  | 1 | 0.77 |  |  | 0.77
|  | 1 | 1.02 |  |  | 1.02
|  | 1 | 2.34 |  |  | 2.34
|  | 1 | 1.02 |  |  | 1.02
|  | 1 | 1.38 |  |  | 1.38
|  | 1 | 1.11 |  |  | 1.11
|  | 1 | 1.36 |  |  | 1.36
|  | 1 | 1.45 |  |  | 1.45
|  | 1 | 0.77 |  |  | 0.77
|  | 1 | 1.02 |  |  | 1.02
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 1.11 |  |  | 1.11
|  | 1 | 0.94 |  |  | 0.94
|  | 1 | 2.96 |  |  | 2.96
|  | 1 | 0.93 |  |  | 0.93
|  | 1 | 2.73 |  |  | 2.73
|  | 1 | 0.94 |  |  | 0.94
|  | 1 | 1.47 |  |  | 1.47
|  | 1 | 0.69 |  |  | 0.69
|  | 1 | 0.68 |  |  | 0.68
|  | 1 | 0.35 |  |  | 0.35
|  | 1 | 3.94 |  |  | 3.94
|  | 1 | 0.77 |  |  | 0.77
|  | 1 | 1.93 |  |  | 1.93
|  | 1 | 1.93 |  |  | 1.93
|  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
|  | 1 | 1.93 |  |  | 1.93
|  | 1 | 1.82 |  |  | 1.82
|  | 1 | 1.92 |  |  | 1.92
|  | 1 | 5.71 |  |  | 5.71
|  | 1 | 0.85 |  |  | 0.85
|  | 1 | 14.52 |  |  | 14.52
|  | 1 | 21.25 |  |  | 21.25
|  | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
Previsió sota finestres passadís
per a regularització del parament |  | 1 | 50 |  |  | 50
*buits fusteries |  | 10 | 1.2 | 1.5 |  | 18
01.04.01.005 | L | K612U010 | m2 | Mu Ce11 - Paredó recolzat divisori d'11 cm de gruix, amb maó foradat o supermaó de 500x330x110 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola. Per a enguixar mínim en una de les seves cares, per a compliment de sectorització EI-180. | Mu Ce11 - Paredó recolzat divisori d'11 cm de gruix, amb maó foradat o supermaó de 500x330x110 mm, LD, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola. Per a enguixar mínim en una de les seves cares, per a compliment de sectorització EI-180. | 78.65
|  | 1 | 21.25 |  |  | 21.25
|  | 1 | 3.03 |  |  | 3.03
|  | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  | 1 | 0.61 |  |  | 0.61
|  | 1 | 20.75 |  |  | 20.75
|  | 1 | 10.1 |  |  | 10.1
|  | 1 | 21.76 |  |  | 21.76
01.04.01.006 | L | K652U02E | m | Formació d'emmarcat d'entrega entre nou extradossat i obertures de façana existents, mitjançant trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Formació d'emmarcat d'entrega entre nou extradossat i obertures de façana existents, mitjançant trasdosat autoportant 71(46)MW(2x12,5N+46)400 amb plaques de guix laminat, de 12,5 mm de gruix total, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 50 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclús p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 60
Previsió |  | 16 | 1.25 |  |  | 20
|  | 4 | 2.5 |  |  | 10
|  | 20 | 1.5 |  |  | 30
01.04.01.007 | L | KY02U010 | u | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | Formació de fornícula per a integració d'armari incendis (BIE+extintor), QE, etc..inclòs amb l'enderroc de parets d'obra de 9 cm i els seus revestiments, amb mitjans manuals i/o mecànicsen paret aixi com el seu remat perimetral. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 4
|  | 3 |  |  |  | 3
Previsió |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.01.008 | L | KAZZU010 | u | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | Subministrament i col·locació de remat entre envà i muntant de finestra mitjançant la col·locació de xapa plegada d'alumini en forma d´´U´´ i panell sandwich conformat de dues xapes d'alumini amb interior de polietirè extrudit fixat a muntant de la finestra, s'inclou el segellat perimetral. | 15
Previsió |  | 5 |  |  |  | 5
|  | 10 |  |  |  | 10
01.04.01.009 | L | K6ZZU010 | u | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix. | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix. | 60
Previsió |  | 60 |  |  |  | 60
01.04.01.010 | L | K652ZT3E | u | Conjunt de treballs de modificació d'obertura interior en divisòria existent, per a canvi de dimensions o replanteig de fusteria, que poden incloure: execució de nova llinda, massissat o restitució de paraments de tipologies diverses, arestats i remats diversos, reparació/restitució de revestiments i sòcols, reparacions puntuals en paviments, treballs complementaris d'entrega entre elements nous i existents, d'acord amb indicacions de la DF. | Conjunt de treballs de modificació d'obertura interior en divisòria existent, per a canvi de dimensions o replanteig de fusteria, que poden incloure: execució de nova llinda, massissat o restitució de paraments de tipologies diverses, arestats i remats diversos, reparació/restitució de revestiments i sòcols, reparacions puntuals en paviments, treballs complementaris d'entrega entre elements nous i existents, d'acord amb indicacions de la DF. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 02 | CEL RASOS
01.04.02.001 | L | K842U010 | m2 | Cr 01 - Subministrament i col·locació de cel ras laminat amb plaques de llana mineral i vel, model THERMATEX ALPHA ONE de 600 x 600 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60 x 60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. El cel ras no es pot fixar de les suportacions de les instal·lacions i aquestes no es poden fixar a la suportació del cel ras. Els ancoratges cal fixar-los al forjat menys als cassetons, fent subestructures pont en cas necessari. | Cr 01 - Subministrament i col·locació de cel ras laminat amb plaques de llana mineral i vel, model THERMATEX ALPHA ONE de 600 x 600 mm, perfileria vista de 24 mm color blanc formada per perfils primaris i secundaris amb un mòdul de 60 x 60 cm, els perfils primaris estaran fixats al forjat cada 1200 mm i una distància màxima a l'últim muntant de 450 mm, els perfils secundaris de 1200 mm entre perfils primaris i de 600 mm entre els secundaris amb suspensió autonivelladora de barra roscada. El cel ras no es pot fixar de les suportacions de les instal·lacions i aquestes no es poden fixar a la suportació del cel ras. Els ancoratges cal fixar-los al forjat menys als cassetons, fent subestructures pont en cas necessari. | 224.72
|  | 1 | 50.76 |  |  | 50.76
|  | 1 | 59.4 |  |  | 59.4
|  | 1 | 6.48 |  |  | 6.48
|  | 1 | 15.12 |  |  | 15.12
|  | 1 | 12.96 |  |  | 12.96
|  | 1 | 10.8 |  |  | 10.8
|  | 1 | 4.32 |  |  | 4.32
|  | 1 | 12.61 |  |  | 12.61
|  | 1 | 17.28 |  |  | 17.28
|  | 1 | 15.91 |  |  | 15.91
|  | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 2.16 |  |  | 2.16
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 2.16 |  |  | 2.16
01.04.02.002 | L | P846-ZF12 | m2 | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | Cr 01F - Faixa de cel ras, amb amplada màxima de 80 cm aproximadament, de plaques de guix laminat de 12,5/13 mm de gruix amb perfileria de planxa d'acer galvanitzada oculta i suspensió autoanivelladora de barra roscada fixada al sostre amb tacs, encintat i emmassillat de juntes. Inclou la formació d'obertures per a focus, pantalles, carrils d'aire, difussors, reixes, etc, així com el perfilat d'entrega amb altres cel rasos. | 126.4
|  | 1 | 54.15 |  |  | 54.15
|  | 1 | 5.91 |  |  | 5.91
|  | 1 | 6.77 |  |  | 6.77
|  | 1 | 6.29 |  |  | 6.29
|  | 1 | 2.79 |  |  | 2.79
|  | 1 | 7.26 |  |  | 7.26
|  | 1 | 4.61 |  |  | 4.61
|  | 1 | 5.6 |  |  | 5.6
|  | 1 | 9.72 |  |  | 9.72
|  | 1 | 2.62 |  |  | 2.62
|  | 1 | 1.21 |  |  | 1.21
|  | 1 | 1.89 |  |  | 1.89
|  | 1 | 2.07 |  |  | 2.07
|  | 1 | 2.15 |  |  | 2.15
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 2.17 |  |  | 2.17
|  | 1 | 1.84 |  |  | 1.84
|  | 1 | 3.7 |  |  | 3.7
|  | 1 | 3.45 |  |  | 3.45
01.04.02.003 | L | K898U050 | m2 | Cr 01F - Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | Cr 01F - Pintat de paraments horitzontals interiors de fals sostre de guix laminat amb una capa d'impremació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat. | 126.4
|  | 1 | 54.15 |  |  | 54.15
|  | 1 | 5.91 |  |  | 5.91
|  | 1 | 6.77 |  |  | 6.77
|  | 1 | 6.29 |  |  | 6.29
|  | 1 | 2.79 |  |  | 2.79
|  | 1 | 7.26 |  |  | 7.26
|  | 1 | 4.61 |  |  | 4.61
|  | 1 | 5.6 |  |  | 5.6
|  | 1 | 9.72 |  |  | 9.72
|  | 1 | 2.62 |  |  | 2.62
|  | 1 | 1.21 |  |  | 1.21
|  | 1 | 1.89 |  |  | 1.89
|  | 1 | 2.07 |  |  | 2.07
|  | 1 | 2.15 |  |  | 2.15
|  | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  | 1 | 2.17 |  |  | 2.17
|  | 1 | 1.84 |  |  | 1.84
|  | 1 | 3.7 |  |  | 3.7
|  | 1 | 3.45 |  |  | 3.45
01.04.02.004 | L | K84ZU015 | u | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | Re - Subministrament i col·locació de trapa d'accés fabricada amb marcs i comporta d'alumini i placa de guix laminat H1 de 13 mm de gruix (PPM13), de mides 60x60 cm. Inclosa formació de forat en placa de guix laminat. MARCA/MODEL: PLACO/ ALUTRAMP o equivalent. | 4
Previsió |  | 4 |  |  |  | 4
01.04.02.005 | L | K844U010 | m2 | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | Recomposició de cel ras de plaques de guix laminat de 13 mm de gruix, no registrable, continu, tipus N, amb estructura de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 47 mm d'amplada, separació entre mestres 40 cm i angular perimetral de 30 mm fixada a forjat amb barreta roscada. S'inclou el tractament de caps de cargols, juntes i perímetres, deixat llest per a pintar, així mateix s'inclou el remat amb el cel ras continu existent. En reocmposició de cel ras enderrocat per a pas d'instal.lacions. Inclosa part proporcional de pintura. | 20
Previsió |  | 1 | 20 |  |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 03 | FUSTERIA INTERIOR
01.04.03.001 | L | KAQDZI08 | u | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 80x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.04.03.002 | L | KAQDZI09 | u | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI02 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent, de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable o voltadits (a confirmar per HUB), pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 12
|  | 12 |  |  |  | 12
01.04.03.003 | L | KAQDZC01 | u | FiFu PC01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa, de mesures totals aproximades 85x220 cm (amplada lliure de pas), amb: - mecanisme encastat tipus KRONA model KOMPATTO amb sistema que garanteixi una obertura i tancament suau - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou Inclosos ferratges de penjar, tirador d'acer inoxidable, pany embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, fulla de la porta, marc de la porta, agulles laterals, tirador Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany de cop amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB i condemna amb botó de desbloqueig i indicador, etc, completa segons reueriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements. Marca SOLECO, marc tipus telescòpic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, porta d'HPL cantell fenolics model ECET. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316 L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PC01 - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta corredissa, de mesures totals aproximades 85x220 cm (amplada lliure de pas), amb: - mecanisme encastat tipus KRONA model KOMPATTO amb sistema que garanteixi una obertura i tancament suau - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques, s'inclou Inclosos ferratges de penjar, tirador d'acer inoxidable, pany embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, fulla de la porta, marc de la porta, agulles laterals, tirador Tesa, tapetes i mecanismes de tancament, pany de cop amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB i condemna amb botó de desbloqueig i indicador, etc, completa segons reueriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1 tots els elements. Marca SOLECO, marc tipus telescòpic d'acer inoxidable qualitat AISI 304, porta d'HPL cantell fenolics model ECET. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316 L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.04.03.004 | L | KAM2ZAF2 | u | FiFu PC02 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 120 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés + polsador interior (porta exterior unitat) i detector de presència + polsador interior (poarta interior unitat), segons requeriments de l'HUB | FiFu PC02 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 120 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés + polsador interior (porta exterior unitat) i detector de presència + polsador interior (poarta interior unitat), segons requeriments de l'HUB | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.04.03.005 | L | KAM2ZAF3 | u | FiFu PC03 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 160 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB | FiFu PC03 - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 160 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.006 | L | KAM2ZAE3 | u | FiFu PC03 (plom) - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa emplomada (equivalent a 2 mm de plom) d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 160 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB | FiFu PC03 (plom) - Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa emplomada (equivalent a 2 mm de plom) d'obertura lateral, amb fulla tipus P50 HPL i mecanisme Visio+125 IOT, completa, que inclou: 1,00 Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ]000 (fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifasics de CA, traccio directa, alimentat de xarxa monofasica 115V]T / 50Hz Electrònica de control IOT / WiFi / GRF Nivell de prestacions ´´d´´ (EN13849) Bateria d'emergència supervisada Vàlida en via evacuació (EN16005) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 (lateral PL max. 2500, central PL max. (A09318-E) 1,00 Fulla corredissa P50]C dreta (HPL) 0085 WHITE 1,00 Tirador manilló 250 mm (KTHH06) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Adaptació operador VISIO]125 a MK40 SQ]000 1,00 Marc MK40]CLIP porta corredissa (alumini) SQ]000 1,00 Instal·lació porta corredissa 1,00 Selector OPTIMA 1,00 Interface I/O programable VISIO Llave GC]K (empotrada) 3,00 Sensor seguretat DDS]S (infrarojos supervisat) 2,00 Detector proximitat Optima Prox + negre 1,00 Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 Ports i embalatges Porta de les següents característiques: - fulla obertura lateral dreta/esquerra segons plànols de projecte - Pas lliure: 160 cm - Alçada lliure: 220 cm - Alçada fins a cel ras: 250 cm - Mecanitzat i accessoris necessaris per a integració de control d'accés, segons requeriments de l'HUB | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.007 | L | KASAZPI1 | u | FiAc PIF - Subministrament i col·locació de porta d'una fulla metàl·lica tallafocs batent, EI2-90 C5 d'amplada de pas lliure 105 cm i alçada total 220 cm, model TURIA d'Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix un gruix de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de guix laminat, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE. Inclou maneta institucional d'acer inox amb sistema d'obertura antipànic (direcció sortida). Model SENA DE TESA RF.CF6TRSR93EXNE amb forat del pany model CF60, amb placa llarga de 44x215mm, pany amb cop i clau amb cilindre mestrejat TX80 de la casa TESA segons requeriments de HUB, tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 110cm o 80kg de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. Conjunt de marc i fulla acabat lacat a taller. Color/s a definir per la DF/PROPIETAT. | FiAc PIF - Subministrament i col·locació de porta d'una fulla metàl·lica tallafocs batent, EI2-90 C5 d'amplada de pas lliure 105 cm i alçada total 220 cm, model TURIA d'Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix un gruix de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de guix laminat, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE. Inclou maneta institucional d'acer inox amb sistema d'obertura antipànic (direcció sortida). Model SENA DE TESA RF.CF6TRSR93EXNE amb forat del pany model CF60, amb placa llarga de 44x215mm, pany amb cop i clau amb cilindre mestrejat TX80 de la casa TESA segons requeriments de HUB, tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 110cm o 80kg de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. Conjunt de marc i fulla acabat lacat a taller. Color/s a definir per la DF/PROPIETAT. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.04.03.008 | L | KASAZPD1 | u | FiAc PDF - Subministrament i col·locació de porta de dues fulles metàl·lica tallafocs batent, EI2-90 C5 d'amplada de pas lliure 180 cm i alçada total 220 cm, model TURIA d'Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0,8 mm acoblades entre sí sense soldadura que confereix un gruix de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de guix laminat, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges model Andreu de nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE. Inclou maneta institucional d'acer inox amb sistema d'obertura antipànic (direcció sortida). Model SENA DE TESA referència CF6TRSR93EXNE amb forat del pany model CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, pany amb cop i clau amb cilindre mestrejat TX80 de la casa TESA segons requeriments de HUB, selector i tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 200 cm o 150 kg de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. Conjunt de marc i fulla acabat lacat a taller. Color/s a definir per la DF/PROPIETAT. | FiAc PDF - Subministrament i col·locació de porta de dues fulles metàl·lica tallafocs batent, EI2-90 C5 d'amplada de pas lliure 180 cm i alçada total 220 cm, model TURIA d'Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0,8 mm acoblades entre sí sense soldadura que confereix un gruix de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de guix laminat, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1,5 mm de gruix amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta per l'exterior EI i ferratges model Andreu de nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF60 de nueca partida amb marcat CE. Inclou maneta institucional d'acer inox amb sistema d'obertura antipànic (direcció sortida). Model SENA DE TESA referència CF6TRSR93EXNE amb forat del pany model CF60, amb placa llarga de 44x215 mm, pany amb cop i clau amb cilindre mestrejat TX80 de la casa TESA segons requeriments de HUB, selector i tancaportes aeri sèrie DC500 de guia lliscant per a portes de fins a 200 cm o 150 kg de pes. Força de tancament regulable de tipus continu des de EN1 fins a EN4. Conjunt de marc i fulla acabat lacat a taller. Color/s a definir per la DF/PROPIETAT. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
01.04.03.009 | L | KAQDZP09 | u | FiFu PI01E - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent emplomada (equivalent a 2 mm de plom), de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat, protecció radiològica equivalent a 2 mm de plom i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiFu PI01E - Subministrament i col·locació de conjunt de bastiment i porta batent emplomada (equivalent a 2 mm de plom), de mesures totals aproximades 90x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - fulla de panell tipus sandwich cec de 4,5 cm de gruix amb nucli central de poliestirè d'alta densitat, protecció radiològica equivalent a 2 mm de plom i acabat superficial per les dues cares amb HPL de resina fenòlica de 3 mm, amb cantejat perimetral de resines fenòliques Incloses frontisses d'acer inoxidable, escut amb manetes Tesa i placa d'acer inoxidable, pany amb clau segons Pla de Mestrejament de l'HUB embutit en el cantell per a pas norma DIN 18251, topall de porta d'un quart d'esfera amb goma amortiguadora, etc, completa segons requeriments de HUB. Qualificació B-s1, d0 segons UNE-EN 1350-1, de tot el conjunt. Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat, porta d'HPL cantell fenòlics. Cilindre TESA TX80 mestrejat segons Pla de Mestrejament de l'HUB. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L. Tanca: TESA sèrie 2030F. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.010 | L | KAQDZV01 | u | FiVi 01 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 180x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiVi 01 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 180x220 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre i travesser superior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.011 | L | KAQDZV02 | u | FiVi 02 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 300x140 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre, travesser superior i travesser inferior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiVi 02 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 300x140 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre, travesser superior i travesser inferior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.012 | L | KAQDZV04 | u | FiVi 03 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 200x110 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre, travesser superior i travesser inferior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | FiVi 03 - Subministrament i col·locació de vidre fix, de mesures totals aproximades 200x110 cm, amb: - premarc de tub d'acer galvanitzat de 70.40.2 mm, format per dos muntants de terra a sostre, travesser superior i travesser inferior - bastiment d'acer inoxidable de 1,20 mm - tapajunts d'acer inoxidable - vidre laminat 5+5 mm amb butiral transparent Marca SOLECO, marc tipus S perfil GI d'acer inoxidable qualitat AISI 304 satinat. Tot acabat i en perfecte funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.013 | L | KAZZU020 | u | Subministrament i instal·lació de tanca portes aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament d'ajust variable d'EN2-4. Per portes de mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació. Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat. Velocitat de tancament adaptable individualment. Totalment instal·lat, regulat i funcionant. MARCA/MODEL: Geze ts200nv referència 12885 + braç referència 102445. | Subministrament i instal·lació de tanca portes aeri amb braç per a portes de fulla simple amb un ample de fulla de fins a 1100 mm i amb força de tancament d'ajust variable d'EN2-4. Per portes de mà esquerra i mà dreta sense necessitat de modificació. Cop final hidràulic que accelera la porta breument abans de l'estat tancat. Velocitat de tancament adaptable individualment. Totalment instal·lat, regulat i funcionant. MARCA/MODEL: Geze ts200nv referència 12885 + braç referència 102445. | 7
Office |  | 1 |  |  |  | 1
Magatzem |  | 1 |  |  |  | 1
Previsió altres |  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 04 | SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ
| N | Capítol | 04 | SERRALLERIA INTERIOR
01.04.04.001 | L | K8Z3U010 | u | Subministrament i col·locació de perfils L50x50 mm i 2 mm de gruix, amb cantell polits, d'acer inoxidable AISI 304, amb presa per a connexió de xarxa equipotencial de longitud 230 cm. | Subministrament i col·locació de perfils L50x50 mm i 2 mm de gruix, amb cantell polits, d'acer inoxidable AISI 304, amb presa per a connexió de xarxa equipotencial de longitud 230 cm. | 52.5
Previsió |  | 21 | 2.5 |  |  | 52.5
01.04.04.002 | L | KQ42U010 | u | Subministrament i col·locació de pilones d'acer inoxidable qualitat AISI 304 de 2 mm d'espessor i acabat brillant, de 100 cm d'alçada i 76 mm de diàmetre, amb acabat superior pla. Inclosos treballs d'obertura del forat circular en paviment de terratzo, amb un mínim de 20 cm d'encastament i massissar del forat amb morter sense retracció. Model BOLARDO H2571-4, marca BENITO, o equivalent. | Subministrament i col·locació de pilones d'acer inoxidable qualitat AISI 304 de 2 mm d'espessor i acabat brillant, de 100 cm d'alçada i 76 mm de diàmetre, amb acabat superior pla. Inclosos treballs d'obertura del forat circular en paviment de terratzo, amb un mínim de 20 cm d'encastament i massissar del forat amb morter sense retracció. Model BOLARDO H2571-4, marca BENITO, o equivalent. | 8
FiFu PC02 |  | 2 | 2 |  |  | 4
FiFu PC03 |  | 2 | 2 |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
| N | Capítol | 01 | REVESTIMENTS
01.05.01.001 | L | K812U010 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior a 3,00 m d'alçària com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 acabat per a pintar. | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior a 3,00 m d'alçària com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 acabat per a pintar. | 78.65
|  | 1 | 21.25 |  |  | 21.25
|  | 1 | 3.03 |  |  | 3.03
|  | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  | 1 | 0.61 |  |  | 0.61
|  | 1 | 20.75 |  |  | 20.75
|  | 1 | 10.1 |  |  | 10.1
|  | 1 | 21.76 |  |  | 21.76
01.05.01.002 | L | K218U015 | m2 | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | Tractament previ al pintat de superfícies verticals de guix existent mitjançant l'extracció de totes les capes de pintures existents i els repassos de desperfectes amb masilla deixant la superfície llesta per a pintar acabat D2. S'inclou el confinament de la runa per al seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 425
|  | 2 | 33 | 2.5 |  | 165
|  | 2 | 8.5 | 2.5 |  | 42.5
|  | 2 | 43.5 | 2.5 |  | 217.5
01.05.01.003 | L | K81RU010 | m2 | Allisat de paraments verticals existents amb masilla tipus SIKA WALL-270 renovación, deixant la superficie llesta per a pintar. | Allisat de paraments verticals existents amb masilla tipus SIKA WALL-270 renovación, deixant la superficie llesta per a pintar. | 100
Previsió |  | 1 | 100 |  |  | 100
01.05.01.004 | L | K898U040 | m2 | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'emprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | Rv Pin01 - Pintat de paraments verticals interiors amb una capa d'emprimació tipus PRIMER i dues capes d'acabat amb pintura Disperlith Hygienic marca FAKOLITH, color blanc mat a confirmar per l'Hospital i la DF. | 500.97
|  | 1 | 3.75 |  |  | 3.75
|  | 1 | 7.19 |  |  | 7.19
|  | 1 | 15.63 |  |  | 15.63
|  | 1 | 2.12 |  |  | 2.12
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 1.27 |  |  | 1.27
|  | 1 | 6.18 |  |  | 6.18
|  | 1 | 0.96 |  |  | 0.96
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 3.04 |  |  | 3.04
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 15.63 |  |  | 15.63
|  | 1 | 3.81 |  |  | 3.81
|  | 1 | 0.69 |  |  | 0.69
|  | 1 | 1.27 |  |  | 1.27
|  | 1 | 0.69 |  |  | 0.69
|  | 1 | 2.66 |  |  | 2.66
|  | 1 | 15.63 |  |  | 15.63
|  | 1 | 14.94 |  |  | 14.94
|  | 1 | 2.19 |  |  | 2.19
|  | 1 | 0.69 |  |  | 0.69
|  | 1 | 2.48 |  |  | 2.48
|  | 1 | 10.44 |  |  | 10.44
|  | 1 | 6.55 |  |  | 6.55
|  | 1 | 5.18 |  |  | 5.18
|  | 1 | 0.69 |  |  | 0.69
|  | 1 | 1.53 |  |  | 1.53
|  | 1 | 10.19 |  |  | 10.19
|  | 1 | 6.3 |  |  | 6.3
|  | 1 | 9.51 |  |  | 9.51
|  | 1 | 2.36 |  |  | 2.36
|  | 1 | 0.15 |  |  | 0.15
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 2.83 |  |  | 2.83
|  | 1 | 2.28 |  |  | 2.28
|  | 1 | 2.07 |  |  | 2.07
|  | 1 | 2.17 |  |  | 2.17
|  | 1 | 2.44 |  |  | 2.44
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 2.44 |  |  | 2.44
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  | 1 | 1.87 |  |  | 1.87
|  | 1 | 1.87 |  |  | 1.87
|  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
|  | 1 | 2.06 |  |  | 2.06
|  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
|  | 1 | 2.06 |  |  | 2.06
|  | 1 | 2.07 |  |  | 2.07
|  | 1 | 2.06 |  |  | 2.06
|  | 1 | 2.13 |  |  | 2.13
|  | 1 | 2.12 |  |  | 2.12
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 3.12 |  |  | 3.12
|  | 1 | 3.12 |  |  | 3.12
|  | 1 | 4.82 |  |  | 4.82
|  | 1 | 4.82 |  |  | 4.82
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 1.82 |  |  | 1.82
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.29 |  |  | 0.29
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.29 |  |  | 0.29
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 1 | 0.35 |  |  | 0.35
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 3.69 |  |  | 3.69
|  | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  | 1 | 2.75 |  |  | 2.75
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  | 1 | 0.38 |  |  | 0.38
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 6.27 |  |  | 6.27
|  | 1 | 12.93 |  |  | 12.93
|  | 1 | 3.82 |  |  | 3.82
|  | 1 | 6.53 |  |  | 6.53
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 6.24 |  |  | 6.24
|  | 1 | 14.51 |  |  | 14.51
|  | 1 | 4.87 |  |  | 4.87
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 1.65 |  |  | 1.65
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 1.73 |  |  | 1.73
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
|  | 1 | 1.67 |  |  | 1.67
|  | 1 | 4.13 |  |  | 4.13
|  | 1 | 8.28 |  |  | 8.28
|  | 1 | 2.57 |  |  | 2.57
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 13.07 |  |  | 13.07
|  | 1 | 6.41 |  |  | 6.41
|  | 1 | 3.62 |  |  | 3.62
|  | 1 | 1.61 |  |  | 1.61
|  | 1 | 2.34 |  |  | 2.34
|  | 1 | 4.55 |  |  | 4.55
|  | 1 | 4.35 |  |  | 4.35
|  | 1 | 4.23 |  |  | 4.23
|  | 1 | 2.36 |  |  | 2.36
|  | 1 | 0.17 |  |  | 0.17
|  | 1 | 4.71 |  |  | 4.71
|  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 1.76 |  |  | 1.76
|  | 1 | 2.66 |  |  | 2.66
|  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 1 | 5.16 |  |  | 5.16
|  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 1 | 1.34 |  |  | 1.34
|  | 1 | 3.44 |  |  | 3.44
|  | 1 | 0.49 |  |  | 0.49
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
|  | 1 | 6.15 |  |  | 6.15
|  | 1 | 7.81 |  |  | 7.81
|  | 1 | 2.95 |  |  | 2.95
|  | 1 | 1.21 |  |  | 1.21
|  | 1 | 1.63 |  |  | 1.63
|  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
|  | 1 | 0.69 |  |  | 0.69
|  | 1 | 0.27 |  |  | 0.27
|  | 1 | 1.19 |  |  | 1.19
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 1.4 |  |  | 1.4
|  | 1 | 4.03 |  |  | 4.03
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 4.4 |  |  | 4.4
|  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
|  | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 2.39 |  |  | 2.39
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  | 1 | 0.26 |  |  | 0.26
|  | 1 | 3.55 |  |  | 3.55
|  | 1 | 0.48 |  |  | 0.48
|  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
|  | 1 | 6.24 |  |  | 6.24
|  | 1 | 0.99 |  |  | 0.99
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 2.15 |  |  | 2.15
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 8.89 |  |  | 8.89
|  | 1 | 8.33 |  |  | 8.33
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 0.42 |  |  | 0.42
|  | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  | 1 | 0.56 |  |  | 0.56
|  | 1 | 0.56 |  |  | 0.56
|  | 1 | 3.03 |  |  | 3.03
|  | 1 | 0.39 |  |  | 0.39
|  | 1 | 0.4 |  |  | 0.4
|  | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
|  | 1 | 0.14 |  |  | 0.14
|  | 1 | 1.35 |  |  | 1.35
|  | 1 | 0.62 |  |  | 0.62
|  | 1 | 0.62 |  |  | 0.62
01.05.01.005 | L | K8670402 | m2 | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i part proporcional retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material i tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital. | Rv PCB - Subministrament i col·locació de revestiment de plaques de policarbonat tipus LEXAN CLINIWALL, PROTECTWALL o equivalent, adherit a paraments verticals: Placa opaca de mides ample 1300 mm, gruix 1,5 mm i 2500 mm alçada, ús hospitalari, propietats antibacterianes, reacció al foc B-s1 d0. Col·locat adherit amb adhesiu específic per a policarbonat i plaques cartró guix. Inclou part proporcional de tractament de junts, remats a cantonades, vores i part proporcional retorn cap a forats del perímetre de finestres amb plec del mateix material i tractament de cantonades i arestes, etc, totalment acabat. Color blanc a confirmar per la DF i l'Hospital. | 416.55
|  | 1 | 10.68 |  |  | 10.68
|  | 1 | 3.33 |  |  | 3.33
|  | 1 | 0.25 |  |  | 0.25
|  | 1 | 10.68 |  |  | 10.68
|  | 1 | 7.89 |  |  | 7.89
|  | 1 | 0.45 |  |  | 0.45
|  | 1 | 2.15 |  |  | 2.15
|  | 1 | 10.68 |  |  | 10.68
|  | 1 | 8.14 |  |  | 8.14
|  | 1 | 0.21 |  |  | 0.21
|  | 1 | 2.93 |  |  | 2.93
|  | 1 | 7.89 |  |  | 7.89
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 0.44 |  |  | 0.44
|  | 1 | 2.38 |  |  | 2.38
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 3.42 |  |  | 3.42
|  | 1 | 3.57 |  |  | 3.57
|  | 1 | 1.84 |  |  | 1.84
|  | 1 | 1.26 |  |  | 1.26
|  | 1 | 11.4 |  |  | 11.4
|  | 1 | 3.83 |  |  | 3.83
|  | 1 | 2.02 |  |  | 2.02
|  | 1 | 6.58 |  |  | 6.58
|  | 1 | 3.35 |  |  | 3.35
|  | 1 | 0.19 |  |  | 0.19
|  | 1 | 1.31 |  |  | 1.31
|  | 1 | 0.12 |  |  | 0.12
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 1.41 |  |  | 1.41
|  | 1 | 1.36 |  |  | 1.36
|  | 1 | 1.28 |  |  | 1.28
|  | 1 | 0.15 |  |  | 0.15
|  | 1 | 4.91 |  |  | 4.91
|  | 1 | 1.86 |  |  | 1.86
|  | 1 | 3.33 |  |  | 3.33
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  | 1 | 3.95 |  |  | 3.95
|  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
|  | 1 | 3.95 |  |  | 3.95
|  | 1 | 1.9 |  |  | 1.9
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1 | 3.95 |  |  | 3.95
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 2.46 |  |  | 2.46
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1 | 1.12 |  |  | 1.12
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
|  | 1 | 1.91 |  |  | 1.91
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 1.65 |  |  | 1.65
|  | 1 | 3.95 |  |  | 3.95
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1 | 0.82 |  |  | 0.82
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 2.68 |  |  | 2.68
|  | 1 | 3.95 |  |  | 3.95
|  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
|  | 1 | 0.95 |  |  | 0.95
|  | 1 | 3.95 |  |  | 3.95
|  | 1 | 1.85 |  |  | 1.85
|  | 1 | 6.55 |  |  | 6.55
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 6.99 |  |  | 6.99
|  | 1 | 0.49 |  |  | 0.49
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  | 1 | 2.44 |  |  | 2.44
|  | 1 | 2.44 |  |  | 2.44
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 1 | 2.46 |  |  | 2.46
|  | 1 | 2.38 |  |  | 2.38
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  | 1 | 2.33 |  |  | 2.33
|  | 1 | 2.07 |  |  | 2.07
|  | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
|  | 1 | 2.09 |  |  | 2.09
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 2.44 |  |  | 2.44
|  | 1 | 2.42 |  |  | 2.42
|  | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.34 |  |  | 0.34
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.38 |  |  | 0.38
|  | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  | 1 | 1.19 |  |  | 1.19
|  | 1 | 2.38 |  |  | 2.38
|  | 1 | 0.83 |  |  | 0.83
|  | 1 | 2.85 |  |  | 2.85
|  | 1 | 5.04 |  |  | 5.04
|  | 1 | 10.27 |  |  | 10.27
|  | 1 | 0.47 |  |  | 0.47
|  | 1 | 0.2 |  |  | 0.2
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.13 |  |  | 0.13
|  | 1 | 5.14 |  |  | 5.14
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 1.24 |  |  | 1.24
|  | 1 | 1.38 |  |  | 1.38
|  | 1 | 2.09 |  |  | 2.09
|  | 1 | 4.05 |  |  | 4.05
|  | 1 | 5.43 |  |  | 5.43
|  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 0.93 |  |  | 0.93
|  | 1 | 1.62 |  |  | 1.62
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 2.4 |  |  | 2.4
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 0.55 |  |  | 0.55
|  | 1 | 1.05 |  |  | 1.05
|  | 1 | 0.4 |  |  | 0.4
|  | 1 | 0.27 |  |  | 0.27
|  | 1 | 4.83 |  |  | 4.83
|  | 1 | 2.32 |  |  | 2.32
|  | 1 | 6.14 |  |  | 6.14
|  | 1 | 0.95 |  |  | 0.95
|  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
|  | 1 | 0.95 |  |  | 0.95
|  | 1 | 0.95 |  |  | 0.95
|  | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  | 1 | 1.39 |  |  | 1.39
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 0.11 |  |  | 0.11
|  | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 2.27 |  |  | 2.27
|  | 1 | 1.24 |  |  | 1.24
|  | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  | 1 | 6.03 |  |  | 6.03
|  | 1 | 7.88 |  |  | 7.88
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
|  | 1 | 1.07 |  |  | 1.07
|  | 1 | 2.08 |  |  | 2.08
|  | 1 | 2.08 |  |  | 2.08
|  | 1 | 2.05 |  |  | 2.05
|  | 1 | 2.06 |  |  | 2.06
|  | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
|  | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  | 1 | 0.11 |  |  | 0.11
|  | 1 | 1.06 |  |  | 1.06
01.05.01.006 | L | K8KSU010 | m | Subministrament i col·locació d'ampit per finestres, d'HPL de 6 mm d'espessor i 50 cm d'amplada aproximada, col·locat sobre rastells, amb cantells arrodonits. Color a definir per HUB. | Subministrament i col·locació d'ampit per finestres, d'HPL de 6 mm d'espessor i 50 cm d'amplada aproximada, col·locat sobre rastells, amb cantells arrodonits. Color a definir per HUB. | 13.5
Previsió |  | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  | 10 | 1.2 |  |  | 12
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 05 | SISTEMA D'ACABATS INTERIORS
| N | Capítol | 02 | PAVIMENTS I SÒCOLS
01.05.02.001 | L | K93AZ01F | u | Tapat de forats en paviment, prèvia retirada de tapes metàl·liques existents, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. Inclosos treballs auxiliars necessaris, com ara col·locació d'encofrat perdut, reparació puntual de paviment existent afectat, etc, en cas necessari. | Tapat de forats en paviment, prèvia retirada de tapes metàl·liques existents, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. Inclosos treballs auxiliars necessaris, com ara col·locació d'encofrat perdut, reparació puntual de paviment existent afectat, etc, en cas necessari. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.05.02.002 | L | K93AU010 | m2 | Pa 01 - Formació de recrescut de 6 cm de gruix aproximat, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. | Pa 01 - Formació de recrescut de 6 cm de gruix aproximat, amb MASTEREMACO T 1110 TIX marca BASF. | 145.25
|  | 1 | 18.02 |  |  | 18.02
|  | 1 | 28.85 |  |  | 28.85
|  | 1 | 98.38 |  |  | 98.38
01.05.02.003 | L | K93A3A14 | m2 | Pa 02/03 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | Pa 02/03 - Subministrament i col·locació de capa de recrescut autonivellant sobre superfície de terratzo o morter de recrescut, mitjançant fregat per a donar rugositat, aplicació d'imprimació de resines sintètiques MAPEI PRIMER G i recrescut d'anivellament amb morter ULTRAPLAN ECO de MAPEI per a un gruix d'1 a 10 mm, amb passada final de rodet amb pues. | 167.19
Pa 02 |  | 1 | 21.03 |  |  | 21.03
|  | 1 | 17.7 |  |  | 17.7
|  | 1 | 19.12 |  |  | 19.12
|  | 1 | 20.12 |  |  | 20.12
|  | 1 | 22.88 |  |  | 22.88
|  | 1 | 25.49 |  |  | 25.49
|  | 1 | 7.11 |  |  | 7.11
Pa 03 |  | 1 | 2.49 |  |  | 2.49
|  | 1 | 3.34 |  |  | 3.34
|  | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
|  | 1 | 3.59 |  |  | 3.59
|  | 1 | 3.64 |  |  | 3.64
|  | 1 | 3.61 |  |  | 3.61
|  | 1 | 10.01 |  |  | 10.01
|  | 1 | 2.56 |  |  | 2.56
01.05.02.004 | L | K9P2ZTCA | m2 | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT, marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, sòlidesa dels colors major de 6, en rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Color A a definir per la DF sobre mostres. | Pa 02 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT, marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, sòlidesa dels colors major de 6, en rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Color A a definir per la DF sobre mostres. | 133.45
|  | 1 | 21.03 |  |  | 21.03
|  | 1 | 17.7 |  |  | 17.7
|  | 1 | 19.12 |  |  | 19.12
|  | 1 | 20.12 |  |  | 20.12
|  | 1 | 22.88 |  |  | 22.88
|  | 1 | 25.49 |  |  | 25.49
|  | 1 | 7.11 |  |  | 7.11
01.05.02.005 | L | K9P2ZTCB | m2 | Pa 03 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT, marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, sòlidesa dels colors major de 6, en rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Color B a definir per la DF sobre mostres. | Pa 03 - Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model IQ GRANIT, marca TARKETT de 2 mm de gruix i pes 2,80 Kg/m2, resistència al lliscament R9, reacció al foc BflS1, sòlidesa dels colors major de 6, en rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. Color B a definir per la DF sobre mostres. | 33.74
|  | 1 | 2.49 |  |  | 2.49
|  | 1 | 3.34 |  |  | 3.34
|  | 1 | 4.5 |  |  | 4.5
|  | 1 | 3.59 |  |  | 3.59
|  | 1 | 3.64 |  |  | 3.64
|  | 1 | 3.61 |  |  | 3.61
|  | 1 | 10.01 |  |  | 10.01
|  | 1 | 2.56 |  |  | 2.56
01.05.02.006 | L | K9C1U010 | m2 | Pa 04 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | Pa 04 - Reposició de paviment de terratzo igual a l'existent, afectat pel canvi de distribució, modificació de divisòries i/o instal·lacions o per substitució de peces malmeses. Col·locat a truc de maceta amb morter de ciment M-5, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix. Inclosa l'extracció de peces amb tall de radial, per a col·locació de nou paviment i rebaix corresponent. S'inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per l'Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat, així com la gestió de residus. | 24.54
Pas a sales informes |  | 1 | 1.3 | 3.4 |  | 4.42
11 Circulacions |  | 4 | 2.1 | 0.8 |  | 6.72
Vestíbul independència |  | 1 | 2 | 1.7 |  | 3.4
*** |  | 1 | 10 |  |  | 10
01.05.02.007 | L | K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 188.42
Superfície actuació |  | 1 | 354.97 |  |  | 354.97
Descomptar Pa 02 |  | -1 | 132.7 |  |  | -132.7
Descomptar Pa 03 |  | -1 | 33.85 |  |  | -33.85
01.05.02.008 | L | K9UAU010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | Subministrament i col·locació de sòcol d'alumini, format per passamà de 80.3 mm, acabat plata fregada. Inclosa fixació amb adhesiu . | 194.41
Pa 02 |  | 1 | 18.39 |  |  | 18.39
|  | 1 | 16.83 |  |  | 16.83
|  | 1 | 17.49 |  |  | 17.49
|  | 1 | 20.75 |  |  | 20.75
|  | 1 | 23.4 |  |  | 23.4
|  | 1 | 21.25 |  |  | 21.25
|  | 1 | 10.7 |  |  | 10.7
Pa 03 |  | 1 | 6.43 |  |  | 6.43
|  | 1 | 7.55 |  |  | 7.55
|  | 1 | 8.64 |  |  | 8.64
|  | 1 | 7.62 |  |  | 7.62
|  | 1 | 7.97 |  |  | 7.97
|  | 1 | 7.72 |  |  | 7.72
|  | 1 | 13.19 |  |  | 13.19
|  | 1 | 6.48 |  |  | 6.48
01.05.02.009 | L | K9U2U010 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo de gra mitjà per a reposició, igual al paviment i de mides 70x20mm, col·locat amb morter M-5. Inclou minves, talls i material de fixació. | 98.5
Pas a sales informes |  | 2 | 3.4 |  |  | 6.8
|  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3
|  | 1 | 0.4 |  |  | 0.4
Previsió reposició altres espais |  | 1 | 90 |  |  | 90
01.05.02.010 | L | K9ZAU010 | m | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | Subministrament i col·locació de remat, per a transició entre paviment vinílic i paviment de terratzo, amb perfil metàl·lic model RP1, marca TARKETT fixat mecànicament. | 12
|  | 6 | 0.9 |  |  | 5.4
|  | 1 | 1.2 |  |  | 1.2
|  | 3 | 0.9 |  |  | 2.7
|  | 3 | 0.9 |  |  | 2.7
01.05.02.011 | L | K9ZAZCAN | m | Canal de terra sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, de mesures segons necessitats del projecte, de color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-4, per a col·locar encastada en paviment. Tot d'acord amb requeriments de HUB i necessitats dels equips a instal·lar. | Canal de terra sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, de mesures segons necessitats del projecte, de color gris, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-4, per a col·locar encastada en paviment. Tot d'acord amb requeriments de HUB i necessitats dels equips a instal·lar. | 15.1
01 Sala mamògraf Fuji |  | 2 | 2 |  |  | 4
02 Sala mamògraf |  | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  | 1 | 2 |  |  | 2
*** |  | 5 | 1.5 |  |  | 7.5
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 06 | SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
| N | Capítol | 01 | SANEJAMENT
01.06.01.001 | L | KD15B671 | u | Substitució de baixant existent i col·locació de nou baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evaquació insonoritzada, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament a les parets del pati reconstruit. Longitut aproximada per tram de baixant 4 m. Diàmetre 90 mm. Incloent connexions de les instal·lacions de serveis de la planta superior. Incloent accessori en previsió a futures connexions tipus INJERTO, amb tapa. | Substitució de baixant existent i col·locació de nou baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evaquació insonoritzada, de DN 90 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, incloses les peces especials i fixat mecànicament a les parets del pati reconstruit. Longitut aproximada per tram de baixant 4 m. Diàmetre 90 mm. Incloent connexions de les instal·lacions de serveis de la planta superior. Incloent accessori en previsió a futures connexions tipus INJERTO, amb tapa. | 8
Previsió |  | 8 |  |  |  | 8
01.06.01.002 | L | 06.01.01 | u | Subministre i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 50 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enlllaços i fixacions. S'inclou la connexió del sanitari a la xarxa existent i les fixacions mecàniques necessaries a les parets del pati reconstruit. | Subministre i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 50 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enlllaços i fixacions. S'inclou la connexió del sanitari a la xarxa existent i les fixacions mecàniques necessaries a les parets del pati reconstruit. | 5
Previsió |  | 5 |  |  |  | 5
01.06.01.003 | L | 06.01.02 | u | Subministre i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 110 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enlllaços i fixacions. S'inclou la connexió del sanitari a la xarxa existent i les fixacions mecàniques necessaries a les parets del pati reconstruit. | Subministre i col·locació de tub de sanejament vist o encastat diàmetre 110 mm en polipropilè copolímer triple capa, amb capa intermèdia en PP, reforçat amb càrregues minerals, amb sistema d'unió de junta elastomèrica tipus triple capa plus marca ITALSAN, s'inclouen les peces especials, derivacions, colzes, enlllaços i fixacions. S'inclou la connexió del sanitari a la xarxa existent i les fixacions mecàniques necessaries a les parets del pati reconstruit. | 3
Previsió |  | 3 |  |  |  | 3
01.06.01.004 | L | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 15
Previsió |  | 15 |  |  |  | 15
01.06.01.005 | L | ED7K687S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 7
Previsió |  | 7 |  |  |  | 7
01.06.01.006 | L | ED11ZEX1 | u | Connexió de canonada a xarxa de sanejament exixtent. Inclou buidat de la instal·lació, connexions a la xarxa existent, així com complements per treballs fora d'horari laboral. També inclou suports, accessoris, material auxiliar i petit material. Totalment conectats i en funcionament. | Connexió de canonada a xarxa de sanejament exixtent. Inclou buidat de la instal·lació, connexions a la xarxa existent, així com complements per treballs fora d'horari laboral. També inclou suports, accessoris, material auxiliar i petit material. Totalment conectats i en funcionament. | 9
Previsió |  | 9 |  |  |  | 9
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 06 | SISTEMA D'INSTAL·LACIONS
| N | Capítol | 02 | OBERTURA DE PASSOS I SEGELLATS
01.06.02.001 | L | KY03U010 | u | Realització de forat circular net sobre forjat existent, per a la connexió de la nova xarxa de sanejament de la planta inferior, mitjançant màquina tipus HILTI amb trepant de corona circular de diàmetres entre 80 i 150 mm, s'inclou en cas necessari el repicat de forjat amb mitjants manuals, tall d'armadures i regularització del contorn amb morter, així com el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma intumescent. Inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per la Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | Realització de forat circular net sobre forjat existent, per a la connexió de la nova xarxa de sanejament de la planta inferior, mitjançant màquina tipus HILTI amb trepant de corona circular de diàmetres entre 80 i 150 mm, s'inclou en cas necessari el repicat de forjat amb mitjants manuals, tall d'armadures i regularització del contorn amb morter, així com el segellat del contorn un cop passats els conductes amb espuma intumescent. Inclou el confinament de la runa pel seu trasllat dins de l'hospital en horari determinat per la Oficina Tècnica, la càrrega manual a contenidor situat segons requeriments de l'hospital i posterior transport a abocador autoritzat i la gestió de residus. | 8
EqF 01 - Moble office |  | 1 |  |  |  | 1
Sa 01 - Rentamans individual Roser |  | 1 |  |  |  | 1
Sa 02 - Rentamans doble Roser |  | 1 |  |  |  | 1
Previsió |  | 5 |  |  |  | 5
01.06.02.002 | L | KY03U020 | m2 | Formació d'obertura de forats en façana per a pas de conductes, s'inclou la recomposició del perimetre del forat i el segellats amb masilla de poliuretà perimetral. | Formació d'obertura de forats en façana per a pas de conductes, s'inclou la recomposició del perimetre del forat i el segellats amb masilla de poliuretà perimetral. | 5
Previsió |  | 1 | 5 |  |  | 5
01.06.02.003 | L | K12KZ011 | m2 | Reconstrucció i segellat de forats existents en façanes, patis o divisòries de sectoritzacions existents, en paraments verticals o horitzontals, mitjançant treballs de paleteria necessaris o col·locació de borra de llana de roca, fins a garantir la seva estanqueitat. | Reconstrucció i segellat de forats existents en façanes, patis o divisòries de sectoritzacions existents, en paraments verticals o horitzontals, mitjançant treballs de paleteria necessaris o col·locació de borra de llana de roca, fins a garantir la seva estanqueitat. | 18
Previsió |  | 1 | 18 |  |  | 18
01.06.02.004 | L | K7D8U010 | m2 | Segellat de passos de cables elèctrics d'instal·lacions mitjançant sistema tipus PROMASTOP CC marca PROMAT composat per panells de llana de roca de gruix 2 x 50 mm i densitat 145 Kg/m3, revestiment amb resines intumescents PROMASTOP CC, inclou la protecció en safates i cables elèctrics i segellat amb masilla intumescent PROMASEAL A en una longitud de 20 cm per a cada costat. Es seguiran les indicacions del fabricant per tal d'aconseguir un EI 120 en quant a característiques del producte, longituds d'aplicació i forma d'execució. Cada segellat serà etiquetat. | Segellat de passos de cables elèctrics d'instal·lacions mitjançant sistema tipus PROMASTOP CC marca PROMAT composat per panells de llana de roca de gruix 2 x 50 mm i densitat 145 Kg/m3, revestiment amb resines intumescents PROMASTOP CC, inclou la protecció en safates i cables elèctrics i segellat amb masilla intumescent PROMASEAL A en una longitud de 20 cm per a cada costat. Es seguiran les indicacions del fabricant per tal d'aconseguir un EI 120 en quant a característiques del producte, longituds d'aplicació i forma d'execució. Cada segellat serà etiquetat. | 3.5
Previsió |  | 1 | 3.5 |  |  | 3.5
01.06.02.005 | L | E7DZD2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 8
Previsió |  | 8 |  |  |  | 8
01.06.02.006 | L | E7DZD2C1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | Segellat de pas de canonada combustible EI-180, de 125 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 12
Previsió |  | 12 |  |  |  | 12
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 07 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
| N | Capítol | 01 | MOBILIARI
01.07.01.001 | L | KQ5AZEF5 | u | EqF 01 - Moble office Subministrament i col·locació de moble per a espai office, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb pany, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a una aigüera i l'aixeta corresponent. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell - aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable de 460x460x160 mm encastada per la part inferior, amb desguàs i connexió a la xarxa - aixeta segons requeriments de HUB - mobles de melamina alts, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb pany, segons Pla de Mestrejament de HUB - espai reserva amb tarja superior per a nevera Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 252 cm. | EqF 01 - Moble office Subministrament i col·locació de moble per a espai office, complet, format per: - mobles de melamina baixos, de 90 cm d'alçada i 60 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb pany, segons Pla de Mestrejament de HUB - taulell porcellànic model ALPI marca TAU tipus SOLID SURFACE ALPI WHITE amb cantells arrodonits, de 10 mm de gruix i 60 cm de fondària, mecanitzat per a una aigüera i l'aixeta corresponent. Inclòs revestiment vertical (frontal i laterals) entre mobles amb el mateix material que el taulell - aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable de 460x460x160 mm encastada per la part inferior, amb desguàs i connexió a la xarxa - aixeta segons requeriments de HUB - mobles de melamina alts, de 100 cm d'alçada i 35 cm de fondària, prestatges interiors i portes amb pany, segons Pla de Mestrejament de HUB - espai reserva amb tarja superior per a nevera Acabats i colors del moble, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 252 cm. | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.01.002 | L | KJ18U020 | u | EqF 01 - Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 460x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10400. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. (08.01.022b) | EqF 01 - Subministrament i instal·lació d'aiguera d'acer inoxidable 460x460x200 mm , incloent sifó d'acer inoxidable, totalment connectat a les xarxes de fontaneria i d'evacuació, segellat amb silicona bactericida i fungicida. MARCA/MODEL: ROCA/ BERLIN, amb referència A870B10400. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. (08.01.022b) | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.01.003 | L | KJ280005 | u | EqF 01 - Subministrament i instal·lació d'aixeta Monocomandament per a aigüera,incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Grohe / Eurosmart (Ref.: 33202002)o equivalent. | EqF 01 - Subministrament i instal·lació d'aixeta Monocomandament per a aigüera,incloent claus de tall (d'escaire). Inclou transport, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. MARCA/MODEL: Grohe / Eurosmart (Ref.: 33202002)o equivalent. | 1
Office |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.01.004 | L | KQ5AZEQ2 | u | EqF 02 - Taula sala informes 2 pax Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 285 cm. | EqF 02 - Taula sala informes 2 pax Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 285 cm. | 1
Sala informes 2 pax |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.01.005 | L | KQ5AZEQ3 | u | EqF 03 - Taula sales mamògraf i ecografia Subministrament i col·locació de taulell de treball de 70 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 210 cm. | EqF 03 - Taula sales mamògraf i ecografia Subministrament i col·locació de taulell de treball de 70 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 210 cm. | 3
Sala ecografia |  | 1 |  |  |  | 1
Sala mamògraf |  | 1 |  |  |  | 1
Sala mamògraf Fuji |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.01.006 | L | KQ5AZEQ4 | u | EqF 04 - Taula sala informes 5 pax Subministrament i col·locació de taulell de treball en L, de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 620+302 cm. | EqF 04 - Taula sala informes 5 pax Subministrament i col·locació de taulell de treball en L, de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 620+302 cm. | 1
Sala informes 5 pax |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.01.007 | L | KQ5AZEQ5 | u | EqF 05 - Taula sala neuro 1 Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 625 cm. | EqF 05 - Taula sala neuro 1 Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 625 cm. | 1
Sala inf neuro 8 pax |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.01.008 | L | KQ5AZEQ6 | u | EqF 06 - Taula sala neuro 2 Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 530 cm. | EqF 06 - Taula sala neuro 2 Subministrament i col·locació de taulell de treball de 80 cm d'amplada aproximada i 73 cm d'alçada, realitzat amb panell xapat amb laminat d'alta pressió (HPL), de 18 mm de gruix total, amb cantells i cantonades arrodonides i mecanitzat per adaptar-se a la geometria de l'espai. Inclosa estructura de suport i muntatge, suports ocults a paret i potes cilíndriques regulables d'acer lacat blanc, safata passacables inferior i mecanitzat de forats passacables en taulell amb tapa practicable, segons replanteig i indicacions de la DF. Acabat i color del taulell, a definir per la DF sobre mostres. Llargada total aproximada 530 cm. | 1
Sala inf neuro 8 pax |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 07 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
| N | Capítol | 02 | EQUIPAMENT FIX
01.07.02.001 | L | KJ13ZSA1 | u | Sa 01 - Subministrament i instal·lació de rentamans individual, amb pedestal, d'acer inoxidable AISI 304 i cantells arrodonits. Sense vàlvula termoestàtica, amb una entrada d'aigua (alimentar amb aigua premesclada). S'anul·larà tot el sistema de fotocèl·lula de sèrie i es mecanitzarà aixeta mural de broc curt (referència 13269000 32 773 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2´´). Inclòs desguàs, aixeta, estructura de suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament. De la casa Roser, amb referència RA00000335 i codi 28112. | Sa 01 - Subministrament i instal·lació de rentamans individual, amb pedestal, d'acer inoxidable AISI 304 i cantells arrodonits. Sense vàlvula termoestàtica, amb una entrada d'aigua (alimentar amb aigua premesclada). S'anul·larà tot el sistema de fotocèl·lula de sèrie i es mecanitzarà aixeta mural de broc curt (referència 13269000 32 773 000 Euroeco Monomando de lavabo 1/2´´). Inclòs desguàs, aixeta, estructura de suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament. De la casa Roser, amb referència RA00000335 i codi 28112. | 1
Sala ecografia |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.02.002 | L | KJ13ZSA2 | u | Sa 02 - Subministrament i instal·lació de rentamans doble amb accionament mitjançant polsador per a genoll, mural (sense pedestal), d'acer inoxidable AISI 304 i cantells arrodonits. Inclosa vàlvula temporitzada a 7 segons, dosificador de sabó d'acer inoxidable accionat mitjançant l'avantbraç i desguàs, aixeta i polsador per a cada un dels llocs, etc, així com estructura de suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament. De la casa Roser, amb referència RA00000816 i codi 2311. | Sa 02 - Subministrament i instal·lació de rentamans doble amb accionament mitjançant polsador per a genoll, mural (sense pedestal), d'acer inoxidable AISI 304 i cantells arrodonits. Inclosa vàlvula temporitzada a 7 segons, dosificador de sabó d'acer inoxidable accionat mitjançant l'avantbraç i desguàs, aixeta i polsador per a cada un dels llocs, etc, així com estructura de suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta col·locació i funcionament. De la casa Roser, amb referència RA00000816 i codi 2311. | 1
Accés professionals |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost1273HB U00
| N | Subobra | 08 | SEGURETAT I SALUT
| N | Capítol | 01 | SEGURETAT I SALUT
01.08.01.001 | L | H154Z0SS | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al pla redactat pel contractista adjudicatari i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin. | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi de seguretat, al pla redactat pel contractista adjudicatari i les modificacions i ampliacions normatives que en la durada de les obres es redactin. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1