## Hoja1
HUB22008_Reforma Unitat Mama
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
GENERIC | Capítulo |  | Previs | [6 empty] | 1 | 4636.93 | 4636.93
PARTIDAGEN | Partida | ut | Consideracions generals per totes les partides. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
A totes les partides estarà inclosa: - La utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes i altres elements necessaris per deixar la partida correctament acabada amb el vist i plau de la df. - La part proporcional de transports, moviment vertical i horitzontal de materials, grues i traginaments, muntacarregues, bastides... - La mà d'obra de muntatge. - Posada en marxa, proves de servei i de control de qualitat, segons reglamentación d'aplicació i instruccions de la df - La part proporcional dels mitjans de protecció i seguretat per a la prevenció de riscos laborals. - Part proporcional de purgues manuals necessàries en tots els punts alts, picatge, tub fins a recollida i vàlvulas - La part proporcional de gestió de residus segons normativa vigent - Eliminació de restes, netejes parcial i final, i la retirada de runes amb la corresponent gestió de residus. Inclús contenidors per acumulació de runa i el seu transport. - Les taxes i/o impostos derivades del punt anterior. - Part proporcional de mitjans auxiliars - Treballs de replanteig, recàlcul i confecció de plànols d'obra. - Protecció de paviments acabats, per muntatge de mobiliari o instal.Lacions. - Part proporcional de desmuntatge i posterior muntatge de falsos sostres - Part proporcional d'increment de mà d'obra per treballs fora d'horari laboral - Ajudes de paleteria. - Projecte, certificats, visats, honoraris eic, taxes i tramitació necessària per a la legalització de la instal·lació. - Tots els elements a instal·lar seran mín. Pn16 - La protecció de conductes, i canonades mitjançant taps, tapes, etc.. Per evitar l'entrada de bruticia en el procès d'execució. - Realització plànols as-built Així com la imprimació de pintura anti-oxidant en els suports,canonades, les soldadures necessàries, suportació, accessoris, aïllament d'accessoris i petit material necessaris per a un correcte acabat, resistència, funcionament de tota la instal·lació i compliment de la normativa vigent. El replanteig dels elements es realitzarà "in situ" en el moment de l'execució i conjuntament amb la direcció facultativa. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams.
EG31ZDXX | Partida | u | Desmuntatge i retirada de les instal·lacions afectades per àmbit intervenció | [6 empty] | 1 | 3058.66 | 3058.66
Desmuntatge i retirada de les instal·lacions de fontaneria, sanejament, tèrmiques, elèctriques amb desplaçament quadres elèctrics existents en cas necessari, enllumenat, senyals febles, detecció i extinció d'incendis i gasos medicinals afectades per l'ambit de les intervencions de l'obra. Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat.
EE02 | Partida | PA | AYUDAS ALBAÑILERIA | [6 empty] | 1 | 1578.27 | 1578.27
Ajudes de climatització: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.Lació completament Acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.Locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria Metàl.Lica per a col.Locació d'equips de instal.Lacions. * Col.Locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.Lacions i forats de pas de instal.Lacions. * Descàrrega i elevació de materials a obra. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests Treballs.
[9 empty] | Total GENERIC | 1 | 4636.93 | 4636.93
05.03 | Capítulo |  | Fontaneria | [6 empty] | 1 | 1787.53 | 1787.53
KFC1BANR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=20mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 25 | 10.16 | 254
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 53.31 | 2.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 45.8 | 2.52
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.055 | 1.5 | 0.08
B0A75800 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | [6 empty] | 1.45 | 0.67 | 0.97
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
BF925PBA | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=20mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 3 | 3.06
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1420 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 1.5 | 0.45
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1420 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.15 | 0.15
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BANR | 25 | 10.16 | 254
KFC1BCLR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 8 | 11.72 | 93.76
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 53.31 | 2.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 45.8 | 2.52
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.055 | 1.5 | 0.08
B0A75Y00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | [6 empty] | 1.3 | 0.8 | 1.04
Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
BF925PBC | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 4.29 | 4.38
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1520 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 1.73 | 0.52
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1520 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.25 | 0.25
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BCLR | 8 | 11.72 | 93.76
KFC1BERR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=32mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 3 | 14.76 | 44.28
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 53.31 | 2.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 45.8 | 2.52
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.055 | 1.5 | 0.08
B0A75E00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | [6 empty] | 1.2 | 1.08 | 1.3
Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
BF925PBE | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=32mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 6.5 | 6.63
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1620 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 3.08 | 0.92
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1620 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.38 | 0.38
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BERR | 3 | 14.76 | 44.28
KFC1BJCR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=50mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 33 | 27.91 | 921.03
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.06 | 53.31 | 3.2
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.06 | 45.8 | 2.75
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.06 | 1.5 | 0.09
B0A75J00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=50mm | [6 empty] | 0.9 | 2.01 | 1.81
Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior
BF925PBJ | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=50mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 15.82 | 16.14
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1820 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=50mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 10.77 | 3.23
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1820 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=50mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.69 | 0.69
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BJCR | 33 | 27.91 | 921.03
KN314727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 4 | 24.22 | 96.88
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment. Tipo arco mod.: Tajo 2000 anti cal vitaq.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 53.31 | 8.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 45.8 | 7.56
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.164 | 1.5 | 0.25
BN314720 | Material | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 7.61 | 7.61
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN314727 | 4 | 24.22 | 96.88
KN318727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 1 | 64.3 | 64.3
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 45.8 | 11.45
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.248 | 1.5 | 0.37
BN318720 | Material | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/2´´,preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 39.15 | 39.15
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2 ´´,i preu alt de 25 bar de PN
[9 empty] | Total KN318727 | 1 | 64.3 | 64.3
KFZ2U010 | Partida | u | Connexió hidràulica instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 294.02 | 294.02
Connexió hidràulica a muntant (anada i retorn). Inclou jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, Buidats i reomplerta de circuits hidràulic si es necessari. Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió. Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament,
K7DZZ2BB | Partida | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug EI-180 | [6 empty] | 1 | 19.26 | 19.26
Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc ei-180
A0127000 | Mano de obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.2 | 51.58 | 10.32
Oficial 1a col·locador
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.103 | 1.5 | 0.15
B7D20021 | Material | kg | Morter ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,sacs | [6 empty] | 9.45 | 0.93 | 8.79
Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs
[9 empty] | Total K7DZZ2BB | 1 | 19.26 | 19.26
[9 empty] | Total 05.03 | 1 | 1787.53 | 1787.53
05.04 | Capítulo |  | Evacuació d'aigües | [6 empty] | 1 | 1211.13 | 1211.13
KDZ10003 | Partida | u | Conjunt xarxa sanejament piques-aigüeres | [6 empty] | 3 | 165.63 | 496.89
Formació de xarxa de sanejament de desguàs, segons nova distribució de piques - aigüeres: - Desguàs de pica: Ø50 mm amb pvc rígid, amb connexió vertical. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.
KDZ7ZEX1 | Partida | u | Connexió amb instal·lació existent | [6 empty] | 4 | 92.52 | 370.08
Connexió de canonada a xarxa de sanejament existent. Inclou buidat de la instal·lació, connexions a la xarxa existent, així com complements per treballs fora d'horari laboral. També inclou suports, accessoris, material auxiliar i petit material. Totalment connectats i en funcionament.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.4 | 53.31 | 21.32
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.4 | 45.8 | 18.32
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.396 | 1.5 | 0.59
BDZ7ZEX1 | Material | u | Material per connexió a xarxa existent | [6 empty] | 1 | 52.29 | 52.29
Material per connexió a xarxa existent
[9 empty] | Total KDZ7ZEX1 | 4 | 92.52 | 370.08
ICC010001 | Partida | u | Sanejament fan coils. | [6 empty] | 10 | 32.49 | 324.9
Subministrament i instal.Lació de xarxa de desguàs per a fan coils de dn32/40 amb part proprcional de tub pp autoextinguible connectat a un sifó o a un ramal general
K7DZZ2BB | Partida | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug EI-180 | [6 empty] | 1 | 19.26 | 19.26
Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc ei-180
A0127000 | Mano de obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.2 | 51.58 | 10.32
Oficial 1a col·locador
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.103 | 1.5 | 0.15
B7D20021 | Material | kg | Morter ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,sacs | [6 empty] | 9.45 | 0.93 | 8.79
Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs
[9 empty] | Total K7DZZ2BB | 1 | 19.26 | 19.26
[9 empty] | Total 05.04 | 1 | 1211.13 | 1211.13
05.05 | Capítulo |  | Instal·lacions tèrmiques | [6 empty] | 1 | 92457.98 | 92457.98
05.05.01 | Capítulo |  | Distribució aigua primari i CL | [6 empty] | 1 | 7160.86 | 7160.86
KF11H922 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),2´´,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 13 | 96.11 | 1249.43
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i dn=50 mm), sèrie h segons une-en 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.54 | 53.31 | 28.79
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.54 | 45.8 | 24.73
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.535 | 1.5 | 0.8
B0A71K00 | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=60mm | [6 empty] | 0.3 | 1.57 | 0.47
Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior
BF11H900 | Material | m | Tub acer negre s/sold.(S),2´´,sèrie H s/UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1.02 | 35.58 | 36.29
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i dn=50 mm), sèrie h segons une-en 10255
BFW11920 | Material | u | Accessori p/tubs acer negre D=2´´,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 11.79 | 3.54
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar
BFY11920 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=2´´,soldat | [6 empty] | 1 | 1.49 | 1.49
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat
[9 empty] | Total KF11H922 | 13 | 96.11 | 1249.43
KF11H722 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/4,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 2 | 57.88 | 115.76
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i dn=32 mm), sèrie h segons une-en 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.32 | 53.31 | 17.06
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.32 | 45.8 | 14.66
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.317 | 1.5 | 0.48
B0A71G00 | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=42mm | [6 empty] | 0.35 | 0.86 | 0.3
Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior
BF11H700 | Material | m | Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/4,sèrie H s/UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1.02 | 22.28 | 22.73
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i dn=32 mm), sèrie h segons une-en 10255
BFW11720 | Material | u | Accessori p/tubs acer negre D=1´´1/4,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 5.72 | 1.72
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar
BFY11720 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1´´1/4,soldat | [6 empty] | 1 | 0.93 | 0.93
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat
[9 empty] | Total KF11H722 | 2 | 57.88 | 115.76
KF11H622 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),1´´,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 13 | 43.8 | 569.4
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i dn=25 mm), sèrie h segons une-en 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.23 | 53.31 | 12.26
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.23 | 45.8 | 10.53
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.228 | 1.5 | 0.34
B0A71E00 | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=32mm | [6 empty] | 0.36 | 0.65 | 0.23
Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior
BF11H600 | Material | m | Tub acer negre s/sold.(S),1´´,sèrie H s/UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1.02 | 18.26 | 18.63
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i dn=25 mm), sèrie h segons une-en 10255
BFW11620 | Material | u | Accessori p/tubs acer negre D=1´´,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 3.61 | 1.08
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, per a soldar
BFY11620 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1´´,soldat | [6 empty] | 1 | 0.73 | 0.73
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, soldat
[9 empty] | Total KF11H622 | 13 | 43.8 | 569.4
KFQ33GEL | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit | [6 empty] | 13 | 40.19 | 522.47
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.12 | 53.31 | 6.4
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.12 | 45.8 | 5.5
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.119 | 1.5 | 0.18
BFQ33GEA | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=50mm,factor dif.vapor>=7000 | [6 empty] | 1.02 | 26.92 | 27.46
Oficial 1a muntador
BFYQ30A0 | Partida | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=50mm | [6 empty] | 1 | 0.65 | 0.65
[9 empty] | Total KFQ33GEL | 13 | 40.19 | 522.47
KFQ33GBL | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit | [6 empty] | 2 | 36.31 | 72.62
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.11 | 53.31 | 5.86
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.11 | 45.8 | 5.04
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.109 | 1.5 | 0.16
BFQ33GBA | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=50mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 24.12 | 24.6
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ30A0 | Partida | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=50mm | [6 empty] | 1 | 0.65 | 0.65
[9 empty] | Total KFQ33GBL | 2 | 36.31 | 72.62
KFQ33E7L | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=40mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit | [6 empty] | 13 | 15.78 | 205.14
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tipus Armaflex AF amb protecció antimicrobiana activa Microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.09 | 53.31 | 4.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.09 | 45.8 | 4.12
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.089 | 1.5 | 0.13
BFQ33E7A | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=30mm,factor dif.vapor>=7000 | [6 empty] | 1.02 | 6.1 | 6.22
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3090 | Partida | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm | [6 empty] | 1 | 0.51 | 0.51
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
[9 empty] | Total KFQ33E7L | 13 | 15.78 | 205.14
KFR11A22 | Partida | m | Recob.tèrm.canonades alum.,D=160mm,g=0,8mm,dific.mitjà,superf. | [6 empty] | 46 | 76.61 | 3524.06
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,8 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.19 | 53.31 | 10.13
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.19 | 45.8 | 8.7
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.188 | 1.5 | 0.28
BFR11A20 | Partida | m | Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=160mm,g=0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 48.46 | 49.43
Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix
BFWR11A2 | Partida | u | Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=160mm,g=0,8mm | [6 empty] | 0.3 | 18.45 | 5.54
Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix
BFYR11A2 | Partida | u | Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=160mm,g=0,8mm | [6 empty] | 1 | 2.53 | 2.53
Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,8 mm de gruix
[9 empty] | Total KFR11A22 | 46 | 76.61 | 3524.06
KFZ2U010 | Partida | u | Connexió hidràulica instal·lació existent | [6 empty] | 2 | 294.02 | 588.04
Connexió hidràulica a muntant (anada i retorn). Inclou jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, Buidats i reomplerta de circuits hidràulic si es necessari. Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió. Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament,
KEU11113 | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | [6 empty] | 4 | 33.55 | 134.2
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 53.31 | 15.99
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.075 | 45.73 | 3.43
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.194 | 1.5 | 0.29
BEU11113 | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" INDELCASA mod ZUV | [6 empty] | 1 | 13.84 | 13.84
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre Indelcasa mod zuv
[9 empty] | Total KEU11113 | 4 | 33.55 | 134.2
KN317727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 2 | 52.29 | 104.58
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 45.8 | 11.45
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.248 | 1.5 | 0.37
BN317720 | Material | u | Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas total,llautó,DN=1''1/4'',preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 27.14 | 27.14
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4 '',i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN317727 | 2 | 52.29 | 104.58
KN316727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 2 | 37.58 | 75.16
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.2 | 53.31 | 10.66
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.2 | 45.8 | 9.16
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.198 | 1.5 | 0.3
BN316720 | Material | u | Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas total,llautó,DN=1'',preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 17.46 | 17.46
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN316727 | 2 | 37.58 | 75.16
[9 empty] | Total 05.05.01 | 1 | 7160.86 | 7160.86
05.05.02 | Capítulo |  | Distribució aigua fan-coils | [6 empty] | 1 | 7993.2 | 7993.2
05.05.21.01 | Capítulo |  | Circuit Calor | [6 empty] | 1 | 3647.77 | 3647.77
KFC1BANR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=20mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 69 | 10.16 | 701.04
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 53.31 | 2.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 45.8 | 2.52
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.055 | 1.5 | 0.08
B0A75800 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | [6 empty] | 1.45 | 0.67 | 0.97
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
BF925PBA | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=20mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 3 | 3.06
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1420 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 1.5 | 0.45
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1420 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.15 | 0.15
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BANR | 69 | 10.16 | 701.04
KFC1BCLR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 46 | 11.72 | 539.12
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 53.31 | 2.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 45.8 | 2.52
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.055 | 1.5 | 0.08
B0A75Y00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | [6 empty] | 1.3 | 0.8 | 1.04
Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
BF925PBC | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 4.29 | 4.38
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1520 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 1.73 | 0.52
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1520 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.25 | 0.25
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BCLR | 46 | 11.72 | 539.12
EFQ33E7L | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=30mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà | [6 empty] | 69 | 15.65 | 1079.85
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.09 | 53.31 | 4.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.09 | 45.8 | 4.12
BFQ33E7A | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=30mm,factor dif.vapor>=7000 | [6 empty] | 1.02 | 6.1 | 6.22
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3090 | Partida | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm | [6 empty] | 1 | 0.51 | 0.51
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
A%AUX001 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.089 | 0 | 0
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
[9 empty] | Total EFQ33E7L | 69 | 15.65 | 1079.85
KFQ33C9L | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit | [6 empty] | 46 | 17.05 | 784.3
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.1 | 53.31 | 5.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.1 | 45.8 | 4.58
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.099 | 1.5 | 0.15
BFQ33C9A | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 6.45 | 6.58
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix
[9 empty] | Total KFQ33C9L | 46 | 17.05 | 784.3
KN316727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 2 | 37.58 | 75.16
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.2 | 53.31 | 10.66
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.2 | 45.8 | 9.16
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.198 | 1.5 | 0.3
BN316720 | Material | u | Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas total,llautó,DN=1'',preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 17.46 | 17.46
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN316727 | 2 | 37.58 | 75.16
KEU11113 | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | [6 empty] | 2 | 33.55 | 67.1
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 53.31 | 15.99
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.075 | 45.73 | 3.43
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.194 | 1.5 | 0.29
BEU11113 | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" INDELCASA mod ZUV | [6 empty] | 1 | 13.84 | 13.84
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre Indelcasa mod zuv
[9 empty] | Total KEU11113 | 2 | 33.55 | 67.1
KG2DF6H2 | Partida | m | Safata reixa# acer galv.calent,50mmx300mm,col.susp/param.horitz. | [6 empty] | 5 | 80.24 | 401.2
Safata metàl·lica reixa indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.248 | 53.31 | 13.22
Oficial 1a electricista
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.124 | 45.73 | 5.67
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.189 | 1.5 | 0.28
BG2DF6H0 | Partida | m | Safata reixa acer galv.calent,50mmx300mm | [6 empty] | 1 | 35.67 | 35.67
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm
BGY2ABH2 | Partida | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=300mm,susp/param.horitz. | [6 empty] | 1 | 25.4 | 25.4
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
[9 empty] | Total KG2DF6H2 | 5 | 80.24 | 401.2
[9 empty] | Total 05.05.21.01 | 1 | 3647.77 | 3647.77
05.05.21.02 | Capítulo |  | Circuit Fred | [6 empty] | 1 | 4345.43 | 4345.43
KFC1BANR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=20mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 16 | 10.16 | 162.56
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 53.31 | 2.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 45.8 | 2.52
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.055 | 1.5 | 0.08
B0A75800 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | [6 empty] | 1.45 | 0.67 | 0.97
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
BF925PBA | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=20mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 3 | 3.06
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 20 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1420 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 1.5 | 0.45
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1420 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.15 | 0.15
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BANR | 16 | 10.16 | 162.56
KFC1BCLR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 30 | 11.72 | 351.6
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 53.31 | 2.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 45.8 | 2.52
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.055 | 1.5 | 0.08
B0A75Y00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | [6 empty] | 1.3 | 0.8 | 1.04
Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
BF925PBC | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=25mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 4.29 | 4.38
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 25 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1520 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 1.73 | 0.52
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1520 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.25 | 0.25
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BCLR | 30 | 11.72 | 351.6
KFC1BERR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=32mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 21 | 14.76 | 309.96
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 53.31 | 2.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.055 | 45.8 | 2.52
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.055 | 1.5 | 0.08
B0A75E00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | [6 empty] | 1.2 | 1.08 | 1.3
Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
BF925PBE | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=32mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 6.5 | 6.63
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 32 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1620 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 3.08 | 0.92
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1620 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.38 | 0.38
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BERR | 21 | 14.76 | 309.96
KFC1BGPR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=40mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 23 | 21.39 | 491.97
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.06 | 53.31 | 3.2
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.06 | 45.8 | 2.75
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.06 | 1.5 | 0.09
B0A75F02 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=40mm | [6 empty] | 1.1 | 1.47 | 1.62
Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior
BF925PBG | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=40mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 10.96 | 11.18
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 40 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1720 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=40mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 6.71 | 2.01
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1720 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=40mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.54 | 0.54
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BGPR | 23 | 21.39 | 491.97
KFC1BJCR | Partida | m | Tub de polipropilè multicapa,tub interior de polipropilè,D=50mm,fibra de vidre i protecció exterior | [6 empty] | 17 | 27.91 | 474.47
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar, connectat a pressió i col·locat superficialment. Marca/model: Niron fiber blue pipe sdr9/ serie 4. Inclosa p / p d'accessoris i material auxiliar per a muntatge i subjecció. Sistema d'unió per termofusió.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.06 | 53.31 | 3.2
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.06 | 45.8 | 2.75
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.06 | 1.5 | 0.09
B0A75J00 | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=50mm | [6 empty] | 0.9 | 2.01 | 1.81
Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior
BF925PBJ | Material | m | Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè,D=50mm,fibra de vidre,protecció exterio | [6 empty] | 1.02 | 15.82 | 16.14
Tub de polipropilè multicapa amb tub interior de polipropilè de diàmetre 50 mm, fibra de vidre i protecció exterior de polipropilè, amb una pressió màxima de servei de 20 bar
BFWC1820 | Material | u | Accessori p/tubs PP pres.,D=50mm,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 10.77 | 3.23
Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar
BFYC1820 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=50mm,soldat | [6 empty] | 1 | 0.69 | 0.69
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat
[9 empty] | Total KFC1BJCR | 17 | 27.91 | 474.47
EFQ33E7L | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=30mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà | [6 empty] | 16 | 15.65 | 250.4
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.09 | 53.31 | 4.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.09 | 45.8 | 4.12
BFQ33E7A | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=30mm,factor dif.vapor>=7000 | [6 empty] | 1.02 | 6.1 | 6.22
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3090 | Partida | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm | [6 empty] | 1 | 0.51 | 0.51
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
A%AUX001 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.089 | 0 | 0
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
[9 empty] | Total EFQ33E7L | 16 | 15.65 | 250.4
KFQ33C9L | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit | [6 empty] | 30 | 17.05 | 511.5
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.1 | 53.31 | 5.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.1 | 45.8 | 4.58
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.099 | 1.5 | 0.15
BFQ33C9A | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 6.45 | 6.58
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix
[9 empty] | Total KFQ33C9L | 30 | 17.05 | 511.5
KFQ33CBL | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit | [6 empty] | 21 | 18.61 | 390.81
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.11 | 53.31 | 5.86
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.11 | 45.8 | 5.04
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.109 | 1.5 | 0.16
BFQ33CBA | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 7 | 7.14
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix
[9 empty] | Total KFQ33CBL | 21 | 18.61 | 390.81
KFQ33CCK | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.bai | [6 empty] | 23 | 17.75 | 408.25
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.09 | 53.31 | 4.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.09 | 45.8 | 4.12
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.089 | 1.5 | 0.13
BFQ33CCA | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 8.32 | 8.49
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | [6 empty] | 0.5 | 0.41 | 0.21
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix
[9 empty] | Total KFQ33CCK | 23 | 17.75 | 408.25
KFQ33CEK | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000superf.bai | [6 empty] | 17 | 19.69 | 334.73
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Tipus armaflex af amb protecció antimicrobiana activa microban.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.095 | 53.31 | 5.06
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.095 | 45.8 | 4.35
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.094 | 1.5 | 0.14
BFQ33CEA | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>= 7000 | [6 empty] | 1.02 | 9.74 | 9.93
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°c i 105°c, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc bl-s2, d0 segons norma une-en 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFYQ3080 | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | [6 empty] | 0.5 | 0.41 | 0.21
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix
[9 empty] | Total KFQ33CEK | 17 | 19.69 | 334.73
KN319727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2",PN=25bar,superf. | [6 empty] | 2 | 95.44 | 190.88
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.3 | 53.31 | 15.99
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.3 | 45.8 | 13.74
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.297 | 1.5 | 0.45
BN319720 | Material | u | Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas total,llautó,DN=2'',preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 65.26 | 65.26
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2 '',i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN319727 | 2 | 95.44 | 190.88
KEU11113 | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | [6 empty] | 2 | 33.55 | 67.1
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 53.31 | 15.99
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.075 | 45.73 | 3.43
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.194 | 1.5 | 0.29
BEU11113 | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" INDELCASA mod ZUV | [6 empty] | 1 | 13.84 | 13.84
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre Indelcasa mod zuv
[9 empty] | Total KEU11113 | 2 | 33.55 | 67.1
KG2DF6H2 | Partida | m | Safata reixa# acer galv.calent,50mmx300mm,col.susp/param.horitz. | [6 empty] | 5 | 80.24 | 401.2
Safata metàl·lica reixa indeterminat d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.248 | 53.31 | 13.22
Oficial 1a electricista
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.124 | 45.73 | 5.67
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.189 | 1.5 | 0.28
BG2DF6H0 | Partida | m | Safata reixa acer galv.calent,50mmx300mm | [6 empty] | 1 | 35.67 | 35.67
Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 300 mm
BGY2ABH2 | Partida | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=300mm,susp/param.horitz. | [6 empty] | 1 | 25.4 | 25.4
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
[9 empty] | Total KG2DF6H2 | 5 | 80.24 | 401.2
[9 empty] | Total 05.05.21.02 | 1 | 4345.43 | 4345.43
[9 empty] | Total 05.05.02 | 1 | 7993.2 | 7993.2
05.05.03 | Capítulo |  | Climatitzadors | [6 empty] | 1 | 24088.24 | 24088.24
EEJTZCL03 | Partida | u | Unitat de tractament d'aire CL01 aire primari 2.300 m3/h | [6 empty] | 1 | 19213.57 | 19213.57
Unitat de tractament d'aire cl01_aire primari, de construcció exterior i disposició horitzontal en dues plantes, format per ventiladors elèctrics de tipus plug-fan ec i motor de velocitat variable, bateries d'aigua en tub de coure i aletes d'alumini i seccións de filtratge, Segons classificació une en 779 amb prefiltre g4+m6 i etapa de filtrat f9, i atenuació acústica en impulsió i retorn mitjançant silenciadors acoblats amb les següents característiques: - Cabal de ventilador d'impulsió: 2.300 M3/h - 250pa - Cabal ventilador de retorn: 2.300 M3/h - 250pa - Bateria de fred: 18,2 Kw (9-12ºc) - Bateria de fred: 11,25 Kw (7-9ºc) - Bateria de calor: 4,75 Kw (80-65ºc) - Recuperador plaques 2.300 M3/h - Marca / model: Trox / tkm50 he eu - Quadre elèctric de potència segons standard hosptial de bellvitge - Quadre elèctric de control segons standard hospital de bellvitge (L'equivalència s'efectuarà complint la norma une-en 1886:2007) Panell sandwich de 50 mm d'espesor. Inclou el quadre elèctric i espai destinat a regulació integrat al climatitzador. Elements perifèrics controlli. Quadre elèctric s/stàndar hospital de bellvitge. Inclosa posada en funcionament i regulació. Completament instal·lat segons especificacions tècniques. Els climatitzadors de tipus higiènic o classe i · Seran d’execució tipus sandvitx amb 50 mm. De gruix i aïllament de llana de roca, format per estructura de perfils ocults amb ruptura de pont tèrmic i panells amb acabament exterior de xapa lacada i inox interiorment. · Les bateries seran de tub de coure amb aletes d’alumini amb velocitats de pas d’aire inferiors als 2,5 m/s. Es preveuran connexions a l’entrada i sortida de la bateria per purga i neteja. · Les bateries disposaran màxim de 3 files, i es disposarà de seccions de neteja oportunes pel seu correcte manteniment. · Els ventiladors seran de tipus plugfan i podran ser o bé ec d’alt rendiment o inclouran convertidor de freqüència, interruptor de tall en carga, preses de mesura de cabal d’aire · Les seccions d’intervenció i accés disposaran de portes de fàcil accés amb manetes i frontisses. · La safata de condensats serà d’acer inoxidable. La safata s’aïllarà interiorment amb làmina asfàltica per evitar condensacions en l’exterior de la safata. La safata tindrà una pendent mínima del 3% cap al desguàs i una alçada mínima de 5cm a la vora. · Les bateries seran pn16. · Compliran amb les directives europees sobre seguretat de màquines. · Compliran amb el requeriments del rite respecte a recuperació de calor, free‐cooling, filtratge, ... · S'equiparan amb filtres segons els requeriments del rite de mides estàndards. Tots el filtres s'equiparan amb preses de pressió. · S'equiparan amb silenciadors per garantir els nivells sonors normatius en els recintes als que donen servei. El material serà de tipus incombustible, la màxima pèrdua de carrega admissible serà de 60pa. · Estaran certificats per eurovent. Construcció segons norma une en 1886:2008 Resistència de la carcassa (d2) Estanqueïtat de la carcassa (l1) Fuga a través del filtro (f9) Transmissió tèrmica (t2) Puente tèrmic (tb2) Incloent lones antivibratòries flexibles en les connexions d'aire, antivibradors metàl·lics per a suport del climatitzador, interruptor de tall de corrent del ventilador, variador de frequéncia per a ventilador ec, presa de terra, malla en les oïdes del ventilador, malla en la boca d'impulsió del ventilador, així com la resta dels elements per complir les directrius de seguretat de màquines 89/392 cee i les seves modificacions. Total compliment amb la normativa eu 1253/2014 erp 2018.
EEJ1Z0DE | Partida | u | Connexió desguàs | [6 empty] | 1 | 87.09 | 87.09
Connexió desguàs fins a baixant més pròxim
ED111E11 | Partida | m | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret estructurada,àrea aplicació B,DN=32mm | [6 empty] | 3 | 29.03 | 87.09
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, de dn 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
A012J000 | Mano de obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 0.36 | 53.31 | 19.19
Oficial 1a lampista
A013J000 | Mano de obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.18 | 45.73 | 8.23
Ajudant lampista
BD13219B | Partida | m | Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar | [6 empty] | 1.25 | 0.8 | 1
Tub de pvc-u de paret estructurada, àrea d'aplicació b segons norma une-en 1453-1, de dn 32 mm i de llargària 5 m, per a encolar
BDW3B100 | Partida | u | Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm | [6 empty] | 1 | 0.6 | 0.6
Accessori genèric per a tub de pvc de d=32 mm
BDY3B100 | Partida | u | Element munt. p/tub PVC,D=32mm | [6 empty] | 1 | 0.01 | 0.01
Element de muntatge per a tub de pvc de d=32 mm
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.274 | 0 | 0
[9 empty] | Total ED111E11 | 3 | 29.03 | 87.09
[9 empty] | Total EEJ1Z0DE | 1 | 87.09 | 87.09
EEJTZSOP | Partida | u | Suportació traçat horitzontal per coberta conductes i canonades | [6 empty] | 1 | 399.82 | 399.82
Suportació especial per conductes i canonades per coberta Inclou tot el material i mitjans d'elevació necessari per la suportació dels conductes i canonades que discorren per coberta fins a l'entra a planta.
BEJTZSOP | Partida | u | Suportació especial per conductes i canonades per façana | [6 empty] | 1 | 399.82 | 399.82
[9 empty] | Total EEJTZSOP | 1 | 399.82 | 399.82
KEJY0132 | Partida | u | Connexió hidràulica de bateria d'aigua de DN32 | [6 empty] | 2 | 626.73 | 1253.46
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 11/4´´ de diàmetre, pn16 amb joc d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent: - 2 Vàlvules de tall de bola de 11/4´´ de diàmetre. Tipo arco mod.: Tajo 2000 anti cal vitaq - 1 Filtre de 11/4´´ de diàmetre - 2 Maniguets antivibratoris - Manòmetres amb vàlvula, termòmetres, purgadors .... - 1 Vàlvula de buidat 3/4´´ Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.
BFZ9WA1G | Material | u | Tram canonada | [6 empty] | 1 | 14.85 | 14.85
Tram canonada
BFZ9WA2G | Material | u | Aïllament canonades | [6 empty] | 1 | 52.92 | 52.92
Aïllament canonades
KEU1Z113 | Partida | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorp | [6 empty] | 1 | 74.01 | 74.01
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat Marca/model: Indelcasa mod zuv
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.305 | 53.31 | 16.26
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.076 | 45.73 | 3.48
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.197 | 1.5 | 0.3
BEU1Z113 | Material | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | [6 empty] | 1 | 53.97 | 53.97
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre
[9 empty] | Total KEU1Z113 | 1 | 74.01 | 74.01
KEU52755 | Partida | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 80mm,<= 120°C,col.roscat | [6 empty] | 2 | 40.92 | 81.84
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°c, col·locat roscat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.133 | 1.5 | 0.2
BEU52755 | Material | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 80mm,<=120°C | [6 empty] | 1 | 27.39 | 27.39
Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °c
[9 empty] | Total KEU52755 | 2 | 40.92 | 81.84
KEU6U001 | Partida | u | Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat | [6 empty] | 1 | 37.15 | 37.15
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.133 | 1.5 | 0.2
BEU6U001 | Material | u | Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4' | [6 empty] | 1 | 23.62 | 23.62
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de d
[9 empty] | Total KEU6U001 | 1 | 37.15 | 37.15
KFM25730 | Partida | u | Manig.EPDM+rosca,DN=1´´1/4,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat | [6 empty] | 2 | 62.47 | 124.94
Maniguet antivibratori d'epdm amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, cos de cautxú epdm reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °c, roscat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.3 | 53.31 | 15.99
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.3 | 45.8 | 13.74
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.297 | 1.5 | 0.45
BFM25730 | Material | u | Manig.EPDM+rosca,DN=1´´1/4,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C | [6 empty] | 1 | 32.29 | 32.29
Maniguet antivibratori d'epdm amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/4, cos de cautxú epdm reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °c
[9 empty] | Total KFM25730 | 2 | 62.47 | 124.94
KN313727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 2 | 21.69 | 43.38
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 53.31 | 8.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 45.8 | 7.56
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.164 | 1.5 | 0.25
BN313720 | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar | [6 empty] | 1 | 5.08 | 5.08
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de pn i preu alt
[9 empty] | Total KN313727 | 2 | 21.69 | 43.38
KN314727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 1 | 24.22 | 24.22
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment. Tipo arco mod.: Tajo 2000 anti cal vitaq.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 53.31 | 8.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 45.8 | 7.56
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.164 | 1.5 | 0.25
BN314720 | Material | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 7.61 | 7.61
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN314727 | 1 | 24.22 | 24.22
KN317727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 2 | 52.29 | 104.58
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 45.8 | 11.45
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.248 | 1.5 | 0.37
BN317720 | Material | u | Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas total,llautó,DN=1''1/4'',preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 27.14 | 27.14
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4 '',i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN317727 | 2 | 52.29 | 104.58
KNE17604 | Partida | u | Filtre colador,acer inox.1.4409 (AISI 316),DN=1´´1/4,PN=40bar,roscat,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 68.84 | 68.84
Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (Aisi 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 40 bar de pn, roscat, muntat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 45.8 | 11.45
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.248 | 1.5 | 0.37
BNE17600 | Material | u | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´1/4,PN=40bar,acer inox.1.4409 (AISI 316),pas malla=1mm | [6 empty] | 1 | 43.69 | 43.69
Filtre colador en forma de y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (Aisi 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (Aisi 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre
[9 empty] | Total KNE17604 | 1 | 68.84 | 68.84
[9 empty] | Total KEJY0132 | 2 | 626.73 | 1253.46
KEJY0225z | Partida | u | Connexió hidràulica de bateria d'aigua de DN20 | [6 empty] | 1 | 538.22 | 538.22
Connexió hidràulica de bateria d'aigua de 1´´ de diàmetre pn16 amb valvuleria, jocs d'accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, incloent: - 2 Vàlvules de tall de bola de 1´´ de diàmetre. Tipo arco mod.: Tajo 2000 anti cal vitaq - 1 Filtre de 1´´ de diàmetre. - 2 Maniguets antivibratoris - Manòmetres amb vàlvula, termòmetres, purgadors .... - 1 Vàlvula de buidat 3/4´´ Part proporcional de canonada amb pintura d'impregnació antioxidant, accessoris i elements de subjecció, incloent aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, i senyalitzat de tot el conjunt de canonades i vàlvules segons especificacions de la legislació vigent. Conjunt completament instal·lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament, segons fitxes tècniques d'equips i plec d'especificacions tècniques.
BFZ9WA1G | Material | u | Tram canonada | [6 empty] | 1 | 14.85 | 14.85
Tram canonada
BFZ9WA2G | Material | u | Aïllament canonades | [6 empty] | 1 | 52.92 | 52.92
Aïllament canonades
KEU1Z113 | Partida | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorp | [6 empty] | 1 | 74.01 | 74.01
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat Marca/model: Indelcasa mod zuv
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.305 | 53.31 | 16.26
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.076 | 45.73 | 3.48
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.197 | 1.5 | 0.3
BEU1Z113 | Material | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8´´ | [6 empty] | 1 | 53.97 | 53.97
Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre
[9 empty] | Total KEU1Z113 | 1 | 74.01 | 74.01
KEU52755 | Partida | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 80mm,<= 120°C,col.roscat | [6 empty] | 2 | 40.92 | 81.84
Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120°c, col·locat roscat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.133 | 1.5 | 0.2
BEU52755 | Material | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 80mm,<=120°C | [6 empty] | 1 | 27.39 | 27.39
Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 120 °c
[9 empty] | Total KEU52755 | 2 | 40.92 | 81.84
KEU6U001 | Partida | u | Manòmetre glicerina,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'',roscat | [6 empty] | 1 | 37.15 | 37.15
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.133 | 1.5 | 0.2
BEU6U001 | Material | u | Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4' | [6 empty] | 1 | 23.62 | 23.62
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de d
[9 empty] | Total KEU6U001 | 1 | 37.15 | 37.15
KFM25630 | Partida | u | Manig.EPDM+rosca,DN=1´´,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C,roscat | [6 empty] | 2 | 52.37 | 104.74
Maniguet antivibratori d'epdm amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú epdm reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °c, roscat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 45.8 | 11.45
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.248 | 1.5 | 0.37
BFM25630 | Material | u | Manig.EPDM+rosca,DN=1´´,cos cautx.EPDM+niló,rosca fosa maleable,Pmàx.=10bar,Tmàx=110°C | [6 empty] | 1 | 27.22 | 27.22
Maniguet antivibratori d'epdm amb rosca, de diàmetre nominal 1´´, cos de cautxú epdm reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °c
[9 empty] | Total KFM25630 | 2 | 52.37 | 104.74
KN313727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 2 | 21.69 | 43.38
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 53.31 | 8.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 45.8 | 7.56
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.164 | 1.5 | 0.25
BN313720 | Partida | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/8",PN=25bar | [6 empty] | 1 | 5.08 | 5.08
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/8", de 25 bar de pn i preu alt
[9 empty] | Total KN313727 | 2 | 21.69 | 43.38
KN314727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 1 | 24.22 | 24.22
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment. Tipo arco mod.: Tajo 2000 anti cal vitaq.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 53.31 | 8.8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.165 | 45.8 | 7.56
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.164 | 1.5 | 0.25
BN314720 | Material | u | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 7.61 | 7.61
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN314727 | 1 | 24.22 | 24.22
KN317727 | Partida | u | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar,superf. | [6 empty] | 1 | 52.29 | 52.29
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de pn i preu alt, muntada superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 45.8 | 11.45
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.248 | 1.5 | 0.37
BN317720 | Material | u | Vàlvula bola manualamb rosca,dues peces,pas total,llautó,DN=1''1/4'',preu altPN=25bar | [6 empty] | 1 | 27.14 | 27.14
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/4 '',i preu alt de 25 bar de pn
[9 empty] | Total KN317727 | 1 | 52.29 | 52.29
KNE17304 | Partida | u | Filtre colador,llautó,DN=1´´1/4,PN=16bar,roscat,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 52.82 | 52.82
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de pn, roscat, muntat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 53.31 | 13.33
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.25 | 45.8 | 11.45
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.248 | 1.5 | 0.37
BNE17300 | Material | u | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´1/4,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | [6 empty] | 1 | 27.67 | 27.67
Filtre colador en forma de y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (Aisi 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre
[9 empty] | Total KNE17304 | 1 | 52.82 | 52.82
[9 empty] | Total KEJY0225z | 1 | 538.22 | 538.22
KN72AR02z | Partida | u | Vàlvula de control de cabal 2 vies independent de la pressió DN15 Belimo EV015R2+BAC | [6 empty] | 2 | 1298.04 | 2596.08
Subministrament i instal·lació de vàlvula de control tipus belimo energy valve model ev025r2+bac, caracteritzada amb sensor guiat control de flux, rosca interna de 2 vies, per modular el control del costat de l'aiguasistemes de climatització i calefacció. Consta de vàlvula de control caracteritzada amb actuador i tub de mesura amb sensor de cabal volumètric. Comunicació mitjançant belimo mp-bus Conversió de (actiu) senyals del sensor i contactes de commutació. Parametrizable mitjançant zth eu o eina de servei belimo mft-p. Totalment, muntat, instal.Lat, provat i en funcionament. Inclus accessoris, i petit material, suportació etc
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 4 | 53.31 | 213.24
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 2.132 | 1.5 | 3.2
KN72AR12z | Partida | u | vàlvula control Dn15 | [6 empty] | 0.8 | 1352 | 1081.6
Vàlvula control dn25
[9 empty] | Total KN72AR02z | 2 | 1298.04 | 2596.08
[9 empty] | Total 05.05.03 | 1 | 24088.24 | 24088.24
05.05.04 | Capítulo |  | Fan-coils | [6 empty] | 1 | 18207.24 | 18207.24
EQLB20a1 | Partida | u | Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/UNE RZ1-K 0,6/1 kV | [6 empty] | 10 | 43.84 | 438.4
Connexionat elèctric i de control incloent conductor de coure s/une rz1-k 0,6/1 kv , sota tub de material aïllant flexible/rigid de protecció 7 o 9 no propagador de la flama i d'acord amb la norma une-en 50086-1, i d'acord amb les condicions assenyalades en memòria, plànols i especificacions tècniques. Completament instal·lat. Inclou el connexionat, no el cablejat.
BQLBCaa | Material | u | Connexionat de control. Secció circuit 1,5 mm² . | [6 empty] | 1 | 13.84 | 13.84
A0121 | Mano de obra | h | Oficial 1ª electricista | [6 empty] | 0.75 | 22 | 16.5
A0131 | Mano de obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.75 | 18 | 13.5
[9 empty] | Total EQLB20a1 | 10 | 43.84 | 438.4
EG31ZEQ1z | Partida | u | Punt alimentació equip monofàsic FAN COIL | [6 empty] | 10 | 40.39 | 403.9
Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a equip monofàssic incloent conductors i canalització fins equip, part proporcional de líniea desde quadre de zona amb conductors cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació Característiques: - Línia desde quadre fins caixa de derivació mitjançant conductor rz1-k (as) o sz1-k (as+) cca-s1b,d1,a1, segons esquemes - Derivació a punt d'equip: Conductor de coure 07z1-k cca-s1b,d1,a1, tub rígid lliure d'halògens classe m1 diàmetre mínim m25 (une 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons itc bt 21. - Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament
BG31ZEQ1 | Material | u | Material necessari per alimentació a equip monofàssic | [6 empty] | 1 | 39.82 | 39.82
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.003 | 53.31 | 0.16
Oficial 1a electricista
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.003 | 45.73 | 0.14
Ajudant electricista
BGW3N000 | Partida | u | P.p.accessoris p/conductors UNE RZ 0,6/1 kV | [6 empty] | 1 | 0.27 | 0.27
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació une rz 0,6/1 kv
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.003 | 0 | 0
[9 empty] | Total EG31ZEQ1z | 10 | 40.39 | 403.9
KEJ6U010 | Partida | u | Fan Coil 4T cassette T1 | [6 empty] | 4 | 786.08 | 3144.32
Subministrament i instal.Lació de fan coil 4t tipus cassete fabricat en xapa d'acer galvanitzada i pintada, per encastar en fals sostre, per a connexio a xarxa d'aigua, amb sistema per ràpida resposta per assolir nivell de confort. Aïllat pse de 10 a 40 mm Caracteristiques tècniques: - Difussió per efecte coanda 360º - Funció ´´epure´´ que garanteix qualitat òptima de l'aire interior. - Motor tipus ec, de baix consum hee - Motor amb velocitat variable - Estiu: Entrada d' aigua freda 7/12°c, aire 27°c, bh 19°c, hr 50% - Ivern: Entrada d'aigua calenta 65/80°c, aire 19°c, hr 50% - Potencia en fred: 1,43 A 2.61 Kw - Potencia en calor: 2,04 A 2,99 kw - Nivell sonor:Nivel de confort iso 34. - Certificació eurovent - Pn 16 - Safata de condensats monobloc aïllada en material pse d'alta densitat, amb tractament d'estanqueïtat en part superior. - Evacuació de condensats, amb un diamtre interior de 32, realitzat per bomba d'evacuació interna, amb flotador de seguretat i xapaleta antiretorn, i montada sobre suportacions antivibratoris. Inclòs suspensions elàstiques, bateria amb protecció d'aletes, i part proporcional de canonada de desguàs, en pvc, fins a desguàs més pròxim. Marca/model: Ciat coadis cdl 624 hee 4t Inclou suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per a la seva correcte execució.
KEJ6U020 | Partida | u | Fan Coil 4T cassette T2 | [6 empty] | 6 | 893 | 5358
Subministrament i instal.Lació de fan coil 4t tipus cassete per encastar en fals sostre, per a connexio a xarxa d'aigua, amb sistema per ràpida resposta per assolir nivell de confort. Caracteristiques tècniques: - Difussió per efecte coanda 360º - Funció ´´epure´´ que garanteix qualitat òptima de l'aire interior. - Motor tipus ec, de baix consum hee, amb 5 velocitats. - Motor amb velocitat variable - Estiu: Entrada d' aigua freda 7/12°c, aire 27°c, bh 19°c, hr 50% - Ivern: Entrada d'aigua calenta 65/80°c, aire 19°c, hr 50% - Potencia en fred: 2,1 A 3,79 kw - Potencia en calor: 1,96 A 3,03 kw - Nivell sonor:Nivel de confort iso 40. - Certificació eurovent - Pn 16 - Safata de condensats monobloc aïllada en material pse d'alta densitat, amb tractament d'estanqueïtat en part superior. - Evacuació de condensats, amb un diamtre interior de 32, realitzat per bomba d'evacuació interna, amb flotador de seguretat i xapaleta antiretorn, i montada sobre suportacions antivibratoris. Inclòs suspensions elàstiques, bateria amb protecció d'aletes, i part proporcional de canonada de desguàs, en pvc, fins a desguàs més pròxim. Marca/model: Ciat coadis cdl 634 hee 4t Inclou suportació, petit material, abraçadores, accessoris i complements necessaris per a la seva correcte execució.
KEJYU010 | Partida | u | KIT HIDRÀULIC d'EQUILIBRAT DINÀMIC (PCS) 150l/h - 0,66 gpm amb BY-PASS DE NETEJA, CASC Aïllant i 2 F | [6 empty] | 6 | 487.81 | 2926.86
Kit de connexió pettinaroli pcs, model xt701 - 1/2´´ fins 150 l/h - 0,66 gpm (dn15) per l'equilibrat dinàmic, neteja i manteniment d'equips terminals. El kit pettinaroli inclou: - Vàlvula d'equilibrat dinàmic isoporcentual evopicv amb plena autoritat sèrie 91 (amb un pn de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar) amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'actuador on-off. - By-pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall filterball (amb filtre de cistella integrat de 700µm) de llautó anticorrosiu cw602n, ports de pressió abans i després de fancoil, purga d'aire, vàlvula de drenatge, casc aïllant pcs amb tancament velcro (opcional s/rite) - 2 Mànegues flexibles de 40 cm evoflex inox-epdm per climatització. - Cabal regulat de fàbrica Inclou: - Actuadors on-off, - Tram canonada, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització. - Aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica - Alimentació elèctrica Completament instal·lat i regulat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.28 | 53.31 | 14.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.28 | 45.8 | 12.82
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.278 | 1.5 | 0.42
BN72U010 | Material | u | Vàlvula de control elèctronica 2 vies 150 l/h | [6 empty] | 1 | 459.64 | 459.64
Vàlvula de control elèctronica 2 vies 150 l/h
[9 empty] | Total KEJYU010 | 6 | 487.81 | 2926.86
KEJYU020 | Partida | u | KIT HIDRÀULIC d'EQUILIBRAT DINÀMIC (PCS) 600 l/h - 2,64 gpm amb BY-PASS DE NETEJA, CASC Aïllant i 2 | [6 empty] | 8 | 487.81 | 3902.48
Kit de connexió pettinaroli pcs, model xt701 - 1/2´´ fins 600 l/h - 2,64 gpm (dn15) per l'equilibrat dinàmic, neteja i manteniment d'equips terminals. El kit pettinaroli inclou: - Vàlvula d'equilibrat dinàmic isoporcentual evopicv amb plena autoritat sèrie 91 (amb un pn de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar) amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'actuador on-off. - By-pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall filterball (amb filtre de cistella integrat de 700µm) de llautó anticorrosiu cw602n, ports de pressió abans i després de fancoil, purga d'aire, vàlvula de drenatge, casc aïllant pcs amb tancament velcro (opcional s/rite) - 2 Mànegues flexibles de 40 cm evoflex inox-epdm per climatització. - Cabal regulat de fàbrica Inclou: - Actuadors on-off, - Tram canonada, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització. - Aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica - Alimentació elèctrica Completament instal·lat i regulat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.28 | 53.31 | 14.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.28 | 45.8 | 12.82
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.278 | 1.5 | 0.42
BN72U020 | Material | u | Vàlvula de control elèctronica 2 vies 600 l/h | [6 empty] | 1 | 459.64 | 459.64
Vàlvula de control elèctronica 2 vies 600 l/h
[9 empty] | Total KEJYU020 | 8 | 487.81 | 3902.48
KEJYU030 | Partida | u | KIT HIDRÀULIC d'EQUILIBRAT DINÀMIC (PCS) 1.000 l/h - 4,40 gpm amb BY-PASS DE NETEJA, CASC Aïllant i | [6 empty] | 2 | 1016.64 | 2033.28
Kit de connexió pettinaroli pcs, model xt801 - 3/4´´ fins 1.000 L/h - 4,40 gpm (dn20) per l'equilibrat dinàmic, neteja i manteniment d'equips terminals. El kit pettinaroli inclou: - Vàlvula d'equilibrat dinàmic isoporcentual evopicv amb plena autoritat sèrie 91 (amb un pn de 25 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar) amb volant extern d'ajust de cabal, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'actuador on-off o proporcional (0-10v) - By-pass de neteja amb vàlvula de tall, vàlvula de tall filterball (amb filtre de cistella integrat de 700µm) de llautó anticorrosiu cw602n, ports de pressió abans i després de fancoil, purga d'aire, vàlvula de drenatge, casc aïllant pcs amb tancament velcro (opcional s/rite) - 2 Mànegues flexibles de 40 cm evoflex inox-epdm per climatització. - Cabal regulat de fàbrica Inclou: - Actuadors on - off, - Tram canonada, incloent acabat, accessoris, suports i senyalització. - Aïllament exterior per a canonades a base de camisa aïllant d'escuma elastomèrica - Alimentació elèctrica Completament instal·lat i regulat
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.28 | 53.31 | 14.93
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.28 | 45.8 | 12.82
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.278 | 1.5 | 0.42
BN72U030 | Material | u | Vàlvula de control elèctronica 2 vies 1000l/h | [6 empty] | 1 | 988.47 | 988.47
Vàlvula de control elèctronica 2 vies 1000l/h
[9 empty] | Total KEJYU030 | 2 | 1016.64 | 2033.28
[9 empty] | Total 05.05.04 | 1 | 18207.24 | 18207.24
05.05.05 | Capítulo |  | Distribució d'aire | [6 empty] | 1 | 35008.44 | 35008.44
KE5223AZ | Partida | m2 | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports | [6 empty] | 113 | 69.41 | 7843.33
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, amb junta longitudinal tipus pittsburg i unió entre trams amb junta metu i junta elàstica d’estanqueïtat muntat adossat amb suports. Inclou pp de tapes per inspecció i neteja segons rite i une-env12097
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.361 | 53.31 | 19.24
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.348 | 45.73 | 15.91
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.352 | 1.5 | 0.53
BE52Q230 | Material | m2 | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat | [6 empty] | 1 | 31.23 | 31.23
Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips
BEW52000 | Material | u | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | [6 empty] | 0.25 | 10.01 | 2.5
Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt
[9 empty] | Total KE5223AZ | 113 | 69.41 | 7843.33
KE52U010 | Partida | m2 | Conducte doble d'acer galv+aillam+ac galvanitzat | [6 empty] | 41 | 193.88 | 7949.08
Formació de doble conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, amb junta longitudinal tipus pittsburg i unió entre trams amb junta metu i junta elàstica d’estanqueïtat muntat adossat amb suports, per instal·lació exterior Format per: Conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, amb junta longitudinal tipus pittsburg i unió entre trams amb junta metu i junta elàstica d’estanqueïtat aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit- tipus armaflex microban Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, amb junta longitudinal tipus pittsburg i unió entre trams amb junta metu i junta elàstica d’estanqueïtat Inclosa p / p d'accessoris, material auxiliar per a muntatge, subjecció i tapes per inspecció i neteja segons rite i une-env12097
KE6186D0 | Partida | m2 | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=32mm,factor dif.vapor> | [6 empty] | 39 | 113.59 | 4430.01
Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, classe de reacció al foc b-s3, d0 segons norma une-en 13501-1, muntat exteriorment, adherit
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.16 | 53.31 | 8.53
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.16 | 45.73 | 7.32
Ajudant calefactor
%NAAA0250 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.159 | 2.5 | 0.4
B7CJ16D0 | Partida | m2 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | [6 empty] | 1.05 | 92.7 | 97.34
Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
[9 empty] | Total KE6186D0 | 39 | 113.59 | 4430.01
KE42Q412 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 64 | 44 | 2816
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.24 | 53.31 | 12.79
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.24 | 45.73 | 10.98
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.238 | 1.5 | 0.36
BE42Q410 | Material | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 8.94 | 9.12
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm
BEW44000 | Material | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm | [6 empty] | 0.33 | 9.75 | 3.22
Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre
BEW4R400 | Material | u | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=125mm | [6 empty] | 0.3 | 25.1 | 7.53
Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 125 mm
[9 empty] | Total KE42Q412 | 64 | 44 | 2816
KE42Q612 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 49 | 49.41 | 2421.09
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.24 | 53.31 | 12.79
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.24 | 45.73 | 10.98
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.238 | 1.5 | 0.36
BE42Q610 | Material | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat,D=160mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 10.32 | 10.53
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,5 mm
BEW46000 | Material | u | Suport estàndard per a conducte circularD=160mm | [6 empty] | 0.33 | 10.99 | 3.63
Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre
BEW4R600 | Material | u | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=160mm | [6 empty] | 0.3 | 37.07 | 11.12
Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 160 mm
[9 empty] | Total KE42Q612 | 49 | 49.41 | 2421.09
KE42Q822 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,munt.superf. | [6 empty] | 9 | 59.07 | 531.63
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.24 | 53.31 | 12.79
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.24 | 45.73 | 10.98
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.238 | 1.5 | 0.36
BE42Q820 | Material | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm | [6 empty] | 1.02 | 15.46 | 15.77
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/une-en 1506), de gruix 0,6 mm
BEW48000 | Material | u | Suport estàndard per a conducte circularD=200mm | [6 empty] | 0.33 | 11.96 | 3.95
Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre
BEW4R800 | Material | u | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm | [6 empty] | 0.3 | 50.72 | 15.22
Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de diàmetre 200 mm
[9 empty] | Total KE42Q822 | 9 | 59.07 | 531.63
KE4434S3 | Partida | m | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=125mm,col. | [6 empty] | 15 | 16.15 | 242.25
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.1 | 53.31 | 5.33
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.1 | 45.73 | 4.57
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.099 | 1.5 | 0.15
BE4434S0 | Partida | m | Conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=125mm | [6 empty] | 1 | 6.1 | 6.1
Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits
[9 empty] | Total KE4434S3 | 15 | 16.15 | 242.25
KE4436S3 | Partida | m | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm,col. | [6 empty] | 10 | 16.92 | 169.2
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.1 | 53.31 | 5.33
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.1 | 45.73 | 4.57
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.099 | 1.5 | 0.15
BE4436S0 | Material | m | Conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=160mm | [6 empty] | 1 | 6.87 | 6.87
Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits
[9 empty] | Total KE4436S3 | 10 | 16.92 | 169.2
KE443HS3 | Partida | m | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer perf.+LV,D=200mm,col. | [6 empty] | 4 | 18.45 | 73.8
Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.1 | 53.31 | 5.33
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.1 | 45.73 | 4.57
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.099 | 1.5 | 0.15
BE443HS0 | Material | m | Conducte circular,alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat,D=200mm | [6 empty] | 1 | 8.4 | 8.4
Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 200 mm de diàmetre sense gruixos definits
[9 empty] | Total KE443HS3 | 4 | 18.45 | 73.8
KEKQ42D1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.mec.,col. | [6 empty] | 17 | 203.91 | 3466.47
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada. Marca/model: Tipus trox mod vfc Cabal regulat de fàbrica
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.411 | 53.31 | 21.91
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 45.73 | 18.29
Ajudant calefactor
%NAAA0250 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.402 | 2.5 | 1.01
BEKQ42D1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=125mm,autoreg.mec. | [6 empty] | 1 | 162.7 | 162.7
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament
[9 empty] | Total KEKQ42D1 | 17 | 203.91 | 3466.47
KEKQ42L1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.mec.,col. | [6 empty] | 15 | 206.46 | 3096.9
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada. Marca/model: Tipus trox mod vfc Cabal regulat de fàbrica
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.411 | 53.31 | 21.91
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 45.73 | 18.29
Ajudant calefactor
%NAAA0250 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.402 | 2.5 | 1.01
BEKQ42L1 | Material | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=160mm,autoreg.mec. | [6 empty] | 1 | 165.25 | 165.25
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament
[9 empty] | Total KEKQ42L1 | 15 | 206.46 | 3096.9
KEKQ42N1 | Partida | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec.,col. | [6 empty] | 3 | 209.06 | 627.18
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col·locada Marca/model: Tipus trox mod vfc Cabal regulat de fàbrica
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.411 | 53.31 | 21.91
Oficial 1a calefactor
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 45.73 | 18.29
Ajudant calefactor
%NAAA0250 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.402 | 2.5 | 1.01
BEKQ42N1 | Material | u | Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec. | [6 empty] | 1 | 167.85 | 167.85
Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament
[9 empty] | Total KEKQ42N1 | 3 | 209.06 | 627.18
KEK2UA31 | Partida | u | Reixa impulsió AR-AG 225X125 | [6 empty] | 12 | 35.25 | 423
Subministrament i muntatge de reixa de impulsió/retorn/extracció, execució amb lames fixes a 45º i comporta reguladora del cabal d'aire. Mida: 225 X 125 mm. Lacat ral a determinar per la direcció facultativa. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució Marca/model:Trox/ ar-ag o equivalent.
KEK2UA41 | Partida | u | Reixa impulsió AR-AG 325X125 | [6 empty] | 6 | 41.13 | 246.78
Subministrament i muntatge de reixa de impulsió/retorn/extracció, execució amb lames fixes a 45º i comporta reguladora del cabal d'aire. Mida: 325 X 125 mm. Lacat ral a determinar per la direcció facultativa. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució Marca/model:Trox/ ar-ag o equivalent.
EEKB2432 | Partida | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,aletes deflectores sectoritzades d'ABS,quadrada,lacat blanc,llarg.=600mm,24s | [6 empty] | 4 | 167.93 | 671.72
Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'abs, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre
A013G000 | Mano de obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.6 | 45.73 | 27.44
Ajudant calefactor
A012G000 | Mano de obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.6 | 53.31 | 31.99
Oficial 1a calefactor
BEKB2432 | Material | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire,aletes deflectores sectoritzades d'ABS,quadrada,lacat blanc,llarg.=600mm,24s | [6 empty] | 1 | 107.18 | 107.18
Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'abs, amb placa frontal quadrada de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 24 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació
BEYK8000 | Material | u | Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre | [6 empty] | 1 | 1.32 | 1.32
Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.594 | 0 | 0
[9 empty] | Total EEKB2432 | 4 | 167.93 | 671.72
[9 empty] | Total 05.05.05 | 1 | 35008.44 | 35008.44
[9 empty] | Total 05.05 | 1 | 92457.98 | 92457.98
05.08 | Capítulo |  | Instal·lacions elèctriques | [6 empty] | 1 | 27761.55 | 27761.55
05.08.00 | Capítulo |  | Desmuntatges | [6 empty] | 1 | 1141.36 | 1141.36
EG31ZDE2z1 | Partida | u | Desmuntatge i posterior retirada de les instal·lacions d'electr. i enllumenat afectades per l'obra | [6 empty] | 1 | 1141.36 | 1141.36
Desmuntatge i posterior retirada de les instal·lacions d'electricitat i enllumenat afectades per l'ambit de les intervencions de l'obra. Inclou increment preu mà d'obra per intervencions fora de l'horari laboral, segellats, material necessari per les modificacions, subministraments provisionals, retirada de material i transport a abocador autoritzat. Inclou retirada de 9 quadres elèctrics ubicats a la zona d'intervenció de la reforma. També inclou el trasllat d'unes proteccions existents d'un dels quadres a retirar (qe#6) fins a un altre quadre elèctric existent a la zona.
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 9 | 45.73 | 411.57
Ajudant electricista
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 9 | 53.31 | 479.79
Oficial 1a electricista
BG31ZDE1 | Partida | u | Material necessari per la modificació i retirada instal·alcions elèctriques afectades | [6 empty] | 1 | 250 | 250
[9 empty] | Total EG31ZDE2z1 | 1 | 1141.36 | 1141.36
[9 empty] | Total 05.08.00 | 1 | 1141.36 | 1141.36
05.08.01 | Capítulo |  | Quadres elèctrics | [6 empty] | 1 | 2706.28 | 2706.28
Quadres elèctrics
IEQU00900 | Partida | u | Modificació quadre general QSEP0-1 | [6 empty] | 1 | 2005.54 | 2005.54
Modificació del quadre general qsep0-1 segons esquema de projecte. Inclou: - Nous circuits per la zona reformada de la unitat de mama. Incloent, cablejat (classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575), borns, elements de connexió, fixació, senyalització, posta en marxa i proves. Incloent transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Abans d'implementar les modificacions, l'adjudicatari haurà de presentar el disseny i l'esquema unifilar del quadre per a l'aprobació de l'hub.
EG426C9K | Partida | u | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(2P),0,3A,fix.select.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 2 | 250.58 | 501.16
Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 63 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de sensibilitat 0,3 a, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte. Construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din.
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 45.73 | 9.15
Ajudant electricista
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.35 | 53.31 | 18.66
Oficial 1a electricista
BG426C9K | Material | u | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=63A,(2P),0,3A,fix.select.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 221.94 | 221.94
Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 63 a d'intensitat nominal, bipolar (2p), de 0,3 a de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din
BGW42000 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
A%AUX0010150_1 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.278 | 1.5 | 0.42
[9 empty] | Total EG426C9K | 2 | 250.58 | 501.16
EG415EAK | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA curvaC,(2P),corte=10000A/10kA,3mód.DIN,mont.perf.DIN | [6 empty] | 2 | 99.79 | 199.58
Interruptor automático magnetotérmico de 63 a de intensidad nominal, tipo pia curva c, bipolar (2p), de 10000 a de poder de corte según une-en 60898 y de 10 ka de poder de corte según une-en 60947-2, de 3 módulos din de 18 mm de ancho, montado en perfil din.
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 45.73 | 9.15
Ajudant electricista
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 53.31 | 15.99
Oficial 1a electricista
BG415EAK | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA curvaC,(2P),corte=10000A/10kA,3mód.DIN p/mont.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 74.13 | 74.13
Interruptor automático magnetotérmico de 63 a de intensidad nominal, tipo pia curva c, bipolar (2p), de 10000 a de poder de corte según une-en 60898 y de 10 ka de poder de corte según une-en 60947-2, de 3 módulos din de 18 mm de ancho, para montar en perfil din
BGW41000 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.52 | 0.52
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.251 | 0 | 0
[9 empty] | Total EG415EAK | 2 | 99.79 | 199.58
[9 empty] | Total 05.08.01 | 1 | 2706.28 | 2706.28
05.08.02 | Capítulo |  | Canalitzacions | [6 empty] | 1 | 5765.75 | 5765.75
KG2DU200 | Partida | m | Safata portacables de barilla 200x60 | [6 empty] | 40 | 38.42 | 1536.8
Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 200 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. Marca/model: Marca rejiband /bycro o equivalent
KG2DU300 | Partida | m | Safata portacables de barilla 300x60 | [6 empty] | 85 | 45.12 | 3835.2
Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 300 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. Marca/model: Marca rejiband /bycro o equivalent
KG2A3000 | Partida | m | Canal PVC tapa blanca 50x100 | [6 empty] | 25 | 15.75 | 393.75
Subministrament i muntatge de canal d'una tapa blanca ral 9010, lliure d'halògens, de mides 50 x 100 mm. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per a la seva correcta execució. Marca/model: Unex / u23x ref.: 93021-2 O equivalent.
[9 empty] | Total 05.08.02 | 1 | 5765.75 | 5765.75
05.08.03 | Capítulo |  | Cables | [6 empty] | 1 | 4563.91 | 4563.91
EG312396 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x35mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 155 | 26.29 | 4074.95
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.052 | 45.73 | 2.38
Ajudant electricista
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.052 | 53.31 | 2.77
Oficial 1a electricista
BG312390 | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x35mm2 | [6 empty] | 1.02 | 20.73 | 21.14
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kv, de designació rz1-k (as), construcció segons norma une 21123-4, tripolar, de secció 3x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc cca-s1b, d1, a1 segons la norma une-en 50575 amb baixa emissió fums
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.052 | 0 | 0
[9 empty] | Total EG312396 | 155 | 26.29 | 4074.95
EHV41210z | Partida | m | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat Cca-s1b,d1,a1 | [6 empty] | 256 | 1.91 | 488.96
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat cca-s1b,d1,a1, muntat en canalització i connectat. Inclou p.p. de canalitzacions.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.01 | 53.31 | 0.53
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.01 | 45.8 | 0.46
BHV41210 | Material | m | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | [6 empty] | 1.05 | 0.88 | 0.92
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.01 | 0 | 0
[9 empty] | Total EHV41210z | 256 | 1.91 | 488.96
[9 empty] | Total 05.08.03 | 1 | 4563.91 | 4563.91
05.08.04 | Capítulo |  | Mecanismes | [6 empty] | 1 | 11539.42 | 11539.42
EG641172z | Partida | u | Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu mitjà,encastat | [6 empty] | 7 | 14.29 | 100.03
Polsador de tipus universal, 10 a 250 v, amb 1 contacte na, amb tecla, preu mitjà, encastat. Marca i model: Jung ls 990ls blanc alpí 506u o equivalent.
KG620001 | Partida | u | Interruptor encastat, | [6 empty] | 1 | 10.58 | 10.58
Subministrament i muntatge de mecanisme per a interruptor a encastar. Inclòs mecanisme , junta frontal, peça intermèdia, junta posterior, marc, funda i tecla Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model: Jung/ ls990 531u o equivalent
EH61HUBRz | Partida | u | Mecanisme de senyalització LED 230V color vermell | [6 empty] | 16 | 35.61 | 569.76
Mecanisme de senaylització 230 v, color vermell. Inclou caixetí, marc, tapa amb difusor vermell i portalàmpades. També inclou pp accessoris, material auxiliar i petit material. Marca i model: Jung 938-14u+e14-230ledr+37.05
KG613420 | Partida | u | Caixa per a punt de treball per a encastar, 3 columnes 4F+2VD+0FS | [6 empty] | 10 | 51.9 | 519
Subministrament i muntatge de caixa per encastar per a punt de treball, format per 3 columnes: - 4 Preses de corrent 2p+t 16 a schuko, color blanc amb obturador de seguretat xarxa normal - 2 Punts de v/d rj45 per cable utp cat.6A, connector segons especificacions partida especifica. Inclou caixa, bastidors i cargols, marc, porta, etiquetes, plantilla. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model: Simon/cima 500 51000301-030 + 51020103-039 o equivalent.
KG613420z | Partida | u | Caixa per a punt de treball per a encastar, 3 columnes 4F+1VD+0FS | [6 empty] | 15 | 43.25 | 648.75
Subministrament i muntatge de caixa per encastar per a punt de treball, format per 3 columnes: - 4 Preses de corrent 2p+t 16 a schuko, color blanc amb obturador de seguretat xarxa normal - 1 Punt de v/d rj45 per cable utp cat.6A, connector segons especificacions partida especifica. Inclou caixa, bastidors i cargols, marc, porta, etiquetes, plantilla. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model: Simon/cima 500 51000301-030 + 51020103-039 o equivalent.
KG639LED | Partida | u | Presa de corrent doble,tipus modular, de mòdul ample doble(2P+T),16A/250V,cargol,LED,amb tapa girada | [6 empty] | 60 | 37.39 | 2243.4
Presa de corrent doble de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa girada 45º, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor. Embornament a cacargol i led de presència de tensió. Marca i model: Simon 50010472 o equivalent.
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 53.31 | 8
Oficial 1a electricista
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.133 | 45.73 | 6.08
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.141 | 1.5 | 0.21
BG63915P | Material | u | Presa de corrent,tipus modular, de mòdul ample doble,(2P+T),16A/250V,amb tapa girada 45º,preu alt,per a muntar sobre bastidor o | [6 empty] | 1 | 23.1 | 23.1
Presa de corrent de tipus modular, de mòdul ample doble, bipolar amb presa de terra lateral (2p+t), 16 a 250 v, amb tapa girada 45º, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa
[9 empty] | Total KG639LED | 60 | 37.39 | 2243.4
KG63J100 | Partida | u | Pressa de corrent encastada 16A, serie LS99, senzill | [6 empty] | 12 | 15.1 | 181.2
Subministrament i muntatge de presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral (2p+t) encastada, o en canal, de 16 a schuko, 250v Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model:Jung/ls99 blanco alpino
EG31ZF00 | Partida | u | Punt alimentació LLUM sota tub flexible | [6 empty] | 78 | 32.88 | 2564.64
Subministrament i col·locació de punt de llum (simple, commutat, decreuament, desde quadre directe, polsador o qualsevol altre mecanisme d'accionament) incloent conductors i canalització fins llumenera i mecanisme d'accionament, part proporcional de línia amb conductor Cca-s1b,d1,a1 desde quadre de zona, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació Característiques: - Línia desde quadre fins caixa de derivació mitjançant conductor RZ1-K (AS) o SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1, segons esquemes - Derivació a punt de llum i mecanisme: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub flexible lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21. - Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament
BG31ZF31 | Partida | h | Material necessari per punt de llum, execució amb tub flexible | [6 empty] | 1 | 32.4 | 32.4
. | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.003 | 22.92 | 0.07
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.003 | 45.73 | 0.14
Ajudant electricista
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
BGW3N000 | Partida | u | P.p.accessoris p/conductors UNE RZ 0,6/1 kV | [6 empty] | 1 | 0.27 | 0.27
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació une rz 0,6/1 kv
[9 empty] | Total EG31ZF00 | 78 | 32.88 | 2564.64
EG31ZF01 | Partida | u | Punt alimentació LLUM EMERGÈNCIA sota tub flexible | [6 empty] | 35 | 34.12 | 1194.2
Subministrament i col·locació de punt de llum d'emergència incloent conductors i canalització fins llumenera, part proporcional de líniea desde quadre de zona amb conductor Cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació Característiques: - Línia desde quadre fins caixa de derivació mitjançant conductor RZ1-K (AS) o SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1, segons esquemes - Derivació a punt de llum i mecanisme: conductor de coure 07Z1-K Cca-s1b,d1,a1, tub flexible lliure d'halògens classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC BT 21. - Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament
. | Mano de obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.003 | 22.92 | 0.07
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.003 | 45.73 | 0.14
Ajudant electricista
BG31ZF01 | Partida | u | Material necessari per punt d'emergència executat amb tub flexible | [6 empty] | 1 | 33.64 | 33.64
BGW3N000 | Partida | u | P.p.accessoris p/conductors UNE RZ 0,6/1 kV | [6 empty] | 1 | 0.27 | 0.27
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació une rz 0,6/1 kv
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.001 | 0 | 0
[9 empty] | Total EG31ZF01 | 35 | 34.12 | 1194.2
KG6Y3000 | Partida | u | Alimentació a presa de corrent simple/multiple | [6 empty] | 47 | 61.16 | 2874.52
Alimentacio a presa de corrent simple/multiple, incloent conductor de coure,(classe cpr de reacció al foc cca-s1b, d1, a1; Segons une-en 50575) sota tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de caixa de derivacio aillant ip.55 Amb tapa cargolada i entrades elastiques o racord roscats i part proporcional de linia des de quadre de zona amb conductorss/une rz1 0,6/1 kv, tub de pvc rigid i caixes segons descripcio anterior i/o canal de xapa d'acer galvanitzada per immersio en calent.
KG6Y4000 | Partida | u | Punt de connexio detector de llum/presencia | [6 empty] | 6 | 78.63 | 471.78
Punt de connexió de detector de llum diürna/presència, incloent conductor de coure 07z1-k, 750 v (classe cpr de reacció al foc cca-s1b, d1, a1; Segons une-en 50575)sota tub de pvc flexible/rigid classe m1 (une 23-727-90) de proteccio 7 o 9, des de detector a quadre.
EG31ZEQ1 | Partida | u | Punt alimentació equip monofàsic PORTA AUTOMATICA | [6 empty] | 4 | 40.39 | 161.56
Subministrament i col·locació d'alimentació elèctrica a equip monofàssic incloent conductors i canalització fins equip, part proporcional de líniea desde quadre de zona amb conductors cca-s1b,d1,a1, safata, tub de protecció flexible lliure d'halògens i caixes de derivació Característiques: - Línia desde quadre fins caixa de derivació mitjançant conductor rz1-k (as) o sz1-k (as+) cca-s1b,d1,a1, segons esquemes - Derivació a punt d'equip: Conductor de coure 07z1-k cca-s1b,d1,a1, tub rígid lliure d'halògens classe m1 diàmetre mínim m25 (une 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons itc bt 21. - Caixes de derivació aïllants amb tapa cargolada i entrades elàstiques o roscades. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat i en funcionament
BG31ZEQ1 | Material | u | Material necessari per alimentació a equip monofàssic | [6 empty] | 1 | 39.82 | 39.82
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.003 | 53.31 | 0.16
Oficial 1a electricista
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.003 | 45.73 | 0.14
Ajudant electricista
BGW3N000 | Partida | u | P.p.accessoris p/conductors UNE RZ 0,6/1 kV | [6 empty] | 1 | 0.27 | 0.27
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure de designació une rz 0,6/1 kv
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.003 | 0 | 0
[9 empty] | Total EG31ZEQ1 | 4 | 40.39 | 161.56
[9 empty] | Total 05.08.04 | 1 | 11539.42 | 11539.42
05.08.05 | Capítulo |  | Electricitat climatitzacio | [6 empty] | 1 | 961.94 | 961.94
KG2DU200 | Partida | m | Safata portacables de barilla 200x60 | [6 empty] | 10 | 38.42 | 384.2
Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 200 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. Marca/model: Marca rejiband /bycro o equivalent
EG415FJF | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 99.41 | 99.41
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 10000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. Inclou instal·lació a QE existent.
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 45.73 | 9.15
Ajudant electricista
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.23 | 53.31 | 12.26
Oficial 1a electricista
BG415FJF | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(4P),tall=10000A/15kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 77.16 | 77.16
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 10000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 15 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din
BGW41000 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.52 | 0.52
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
A%AUX0010150_1 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.214 | 1.5 | 0.32
[9 empty] | Total EG415FJF | 1 | 99.41 | 99.41
EG426CJH | Partida | u | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 278.58 | 278.58
Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de sensibilitat 0,3 a, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din. Inclou instal·lació a QE existent.
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 45.73 | 9.15
Ajudant electricista
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 53.31 | 26.66
Oficial 1a electricista
BG426CJH | Material | u | Interruptor dif.cl.A superimmun.,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.select.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 242.36 | 242.36
Interruptor diferencial de la classe a superimmunitzat, gamma terciari, de 40 a d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), de 0,3 a de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma une-en 61008-1, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din
BGW42000 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.358 | 0 | 0
[9 empty] | Total EG426CJH | 1 | 278.58 | 278.58
KG3SEC02 | Partida | u | Alimentació a climatitzador | [6 empty] | 1 | 199.75 | 199.75
Alimentació a climatitzador incloent cablejat i canalització a receptor des de quadre de zona. Caracteristiques: Característiques: Línia des de quadre: Cable de coure rz1-k 0,6/1 kv, tub de material aïllant Flexible/rígid no propagador de la flama i d'acord amb la norma classe cpr de reacció al foc cca-s1b, d1, a1; Segons une-en 50575, Protecció superficial fixa i dimensionat segons itc-bt-21. Caixes aïllants ip.55 Amb Tapa caragolada i entrades elàstiques/roscades i pp de safata aillant, accessoris i Suportacions. Configuració del cable: segons esquemes. Completament instal.lat.
[9 empty] | Total 05.08.05 | 1 | 961.94 | 961.94
05.08.06 | Capítulo |  | Varis | [6 empty] | 1 | 1082.89 | 1082.89
E2AA02c | Partida | ut | Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos | [6 empty] | 1 | 789.13 | 789.13
Legalització de totes les instal·lacions de electricitat que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent la preparació i visats de projectes en el col·legi professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els serveis territorials d'indústria i entitats col·laboradores, inclús l'abonament de les tases corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius habituals que s'hagi de realitzar amb els organismes oficials per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'indústria davant la presentació de l'expedient.
E7DZZSAF1 | Partida | u | Sacs intumescents per segellat de safates elèctriques 200 mm EI180 | [6 empty] | 6 | 36.12 | 216.72
Subministrament i col·locació de sac intumescents a passos en tancament de sectorització de safates existents, de 200 mm i ei180.
K7DZZ2BB | Partida | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug EI-180 | [6 empty] | 4 | 19.26 | 77.04
Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc ei-180
A0127000 | Mano de obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.2 | 51.58 | 10.32
Oficial 1a col·locador
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.103 | 1.5 | 0.15
B7D20021 | Material | kg | Morter ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,sacs | [6 empty] | 9.45 | 0.93 | 8.79
Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs
[9 empty] | Total K7DZZ2BB | 4 | 19.26 | 77.04
[9 empty] | Total 05.08.06 | 1 | 1082.89 | 1082.89
[9 empty] | Total 05.08 | 1 | 27761.55 | 27761.55
05.09 | Capítulo |  | Instal·lacions d'il·luminació | [6 empty] | 1 | 10195.61 | 10195.61
KH22UB34z | Partida | u | Llumenera LED 60x60 39W,dali 2 | [6 empty] | 25 | 70 | 1750
Subministrament i muntatge de llumenera en sostre modular 60x60, dali 2 , cri 80,i ncloent equip electrònic, panell led 39w/4000k/3200lm, elements de connexió i fixació. - 3200 Lm 4000k - 39W - Cri>80. - Ip20 - Manteniment luminos l70 >30.000 H a 25ºc. - Vida útil 30.0000H Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model: Simon/72950333-684 nw o equivalent.
KH2L8002 | Partida | u | Downlight empotrable LED 22W, dali | [6 empty] | 39 | 99.88 | 3895.32
Subministrament i muntatge de downlight encastat, amb regulació dali, incloent equip electrònic, led 22w/4000k/2300lm, elements de connexió i fixació. - 2300 Lm 4000k - 22W - Cri>80. - Ip20 - Manteniment luminos l70 >30.000 H a 25ºc. - Vida útil 30.0000H Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model:Simon/ 72524330-884 nw o equivalent.
KH61CCAN | Partida | u | Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,200 lúmens,auton> 2h, forma rect.,policarbon.,p | [6 empty] | 35 | 102.97 | 3603.95
Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció ip4x, aïllament classe ii, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, de forma rectangular, amb difusor i cos de policarbonat, preu alt. Marca i model: Duisa d-ecold 150-2 o equivalent.
KHV21120 | Partida | u | Controlador 4 entrades digitals per bus DALI-2 | [6 empty] | 2 | 104.68 | 209.36
Controlador de 4 entrades digitals per bus dali-2, amb accessoris de muntatge. Totalment compatible i integrable amb controladors de bus dali-2 standarts existents. Muntat, connectat i configurat. Marca i model tridonic dali xc g3 cwm 30 da2, controlli
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.15 | 53.31 | 8
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.15 | 45.8 | 6.87
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.149 | 1.5 | 0.22
BHV21120 | Material | u | Controlador 4 entrades digitals per bus DALI-2 | [6 empty] | 1 | 89.59 | 89.59
Controlador de 4 entrades digitals per bus dali-2, amb accessoris de muntatge. Totalment compatible i integrable amb controladors de bus dali-2 standarts existents. Muntat, connectat i configurat. Marca i model tridonic dali xc g3 cwm 30 da2
[9 empty] | Total KHV21120 | 2 | 104.68 | 209.36
KHV27000 | Partida | u | Detector de presencia encastat,cablejat | [6 empty] | 6 | 122.83 | 736.98
Subministrament i instal·lació de detector de presència, a encastar, incloent la part proporcional de línia d'alimentació independent classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model: Simon/10302-31,o equivalent.
[9 empty] | Total 05.09 | 1 | 10195.61 | 10195.61
05.10 | Capítulo |  | Telecomunicacions | [6 empty] | 1 | 10319.18 | 10319.18
KP7Y2000z | Partida | u | Punt de veu i dades, cat6A, simple | [6 empty] | 16 | 147 | 2352
Subministrament i instal.Lació de punt per a veu i dades, simple, de 4 parells sense apantallar utp (u/utp). Inclou tots els connectors brand-rex, de categoria 6a, rj45, tant als diferents punts de consum, com als connectors a instal.Lar també en el rack. Cablejat classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al hub. Marca/model: Brand-rex / cat6a 23 awg u/utp 4 pair lsf/oh o equivalent.
KP7Y2001z | Partida | u | Punt de veu i dades, cat6A, doble | [6 empty] | 12 | 294 | 3528
Subministrament i instal.Lació de punt per a veu i dades, doble, de 4 parells sense apantallar utp (u/utp). Inclou tots els connectors brand-rex, de categoria 6a, rj45, tant als diferents punts de consum, com als connectors a instal.Lar també en el rack. Cablejat classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Els punts s'hauràn de certificar i entregar la documentacio al hub. Marca/model: Brand-rex / cat6a 23 awg u/utp 4 pair lsf/oh o equivalent.
KP7ZU010 | Partida | u | Panell repartidor 19´´ | [6 empty] | 2 | 198.75 | 397.5
Subministrament i instal.Lació de panell modular 19´´, 1u, 24 ports rj45, buit, amb ancoratge keystone per als connectors rj45, suport posterior integrat per a embridar els cables individualment i evitar possibles trencaments degut a la tensió als parells, pasafils, amb portaetiquetes extraïble que permet la inserció d'etiquetes impreses i amb augment de la imatge per a fàcil lectura de les etiquetes, color negre. Marca/model: Brand-rex/leviton o equivalent. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució.
KP73U050 | Partida | u | Terminal connector mascle VD per a WIFI | [6 empty] | 1 | 160.41 | 160.41
Subministrament i muntatge de terminal amb connector mascle de veu/dades per a previsió de wifi, tipus rj45 amb pantalla categoria 6a, caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (idc) i complint la designació corresponent de la norma internacional iso/iec 11801, inclosos accessoris, mecanismes i connectors. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i execució.
EP7E1W002z | Partida | u | Instal·lació de punt d'accès per xarxa inhalàmbrica | [6 empty] | 1 | 20.79 | 20.79
Instal·lació de punt d'accès per xarxa inhalàmbrica, compatible iee 802.11B/a/g/n, poe, lliurat per l'hosptial. Inclou part proporcional de connexionats, suportació, accessoris, petit material i material auxiliar. Totalment instal·lat i en funcionament. Marca i model cisco air-ap3802i-e-k9 o equivalent homologat
KG2DU200 | Partida | m | Safata portacables de barilla 200x60 | [6 empty] | 40 | 38.42 | 1536.8
Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 200 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. Marca/model: Marca rejiband /bycro o equivalent
KG2DU300 | Partida | m | Safata portacables de barilla 300x60 | [6 empty] | 40 | 45.12 | 1804.8
Subministrament i muntatge safata portacables tipus malla de barilles bicromatades de mida 300 x 60 , amb bora de seguretat per a la conducció de cablejat inclòs cable de coure nu de 35 mm2 incloent terminals als dos extrems. Incloent transport, elements de fixació, unions, suports, petit material i accessoris necessaris. Marca/model: Marca rejiband /bycro o equivalent
EPA1UHUBz0 | Partida | u | MINIDOMO IP 4MPX VARIFOCAL IR_HIKVISION / DS-2CD2H43G2-IZS | [6 empty] | 1 | 342.63 | 342.63
Minidomo ip 4mpx varifocal ir_hikvision / ds-2cd2h43g2-izs Minidomo ip d&n 1/2.8" Cmos scan progresivo de 4 mpx con icr. Leds ir con hasta 30 metros de alcance. Óptica motorizada de 2.8-12 Mm. Iluminación mínima 0.01 Lux color y 0 lux en b/n, con ir. Resolución 1920 × 1080. Compatible onvif (profile s /profile g), psia, cgi e isapi. Compresión h.264+, H.264, Mjpeg. Wdr (120 db), 3d-dnr (reducción digital de ruido 3d), blc, roi. Análisis vca: Detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream de vídeo. Slot micro sd/sdhc/sdxc (tarjeta de hasta 128 gb). Protección ip67 para exterior y protección antivandálica ik10. Temperatura de uso: -30ºc a +60ºc. Alimentación: 12Vdc / poe. Medidas: 153.4×133.1 Mm. Totalment instal·lada, connectada, programada i en funcionament.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 1 | 53.31 | 53.31
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 1 | 45.8 | 45.8
BPA1UHUBz0 | Material | u | MINIDOMO IP 4MPX VARIFOCAL IR_HIKVISION / DS-2CD2743G2-IZS | [6 empty] | 1 | 243.52 | 243.52
Minidomo ip d&n 1/2.8" Cmos scan progresivo de 4 mpx con icr. Leds ir con hasta 30 metros de alcance. Óptica motorizada de 2.8-12 Mm. Iluminación mínima 0.01 Lux color y 0 lux en b/n, con ir. Resolución 1920 × 1080. Compatible onvif (profile s /profile g), psia, cgi e isapi. Compresión h.264+, H.264, Mjpeg. Wdr (120 db), 3d-dnr (reducción digital de ruido 3d), blc, roi. Análisis vca: Detección de movimiento, línea de cruce, intrusión y análisis dinámico. Doble stream de vídeo. Slot micro sd/sdhc/sdxc (tarjeta de hasta 128 gb). Protección ip67 para exterior y protección antivandálica ik10. Temperatura de uso: -30ºc a +60ºc. Alimentación: 12Vdc / poe. Medidas: 153.4×133.1 Mm.
A%AUX0010150 | Otros | % | Despeses auxiliars mà d'obra | [6 empty] | 0.991 | 0 | 0
[9 empty] | Total EPA1UHUBz0 | 1 | 342.63 | 342.63
KPAZU010 | Partida | Ud | Llicencia | [6 empty] | 1 | 176.25 | 176.25
Llicència Milestone Xprotect Enterprise Inclòs programació i assistencia per part de l'empresa mantenidora de la instal.lacio en l'Hospital en el moment de l'execució de l'obra.
[9 empty] | Total 05.10 | 1 | 10319.18 | 10319.18
05.12 | Capítulo |  | Instal·lacions Protecció Contra Incendis | [6 empty] | 1 | 29619.72 | 29619.72
05.12.01 | Capítulo |  | DETECCIÓ | [6 empty] | 1 | 4076.47 | 4076.47
KM11B100 | Partida | u | Detector de fums òptic analògic | [6 empty] | 27 | 48.18 | 1300.86
Subministrament i muntatge de detector de fums òptic analògic,incloent la seva integració i programació a la central d'incendis, sòcol base per l'entrada de tub i/o canal, elements de connexió i fixació (conforme en 54:7 I ce). Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model: Kilsen/kl731a o equivalent. La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
KM14U010 | Partida | u | Polsador analògic | [6 empty] | 2 | 99.52 | 199.04
Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma manual, direccionable. Disposa de led que permet veure l'estat de l'equip. Prova de funcionament i rearmament mitjançant clau. Grau de protecció ip-24 Inclou caixa per a muntatge en superfície dm788 i tapa de protecció dmn782.Inclòs part proporcional de canalització i cable kal61a,classe cpr de reacció al foc cca-s1b, d1, a1; Segons ne-en 50575. Certificat d'acord amb la norma une-en54 part 11 segons exigència de la directiva 89/106 / cee relativa als productes e la construcció cpd. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Incloent transport, suportació, lements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.La instal•lació els equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de resentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories orresponents reci).Marca kilsen. Model kal455 + dmn782, de carrier fire & security.
KM13U006z | Partida | u | Sirena optic-acustica | [6 empty] | 2 | 149.5 | 299
Subministrament i instal.Lació de sirena d'alarma de policarbonat a 24vcc / 5.1-41Ma per a interior amb muntatge a sostre, color vermell, amb làmpara llança centellejos, de color vermell. 3 Tons. Potencia acústica: 85 A 97db. Ip21. Dimensions: 100Øx94mm. Temperatura treball: -25ºc a 70ºc. Certificats: Ce y cpr (en54 parts 3 i 23). Marca/model: Kilsen/asc366 (a sostre). Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal•lació ls equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
KM17U040 | Partida | u | Modul direccionable 4 sortides analogic | [6 empty] | 1 | 311.38 | 311.38
Subministrament i instal.Lació de mòdul de control direccionable de 4 sortides. Mòdul de sortida amb 4 relés lliures de tensió que proporciona un contacte na/c/nc per a cada relé. Ocupa quatre direccions de mòdul dins del llaç. Precisa d'alimentació externa de 24 vdc (conforme en 54:18 I ce). Inclou font d'alimentació amb les seves corresponents bateries, part proporcional de canalització i cable kal61a i programació des de la central d'incendis analògica de ge security de les sèries ksa700 i fp1500. Al mòdul es connectarà la porta amb control d'accessos, els retenidors electromagnètics de la porta rf i la comporta tallafoc. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució. Marca/model: Utc kilsen / kal734c o equivalent. La instal·lació dels equips els realitzarà una empresa instal·ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal·ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
KM17U050 | Partida | u | Mòdul de control direccionable | [6 empty] | 1 | 171.35 | 171.35
Mòdul de control de sortida de 24vcc supervisats, per sirenes d'alarma o maniobres que necessitin alimentació de 24vcc, discriminant l'avaria de tall o curt circuit en aquesta línia, ocupa una adreça al llaç, necessita alimentació 24 vcc. Consum màxim 100ma. Incorpora led indicador d'estat. Ip55. Dimensions: 150X110x70mm. Marca/model: Carrier-kilsen / kal740. Totalment muntada i funcionant. Inclou part proporcinal de instal·lació, formada per cablejat de bus central detecció incendis resistent al foc (as+) cpr dca-s2,d1,a1 2x1,5mm2, tubs de protecció s/halògens d25, caixes de derivacions i connexinat.
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.019 | 53.31 | 1.01
Oficial 1a electricista
AA219999 | Mano de obra | h | Programació oficial especialitzat | [6 empty] | 0.003 | 79.55 | 0.24
Programació oficial especialitzat
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.013 | 1.5 | 0.02
BM1WU100 | Material | u | Módulo de control | [6 empty] | 1 | 119.6 | 119.6
Mòdul de control de sortida de 24vcc supervisats, per sirenes d'alarma o maniobres que necessitin alimentació de 24vcc, discriminant l'avaria de tall o curt circuit en aquesta línia, ocupa una adreça al llaç, necessita alimentació 24 vcc. Consum màxim 100ma. Incorpora led indicador d'estat. Ip55. Dimensions: 150X110x70mm. Marca/model: Kal740
BM1WU300 | Material | u | Material complementario o pzas. E | [6 empty] | 1 | 0.59 | 0.59
Material complementario o pzas. E
BM1WU400 | Material | u | Pequeño material | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
Pequeño material
BM1WUSMB | Material | u | M200SMB Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie | [6 empty] | 1 | 10.58 | 10.58
Caja para montaje en superficie de los módulos de la serie m700 que acepta un único módulo. Dispone de tapa de plástico esmerilado. Permite ver la etiqueta de identificación del producto, los leds y selectores de dirección.
KG151622 | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,munt.superf. | [6 empty] | 0.25 | 34.88 | 8.72
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció ip-54, muntada superficialment
A012H000 | Partida | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 53.31 | 15.99
Oficial 1a electricista
A013H000 | Partida | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 45.73 | 6.86
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.229 | 1.5 | 0.34
BG151622 | Material | u | Caixa deriv.plàstic,105x105mm,prot.IP-54,p/munt.superf. | [6 empty] | 1 | 11.09 | 11.09
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 105x105 mm, amb grau de protecció ip-54 i per a muntar superficialment
BGW15000 | Material | u | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | [6 empty] | 1 | 0.6 | 0.6
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada
[9 empty] | Total KG151622 | 0.25 | 34.88 | 8.72
KG22U010 | Partida | u | Subministre i instal·lació de tub corrugat lliure d'halògens per canalitzacions encastades ordinàrie | [6 empty] | 10 | 2.01 | 20.1
Subministre i instal·lació de tub corrugat lliure d'halògens per canalitzacions encastades ordinàries (parets, sostres i falsos sostres) de diàmetre 25mm. Influències externes: Ip54. No és propagador de la flama. Color gris.Totalment instal·lat.
KG33U020 | Partida | m | Cablejat 2x1.5mm2 resistent al foc | [6 empty] | 10 | 1.02 | 10.2
Subministrament i instal.Lacio de cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
[9 empty] | Total KM17U050 | 1 | 171.35 | 171.35
KM1Y0904 | Partida | u | Punt de connexionat de retenidors a llaç de planta | [6 empty] | 3 | 17.63 | 52.89
Punt de connexionat de retenidor des de nou llaç de planta amb cable de 2x1,5 mm2 trenat, resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
KM1YU900 | Partida | u | Punt de connexionat de detector a llaç de planta | [6 empty] | 27 | 29.07 | 784.89
Punt de connexionat de detector a nou llaç de planta amb cable trenat de 2x1,5 mm2 resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
KM1YU901 | Partida | u | Punt de connexionat de polsador llaç de planta | [6 empty] | 2 | 29.06 | 58.12
Punt de connexionat de polsador des de nou llaç de planta amb cable de 2x1,5 mm2 trenat resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
KM1YU902 | Partida | u | Punt de connexionat de mòdul a llaç de planta | [6 empty] | 2 | 29.07 | 58.14
Punt de connexionat de mòdul des denou llaç de planta amb cable de 2x1,5 mm2 trenat, resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
KM1YU903 | Partida | u | Punt de connexionat de sirena a llaç de planta | [6 empty] | 2 | 29.06 | 58.12
Punt de connexionat d'avisador des de nou llaç de plantal amb cable de 2x1,5 mm2 trenat resistent al foc, incloent part proporcional de tub classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, rígid en execució vista o en fals sostre, i tub plàstic lclasse cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575, flexible per a instal·lacions encastades, cablejat, caixes de derivació i muntatge del fil conductor sota tub, classe cpr de reacció al foc cca-s1b,d1,a1; Segons une-en 50575. Inclou transport, suportació, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. La instal•lació dels equips els realitzarà una empresa instal•ladora degudament acreditada davant de l’òrgan competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d’indústria com empresa instal•ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
IOD000600 | Partida | PA | Reprogramació central d'incendis | [6 empty] | 34 | 23.02 | 782.68
Configuració de nous elements, reprogramació de central existent del fabricant kilsen, proves, posta en marxa de central de detecció d'incendis analògica i scada existent, emissió de certificat de la instal.Lació de detecció d'incendis segons ripci (rd 513/2017) i lliurament de documentació as built. Inclòs incorporació de pantalla a software DESICO. La reprogramació de la central d'incendis haurà d'estar realitzada, necessariament, per l'empresa a càrrec del manteniment de la central en el moment dels treballs.
[9 empty] | Total 05.12.01 | 1 | 4076.47 | 4076.47
05.12.02 | Capítulo |  | EXTINCIÓ | [6 empty] | 1 | 24813.36 | 24813.36
05.12.02.01 | Capítulo |  | BOQUES D'INCENDI | [6 empty] | 1 | 5467.61 | 5467.61
KM230101 | Partida | u | BIE Armari doble + Extintor+polsador | [6 empty] | 2 | 479.4 | 958.8
Subministrament i col.Locació de boca de incendis equipada (bie) de 25mm de diàmetre interior ubicada en armari doble, per allotjar a més a més, extintors, polsador i sirena, encastat. Composada d'armari metàl.Lic acabat amb pintura epoxi color vermell ral3000, i porta cega amb tanca d'abs obre fàcil, amb clau i precinte. Devanadera giratoria fixa, dispositiu orientar que permeti el fàcil desplegament de la màniga en qualsevol direcció, maniga semirrigida, llança de triple efecte, ( raig, pulverització i tancament), vàlvula de tancament de tipus esfera, manòmetre de 0-16bar. Factor k mínim 42. Certificada por aenor según une-en 671-1. Muntatge: Encastada segons indicacions ot hub o df. Marca/model: Macoin/bie wall mt-v 25/1 Alçada de muntatge: Sistema d'apertura ha de col.Locar-se màxim a 1.5M d'alçada respecte al terra. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució. La instal.Lació dels equips els realitzarà una empresa instal.Ladora degudament acreditada devant de l'organ competent. L'empresa haurà de presentar el certificat d'industria com empresa instal.Ladora de sistemes de protecció contra incendis en les categories corresponents (reci).
KFZ2U030 | Partida | u | Connexió amb instal·lació existent xarxa BIEs | [6 empty] | 1 | 300.41 | 300.41
Connexió de la xarxa de bies a la xarxa existent de bies de l'edifici, canonades, soportació, accessoris, així com complements per treballs fora de l'horari laboral. També inclou suports, accessoris, material auxiliar i petit material. Totalment conectats i en funcionament.
KF11H822 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 25 | 69.88 | 1747
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i dn=40 mm), sèrie h segons une-en 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.4 | 53.31 | 21.32
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.4 | 45.8 | 18.32
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.396 | 1.5 | 0.59
B0A71H00 | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=47mm | [6 empty] | 0.3 | 0.93 | 0.28
Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior
BF11H800 | Material | m | Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1.02 | 25.57 | 26.08
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i dn=40 mm), sèrie h segons une-en 10255
BFW11820 | Material | u | Accessori p/tubs acer negre D=1´´1/2,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 7.38 | 2.21
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar
BFY11820 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1´´1/2,soldat | [6 empty] | 1 | 1.08 | 1.08
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat
[9 empty] | Total KF11H822 | 25 | 69.88 | 1747
KF11HA22 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),2´´1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 20 | 123.07 | 2461.4
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i dn=65 mm), sèrie h segons une-en 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.6 | 53.31 | 31.99
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.6 | 45.8 | 27.48
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.595 | 1.5 | 0.89
B0A71L00 | Material | u | Abraçadora metàl·lica,d/int.=75mm | [6 empty] | 0.27 | 3.01 | 0.81
Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior
BF11HA00 | Material | m | Tub acer negre sense soldadura(S),2"1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1.02 | 50.09 | 51.09
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i dn=65 mm), sèrie h segons une-en 10255
BFW11A20 | Material | u | Accessori per a tubs d'acer negre D=2"1/2,per a soldar | [6 empty] | 0.3 | 29.6 | 8.88
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2"1/2, per a soldar
BFY11A20 | Material | u | Pp.elem.munt.per a tubs d'acer negre D=2"1/2,soldat | [6 empty] | 1 | 1.93 | 1.93
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2"1/2, soldat
[9 empty] | Total KF11HA22 | 20 | 123.07 | 2461.4
[9 empty] | Total 05.12.02.01 | 1 | 5467.61 | 5467.61
05.12.02.02 | Capítulo |  | EXTINTORS | [6 empty] | 1 | 332.62 | 332.62
KM310202 | Partida | u | Extintor portàtil d'aigua | [6 empty] | 2 | 41.13 | 82.26
Extintor portàtil d'aigua, amb pressió incorporada, d'eficàcia 21a-144b-c, amb 6 kg d'agent extintor, amb manòmetre i mànega amb filtre difusor, segons une-en 3.
KM31U201 | Partida | u | Extintor portàtil de neu carbònica | [6 empty] | 2 | 125.18 | 250.36
Extintor portàtil de neu carbònica co2, d'eficàcia 89b, amb 5 kg d'agent extintor, amb mànega i trompa difusora, segons une-en 3.
[9 empty] | Total 05.12.02.02 | 1 | 332.62 | 332.62
05.12.02.03 | Capítulo |  | EXTINCIÓ AUTOMÀTICA | [6 empty] | 1 | 19013.13 | 19013.13
KM2L200E | Partida | u | Latiguillo flexible per a connexió de ruixadors. | [6 empty] | 43 | 40.32 | 1733.76
Latiguillo flexible per a connexió de ruixadors dn15 a canonada d'alimentació, amb entrada dn25 i longitud 1200 mm. Aprovats ul. Incloent part proporcional de peces d'ancoratge a sostre fals, a definir en obra segons ubicació, accessoris de connexió a canonada i ruixador. Muntat i provat. Inclou certificació.
A012J000 | Mano de obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 0.2 | 53.31 | 10.66
Oficial 1a lampista
A013J000 | Mano de obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.2 | 45.73 | 9.15
Ajudant lampista
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.198 | 1.5 | 0.3
BM2WU200 | Material | u | Latiguillo flexible DN25 long. 1200 mm | [6 empty] | 1 | 20.21 | 20.21
Latiguillo flexible dn25 long. 1200 Mm
[9 empty] | Total KM2L200E | 43 | 40.32 | 1733.76
KM24012E | Partida | u | Ruixador automàtic convencional K80 acabat en bronze, penjoll ocult, SC, marca TYCO RFII, SR, 68 º a | [6 empty] | 43 | 44.37 | 1907.91
Ruixador automàtic convencional k80 acabat en bronze, tipus penjoll ocult Amb tapa termosensible, marca tyco serie rfii o equivalent de resposta Normal, cobertura estàndard i temperatura 68 º; Amb embellidor per a muntatge En fals sostre. Aprovat ul/fm i marcat ce. Segons c.T.E. Db si. I/p.P. De muntatge, accessoris i proves. Inclou certificació.
A012J000 | Mano de obra | h | Oficial 1a lampista | [6 empty] | 0.2 | 53.31 | 10.66
Oficial 1a lampista
A013J000 | Mano de obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.2 | 45.73 | 9.15
Ajudant lampista
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.198 | 1.5 | 0.3
BM24U200 | Material | u | Ruixador automàtic normal convencional K80, cromat, penjoll SC SR, 68º. Mod VK102. | [6 empty] | 1 | 24.26 | 24.26
Ruixador automàtic normal convencional k80, cromat, penjoll sc sr, 68º. Mod vk102.
[9 empty] | Total KM24012E | 43 | 44.37 | 1907.91
KF11HB22 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),3´´,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 27 | 151.18 | 4081.86
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i dn=80 mm), sèrie h segons une-en 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.7 | 53.31 | 37.32
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.7 | 45.8 | 32.06
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.694 | 1.5 | 1.04
B0A71M00 | Material | u | Abraçadora metàl·lica,d/int.=90mm | [6 empty] | 0.25 | 3.29 | 0.82
Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior
BF11HB00 | Material | m | Tub acer negre sense soldadura(S),3",sèrie H s/UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1.02 | 64.27 | 65.56
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 3" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i dn=80 mm), sèrie h segons une-en 10255
BFW11B20 | Material | u | Accessori per a tubs d'acer negre D=3",per a soldar | [6 empty] | 0.3 | 39.43 | 11.83
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3", per a soldar
BFY11B20 | Material | u | Pp.elem.munt.per a tubs d'acer negre D=3",soldat | [6 empty] | 1 | 2.55 | 2.55
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3", soldat
[9 empty] | Total KF11HB22 | 27 | 151.18 | 4081.86
KF11HA22 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),2´´1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 40 | 123.07 | 4922.8
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i dn=65 mm), sèrie h segons une-en 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.6 | 53.31 | 31.99
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.6 | 45.8 | 27.48
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.595 | 1.5 | 0.89
B0A71L00 | Material | u | Abraçadora metàl·lica,d/int.=75mm | [6 empty] | 0.27 | 3.01 | 0.81
Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior
BF11HA00 | Material | m | Tub acer negre sense soldadura(S),2"1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1.02 | 50.09 | 51.09
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i dn=65 mm), sèrie h segons une-en 10255
BFW11A20 | Material | u | Accessori per a tubs d'acer negre D=2"1/2,per a soldar | [6 empty] | 0.3 | 29.6 | 8.88
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2"1/2, per a soldar
BFY11A20 | Material | u | Pp.elem.munt.per a tubs d'acer negre D=2"1/2,soldat | [6 empty] | 1 | 1.93 | 1.93
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2"1/2, soldat
[9 empty] | Total KF11HA22 | 40 | 123.07 | 4922.8
KF11H722 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/4,sèrie H s/UNE-EN 10255,soldat,dific.mitjà,col.superf. | [6 empty] | 110 | 57.88 | 6366.8
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i dn=32 mm), sèrie h segons une-en 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.32 | 53.31 | 17.06
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.32 | 45.8 | 14.66
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.317 | 1.5 | 0.48
B0A71G00 | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=42mm | [6 empty] | 0.35 | 0.86 | 0.3
Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior
BF11H700 | Material | m | Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/4,sèrie H s/UNE-EN 10255 | [6 empty] | 1.02 | 22.28 | 22.73
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer s195 t, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i dn=32 mm), sèrie h segons une-en 10255
BFW11720 | Material | u | Accessori p/tubs acer negre D=1´´1/4,p/soldar | [6 empty] | 0.3 | 5.72 | 1.72
Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar
BFY11720 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1´´1/4,soldat | [6 empty] | 1 | 0.93 | 0.93
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat
[9 empty] | Total KF11H722 | 110 | 57.88 | 6366.8
[9 empty] | Total 05.12.02.03 | 1 | 19013.13 | 19013.13
[9 empty] | Total 05.12.02 | 1 | 24813.36 | 24813.36
05.12.03 | Capítulo |  | AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS | [6 empty] | 1 | 320.25 | 320.25
KAWSU020 | Partida | u | Retenidor electromagnetic amb polsador desbloqueig | [6 empty] | 5 | 64.05 | 320.25
Subministrament i instal.Lació de retenidor electromagnètic de porta amb polsador de desbloqueig, per a muntatge en superficie, amb una força de retenció de 400n, placa de retenció amb ròtula inclosa, amb una alimentació de 24vdc/67 ma (conforme amb la norma une-en 1155 i une-en 14637). Inclou part proporcional de cablejat d'alimentació (clase cpr de reacció al foc cca-s1b, d1, a1; Segons une-en 50575), tub encastat i programació de la centraleta. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució. Marca/model: Utc kilsen / fe230 o equivalent.
[9 empty] | Total 05.12.03 | 1 | 320.25 | 320.25
05.12.04 | Capítulo |  | SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT | [6 empty] | 1 | 371.12 | 371.12
05.12.04.01 | Capítulo |  | RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 371.12 | 371.12
KMSBU010 | Partida | u | Banderola senyalització | [6 empty] | 4 | 10.62 | 42.48
Subministrament i col.locació de banderola de senyalització. Fotoluminiscent tipo A , segons une 23035 y une 23033. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris pe al seu correcte funcionament i execució.
KMSBU020 | Partida | u | Placa de senyalització | [6 empty] | 26 | 12.64 | 328.64
Subministrament i col.Locació de placa de senyalització. Fotoluminiscent tipo A , segons une 23035 y une 23033. Incloent transport, suportació, elements de connexió, petit material, accessoris i complements necessaris per al seu correcte funcionament i execució.
[9 empty] | Total 05.12.04.01 | 1 | 371.12 | 371.12
[9 empty] | Total 05.12.04 | 1 | 371.12 | 371.12
05.12.05 | Capítulo |  | ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC | [6 empty] | 1 | 38.52 | 38.52
K7DZZ2BB | Partida | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug EI-180 | [6 empty] | 2 | 19.26 | 38.52
Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc ei-180
A0127000 | Mano de obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.2 | 51.58 | 10.32
Oficial 1a col·locador
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.103 | 1.5 | 0.15
B7D20021 | Material | kg | Morter ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,sacs | [6 empty] | 9.45 | 0.93 | 8.79
Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs
[9 empty] | Total K7DZZ2BB | 2 | 19.26 | 38.52
[9 empty] | Total 05.12.05 | 1 | 38.52 | 38.52
[9 empty] | Total 05.12 | 1 | 29619.72 | 29619.72
05.13 | Capítulo |  | Control d'accesos | [6 empty] | 1 | 2816.44 | 2816.44
EG641172z | Partida | u | Pols. tipus univ.,10A/250V,1NA,a/tecla,preu mitjà,encastat | [6 empty] | 7 | 14.29 | 100.03
Polsador de tipus universal, 10 a 250 v, amb 1 contacte na, amb tecla, preu mitjà, encastat. Marca i model: Jung ls 990ls blanc alpí 506u o equivalent.
KMD20008 | Partida | u | Contacte magnetic | [6 empty] | 2 | 58.75 | 117.5
Subministrament i instal.Lació de contacte magnetic per portes d'evacuació, inclòs fa i instal.Lació electrica fins a quadre de planta. Totalment instal.Lat i cablejat.
EMD4U140 | Partida | u | Sirena interior, cos ABS, 2 tons+flash, 101 dB, autoalimentació, grau 2, col·locada | [6 empty] | 2 | 140.89 | 281.78
Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic abs, de 2 tons i flash estroboscòpic, sortida acústica de 101 db i bronzidor de 100 db a 1 m de distància. Alimentació 12 vcc i possibilitat d'autoalimentació amb bateria de ni-cd, amb grau de seguretat 2 segons une-en 50131-4, grau de protecció ip 315, col·locada. Marcai model: Piccolo g3.
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 1 | 45.8 | 45.8
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 1 | 53.31 | 53.31
BMDAU020 | Material | u | Batería de níquel-cadmio 10,8 V, 280mAh | [6 empty] | 1 | 11.06 | 11.06
Bateria de níquel-cadmi, 10,8 v i 280 mah
BMD4U140 | Material | u | Sirena interior, ABS, 2 tons+flash, 101 dB, autoalimentació, grau 2 | [6 empty] | 1 | 29.23 | 29.23
Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic abs, de 2 tons i flash estroboscòpic, sortida acústica de 101 db i bronzidor de 100 db a 1 m de distància, alimentació 12 vcc i possibilitat d'autoalimentació amb bateria de ni-cd, amb grau de seguretat 2 segons une-en 50131-4, grau de protecció ip 315
A%AUX0010150_1 | Otros | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.991 | 1.5 | 1.49
[9 empty] | Total EMD4U140 | 2 | 140.89 | 281.78
IDBI0001 | Partida | Ut | Integració elements control d'accés en sistema seguretat | [6 empty] | 1 | 618.43 | 618.43
Configuració de nous elements, programació, proves,parametrització posada en marxa del sistema d'accès integrat en el sistema de l'hub, realitzat per empresa que en aquell moment estigui en el contracte de manteniment i gestió del sistema de seguretat del hub. Inclosa documentació i formació als usuaris finals.
EMP2U003 | Partida | u | Subministrament i col·locació de conjunt de control d'accessos d'un sentit per exterior | [6 empty] | 2 | 571.46 | 1142.92
Subministrament i control d'accessos d'un sentit, composat per lector de proximitat per targetes rfid tipus mifare i cpu. Connexió al sistema centralitzat mitjançant tcp/ip poe, inclou tanca elèctrica, canalitzacions, conductors, suports, caixes de derivació, material auxiliar, petit material, p.P. De llicències i programació de software, connexió amb instal·lació existent, posada en marxa y formació del personal a càrrec. Marca i model: Dorlet uca asd/4 + mifare_hid/10142000
EAWZPROSz | Partida | u | Connexió sistema seguretat Hospital, incloent clau de desbloqueig | [6 empty] | 2 | 218.61 | 437.22
Connexió amb sistema seguretat hospital. Inclou interface, clau de desbloqueig klesco 1142-11 encastat i integració en el sistema.
KMPDU092 | Partida | u | Polsador sortida emergencia | [6 empty] | 2 | 59.28 | 118.56
POLSADOR PER A SORTIDA D'EMERGÈNCIA REARMABLE_KLESCO / 221123NG CT Subministrament i instal·lació d'un polsador d'emergència color verd, rearmable i amb doble contacte conmutat amb tapa. Marca/model KLESCO / 221123NG CT Inclou part proporcional de cablejat de control i alimentació elèctrica sota tub. Totalment muntada i funcionant segons especificacions tècniques de fabricat i HUB.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.073 | 53.31 | 3.89
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.073 | 45.8 | 3.34
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.072 | 1.5 | 0.11
BMP2ARCL | Material | u | Lector DORLET EVOPasss 20 D | [6 empty] | 0.2 | 259.68 | 51.94
Lector DORLET EVOPasss 20 D
[9 empty] | Total KMPDU092 | 2 | 59.28 | 118.56
[9 empty] | Total 05.13 | 1 | 2816.44 | 2816.44
05.15 | Capítulo |  | Instal·lacions de gasos medicinals | [6 empty] | 1 | 3228.93 | 3228.93
KKMCU110 | Partida | u | Presa d'Oxigen | [6 empty] | 3 | 88.13 | 264.39
Presa de gasos medicinals amb certificat ce de producte sanitari classe iia, segons directiva 93/42/ce de buit, de carburos metalicos o equivalent, amb marcat ce de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. Inclou caixa encastada selectiva per a cada gas amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas. Inclosa p.P de material auxiliar, totalment instal.Lada i provada.
KKMCU210 | Partida | u | Presa de buit | [6 empty] | 3 | 88.13 | 264.39
Presa de buit amb certificat ce de producte sanitari classe iia, segons directiva 93/42/ce d'oxígen, de carburos metalicos o equivalent, mab marcat ce de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. Inclou caixa encastada selectivaper a cada gas amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas. Inclosa p.P de material auxiliar, totalment instal.Lada i provada.
KKMAU010 | Partida | u | Vàlvula d'independització 1/2´´ | [6 empty] | 1 | 42.3 | 42.3
Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 15 mm de diàmetre-1/2'' completament instal.Lada.
KKMAU030 | Partida | u | Vàlvula d'independització 1´´ | [6 empty] | 1 | 68.15 | 68.15
Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 28 mm de diàmetre-1'' completament instal.Lada.
KF5CU012 | Partida | m | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm | [6 empty] | 60 | 28.2 | 1692
Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, de carburos o equivalent, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.P.F. I amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.Lada, senyalitzada i probada.
KF5CU013 | Partida | m | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm. | [6 empty] | 7 | 32.9 | 230.3
Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, de carburos o equivalent, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.P.F. I amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.Lada, senyalitzada i probada.
KF5CU014 | Partida | m | Tub de coure (dur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm | [6 empty] | 2 | 39.95 | 79.9
Tub de coure (dur) 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, de carburos o equivalent, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.P.F. I amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.Lada, senyalitzada i probada. La instal•lació de gasos medicinals donada la seva criticitat, serà realitzada en qualsevol cas pel proveïdor del servei de l’hospital. Sota cap circumstància, les actuacions, modificacions, ampliacions de la xarxa de gasos medicinals, aire comprimit i buit podrà ser realitzada per altre industrial sense la aprovació prèvia de l’hospital.
KF5CUZ30 | Partida | Ut | Connexió a xarxes existents per a dos linies de gasos | [6 empty] | 1 | 587.5 | 587.5
Connexió a xarxes existents per a dos linies de gasos, inclu talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris.
[9 empty] | Total 05.15 | 1 | 3228.93 | 3228.93
05.16 | Capítulo |  | Control i gestió centralitzat | [6 empty] | 1 | 19925.39 | 19925.39
05.16.01 | Capítulo |  | Elements de Camp | [6 empty] | 1 | 3418.39 | 3418.39
EEKZC802 | Partida | U | SERVOMOTOR TOT/RES PAR 8 NM, COMPORTES FINS 1,6 M2. MUNTATGE SOBRE EIXOS | [6 empty] | 3 | 151.84 | 455.52
Subministre i col.Locació de servomotor reversible per comportes . Par 8 nm, per comportes fins 1,6 m2. Muntatge directe sobre eixos fins 20 mm. Condicions treball -30º a 50ºc ip 54. Angle de gir 95º, temps de recorregut 150 seg. Topalls de limitació d' angle y conmutador de sentit de gir. Alimentació 220 v ca +/- 20% ,3 va. Polsador d' embragatge per comanament manual. Indicador mecànic de posició. Fi de cursa per embragatge magnétic. Model: Das2. Marca: Controlli/delta. Inclos accesoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament
KEV20500 | Partida | u | Sonda de temperatura canonada | [6 empty] | 2 | 165.63 | 331.26
Subministre i col.Locació de sonda de temperatura en canonada amb beina. Element sensible ntc 10 kohm a 25ºc. Precisió +/- 0,2ºc de 0 a 70ºc. Tija de llautó 150 mm. Condicions ambientals -10 a 60ªc. Protecció ip67. Model: Tt 341 + ttpo 511. Marca: Controlli/delta. Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament.
KEV2C202 | Partida | u | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA PER A CONDUCTE | [6 empty] | 2 | 582.87 | 1165.74
Subministre i col.Locació de transmissor de temperatura i humitat relativa per a conducte. Sortida: Temperatura i humitat relativa 4-20ma. Rang temperatura -20°..50°C, Rang humitat 0..100%Hr. Condicions ambientals -10 a 70ºc. Ip40. Element sensible temperatura pt100. Element sensible humitat per resistencia de polímer poròs. Precisió temperatura +/- 1ºc. Precisió humitat +/- 3 % entre 20 i 90%hr a 25%c. Marca/model: Controlli/delta ee 160. Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.62 | 53.31 | 33.05
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.62 | 45.8 | 28.4
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.615 | 1.5 | 0.92
BEV2C202 | Material | u | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA PER A CONDUCTE | [6 empty] | 1 | 436.3 | 436.3
Transmissor de temperatura i humitat relativa per a conducte. Sortida: Temperatura ntc, humitat relativa 4-20ma per rang 0-100%hr. Condicions ambientals -10 a 70ºc. Ip40. Element sensible temp. Termistor 10kohm a 25ºc. Element sensible humitat per resistencia de polímer poròs. Precisió temperatura +/- 1ºc. Precisió humitat +/- 3 % entre 20 i 90%hr a 25%c. Model: H/dt. Marca: Controlli.
BEVZ3000 | Material | u | P.P. DE CABLEJAT | [6 empty] | 1 | 84.2 | 84.2
P.P. De cablejat
[9 empty] | Total KEV2C202 | 2 | 582.87 | 1165.74
KEV2C302 | Partida | u | TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL PER AIRE | [6 empty] | 2 | 474.05 | 948.1
Subministre i col.Locació de transmissor de pressió diferencial per aire. Rang de mesura 0-1000 pa. Pressió màxima 5000 pa. Element sensible: Captador d' efecte hall. Alimentació 24v cc- ca 20 ma. Temperatura de treball -20 a 60ºc . Ip 54. Linealitat, histèresi, repetibilitat <2,5% del fons d'escala. Marca/model: Controlli/delta dpt 2w. Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.62 | 53.31 | 33.05
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.62 | 45.8 | 28.4
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.615 | 1.5 | 0.92
BEV2C302 | Material | u | TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL PER AIRE | [6 empty] | 1 | 327.48 | 327.48
Transmissor de pressió diferencial per aire. Rang de mesura 0-1000 pa. Pressió màxima 5000 pa. Element sensible: Captador d' efecte hall. Alimentació 24v cc- ca 20 ma. Temperatura de treball -20 a 60ºc . Ip 54. Linealitat, histèresi, repetibilitat <2,5% del fons d'escala. Model: Dpig/1000. Marca: Controlli.
BEVZ3000 | Material | u | P.P. DE CABLEJAT | [6 empty] | 1 | 84.2 | 84.2
P.P. De cablejat
[9 empty] | Total KEV2C302 | 2 | 474.05 | 948.1
KEV2C701 | Partida | u | PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE | [6 empty] | 3 | 172.59 | 517.77
Subministre i col.Locació de presòstat diferencial per aire. Rang d' ajustament 50 a 500 pa. Diferencial 20 pa. Contacte conmutat 250v 1,5 (0,4) a. Temperatura de treball -20 a 85ºc. Preses per tub pvc 5 x 8 mm. Inclou tub i accesoris de muntatge. Marca/model: Controlli/delta dbl205b. Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament.
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.93 | 53.31 | 49.58
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.93 | 45.8 | 42.59
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.922 | 1.5 | 1.38
BEV2C701 | Material | u | PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE | [6 empty] | 1 | 36.94 | 36.94
Presòstat diferencial per aire. Rang d' ajustament 50 a 500 pa. Diferencial 20 pa. Contacte conmutat 250v 1,5 (0,4) a. Temperatura de treball -20 a 85ºc. Preses per tub pvc 5 x 8 mm. Inclou tub i accesoris de muntatge. Model: Dbl205b. Marca: Controlli.
BEVZ3000 | Material | u | P.P. DE CABLEJAT | [6 empty] | 0.5 | 84.2 | 42.1
P.P. De cablejat
[9 empty] | Total KEV2C701 | 3 | 172.59 | 517.77
[9 empty] | Total 05.16.01 | 1 | 3418.39 | 3418.39
05.16.02 | Capítulo |  | Quadres Control | [6 empty] | 1 | 1579.14 | 1579.14
EEVC5003z | Partida | u | AMPLIACIÓ QUADRE DE CONTROL ENLLUMENAT DALI + FANCOILS | [6 empty] | 1 | 1579.14 | 1579.14
Ampliació quadre control existent a zona Revertir. Instal·lació de controlador O3 per la connexió dels Fan Coils. Marca: Controlli/delta. Inclou programació, esquemes eléctrics i documentació. Inclou accesoris, cablejat i muntatge.
[9 empty] | Total 05.16.02 | 1 | 1579.14 | 1579.14
05.16.03 | Capítulo |  | Control Fancoils | [6 empty] | 1 | 6183.36 | 6183.36
KQZ4U010 | Partida | u | Display ambient temperatura i humitat | [6 empty] | 8 | 300.8 | 2406.4
Subministre i col.Locació de display ambient de temperatura i humitat relativa per a connexió a controlador ezp. Rang temperatura 0..40°C, rang humitat 0..100%Hr. Condicions ambientals -10 a 70ºc. Ip40. Element sensible temperatura pt100. Element sensible humitat per resistencia de polímer poròs. Precisió temperatura +/- 1ºc. Marca/model: Controlli/delta./Dns-h24l. Inclos accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament.
KEV3CD24 | Partida | u | CONTROLADOR PER A UNITATS TERMNALS eZP | [6 empty] | 8 | 472.12 | 3776.96
SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR BACnet LLIUREMENT PROGRAMABLE PER REGULACIÓ i CONTROL DE UNITATS TERMINALS. ALIMENTACIÓ 230 VCA +/-10%, 2,5 VA. PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC. COMUNICACIONS XARXA BACnet MSTP NORMALITZADA, LED INDICADOR OK/FRED/CALOR. MÒDUL CONTROLADOR MUNTAT EN CAIXA DE PLÀSTIC IP 65. MODEL: eZP. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOENT-HI ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ. INCLÓS ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT
A012M000 | Mano de obra | H | OFICIAL 1A MUNTADOR | [6 empty] | 0.62 | 53.31 | 33.05
A013M000 | Mano de obra | H | AJUDANT MUNTADOR | [6 empty] | 0.62 | 45.8 | 28.4
%NAAA0150 | Otros | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.615 | 1.5 | 0.92
BEV3CD24 | Material | u | CONTROLADOR eZP | [6 empty] | 1 | 236.82 | 236.82
CONTROLADOR eZP
BEVC2704 | Material | u | QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE05 P | [6 empty] | 0.5 | 52.88 | 26.44
QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE05P
BEVWC800 | Material | h | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | [6 empty] | 1 | 104.39 | 104.39
Posada en funcionament iq
BEVZ3000 | Material | u | P.P. DE CABLEJAT | [6 empty] | 0.5 | 84.2 | 42.1
P.P. De cablejat
[9 empty] | Total KEV3CD24 | 8 | 472.12 | 3776.96
[9 empty] | Total 05.16.03 | 1 | 6183.36 | 6183.36
05.16.04 | Capítulo |  | Enginyeria Sistema Gestió | [6 empty] | 1 | 8744.5 | 8744.5
KEV5C500 | Partida | u | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÉCNICA | [6 empty] | 1 | 6844.5 | 6844.5
Enginyeria del sistema de gestió tècnica incloent els següents conceptes (270819): * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors ddc. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.Lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva xarxa/bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.Lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema scada. * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via intranet o internet. * Configuració del sistema pel seu accés via tcp/ip.
BEVWC800 | Material | h | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | [6 empty] | 45 | 104.39 | 4697.55
Posada en funcionament iq
BEVWC801 | Material | H | PROGRAMACIO PANTALLA | [6 empty] | 15 | 66.18 | 992.7
Programacio de pantalla per sistema de gestio. Model:Htop marca: Controlli.
BEVWC802 | Material | H | PROGRAMACION CONTROLADOR | [6 empty] | 15 | 76.95 | 1154.25
Programacion de controlador para sistema de gestion. Modelo:Htop marca: Controlli.
[9 empty] | Total KEV5C500 | 1 | 6844.5 | 6844.5
KEV5C600 | Partida | u | Conjunt der drivers integracio sistemes | [6 empty] | 1 | 1210 | 1210
Subministrament i enginyeria d' integració dels drivers de comunicacions amb altres sistemes, inclou programació, configuració i posta en marxa. Per al següents drivers: - Climatitzadors. - Energy valves - Dali 2 Modelo: Pkt/drv/econtrols/...Altres a concretar amb controlli, Marca: Controlli. Incloent programació, esquemes elèctrics, documentació, accesoris cablejat i montatge.
KEV4C604 | Partida | m | BUS BACnet MS/TP | [6 empty] | 100 | 3.37 | 337
Subministre i col.Locacio de bus bacnet ms/tp instal.Lat. Cable de 2 fils trenat i apantallat tipus belden 9182 o similar instal.Lat sota tub d'acer en sales de màquines, i sota tub de pvc corrugat en falsos sostres. Es considera l'aprofitament de safatas existents. Topología: Bus. Marca/model: Controlli bus bacnet. Inclós accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament
KP439011 | Partida | m | Cable FTP cat 5 per controlli | [6 empty] | 100 | 3.53 | 353
Subministre i col.Locacio de cable ftp cat 5 instal.Lat. Cable de 8 fils trenat i apantallat. Es considera l'aprofitament de safatas existents. Topología: Estrella. Model: Ftp cat 5. Marca: Controlli. Inclós accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal.Lat i en funcionament
[9 empty] | Total 05.16.04 | 1 | 8744.5 | 8744.5
[9 empty] | Total 05.16 | 1 | 19925.39 | 19925.39
[9 empty] | Total 0 | 1 | 203960.39 | 203960.39
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos