[image: Descripción: Descripción: Descripción: imatge2]

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. CLAU: AT. MEC-22L03

Lot 2. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de les obres i subministraments d’elements d’arquitectura o d’instal·lacions elèctriques o mecàniques

Separata de la licitació d’un contracte basat

Contracte basat de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte executiu i posterior direcció facultativa de les obres Modernització i actualització de les instal·lacions i millora de l'eficiència energètica dels edificis situats en el recinte del Consell Català de l'Esport a Esplugues de Llobregat, Barcelona. Clau: CCE-22328.

1.- Objecte.
És objecte d’aquest contracte basat la redacció del projecte executiu i posterior direcció facultativa de  les obres de Modernització i actualització de les instal·lacions i millora de l'eficiència energètica dels edificis situats en el recinte del Consell Català de l'Esport a Esplugues de Llobregat, Barcelona. Clau: CCE-22328.
[bookmark: _Hlk174533854]Es redactaran un mínim de quatre projectes, dins la xarxa de centres de tecnificació, amb l’objectiu de renovar les instal·lacions per a la millora de la seva eficiència energètica i l’assolir una reducció d’almenys un 30% de la demanda d’energia primària no renovable.
2.- Antecedents i descripció de necessitats
Els projectes tenen per objecte renovar les instal·lacions per a la millora de la seva eficiència energètica i l’assolir una reducció d’almenys un 30% de la demanda d’energia primària. Un d’aquests quatre projectes s’executarà al Centre de Tecnificació Esportiva Joaquim Blume, d’Esplugues de Llobregat, classificat com a centre de tecnificació pel Consejo Superior de Deportes el 29 de maig de 1998. Aquest centre gestionat pel Consell Català de l’Esport està format per la Residència d’esportistes Joaquim Blume, l’Institut d’Educació Secundària Joaquim Blume i un poliesportiu
3.-Abast del projecte
Els projectes analitzaran i desenvoluparan les actuacions per renovar les instal·lacions (objectiu únic), amb la millora de la seva eficiència energètica i l’assoliment d’una reducció al menys un 30% de la demanda d’energia primària
Per desenvolupar els projectes, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents:
· Anàlisis de l’estat actual dels edificis i proposta de renovació d’instal-lacions. S’executarà la certificació energètica dels edificis en els que s’ha d’actuar. Posteriorment s’executarà la redacció dels projectes executius, de millora i remodelació de les instal·lacions amb l’objectiu de reduir un 30% sobre el consum d’energia primària no renovable. Inclou la certificació d’eficiència energètica teòrica de projecte, per a cada una de les actuacions.
· Definició d’instal·lacions amb l’objectiu de millorar la seva eficiència energètica i l’assoliment d’una reducció al menys un 30% de la demanda d’energia primària. 
· Definició de les actuacions necessàries per resoldre les modificacions demanades, així com assegurar la compatibilitat de les obres amb els usos dels edificis mentre durin aquestes.
· Per cada actuació, es preveu l’aixecament dels plànols necessaris per desenvolupar el projecte, la redacció de l’avantprojecte i confecció del Certificat d’Eficiència Energètica de l’estat actual de l’edifici, el projecte bàsic, l’estudi de seguretat i salut (bàsic), i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental (en cas que apliqui), dins l’àmbit del projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu), i la certificació d’eficiència energètica del projecte i la tramitació de les llicències d'obres,

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar una solució i definir-la a nivell de projecte executiu.
L’adjudicatari tindrà present que els edificis estan en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici.
Els projectes hauran de recollir en un document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i de seguretat i salut del centre.
4.- Contingut dels treballs del projecte executiu
El projecte executiu es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· El Pressupost es lliurarà en format TCQ. El banc de preus de referència serà el d’Infraestructures.cat – Edificació 2023. Els costos indirectes s’estimaran d’acord amb les indicacions del PPTP de l’Acord marc. 
· Pla de Control de Qualitat tindrà un pressupost en TCQ. El banc de preus de referència serà el d’Infraestructues.cat 2023. L’import del Pla de Control de qualitat no s’ha d’incloure en el pressupost de l’obra.
· Estudi/Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. (En aquells casos en què l’obra no excedeixi l’import de 200.000 €, les partides de Seguretat i Salut es repercutiran proporcionalment en el pressupost general de l’obra)
· Pla de Gestió de Residus.
· Pla d’execució de les obres en coordinació amb el centre amb la corresponent subscripció per part dels responsables de seguretat i salut i de la direcció del centre.
· Tres Certificats d’Eficiència Energètica, de l’estat actual, del projecte i el de l’obra acabada
· Annex de compliment del CTE-DB SI
· Projecte d’activitats per a la Llicència Ambiental i la tramitació de les llicències d’obra.

Requeriments específics de l’actuació:
· El projecte a redactar haurà de garantir l’assoliment de la reducció del 30% del consum d’energia no renovable de l’edifici un cop finalitzades les obres. Aquest fet s’acreditarà mitjançant Certificació CEE de l’estat inicial, CEE del projecte i CEE de l’obra acabada. Aquesta Certificació es realitzarà mitjançant programari “no simplificat” autoritzat per l’ICAEN, tots tres certificats hauran d’estar realitzats amb el mateix programa i versió. L’eina de referència serà la unificada LIDER-CALENER (HULC). 

· El projecte a redactar inclourà un pla de gestió de residus en que cal garantir que com a mínim un 70% dels residus generats en el desenvolupament de les obres podran ser reutilitzats o reciclats.

La topografia que sigui necessària per a la definició del projecte anirà a càrrec de l’adjudicatari.
Pel que fa a la tramitació de la llicència d’obres i la Certificació del final d’obra, en els honoraris de redacció de projecte queden incloses totes les despeses derivades de la gestió, incloses les taxes de final d’obra, visats, etc. Les taxes per la tramitació de la llicència d’obres s’adreçaran a Infraestructures
Caldrà el visat per el col·legi professional corresponent, per aquelles actuacions on l’abast de les mateixes així ho precisi per la reglamentació vigent al respecte. Les despeses i gestions aniran a càrrec de l’adjudicatari.
Un cop acabat el projecte, es lliurarà en PDF (signat i visat, si s’escau, pel col·legi professional corresponent) i en suport informàtic.
5.- Sobre els treballs de Direcció facultativa
La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes: 
· La Direcció Facultativa de les actuacions, vetllarà per l'obtenció de la corresponent Certificació Energètica real, després de implementar les actuacions de millores previstes, per a cada un dels edificis. Realitzarà la comprovació final de que s’ha aconseguit reduir al menys un 30% de la demanada d’energia primària, com a mínim, i per a cada un dels edificis, i millorat la qualificació energètica final respecte a la inicial. 
· El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici. 
· En cas de modificació d’alguna instal·lació sotmesa a reglamentació industrial específica, s’inclourà la seva legalització. 
· Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada.
· Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic.

6.- Mitjans humans, tècnics i de suport
En relació al la clàusula 3 del PPTP de l’Acord marc, els licitadors tindran en compte els següents aspectes:
· Les figures de l’Autor i Director d’Obra hauran de recaure en el mateix tècnic.
· Les figures del Director d’Execució i del Coordinador de Seguretat i Salut poden recaure en el mateix tècnic.











S’inclou les Prescripcions tècniques per al disseny d’instal-lacions fotovoltaiques:
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL DISSENY D’INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES
1. [bookmark: _Toc108087243]Objectius
1. Fixar les condicions tècniques mínimes que s’han de complir per a la instal·lació solar fotovoltaica executades per Infraestructures.cat, que serà connectada a la xarxa en l’àmbit dels edificis gestionats per Infraestructures.cat. 
1. Valorar la qualitat final de la instal·lació en relació al seu rendiment, producció i integració.
1. L’àmbit d’aplicació del Plec de Condicions Tècniques (a partir d’ara, PCT), s’estén a tots els sistemes mecànics, elèctrics i electrònics que formen part de les instal·lacions.
1. En determinats supòsits, per als projectes es podran adoptar, sigui per la pròpia naturalesa del mateix projecte o el seu desenvolupament tecnològic, solucions diferents a les exigides en aquest PCT, sempre que estiguin suficientment justificades i que no impliquin una disminució de les exigències mínimes de qualitat.
El projecte executiu haurà de contemplar les següents tasques en tots els seus aspectes: 
· Càlcul i disseny de la instal·lació fotovoltaica en funció de les condicions específiques de la localització, entorn, espai disponible
· Estudi energètic de la producció solar i els canvis en el consum del/s edifici/s associat/s
· Estudi econòmic de la seva viabilitat, pressupost i amortització de la inversió
· Previsió del transport i muntatge de la instal·lacions. 
· Previsió del subministrament i instal·lació de tots els materials per al seu correcte funcionament, incloent petit material com cablejat, cargolaria, fusibles, interruptors magnetotèrmics, interruptors diferencials, etc.
· Previsió del Subministrament i instal·lació dels elements de camp per a monitoritzar energèticament la instal·lació. 
· Resum i gestió de la legalització, proves de posada en marxa i funcionament. Inclou totes les taxes i pagaments a realitzar amb les companyies de serveis i organismes. 
· En general, tot el material i feines descrites a les condicions tècniques d’instal·lació que facilita l’I.cat annexes a aquests plecs menys la Direcció dels treballs d’instal·lació i la Direcció i Coordinació de Seguretat i Salut.
1. [bookmark: _Toc108087244]Normativa
Normativa que es fa referència:
· R.D. 244/2019, del 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
· R.D.L. 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.
· R.D. 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
· R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
· R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y sus modificaciones.
· Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (R.D. 842/2002 de 2 de agosto de 2002) y Normas UNE indicadas en el mismo.
· Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
· R.D. 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
· - R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
· - R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.
· - R.D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
· - R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
· - R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
· - R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
· - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
· - Decreto 177/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula el procedimiento administrativo aplicable a determinadas instalaciones de energía solar fotovoltaica.
· - Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables
· - R.D. 210/2018, de 6 de abril, por el que se aprueba el Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)
· - Qualssevol Ordenances Municipals i Locals que apliquin pel fet de la localització de la instal·lació
1. [bookmark: _Toc108087245]Plec de condicions tècniques
2. [bookmark: _Toc108087246][bookmark: _Hlk80343255]Integració a l’edifici.

El projecte ha d’incloure una revisió de l’estat de les superfícies on s’instal·larà el sistema fotovoltaic i els seus annexos així com un accés segur a aquests, tant sigui durant l’execució de les obres com en la posterior explotació. Per això,  ha d’incloure les accions necessàries per garantir-ho, fent una previsió de l’abast de les possibles reformes o reforços de cobertes com la implantació d’escales, punts de subjecció, baranes o línies de vida per als accessos.
En els casos que es facin modificacions sobre l’envoltant de l’edifici, s’ha de tenir en compte el canvi en els tancaments i estudiar-ne el seu efecte a nivell energètic per tal de complir amb la normativa del CTE. Si és necessari, incloure mesures per tal de pal·liar-ho.
En situacions que s’afecti la part estructural de l’edifici per tal de subjectar els panells fotovoltaics, es requerirà un estudi de l’estanquitat de la coberta afectada per tal de garantir la qualitat anterior a la instal·lació, i en cas de no ser-ho, s’inclouran mesures per tal de restablir-la.
En qualsevol disseny, s’ha de preveure l’accés a tota la instal·lació per a fer el manteniment, així com eliminant possibles entrebancs o elements que dificultin el pas.
El disseny de la instal·lació no pot dificultar les tasques de manteniment de la coberta, neteja de desguassos, canalons, sobreeixidors, etc., ni afectar les línies de vida instal·lades.
En situacions que la instal·lació fotovoltaica afecti l’aspecte general de l’edifici, el projecte ha d’incloure de preveure els recursos (informes, tràmits ...)per tal de tramitar aquesta afectació a la institució local corresponent que ho reguli en cas que sigui necessari.
Finalment, el projecte ha d’incloure un certificat de solidesa per a la instal·lació de sistemes fotovoltaics en cobertes i pèrgoles per tal de garantir la seguretat de l’edifici.
2. [bookmark: _Toc108087247]Panells.

En quant als models, tots els panells que s’integrin seran del mateix model, o en cas de models diferents, s’haurà de garantir la compatibilitat entre ells i l’absència d’efectes negatius.
L'estructura dels panells serà connectada a terra.
En relació a les pèrdues per orientació, inclinació i ombres han de ser pèrdues percentuals inferiors a: 
Tabla I

	
	Orientació i inclinació (OI)
	Ombres
(S)
	Total
(OI + S)

	General
	10 %
	10 %
	15 %

	Superposició
	20 %
	15 %
	30 %

	Integració arquitectònica
	40 %
	20 %
	50 %



En relació a les característiques de panells les condicions tècniques que n’assegurin la seguretat i el rendiment seran les següents, en condicions STC estàndard:
· Eficiència mínima de 20%
· Grau de protecció IP 65 o superior.
· Potència pic mínima de 450 W per panell
· La degradació anual a 25 anys ha de complir >85% de producció inicial
· La garantia de producte serà de 25 anys
· L'estructura dels panells serà connectada a terra.

2. [bookmark: _Toc108087248]Proteccions.

La instal·lació de connexió per a l’aprofitament dels excedents de producció de la instal·lacions solars fotovoltaiques a la xarxa elèctrica interior dels edificis es farà respectant el REBT i les seves ITC.
S’instal·laran proteccions elèctriques a les següents ubicacions: 
· A la sortida del camp FV
· A l’entrada i sortida dels inversors 
· A la interconnexió amb la xarxa interior de l’edifici
Proteccions en CA:
· Interruptor automàtic diferencial de tall (habitualment al quadre de l’edifici)
· Interruptors magnetotèrmics (a la sortida dels inversors i al quadre de l’edifici)
· Protecció sobretensió (a la sortida dels inversors)
Proteccions en CC:
· Per a sobretensions transitòries (poden estar incloses dins de l’inversor) – varistors, proteccions contra sobretensions transitòries d’origen atmosfèric, en general s’instal·la una per cada entrada MPPT de l’inversor.
· Fusibles (poden estar incloses dins de l’inversor), per a cada conductor polar (+/-) de cada sèrie de panells del generador
· En cas que l’inversor no incorpori un element de seccionament, com a criteri general, en cada inversor o agrupacions d’entrades MPPT és preceptiu instal·lar un element de desconnexió en càrrega (interruptor), la funció principal del qual és el seccionament amb càrrega de l’entrada CC de l’inversor, fet que ha de permetre realitzar de manera segura les operacions de manteniment en aquests equips,

En cas que s’inclogui sistemes anti-abocament: l’inclòs en el projecte ha de complir la normativa en quant a comunicacions per tal de complir amb la seva funció i es facilitarà el certificat de compliment, emès per una Entitat Certificadora Acreditada.
Les localitzacions de les proteccions (i els sistemes d’anti-abocament) han de quedar definits i situats en els esquemes elèctrics.
2. [bookmark: _Toc108087249]Cablejat.

Els conductors seran de coure i tindran la secció adequada per evitar caigudes de tensió i escalfaments. Per a qualsevol condició de treball, els conductors han de tenir la secció suficient perquè la caiguda de tensió sigui inferior de l’1,5% i no se superi la “Intensitat màxima admissible” . 
El disseny del cablejat s'ha de realitzar tenint en compte de reduir al màxim la longitud del tram de CC.
El traçat del cablejat per l’edifici i la connexió de la instal·lació fotovoltaica interior o a xarxa s’haurà de veure reflectida en els plànols.
3. [bookmark: _Toc108087250]Cablejat CC.

El cablejat exterior haurà de ser resistent als raigs UV i el cablejat interior haurà de ser lliure d’halògens i amb doble aïllament (1000V de protecció).
La caixa de connexions de les sèries de mòduls fotovoltaics tindrà un grau de protecció mínim IP65.
Tots els cables d'entrada i sortida de la caixa estaran assegurats mecànicament i es separaran físicament els cablejats interns corresponents als potencials positiu i negatiu, fixats també mecànicament
Per motius de seguretat i per facilitar el manteniment i reparació del camp fotovoltaic, s'instal·laran els elements necessaris (fusibles, interruptors, etc.) per la desconnexió, de forma independent de cadascuna de les sèries del camp fotovoltaic. 
2. [bookmark: _Toc108087251]Inversors.

La potència nominal de la instal·lació no podrà ser inferior a la proposada a les condicions tècniques d’instal·lació si no és de forma degudament justificada.
Les característiques que ha de complir l’inversor són les següents:
· Garantia mínima del fabricant de 10 anys 
· Rendiment (eficiència) europeu: 96% o superiors 
· Si l’inversor s’ubica a l’exterior caldrà que incorpori els elements de protecció contra les inclemències climàtiques corresponents (protecció contra aigua i radiació solar).
· Separació galvànica entre els circuits de corrent continu i altern o equivalent per evitar transferència de faltes
· Ha d’incloure protocol modbus i assegurar que és integrable en el sistema SIE de l’edifici en cas que n’hi hagi
· En cas d’haver-hi més d’un inversor, ha d’existir la intercomunicació entre ells per poder centralitzar dades de producció
L’inversor o les proteccions accessòries necessitaran complir amb les següents condicions:
· No podrà presentar funcionament en «illa»: l’inversor no pot estar generant quan no hi hagi tensió a la xarxa de distribució a la qual està connectat. 
· Inclourà un control de mínima i màxima tensió: l’inversor s’ha de desconnectar automàticament quan la tensió del sistema decaigui a partir del 85% de la tensió de referència (mínima tensió Umin = 0,85 x U0), o quan la superi en un valor del 110% (màxima tensió Umax = 1,10 x U0). 
· Presentarà un control de freqüència: l’inversor s’ha de desconnectar automàticament quan la freqüència de xarxa decaigui per sota de 49 Hz, o superi els 51 Hz
· Que inclogui  una protecció d’entrada contra polaritat inversa 

Aquestes proteccions, habitualment, estan incorporades en el mateix inversor i, en la documentació de legalització de la instal·lació, s’ha d’aportar el document que acredita que el fabricant té en compte i compleix les proteccions anteriors.

La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de monitorització.
2. [bookmark: _Toc108087252]Sensors.

Serà necessari contemplar 3 paràmetres a partir de sensors meteorològics per tal de monitoritzar l’eficiència energètica de la instal·lació.
· La irradiància solar, a través d’una sonda fotovoltaica o piranòmetre que mesuri aquest valor en el mateix pla que els panells fotovoltaics. Si existeixen diferents orientacions, se n’inclourà tantes com n’hi hagi.
· La temperatura ambient, amb uns sensor o un termòmetre situat a l’ombra
· Temperatura de mòdul.
Aquestes dades han de poder ser monitoritzades externament i incloses en la monitorització energètica de l’edifici.
La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de monitorització.
2. [bookmark: _Toc108087253]Comptadors i Analitzadors.

S’haurà d’incloure un analitzador de xarxa o un comptador que monitoritzi la producció total. En cas que sigui un analitzador de xarxa, aquest haurà de complir les següents característiques:
· Podrà estar connectat en paral·lel al circuit de generació o rebre la lectura a través de TIs
· Ha de ser monitoritzable (ha d’incloure Protocol modbus) mitjançant l’enregistrador de dades i així inclòs en el sistema de monitorització de l’edifici.
En el cas d’autoconsum compartit és necessari instal·lar un comptador de companyia PER GENERACIÓ tal i com marca la normativa. Per tal de poder ser monitoritzat pel SIE requerirà que tingui la capacitat de rebre tele trucada per obtenir-ne dades.
La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de monitorització.
2. [bookmark: _Toc108087254]Estructura de subjecció.

· S’haurà de complir el Codi Tècnic d’Edificació respecte a la seguretat. L’estructura es calcularà en funció de la normativa vigent per a què pugui suportar les càrregues extremes causades per factors climatològics adversos, com vent, neu... en funció de la seva localització.
· El disseny i la construcció de l’estructura i el sistema de fixació de panells, permetrà les necessàries dilatacions tèrmiques, sense transmetre càrregues que poden afectar a la integritat dels mòduls.
· Sense afectar l’estructura de l’edifici, cal garantir l’estat de conservació i estanqueïtat de la coberta.
· 10 anys de garantia.
En cobertes inclinades, es proposarà estructures coplanars. En situacions de cobertes horitzontals, prevaldrà l’opció d’estructures llastrades per tal d’afectar al mínim l’envoltant de l’edifici i alhora donar suficient inclinació als panells.
2. [bookmark: _Toc108087255]Punts de Recàrrega.

El projecte ha d’incloure dins de la proposta tècnica i el seu pressupost la integració de dos punts de recàrrega de 7,4 kW o superior, per a l’ús públic. Les característiques dins del projecte han d’incloure la definició i el traçat del cablejat, les proteccions necessàries i la gestió de la plataforma de recàrregues i usuaris. Aquesta instal·lació ha d’estar dimensionada a les capacitats energètiques que tingui  l’immoble. Les especificacions d’aquest dispositiu es veuran recollides en el plec d’especificacions tècniques pertinent.
La seva localització haurà d’estar situada en els plànols i inclosos en l’esquema de monitorització.
2. [bookmark: _Toc108087256]Monitorització.

El projecte també inclourà la monitorització del sistema de generació solar en un sistema públic de visualització de dades que seguidament es descriu. Aquest preveurà la instal·lació de cablejat, la comunicació entre dispositius així com l’accés a internet de forma que sigui integrable en altres sistemes de monitorització com en el sistema de monitorització i telecomandament de l’edifici, especificat en les prescripcions tècniques del sistemes de telecomandament d’Infraestructures.cat.
El sistema de visualització de dades haurà d’incloure: 
· TV LCD de 32” amb resolució mínima Full HD 1920x1080 píxels
· Sistema de subjecció mural en paret en recinte interior o sistema de subjecció per penjar del sostre. No podrà ser un sistema de subjecció mural domèstic i haurà de presentar la robustesa suficient per ser durador a l’interior d’un edifici públic.
· Micro-ordinador amb sistema operatiu Linux per a capturar les dades en temps real provinents de la monitorització. El micro-ordinador haurà de disposar de connexió Wifi i sortida HDMI.
La monitorització de la generació i els seus sensors meteorològics també han de ser introduïts en els sistemes de telecomandament i de seguiment energètic de l’immoble, per tal d’assegurar l’accés directe a les dades des d’Infraestructures.cat.
S’ha d’incloure un esquema de comunicació del sistema de monitorització en l’apartat de plànols.
9. [bookmark: _Toc108087643]Tokenització.

En els projectes destinats a autoconsum compartit, o a criteri d’Infraestructures.cat, el projecte ha d’incloure dins de la proposta tècnica i el seu pressupost la integració d’un sistema de tokenització basat en l’aplicació de tecnologia Blockhain per tal controlar i garantir el repartiment de la generació entre els diferents consumidors.

2. [bookmark: _Toc108087258]Proves de posada en marxa i funcionament de la instal·lació.

L’adjudicatari es farà càrrec de la posada en marxa i la seva comprovació. Per això, les proves inclouran com a mínim els següents aspectes:
· Funcionament i posada en marxa de tots els sistemes.
· Proves d'arrencada i aturada en diversos instants de funcionament.
· Proves dels elements i mesures de protecció, seguretat i alarma, així com la seva actuació.
· Proves dels equips de monitorització energètica de la instal·lació fotovoltaica.
· Vigilància diària durant el període d’un mes del correcte funcionament de la instal·lació solar fotovoltaica mitjançant el sistema de monitorització una vegada aquest estigui operatiu.
En relació a la generació fotovoltaica en particular, una vegada realitzades les proves imprescindibles i satisfets els tràmits per a autorització de la posada en marxa d’aquesta instal·lació, l’adjudicatari de l’obra procedirà a la seva posada en servei connectant-la d’immediat per a evacuar la producció cap al centre. 
Es  durà  a  terme  alhora  el  procés  de  recepció  provisional,  primer,  i  seguidament  de recepció definitiva. Cadascuna d’aquestes fites contractuals d’obra anirà precedida d’un període  de  funcionament  ininterromput sense avaries ni  incidències en  la  instal·lació, durant els quals s’efectuaran les proves necessàries per a comprovació de funcionament òptim de l’operació.
Serà criteri determinant per a garantir el funcionament òptim de la generació fotovoltaica l’assoliment  del  coeficient  de  rendiment  prescrit  per  a  la  instal·lació  per  part d’Infraestructures.cat.
Així mateix, s’establiran paràmetres de qualitat de la instal·lació vinculats a l’absència d’interrupcions en la producció tant per causes internes a la instal·lació de generació fotovoltaica com a conseqüència de condicions d’operació tant ordinàries com anòmales de la xarxa de baixa tensió i de la xarxa de distribució.
2. [bookmark: _Toc108087259]Legalització de la instal·lació.
 
Havent iniciat tots els tràmits tant tècnics com administratius per a la legalització de la instal·lació fins arribar a completar les següents tasques:
· Sol·licitud del punt de connexió o generació a companyia (en cas necessari)
· Obtenir resposta del punt de connexió o generació i acceptar
· Gestionar el contracte tècnic d’accés amb la distribuïdora, incloent la complementació dels formularis de companyia, tenir el certificat del instal·lador
· Passar una inspecció elèctrica BT fotovoltaica amb entitat de control autoritzada i obtenir l’acta favorable (CIE).
Una vegada legalitzada la instal·lació, el que inclourà completar les següents tasques:
· Obtenció de la inscripció al RITSIC
· Sol·licitar i aconseguir l’autorització d’explotació definitiva (en casos d’instal·lacions de potència superior >100kW, s’ha de fer càrrec de l’autorització prèvia també)
· Inscriure al RAC (Registre d’Autoconsum)
També s’haurà d’entregar el document del projecte d’As Built a Infraestructures.cat i una còpia dels certificats esmentats anteriorment. 
1. [bookmark: _Toc108087260]Manteniment
El manteniment inclou tant l’actuació preventiva com la correctiva que cobrirà durant un any (com a mínim) el contractista de l’obra.
El manteniment preventiu preveu, en mínim dues visites semestrals, les tasques següents:
· Inspeccions visuals i a través de càmera termoelèctrica
· Comprovació voltatge inversors
· Revisió de  la connexió de mòduls
· Verificació d’actuacions de les proteccions
· Neteja del camp solar i resta de dispositius
· Actuacions  prescrites  per  la  normativa  tècnica  específica  i  la  bona  pràctica professional.

Els manteniments amb les marques oficials seran gestionats per l’adjudicatari d’acord amb la normativa vigent de manteniment i inspeccions. Com a resultat, s’haurà de realitzar un informe del manteniment preventiu on es descrigui les actuacions preses i els seus resultats.
El manteniment correctiu inclou totes les operacions de reparacions i/o substitucions necessàries per assegurar que el sistema funciona correctament durant la seva vida útil.
S’efectuarà el control del rendiment de forma continuada a través de la monitorització de les instal·lacions.
El temps de resposta entre la detecció de la incidència i hi ha una resposta per part de l’equip mantenidor haurà de ser inferior a 2 dies naturals (48 hores). l temps de resolució en el que es soluciona la incidència en cas de no fer falta una intervenció del fabricant haurà de ser inferior a 5diesnaturals. En cas que faci falta una intervenció del fabricant aquest temps s’incrementarà en 4dies més fins a un total de 9 dies naturals. 
Una vegada finalitzada i resolta la intervenció, es generarà un informe del manteniment correctiu amb les actuacions i resolució.
Els incompliments de les prescripcions i terminis anteriors comportaran l’aplicació de penalitzacions de  forma  immediata  i a demanda  de  l’equip  tècnic de  supervisió d’Infraestructures.cat. Aquestes penalitzacions es deduiran de la garantia de l’obra.
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