## Hoja1
52
RM CUAP MANSO
Núm. | Descripción | Uds.
CAPÍTULO 1 | PREPARATIVOS Y DEMOLICIONES
1.1 | POTECCIONES NOSOCOMIALES Protecciones nosocomiales en zona de trabajo afectada. Señalizacion de zona de obra y acopios | 1
1.2 | DESMONTAJE INSTALACIONES Desmontaje de instalaciones existentes. | 1
1.3 | DERRIBO DE PAREDES PLADUR Demolición de tabique de placas de yeso laminado instaladas sobre una estructura simple, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. SALA CONTROL | 17
1.4 | APERTURA Y CIERRE HUECO PASO IMÁN Apertura hueco pared de obra, por medios manuales para entrada de nuevo imán, con carga manual de escombros hasta contenedor o camión. Pared vestibulo, Pared plomada Tac y puerta plomadas TAC Inlcuido reposcion de vinilo pared TAC | 1
1.5 | APERTURA HUECO FILTROS JAULA Apertura de hueco filtros de jaula. | 1
1.6 | GESTION DE RESIDUOS Gestion de ResiduosTransporte, Vertido y gestion de tasas de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. | 1
CAPÍTULO 2 | OBRA CIVIL
2.1 | TABIQUE PYL PLACA SENCILLA AISLAM. MW 12,5+12,5/48/12,5+12,5 c/400 Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 2 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1 según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 12,5 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 48 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). | 150
2.2 | POZO SUMIDERO SALA TÉCNICA Montaje de pozo sumidero de 1m3 de Sala Tecnica para evacucion de posible fugas de agua se bombeara a la cubierta exterior. Incluye bomba sumergible de 0,75 cv | 1
2.3 | SOLERA SOPORTACIÓN Realización de solera de adecua a RM ofertada con refuerzos de fibra para soportación de imán | 1
2.4 | RECRECIDO DE SUELO Relleno de hormigon de hueco espesor 20cm para dejar nivelado para la intalacion de la Jaula de Faraday, mediante medios manuales | 77
2.5 | CERRAMIENTO VENTANAS Cerramiento mediante placa de yeso laminado para las ventanas por la parte interior de la Sala | 3
2.6 | VENTANA SALA CONTROL Desmontaje de ventana de 1000x1200, suministro y montaje de nueva ventana para acceder zona patinejo. | 1
2.9 | FALSO TECHO PLACAS PERFORADAS DE 600X600 Zona Anexa RM Falso techo continuo suspendido, acústico con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa acústica perforada 12,5x1200x2000 mm. | 40
2.10 | FAJA PERIMETRAL | 30
2.11 | MODIFICACIÓN DESAGÜE PLUVIAL Se modifica recorrido tubo desagüe pluviales para la nueva construcción de la sala de examen | 1
2.12 | ESCALERA DE GATO Suministro y colocación de escalera de gato galvanizada de 2,5 m, incluye también cambiar de ubicación escalera existente. | 1
2.13 | CERRAMIENTO ACÚSTICO Realización de cerramiento acústico. | 1
2.14 | ACONDICIONAMIENTO ZONA CERRAMIENTO ACÚSTICO Acondicieonamiento de la zona para la ubicación del cerramiento acústico (desmontar estructura metálica y pilaretes de hormigón). | 1
2.15 | PUERTAS VESTUARIOS Puerta -syc de puerta y marco, el marco sera soleco tipo AL (en aluminio anodizado plata). Con 4 pernios de acero inox, por puerta. La puerta ira revestida de fudermarx de 2mm, 0742fh. De 1 hoja, obertura real de 217x800. Seccion de 21,5 cm | 2
2.16 | PUERTA SALA MÁQUINAS, ENTRADA Y SALA TÉCNICA Puerta -syc de puerta y marco, el marco sera soleco tipo AL (en aluminio anodizado plata). Con 4 pernios de acero inox, por puerta. La puerta ira revestida de fudermarx de2mm, 0742fh. De 1 hoja, obertura real de 217x100. Seccion de 21,5 cm | 2
2.17 | SECTORIZACIÓN RF Sectorización RF para el cuadro eléctrico. | 1
2.18 | Limpieza de obra | 1
CAPÍTULO 3 | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
3.1 | AISLAMIENTO ACÚSTICO SALA EXAMEN Aislamiento acústico de ruido en toda la jaula (pared y techo), realizado con panel de poliuyretano de 40 mm semirigido mod COPOPREN 40 o similar , colocado a tope y fijado al paramento con pegamento adhesivo especial. Exigirá estudio acustico y cumplimiento de nivel acústicos. | 72
3.2 | PREPARACIÓN DEL PAVIMENTO Aplicación de una capa de pasta alisadora tipo MAPEI ULTRAPLAN de hasta 2 mm de grosor, previa imprimación de neopreno Mapei Primer G y posterior pasada de rodillo de puas. | 47
3.3 | PAVIMENTO VINÍLICO TARKETT GRANIT Suministro y colocación de pavimento vinílico TARKET GRANIT, encolado con Mapei Eco V4 sp conduttiva a bandas rectas. | 47
3.4 | MEDIA CAÑA SANITARIA Remontado en media caña del pavimento con perfiles HPR y puntas de flecha si procede. | 45
3.5 | PERFIL DE REMATE Perfil de remate superior de aluminio, con encaje de corona 2mm | 45
3.6 | HPL ZONA DISTRIBUIDOR Y VESTUARIOS Suministro y montaje de HPL blanco, ref. 0085 de Fundermax, 6mm de grosor, ignífugo, fijado sobre rastreles con adhesivo y cinta de doble cara. | 120
3.7 | ZÓCALO SALA TÉCNICA Suministro y colocacion de zocalo tipo Trusplas blanco mate de 7 cm. Sala Tecnica | 14
3.8 | PINTURA | 100
CAPÍTULO 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS
4.1 | CUADRO ELECTRICO RM Suministro e instalación de cuadro eléctrico según especificaciones, incluido los circuitos de alumbrado, tomas de corriente y extraccion de emergencia de la Sala de Examen. | 1
4.2 | ACOMETIDA C.E. Acometida para alimentación de cuadro eléctrico con cable de 120mm2 de sección. Tramo 140m. | 1
4.3 | ACOMETIDA interconexión Acometida adecuado a la RM ha instalar | 1
4.4 | CUADRO TIERRAS Cuadro de tierras compuesto por caja de doble aislamiento tapa transparente de 300x200 mm. Totalmente instalada, Incluye: >Juego de pletinas para la conexión del cableado. >Aisladores >Puente de Tierras >Señalización | 1
4.5 | CUADRO DE ALARMAS RM Cuadro de alarmas del sistema y equipos de la resonancia magnética. Armario/panel o cofre, pilotos de señalización de alarmas y estado, y cableado eléctrico a equipos en sala técnica. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montado, instalado, probado y funcionado. | 1
4.6 | CUADRO ELECTRICO SERVICIOS AUXILIARES Cuadro eléctrico secundario denominado S. Auxiliares, alimentación de RED, realizado según memoria, planos y esquemas, con materiales de SCHNEIDER, montado, instalado y marcado CE, cumpliendo las especificaciones de la Memoria y Pliego de Condiciones, incluso espacio de reserva del 20%. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montado, instalado, probado y funcionado. | 1
4.7 | PROTECCIONES EN CGBT Suministro e instalacion de protecciones en CGBT del CAP de los circuitos: >RM Magnetotermico y diferencial de calibre 160A. >C.E Servicios Auxiliares Magnetotermico y diferencial de calibre 63A. Totalmente instalados prevision de conexion fuera de horario laboral | 1
4.8 | BANDEJA METÁLICA DE ESCALERA SENDZIMIR DE 500X60 mm Bandeja metálica de escalera marca PEMSA o equivalente, de dimensiones 500x60 mm, incluso parte proporcional de soportes metálicos de anclaje a techo, suelo o pared, curvas, cambios de dirección y elementos auxiliares así como p.p. de cable trenzado de cobre electrolítico desnudo de 16 mm2 (canalizaciones metálicas), pernos, terminales. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montado, instalado, probado y funcionado. | 14
4.9 | CANALIZACIONES INSTALACIONES Canalizaciones eléctricas según especificaciones, canaletas, tubos diametros 110mm. tubos cuarrugados de diferentes dimensiones. | 1
4.10 | CIRCUITO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA Línea eléctrica para circuito de iluminación de emergencia bajo tubo coarrugado y manguera RZ1-k 06/1kv 3G1,5 mm2 | 1
4.11 | CIRCUITO TOMAS DE CORRIENTE Creación de circuito eléctrico para tomas de corriente bajo tubo coarrugado y conductor RZ1-k 06/1Kv 3G2,5 mm2 incluye tomas de corriente | 1
4.12 | CIRCUITO BOMBA POZO Circuito para alimentar bomba pozo sala técnica bajo conductor de 3G2,5 mm2. | 1
4.13 | LUMINARIA EMERGENCIA LED 500 LM 1 h Suministro e instalación de LUMINARIA DE EMERGENCIA con lámpara LED LEGRAND URA21 LED PLUS estándar, no permanente y estanca, con grado de protección IP-65, aislamiento clase II, con un flujo aproximado de 500 lm, 1 h de autonomía, montada empotrada en faso techo. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montada, instalada, probada y funcionado. | 5
4.14 | MECANISMOS DE CONTROL Y PARO Incluye: mínimo3 ud piloto verde-rojo de 24v mínimo 1 ud botonera mínimo 2 ud setas paro de emergencia | 1
4.15 | PUESTO DE TRABAJO Puesto de trabajo en Puesto de Control y Sala Técnica compuesto por (4 T.C + 2 tomas de datos). | 3
4.16 | CABLE UTP Suministro e instalacio de cable utp cat.6 para puestos de trabajo desde rack. Incluye certificación. | 600
4.17 | ILUMINACIÓN CONTROL KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW BR/WH PUSH-DIM REGULABLE incluido accesorios y pp completamente instalado | 3
4.18 | ILUMINACIÓN DISTRIBUIDOR, CABINAS, RECOVERY Y VESTUARIO KOMBIC 200 RD 3000 IP44 NW BR/WH PUSH-DIM incluido accesorios y pp completamente instalado | 10
4.19 | ILUMINACIÓN SALA TÉCNICA Suministro y montaje de pantalla estanca de 1200 | 2
CAPÍTULO 5 | CLIMATIZACIÓN
5.1 | DESMONTAJE CONDUCTOS Desmontaje de conductos existentes. | 1
5.2 | MODIFICACIÓN DE CONDUCTOS Modificación de conductos para la implantación de la nueva sala de la RM | 1
5.3 | UNIDADES EXTERIORES VRV Unidades exteriores VRV de 25 kW equipada con hidrokit. Incluye instalación frigorífica, eléctrica y de control. | 1
5.4 | BOMBAS DE RECIRCULACIÓN Suministro e instalación sobre bancada de bombas gemelas para el circuito secundario. | 1
5.5 | RED CONDUCTOS Red conductos realizados en climaver neto para la climatizacion de la sala de examen. | 1
5.6 | CUADRO DE AGUAS AUTOMATIZADO Suministro e instalación de cuadro de aguas con válvulas, caudalímetro, sensor de temp. con conexión a alarma, filtro, etc. para la refrigeración del armario de refrigeración. | 1
5.7 | DEPÓSITO DE INERCIA Suministro e inbstalación de depósito de inercia de 200l en INOX | 1
5.8 | EQUIPOS AUTÓNOMO AA DE CONDUCTOS 3,5 KW SALA EXAMEN Unidad autónoma de expansión directa MITSUBISHI ELECTRIC modelo MPEZ-35VJA2 compuesto por unidad interior de conductos PEAD-M35JA2, unidad exterior PUZ-ZM35VKA2 de sistema partido bomba de calor inverter, con las siguientes características técnicas: - Potencia frio 3,6 KW. - Potencia calor 4,1 KW. - Refrigerante R-32. - Tubería de interconexión 1/4"L - 1/2"G. - SEER 6,3. - SCOP 3,9. Inter conexionado de unidades realizado con tubo de cobre flexible soldado colocado superficialmente con aislamiento térmico de espuma elastomérica de espesor según RITE. Incluso la instalación eléctrica e interconexión de unidades. Red de evacuación de condensados para unidad interior y exterior. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montado, instalado, probado y funcionado. | 1
5.9 | EQUIPOS AUTÓNOMO AA MURAL 5 KW Unidad autónoma de expansión directa MITSUBISHI ELECTRIC modelo MPKZ-50VLAL2 compuesto por unidad interior de pared PKA-M50LAL2, unidad exterior PUZ-ZM50VKA2 de sistema partido bomba de calor inverter, con las siguientes características técnicas: - Potencia frio 4,6 KW. - Potencia calor 5,0 KW. - Refrigerante R-32. - Tubería de interconexión 3/8"L - 1/2"G. - SEER 6,6. - SCOP 4,3. Red de evacuación de condensados para unidad interior y exterior. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Incluso p.p. de accesorios y pequeño material. Totalmente montado, instalado, probado y funcionado. | 2
5.10 | CONTROL E INTEGRACIÓN Control e integración del sistema de climatización | 1
5.11 | INTERCAMBIADOR o By Pass Suministro e instalación de intercambiador sobre bancada de hormigón, incluido el aislamiento. | 1
5.12 | TUBERÍA SECUNDARIO Tuberia PPR circuito secundario incluido el material de valvuleria, deposito, filtros y control conexión. tuberia incluido acabado de aluminio en la zona exterior. 22m. | 1
CAPÍTULO 6 | OTROS
6.1 | Toma de oxígeno en sala de examen y recovery RM2 y TAC con barra técnica | 3
6.2 | LEGALIZACIÓN ELÉCTRICA Legalización eléctrica de BT incluyendo planos AS-Built | 1
6.3 | Legalización climatización | 1
6.4 | Plan de seguridad | 1
6.5 | Mobiliario: - Taquillas para vestuario de personal | 8
| Armario para antenas y armario auxiliar para textil en sala de exploración | 3
| Armarios de media altura para almacén lateral en sala de control | 4
6.6 | Desintalación/instalación mesa TAC
6.7 | PRL | 1
NOTA: ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE LA JAULA, QUECH, ENTRADA DEL NOU IMAN, ASÍ COMO LA GRUA I PLATAFORMAS NECESARIAS DURANTE L'EXECUCIÓ DE L'OBRA.
Los costes de desmontage y montatje de la mesa del TAC existente tendrán un precio acotado de 20.000€ más IVA.
Todos los acabados interiores de la Jaula de Faraday estará incluidos en la valoración del equipo RM.
ESTAS OTRAS ACTUACIONES ESPECIALES CORRESPONDEN AL FABRICANTE DE LA RM EN LA EJECUCIÓN DEL SUMINISTRO.
Pressupost