## T-PRES
|  |  |  | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 01 | Desmantellaments
'01.01 | 1 | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada de les dues refredadores, i equips de bombeig i asociats existents, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, recuperació i tractament de gas refrigerant, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de refredadores incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. Retirada de falç sostre tècnic i conductes d' extracció de les refredadores existents. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 02 | Equips de producció
'01.02 | 1 | EEH5BCA4 | u | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CLIMAVENETA', model NX-CN /K /1104 o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 266,00 kW, EER=2,68, amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 282,40 kW, COP=2,93, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC amb una connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresors scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors PLUG FAN, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R410A. Dimensions 5670x1260xh:2100mm i pes en operació de 2652 kg. Inclou: - Ventiladors centrífugs - Grup hidrònic amb conjunt de dues bombes 2P HH (VELOCITAT FIXA). - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus molles - Tarja de comunicació BacNET Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol. Equip segons documentació tècnica adjunta a Annex de documentació tècnica | 0 | 1
'01.02 | 2 | EQN2AR10 | u | Treballs per a construcció de bancada, amb nous perfils en cas que siguin necessaris en base a dimensions de la nova bomba de calor, de tal manera que aquesta quedi perfectament recolzada. Actuacions per a l' adequació de paviment. Incloent reparacions i sanejament, reforços i millores estructurals per suportar la nova unitat i pintura general en tota l'estructrura amb imprimació i doble capa de pintura anti-oxidant per intemperie segons indicacions de la DF. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 03 | Hidràulica
|  | Titol 3 | 01 | Connexió bomba de calor
'01.03.01 | 1 | PF1A-DV11 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 37.4
'01.03.01 | 2 | PFQ0-AR01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 37.4
'01.03.01 | 3 | 1NC1AR11 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidatge a punt baix per a canonada d'impulsió i tornada, format per: -Peces d'unió a canonada formada per tub i aïllament tèrmic d'escumes elastomèriques. -Vàlvules de bola Ø1/2'' -Peces còniques per al pas visual d'aigua. -Peça de connexió a punt de buidatge en polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | 0 | 3
'01.03.01 | 4 | PFM3-8G69 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 2
'01.03.01 | 5 | PN44-FARB | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 7
'01.03.01 | 6 | PNE1-762B | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 1
'01.03.01 | 7 | PN38-EC5R | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 2
'01.03.01 | 8 | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 0 | 2
'01.03.01 | 9 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat | 0 | 3
'01.03.01 | 10 | PEUE-6YPO | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat | 0 | 3
'01.03.01 | 11 | PNC2-HE9B | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de fosa i 150 mm de diàmetre nominal, col·locada | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 04 | Adequació elèctrica
'01.04 | 1 | PG10-DB01 | Pa | Partida per adequació de connexió a la nova bomba de calor i instal.lació del comptador d'energia i elèctric, tot etiquetat i segons DF i REBT. Inclou adequació de quadre elèctric i de quadre de control. | 0 | 1
'01.04 | 2 | PG33-E4VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 154
'01.04 | 3 | PG33-E4VJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 38.5
'01.04 | 4 | PG2J-4BHH | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 6.6
'01.04 | 5 | PG4A-EOY3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 06 | Adequació control
|  | Titol 3 | 01 | Elements de camp
'01.06.01 | 1 | EEVGTB6C | u | Subministrament i instal·lació de Comptador electrònic marca KAMSTRUP, model Multical 603, dissenyats per al mesurament de consums energètics. Inclou: Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 15ºC) i/o CALOR (2ºC - 130ºC) Cabal nominal qp 60,0 m³/h, DN100, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) 230 VAC alimentació Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) Targeta de comunicació 1: BACnet MS/TP (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica Suport pla per a muntatge a la paret Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Programat per mesurar calor i fred en 2 registres diferents: E1 i E3 Inclou tasques de comprovacions i programació, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | 0 | 1
'01.06.01 | 2 | PEVB-H959 | u | Suministrament i muntatge d' interruptor de cabal per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat Inclou integració a bomba de calor | 0 | 1
'01.06.01 | 3 | PG52-AR01 | u | Instal·lació i suministrament de comptador kwh trifàssic 250A BACnet Marca Schneider gama iEM Comptador d'energia de la sèrie Acti9 iEM per comptatge de khw trifàsic, muntat en carril DIN, amb pantalla LCD. La senyalització local addicional inclou un indicador LED verd d'encesa, un LED groc parpellejant per comprovar la precisió, una alarma de sobrecàrrega i indicadors de comunicació. Classe de precisió: Energia activa: classe 1 segons IEC 62053-21, Energia activa: classe B segons EN 50470-3 i Energia activa: classe 1 segons IEC 61557-12. Possibilitat de mesurar Potència Activa i Reactiva, Energia Activa i Reactiva, Voltatge i Corrent. Amb mesurament d' energia de quatre quadrants. Dissenyat per a xarxes de 50 Hz o 60 Hz. El corrent nominal de línia per a aquest mesurador és de fins a 250 A mitjançant connexió directa i admetrà configuracions monofàsiques i neutres, trifàsiques i trifàsiques i neutres. El protocol de comunicació és BACnet amb compatibilitat amb terminals de cargol. El comptador khw compta amb una entrada digital programable i una sortida digital programable que es pot utilitzar com a sortida de polsos. Les certificacions inclouen EAC, CE, UL i MID. Inclou toroidals per les mesures de potència i intensitat. Totalment muntat i regulat inclosos accesoris i petit material per al muntatge. Inclosa integració al sistema de control BMS. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 06 | Adequació control
|  | Titol 3 | 02 | Cablejat i distribució
'01.06.02 | 1 | EEVZAR32 | m | Instal·lació de cable bus per sistemes de control: -Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat, per elements de control integrables a BMS (Modbus o BACnet) -Tub flexible corrugat de plàstic sense halógens, de 20 mm de diàmetre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emisió de fums i sense emisió de gasos tóxics ni corrosius, resistencia al impacte de 2 J, resistencia a compresió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0 | 120
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 06 | Adequació control
|  | Titol 3 | 03 | Integració
'01.06.03 | 1 | EEV2AR55 | u | Partida per la integració del comptador d'energia, analitzador de xarxes i bomba de calor i elements de control interns de la bomba de calor com bombes, sondes etc Integració al sistema de control de l'edifici BMS | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 07 | Obra civil
'01.07 | 1 | P653-AR01 | Pa | Treballs d' obra civil consistents en: - Muntatge de falç sostre tècnic i sellat del mateix. per evitar fugues d' aire. - Conducció per mitjà de conductes de xapa de l' aire d' extracció de la refredadora existent i noo equip, inclos el sellat del falç sostre amb aquests. - Adaptació d' instal·lacions per a la retirada i entrada de nous equips, inclosa l' il·luminació. Inclosos tots els materials necesaris, petit material, retirades i gestió de runes, i posada en marxa de les instal·lacions afectades segons DF. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
|  | Capítol | 08 | Partides de suport
'01.08 | 1 | EZ00AR03 | u | Partida per a mesures de seguretat i salut internes de l'obra. | 0 | 1
'01.08 | 2 | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasque de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lació composadas per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou documentació de final d'obra tals com mesures, certificats, configuracions, manuals d'ús, resultats de proves, manuals de manteniment, etc. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| ED115271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
| BD135270 | m | Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEH5BCA3 | u | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CLIMAVENETA', model NX-N-G06/ CA / EC / 0262P o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 64,17 kW, EER=3,117, amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 71,55 kW, COP=3,41, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC amb una connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresor de scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors EC, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R454B. Dimensions 2395x1195x1865mm i pes en operació de 1020 kg. Inclou: - Grup hidrònic amb conjunt de dues bombes POL LH i dipòsit d' inèrcia de 140l. - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus molles - Tarja de comunicació BacNET Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ayudante calefactor | 15 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15F-00HU | mes | Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BEH15Y6 | u | Bomba de calor CLIMAVENETA model NX-N-G06/ CA / EC / 0262P | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEV2N705 | u | Transmissor de pressió diferencial d'aigua de 0 a 16 bar entre preses de pressió (connexió amb rosca tipus Screw fitting per a canonades de 8mm), amb sortida 0-10V. Requereix alimentació a 24V CA o 18-33V CC. Capsa de connexió en fluor elastòmer i membrana (en contacte amb el medi) d'inoxidable. Protecció IP65. Marca Schneider/Huba, Model DPT Aigua 0-16 o equivalent totalment muntat i conectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.93 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.93 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2051000 | u | Transmisor de presion diferencial de agua de 0 a 4 bar entre tomas de presion (conexion con tuerca tipo Screw fitting para tuberias de 8mm), con salida 0-10V. Requiere alimentacion a 24V CA o 18-33V CC. Caja de conexion en fluoro elastomero y membrana (en contacto con el medio) de inoxidable. Proteccion IP65. Marca Schneider/Huba, Modelo DPT Agua 0-4. Ref. 6552051000 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EN314327 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN314320 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | 1.5 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| ENC21040 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.6 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC21040 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | 1.5 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| P83EA-3Y8T | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 18 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.072 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.228 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.25 |  | x |  | =
| B0CC0-21OW | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.399 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.995 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PF1A-AR01 | Pa | Connexió col·lector distribució |  |  |  | Rend.: | 1
| PF1A-DUX3 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.84 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF18-034T | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | =
| BFYB-037O | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat | 1.5 |  | x |  | =
| B0A1-07KZ | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.33 |  | x |  | =
| BFW4-036T | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 0.45 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PF1A-DV10 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.8 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF18-034W | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | =
| BFW4-036V | u | Accessori per a tubs d'acer negre 4´´, per a soldar | 0.3 |  | x |  | =
| B0A1-07L3 | u | Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior | 0.24 |  | x |  | =
| BFYB-037Q | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFM3-8G5P | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.55 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.55 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM3-2166 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFM3-8G68 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.84 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM3-216D | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ0-3KXC | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.13 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.13 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ0-0DKW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ0-LCLW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-LFPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-VC3W | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'[null], de [null] de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFR0-3NLL | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.19 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.19 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY7-0DWH | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFR0-0D6U | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
| BFW1-0CVY | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFR0-3NLS | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFR0-0D75 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
| BFW1-0CW9 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x |  | =
| BFY7-0DWS | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2M-3AIY | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 50 i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2N-0B41 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 50 | 1.02 |  | x |  | =
| BGWC-09N7 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2M-3AIZ | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 50 i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N7 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer | 1 |  | x |  | =
| BG2N-0B42 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 50 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E4VF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E76L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-ELUU | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
| BG49-18E5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG4A-EP14 | u | Subministrament i muntatge d' interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment Inclou substitució de protecció actual de 63A i adaptació de quadre elèctric incloent petit material de muntatge. Totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
| BG48-19K1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG4C-BIFH | u | Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4A-2R4C | u | Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x |  | =
| BGWD-0AS7 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PJM8-H970 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM8-H6CJ | u | Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PJMA-HAH4 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'', instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU9-H5AZ | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4'' | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PN38-AR01 | u | Instalación y suminstro de valfdasñl fsadf dkhsa Caracterisrwet Incluido pequeño material, totalmete montado y en funcionamiento |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15F-00HU | mes | Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Altres
| QRTAR01 | u | Valvula de corte | 1 |  | x |  | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| PN38-EC7R | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.3 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PN44-FAR1 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J1Y | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PN44-FAR3 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.84 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PN84-DAKG | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.95 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.95 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN84-0X3I | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PNC2-H3Q7 | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC2-H3Q8 | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PNC2-HG1C | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 100 mm de diàmetre nominal, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.6 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC2-HG1E | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 100 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PNE1-763L | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4T | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PNE1-763P | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.84 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-2 | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada de les dues refredadores, i equips de bombeig i asociats existents, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, recuperació i tractament de gas refrigerant, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de refredadores incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. Retirada de falç sostre tècnic i conductes d' extracció de les refredadores existents. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 40 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ayudante calefactor | 40 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 8 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-3 | EEH5BCA4 | u | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CLIMAVENETA', model NX-CN /K /1104 o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 266,00 kW, EER=2,68, amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 282,40 kW, COP=2,93, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC amb una connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresors scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors PLUG FAN, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R410A. Dimensions 5670x1260xh:2100mm i pes en operació de 2652 kg. Inclou: - Ventiladors centrífugs - Grup hidrònic amb conjunt de dues bombes 2P HH (VELOCITAT FIXA). - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus molles - Tarja de comunicació BacNET Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol. Equip segons documentació tècnica adjunta a Annex de documentació tècnica |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ayudante calefactor | 15 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15F-00HU | mes | Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Altres
| BEH15Y7 | u | Bomba de calor CLIMAVENETA model NX-CN /K /1104 | 1 |  | x |  | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | EEV2AR55 | u | Partida per la integració del comptador d'energia, analitzador de xarxes i bomba de calor i elements de control interns de la bomba de calor com bombes, sondes etc Integració al sistema de control de l'edifici BMS |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 15 | /R | x |  | =
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informàtic | 15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-5 | EEVGTB6C | u | Subministrament i instal·lació de Comptador electrònic marca KAMSTRUP, model Multical 603, dissenyats per al mesurament de consums energètics. Inclou: Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 15ºC) i/o CALOR (2ºC - 130ºC) Cabal nominal qp 60,0 m³/h, DN100, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) 230 VAC alimentació Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) Targeta de comunicació 1: BACnet MS/TP (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica Suport pla per a muntatge a la paret Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Programat per mesurar calor i fred en 2 registres diferents: E1 i E3 Inclou tasques de comprovacions i programació, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVGAR4R | u |  | 1.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | EEVZAR32 | m | Instal·lació de cable bus per sistemes de control: -Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat, per elements de control integrables a BMS (Modbus o BACnet) -Tub flexible corrugat de plàstic sense halógens, de 20 mm de diàmetre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emisió de fums i sense emisió de gasos tóxics ni corrosius, resistencia al impacte de 2 J, resistencia a compresió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
| BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | EQN2AR10 | u | Treballs per a construcció de bancada, amb nous perfils en cas que siguin necessaris en base a dimensions de la nova bomba de calor, de tal manera que aquesta quedi perfectament recolzada. Actuacions per a l' adequació de paviment. Incloent reparacions i sanejament, reforços i millores estructurals per suportar la nova unitat i pintura general en tota l'estructrura amb imprimació i doble capa de pintura anti-oxidant per intemperie segons indicacions de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 10 | /R | x |  | =
| A0135000 | h | Ayudante soldador | 10 | /R | x |  | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 10 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-8 | EZ00AR03 | u | Partida per a mesures de seguretat i salut internes de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 8.543 | /R | x |  | =
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B15A9-AR01 | u | mesures de seguretat i salut internes de l'obra. | 0.6 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasque de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lació composadas per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou documentació de final d'obra tals com mesures, certificats, configuracions, manuals d'ús, resultats de proves, manuals de manteniment, etc. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0111000 | h | Encarregat d'obra | 12 | /R | x |  | =
| A0140000 | h | Manobre | 12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-10 | P653-AR01 | Pa | Treballs d' obra civil consistents en: - Muntatge de falç sostre tècnic i sellat del mateix. per evitar fugues d' aire. - Conducció per mitjà de conductes de xapa de l' aire d' extracció de la refredadora existent i noo equip, inclos el sellat del falç sostre amb aquests. - Adaptació d' instal·lacions per a la retirada i entrada de nous equips, inclosa l' il·luminació. Inclosos tots els materials necesaris, petit material, retirades i gestió de runes, i posada en marxa de les instal·lacions afectades segons DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 20 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 20 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 20 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 170 |  | x |  | =
| B0CC0-21OW | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 85 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 28 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 22 |  | x |  | =
| BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 24 |  | x |  | =
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 5 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-11 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUC-0OWB | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=1/2´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | PEUE-6YPO | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUE-1CJ5 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | PEVB-H959 | u | Suministrament i muntatge d' interruptor de cabal per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat Inclou integració a bomba de calor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVA-H6BR | u | Interruptor de cabal per a líquids, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | PF1A-DV11 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.93 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.93 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYB-037R | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 5´´, soldat | 1 |  | x |  | =
| BFW4-036W | u | Accessori per a tubs d'acer negre 5´´, per a soldar | 0.3 |  | x |  | =
| BF18-034Z | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | =
| B0A1-07LF | u | Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PFM3-8G69 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.95 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.95 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM3-216E | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | PFQ0-AR01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DKR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
| BFY3-065O | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | PG10-DB01 | Pa | Partida per adequació de connexió a la nova bomba de calor i instal.lació del comptador d'energia i elèctric, tot etiquetat i segons DF i REBT. Inclou adequació de quadre elèctric i de quadre de control. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | PG2J-4BHH | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.113 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1P1F | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BBT | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PG33-E4VJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.072 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PG33-E4VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.108 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.108 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2RZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PG4A-EOY3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
| BG48-19H1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | PG52-AR01 | u | Instal·lació i suministrament de comptador kwh trifàssic 250A BACnet Marca Schneider gama iEM Comptador d'energia de la sèrie Acti9 iEM per comptatge de khw trifàsic, muntat en carril DIN, amb pantalla LCD. La senyalització local addicional inclou un indicador LED verd d'encesa, un LED groc parpellejant per comprovar la precisió, una alarma de sobrecàrrega i indicadors de comunicació. Classe de precisió: Energia activa: classe 1 segons IEC 62053-21, Energia activa: classe B segons EN 50470-3 i Energia activa: classe 1 segons IEC 61557-12. Possibilitat de mesurar Potència Activa i Reactiva, Energia Activa i Reactiva, Voltatge i Corrent. Amb mesurament d' energia de quatre quadrants. Dissenyat per a xarxes de 50 Hz o 60 Hz. El corrent nominal de línia per a aquest mesurador és de fins a 250 A mitjançant connexió directa i admetrà configuracions monofàsiques i neutres, trifàsiques i trifàsiques i neutres. El protocol de comunicació és BACnet amb compatibilitat amb terminals de cargol. El comptador khw compta amb una entrada digital programable i una sortida digital programable que es pot utilitzar com a sortida de polsos. Les certificacions inclouen EAC, CE, UL i MID. Inclou toroidals per les mesures de potència i intensitat. Totalment muntat i regulat inclosos accesoris i petit material per al muntatge. Inclosa integració al sistema de control BMS. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG51-AR01 | u | Analitzador de xarxes | 1 |  | x |  | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-23 | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU9-H5AY | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | PN38-EC5R | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.165 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XB8 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | PN44-FARB | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.95 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.95 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J23 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | PNC2-HE9B | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de fosa i 150 mm de diàmetre nominal, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC2-HE9C | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de fosa i 150 mm de diàmetre nominal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | PNE1-762B | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.95 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.95 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4V | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Total
Partida d'obra
P-1 | 1NC1AR11 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidatge a punt baix per a canonada d'impulsió i tornada, format per: -Peces d'unió a canonada formada per tub i aïllament tèrmic d'escumes elastomèriques. -Vàlvules de bola Ø1/2'' -Peces còniques per al pas visual d'aigua. -Peça de connexió a punt de buidatge en polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| EN314327 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 2 |  | x |  | =
| ED115271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 3 |  | x |  | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor
A01-FEPD | h | Ayudante electricista
A01-FEPH | h | Ayudante montador
A0111000 | h | Encarregat d'obra
A0112000 | h | Cap de colla
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor
A012H000 | h | Oficial 1a electricista
A012J000 | h | Oficial 1a lampista
A012M000 | h | Oficial 1a muntador
A0135000 | h | Ayudante soldador
A013G000 | h | Ayudante calefactor
A013H000 | h | Ajudant electricista
A013J000 | h | Ajudant lampista
A013M000 | h | Ajudant muntador
A0140000 | h | Manobre
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista
A0F-000R | h | Oficial 1a montador
A0F-0013 | h | Oficial 1a informàtic
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut
Maquinària
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t
C15F-00HU | mes | Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta
Material
B0A1-07KZ | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior
B0A1-07L3 | u | Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior
B0A1-07LF | u | Abraçadora metàl·lica, de 140 mm de diàmetre interior
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat
B0CC0-21OW | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B15A9-AR01 | u | mesures de seguretat i salut internes de l'obra.
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
BD135270 | m | Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm
BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips
BEH15Y6 | u | Bomba de calor CLIMAVENETA model NX-N-G06/ CA / EC / 0262P
BEU9-H5AY | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D
BEU9-H5AZ | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 6 bar, d'esfera de 63 mm de diàmetre i rosca de connexió d'1/4''
BEUC-0OWB | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=1/2´´
BEUE-1CJ5 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80 °C
BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
BEV2051000 | u | Transmisor de presion diferencial de agua de 0 a 4 bar entre tomas de presion (conexion con tuerca tipo Screw fitting para tuberias de 8mm), con salida 0-10V. Requiere alimentacion a 24V CA o 18-33V CC. Caja de conexion en fluoro elastomero y membrana (en contacto con el medio) de inoxidable. Proteccion IP65. Marca Schneider/Huba, Modelo DPT Agua 0-4. Ref. 6552051000
BEVA-H6BR | u | Interruptor de cabal per a líquids, amb accessoris de muntatge
BEVGAR4R | u
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt
BF18-034T | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255
BF18-034W | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255
BF18-034Z | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255
BFM3-2166 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFM3-216D | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFM3-216E | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFQ0-0DKR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ0-0DKW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 50 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ0-LFPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFR0-0D6U | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFR0-0D75 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFW1-0CVY | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFW1-0CW9 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFW4-036T | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar
BFW4-036V | u | Accessori per a tubs d'acer negre 4´´, per a soldar
BFW4-036W | u | Accessori per a tubs d'acer negre 5´´, per a soldar
BFY3-065H | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix
BFY3-065O | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
BFY3-VC3W | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'[null], de [null] de gruix
BFY7-0DWH | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFY7-0DWS | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFYB-037O | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat
BFYB-037Q | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat
BFYB-037R | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de 5´´, soldat
BG22H710 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG2J-0BBT | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm
BG2N-0B41 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 50
BG2N-0B42 | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, roscat, de diàmetre nominal referència 50
BG33-G2RZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2WS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG48-19H1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment
BG48-19K1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 80 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment
BG49-18E5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG4A-2R4C | u | Interruptor en càrrega modular de 100 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
BGWC-09N7 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BGWD-0AS7 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals
BGY1-1P1F | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
BJM8-H6CJ | u | Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar
BN314320 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt
BN38-0XB8 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN
BN38-0XBI | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2 ´´,i preu alt de 64 bar de PN
BN45-2J1Y | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual
BN45-2J23 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual
BN45-2J28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual
BN84-0X3I | u | Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), tancament de seient elàstic
BNC21040 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 125 mm de diàmetre nominal i Kvs=300, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat
BNC2-H3Q8 | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal
BNC2-HE9C | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de fosa i 150 mm de diàmetre nominal
BNC2-HG1E | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 100 mm de diàmetre nominal
BNE1-1N4T | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
BNE1-1N4V | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
BNE1-1N4Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
Altres
BEH15Y7 | u | Bomba de calor CLIMAVENETA model NX-CN /K /1104
BG51-AR01 | u | Analitzador de xarxes
QRTAR01 | u | Valvula de corte

## T-DIM
|  |  |  | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB | Bomba calor campus Sabadell UAB
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
| N | Capítol | 01 | Desmantellaments
'01.01.001 | L | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada de les dues refredadores, i equips de bombeig i asociats existents, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, recuperació i tractament de gas refrigerant, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de refredadores incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. Retirada de falç sostre tècnic i conductes d' extracció de les refredadores existents. | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada de les dues refredadores, i equips de bombeig i asociats existents, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, recuperació i tractament de gas refrigerant, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de refredadores incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. Retirada de falç sostre tècnic i conductes d' extracció de les refredadores existents.
planta coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
| N | Capítol | 02 | Equips de producció
'01.02.001 | L | EEH5BCA4 | u | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CLIMAVENETA', model NX-CN /K /1104 o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 266,00 kW, EER=2,68, amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 282,40 kW, COP=2,93, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC amb una connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresors scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors PLUG FAN, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R410A. Dimensions 5670x1260xh:2100mm i pes en operació de 2652 kg. Inclou: - Ventiladors centrífugs - Grup hidrònic amb conjunt de dues bombes 2P HH (VELOCITAT FIXA). - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus molles - Tarja de comunicació BacNET Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol. Equip segons documentació tècnica adjunta a Annex de documentació tècnica | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CLIMAVENETA', model NX-CN /K /1104 o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 266,00 kW, EER=2,68, amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 282,40 kW, COP=2,93, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC amb una connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresors scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors PLUG FAN, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R410A. Dimensions 5670x1260xh:2100mm i pes en operació de 2652 kg. Inclou: - Ventiladors centrífugs - Grup hidrònic amb conjunt de dues bombes 2P HH (VELOCITAT FIXA). - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus molles - Tarja de comunicació BacNET Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol. Equip segons documentació tècnica adjunta a Annex de documentació tècnica
bc-1 |  | 1
'01.02.002 | L | EQN2AR10 | u | Treballs per a construcció de bancada, amb nous perfils en cas que siguin necessaris en base a dimensions de la nova bomba de calor, de tal manera que aquesta quedi perfectament recolzada. Actuacions per a l' adequació de paviment. Incloent reparacions i sanejament, reforços i millores estructurals per suportar la nova unitat i pintura general en tota l'estructrura amb imprimació i doble capa de pintura anti-oxidant per intemperie segons indicacions de la DF. | Treballs per a construcció de bancada, amb nous perfils en cas que siguin necessaris en base a dimensions de la nova bomba de calor, de tal manera que aquesta quedi perfectament recolzada. Actuacions per a l' adequació de paviment. Incloent reparacions i sanejament, reforços i millores estructurals per suportar la nova unitat i pintura general en tota l'estructrura amb imprimació i doble capa de pintura anti-oxidant per intemperie segons indicacions de la DF.
planta coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
| N | Capítol | 03 | Hidràulica
| N | Titol 3 | 01 | Connexió bomba de calor
'01.03.01.001 | L | PF1A-DV11 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 5´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=139,7 mm i DN=125 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
IMP |  | 18 | 1.1
RET |  | 16 | 1.1
'01.03.01.002 | L | PFQ0-AR01 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
IMP |  | 18 | 1.1
RET |  | 16 | 1.1
'01.03.01.003 | L | 1NC1AR11 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidatge a punt baix per a canonada d'impulsió i tornada, format per: -Peces d'unió a canonada formada per tub i aïllament tèrmic d'escumes elastomèriques. -Vàlvules de bola Ø1/2'' -Peces còniques per al pas visual d'aigua. -Peça de connexió a punt de buidatge en polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidatge a punt baix per a canonada d'impulsió i tornada, format per: -Peces d'unió a canonada formada per tub i aïllament tèrmic d'escumes elastomèriques. -Vàlvules de bola Ø1/2'' -Peces còniques per al pas visual d'aigua. -Peça de connexió a punt de buidatge en polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat.
BC |  | 2
Inèrcia |  | 1
'01.03.01.004 | L | PFM3-8G69 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 125 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
BC |  | 2
'01.03.01.005 | L | PN44-FARB | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
Col·lectors |  | 2
BC |  | 2
Inèrcia |  | 3
'01.03.01.006 | L | PNE1-762B | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
Ret bc |  | 1
'01.03.01.007 | L | PN38-EC5R | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de tres peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Pont manomètric |  | 2
'01.03.01.008 | L | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
Pont manomètric |  | 2
'01.03.01.009 | L | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat
bc |  | 2
Inèrcia |  | 1
'01.03.01.010 | L | PEUE-6YPO | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 3/8´´ de diàmetre, d'esfera de 38 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
bc |  | 2
Inèrcia |  | 1
'01.03.01.011 | L | PNC2-HE9B | u | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de fosa i 150 mm de diàmetre nominal, col·locada | Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de fosa i 150 mm de diàmetre nominal, col·locada
BC |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
| N | Capítol | 04 | Adequació elèctrica
'01.04.001 | L | PG10-DB01 | Pa | Partida per adequació de connexió a la nova bomba de calor i instal.lació del comptador d'energia i elèctric, tot etiquetat i segons DF i REBT. Inclou adequació de quadre elèctric i de quadre de control. | Partida per adequació de connexió a la nova bomba de calor i instal.lació del comptador d'energia i elèctric, tot etiquetat i segons DF i REBT. Inclou adequació de quadre elèctric i de quadre de control.
Adequació QE |  | 1
'01.04.002 | L | PG33-E4VP | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
linia alimentació |  | 35 | 1.1 | 4
'01.04.003 | L | PG33-E4VJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
linia terra |  | 35 | 1.1 | 1
'01.04.004 | L | PG2J-4BHH | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Connexió equips |  | 6 | 1.1
'01.04.005 | L | PG4A-EOY3 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 45 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
Protecció BC |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
| N | Capítol | 06 | Adequació control
| N | Titol 3 | 01 | Elements de camp
'01.06.01.001 | L | EEVGTB6C | u | Subministrament i instal·lació de Comptador electrònic marca KAMSTRUP, model Multical 603, dissenyats per al mesurament de consums energètics. Inclou: Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 15ºC) i/o CALOR (2ºC - 130ºC) Cabal nominal qp 60,0 m³/h, DN100, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) 230 VAC alimentació Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) Targeta de comunicació 1: BACnet MS/TP (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica Suport pla per a muntatge a la paret Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Programat per mesurar calor i fred en 2 registres diferents: E1 i E3 Inclou tasques de comprovacions i programació, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | Subministrament i instal·lació de Comptador electrònic marca KAMSTRUP, model Multical 603, dissenyats per al mesurament de consums energètics. Inclou: Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 15ºC) i/o CALOR (2ºC - 130ºC) Cabal nominal qp 60,0 m³/h, DN100, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) 230 VAC alimentació Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) Targeta de comunicació 1: BACnet MS/TP (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica Suport pla per a muntatge a la paret Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Programat per mesurar calor i fred en 2 registres diferents: E1 i E3 Inclou tasques de comprovacions i programació, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat.
pc |  | 1
'01.06.01.002 | L | PEVB-H959 | u | Suministrament i muntatge d' interruptor de cabal per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat Inclou integració a bomba de calor | Suministrament i muntatge d' interruptor de cabal per a líquid, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat Inclou integració a bomba de calor
Circuit hidràulic IMP |  | 1
'01.06.01.003 | L | PG52-AR01 | u | Instal·lació i suministrament de comptador kwh trifàssic 250A BACnet Marca Schneider gama iEM Comptador d'energia de la sèrie Acti9 iEM per comptatge de khw trifàsic, muntat en carril DIN, amb pantalla LCD. La senyalització local addicional inclou un indicador LED verd d'encesa, un LED groc parpellejant per comprovar la precisió, una alarma de sobrecàrrega i indicadors de comunicació. Classe de precisió: Energia activa: classe 1 segons IEC 62053-21, Energia activa: classe B segons EN 50470-3 i Energia activa: classe 1 segons IEC 61557-12. Possibilitat de mesurar Potència Activa i Reactiva, Energia Activa i Reactiva, Voltatge i Corrent. Amb mesurament d' energia de quatre quadrants. Dissenyat per a xarxes de 50 Hz o 60 Hz. El corrent nominal de línia per a aquest mesurador és de fins a 250 A mitjançant connexió directa i admetrà configuracions monofàsiques i neutres, trifàsiques i trifàsiques i neutres. El protocol de comunicació és BACnet amb compatibilitat amb terminals de cargol. El comptador khw compta amb una entrada digital programable i una sortida digital programable que es pot utilitzar com a sortida de polsos. Les certificacions inclouen EAC, CE, UL i MID. Inclou toroidals per les mesures de potència i intensitat. Totalment muntat i regulat inclosos accesoris i petit material per al muntatge. Inclosa integració al sistema de control BMS. | Instal·lació i suministrament de comptador kwh trifàssic 250A BACnet Marca Schneider gama iEM Comptador d'energia de la sèrie Acti9 iEM per comptatge de khw trifàsic, muntat en carril DIN, amb pantalla LCD. La senyalització local addicional inclou un indicador LED verd d'encesa, un LED groc parpellejant per comprovar la precisió, una alarma de sobrecàrrega i indicadors de comunicació. Classe de precisió: Energia activa: classe 1 segons IEC 62053-21, Energia activa: classe B segons EN 50470-3 i Energia activa: classe 1 segons IEC 61557-12. Possibilitat de mesurar Potència Activa i Reactiva, Energia Activa i Reactiva, Voltatge i Corrent. Amb mesurament d' energia de quatre quadrants. Dissenyat per a xarxes de 50 Hz o 60 Hz. El corrent nominal de línia per a aquest mesurador és de fins a 250 A mitjançant connexió directa i admetrà configuracions monofàsiques i neutres, trifàsiques i trifàsiques i neutres. El protocol de comunicació és BACnet amb compatibilitat amb terminals de cargol. El comptador khw compta amb una entrada digital programable i una sortida digital programable que es pot utilitzar com a sortida de polsos. Les certificacions inclouen EAC, CE, UL i MID. Inclou toroidals per les mesures de potència i intensitat. Totalment muntat i regulat inclosos accesoris i petit material per al muntatge. Inclosa integració al sistema de control BMS.
Circuit Bomba calor |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
| N | Capítol | 06 | Adequació control
| N | Titol 3 | 02 | Cablejat i distribució
'01.06.02.001 | L | EEVZAR32 | m | Instal·lació de cable bus per sistemes de control: -Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat, per elements de control integrables a BMS (Modbus o BACnet) -Tub flexible corrugat de plàstic sense halógens, de 20 mm de diàmetre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emisió de fums i sense emisió de gasos tóxics ni corrosius, resistencia al impacte de 2 J, resistencia a compresió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | Instal·lació de cable bus per sistemes de control: -Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat, per elements de control integrables a BMS (Modbus o BACnet) -Tub flexible corrugat de plàstic sense halógens, de 20 mm de diàmetre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emisió de fums i sense emisió de gasos tóxics ni corrosius, resistencia al impacte de 2 J, resistencia a compresió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
comptador energia |  | 50 | 1.2
Bomba de calor |  | 50 | 1.2
| N | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
| N | Capítol | 06 | Adequació control
| N | Titol 3 | 03 | Integració
'01.06.03.001 | L | EEV2AR55 | u | Partida per la integració del comptador d'energia, analitzador de xarxes i bomba de calor i elements de control interns de la bomba de calor com bombes, sondes etc Integració al sistema de control de l'edifici BMS | Partida per la integració del comptador d'energia, analitzador de xarxes i bomba de calor i elements de control interns de la bomba de calor com bombes, sondes etc Integració al sistema de control de l'edifici BMS
planta coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4423_Bomba de calor campus Sabadell UAB
| N | Capítol | 07 | Obra civil
'01.07.001 | L | P653-AR01 | Pa | Treballs d' obra civil consistents en: - Muntatge de falç sostre tècnic i sellat del mateix. per evitar fugues d' aire. - Conducció per mitjà de conductes de xapa de l' aire d' extracció de la refredadora existent i noo equip, inclos el sellat del falç sostre amb aquests. - Adaptació d' instal·lacions per a la retirada i entrada de nous equips, inclosa l' il·luminació. Inclosos tots els materials necesaris, petit material, retirades i gestió de runes, i posada en marxa de les instal·lacions afectades segons DF. | Treballs d' obra civil consistents en: - Muntatge de falç sostre tècnic i sellat del mateix. per evitar fugues d' aire. - Conducció per mitjà de conductes de xapa de l' aire d' extracció de la refredadora existent i noo equip, inclos el sellat del falç sostre amb aquests. - Adaptació d' instal·lacions per a la retirada i entrada de nous equips, inclosa l' il·luminació. Inclosos tots els materials necesaris, petit material, retirades i gestió de runes, i posada en marxa de les instal·lacions afectades segons DF.
1