## T-PRES
|  |  |  | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 01 | Desmantellaments
'01.01 | 1 | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada de refredadora, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, recuperació i tractament de gas refrigerant, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de refredadores incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 02 | Equips de producció
'01.02 | 1 | EEH5BCA4 | u | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CARRIER', model 30RQP 210R o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 211,00 kW, EER=2,75 amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 226,00 kW, COP=2,91, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC. Connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresor de scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors estàtics d' alta pressió, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R32. Dimensions 2410x2253x2324 mm i pes en operació de 1784 kg. Inclou: - Quadre elèctric i quadre de control - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus tacos de caucho - Tarja de comunicació Modbus per integració directe al sistema de control Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol. | 0 | 1
'01.02 | 2 | EQN2AR10 | u | Treballs per a modifiació de bancada, amb nous perfils en cas que siguin necessaris en base a dimensions de la nova bomba de calor, de tal manera que aquesta quedi perfectament recolzada i s' ajusti l' altura de l' equip a l' altura de la sala. Actuacions per a l' adequació de paviment. Incloent reparacions i sanejament, reforços i millores estructurals per suportar la nova unitat i pintura general en tota l'estructrura amb imprimació i doble capa de pintura anti-oxidant per intemperie segons indicacions de la DF. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 03 | Hidràulica
|  | Titol 3 | 01 | Connexió bomba de calor
'01.03.01 | 1 | PF1A-DV10 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 13.2
'01.03.01 | 2 | PFQ0-LCLW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 13.2
'01.03.01 | 3 | PFR0-3NLS | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 0 | 13.2
'01.03.01 | 4 | 1NC1AR11 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidatge a punt baix per a canonada d'impulsió i tornada, format per: -Peces d'unió a canonada formada per tub i aïllament tèrmic d'escumes elastomèriques. -Vàlvules de bola Ø1/2'' -Peces còniques per al pas visual d'aigua. -Peça de connexió a punt de buidatge en polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | 0 | 1
'01.03.01 | 5 | PFM3-8G68 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 2
'01.03.01 | 6 | PN44-FAR3 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 0 | 3
'01.03.01 | 7 | PNE1-763P | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 1
'01.03.01 | 8 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat | 0 | 2
'01.03.01 | 9 | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 0 | 2
'01.03.01 | 10 | PEUE-6YQ5 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80°C, col·locat roscat | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 04 | Adequació elèctrica
'01.04 | 1 | PG33-E4VF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 11
'01.04 | 2 | PG33-E4VJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 44
'01.04 | 3 | PG2J-4BHH | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 0 | 3.3
'01.04 | 4 | PG4A-EOV7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 06 | Adequació control
|  | Titol 3 | 01 | Elements de camp
'01.06.01 | 1 | EEVGTB6C | u | Subministrament i instal·lació de Comptador electrònic marca KAMSTRUP, model Multical 603, dissenyats per al mesurament de consums energètics. Inclou: Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 15ºC) i/o CALOR (2ºC - 130ºC) Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) 230 VAC alimentació Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) Targeta de comunicació 1: ModBus MS/TP (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica Suport pla per a muntatge a la paret Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Programat per mesurar calor i fred en 2 registres diferents: E1 i E3 Inclou tasques de comprovacions i programació, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | 0 | 1
'01.06.01 | 2 | PG52-AR01 | u | Instal·lació i suministrament de comptador kwh trifàssic 250A BACnet Marca Schneider gama iEM Comptador d'energia de la sèrie Acti9 iEM per comptatge de khw trifàsic, muntat en carril DIN, amb pantalla LCD. La senyalització local addicional inclou un indicador LED verd d'encesa, un LED groc parpellejant per comprovar la precisió, una alarma de sobrecàrrega i indicadors de comunicació. Classe de precisió: Energia activa: classe 1 segons IEC 62053-21, Energia activa: classe B segons EN 50470-3 i Energia activa: classe 1 segons IEC 61557-12. Possibilitat de mesurar Potència Activa i Reactiva, Energia Activa i Reactiva, Voltatge i Corrent. Amb mesurament d' energia de quatre quadrants. Dissenyat per a xarxes de 50 Hz o 60 Hz. El corrent nominal de línia per a aquest mesurador és de fins a 250 A mitjançant connexió directa i admetrà configuracions monofàsiques i neutres, trifàsiques i trifàsiques i neutres. El protocol de comunicació és ModBus amb compatibilitat amb terminals de cargol. El comptador khw compta amb una entrada digital programable i una sortida digital programable que es pot utilitzar com a sortida de polsos. Les certificacions inclouen EAC, CE, UL i MID. Inclou toroidals per les mesures de potència i intensitat. Totalment muntat i regulat inclosos accesoris i petit material per al muntatge. Inclosa integració al sistema de control BMS. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 06 | Adequació control
|  | Titol 3 | 02 | Cablejat i distribució
'01.06.02 | 1 | EEVZAR32 | m | Instal·lació de cable bus per sistemes de control: -Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat, per elements de control integrables a BMS (Modbus o BACnet) -Tub flexible corrugat de plàstic sense halógens, de 20 mm de diàmetre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emisió de fums i sense emisió de gasos tóxics ni corrosius, resistencia al impacte de 2 J, resistencia a compresió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0 | 48
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 06 | Adequació control
|  | Titol 3 | 03 | Integració
'01.06.03 | 1 | EEV2AR55 | u | Partida per la integració del comptador d'energia, analitzador de xarxes i bomba de calor i elements de control interns de la bomba de calor com bombes, sondes etc Integració i adaptació del sistema de control actual de l'edifici BMS | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 07 | Obra civil
'01.07 | 1 | P653-AR01 | Pa | Treballs d' obra civil consistents en: - Desmuntatge de coberta lleugera i perfils estructurals - Muntatge de coberta lleugera i perfils estructurals - Conducció per mitjà de conductes de xapa de l' aire d' extracció - Adaptació d' instal·lacions per a la retirada i entrada de nous equips, inclosa l' il·luminació. Inclosos, mitjans d' elevació i grues, tots els materials necesaris, petit material, retirades i gestió de runes, i posada en marxa de les instal·lacions afectades segons DF. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
|  | Capítol | 08 | Partides de suport
'01.08 | 1 | EZ00AR03 | u | Partida per a mesures de seguretat i salut internes de l'obra. | 0 | 1
'01.08 | 2 | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasque de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lació composadas per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou documentació de final d'obra tals com mesures, certificats, configuracions, manuals d'ús, resultats de proves, manuals de manteniment, etc. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| ED115271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD135270 | m | Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EN314327 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN314320 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| A%AUX001 | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | 1.5 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-2 | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada de refredadora, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, recuperació i tractament de gas refrigerant, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de refredadores incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ayudante calefactor | 20 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 8 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-3 | EEH5BCA4 | u | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CARRIER', model 30RQP 210R o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 211,00 kW, EER=2,75 amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 226,00 kW, COP=2,91, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC. Connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresor de scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors estàtics d' alta pressió, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R32. Dimensions 2410x2253x2324 mm i pes en operació de 1784 kg. Inclou: - Quadre elèctric i quadre de control - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus tacos de caucho - Tarja de comunicació Modbus per integració directe al sistema de control Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ayudante calefactor | 15 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15F-00HU | mes | Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Altres
| BEH15Y7 | u | Bomba de calor CARRIER model 30RQP 210R | 1 |  | x |  | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | EEV2AR55 | u | Partida per la integració del comptador d'energia, analitzador de xarxes i bomba de calor i elements de control interns de la bomba de calor com bombes, sondes etc Integració i adaptació del sistema de control actual de l'edifici BMS |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 15 | /R | x |  | =
| A0F-0013 | h | Oficial 1a informàtic | 15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-5 | EEVGTB6C | u | Subministrament i instal·lació de Comptador electrònic marca KAMSTRUP, model Multical 603, dissenyats per al mesurament de consums energètics. Inclou: Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 15ºC) i/o CALOR (2ºC - 130ºC) Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) 230 VAC alimentació Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) Targeta de comunicació 1: ModBus MS/TP (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica Suport pla per a muntatge a la paret Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Programat per mesurar calor i fred en 2 registres diferents: E1 i E3 Inclou tasques de comprovacions i programació, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVGAR4R | u |  | 1.5 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | EEVZAR32 | m | Instal·lació de cable bus per sistemes de control: -Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat, per elements de control integrables a BMS (Modbus o BACnet) -Tub flexible corrugat de plàstic sense halógens, de 20 mm de diàmetre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emisió de fums i sense emisió de gasos tóxics ni corrosius, resistencia al impacte de 2 J, resistencia a compresió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
| BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | EQN2AR10 | u | Treballs per a modifiació de bancada, amb nous perfils en cas que siguin necessaris en base a dimensions de la nova bomba de calor, de tal manera que aquesta quedi perfectament recolzada i s' ajusti l' altura de l' equip a l' altura de la sala. Actuacions per a l' adequació de paviment. Incloent reparacions i sanejament, reforços i millores estructurals per suportar la nova unitat i pintura general en tota l'estructrura amb imprimació i doble capa de pintura anti-oxidant per intemperie segons indicacions de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 10 | /R | x |  | =
| A0112000 | h | Cap de colla | 10 | /R | x |  | =
| A0135000 | h | Ayudante soldador | 10 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-8 | EZ00AR03 | u | Partida per a mesures de seguretat i salut internes de l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 6 | /R | x |  | =
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B15A9-AR01 | u | mesures de seguretat i salut internes de l'obra. | 0.6 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | HB2AAE32 | u | Partida corresponen a les tasque de suport de posada en marxa del conjunt de la instal·lació composadas per: - Omplerta del circuit de climatització i proves de pressió, i d'estanqueitat. - Equilibrat del sistema hidraùlic i valvuleria amb cabals nominals de projecte. - Configuració de paramentres particulars i proves de funcionament de sistema de regulació i control. Totes les proves d'acord a les especificacions del IT2 del RITE i a les normatives UNE corresponents. Inclou documentació de final d'obra tals com mesures, certificats, configuracions, manuals d'ús, resultats de proves, manuals de manteniment, etc. Inclou totes les tasques necessàries per a garantizar una posada en marxa complerta i acurada de la instal·lació, així com una prova general variant consignes i diferents situacions. Incloent tot l'aparellatge i estris de mesura neessaris així com mà d'obra i equips auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0111000 | h | Encarregat d'obra | 10 | /R | x |  | =
| A0140000 | h | Manobre | 10 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-10 | P653-AR01 | Pa | Treballs d' obra civil consistents en: - Desmuntatge de coberta lleugera i perfils estructurals - Muntatge de coberta lleugera i perfils estructurals - Conducció per mitjà de conductes de xapa de l' aire d' extracció - Adaptació d' instal·lacions per a la retirada i entrada de nous equips, inclosa l' il·luminació. Inclosos, mitjans d' elevació i grues, tots els materials necesaris, petit material, retirades i gestió de runes, i posada en marxa de les instal·lacions afectades segons DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 70 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 70 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 16 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15F-00HU | mes | Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 5 |  | x |  | =
| BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 15 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-11 | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUC-0OWB | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=1/2´´ | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | PEUE-6YQ5 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80°C, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUE-1CJD | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | PF1A-DV10 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.8 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYB-037Q | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat | 1 |  | x |  | =
| BFW4-036V | u | Accessori per a tubs d'acer negre 4´´, per a soldar | 0.3 |  | x |  | =
| BF18-034W | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | =
| B0A1-07L3 | u | Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior | 0.24 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | PFM3-8G68 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.84 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM3-216D | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PFQ0-LCLW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-VC3W | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'[null], de [null] de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ0-LFPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | PFR0-3NLS | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFR0-0D75 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | =
| BFW1-0CW9 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x |  | =
| BFY7-0DWS | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | PG2J-4BHH | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.113 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BBT | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x |  | =
| BGY1-1P1F | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | PG33-E4VF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PG33-E4VJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.072 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PG4A-EOV7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
| BG48-19E1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PG52-AR01 | u | Instal·lació i suministrament de comptador kwh trifàssic 250A BACnet Marca Schneider gama iEM Comptador d'energia de la sèrie Acti9 iEM per comptatge de khw trifàsic, muntat en carril DIN, amb pantalla LCD. La senyalització local addicional inclou un indicador LED verd d'encesa, un LED groc parpellejant per comprovar la precisió, una alarma de sobrecàrrega i indicadors de comunicació. Classe de precisió: Energia activa: classe 1 segons IEC 62053-21, Energia activa: classe B segons EN 50470-3 i Energia activa: classe 1 segons IEC 61557-12. Possibilitat de mesurar Potència Activa i Reactiva, Energia Activa i Reactiva, Voltatge i Corrent. Amb mesurament d' energia de quatre quadrants. Dissenyat per a xarxes de 50 Hz o 60 Hz. El corrent nominal de línia per a aquest mesurador és de fins a 250 A mitjançant connexió directa i admetrà configuracions monofàsiques i neutres, trifàsiques i trifàsiques i neutres. El protocol de comunicació és ModBus amb compatibilitat amb terminals de cargol. El comptador khw compta amb una entrada digital programable i una sortida digital programable que es pot utilitzar com a sortida de polsos. Les certificacions inclouen EAC, CE, UL i MID. Inclou toroidals per les mesures de potència i intensitat. Totalment muntat i regulat inclosos accesoris i petit material per al muntatge. Inclosa integració al sistema de control BMS. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BG51-AR01 | u | Analitzador de xarxes | 1 |  | x |  | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-22 | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU9-H5AY | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | PN44-FAR3 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.84 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | PNE1-763P | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.84 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1-1N4Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Total
Partida d'obra
P-1 | 1NC1AR11 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidatge a punt baix per a canonada d'impulsió i tornada, format per: -Peces d'unió a canonada formada per tub i aïllament tèrmic d'escumes elastomèriques. -Vàlvules de bola Ø1/2'' -Peces còniques per al pas visual d'aigua. -Peça de connexió a punt de buidatge en polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| ED115271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 3 |  | x |  | =
| EN314327 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de pn, de bronze, preu alt, muntada superficialment | 2 |  | x |  | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor
A01-FEPD | h | Ayudante electricista
A01-FEPH | h | Ayudante montador
A0111000 | h | Encarregat d'obra
A0112000 | h | Cap de colla
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor
A012H000 | h | Oficial 1a electricista
A012J000 | h | Oficial 1a lampista
A012M000 | h | Oficial 1a muntador
A0135000 | h | Ayudante soldador
A013G000 | h | Ayudante calefactor
A013H000 | h | Ajudant electricista
A013J000 | h | Ajudant lampista
A013M000 | h | Ajudant muntador
A0140000 | h | Manobre
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista
A0F-000R | h | Oficial 1a montador
A0F-0013 | h | Oficial 1a informàtic
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut
Maquinària
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t
C15F-00HU | mes | Grua de 30 m de ploma, 40 m d'alçària i 2 t de pes en punta
Material
B0A1-07L3 | u | Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior
B15A9-AR01 | u | mesures de seguretat i salut internes de l'obra.
BD135270 | m | Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm
BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips
BEU9-H5AY | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D
BEUC-0OWB | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=1/2´´
BEUE-1CJD | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80 °C
BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat
BEVGAR4R | u
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt
BF18-034W | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255
BFM3-216D | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFQ0-LFPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFR0-0D75 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFW1-0CW9 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFW4-036V | u | Accessori per a tubs d'acer negre 4´´, per a soldar
BFY3-VC3W | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'[null], de [null] de gruix
BFY7-0DWS | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFYB-037Q | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat
BG22H710 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 20 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V
BG2J-0BBT | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm
BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG48-19E1 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BGY1-1P1F | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
BN314320 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2´´, 10 bar de pn, de bronze, preu alt
BN45-2J28 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual
BNE1-1N4Y | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre
Altres
BEH15Y7 | u | Bomba de calor CARRIER model 30RQP 210R
BG51-AR01 | u | Analitzador de xarxes

## T-DIM
|  |  |  | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1 | Bomba calor facultat Veterinaria UAB_v1
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
| N | Capítol | 01 | Desmantellaments
'01.01.001 | L | ED12DER00 | u | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada de refredadora, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, recuperació i tractament de gas refrigerant, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de refredadores incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses. | Desmantellament d' elements obsolets, desconnexió i retirada de refredadora, d'acord a projecte i indicacions de la DF. Buidat i segellat dels circuits que restin en us, recuperació i tractament de gas refrigerant, acopi d'equips segons indicacions de manteniment edifici, desmuntatge de refredadores incloent part proporcional de grua, mitjans d'elevació, càrrega en camió dels residus i equips, trasllat a abocador autoritzat amb pagament de taxes incloses.
planta coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
| N | Capítol | 02 | Equips de producció
'01.02.001 | L | EEH5BCA4 | u | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CARRIER', model 30RQP 210R o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 211,00 kW, EER=2,75 amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 226,00 kW, COP=2,91, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC. Connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresor de scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors estàtics d' alta pressió, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R32. Dimensions 2410x2253x2324 mm i pes en operació de 1784 kg. Inclou: - Quadre elèctric i quadre de control - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus tacos de caucho - Tarja de comunicació Modbus per integració directe al sistema de control Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol. | Subministrament i instal·lació de màquina bomba de calor, marca 'CARRIER', model 30RQP 210R o equivalent, d'acord amb les especificacions de projecte, per a una potència de fred de 211,00 kW, EER=2,75 amb unes temperatures d'aigua de 7-12ºC, i una potència de calor de 226,00 kW, COP=2,91, amb unes temperatures d'aigua de 45-40ºC. Connexió elèctrica 400V - 3F+N+T, amb compresor de scroll i bescanviador de plaques, amb ventiladors estàtics d' alta pressió, 2 circuits frigorífics independents amb refrigerant R32. Dimensions 2410x2253x2324 mm i pes en operació de 1784 kg. Inclou: - Quadre elèctric i quadre de control - Anti intrusió d' insectes o elements - Soportació antivibratoris tipus tacos de caucho - Tarja de comunicació Modbus per integració directe al sistema de control Amb part proporcional d'elements de muntatge, amb grua, llicències, mitjans d'elevació i transport inclosos, inclou materials auxiliars, totalment muntada, connectada i programada. Inclou també tots els accessoris, elements de connexió necessaris i posada en marxa segons RITE, DF i indicacions plànol.
bc-1 |  | 1
'01.02.002 | L | EQN2AR10 | u | Treballs per a modifiació de bancada, amb nous perfils en cas que siguin necessaris en base a dimensions de la nova bomba de calor, de tal manera que aquesta quedi perfectament recolzada i s' ajusti l' altura de l' equip a l' altura de la sala. Actuacions per a l' adequació de paviment. Incloent reparacions i sanejament, reforços i millores estructurals per suportar la nova unitat i pintura general en tota l'estructrura amb imprimació i doble capa de pintura anti-oxidant per intemperie segons indicacions de la DF. | Treballs per a modifiació de bancada, amb nous perfils en cas que siguin necessaris en base a dimensions de la nova bomba de calor, de tal manera que aquesta quedi perfectament recolzada i s' ajusti l' altura de l' equip a l' altura de la sala. Actuacions per a l' adequació de paviment. Incloent reparacions i sanejament, reforços i millores estructurals per suportar la nova unitat i pintura general en tota l'estructrura amb imprimació i doble capa de pintura anti-oxidant per intemperie segons indicacions de la DF.
planta coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
| N | Capítol | 03 | Hidràulica
| N | Titol 3 | 01 | Connexió bomba de calor
'01.03.01.001 | L | PF1A-DV10 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
IMP |  | 6 | 1.1
RET |  | 6 | 1.1
'01.03.01.002 | L | PFQ0-LCLW | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 55 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
IMP |  | 6 | 1.1
RET |  | 6 | 1.1
'01.03.01.003 | L | PFR0-3NLS | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
IMP |  | 6 | 1.1
RET |  | 6 | 1.1
'01.03.01.004 | L | 1NC1AR11 | u | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidatge a punt baix per a canonada d'impulsió i tornada, format per: -Peces d'unió a canonada formada per tub i aïllament tèrmic d'escumes elastomèriques. -Vàlvules de bola Ø1/2'' -Peces còniques per al pas visual d'aigua. -Peça de connexió a punt de buidatge en polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | Subministrament i instal·lació de conjunt de buidatge a punt baix per a canonada d'impulsió i tornada, format per: -Peces d'unió a canonada formada per tub i aïllament tèrmic d'escumes elastomèriques. -Vàlvules de bola Ø1/2'' -Peces còniques per al pas visual d'aigua. -Peça de connexió a punt de buidatge en polipropilè. Inclou materials auxiliars, totalment muntat i connectat.
BC |  | 1
'01.03.01.005 | L | PFM3-8G68 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat
BC |  | 2
'01.03.01.006 | L | PN44-FAR3 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
Reposició en mal estat |  | 3
'01.03.01.007 | L | PNE1-763P | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre, muntat superficialment
BC ret |  | 1
'01.03.01.008 | L | PEUC-51AT | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat
Punt alt |  | 2
'01.03.01.009 | L | PJMA-HAH3 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat
IMP / RET |  | 2
'01.03.01.010 | L | PEUE-6YQ5 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80°C, col·locat roscat | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2'' de diàmetre, d'esfera de 80 mm, de <= 80°C, col·locat roscat
IMP / RET |  | 2
| N | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
| N | Capítol | 04 | Adequació elèctrica
'01.04.001 | L | PG33-E4VF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
TT |  | 10 | 1 | 1.1
'01.04.002 | L | PG33-E4VJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
3F+N |  | 10 | 4 | 1.1
'01.04.003 | L | PG2J-4BHH | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Connexió equip |  | 3 | 1.1
'01.04.004 | L | PG4A-EOV7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
Protecció |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
| N | Capítol | 06 | Adequació control
| N | Titol 3 | 01 | Elements de camp
'01.06.01.001 | L | EEVGTB6C | u | Subministrament i instal·lació de Comptador electrònic marca KAMSTRUP, model Multical 603, dissenyats per al mesurament de consums energètics. Inclou: Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 15ºC) i/o CALOR (2ºC - 130ºC) Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) 230 VAC alimentació Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) Targeta de comunicació 1: ModBus MS/TP (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica Suport pla per a muntatge a la paret Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Programat per mesurar calor i fred en 2 registres diferents: E1 i E3 Inclou tasques de comprovacions i programació, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat. | Subministrament i instal·lació de Comptador electrònic marca KAMSTRUP, model Multical 603, dissenyats per al mesurament de consums energètics. Inclou: Integrador M603-E Pt500 de 2 fils, t1-t2-t3, V1-V2 Caudalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® tipus 44 per FRED (2ºC - 15ºC) i/o CALOR (2ºC - 130ºC) Cabal nominal qp 40,0 m³/h, 300 mm X DN80, PN 25 en acer inoxidable. Joc de 2 sondes de butxaca amb 1,5 m de cable, & 5,8. amb Joc portasondes de 140 mm X R½´´, acer inox. per ø 5,8 mm (2 unit.) 230 VAC alimentació Cable de connexió entre Multical i Ultraflow – 10 m. Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys, 36 mesos, 460 dies i 1.392 hores) Targeta de comunicació 1: ModBus MS/TP (RS-485) + 2 entrades de polsos (A, B)* Placa metàl·lica per a capçal de lectura òptica Suport pla per a muntatge a la paret Compleix amb la normativa MID (caudàlímetre, integrador i sondes) Programat per mesurar calor i fred en 2 registres diferents: E1 i E3 Inclou tasques de comprovacions i programació, amb materials auxiliars, totalment muntat i connectat.
pc |  | 1
'01.06.01.002 | L | PG52-AR01 | u | Instal·lació i suministrament de comptador kwh trifàssic 250A BACnet Marca Schneider gama iEM Comptador d'energia de la sèrie Acti9 iEM per comptatge de khw trifàsic, muntat en carril DIN, amb pantalla LCD. La senyalització local addicional inclou un indicador LED verd d'encesa, un LED groc parpellejant per comprovar la precisió, una alarma de sobrecàrrega i indicadors de comunicació. Classe de precisió: Energia activa: classe 1 segons IEC 62053-21, Energia activa: classe B segons EN 50470-3 i Energia activa: classe 1 segons IEC 61557-12. Possibilitat de mesurar Potència Activa i Reactiva, Energia Activa i Reactiva, Voltatge i Corrent. Amb mesurament d' energia de quatre quadrants. Dissenyat per a xarxes de 50 Hz o 60 Hz. El corrent nominal de línia per a aquest mesurador és de fins a 250 A mitjançant connexió directa i admetrà configuracions monofàsiques i neutres, trifàsiques i trifàsiques i neutres. El protocol de comunicació és ModBus amb compatibilitat amb terminals de cargol. El comptador khw compta amb una entrada digital programable i una sortida digital programable que es pot utilitzar com a sortida de polsos. Les certificacions inclouen EAC, CE, UL i MID. Inclou toroidals per les mesures de potència i intensitat. Totalment muntat i regulat inclosos accesoris i petit material per al muntatge. Inclosa integració al sistema de control BMS. | Instal·lació i suministrament de comptador kwh trifàssic 250A BACnet Marca Schneider gama iEM Comptador d'energia de la sèrie Acti9 iEM per comptatge de khw trifàsic, muntat en carril DIN, amb pantalla LCD. La senyalització local addicional inclou un indicador LED verd d'encesa, un LED groc parpellejant per comprovar la precisió, una alarma de sobrecàrrega i indicadors de comunicació. Classe de precisió: Energia activa: classe 1 segons IEC 62053-21, Energia activa: classe B segons EN 50470-3 i Energia activa: classe 1 segons IEC 61557-12. Possibilitat de mesurar Potència Activa i Reactiva, Energia Activa i Reactiva, Voltatge i Corrent. Amb mesurament d' energia de quatre quadrants. Dissenyat per a xarxes de 50 Hz o 60 Hz. El corrent nominal de línia per a aquest mesurador és de fins a 250 A mitjançant connexió directa i admetrà configuracions monofàsiques i neutres, trifàsiques i trifàsiques i neutres. El protocol de comunicació és ModBus amb compatibilitat amb terminals de cargol. El comptador khw compta amb una entrada digital programable i una sortida digital programable que es pot utilitzar com a sortida de polsos. Les certificacions inclouen EAC, CE, UL i MID. Inclou toroidals per les mesures de potència i intensitat. Totalment muntat i regulat inclosos accesoris i petit material per al muntatge. Inclosa integració al sistema de control BMS.
Circuit Bomba calor |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
| N | Capítol | 06 | Adequació control
| N | Titol 3 | 02 | Cablejat i distribució
'01.06.02.001 | L | EEVZAR32 | m | Instal·lació de cable bus per sistemes de control: -Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat, per elements de control integrables a BMS (Modbus o BACnet) -Tub flexible corrugat de plàstic sense halógens, de 20 mm de diàmetre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emisió de fums i sense emisió de gasos tóxics ni corrosius, resistencia al impacte de 2 J, resistencia a compresió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | Instal·lació de cable bus per sistemes de control: -Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat, per elements de control integrables a BMS (Modbus o BACnet) -Tub flexible corrugat de plàstic sense halógens, de 20 mm de diàmetre nominal, aillant i no propagador de la flama, de baixa emisió de fums i sense emisió de gasos tóxics ni corrosius, resistencia al impacte de 2 J, resistencia a compresió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
comptador energia |  | 20 | 1.2
Bomba de calor |  | 20 | 1.2
| N | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
| N | Capítol | 06 | Adequació control
| N | Titol 3 | 03 | Integració
'01.06.03.001 | L | EEV2AR55 | u | Partida per la integració del comptador d'energia, analitzador de xarxes i bomba de calor i elements de control interns de la bomba de calor com bombes, sondes etc Integració i adaptació del sistema de control actual de l'edifici BMS | Partida per la integració del comptador d'energia, analitzador de xarxes i bomba de calor i elements de control interns de la bomba de calor com bombes, sondes etc Integració i adaptació del sistema de control actual de l'edifici BMS
planta coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto4323_Bomba de calor facultat Veterinària UAB_v1
| N | Capítol | 07 | Obra civil
'01.07.001 | L | P653-AR01 | Pa | Treballs d' obra civil consistents en: - Desmuntatge de coberta lleugera i perfils estructurals - Muntatge de coberta lleugera i perfils estructurals - Conducció per mitjà de conductes de xapa de l' aire d' extracció - Adaptació d' instal·lacions per a la retirada i entrada de nous equips, inclosa l' il·luminació. Inclosos, mitjans d' elevació i grues, tots els materials necesaris, petit material, retirades i gestió de runes, i posada en marxa de les instal·lacions afectades segons DF. | Treballs d' obra civil consistents en: - Desmuntatge de coberta lleugera i perfils estructurals - Muntatge de coberta lleugera i perfils estructurals - Conducció per mitjà de conductes de xapa de l' aire d' extracció - Adaptació d' instal·lacions per a la retirada i entrada de nous equips, inclosa l' il·luminació. Inclosos, mitjans d' elevació i grues, tots els materials necesaris, petit material, retirades i gestió de runes, i posada en marxa de les instal·lacions afectades segons DF.
1