## Fitxa 1
REF PROJECTE: CI124009- Suministrament refredadores |  | Rev.:0
Data: Octubre 2024
| REF-01 | SI O NO ES COMPLEIX:
Dades Generals | MODEL DE REFERENCIA
Marca/Model de referencia (o equivalent) | CARRIER AQUAFORCE 30KAVZE-1200
Capacitat frigorífica kW ≥ | 1268
E.E.R.≥ | 3.37
SEER ≥ | 5.55
SEPR ≥ | 6.26
Refrigerant | R-1234ZE
Condensació | Aire
Compressor | Cargol (bi-rotor) Inverter
Ventiladors | Velocitat variable
Certificació EUROVENT | SI
Circuit Aigua refredada. Dades aproximades
Cabal de aigua refredada l/s | 60.5
Temperatura entrada aigua refredada ºC | 12
Temperatura sortida aigua refredada ºC | 7
Pèrdua de càrrega en el circuit (kPa) | 35.3
Bescanviadors preparats per pressio 21 bar | Si
Nº circuits frigorífics ≥ | 2
Nº circuits frigorífics min | 2
Circuits elèctrics. Dades aproximades
Alimentació elèctrica de potència | 400V- 50Hz - 3Ph
Intensitat Màxima (A) | 854
Factor de potència | 0.92
Dades físiques. Dades màximes
Longitud mm | 12732
Amplada mm | 2262
Alçada mm (limitació pantalla acústica) | 2324
Pes en servei kg | 10285
Pes en transport kg | 10061
Altres caracteristiques
Baix nivell sonor | Encapsulat estètic i acústic dels compressors
Quadre Elèctric IP54 | SI
Panells de revestiment | Tancaments laterals. Cal evitar l'anidament d'ocells en estar a l'exterior
Protecció antigel del bescanviador aigua | Escalfament per tracejat electric en el bescanviador d'aigua. Protecció fins a -20ºC exterior
Evaporador 21 bar | Evaporador reforçat per ampliació de pressió màxima de servei costat aigua. Condicionant necessari per les caracteristiques de la instal.lació de l'Hospital
BACNET/IP | Comunicació bidireccional amb protocol BACnet IP. Caldrà incorporar els equips a l'SCADA de l'hospital
Contacte d'entrada per a detecció de fugues refrigerant | Senyal 0-10 V detecció de fuites de refrigerant integrat en el control de l'equip (no inclou detector de refrigerant instalar en obra)
Valvules de descarrega dobles muntades sobre valvules de 3Vies | SI
Aíllament linies frigorifiques entrada/sortida evaporador | SI. Aillament resistent UV
Revestiment anticorrosió | Protecció mitjançant un procés de conversió autocatalítica que modifica la superfície del alumini produint un revestiment que forma part integral de la bateria daire. Immersió completa en un bany per garantir una cobertura del 100%. Cap variació a la transferència de calor de les bateries, resistència provada de 4000 hores amb boira salina segons ASTM B117
Kit maneguets soldats de l'evaporador | Conexions tipus Victaulic
EMC C2 segons EN61800-3 | Filtres RFI adicionals a la linia d'alimentació de la unitat
Serveis Connectats | Mínim durant 2 anys. Es realitzaran informes de funiconament anuals
Control de cabal variable de l'aigua | SI
Evaporador amb revestiment d'alumini | Evaporador recobert amb alumini per protecció aillament tèrmic
Signatura del licitador /representant de l’empresa
Data i lloc
Aquesta fitxa es cumplimentarà en tots els camps definitis, i caldrà acompanyar amb la fitxa tècnica de l'equip ofertat per tal de que els serveis tècnics de la DISG puguin verificar la veracitat de les dades aqui manifestes.
Caldrà així mateix, incloure el certificat EUROVENT de l'equip ofert.
Les ofertes que no incorporin aquesta documentació seràn avaluades amb 0 punts.