## gener
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [115 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
ds | 1 | 6240 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1
dg | 2 | 6492 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 3 | 6864 |  | 7.7 | 7.6 | 1860 | 1720 | 329 | 8 | 97.5684 | 300 | 7 | 97.6667 | 770 | 55 | 92.8571 | 68.7 | 4 | 40.4 | 1.9 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 68.7 | 9.7 | 85.8806 | 12.3 | 1.6 | 86.9919 |  |  | I | NH | No | Si | 920 | 248.3353 | 3705 |  | 79.75 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 920 | 920 | 250.6812 | 245.9893 | 2 | 3670 | 3740 | 80.9 | 78.6 |  |  | 26.1 | 328
dt | 4 | 7463 |  | 7.9 | 7.4 | 2370 | 1520 | 840 | 7 | 99.1667 | 892 | 5 | 99.4395 | 1368 | 15 | 98.9035 | 104 | 7.1 | 67.8 | 4.2 | 0 | 1.81 | 0 | 0.19 | 104 | 9.1 | 91.25 | 14.6 | 1.43 | 90.2055 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 5465 | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 77.6 |  | 26.8
dm | 5 | 8502 |  | 7.7 | 7.6 | 2150 | 1812 | 333 | 8 | 97.5976 | 280 | 7 | 97.5 | 1268 | 55 | 95.6625 | 77.1 | 3.2 | 44.1 | 2.1 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 77.1 | 9.3 | 87.9377 | 12.3 | 1.6 | 86.9919 |  |  | I | NH | No | Si | 920 | 254.4863 | 3616.5 |  | 79.75 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 920 | 920 | 259.4473 | 249.5254 | 2 | 3546 | 3687 | 80.9 | 78.6 |  | 1.8 | 25.8 | 322
dj | 6 | 5484 | [46 empty] | 1.88 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76.1
dv | 7 | 6253 |  | 7.7 | 7.6 | 1860 | 1720 | 329 | 8 | 97.5684 | 300 | 7 | 97.6667 | 1090 | 58 | 94.6789 | 68.7 | 6 | 40.4 | 2.1 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 68.7 | 11.9 | 82.6783 | 12.3 | 1.6 | 86.9919 |  |  | I | NH | No | Si | 920 | 242.5846 | 3792.5 | 6090 | 79.75 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 920 | 920 | 242.9364 | 242.2328 | 2 | 3787 | 3798 | 80.9 | 78.6 |  |  | 25.1
ds | 8 | 6832 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 9 | 6965 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 10 | 7179 |  | 7.6 | 7.6 | 1961 | 1712 | 322 | 10 | 96.8944 | 343 | 6 | 98.2507 | 980 | 53 | 94.5918 | 77.2 | 7 | 43.2 | 4.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 77.2 | 13.8 | 82.1244 | 9.5 | 0.9 | 90.5263 |  |  | I | NH | No | Si | 920 | 230.2339 | 3996 |  | 79.75 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 920 | 920 | 229.3121 | 231.1558 | 2 | 4012 | 3980 | 80.9 | 78.6 |  |  | 26
dt | 11 | 7258 | [37 empty] | 6580 | [8 empty] | 1.89 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.1 |  |  | 412
dm | 12 | 7290 |  | 7.6 | 7.6 | 1961 | 1712 | 255 | 10 | 96.0784 | 279 | 6 | 97.8495 | 752 | 53 | 92.9521 | 68.7 | 7 | 44.7 | 4.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 68.7 | 13.8 | 79.9127 | 9.5 | 0.9 | 90.5263 |  |  | I | NH | No | Si | 940 | 220.5589 | 4265 |  | 81.65 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 255 | 190 | 25.4902 | 279 | 170 | 39.0681 | 752 | 418 | 44.4149 | [12 empty] | 44.7 | 41.7 | 6.7114 | 9.5 | 8.9 | 6.3158 | 940 | 940 | 214.6119 | 226.506 | 2 | 4380 | 4150 | 81.2 | 82.1 |  | 1.9 | 26.8
dj | 13 | 7594 |  | 7.9 | 7.4 | 1360 | 1330 | 280 | 11 | 96.0714 | 276 | 5 | 98.1884 | 444 | 21 | 95.2703 | 48.3 | 6.9 | 35.9 | 3.9 | 0 | 1.35 | 0 | 0.17 | 48.3 | 8.42 | 82.5673 | 5.93 | 0.55 | 90.7251 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 5540 | [16 empty] | 0 | [58 empty] | 26.9 | 388 | 1.43 | 0.271 | 0.307 | 0.018 | 0.82 | 0.648
dv | 14 | 8020 |  | 7.6 | 7.6 | 1961 | 1712 | 255 | 10 | 96.0784 | 279 | 6 | 97.8495 | 752 | 53 | 92.9521 | 71.1 | 7 | 44.7 | 4.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 71.1 | 13.8 | 80.5907 | 18.7 | 1.9 | 89.8396 |  |  | I | NH | No | Si | 940 | 224.758 | 4183 |  | 80.5 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 940 | 940 | 221.8027 | 227.7132 | 2 | 4238 | 4128 | 80.3 | 80.7 | 74.9
ds | 15 | 7432 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 16 | 7295 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 17 | 7559 |  | 7.6 | 7.2 | 2460 | 1660 | 700 | 8 | 98.8571 | 732 | 5 | 99.3169 | 1140 | 27 | 97.6316 | 111 | 10 | 73.1 | 7 | 0 | 1.35 | 0 | 0.52 | 111 | 11.87 | 89.3063 | 14.9 | 1.55 | 89.5973 |  |  | I | H | No | Si | 940 | 229.6061 | 4095 |  | 83.4 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 940 | 940 | 225.9615 | 233.2506 | 2 | 4160 | 4030 | 83.8 | 83 |  | 2.4 | 26.3 | 359
dt | 18 | 7699 | [37 empty] | 6768 | [8 empty] | 1.97 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.1 |  | 26.5
dm | 19 | 7750 |  | 7.7 | 7.6 | 2243 | 1980 | 426 | 9 | 97.8873 | 320 | 7 | 97.8125 | 1210 | 55 | 95.4545 | 76.2 | 7.7 | 47.1 | 5.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 76.2 | 11.6 | 84.7769 | 19.2 | 1.8 | 90.625 |  |  | I | NH | No | Si | 940 | 229.6061 | 4095 |  | 83.35 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 940 | 940 | 225.9615 | 233.2506 | 2 | 4160 | 4030 | 84.1 | 82.6
dj | 20 | 7453 | [37 empty] | 6250 | [8 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76.8 |  | 27 | 412
dv | 21 | 7372 |  | 7.7 | 7.6 | 2243 | 1980 | 426 | 9 | 97.8873 | 320 | 7 | 97.8125 | 1210 | 55 | 95.4545 | 81.2 | 7.7 | 46.5 | 5.9 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 81.2 | 11.9 | 85.3448 | 14 | 1.9 | 86.4286 |  |  | I | NH | No | Si | 940 | 229.6061 | 4095 |  | 83.35 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 940 | 940 | 225.9615 | 233.2506 | 2 | 4160 | 4030 | 84.1 | 82.6
ds | 22 | 8066 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 23 | 7113 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 24 | 7846 |  | 7.6 | 7.6 | 2200 | 1870 | 428 | 9 | 97.8972 | 287 | 8 | 97.2125 | 1285 | 67 | 94.786 | 71 | 5 | 45.2 | 3.1 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 71 | 11.2 | 84.2254 | 20 | 1.9 | 90.5 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 205.1874 | 4630 |  | 81.05 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 428 | 229 | 46.4953 | 287 | 160 | 44.2509 | 1285 | 422 | 67.1595 | [12 empty] | 42.8 | 41.6 | 2.8037 | 20 | 10 | 50 | 950 | 950 | 204.3011 | 206.0738 | 2 | 4650 | 4610 | 81 | 81.1 | 75 |  | 26.5
dt | 25 | 7685 |  | 7.4 | 7.5 | 2180 | 1710 | 450 | 8 | 98.2222 | 489 | 6 | 98.773 | 799 | 31 | 96.1202 | 72.8 | 7 | 50.7 | 2.8 | 0 | 4.9 | 0 | 2.11 | 72.8 | 14.01 | 80.7555 | 13.8 | 1.5 | 89.1304 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 5880 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 25.1 | 344 | 0.28 | 0.278 | 0.645 | 0.028 | 0.513 | 0.479
dm | 26 | 7716 |  | 7.1 | 7.6 | 2140 | 1740 | 390 | 9 | 97.6923 | 425 | 6 | 98.5882 | 703 | 37 | 94.7368 | 67.6 | 8.3 | 47.1 | 3.5 | 0 | 1.48 | 0 | 0.25 | 67.6 | 10.03 | 85.1627 | 11.7 | 1.22 | 89.5726 |  |  | I | H | No | Si | 950 | 209.0567 | 4544.5 |  | 81.75 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 210.6897 | 207.4236 | 2 | 4509 | 4580 | 82 | 81.5 |  | 2.1
dj | 27 | 7559 | [37 empty] | 6121 | [7 empty] | 3340 | [8 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 28 | 7446 |  | 7.6 | 7.6 | 2200 | 1870 | 428 | 9 | 97.8972 | 350 | 8 | 97.7143 | 1121 | 67 | 94.0232 | 76.7 | 5 | 42.8 | 3 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 76.7 | 10.1 | 86.8318 | 13.2 | 1.9 | 85.6061 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 211.0511 | 4501.5 |  | 81.9 | [7 empty] | 1.89 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 209.5742 | 212.528 | 2 | 4533 | 4470 | 81.8 | 82 | 74.9
ds | 29 | 7498 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 30 | 7305 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [7 empty] | 322
dl | 31 | 7731 |  | 7.6 | 7.6 | 2200 | 1870 | 428 | 9 | 97.8972 | 328 | 8 | 97.561 | 1285 | 67 | 94.786 | 76.7 | 5 | 42.8 | 2.6 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 76.7 | 11.2 | 85.3977 | 20 | 2 | 90 |  |  | I | NH | No |  | 950 | 218.2048 | 4355 |  | 84.65 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 214.447 | 221.9626 | 2 | 4430 | 4280 | 83.3 | 86 | 76.1 |  | 25.9
TOTAL |  | 226606 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 3340 | [60 empty] | 2
MITJA |  | 7321.3226 |  | 7.625 | 7.5437 | 2084.3125 | 1744.875 | 413.6875 | 8.875 | 97.5789 | 387.5 | 6.5 | 98.0751 | 1011.0625 | 48.0625 | 95.0538 | 76.0625 | 6.4937 | 47.2812 | 3.7875 | 0 | 4.6619 | 0 | 0.2025 | 76.0625 | 11.3581 | 84.6714 | 13.8706 | 1.5156 | 89.0162 | [6 empty] | 936.9231 | 227.175 | 4144.1538 | 6086.75 | 81.5846 | [5 empty] | 0 | 3340 | 1.8922 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 413.6875 | 264.7899 | 35.9928 | 387.5 | 165 | 41.6595 | 1011.0625 | 447.0189 | 55.7872 | [12 empty] | 76.0625 | 72.4438 | 4.7576 | 13.8706 | 9.9649 | 28.1579 | 936.9231 | 936.9231 | 225.8222 | 228.5279 | 2 | 4171.9231 | 4116.3846 | 81.9385 | 81.2308 | 75.2889 | 1.84 | 26.2154 | 360.875 | 0.855 | 0.2745 | 0.476 | 0.023 | 0.6665 | 0.5635
MÍNIM |  | 5484 | 0 | 7.1 | 7.2 | 1360 | 1330 | 255 | 7 | 96.0714 | 276 | 5 | 97.2125 | 444 | 15 | 92.8571 | 48.3 | 3.2 | 35.9 | 1.9 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 48.3 | 8.42 | 79.9127 | 5.93 | 0.55 | 85.6061 | [6 empty] | 920 | 205.1874 | 3616.5 | 5465 | 79.75 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3340 | 1.8 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 190 | 25.4902 | 279 | 160 | 39.0681 | 752 | 418 | 44.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 41.6 | 2.8037 | 9.5 | 8.9 | 6.3158 | 920 | 920 | 204.3011 | 206.0738 | 2 | 3546 | 3687 | 80.3 | 78.6 | 73.1 | 1 | 25.1 | 322 | 0.28 | 0.271 | 0.307 | 0.018 | 0.513 | 0.479
MÀXIM |  | 8502 | 0 | 7.9 | 7.6 | 2460 | 1980 | 840 | 11 | 99.1667 | 892 | 8 | 99.4395 | 1368 | 67 | 98.9035 | 111 | 10 | 73.1 | 7 | 0 | 6.8 | 0 | 2.11 | 111 | 14.01 | 91.25 | 20 | 2 | 90.7251 | [6 empty] | 950 | 254.4863 | 4630 | 6768 | 84.65 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3340 | 2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | 229 | 46.4953 | 287 | 170 | 44.2509 | 1285 | 422 | 67.1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 41.7 | 6.7114 | 20 | 10 | 50 | 950 | 950 | 259.4473 | 249.5254 | 2 | 4650 | 4610 | 84.1 | 86 | 77.6 | 2.4 | 27 | 412 | 1.43 | 0.278 | 0.645 | 0.028 | 0.82 | 0.648
MITJA LAB |  | 7299.1429
MITJA DISS. |  | 7526.25 | [79 empty] | 165
MITJA FEST. |  | 7262.3333
MIT. FES-DIS |  | 6698.0909
TOTAL |  | 226606
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## febrer
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [115 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dt | 1 | 7586 |  | 7.3 | 7.7 | 2265 | 2100 | 432 | 10 | 97.6852 | 350 | 8 | 97.7143 | 1090 | 56 | 94.8624 | 76.8 | 6 | 45.1 | 4.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 76.8 | 11.1 | 85.5469 | 16.7 | 2 | 88.024 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 7576 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 2 | 7799 |  | 7.8 | 7.9 | 2320 | 2100 | 540 | 8 | 98.5185 | 366 | 10 | 97.2678 | 1218 | 52 | 95.7307 | 77.4 | 5.8 | 44.1 | 3.8 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 77.4 | 12 | 84.4961 | 15.1 | 1.8 | 88.0795 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 217.5751 | 4375 |  | 80.35 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 207.8775 | 227.2727 | 2 | 4570 | 4180 | 79.9 | 80.8 | 68.7 |  | 25.5 | 323
dj | 3 | 7801 |  | 7.4 | 7.5 | 2260 | 1900 | 970 | 5 | 99.4845 | 898 | 4 | 99.5546 | 1504 | 24 | 98.4043 | 98.5 | 8.9 | 48.2 | 5.04 | 0 | 4.06 | 0 | 1.6 | 98.5 | 14.56 | 85.2183 | 15.3 | 1.93 | 87.3856 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 8878 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.11 | 27.1 | 277
dv | 4 | 7557 |  | 7.7 | 7.6 | 2322 | 2077 | 327 | 8 | 97.5535 | 316 | 8 | 97.4684 | 870 | 55 | 93.6782 | 75.4 | 6.6 | 44.6 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 75.4 | 11.4 | 84.8806 | 12.8 | 1 | 92.1875 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 238.5596 | 3985 |  | 78.55 |  |  |  | 4080 |  |  |  | 2.53 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 232.2738 | 244.8454 | 2 | 4090 | 3880 | 78 | 79.1 | 70.2
ds | 5 | 7217 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 6 | 7374 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 7 | 7648 |  | 7.8 | 8 | 2325 | 2012 | 655 | 12 | 98.1679 | 380 | 8 | 97.8947 | 1218 | 55 | 95.4844 | 78.8 | 5.1 | 46.5 | 3.9 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 78.8 | 12.6 | 84.0102 | 18.1 | 2 | 88.9503 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 252.0337 | 3770 |  | 77.8 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 248.6911 | 255.3763 | 2 | 3820 | 3720 | 77.7 | 77.9
dt | 8 | 7789 | [37 empty] | 8232 | [8 empty] | 2.49 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 69.2 | 2 | 28.6 | 438
dm | 9 | 7739 |  | 7.8 | 7.9 | 2520 | 1910 | 710 | 9 | 98.7324 | 727 | 7 | 99.0371 | 1117 | 34 | 96.9561 | 80.1 | 6.2 | 38.9 | 2.8 | 0 | 4.8 | 0 | 2.8 | 80.1 | 13.8 | 82.7715 | 16 | 1.18 | 92.625 |  |  | B | H | No | Si | 950 | 265.0183 | 3585 |  | 80.55 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 262.4309 | 267.6056 | 2 | 3620 | 3550 | 80.1 | 81 |  |  |  |  | 1.11 | 0.97 | 0.33 | 0.032 | 1.84 | 1.03
dj | 10 | 7864 |  | 7.4 | 7.7 | 2219 | 2089 | 327 | 9 | 97.2477 | 320 | 8 | 97.5 | 855 | 45 | 94.7368 | 77.1 | 6 | 45.2 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 77.1 | 10.5 | 86.3813 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 8121 | [8 empty] | 2.45 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 71.2 |  | 27.1 | 455
dv | 11 | 7430 |  | 7.8 | 8 | 2321 | 1980 | 320 | 9 | 97.1875 | 312 | 8 | 97.4359 | 798 | 44 | 94.4862 | 68.6 | 6.4 | 40.1 | 2.8 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 68.6 | 11.5 | 83.2362 | 8.8 | 1.8 | 79.5455 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 276.4343 | 3439.5 |  | 82.05 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 284.4311 | 268.4374 | 2 | 3340 | 3539 | 82 | 82.1
ds | 12 | 8917 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 13 | 7100 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 14 | 7827 |  | 7.1 | 7.6 | 1990 | 1580 | 330 | 8 | 97.5758 | 410 | 6 | 98.5366 | 1330 | 32 | 97.594 | 78.1 | 10.4 | 51.9 | 1.7 | 0 | 3.3 | 0 | 1.1 | 78.1 | 14.8 | 81.0499 | 15.1 | 1.19 | 92.1192 |  |  | I | H | No | Si | 950 | 286.0314 | 3350 |  | 86.5 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 1 | [20 empty] | 330 | 201 | 39.0909 | 410 | 225 | 45.122 | 787 | 400 | 49.1741 |  |  |  | 45 | 43.4 | 3.5556 | [9 empty] | 15.1 | 5.9 | 60.9272 | 950 | 950 | 312.5 | 259.5628 | 2 | 3040 | 3660 | 88 | 85 | 69.2 | 1.87 | 30.2 | 419
dt | 15 | 7722 |  | 7.7 | 7.8 | 2178 | 2210 | 323 | 12 | 96.2848 | 300 | 11 | 96.3333 | 787 | 67 | 91.4867 | 78.2 | 3.1 | 45 | 1.26 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 78.2 | 13.5 | 82.7366 | 12.1 | 2 | 83.4711 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 8454 | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 323 | 199 | 38.3901 | 300 | 133 | 55.6667 | 812 | 394 | 51.4778 |  |  |  | 44.7 | 40.8 | 8.7248 | [9 empty] | 12.1 | 5.6 | 53.719 |  |  |  |  | 2
dm | 16 | 7613 |  | 7.8 | 7.6 | 2324 | 2156 | 312 | 10 | 96.7949 | 378 | 12 | 96.8254 | 812 | 71 | 91.2562 | 77.2 | 5.1 | 44.7 | 2.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 77.2 | 12.2 | 84.1969 | 11.1 | 1.9 | 82.8829 |  |  | I | NH | No | Si | 985 | 247.2409 | 3985 |  | 72.55 |  |  |  | 1120 |  |  |  | 2.43 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 312 | 221 | 29.1667 | 378 | 199 | 47.3545 | 710 | 376 | 47.0423 |  |  |  | 42.1 | 41.5 | 1.4252 | [9 empty] | 11.1 | 6.1 | 45.045 | 990 | 980 | 243.8424 | 250.6394 | 2 | 4060 | 3910 | 72 | 73.1 | 70.2 |  | 30 | 527
dj | 17 | 7612 |  | 7.7 | 7.2 | 2216 | 2180 | 290 | 11 | 96.2069 | 307 | 13 | 95.7655 | 710 | 68 | 90.4225 | 55 | 5.8 | 42.1 | 2.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 55 | 12 | 78.1818 | 8.1 | 1 | 87.6543 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 8230 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [8 empty] | 1.46 | 0.97 | 0.33 | 0.038 | 6.23 | 3.9
dv | 18 | 7528 |  | 8 | 7.6 | 1520 | 1440 | 270 | 14 | 94.8148 | 335 | 8 | 97.6119 | 616 | 42 | 93.1818 | 41.2 | 5.3 | 24.7 | 1.68 | 0 | 4.74 | 0 | 0.77 | 41.2 | 10.81 | 73.7621 | 9.1 | 1.1 | 87.9121 |  |  | B | H | No | Si | 945 | 254.805 | 3715 |  | 75.75 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 930 | 960 | 263.4561 | 246.1538 | 2 | 3530 | 3900 | 75.3 | 76.2
ds | 19 | 7536 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 20 | 7400 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 21 | 7828 |  | 7.8 | 7.3 | 2210 | 1800 | 424 | 18 | 95.7547 | 400 | 10 | 97.5 | 1121 | 53 | 95.2721 | 68.7 | 4.1 | 48.1 | 1 | 0 | 3.6 | 0 | 1.82 | 68.7 | 9.52 | 86.1426 | 15.8 | 0.91 | 94.2405 |  |  | I | H | No | Si | 950 | 252.0337 | 3770 |  | 77.3 | [7 empty] | 2.38 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 248.6911 | 255.3763 | 2 | 3820 | 3720 | 78 | 76.6 | 71.2 |  | 25.7 | 478
dt | 22 | 7465 |  | 7.8 | 7.9 | 2120 | 1980 | 455 | 9 | 98.022 | 328 | 10 | 96.9512 | 877 | 63 | 92.8164 | 77 | 4 | 45.1 | 2.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 77 | 11 | 85.7143 | 16.1 | 1.9 | 88.1988 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 8430 | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 455 | 233 | 48.7912 | 328 | 177 | 46.0366 | 877 | 423 | 51.7674 |  |  |  | 45.1 | 42.8 | 5.0998 | [9 empty] | 16.1 | 6.1 | 62.1118 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.2
dm | 23 | 7897 |  | 7.8 | 7.9 | 2140 | 2011 | 244 | 7 | 97.1311 | 310 | 11 | 96.4516 | 726 | 50 | 93.1129 | 67.1 | 4.4 | 43.1 | 1.85 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 67.1 | 10 | 85.0969 | 9.1 | 2 | 78.022 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 250.6614 | 3790 |  | 80.05 | [7 empty] | 2.44 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 244 | 209 | 14.3443 | 310 | 231 | 25.4839 | 726 | 397 | 45.3168 |  |  |  | 43.1 | 42 | 2.5522 | [9 empty] | 9.1 | 5.5 | 39.5604 | 950 | 950 | 250 | 251.3228 | 2 | 3800 | 3780 | 80 | 80.1 | 73.7 |  | 22.3 | 454
dj | 24 | 7694 | [37 empty] | 8230 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 25 | 7407 |  | 7.7 | 7.6 | 2243 | 2187 | 240 | 8 | 96.6667 | 280 | 10 | 96.4286 | 625 | 52 | 91.68 | 58.1 | 4 | 42.1 | 1.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 58.1 | 10 | 82.7883 | 8.7 | 1.8 | 79.3103 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 245.4266 | 3871 |  | 78.95 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 243.7147 | 247.1384 | 2 | 3898 | 3844 | 78.7 | 79.2
ds | 26 | 7692 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 27 | 7068 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 28 | 7736 |  | 7.7 | 7.8 | 2420 | 2310 | 322 | 8 | 97.5155 | 280 | 9 | 96.7857 | 783 | 42 | 94.636 | 56.1 | 3.5 | 40.6 | 2.5 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 56.1 | 9.1 | 83.779 | 8.1 | 1.9 | 76.5432 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 245.2793 | 3875 |  | 73 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 322 | 200 | 37.8882 |  |  |  | 783 | 469 | 40.1022 |  |  |  | 42.6 | 42 | 1.4085 | [9 empty] | 8.1 | 6.1 | 24.6914 | 950 | 950 | 239.899 | 250.6596 | 2 | 3960 | 3790 | 74 | 72 | 70.1 | 2.1 | 23 | 522
TOTAL |  | 213846 | [42 empty] | 5200 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | [51 empty] | 2
MITJA |  | 7637.3571 |  | 7.6722 | 7.7 | 2217.3889 | 2001.2222 | 416.1667 | 9.7222 | 97.2969 | 388.7222 | 8.9444 | 97.3924 | 947.6111 | 50.2778 | 94.211 | 71.6333 | 5.5944 | 43.3389 | 2.7628 | 0 | 5.6444 | 0 | 0.44944 | 71.6333 | 11.6883 | 83.3327 | 12.6778 | 1.6228 | 86.2375 | [6 empty] | 952.5 | 252.5916 | 3792.5417 | 8268.875 | 78.6167 |  |  |  | 2600 |  | 0 |  | 2.4467 | [7 empty] | 0.035714 | [20 empty] | 416.1667 | 272.1235 | 34.6119 | 388.7222 | 193 | 43.9327 | 947.6111 | 497.6845 | 47.4801 |  |  |  | 43.7667 | 42.0833 | 3.7943 | [9 empty] | 12.6778 | 6.6335 | 47.6758 | 951.6667 | 953.3333 | 253.1506 | 252.0326 | 2 | 3795.6667 | 3789.4167 | 78.6417 | 78.5917 | 70.4111 | 2.056 | 26.6111 | 432.5556 | 1.285 | 0.97 | 0.33 | 0.035 | 4.035 | 2.465
MÍNIM |  | 7068 | 0 | 7.1 | 7.2 | 1520 | 1440 | 240 | 5 | 94.8148 | 280 | 4 | 95.7655 | 616 | 24 | 90.4225 | 41.2 | 3.1 | 24.7 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 41.2 | 9.1 | 73.7621 | 8.1 | 0.91 | 76.5432 | [6 empty] | 945 | 217.5751 | 3350 | 7576 | 72.55 |  |  |  | 1120 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 199 | 14.3443 | 300 | 133 | 25.4839 | 710 | 376 | 40.1022 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 40.8 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.5 | 24.6914 | 930 | 950 | 207.8775 | 227.2727 | 2 | 3040 | 3539 | 72 | 72 | 68.7 | 1.87 | 22.3 | 277 | 1.11 | 0.97 | 0.33 | 0.032 | 1.84 | 1.03
MÀXIM |  | 8917 | 0 | 8 | 8 | 2520 | 2310 | 970 | 18 | 99.4845 | 898 | 13 | 99.5546 | 1504 | 71 | 98.4043 | 98.5 | 10.4 | 51.9 | 5.04 | 0 | 10.4 | 0 | 2.8 | 98.5 | 14.8 | 86.3813 | 18.1 | 2 | 94.2405 | [6 empty] | 985 | 286.0314 | 4375 | 8878 | 86.5 |  |  |  | 4080 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 233 | 48.7912 | 410 | 231 | 55.6667 | 877 | 469 | 51.7674 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 43.4 | 8.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 6.1 | 62.1118 | 990 | 980 | 312.5 | 268.4374 | 2 | 4570 | 4180 | 88 | 85 | 73.7 | 2.2 | 30.2 | 527 | 1.46 | 0.97 | 0.33 | 0.038 | 6.23 | 3.9
MITJA LAB |  | 7633.2778
MITJA DISS. |  | 7480.5 | [79 empty] | 193
MITJA FEST. |  | 7754.1667
MIT. FES-DIS |  | 6949.7273
TOTAL |  | 213846
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## març
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [115 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dt | 1 | 7857 |  | 7.8 | 7.7 | 2217 | 2060 | 388 | 12 | 96.9072 | 320 | 8 | 97.5 | 922 | 59 | 93.6009 | 68.7 | 5 | 48 | 3.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 68.7 | 6.7 | 90.2475 | 11.2 | 1.5 | 86.6071 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 234.6838 | 4050 |  | 82.7 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 388 | 201 | 48.1959 | 320 | 232 | 27.5 | 922 | 400 | 56.6161 |  |  |  | 48 | 43.4 | 9.5833 | [9 empty] | 11.2 | 7.1 | 36.6071 | 950 | 950 | 229.4686 | 239.899 | 2 | 4140 | 3960 | 81.9 | 83.5
dm | 2 | 7714 |  | 7.7 | 7.8 | 2330 | 1930 | 360 | 7 | 98.0556 | 409 | 9 | 97.7995 | 688 | 46 | 93.314 | 62.7 | 6.7 | 38.4 | 2.38 | 0 | 4.97 | 0 | 2.93 | 62.7 | 14.6 | 76.7145 | 11.5 | 1.43 | 87.5652 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 8560 | [8 empty] | 2.6 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 360 | 226 | 37.2222 | 409 | 211 | 48.4108 | 688 | 453 | 34.157 |  |  |  | 38.4 | 37.7 | 1.8229 | [9 empty] | 11.5 | 7.7 | 33.0435 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 68.7 |  | 25.5
dj | 3 | 7689 |  | 7.7 | 7.6 | 2328 | 2110 | 366 | 5 | 98.6339 | 350 | 5 | 98.5714 | 1020 | 23 | 97.7451 | 59.1 | 5.2 | 46 | 3.7 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 59.1 | 10 | 83.0795 | 13.1 | 1.7 | 87.0229 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 231.5081 | 4104 |  | 81.25 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 229.026 | 233.9901 | 2 | 4148 | 4060 | 80 | 82.5 |  | 2.11 | 26.1
dv | 4 | 7683 | [46 empty] | 2.53 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.2
ds | 5 | 7847 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 6 | 8159 | [54 empty] | 21 | [51 empty] | 2
dl | 7 | 7596 |  | 8.1 | 7.7 | 2239 | 2121 | 288 | 10 | 96.5278 | 220 | 9 | 95.9091 | 735 | 59 | 91.9728 | 66 | 6.1 | 39 | 2.49 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 66 | 10 | 84.8485 | 8.1 | 1.1 | 86.4198 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 227.2779 | 4180 |  | 77.9 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 288 | 212 | 26.3889 | 220 | 150 | 31.8182 | 735 | 396 | 46.1224 |  |  |  | 39 | 36.8 | 5.641 | [9 empty] | 8.1 | 7.1 | 12.3457 | 950 | 950 | 226.1905 | 228.3654 | 2 | 4200 | 4160 | 77.4 | 78.4
dt | 8 | 8885 |  | 8.1 | 7.6 | 2218 | 2121 | 355 | 10 | 97.1831 | 312 | 9 | 97.1154 | 987 | 59 | 94.0223 | 66 | 5 | 39 | 2.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 66 | 8.9 | 86.5152 | 8.1 | 1.1 | 86.4198 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 8090 | [8 empty] | 2.8 | [7 empty] | 5 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 69.2 | 2 | 25.8
dm | 9 | 7804 |  | 8.1 | 7.5 | 2240 | 1740 | 580 | 17 | 97.069 | 513 | 8 | 98.4405 | 785 | 42 | 94.6497 | 69.4 | 5.3 | 39.2 | 1.82 | 0 | 4.1 | 0 | 0.9 | 69.4 | 10.3 | 85.1585 | 13 | 1.5 | 88.4615 |  |  | I | H | No | Si | 950 | 221.0067 | 4300 |  | 76.9 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 580 | 230 | 60.3448 | 513 | 150 | 70.7602 | 785 | 371 | 52.7389 |  |  |  | 39.2 | 39.8 | -1.5306 | [9 empty] | 13 | 7 | 46.1538 | 950 | 950 | 216.895 | 225.1185 | 2 | 4380 | 4220 | 78.4 | 75.4 |  |  |  |  | 1.02 | 0.66 | 0.544 | 0.023 | 1.98 | 0.98
dj | 10 | 7810 |  | 8 | 7.4 | 2220 | 1730 | 580 | 11 | 98.1034 | 484 | 5 | 98.9669 | 738 | 24 | 96.748 | 68.9 | 4.1 | 38.9 | 1.4 | 0 | 4.97 | 0 | 0 | 68.9 | 9.07 | 86.836 | 13.7 | 1.48 | 89.1971 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 8213 | [8 empty] | 2.77 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 71.2 |  | 25.7
dv | 11 | 10787 |  | 7.8 | 7.5 | 2218 | 2121 | 355 | 10 | 97.1831 | 350 | 9 | 97.4286 | 855 | 59 | 93.0994 | 70.2 | 5.8 | 39 | 1.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 70.2 | 10 | 85.755 | 8.1 | 1.1 | 86.4198 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 214.5005 | 4430 |  | 76.9 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 211.1111 | 217.8899 | 2 | 4500 | 4360 | 76.4 | 77.4
ds | 12 | 9725 | [54 empty] | 30 | [51 empty] | 2
dg | 13 | 8923 | [54 empty] | 9 | [51 empty] | 2
dl | 14 | 8462 |  | 7.9 | 7.8 | 2500 | 2320 | 344 | 10 | 97.093 | 450 | 9 | 98 | 1248 | 53 | 95.7532 | 78.4 | 5 | 41.2 | 2.38 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 78.4 | 6.7 | 91.4541 | 18.4 | 1.5 | 91.8478 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 195.5873 | 4870 |  | 82.15 | [7 empty] | 2.65 | [7 empty] | 3 | [20 empty] | 344 | 223 | 35.1744 | 450 | 157 | 65.1111 | 1248 | 475 | 61.9391 |  |  |  | 41.2 | 36.1 | 12.3786 | [9 empty] | 18.4 | 8.4 | 54.3478 | 950 | 950 | 185.5469 | 205.6277 | 2 | 5120 | 4620 | 81.4 | 82.9 | 69.2 | 1.87 | 25.8
dt | 15 | 8369 |  | 7.9 | 7.6 | 2150 | 1720 | 320 | 8 | 97.5 | 355 | 5 | 98.5915 | 615 | 20 | 96.748 | 80 | 2.2 | 53.8 | 0.42 | 0 | 3.6 | 0 | 1.13 | 80 | 6.93 | 91.3375 | 6.88 | 0.85 | 87.6453 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 7980 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 16 | 7896 |  | 7.8 | 7.2 | 2145 | 1970 | 354 | 11 | 96.8927 | 340 | 9 | 97.3529 | 855 | 50 | 94.152 | 68.7 | 7 | 41.1 | 4.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68.7 | 10 | 85.444 | 12.2 | 1.7 | 86.0656 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 217.4418 | 4385 |  | 78.15 | [7 empty] | 2.65 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 354 | 218 | 38.4181 | 340 | 214 | 37.0588 | 855 | 367 | 57.076 |  |  |  | 41.1 | 39.4 | 4.1363 | [9 empty] | 12.2 | 6.9 | 43.4426 | 950 | 950 | 204.3011 | 230.5825 | 2 | 4650 | 4120 | 73.5 | 82.8 | 70.2 |  | 26.1
dj | 17 | 7060 | [37 empty] | 7438 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [8 empty] | 1.13 | 0.898 | 0.621 | 0.021 | 2.012 | 1.12
dv | 18 | 7585 |  | 7.8 | 7.8 | 2129 | 1980 | 280 | 10 | 96.4286 | 320 | 9 | 97.1875 | 788 | 38 | 95.1777 | 65.1 | 8 | 38.8 | 5.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65.1 | 11 | 83.1029 | 13.1 | 1.9 | 85.4962 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 235.5783 | 4070 |  | 85.15 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 280 | 236 | 15.7143 | 320 | 149 | 53.4375 | 788 | 379 | 51.9036 |  |  |  | 38.8 | 41.7 | 5.7 | [9 empty] | 13.1 | 7.7 | 41.2214 | 950 | 950 | 213.0045 | 258.1522 | 2 | 4460 | 3680 | 84.5 | 85.8
ds | 19 | 7838 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 20 | 11910 | [54 empty] | 5 | [51 empty] | 2
dl | 21 | 8589 |  | 7.9 | 7.9 | 1780 | 1511 | 310 | 9 | 97.0968 | 310 | 5 | 98.3871 | 755 | 46 | 93.9073 | 55.7 | 6.7 | 35.1 | 5.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 55.7 | 10.8 | 80.6104 | 7.8 | 0.55 | 92.9487 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 232.2235 | 4115 |  | 81.4 | [7 empty] | 2.77 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 214.447 | 250 | 2 | 4430 | 3800 | 82.1 | 80.7 | 71.2 |  | 26.2
dt | 22 | 10363 |  | 7.9 | 7.9 | 1980 | 1760 | 255 | 11 | 95.6863 | 290 | 5 | 98.2759 | 698 | 42 | 93.9828 | 58.1 | 7.1 | 30.2 | 5.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 58.1 | 10 | 82.7883 | 7.1 | 0.55 | 92.2535 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 8380 | [5 empty] | 4340 |  | 3060 | [8 empty] | 5 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.2
dm | 23 | 8193 | [34 empty] | 950 | 239.4105 | 4010 |  | 79.65 | [7 empty] | 2.55 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 214.9321 | 263.8889 | 2 | 4420 | 3600 | 81.3 | 78 | 73.7 |  | 25.8
dj | 24 | 7663 |  | 7.9 | 7.9 | 1980 | 1760 | 255 | 11 | 95.6863 | 290 | 5 | 98.2759 | 698 | 38 | 94.5559 | 66.4 | 7.5 | 45.1 | 6.1 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 66.4 | 10.7 | 83.8855 | 11.2 | 1.2 | 89.2857 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 7980 | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 255 | 200 | 21.5686 | 290 | 132 | 54.4828 | 698 | 368 | 47.2779 |  |  |  | 45.1 | 41.8 | 7.3171 | [9 empty] | 11.2 | 7.1 | 36.6071 |  |  |  |  | 2
dv | 25 | 7751 | [34 empty] | 950 | 261.5008 | 3650 |  | 74.9 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 243.5897 | 279.4118 | 2 | 3900 | 3400 | 73.6 | 76.2
ds | 26 | 8259 | [54 empty] | 2 | [51 empty] | 2
dg | 27 | 7836 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 28 | 7865 |  | 7.7 | 7.8 | 2219 | 1760 | 255 | 11 | 95.6863 | 259 | 8 | 96.9112 | 686 | 44 | 93.586 | 66.8 | 7.1 | 46.3 | 4.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 66.8 | 9.8 | 85.3293 | 8.8 | 1.5 | 82.9545 |  |  | I | NH | No | Si | [12 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 255 | 198 | 22.3529 | 259 | 146 | 43.6293 | 686 | 417 | 39.2128 |  |  |  | 46.3 | 43.8 | 5.3996 | [9 empty] | 8.8 | 6.1 | 30.6818 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 70.1 | 2.1 | 26.1
dt | 29 | 8100 |  | 7.9 | 7.9 | 2450 | 1330 | 690 | 7 | 98.9855 | 537 | 5 | 99.0689 | 850 | 25 | 97.0588 | 75.1 | 12.3 | 42.3 | 8.7 | 0 | 1.58 | 0 | 0.45 | 75.1 | 14.33 | 80.9188 | 14.6 | 0.55 | 96.2329 |  |  | B | H | No | Si | 950 | 240.0264 | 3995 | 8238 | 78.8 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 216.895 | 263.1579 | 2 | 4380 | 3610 | 78.1 | 79.5 |  |  | 25.8
dm | 30 | 12309 | [54 empty] | 18 | [51 empty] | 2
dj | 31 | 8775 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 263657 | [42 empty] | 0 | 4340 | 0 | 3060 | [8 empty] | 98
MITJA |  | 8493.6129 |  | 7.8824 | 7.6824 | 2196.6471 | 1884.9412 | 372.6471 | 10 | 97.1011 | 359.3529 | 7.1765 | 97.8696 | 819 | 42.7647 | 94.7102 | 67.3706 | 6.2412 | 41.2588 | 3.6524 | 0 | 3.4306 | 0 | 0.31824 | 67.3706 | 9.99 | 84.9427 | 10.9929 | 1.2476 | 88.4026 | [6 empty] | 950 | 229.2288 | 4179.9167 | 8109.875 | 79.6542 |  |  |  |  | 4340 |  | 3060 | 2.6356 | [7 empty] | 3.1613 | [20 empty] | 344.8889 | 216 | 33.9311 | 359.3529 | 186.7802 | 48.0232 | 822.7778 | 402.8889 | 49.6715 |  |  |  | 41.9 | 40.0556 | 5.6054 | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 11.9444 | 7.2333 | 37.1612 | 950 | 950 | 217.1173 | 241.3403 | 2 | 4394 | 3965.8333 | 79.05 | 80.2583 | 70.4111 | 2.056 | 25.89 |  | 1.075 | 0.779 | 0.5825 | 0.022 | 1.996 | 1.05
MÍNIM |  | 7060 | 0 | 7.7 | 7.2 | 1780 | 1330 | 255 | 5 | 95.6863 | 220 | 5 | 95.9091 | 615 | 20 | 91.9728 | 55.7 | 2.2 | 30.2 | 0.42 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 55.7 | 6.7 | 76.7145 | 6.88 | 0.55 | 82.9545 | [6 empty] | 950 | 195.5873 | 3650 | 7438 | 74.9 |  |  |  | 0 | 4340 | 0 | 3060 | 2.4 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 198 | 15.7143 | 220 | 132 | 27.5 | 686 | 367 | 34.157 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 36.1 | -1.5306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6.1 | 12.3457 | 950 | 950 | 185.5469 | 205.6277 | 2 | 3900 | 3400 | 73.5 | 75.4 | 68.7 | 1.87 | 25.5 | 0 | 1.02 | 0.66 | 0.544 | 0.021 | 1.98 | 0.98
MÀXIM |  | 12309 | 0 | 8.1 | 7.9 | 2500 | 2320 | 690 | 17 | 98.9855 | 537 | 9 | 99.0689 | 1248 | 59 | 97.7451 | 80 | 12.3 | 53.8 | 8.7 | 0 | 4.97 | 0 | 2.93 | 80 | 14.6 | 91.4541 | 18.4 | 1.9 | 96.2329 | [6 empty] | 950 | 261.5008 | 4870 | 8560 | 85.15 |  |  |  | 0 | 4340 | 0 | 3060 | 2.8 | [7 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 236 | 60.3448 | 513 | 232 | 70.7602 | 1248 | 475 | 61.9391 | 0 | 0 | 0 | 48 | 43.8 | 12.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 8.4 | 54.3478 | 950 | 950 | 243.5897 | 279.4118 | 2 | 5120 | 4620 | 84.5 | 85.8 | 73.7 | 2.2 | 26.2 | 0 | 1.13 | 0.898 | 0.621 | 0.023 | 2.012 | 1.12
MITJA LAB |  | 8433.1304
MITJA DISS. |  | 9207
MITJA FEST. |  | 8128
MIT. FES-DIS |  | 8667.5
TOTAL |  | 263657
Note on BI5: ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsEEw IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsECM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEBo IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsECE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEFw IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsEBk IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## abril
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ | [94 empty] | #NAME?
MES: abril |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
dv | 1 | 7163 |  | 7.9 | 7.8 | 2730 | 1490 | 370 | 8 | 97.8378 | 302 | 5 | 98.3444 | 474 | 26 | 94.5148 | 86.1 | 5.3 | 48.5 | 1.82 | 0 | 2.63 | 0 | 1.58 | 86.1 | 9.51 | 88.9547 | 10.2 | 0.34 | 96.6667 |  |  | I | H | No | Si | 950 | 232.9357 | 4118.5 | 7680 | 77.5 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 209.9448 | 255.9267 | 2 | 4525 | 3712 | 78 | 77 | 70.8 | 2.2 | 23.4 | 328
ds | 2 | 7382 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 3 | 7381 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 4 | 7576 |  | 7.9 | 7.8 | 2240 | 1877 | 255 | 7 | 97.2549 | 250 | 8 | 96.8 | 766 | 26 | 96.6057 | 57.5 | 5.3 | 42.6 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 57.5 | 7.4 | 87.1304 | 7.8 | 1.3 | 83.3333 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 235.7324 | 4064.5 |  | 77 | [7 empty] | 2.23 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 214.0122 | 257.4526 | 2 | 4439 | 3690 | 76.8 | 77.2 | 71 |  | 23.4 | 328
dt | 5 | 8127 | [37 empty] | 6980 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 6 | 8127 |  | 7.9 | 7.8 | 2022 | 1249 | 268 | 7 | 97.3881 | 325 | 7 | 97.8462 | 822 | 26 | 96.837 | 55.1 | 5.3 | 44 | 1.9 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 55.1 | 8.1 | 85.2995 | 8.1 | 1.2 | 85.1852 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 226.1197 | 4260 |  | 79.2 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 199.5798 | 252.6596 | 2 | 4760 | 3760 | 78.8 | 79.6 |  |  | 23.4 | 328
dj | 7 | 8034 |  | 7.7 | 8.2 | 1950 | 1090 | 520 | 8 | 98.4615 | 618 | 5 | 99.1909 | 1059 | 11 | 98.9613 | 140 | 6.9 | 81.5 | 1.85 | 0 | 1.35 | 0 | 0.38 | 140 | 8.63 | 93.8357 | 13.6 | 1 | 92.6471 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 7130 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 8 | 7881 |  | 7.9 | 7.8 | 2240 | 1877 | 255 | 7 | 97.2549 | 250 | 8 | 96.8 | 688 | 26 | 96.2209 | 57.5 | 5.3 | 42.6 | 2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 57.5 | 7.4 | 87.1304 | 7.8 | 1.3 | 83.3333 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 224.4959 | 4272.5 |  | 78.4 | [7 empty] | 2.19 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 202.5586 | 246.4332 | 2 | 4690 | 3855 | 77.2 | 79.6 | 69.2 | 2.09 | 23.1 | 328
ds | 9 | 7802 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 10 | 6738 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 11 | 7943 |  | 7 | 7 | 2020 | 1710 | 110 | 12 | 89.0909 | 174 | 6 | 96.5517 | 361 | 33 | 90.8587 | 64.4 | 4.4 | 40.3 | 1.26 | 0 | 3.4 | 0 | 1.25 | 64.4 | 9.05 | 85.9472 | 8.7 | 1 | 88.5057 |  |  | I | H | No | Si | 950 | 225.4676 | 4300 | 7090 | 78.4 | [7 empty] | 2.34 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 193.4827 | 257.4526 | 2 | 4910 | 3690 | 77.2 | 79.6 | 71.5 |  | 23.6 | 328
dt | 12 | 7535 | [37 empty] | 6760 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 13 | 9228 |  | 7 | 7 | 1550 | 1190 | 190 | 8 | 95.7895 | 100 | 6 | 94 | 755 | 33 | 95.6291 | 55.8 | 4.4 | 38 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 55.8 | 8.3 | 85.1254 | 4.1 | 0.5 | 87.8049 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 250.908 | 3825 |  | 82.9 | [7 empty] | 2.23 | [7 empty] | 2 | [47 empty] | 950 | 950 | 225.6532 | 276.1628 | 2 | 4210 | 3440 | 82.4 | 83.4 | 70.7 | 2.15 | 22.9 | 288
dj | 14 | 7632 |  | 7 | 7 | 2020 | 1710 | 326 | 12 | 96.319 | 250 | 9 | 96.4 | 789 | 60 | 92.3954 | 64.4 | 7.3 | 40.3 | 6 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 64.4 | 10.2 | 84.1615 | 6.8 | 0.9 | 86.7647 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 326 | 166 | 49.0798 | 250 | 174 | 30.4 | 789 | 361 | 54.2459 |  |  |  | 40.3 | 36.2 | 10.1737 | [16 empty] | 2
dv | 15 | 6581 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 16 | 6698 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 17 | 6739 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 18 | 6727 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dt | 19 | 7941 |  | 7.5 | 7.7 | 2190 | 1799 | 480 | 9 | 98.125 | 350 | 10 | 97.1429 | 1080 | 42 | 96.1111 | 62.1 | 5 | 44.5 | 3.6 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 62.1 | 9.3 | 85.0242 | 8.7 | 1.1 | 87.3563 |  |  | I | NH | No | Si | 950 | 253.2019 | 3775 | 8090 | 78.2 | [7 empty] | 2.19 | [7 empty] | 3 | [20 empty] | 480 | 168 | 65 | 350 | 160 | 54.2857 | 1080 | 413 | 61.7593 |  |  |  | 44.5 | 41.2 | 7.4157 | [12 empty] | 950 | 950 | 233.4152 | 272.9885 | 2 | 4070 | 3480 | 77.4 | 79 | 69.5 | 2.02 | 23.1 | 328
dm | 20 | 9904 |  | 7.2 | 7.2 | 1090 | 1055 | 210 | 9 | 95.7143 | 190 | 9 | 95.2632 | 540 | 50.1 | 90.7222 | 44.9 | 3 | 33.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 44.9 | 4.8 | 89.3096 | 4.2 | 0.4 | 90.4762 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 32 | [51 empty] | 2
dj | 21 | 13682 | [34 empty] | 950 | 251.4748 | 3819.5 |  | 77.8 | [7 empty] | 2.14 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 225.1718 | 277.7778 | 2 | 4219 | 3420 | 77.5 | 78.1 | 71.1 |  | 23.1 | 328
dv | 22 | 8692 |  | 7.7 | 7.2 | 1138 | 991 | 88 | 120 | -36.3636 | 56 | 44 | 21.4286 | 153 | 138 | 9.8039 | 18 | 9 | 12 | 0.9 | 0 | 0.33 | 0 | 0.7 | 18 | 10.03 | 44.2778 | 2.8 | 4 | -42.8571 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 6870 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 23 | 14683 | [54 empty] | 4 | [51 empty] | 2
dg | 24 | 7056 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 25 | 8235 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dt | 26 | 8071 |  | 7 | 7 | 2120 | 1710 | 366 | 12 | 96.7213 | 320 | 9 | 97.1875 | 840 | 55 | 93.4524 | 55.1 | 7.3 | 38.1 | 5.8 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 55.1 | 10.2 | 81.4882 | 6.8 | 0.9 | 86.7647 |  |  | I | NH | No | Si | 945 | 254.049 | 3820 |  | 73.5 | [6 empty] | 3480 | 2.4 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 366 | 148 | 59.5628 | 320 | 155 | 51.5625 | 840 | 340 | 59.5238 |  |  |  | 38.1 | 36.8 | 3.4121 | [12 empty] | 930 | 960 | 210.8844 | 297.2136 | 2 | 4410 | 3230 | 74.6 | 72.4 | 70.2 | 2.1 | 23.4 | 290
dm | 27 | 7947 |  | 7.6 | 7.3 | 2000 | 1756 | 166 | 10 | 93.9759 | 160 | 11 | 93.125 | 328 | 41 | 87.5 | 51 | 10 | 40 | 6 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 51 | 14.2 | 72.1569 | 9 | 2 | 77.7778 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 7459 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dj | 28 | 7765 | [34 empty] | 950 | 253.2019 | 3775 |  | 78.2 | [7 empty] | 2.33 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 233.4152 | 272.9885 | 2 | 4070 | 3480 | 77.4 | 79 | 69.5 |  | 23.1 | 328
dv | 29 | 7598 |  | 7 | 7 | 2020 | 1710 | 326 | 11 | 96.6258 | 250 | 9 | 96.4 | 789 | 46 | 94.1698 | 64.4 | 6.3 | 40.3 | 4.8 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 64.4 | 9.6 | 85.0932 | 6.8 | 0.9 | 86.7647 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 7980 | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 326 | 170 | 47.8528 | 250 | 160 | 36 | 789 | 380 | 51.8378 |  |  |  | 40.3 | 39.1 | 2.9777 | [16 empty] | 2
ds | 30 | 9510 | [34 empty] | 950 | 244.1839 | 3920 |  | 75.35 | [7 empty] | 2.44 | [7 empty] | 2 | [47 empty] | 950 | 950 | 223.0047 | 265.3631 | 2 | 4260 | 3580 | 75.3 | 75.4 | 70.9 |  | 23.6 | 299
TOTAL |  | 246378 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 3480 | [8 empty] | 43
MITJA |  | 8212.6 |  | 7.45 | 7.4143 | 1952.1429 | 1515.2857 | 280.7143 | 17.1429 | 86.7282 | 256.7857 | 10.4286 | 91.1772 | 674.5714 | 43.7929 | 88.1273 | 62.5929 | 6.0571 | 41.8429 | 3.0879 | 0 | 2.5007 | 0 | 0 | 62.5929 | 9.0514 | 82.4953 | 7.5286 | 1.2029 | 77.8945 | [6 empty] | 949.5455 | 241.0701 | 3995.4545 | 7337.6667 | 77.8591 | [6 empty] | 3480 | 2.279 | [7 empty] | 1.4333 | [20 empty] | 374.5 | 163 | 55.3738 | 292.5 | 162.25 | 43.0621 | 874.5 | 373.5 | 56.8417 |  |  |  | 40.8 | 38.325 | 5.9948 | [12 empty] | 948.1818 | 950.9091 | 215.5566 | 266.5835 | 2 | 4414.8182 | 3576.0909 | 77.5091 | 78.2091 | 70.44 | 2.112 | 23.2818 | 318.2727
MÍNIM |  | 6581 | 0 | 7 | 7 | 1090 | 991 | 88 | 7 | -36.3636 | 56 | 5 | 21.4286 | 153 | 11 | 9.8039 | 18 | 3 | 12 | 0.9 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 18 | 4.8 | 44.2778 | 2.8 | 0.34 | -42.8571 | [6 empty] | 945 | 224.4959 | 3775 | 6760 | 73.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3480 | 2.14 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 148 | 47.8528 | 250 | 155 | 30.4 | 789 | 340 | 51.8378 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 36.2 | 2.9777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 950 | 193.4827 | 246.4332 | 2 | 4070 | 3230 | 74.6 | 72.4 | 69.2 | 2.02 | 22.9 | 288
MÀXIM |  | 14683 | 0 | 7.9 | 8.2 | 2730 | 1877 | 520 | 120 | 98.4615 | 618 | 44 | 99.1909 | 1080 | 138 | 98.9613 | 140 | 10 | 81.5 | 6 | 0 | 4.3 | 0 | 3 | 140 | 14.2 | 93.8357 | 13.6 | 4 | 96.6667 | [6 empty] | 950 | 254.049 | 4300 | 8090 | 82.9 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3480 | 2.44 | [7 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 170 | 65 | 350 | 174 | 54.2857 | 1080 | 413 | 61.7593 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 41.2 | 10.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 960 | 233.4152 | 297.2136 | 2 | 4910 | 3855 | 82.4 | 83.4 | 71.5 | 2.2 | 23.6 | 328
MITJA LAB |  | 8652.7895
MITJA DISS. |  | 6978.5
MITJA FEST. |  | 7723
MIT. FES-DIS |  | 7350.75
TOTAL |  | 246378
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsEFY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsD_c IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEDw IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsEFQ IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsEB8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsEFg IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEAM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsEDI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEAw IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsD_g IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## maig
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
dg | 1 | 7491 | [37 empty] | 5121 | [16 empty] | 0
dl | 2 | 8141 |  | 7.6 | 7.7 | 2500 | 2030 | 350 | 10 | 97.1429 | 256 | 7 | 97.2656 | 744 | 24 | 96.7742 | 50.7 | 8 | 43.2 | 7.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 50.7 | 12.5 | 75.3452 | 13.5 | 1.1 | 91.8519 |  |  | I | NH | No | Si | 940 | 239.7023 | 3960 |  | 73.3 |  |  |  | 4640 |  |  |  | 1.73 | [7 empty] | 1 | [47 empty] | 930 | 950 | 214.7806 | 264.624 | 2 | 4330 | 3590 | 72.3 | 74.3 | 67.7 | 1.1 | 25.1 | 343
dt | 3 | 8632 |  | 7.7 | 7.7 | 2050 | 1870 | 218 | 7 | 96.789 | 147 | 7 | 95.2381 | 525 | 22 | 95.8095 | 47 | 4 | 38.8 | 2.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 47 | 8.5 | 81.9149 | 12 | 1.6 | 7.6 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 218 | 122 | 44.0367 | 147 | 129 | 12.2449 | 525 | 340 | 35.2381 |  |  |  | 38.8 | 37.4 | 3.6082 | [9 empty] | 12 | 7.1 | 40.8333 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 25.3
dm | 4 | 7925 |  | 7.7 | 7.9 | 1980 | 1510 | 222 | 13 | 94.1441 | 200 | 6 | 97 | 382 | 24 | 93.7173 | 46 | 3.7 | 32 | 2.4 | 0 | 3.5 | 0 | 1.2 | 46 | 8.4 | 81.7391 | 7 | 0.8 | 88.5714 |  |  | B | H | No | Si | 915 | 236.1166 | 3925 |  | 74.7 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 930 | 900 | 211.3636 | 260.8696 | 2 | 4400 | 3450 | 71.8 | 77.6 |  |  | 26.1
dj | 5 | 8006 | [37 empty] | 6650 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 25.8 | 238
dv | 6 | 7307 |  | 7.7 | 7.7 | 2050 | 1870 | 218 | 7 | 96.789 | 147 | 7 | 95.2381 | 525 | 22 | 95.8095 | 47 | 4 | 38.8 | 2.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 47 | 8.5 | 81.9149 | 12 | 1.6 | 7.6 |  |  | I | NH | No | Si | 855 | 270.7398 | 3170 |  | 72.55 | [7 empty] | 1.78 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 218 | 118 | 45.8716 | 147 | 110 | 25.1701 | 525 | 351 | 33.1429 |  |  |  | 38.8 | 40.1 | -3.3505 | [9 empty] | 12 | 6.5 | 45.8333 | 890 | 820 | 258.7209 | 282.7586 | 2 | 3440 | 2900 | 72 | 73.1 | 70.4 | 1.9 | 24.1
ds | 7 | 7761 | [37 empty] | 6139 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 8 | 6644 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 9 | 7561 | [34 empty] | 900 | 228.2144 | 3990 |  | 72 | [7 empty] | 1.42 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 900 | 900 | 203.6199 | 252.809 | 2 | 4420 | 3560 | 71.5 | 72.5 | 70.7 | 1.67 | 26.2
dt | 10 | 7619 |  | 7.8 | 7.8 | 2070 | 1870 | 211 | 15 | 92.891 | 197 | 8 | 95.9391 | 539 | 28 | 94.8052 | 51.8 | 7 | 44.7 | 5.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 51.8 | 12.9 | 75.0965 | 9.3 | 1.1 | 88.172 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 211 | 127 | 39.8104 | 197 | 149 | 24.3655 | 539 | 393 | 27.0872 |  |  |  | 44.7 | 45.2 | -1.1186 | [9 empty] | 9.3 | 5.9 | 36.5591 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 24.9 | 180
dm | 11 | 7418 |  | 7.5 | 7.8 | 2085 | 1844 | 250 | 8 | 96.8 | 195 | 5 | 97.4359 | 523 | 42 | 91.9694 | 59 | 3.7 | 40 | 0.9 | 0 | 7.4 | 0 | 2.5 | 59 | 13.6 | 76.9492 | 10 | 1.8 | 82 |  |  | I | H | No | Si | 900 | 244.7854 | 3685 | 6090 | 72.9 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 900 | 900 | 233.1606 | 256.4103 | 2 | 3860 | 3510 | 72.8 | 73 |  |  | 25.7
dj | 12 | 7372 |  | 7.6 | 7.5 | 2090 | 1766 | 228 | 10 | 95.614 | 200 | 17 | 91.5 | 710 | 44 | 93.8028 | 51.1 | 3.5 | 43.1 | 3.5 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 51.1 | 8.6 | 83.1703 | 8.1 | 1.1 | 86.4198 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 6760 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 26.1 | 210
dv | 13 | 7070 |  | 7.7 | 7.8 | 2190 | 2090 | 310 | 16 | 94.8387 | 210 | 8 | 96.1905 | 754 | 45 | 94.0318 | 55.2 | 4 | 43.8 | 3.1 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 55.2 | 8.5 | 84.6014 | 7.7 | 0.9 | 88.3117 |  |  | I | NH | No | Si | 900 | 263.6334 | 3414 |  | 72.5 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 900 | 900 | 261.7801 | 265.4867 | 2 | 3438 | 3390 | 72 | 73 | 69.8 |  | 24.8
ds | 14 | 7411 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 15 | 7407 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 16 | 7836 | [34 empty] | 800 | 231.21 | 3462 |  | 72.1 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 800 | 225.7336 | 236.6864 | 2 | 3544 | 3380 | 71.8 | 72.4 |  |  | 24.2
dt | 17 | 7568 |  | 7.6 | 7.5 | 2090 | 1766 | 228 | 10 | 95.614 | 200 | 17 | 91.5 | 710 | 44 | 93.8028 | 51.1 | 5 | 43.1 | 3.5 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 51.1 | 10.1 | 80.2348 | 8.1 | 1.1 | 86.4198 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 24.9 | 218
dm | 18 | 7528 |  | 7.5 | 7.3 | 2217 | 1603 | 336 | 17 | 94.9405 | 210 | 20 | 90.4762 | 622 | 36 | 94.2122 | 59 | 4 | 44 | 2.2 | 0 | 4.8 | 0 | 2.5 | 59 | 11.3 | 80.8475 | 13 | 1.5 | 88.4615 |  |  | I | H | No | Si | 685 | 199.7278 | 3415 |  | 73.55 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 790 | 580 | 223.1638 | 176.2918 | 2 | 3540 | 3290 | 72.9 | 74.2 |  |  | 24.5
dj | 19 | 7681 |  | 7.6 | 7.5 | 2090 | 1766 | 244 | 10 | 95.9016 | 230 | 10 | 95.6522 | 659 | 41 | 93.7785 | 54.1 | 5 | 41.7 | 3.3 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 54.1 | 10.8 | 80.037 | 7.7 | 1.1 | 85.7143 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 6167 | [8 empty] | 1.77 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 244 | 126 | 48.3607 | 230 | 163 | 29.1304 | 659 | 436 | 33.8392 |  |  |  | 41.7 | 44.2 | -5.9952 | [9 empty] | 7.7 | 6.2 | 19.4805 | [9 empty] | 66.9 | 1.56 | 23.1 | 243
dv | 20 | 7615 | [34 empty] | 685 | 225.1343 | 3045 |  | 73.55 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 790 | 580 | 260.7261 | 189.5425 | 2 | 3030 | 3060 | 72.9 | 74.2 |  |  | 26.1
ds | 21 | 6829 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 22 | 7228 | [37 empty] | 5648 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 23 | 7174 |  | 7.6 | 7.5 | 2218 | 1933 | 326 | 10 | 96.9325 | 280 | 17 | 93.9286 | 698 | 44 | 93.6963 | 58.1 | 4.7 | 40.1 | 3.5 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 58.1 | 9 | 84.5095 | 8.5 | 1.1 | 87.0588 |  |  | I | NH | No | Si | 790 | 207.905 | 3800 |  | 74.05 | [7 empty] | 1.55 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 780 | 207.2539 | 208.5561 | 2 | 3860 | 3740 | 73.3 | 74.8 | 72.1 | 1.55 | 26.2
dt | 24 | 15275 |  | 7.2 | 7.2 | 2101 | 1780 | 458 | 12 | 97.3799 | 330 | 16 | 95.1515 | 842 | 48 | 94.2993 | 66 | 5 | 45 | 3 | 0 | 3.9 | 0 | 2.9 | 66 | 11.8 | 82.1212 | 13 | 1.5 | 88.4615 |  |  | I | H | No | Si | [20 empty] | 35 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 25.6 | 105
dm | 25 | 10978 | [34 empty] | 835 | 218.9745 | 3830 |  | 72.55 | [15 empty] | 1 | [47 empty] | 850 | 820 | 206.3107 | 231.6384 | 2 | 4120 | 3540 | 72.1 | 73 |  |  | 24.3
dj | 26 | 7315 |  | 7.6 | 7.5 | 2177 | 1803 | 228 | 10 | 95.614 | 200 | 17 | 91.5 | 710 | 44 | 93.8028 | 51.2 | 5.4 | 43.1 | 3.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 51.2 | 12 | 76.5625 | 9.1 | 1.1 | 87.9121 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 24.8 | 220
dv | 27 | 8411 |  | 7.6 | 7.5 | 1980 | 1822 | 228 | 10 | 95.614 | 200 | 17 | 91.5 | 710 | 44 | 93.8028 | 48.9 | 5.8 | 43.1 | 2.8 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 48.9 | 11.7 | 76.0736 | 7.9 | 1.1 | 86.0759 |  |  | I | NH | No | Si | 850 | 210.4859 | 4055 | 5090 | 74.95 | [7 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 900 | 800 | 201.7937 | 219.1781 | 2 | 4460 | 3650 | 72.9 | 77 | 64.2 | 1.48 | 23.8
ds | 28 | 6542 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 29 | 6403 | [37 empty] | 5870 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 30 | 7418 |  | 7.5 | 7.5 | 2067 | 1616 | 548 | 9 | 98.3577 | 340 | 18 | 94.7059 | 985 | 32 | 96.7513 | 74 | 2.9 | 48 | 0.9 | 0 | 5.1 | 0 | 2.3 | 74 | 10.3 | 86.0811 | 12 | 4 | 66.6667 |  |  | B | H | No | Si | 820 | 195.7305 | 4230 |  | 70.85 | [7 empty] | 1.45 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 548 | 122 | 77.7372 | 340 | 150 | 55.8824 | 985 | 273 | 72.2843 |  |  |  | 48 | 42.1 | 12.2917 | [6 empty] | 74 |  |  | 12 |  |  | 890 | 750 | 183.1276 | 208.3333 | 2 | 4860 | 3600 | 70.6 | 71.1 | 66.8 | 1.5 | 23.6 | 204
dt | 31 | 7416 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 242982 | [42 empty] | 4640 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 37
MITJA |  | 7838.129 |  | 7.5937 | 7.5875 | 2122.1875 | 1808.6875 | 287.6875 | 10.875 | 95.9602 | 221.375 | 12.3125 | 94.3889 | 664.875 | 36.5 | 94.4291 | 54.3875 | 4.7313 | 42.0313 | 3.1187 | 0 | 5.0875 | 0 | 0.7125 | 54.3875 | 10.5312 | 80.4499 | 9.9312 | 1.4062 | 76.0811 | [6 empty] | 836.5385 | 228.6431 | 3690.8462 | 5948.3333 | 73.0423 |  |  |  | 4640 |  |  |  | 1.5875 | [7 empty] | 1.1935 | [20 empty] | 287.8 | 122 | 51.1633 | 212.2 | 140.2 | 29.3586 | 646.6 | 358.6 | 40.3183 |  |  |  | 42.4 | 41.8 | 1.0871 | [6 empty] | 74 |  |  | 10.6 | 6.425 | 35.6766 | 866.9231 | 806.1538 | 222.4258 | 234.8604 | 2 | 3946.3077 | 3435.3846 | 72.2231 | 73.8615 | 68.575 | 1.5371 | 25.0095 | 217.8889
MÍNIM |  | 6403 | 0 | 7.2 | 7.2 | 1980 | 1510 | 211 | 7 | 92.891 | 147 | 5 | 90.4762 | 382 | 22 | 91.9694 | 46 | 2.9 | 32 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 46 | 8.4 | 75.0965 | 7 | 0.8 | 7.6 | [6 empty] | 685 | 195.7305 | 3045 | 5090 | 70.85 |  |  |  | 4640 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 118 | 39.8104 | 147 | 110 | 12.2449 | 525 | 273 | 27.0872 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 37.4 | -5.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 10.6 | 5.9 | 19.4805 | 790 | 580 | 183.1276 | 176.2918 | 2 | 3030 | 2900 | 70.6 | 71.1 | 64.2 | 1.1 | 23.1 | 105
MÀXIM |  | 15275 | 0 | 7.8 | 7.9 | 2500 | 2090 | 548 | 17 | 98.3577 | 340 | 20 | 97.4359 | 985 | 48 | 96.7742 | 74 | 8 | 48 | 7.4 | 0 | 7.4 | 0 | 2.9 | 74 | 13.6 | 86.0811 | 13.5 | 4 | 91.8519 | [6 empty] | 940 | 270.7398 | 4230 | 6760 | 74.95 |  |  |  | 4640 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | [7 empty] | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 127 | 77.7372 | 340 | 163 | 55.8824 | 985 | 436 | 72.2843 | 0 | 0 | 0 | 48 | 45.2 | 12.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 12 | 7.1 | 45.8333 | 930 | 950 | 261.7801 | 282.7586 | 2 | 4860 | 3740 | 73.3 | 77.6 | 72.1 | 1.9 | 26.2 | 343
MITJA LAB |  | 8079.9524
MITJA DISS. |  | 6920.5
MITJA FEST. |  | 7603.5
MIT. FES-DIS |  | 7262
TOTAL |  | 242982
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsECk IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEDs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEEE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsECQ IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsEB4 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsD_U IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEEQ IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsD_0 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEBw IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsEDQ IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## juny
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
dm | 1 | 7336 |  | 7.7 | 7.8 | 2230 | 1980 | 280 | 12 | 95.7143 | 210 | 10 | 95.2381 | 768 | 30 | 96.0938 | 56.8 | 4 | 47.2 | 2.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 56.8 | 12.1 | 78.6972 | 9.1 | 1.2 | 86.8132 |  |  | I | NH | No | Si | 480 | 113.2545 | 4235 | 6342 | 72.25 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 280 | 122 | 56.4286 | 210 | 147 | 30 | 768 | 329 | 57.1615 |  |  |  | 47.2 | 46 | 2.5424 | [9 empty] | 9.1 | 7.1 | 21.978 | 550 | 410 | 113.8716 | 112.6374 | 2 | 4830 | 3640 | 72 | 72.5 |  |  | 26.2 | 310
dj | 2 | 7265 | [46 empty] | 1.5 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 67.7 | 2.1
dv | 3 | 7298 |  | 7.7 | 7.8 | 2110 | 2090 | 212 | 10 | 95.283 | 200 | 10 | 95 | 659 | 30 | 95.4476 | 55.8 | 4 | 44.2 | 2.2 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 55.8 | 11.5 | 79.3907 | 7.3 | 1.8 | 75.3425 |  |  | I | NH | No | Si | 465 | 113.9384 | 4070 |  | 73.05 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 540 | 390 | 116.129 | 111.7479 | 2 | 4650 | 3490 | 73 | 73.1 |  |  | 26.8
ds | 4 | 6745 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 5 | 6534 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 6 | 6619 |  | 7.7 | 7.8 | 2230 | 1980 | 280 | 12 | 95.7143 | 210 | 10 | 95.2381 | 768 | 30 | 96.0938 | 56.8 | 4 | 46 | 2.9 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 56.8 | 12.1 | 78.6972 | 9.1 | 1.2 | 86.8132 |  |  | I | NH | No | Si | [12 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.4 | 1.9 | 27.1
dt | 7 | 7144 | [34 empty] | 485 | 126.0179 | 3860 | 5980 | 72.1 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 550 | 420 | 123.5955 | 128.4404 | 2 | 4450 | 3270 | 71.2 | 73 |  |  | 26.5 | 219
dm | 8 | 7087 |  | 7.3 | 7.4 | 2160 | 1909 | 304 | 10 | 96.7105 | 190 | 13 | 93.1579 | 595 | 30 | 94.958 | 49 | 3 | 3.7 | 1.4 | 0 | 7 | 0 | 1.2 | 49 | 11.2 | 77.1429 | 7 | 2 | 71.4286 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 5980 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 25.9
dj | 9 | 4827 |  | 7.7 | 7.8 | 2230 | 1980 | 245 | 9 | 96.3265 | 245 | 10 | 95.9184 | 812 | 30 | 96.3054 | 56.8 | 4 | 46.7 | 2.6 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 56.8 | 13.3 | 76.5845 | 10.2 | 1.9 | 81.3725 |  |  | I | NH | No | Si | 465 | 115.3789 | 4060 |  | 75.25 | [7 empty] | 1.88 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 245 | 128 | 47.7551 | 245 | 149 | 39.1837 | 812 | 363 | 55.2956 |  |  |  | 46.7 | 48.2 | -3.212 | [9 empty] | 10.2 | 7 | 31.3725 | 520 | 410 | 110.1695 | 120.5882 | 2 | 4720 | 3400 | 75.2 | 75.3 | 70.7 |  | 26 | 198
dv | 10 | 7866 |  | 7.7 | 7.8 | 2230 | 1980 | 280 | 12 | 95.7143 | 210 | 10 | 95.2381 | 768 | 30 | 96.0938 | 60.1 | 4 | 45.3 | 3.2 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 60.1 | 10.8 | 82.03 | 8.7 | 1.6 | 81.6092 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 11 | 7314 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 12 | 6771 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 13 | 7559 |  | 7.4 | 7.4 | 2310 | 2121 | 240 | 9 | 96.25 | 185 | 8 | 95.6757 | 812 | 20 | 97.5369 | 62.1 | 6.1 | 53.4 | 4.9 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 62.1 | 11.3 | 81.8035 | 9.3 | 1.6 | 82.7957 |  |  | I | NH | No | Si | 480 | 113.302 | 4250 |  | 71.25 | [7 empty] | 1.8 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 240 | 124 | 48.3333 | 185 | 156 | 15.6757 | 812 | 366 | 54.9261 |  |  |  | 53.4 | 47.8 | 10.4869 | [9 empty] | 9.3 | 6.6 | 29.0323 | 550 | 410 | 111.1111 | 115.493 | 2 | 4950 | 3550 | 70.7 | 71.8 | 69.8 |  | 25.8
dt | 14 | 7333 |  | 7.2 | 7.5 | 2181 | 1803 | 510 | 7 | 98.6275 | 240 | 7 | 97.0833 | 791 | 35 | 95.5752 | 64 | 6 | 46 | 3.4 | 0 | 3.4 | 0 | 1.4 | 64 | 10.8 | 83.125 | 18 | 1.4 | 92.2222 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 6232 |  |  |  |  | 1560 | [11 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.14 | 26.1 | 231
dm | 15 | 7523 |  | 7.4 | 7.4 | 2120 | 1990 | 312 | 9 | 97.1154 | 250 | 8 | 96.8 | 689 | 20 | 97.0972 | 62.1 | 6.7 | 48.6 | 5.1 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 62.1 | 13.2 | 78.744 | 9.3 | 1.6 | 82.7957 |  |  | I | NH | No | Si | 455 | 108.7438 | 4175 |  | 79.15 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 312 | 128 | 58.9744 | 250 | 138 | 44.8 | 689 | 322 | 53.2656 |  |  |  | 48.6 | 45.4 | 6.5844 | [9 empty] | 9.3 | 6.2 | 33.3333 | 520 | 390 | 110.6383 | 106.8493 | 2 | 4700 | 3650 | 78.3 | 80 |  |  | 26.8
dj | 16 | 7628 | [37 empty] | 7121 | [8 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 69.7 |  | 25.8 | 287
dv | 17 | 7032 |  | 7.4 | 7.4 | 2310 | 2121 | 287 | 9 | 96.8641 | 238 | 8 | 96.6387 | 772 | 20 | 97.4093 | 63.3 | 6.1 | 49.1 | 4.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 63.3 | 12.9 | 79.6209 | 9.3 | 1.6 | 82.7957 |  |  | I | NH | No | Si | 455 | 110.408 | 4140 |  | 78.05 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 410 | 106.6098 | 114.2061 | 2 | 4690 | 3590 | 78.1 | 78 |  |  | 25.9
ds | 18 | 6845 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 19 | 6928 | [46 empty] | 1.6 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 66.9 | 2.22
dl | 20 | 7554 |  | 7.6 | 7.7 | 2121 | 1998 | 200 | 9 | 95.5 | 190 | 8 | 95.7895 | 612 | 25 | 95.915 | 65.7 | 6.6 | 50 | 4.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 65.7 | 13.8 | 78.9954 | 8.9 | 1.9 | 78.6517 |  |  | I | NH | No | Si | 445 | 110.8405 | 4055 | 7121 | 79.35 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 200 | 122 | 39 | 190 | 182 | 4.2105 | 612 | 285 | 53.4314 |  |  |  | 50 | 46.1 | 7.8 | [9 empty] | 8.9 | 5.9 | 33.7079 | 490 | 400 | 104.034 | 117.6471 | 2 | 4710 | 3400 | 80.8 | 77.9 |  |  | 27.2
dt | 21 | 9412 |  | 7.5 | 7.7 | 2181 | 1726 | 356 | 5 | 98.5955 | 180 | 5 | 97.2222 | 575 | 21 | 96.3478 | 58 | 3 | 46 | 2.7 | 0 | 5.1 | 0 | 1.2 | 58 | 9.3 | 83.9655 | 13 | 1.9 | 85.3846 |  |  | I | H | No | Si | [20 empty] | 10 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 26.1 | 190
dm | 22 | 7674 |  | 7.6 | 7.7 | 2210 | 1998 | 224 | 9 | 95.9821 | 210 | 8 | 96.1905 | 780 | 25 | 96.7949 | 66.8 | 6.6 | 49.2 | 3.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 66.8 | 13.3 | 80.0898 | 8.9 | 1.9 | 78.6517 |  |  | I | NH | No | Si | 420 | 103.2952 | 4065 | 6232 | 71.25 | [7 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 224 | 128 | 42.8571 | 210 | 150 | 28.5714 | 780 | 296 | 62.0513 |  |  |  | 49.2 | 46.5 | 5.4878 | [9 empty] | 8.9 | 7.1 | 20.2247 | 450 | 390 | 110.2941 | 96.2963 | 2 | 4080 | 4050 | 70.5 | 72 | 69.4 |  | 26.1
dj | 23 | 6984 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 24 | 5732 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 25 | 6339 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 26 | 6491 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 27 | 6921 |  | 7.7 | 7.8 | 2280 | 1990 | 318 | 11 | 96.5409 | 180 | 5 | 97.2222 | 792 | 31 | 96.0859 | 70.8 | 5 | 51.6 | 3.4 | 0 | 7.1 | 0 | 1.3 | 70.8 | 13.4 | 81.0734 | 13.4 | 1.1 | 91.791 | [6 empty] | 480 | 126.1905 | 3780 | 5090 | 73.75 | [7 empty] | 1.77 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 318 | 125 | 60.6918 | 180 | 144 | 20 | 792 | 295 | 62.7525 |  |  |  | 51.6 | 46.5 | 9.8837 | [9 empty] | 13.4 | 7 | 47.7612 | 560 | 400 | 133.3333 | 119.0476 | 2 | 4200 | 3360 | 73.1 | 74.4 | 67.3 | 2 | 31.3 | 222
dt | 28 | 6755 |  | 7.2 | 7.2 | 222 | 1826 | 430 | 9 | 97.907 | 260 | 8 | 96.9231 | 591 | 31 | 94.7547 | 59 | 3 | 47 | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 1.9 | 59 | 12.9 | 78.1356 | 10 | 1.4 | 86 |  |  | I | H | No | Si | [20 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 29 | 6828 | [34 empty] | 465 | 123.1863 | 3765 |  | 71.25 |  |  |  | 3520 |  |  | 3120 | 1.9 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 530 | 400 | 125.8907 | 120.4819 | 2 | 4210 | 3320 | 70 | 72.5 | 67.2 |  | 27.4 | 218
dj | 30 | 6843 |  | 7.6 | 7.5 | 1966 | 1807 | 262 | 9 | 96.5649 | 200 | 8 | 96 | 555 | 32 | 94.2342 | 53 | 3 | 43 | 0.9 | 0 | 8 | 0 | 1.2 | 53 | 12.2 | 76.9811 | 10 | 2 | 80 |  |  | B | H | No | Si | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 262 | 112 | 57.2519 | 200 | 136 | 32 | 555 | 296 | 46.6667 |  |  |  | 43 | 46.5 | -8.1395 | [9 empty] | 10 | 6.4 | 36 |  |  |  |  | 2
TOTAL |  | 211187 | [42 empty] | 5080 | 0 | 0 | 3120 | [8 empty] | 10
MITJA |  | 7039.5667 |  | 7.525 | 7.6063 | 2068.1875 | 1956.1875 | 296.25 | 9.4375 | 96.5881 | 212.375 | 8.5 | 95.9585 | 708.6875 | 27.5 | 96.0465 | 60.0062 | 4.6938 | 44.8125 | 3.2125 | 0 | 6.925 | 0 | 0.5125 | 60.0062 | 12.1313 | 79.6923 | 10.0938 | 1.6312 | 82.7792 | [6 empty] | 463.1818 | 114.9596 | 4041.3636 | 6262.25 | 74.2455 |  |  |  | 2540 |  |  | 3120 | 1.7722 | [7 empty] | 0.33333 | [20 empty] | 260.125 | 123.625 | 51.4115 | 208.75 | 150.25 | 26.8052 | 727.5 | 319 | 55.6938 |  |  |  | 48.7125 | 46.625 | 3.9292 | [9 empty] | 9.8875 | 6.6625 | 31.6762 | 523.6364 | 402.7273 | 115.0615 | 114.8577 | 2 | 4562.7273 | 3520 | 73.9 | 74.5909 | 68.7889 | 2.072 | 26.6875 | 234.375
MÍNIM |  | 4827 | 0 | 7.2 | 7.2 | 222 | 1726 | 200 | 5 | 95.283 | 180 | 5 | 93.1579 | 555 | 20 | 94.2342 | 49 | 3 | 3.7 | 0.9 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 49 | 9.3 | 76.5845 | 7 | 1.1 | 71.4286 | [6 empty] | 420 | 103.2952 | 3765 | 5090 | 71.25 |  |  |  | 1560 | 0 | 0 | 3120 | 1.5 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 112 | 39 | 180 | 136 | 4.2105 | 555 | 285 | 46.6667 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45.4 | -8.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 5.9 | 20.2247 | 450 | 390 | 104.034 | 96.2963 | 2 | 4080 | 3270 | 70 | 71.8 | 66.9 | 1.9 | 25.8 | 190
MÀXIM |  | 9412 | 0 | 7.7 | 7.8 | 2310 | 2121 | 510 | 12 | 98.6275 | 260 | 13 | 97.2222 | 812 | 35 | 97.5369 | 70.8 | 6.7 | 53.4 | 5.1 | 0 | 9.3 | 0 | 1.9 | 70.8 | 13.8 | 83.9655 | 18 | 2 | 92.2222 | [6 empty] | 485 | 126.1905 | 4250 | 7121 | 79.35 |  |  |  | 3520 | 0 | 0 | 3120 | 1.9 | [7 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 128 | 60.6918 | 250 | 182 | 44.8 | 812 | 366 | 62.7525 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 48.2 | 10.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 7.1 | 47.7612 | 560 | 420 | 133.3333 | 128.4404 | 2 | 4950 | 4050 | 80.8 | 80 | 70.7 | 2.22 | 31.3 | 310
MITJA LAB |  | 7146.5714
MITJA DISS. |  | 6681
MITJA FEST. |  | 6877
MIT. FES-DIS |  | 6779
TOTAL |  | 211187
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsEEI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEEk IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEAQ IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsECs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsECo IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsD-o IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEC4 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsEFM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEA8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsD_8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## juliol
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
dv | 1 | 6839 |  | 7.7 | 7.5 | 2012 | 2090 | 255 | 8 | 96.8627 | 230 | 8 | 96.5217 | 623 | 31 | 95.0241 | 55.1 | 8 | 43.1 | 5.1 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 55.1 | 12.4 | 77.4955 | 8.7 | 1.2 | 86.2069 |  |  | I | NH | No | Si | 430 | 224.072 | 3835 | 7022 | 68.5 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 400 | 236.5039 | 211.6402 | 2 | 3890 | 3780 | 69.6 | 67.4 |  |  | 26.2
ds | 2 | 6839 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 3 | 6045 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 4 | 6899 |  | 7.7 | 7.5 | 2012 | 2100 | 343 | 8 | 97.6676 | 268 | 8 | 97.0149 | 811 | 30 | 96.3009 | 60.4 | 7.7 | 45.3 | 3.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 60.4 | 11.8 | 80.4636 | 9.8 | 1.8 | 81.6327 |  |  | I | NH | No | Si | 430 | 236.6503 | 3630 |  | 71.5 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 400 | 247.3118 | 225.9887 | 2 | 3720 | 3540 | 70.9 | 72.1
dt | 5 | 8532 | [37 empty] | 7122 | [8 empty] | 1.55 | [7 empty] | 2 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 68.3
dm | 6 | 7852 |  | 7.6 | 7.5 | 2112 | 2098 | 277 | 8 | 97.1119 | 250 | 9 | 96.4 | 754 | 31 | 95.8886 | 55.4 | 4.1 | 42.1 | 1.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 55.4 | 7.2 | 87.0036 | 10.1 | 1 | 90.099 |  |  | I | NH | No | Si | 430 | 224.6509 | 3823.5 |  | 70.6 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 400 | 232.3232 | 216.9786 | 2 | 3960 | 3687 | 70 | 71.2 |  | 1.6 | 27.1
dj | 7 | 7085 |  | 7.2 | 7.6 | 1755 | 1774 | 272 | 6 | 97.7941 | 230 | 9 | 96.087 | 463 | 34 | 92.6566 | 48 | 2.9 | 34 | 0.9 | 0 | 2.9 | 0 | 2.1 | 48 | 7.9 | 83.5417 | 9 | 0.5 | 94.4444 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 6214 | [8 empty] | 1.45 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 65.8 |  | 26.5
dv | 8 | 6931 |  | 7.7 | 7.5 | 2012 | 2090 | 288 | 8 | 97.2222 | 240 | 8 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 55.1 | 3 | 41.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 55.1 | 6.1 | 88.9292 | 8.7 | 1.8 | 79.3103 |  |  | I | NH | No | Si | 420 | 228.5312 | 3676 |  | 68.5 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 288 | 125 | 56.5972 | 240 | 146 | 39.1667 | 722 | 296 | 59.0028 |  |  |  | 41.1 | 42.1 | -2.4331 | [9 empty] | 8.7 | 5.3 | 39.0805 | 420 | 420 | 230.7692 | 226.2931 | 2 | 3640 | 3712 | 69.6 | 67.4 |  |  | 25.9
ds | 9 | 6946 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 10 | 6630 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 11 | 6824 |  | 7.7 | 7.5 | 2400 | 2120 | 388 | 10 | 97.4227 | 183 | 6 | 96.7213 | 663 | 30 | 95.4751 | 67.6 | 1.5 | 50.9 | 0.7 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 67.6 | 14.4 | 78.6982 | 9.1 | 1.8 | 80.2198 | [6 empty] | 430 | 248.2867 | 3460 |  | 76.2 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 388 | 122 | 68.5567 | 183 | 132 | 27.8689 | 663 | 359 | 45.8522 |  |  |  | 50.9 | 45 | 11.5914 | [12 empty] | 460 | 400 | 259.887 | 236.6864 | 2 | 3540 | 3380 | 75.7 | 76.7
dt | 12 | 7117 |  | 7.3 | 7.5 | 2323 | 1090 | 448 | 5 | 98.8839 | 240 | 5 | 97.9167 | 723 | 23 | 96.8188 | 60 | 2.9 | 45 | 0.9 | 0 | 12 | 0 | 0.1 | 60 | 15 | 75 | 6 | 0.5 | 91.6667 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 4760 | [16 empty] | 0 | [44 empty] | 6 | 5.1 | 15 |  |  |  |  | 2
dm | 13 | 6810 |  | 7.7 | 7.5 | 2012 | 2090 | 288 | 8 | 97.2222 | 240 | 8 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 55.1 | 3 | 41.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 55.1 | 6.1 | 88.9292 | 6.9 | 1 | 85.5072 |  |  | I | NH | No | Si | 430 | 221.9817 | 3870 |  | 68.5 | [7 empty] | 1.58 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 400 | 232.3232 | 211.6402 | 2 | 3960 | 3780 | 69.6 | 67.4 | 68.2 |  | 25.8
dj | 14 | 7150 | [37 empty] | 4358 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.7 | 26.1
dv | 15 | 7033 |  | 7.7 | 7.5 | 2218 | 2066 | 422 | 6 | 98.5782 | 230 | 7 | 96.9565 | 684 | 34 | 95.0292 | 54.1 | 8 | 45.1 | 6.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54.1 | 12 | 77.8189 | 9.2 | 1.6 | 82.6087 |  |  | I | NH | No | Si | 450 | 240.7118 | 3735 |  | 72.4 | [7 empty] | 1.51 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 422 | 120 | 71.564 | 230 | 150 | 34.7826 | 684 | 382 | 44.152 |  |  |  | 45.1 | 43 | 4.6563 | [9 empty] | 9.2 | 5.6 | 39.1304 | 480 | 420 | 246.7866 | 234.6369 | 2 | 3890 | 3580 | 73 | 71.8 | 70.8 |  | 28.2
ds | 16 | 6402 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 17 | 6365 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 18 | 6794 |  | 7.7 | 7.1 | 2219 | 1955 | 320 | 7 | 97.8125 | 312 | 9 | 97.1154 | 812 | 35 | 95.6897 | 60.1 | 7 | 45.1 | 4.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 60.1 | 14.1 | 76.5391 | 9.6 | 1.3 | 86.4583 |  |  | I | NH | No | Si | 480 | 252.5293 | 3795 |  | 76.95 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 320 | 112 | 65 | 312 | 134 | 57.0513 | 812 | 359 | 55.7882 |  |  |  | 45.1 | 43 | 4.6563 | [9 empty] | 9.6 | 5 | 47.9167 | 520 | 440 | 261.9647 | 243.0939 | 2 | 3970 | 3620 | 76.3 | 77.6
dt | 19 | 6940 |  | 7.4 | 7.4 | 2246 | 1996 | 292 | 6 | 97.9452 | 300 | 9 | 97 | 730 | 29 | 96.0274 | 56 | 8 | 40 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0.36 | 56 | 14.36 | 74.3571 | 9 | 2 | 77.7778 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 4389 | [8 empty] | 1.58 | [7 empty] | 0 | [44 empty] | 9 | 6 | 33.3333 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 68.7 | 1.67 | 27.2
dm | 20 | 7179 | [34 empty] | 430 | 221.9817 | 3870 |  | 68.5 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 400 | 232.3232 | 211.6402 | 2 | 3960 | 3780 | 69.6 | 67.4 |  |  | 27.2
dj | 21 | 6932 |  | 7.5 | 7.8 | 2004 | 1911 | 122 | 5 | 95.9016 | 190 | 12 | 93.6842 | 322 | 32 | 90.0621 | 50 | 3 | 36 | 0.9 | 0 | 5 | 0 | 1.3 | 50 | 9.3 | 81.4 | 5 | 1.2 | 76 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 4213 | [8 empty] | 1.47 | [7 empty] | 0 | [44 empty] | 5 | 4.2 | 16 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 63.3 |  | 26.1
dv | 22 | 7214 | [34 empty] | 430 | 221.9817 | 3870 |  | 73.15 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 400 | 232.3232 | 211.6402 | 2 | 3960 | 3780 | 72.1 | 74.2 |  |  | 27.1
ds | 23 | 6121 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 24 | 6528 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 25 | 6988 |  | 7.7 | 7.7 | 2134 | 2100 | 400 | 12 | 97 | 250 | 9 | 96.4 | 722 | 34 | 95.2909 | 58.2 | 7.7 | 38 | 6.1 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 58.2 | 12.8 | 78.0069 | 10.1 | 1.1 | 89.1089 |  |  | I | NH | No | Si | 430 | 232.5619 | 3695 |  | 69.65 | [7 empty] | 1.43 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 400 | 235.8974 | 229.2264 | 2 | 3900 | 3490 | 70.5 | 68.8 | 64.3
dt | 26 | 7005 |  | 7.3 | 7.8 | 2201 | 2190 | 472 | 10 | 97.8814 | 240 | 9 | 96.25 | 688 | 33 | 95.2035 | 57 | 8 | 36 | 6 | 0 | 4.4 | 0 | 0.31 | 57 | 12.71 | 77.7018 | 8 | 1.5 | 81.25 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 4488 | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 472 | 120 | 74.5763 | 240 | 150 | 37.5 | 688 | 348 | 49.4186 |  |  |  | 36 | 40 | -11.1111 | [9 empty] | 8 | 5.4 | 32.5 |  |  |  |  | 2
dm | 27 | 7065 |  | 7.7 | 7.5 | 2012 | 2090 | 288 | 8 | 97.2222 | 240 | 8 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 55.1 | 3 | 41.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 55.1 | 6.1 | 88.9292 | 9.1 | 1.7 | 81.3187 |  |  | I | NH | No | Si | 430 | 221.9817 | 3870 |  | 73.25 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 400 | 232.3232 | 211.6402 | 2 | 3960 | 3780 | 72.8 | 73.7 |  | 1.9 | 31.3
dj | 28 | 7982 | [37 empty] | 4987 | [8 empty] | 1.44 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 69.2
dv | 29 | 8523 |  | 7.7 | 7.5 | 2012 | 2090 | 288 | 8 | 97.2222 | 240 | 8 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 55.1 | 3 | 41.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 55.1 | 6.1 | 88.9292 | 9.5 | 1.8 | 81.0526 |  |  | I | NH | No | Si | 430 | 240.2722 | 3580 |  | 77 | [15 empty] | 12 | [47 empty] | 460 | 400 | 257.7031 | 222.8412 | 2 | 3570 | 3590 | 77 | 77 |  |  | 28.2
ds | 30 | 5050 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 31 | 6603 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 215223 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 14 | [51 empty] | 2
MITJA |  | 6942.6774 |  | 7.6286 | 7.525 | 2114.7143 | 1990.625 | 317.3571 | 7.6875 | 97.4844 | 243.7857 | 8.25 | 96.5459 | 692.6429 | 32 | 95.0394 | 56.7357 | 5.05 | 41.8571 | 3.5062 | 0 | 5.2125 | 0 | 0.26062 | 56.7357 | 10.5231 | 81.4839 | 8.7714 | 1.3625 | 84.0414 | [6 empty] | 434.6154 | 232.0149 | 3746.8846 | 5283.6667 | 71.9 | [7 empty] | 1.5012 | [7 empty] | 0.45161 | [20 empty] | 378 | 119.8 | 68.3069 | 241 | 142.4 | 40.9129 | 713.8 | 348.8 | 51.1348 |  |  |  | 43.64 | 42.62 | 1.472 | [9 empty] | 8.25 | 5.25 | 36.3636 | 463.0769 | 406.1538 | 241.4185 | 222.6112 | 2 | 3840 | 3653.7692 | 72.0538 | 71.7462 | 67.325 | 1.7175 | 27.1462
MÍNIM |  | 5050 | 0 | 7.2 | 7.1 | 1755 | 1090 | 122 | 5 | 95.9016 | 183 | 5 | 93.6842 | 322 | 23 | 90.0621 | 48 | 1.5 | 34 | 0.7 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 48 | 6.1 | 74.3571 | 5 | 0.5 | 76 | [6 empty] | 420 | 221.9817 | 3460 | 4213 | 68.5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 112 | 56.5972 | 183 | 132 | 27.8689 | 663 | 296 | 44.152 |  |  |  | 36 | 40 | -11.1111 | [9 empty] | 5 | 4.2 | 15 | 420 | 400 | 230.7692 | 211.6402 | 2 | 3540 | 3380 | 69.6 | 67.4 | 63.3 | 1.6 | 25.8 | 0
MÀXIM |  | 8532 | 0 | 7.7 | 7.8 | 2400 | 2190 | 472 | 12 | 98.8839 | 312 | 12 | 97.9167 | 812 | 35 | 96.8188 | 67.6 | 8 | 50.9 | 8 | 0 | 12.9 | 0 | 2.1 | 67.6 | 15 | 88.9292 | 10.1 | 2 | 94.4444 | [6 empty] | 480 | 252.5293 | 3870 | 7122 | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 | 0 | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 | 125 | 74.5763 | 312 | 150 | 57.0513 | 812 | 382 | 59.0028 |  |  |  | 50.9 | 45 | 11.5914 | [9 empty] | 9.6 | 6 | 47.9167 | 520 | 440 | 261.9647 | 243.0939 | 2 | 3970 | 3780 | 77 | 77.6 | 70.8 | 1.9 | 31.3 | 0
MITJA LAB |  | 7070.3182
MITJA DISS. |  | 6410.75
MITJA FEST. |  | 6876.25
MIT. FES-DIS |  | 6643.5
TOTAL |  | 215223
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsEFs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEGI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEDA IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsEDo IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsEBY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsD-s IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsECU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsECw IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEDg IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsECc IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## agost
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
dl | 1 | 6477 |  | 7.9 | 7.6 | 1658 | 1438 | 252 | 10 | 96.0317 | 221 | 8 | 96.3801 | 656 | 21 | 96.7988 | 38 | 5 | 33.1 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 38 | 9.8 | 74.2105 | 8.1 | 0.98 | 87.9012 |  |  | I | NH | No | Si | 215 | 63.6232 | 3380 |  | 77 | [7 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 252 | 95 | 62.3016 | 221 | 99 | 55.2036 | 656 | 220 | 66.4634 |  |  |  | 33.1 | 30 | 9.3656 | [9 empty] | 8.1 | 4.4 | 45.679 | 230 | 200 | 68.2493 | 58.9971 | 2 | 3370 | 3390 | 77 | 77 | 65.1 |  | 26.2
dt | 2 | 6060 |  | 7.9 | 8.6 | 1552 | 1288 | 286 | 12 | 95.8042 | 120 | 7 | 94.1667 | 467 | 25 | 94.6467 | 38 | 5 | 25 | 4.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0.18 | 38 | 8.98 | 76.3684 | 6 | 0.8 | 86.6667 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 4329 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 27.1 | 190
dm | 3 | 6342 |  | 7.3 | 7.4 | 1852 | 1348 | 277 | 11 | 96.0289 | 230 | 9 | 96.087 | 655 | 28 | 95.7252 | 38 | 5 | 34.1 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 38 | 8.1 | 78.6842 | 7.2 | 1 | 86.1111 |  |  | I | NH | No | Si | 225 | 70.2936 | 3205 |  | 74.8 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 230 | 220 | 73.7179 | 66.8693 | 2 | 3120 | 3290 | 74 | 75.6 |  | 1.9 | 26.5
dj | 4 | 6540 | [37 empty] | 5120 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 25.9 | 209
dv | 5 | 9560 |  | 7.9 | 8.6 | 1588 | 1458 | 243 | 9 | 96.2963 | 190 | 8 | 95.7895 | 588 | 27 | 95.4082 | 38 | 5 | 33.1 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 38 | 9.8 | 74.2105 | 7.4 | 1.2 | 83.7838 |  |  | I | NH | No | Si | 225 | 68.0524 | 3306 |  | 76.9 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 230 | 220 | 69.2354 | 66.8693 | 2 | 3322 | 3290 | 76.7 | 77.1 | 66.7
ds | 6 | 4612 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 7 | 6965 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 8 | 6279 |  | 7.6 | 7.1 | 1980 | 2011 | 233 | 9 | 96.1373 | 230 | 8 | 96.5217 | 723 | 41 | 94.3292 | 44 | 4 | 34.1 | 1.9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 44 | 10.1 | 77.0455 | 7.1 | 1.8 | 74.6479 |  |  | I | NH | No | Si | 200 | 62.8937 | 3180 |  | 75.4 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 233 | 95 | 59.2275 | 230 | 98 | 57.3913 | 723 | 233 | 67.7732 |  |  |  | 34.1 | 31 | 9.0909 | [9 empty] | 7.1 | 5.1 | 28.169 | 200 | 200 | 63.0915 | 62.6959 | 2 | 3170 | 3190 | 75.8 | 75 | 67.7 |  | 27.1 | 101
dt | 9 | 5730 | [37 empty] | 5212 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 26.5
dm | 10 | 5959 |  | 7.7 | 7.4 | 1680 | 1921 | 308 | 12 | 96.1039 | 250 | 8 | 96.8 | 558 | 33 | 94.086 | 40 | 5 | 34.1 | 2 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 40 | 9.9 | 75.25 | 7.9 | 1.5 | 81.0127 |  |  | I | NH | No | Si | 200 | 67.8136 | 2950.5 |  | 75.4 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 200 | 200 | 66.4231 | 69.2042 | 2 | 3011 | 2890 | 75.8 | 75 |  | 2.1 | 25.9
dj | 11 | 6100 |  | 7.6 | 8.1 | 1780 | 2021 | 158 | 15 | 90.5063 | 140 | 8 | 94.2857 | 376 | 37 | 90.1596 | 46 | 9 | 35 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 46 | 14.1 | 69.3478 | 5 | 1.7 | 66 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 5630 | [16 empty] | 0 | [58 empty] | 26.8 | 121
dv | 12 | 6417 |  | 7.9 | 8 | 2080 | 2021 | 255 | 8 | 96.8627 | 210 | 8 | 96.1905 | 548 | 29 | 94.708 | 42 | 6 | 37.1 | 1.8 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 42 | 11.8 | 71.9048 | 6.9 | 1.7 | 75.3623 |  |  | I | NH | No | Si | 215 | 68.6401 | 3130 |  | 74.95 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 230 | 200 | 72.5552 | 64.7249 | 2 | 3170 | 3090 | 73.8 | 76.1 | 66.2 |  | 27.1
ds | 13 | 5852 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 14 | 5696 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 15 | 5696 |  | 7.7 | 7.5 | 1976 | 1601 | 309 | 8 | 97.411 | 230 | 11 | 95.2174 | 710 | 29 | 95.9155 | 44 | 3.2 | 38.1 | 1.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 44 | 9 | 79.5455 | 9.8 | 1.9 | 80.6122 |  |  | I | NH | No | Si | 215 | 66.9578 | 3230 |  | 77 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 230 | 200 | 74.9186 | 58.9971 | 2 | 3070 | 3390 | 77 | 77 | 65.8 |  | 28.2
dt | 16 | 5889 |  | 7.6 | 7.7 | 1921 | 1801 | 276 | 8 | 97.1014 | 200 | 11 | 94.5 | 680 | 25 | 96.3235 | 43.8 | 3.2 | 36.7 | 1.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 43.8 | 9 | 79.4521 | 8 | 1.1 | 86.25 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 4580 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.1 | 27.2 | 89
dm | 17 | 9134 |  | 7.2 | 7.5 | 1921 | 1501 | 282 | 6 | 97.8723 | 220 | 11 | 95 | 625 | 28 | 95.52 | 79 | 3.2 | 51 | 1.5 | 0 | 5.8 | 0 | 0.1 | 79 | 9.1 | 88.481 | 13 | 1.5 | 88.4615 |  |  | I | H | No | Si | 215 | 72.1654 | 2980 |  | 77 | [15 empty] | 8 | [20 empty] | 282 | 95 | 66.3121 | 220 | 90 | 59.0909 | 625 | 250 | 60 |  |  |  | 51 | 33 | 35.2941 | [9 empty] | 13 | 5 | 61.5385 | 230 | 200 | 77.4411 | 66.8896 | 2 | 2970 | 2990 | 77 | 77 |  |  | 27.2
dj | 18 | 9818 | [37 empty] | 4640 | [8 empty] | 2.5 | [7 empty] | 61 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 65.8 |  | 26.1
dv | 19 | 6429 |  | 7.2 | 7.5 | 1760 | 1521 | 288 | 7 | 97.5694 | 190 | 9 | 95.2632 | 590 | 23 | 96.1017 | 35.1 | 3.2 | 30 | 0.9 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 35.1 | 10.4 | 70.3704 | 4.9 | 0.9 | 81.6327 |  |  | I | NH | No | Si | 215 | 68.8072 | 3130 |  | 77 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 230 | 200 | 74.9186 | 62.6959 | 2 | 3070 | 3190 | 77 | 77 |  |  | 27.1 | 93
ds | 20 | 6137 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 21 | 7205 | [54 empty] | 15 | [51 empty] | 2
dl | 22 | 6757 |  | 7.7 | 7.4 | 1798 | 1557 | 178 | 7 | 96.0674 | 100 | 5 | 95 | 281 | 26 | 90.7473 | 45 | 2.9 | 35 | 1.4 | 0 | 8 | 0 | 0.13 | 45 | 11.03 | 75.4889 | 7 | 1.9 | 72.8571 |  |  | I | H | No | Si | 215 | 70.8797 | 3030 |  | 77 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 230 | 200 | 72.5552 | 69.2042 | 2 | 3170 | 2890 | 77 | 77 | 67.8 |  | 28.2
dt | 23 | 6659 |  | 7.8 | 7.5 | 1790 | 1500 | 201 | 7 | 96.5174 | 190 | 5 | 97.3684 | 512 | 26 | 94.9219 | 40 | 2.9 | 35 | 1.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 40 | 10 | 75 | 7 | 1.4 | 80 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 3980 | [16 empty] | 0 | [57 empty] | 2.2 | 27.2 | 121
dm | 24 | 6608 |  | 7.7 | 7.7 | 1844 | 1476 | 142 | 10 | 92.9577 | 130 | 9 | 93.0769 | 281 | 39 | 86.121 | 37 | 2.9 | 37 | 1.3 | 0 | 7 | 0 | 0.21 | 37 | 10.11 | 72.6757 | 5 | 1.7 | 66 |  |  | B | H | No | Si | 215 | 68.8072 | 3130 |  | 77 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 142 | 91 | 35.9155 | 130 | 100 | 23.0769 | 281 | 130 | 53.7367 |  |  |  | 37 | 33 | 10.8108 | [9 empty] | 5 | 4.1 | 18 | 230 | 200 | 74.9186 | 62.6959 | 2 | 3070 | 3190 | 77 | 77 |  |  | 27.2
dj | 25 | 10643 |  | 7.7 | 7.4 | 898 | 910 | 312 | 7 | 97.7564 | 200 | 5 | 97.5 | 312 | 30 | 90.3846 | 29 | 2.9 | 22 | 1.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 29 | 9.7 | 66.5517 | 4.8 | 0.9 | 81.25 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 4650 | [16 empty] | 6 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 26.1
dv | 26 | 7297 |  | 7.7 | 7.4 | 1459 | 1557 | 223 | 7 | 96.861 | 140 | 5 | 96.4286 | 421 | 28 | 93.3492 | 33 | 2.9 | 28 | 1.4 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 33 | 9 | 72.7273 | 5.1 | 1.2 | 76.4706 |  |  | I | NH | No | Si | 165 | 61.6683 | 2675 |  | 76.8 | [7 empty] | 2,,77 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 170 | 160 | 62.5 | 60.8365 | 2 | 2720 | 2630 | 76.6 | 77 | 66.2 |  | 27.1 | 109
ds | 27 | 6299 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 28 | 6334 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 29 | 6875 |  | 7.7 | 7.4 | 1798 | 1557 | 245 | 7 | 97.1429 | 200 | 7 | 96.5 | 722 | 22 | 96.9529 | 45 | 2.9 | 35 | 1.9 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 45 | 8.8 | 80.4444 | 7.4 | 1.3 | 82.4324 |  |  | I | NH | No | Si | 190 | 57.6287 | 3300 |  | 76.65 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 1 | [47 empty] | 190 | 190 | 59.375 | 55.8824 | 2 | 3200 | 3400 | 77.1 | 76.2 | 66.8 | 1.9 | 28.2 | 117
dt | 30 | 6869 | [37 empty] | 4238 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 31 | 11351 |  | 7.7 | 7.4 | 890 | 821 | 201 | 7 | 96.5174 | 100 | 5 | 95 | 325 | 26 | 92 | 28 | 2.9 | 22.1 | 1.1 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | 28 | 9.8 | 65 | 6.1 | 0.6 | 90.1639 |  |  | I | NH | No | Si | 215 | 63.6232 | 3380 |  | 77 | [15 empty] | 20 | [47 empty] | 230 | 200 | 68.2493 | 58.9971 | 2 | 3370 | 3390 | 77 | 77
TOTAL |  | 214589 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 111
MITJA |  | 6922.2258 |  | 7.6579 | 7.6421 | 1696.0526 | 1542.5263 | 245.7368 | 8.7895 | 96.1866 | 183.7368 | 7.7368 | 95.6356 | 527.8947 | 28.5789 | 93.9052 | 41.2053 | 4.0579 | 33.4474 | 2.0316 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 41.2053 | 9.9221 | 74.882 | 7.0368 | 1.32 | 80.4009 | [6 empty] | 208.9286 | 66.561 | 3143.3214 | 4708.7778 | 76.4214 | [7 empty] | 2.3875 | [7 empty] | 3.5806 | [20 empty] | 245.7368 | 108.2737 | 55.9392 | 183.7368 | 100 | 48.6907 | 527.8947 | 200.6353 | 61.9933 |  |  |  | 38.8 | 31.75 | 16.1403 | [9 empty] | 7.0368 | 5.1 | 38.3466 | 218.5714 | 199.2857 | 69.8678 | 63.2542 | 2 | 3128.7857 | 3157.8571 | 76.3429 | 76.5 | 66.4556 | 2.04 | 26.945 | 127.7778
MÍNIM |  | 4612 | 0 | 7.2 | 7.1 | 890 | 821 | 142 | 6 | 90.5063 | 100 | 5 | 93.0769 | 281 | 21 | 86.121 | 28 | 2.9 | 22 | 0.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 28 | 8.1 | 65 | 4.8 | 0.6 | 66 | [6 empty] | 165 | 57.6287 | 2675 | 3980 | 74.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 91 | 35.9155 | 130 | 90 | 23.0769 | 281 | 130 | 53.7367 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 30 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.1 | 18 | 170 | 160 | 59.375 | 55.8824 | 2 | 2720 | 2630 | 73.8 | 75 | 65.1 | 1.9 | 25.9 | 89
MÀXIM |  | 11351 | 0 | 7.9 | 8.6 | 2080 | 2021 | 312 | 15 | 97.8723 | 250 | 11 | 97.5 | 723 | 41 | 96.9529 | 79 | 9 | 51 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0.21 | 79 | 14.1 | 88.481 | 13 | 1.9 | 90.1639 | [6 empty] | 225 | 72.1654 | 3380 | 5630 | 77 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | [7 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 95 | 66.3121 | 230 | 100 | 59.0909 | 723 | 250 | 67.7732 | 0 | 0 | 0 | 51 | 33 | 35.2941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5.1 | 61.5385 | 230 | 220 | 77.4411 | 69.2042 | 2 | 3370 | 3400 | 77.1 | 77.1 | 67.8 | 2.2 | 28.2 | 209
MITJA LAB |  | 6458.8182
MITJA DISS. |  | 6550
MITJA FEST. |  | 6416.8
MIT. FES-DIS |  | 6483.4
TOTAL |  | 214589
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsEEY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEAU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsD_Y IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsEEA IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsECY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsEA0 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEF0 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsEDU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsECg IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsEFo IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## setembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
dj | 1 | 6992 | [37 empty] | 6323 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 2 | 9455 |  | 7.8 | 7.9 | 1950 | 1934 | 343 | 10 | 97.0845 | 200 | 10 | 95 | 587 | 31 | 94.7189 | 45 | 8 | 35 | 5.9 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 45 | 14.6 | 67.5556 | 7.2 | 1.8 | 75 |  |  | I | NH | No | Si | 215 | 128.6021 | 2105 |  | 74.6 | [15 empty] | 21 | 240 | 60 | 3 | 3.1 | 49.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 50.5 | [8 empty] | 343 | 95 | 72.3032 | 200 | 99 | 50.5 | 587 | 220 | 62.5213 |  |  |  | 35 | 30 | 14.2857 | [12 empty] | 230 | 200 | 73.7179 | 183.4862 | 2 | 3120 | 1090 | 75 | 74.2
ds | 3 | 7337 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 4 | 6922 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 5 | 7003 |  | 7.7 | 7.8 | 2012 | 1980 | 300 | 9 | 97 | 210 | 9 | 95.7143 | 680 | 35 | 94.8529 | 44 | 7.6 | 37.1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 13.6 | 69.0909 | 7.1 | 1.4 | 80.2817 |  |  | I | NH | No | Si | 215 | 75.612 | 2840 |  | 67.6 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 230 | 200 | 78.2313 | 72.9927 | 2 | 2940 | 2740 | 68 | 67.2 | 65.1 |  | 26.2
dt | 6 | 7425 |  | 7.6 | 7.4 | 1892 | 1790 | 260 | 5 | 98.0769 | 120 | 6 | 95 | 386 | 20 | 94.8187 | 41 | 5 | 38.2 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0 | 0.5 | 41 | 10.1 | 75.3659 | 6 | 0.5 | 91.6667 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 5434 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 27.1 | 190
dm | 7 | 7173 |  | 7.5 | 7.8 | 1920 | 1740 | 258 | 7 | 97.2868 | 200 | 8 | 96 | 650 | 36 | 94.4615 | 47.1 | 4 | 38.1 | 2.1 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 47.1 | 13.1 | 72.1868 | 7.1 | 1.2 | 83.0986 |  |  | I | NH | No | Si | 205 | 72.4453 | 2830 |  | 67.6 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 200 | 210 | 70.4225 | 74.4681 | 2 | 2840 | 2820 | 68 | 67.2 |  | 1.57 | 26.5
dj | 8 | 7208 |  | 7.2 | 7.4 | 1780 | 1608 | 272 | 9 | 96.6912 | 155 | 12 | 92.2581 | 406 | 30 | 92.6108 | 48 | 2.8 | 41.1 | 0.9 | 0 | 11 | 0 | 0.23 | 48 | 14.03 | 70.7708 | 7 | 1.4 | 80 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 4490 | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 272 | 95 | 65.0735 | 155 | 98 | 36.7742 | 406 | 233 | 42.6108 |  |  |  | 41.1 | 31 | 24.5742 | [9 empty] | 7 | 4.9 | 30 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 25.9 | 209
dv | 9 | 9905 |  | 7.8 | 7.9 | 1510 | 1280 | 255 | 10 | 96.0784 | 220 | 10 | 95.4545 | 580 | 37 | 93.6207 | 47.2 | 4 | 39.9 | 2.9 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 47.2 | 12.3 | 73.9407 | 5.1 | 1.3 | 74.5098 |  |  | I | NH | No | Si | 210 | 75.8212 | 2770 |  | 67.6 | [7 empty] | 2.43 | [7 empty] | 5 | [47 empty] | 210 | 210 | 75 | 76.6423 | 2 | 2800 | 2740 | 68 | 67.2 | 66.7
ds | 10 | 6812 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 11 | 7316 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 12 | 7700 |  | 7.7 | 7.8 | 1960 | 2090 | 354 | 13 | 96.3277 | 312 | 12 | 96.1538 | 870 | 36 | 95.8621 | 48.1 | 8 | 40.1 | 6.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 48.1 | 13.8 | 71.3098 | 9.1 | 1.8 | 80.2198 |  |  | I | NH | No | Si | 440 | 104.5131 | 4210 |  | 65.7 | [7 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 354 | 91 | 74.2938 | 312 | 100 | 67.9487 | 870 | 130 | 85.0575 |  |  |  | 40.1 | 33 | 17.7057 | [9 empty] | 9.1 | 5.3 | 41.7582 | 440 |  | 104.5131 |  | 1 | 4210 |  | 65.7 |  | 56.9 |  | 27.1 | 101
dt | 13 | 9206 | [37 empty] | 5465 | [16 empty] | 4 | [51 empty] | 1 | [6 empty] | 26.5
dm | 14 | 7172 |  | 7.7 | 7.3 | 1680 | 1725 | 434 | 15 | 96.5438 | 290 | 15 | 94.8276 | 769 | 38 | 95.0585 | 50 | 7.1 | 45.1 | 5.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 50 | 14.2 | 71.6 | 8.7 | 1.4 | 83.908 |  |  | I | NH | No | Si | 400 | 84.3882 | 4740 |  | 68 | [15 empty] | 0 |  |  | 9.5 | 8.2 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | [36 empty] | 400 |  | 84.3882 |  | 1 | 4740 |  | 68 |  |  | 1.64 | 25.9
dj | 15 | 5651 |  | 7.6 | 7.7 | 2076 | 1643 | 526 | 5 | 99.0494 | 200 | 7 | 96.5 | 785 | 19 | 97.5796 | 48 | 8 | 42 | 5 | 0 | 6.8 | 0 | 0.19 | 48 | 14.99 | 68.7708 | 8 | 0.5 | 93.75 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 5122 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [6 empty] | 26.8 | 121
dv | 16 | 9463 |  | 7.6 | 7.5 | 1980 | 1769 | 344 | 9 | 97.3837 | 190 | 9 | 95.2632 | 527 | 38 | 92.7894 | 42 | 6.9 | 33.3 | 4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 42 | 12.7 | 69.7619 | 6.9 | 1.3 | 81.1594 |  |  | I | NH | No | Si | 480 | 84.9558 | 5650 |  | 64.6 | [7 empty] | 2.34 | [7 empty] | 15 | [47 empty] | 480 |  | 84.9558 |  | 1 | 5650 |  | 64.6 |  | 56.7 |  | 28.1
ds | 17 | 6681 | [54 empty] | 0 | 240 | 480 | 2.5 | 2.2 | 27 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 31 | [39 empty] | 1
dg | 18 | 6539 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dl | 19 | 7248 |  | 7.7 | 7.4 | 2058 | 2143 | 388 | 11 | 97.1649 | 280 | 11 | 96.0714 | 768 | 33 | 95.7031 | 55 | 5 | 48.1 | 4.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 55 | 8.1 | 85.2727 | 7.7 | 1 | 87.013 |  |  | I | NH | No | Si | 520 | 84.2788 | 6170 |  | 55.2 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 388 | 95 | 75.5155 | 280 | 90 | 67.8571 | 768 | 250 | 67.4479 |  |  |  | 48.1 | 33 | 31.3929 | [9 empty] | 7.7 | 5.8 | 24.6753 | 520 |  | 84.2788 |  | 1 | 6170 |  | 55.2 |  | 55.1 |  | 28.2
dt | 20 | 7656 | [37 empty] | 4980 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [5 empty] | 1.7 | 27.2 | 120
dm | 21 | 7656 |  | 7.5 | 7.8 | 2114 | 2199 | 328 | 9 | 97.2561 | 255 | 10 | 96.0784 | 577 | 37 | 93.5875 | 42.8 | 5.1 | 38.2 | 3.1 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 42.8 | 12.2 | 71.4953 | 8.1 | 1.6 | 80.2469 |  |  | I | NH | No | Si | 360 | 76.5957 | 4700 |  | 58.9 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 360 |  | 76.5957 |  | 1 | 4700 |  | 58.9 |  |  |  | 27.2
dj | 22 | 7422 |  | 7.4 | 7.8 | 2120 | 2010 | 422 | 5 | 98.8152 | 210 | 5 | 97.619 | 700 | 18 | 97.4286 | 49 | 3.6 | 32 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0.36 | 49 | 13.96 | 71.5102 | 9 | 0.7 | 92.2222 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 5487 | [8 empty] | 2.35 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 56.9 |  | 26.1
dv | 23 | 9409 |  | 7.7 | 7.6 | 1670 | 1526 | 368 | 10 | 97.2826 | 200 | 8 | 96 | 547 | 42 | 92.3218 | 40 | 3 | 33 | 2.3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 40 | 10.3 | 74.25 | 7.6 | 1.6 | 78.9474 |  |  | I | NH | No | Si | 400 | 74.3494 | 5380 |  | 59.4 | [15 empty] | 15 | [47 empty] | 400 |  | 74.3494 |  | 1 | 5380 |  | 59.4 |  |  |  | 27.1 | 232
ds | 24 | 10172 | [54 empty] | 5 | 180 | 420 | 8.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 3.5 | [39 empty] | 1
dg | 25 | 7820 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dl | 26 | 7634 |  | 7.8 | 7.9 | 2013 | 1814 | 310 | 12 | 96.129 | 244 | 10 | 95.9016 | 723 | 43 | 94.0526 | 43.2 | 3.1 | 36.8 | 2.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 43.2 | 10.2 | 76.3889 | 8.9 | 1.8 | 79.7753 |  |  | I | NH | No | Si | 420 | 75.1342 | 5590 |  | 65.1 | [7 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 310 | 91 | 70.6452 | 244 | 100 | 59.0164 | 723 | 130 | 82.0194 |  |  |  | 36.8 | 33 | 10.3261 | [9 empty] | 8.9 | 5.3 | 40.4494 | 420 |  | 75.1342 |  | 1 | 5590 |  | 65.1 |  | 56.2 |  | 28.2
dt | 27 | 7603 |  | 7.8 | 7.9 | 2013 | 1944 | 355 | 12 | 96.6197 | 260 | 12 | 95.3846 | 876 | 44 | 94.9772 | 45.2 | 4 | 38.1 | 3 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 45.2 | 12.8 | 71.6814 | 6.4 | 1.5 | 76.5625 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 5120 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [5 empty] | 1.66 | 27.2 | 177
dm | 28 | 7597 | [34 empty] | 400 | 80.7918 | 4951 |  | 69.4 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 400 |  | 80.7918 |  | 1 | 4951 |  | 69.4 |  |  |  | 27.2
dj | 29 | 7650 |  | 7.7 | 7.5 | 2213 | 2324 | 288 | 9 | 96.875 | 250 | 15 | 94 | 775 | 48 | 93.8065 | 44.7 | 9.9 | 37.6 | 9.9 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 44.7 | 15 | 66.443 | 7.8 | 0.5 | 93.5897 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 4769 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [6 empty] | 26.1
dv | 30 | 6808 |  | 7.6 | 8 | 1973 | 1911 | 348 | 6 | 98.2759 | 190 | 5 | 97.3684 | 540 | 19 | 96.4815 | 51 | 5 | 35 | 3.9 | 0 | 3.6 | 0 | 0.25 | 51 | 8.85 | 82.6471 | 8 | 1.3 | 83.75 |  |  | B | H | No | Si | 400 | 76.7754 | 5210 |  | 70.1 | [7 empty] | 2.18 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 400 |  | 76.7754 |  | 1 | 5210 |  | 70.1 |  | 56 |  | 27.1 | 109
TOTAL |  | 230635 | [42 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 65 | 660 | 960 | 23.5 | 22 | 86.5 | 23.5 | 23 | 23.2 | 23.3 | 23.8 | 24 | 85
MITJA |  | 7687.8333 |  | 7.6333 | 7.6889 | 1940.7778 | 1857.2222 | 341.8333 | 9.2222 | 97.2189 | 221.4444 | 9.6667 | 95.5886 | 652.5556 | 33.5556 | 94.7073 | 46.1833 | 5.5611 | 38.2611 | 4.0611 | 0 | 6.8444 | 0 | 0 | 46.1833 | 12.4906 | 72.7801 | 7.5389 | 1.2556 | 83.0945 | [6 empty] | 358.8462 | 84.1741 | 4395.8462 | 5243.3333 | 65.6769 | [7 empty] | 2.275 | [7 empty] | 2.1667 | 220 | 320 | 5.875 | 5.5 | 28.8333 | 5.875 | 5.75 | 5.8 | 5.825 | 5.95 | 6 | 28.3333 | [8 empty] | 341.8333 | 97.1961 | 71.5662 | 221.4444 | 96.5071 | 56.4193 | 652.5556 | 209.2656 | 67.9314 |  |  |  | 40.22 | 32 | 19.6569 | [6 empty] | 46.1833 | #VALUE! |  | 7.5389 | 4.959 | 34.2208 | 360.7692 | 205 | 79.9349 | 101.8973 | 1.3667 | 4484.6923 | 2347.5 | 65.8 | 68.95 | 58.7 | 1.6425 | 26.9316 | 157.375
MÍNIM |  | 5651 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1510 | 1280 | 255 | 5 | 96.0784 | 120 | 5 | 92.2581 | 386 | 18 | 92.3218 | 40 | 2.8 | 32 | 0.9 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 40 | 8.1 | 66.443 | 5.1 | 0.5 | 74.5098 | [6 empty] | 205 | 72.4453 | 2105 | 4490 | 55.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | [7 empty] | 0 | 180 | 60 | 2.5 | 2.2 | 10 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 91 | 65.0735 | 155 | 90 | 36.7742 | 406 | 130 | 42.6108 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 10.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.9 | 24.6753 | 200 | 200 | 70.4225 | 72.9927 | 1 | 2800 | 1090 | 55.2 | 67.2 | 55.1 | 1.57 | 25.9 | 101
MÀXIM |  | 10172 | 0 | 7.8 | 8 | 2213 | 2324 | 526 | 15 | 99.0494 | 312 | 15 | 97.619 | 876 | 48 | 97.5796 | 55 | 9.9 | 48.1 | 9.9 | 0 | 11 | 0 | 0.5 | 55 | 15 | 85.2727 | 9.1 | 1.8 | 93.75 | [6 empty] | 520 | 128.6021 | 6170 | 6323 | 74.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | [7 empty] | 21 | 240 | 480 | 9.5 | 8.5 | 49.5 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 95 | 75.5155 | 312 | 100 | 67.9487 | 870 | 250 | 85.0575 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 33 | 31.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5.8 | 41.7582 | 520 | 210 | 104.5131 | 183.4862 | 2 | 6170 | 2820 | 75 | 74.2 | 66.7 | 1.7 | 28.2 | 232
MITJA LAB |  | 7774.3636
MITJA DISS. |  | 7149.25
MITJA FEST. |  | 7396.25
MIT. FES-DIS |  | 7272.75
TOTAL |  | 230635
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsEBc IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEF4 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsED8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsEAg IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsEE0 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsEAs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEBE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsD_k IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEFc IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsEAI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## octubre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
ds | 1 | 7888 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dg | 2 | 8163 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dl | 3 | 7482 |  | 7.7 | 7.8 | 2012 | 1980 | 300 | 9 | 97 | 210 | 9 | 95.7143 | 680 | 35 | 94.8529 | 44 | 11 | 37.1 | 7.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 44 | 13.1 | 70.2273 | 8.2 | 1.4 | 82.9268 |  |  | I | NH | No | Si | [12 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [48 empty] | 400 |  | 102.5641 | 1 |  | 3900 |  | 73 | 55.8 |  | 23.8 | 112
dt | 4 | 7531 |  | 7.6 | 7.7 | 2088 | 1956 | 288 | 11 | 96.1806 | 200 | 10 | 95 | 644 | 38 | 94.0994 | 50 | 9 | 40 | 7.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 50 | 12.8 | 74.4 | 10.2 | 1.7 | 83.3333 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 8213 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [5 empty] | 2.32 | 24.1
dm | 5 | 7474 |  | 7.5 | 7.8 | 1920 | 1740 | 258 | 7 | 97.2868 | 200 | 8 | 96 | 650 | 36 | 94.4615 | 47.1 | 11 | 38.1 | 9.1 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 47.1 | 14.4 | 69.4268 | 8.1 | 1.2 | 85.1852 |  |  | I | NH | No | Si | 410 | 100.4902 | 4080 |  | 72.7 | [7 empty] | 2.12 | [7 empty] | 0 | [48 empty] | 410 |  | 100.4902 | 1 |  | 4080 |  | 72.7 | 58.2 |  | 23.1
dj | 6 | 4672 | [37 empty] | 8323 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [6 empty] | 25.2 | 137
dv | 7 | 14414 |  | 8 | 8.2 | 1684 | 1626 | 567 | 7 | 98.7654 | 170 | 7 | 95.8824 | 812 | 21 | 97.4138 | 54 | 5 | 32 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0.25 | 54 | 7.05 | 86.9444 | 12 | 0.25 | 97.9167 |  |  | B | H | No | Si | 430 | 100.2331 | 4290 |  | 72.1 | [15 empty] | 24 | 691.2 | 324 | 6 | 3.75 | 2.8 | 0 | 13.3 | 3.1 | 2.75 | 3.5 | 2.5 | 0 | [36 empty] | 430 |  | 100.2331 | 1 |  | 4290 |  | 72.1
ds | 8 | 6742 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dg | 9 | 7137 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dl | 10 | 7280 |  | 7.7 | 7.8 | 1960 | 2090 | 354 | 13 | 96.3277 | 312 | 12 | 96.1538 | 870 | 36 | 95.8621 | 48.1 | 10.8 | 40.1 | 7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 48.1 | 14.9 | 69.0229 | 9.1 | 1.8 | 80.2198 |  |  | I | NH | No | Si | 460 | 94.6502 | 4860 |  | 71.4 | [7 empty] | 2.1 | [7 empty] | 0 | [48 empty] | 460 |  | 94.6502 | 1 |  | 4860 |  | 71.4 | 53.7 | 2.32 | 28.3 | 209
dt | 11 | 7384 | [37 empty] | 7654 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [6 empty] | 26.1
dm | 12 | 7010 |  | 7.7 | 7.3 | 2.1 | 1725 | 434 | 15 | 96.5438 | 290 | 15 | 94.8276 | 769 | 38 | 95.0585 | 50 | 11 | 45.1 | 8.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 50 | 13.9 | 72.2 | 8.7 | 1.4 | 83.908 |  |  | I | NH | No | Si | 520 | 100.3861 | 5180 |  | 72.1 |  |  |  | 3.32 | 2000 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 434 | 117 | 73.0415 | 290 | 122 | 57.931 | 769 | 377 | 50.9753 |  |  |  | 45.1 | 43 | 4.6563 | [9 empty] | 8.7 | 5.3 | 39.0805 |  | 520 |  | 100.3861 | 1 |  | 5180 |  | 72.1 |  |  | 26.8
dj | 13 | 7551 |  | 7.4 | 7.8 | 1971 | 1920 | 360 | 12 | 96.6667 | 310 | 10 | 96.7742 | 525 | 18 | 96.5714 | 58 |  | 43 | 7 | 0 | 3.9 | 0 | 0.1 | 58 |  |  | 10 | 0.26 | 97.4 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 7324 |  |  |  |  | 3.08 |  |  |  | 2.18 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 60.3
dv | 14 | 7535 |  | 7.6 | 7.5 | 1980 | 1769 | 344 | 9 | 97.3837 | 220 | 9 | 95.9091 | 527 | 38 | 92.7894 | 42 | 6.9 | 33.3 | 4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 42 | 12.7 | 69.7619 | 6.9 | 1.3 | 81.1594 |  |  | I | NH | No | Si | 600 | 111.5242 | 5380 |  | 74 |  |  |  | 2.28 | [11 empty] | 0 | [48 empty] | 600 |  | 111.5242 | 1 |  | 5380 |  | 74 |  |  |  | 101
ds | 15 | 6878 | [42 empty] | 0.62 | [11 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dg | 16 | 7391 | [42 empty] | 1.82 | [11 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dl | 17 | 7273 |  | 7.6 | 7.8 | 2009 | 1940 | 410 | 12 | 97.0732 | 250 | 11 | 95.6 | 768 | 42 | 94.5312 | 44 | 10 | 38.5 | 6.7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 44 | 14.1 | 67.9545 | 11 | 1.8 | 83.6364 |  |  | I | NH | No | Si | 560 | 99.8217 | 5610 |  | 68.8 |  |  |  | 4.38 | [11 empty] | 0 | [48 empty] | 560 |  | 99.8217 | 1 |  | 5610 |  | 68.8 |  |  | 24.2 | 121
dt | 18 | 7311 | [37 empty] | 8216 | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 1 |  |  |  |  | 55.6 |  | 23.8
dm | 19 | 7547 |  | 8 | 8.1 | 2218 | 2190 | 255 | 11 | 95.6863 | 210 | 9 | 95.7143 | 710 | 44 | 93.8028 | 44 | 9 | 38 | 7.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 44 | 14.8 | 66.3636 | 6.9 | 1.3 | 81.1594 |  |  | I | NH | No | Si | 580 | 98.6898 | 5877 |  | 69.2 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 255 | 128 | 49.8039 | 210 | 180 | 14.2857 | 710 | 326 | 54.0845 |  |  |  | 38 | 37 | 2.6316 | [9 empty] | 6.9 | 5.8 | 15.942 |  | 580 |  | 98.6898 | 1 |  | 5877 |  | 69.2 |  | 2.22
dj | 20 | 7497 |  | 7.6 | 7.5 | 1980 | 1769 | 344 | 9 | 97.3837 | 190 | 9 | 95.2632 | 527 | 38 | 92.7894 | 42 | 6.9 | 33.3 | 4 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 42 | 12.7 | 69.7619 | 6.9 | 1.3 | 81.1594 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 8323 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [6 empty] | 24.1 | 132
dv | 21 | 7527 |  | 7.2 | 7.7 | 2028 | 1996 | 902 | 5 | 99.4457 | 410 | 10 | 97.561 | 1234 | 27 | 97.812 | 69 | 11 | 41 | 11 | 0 | 2.2 | 0 | 0.11 | 69 | 13.31 | 80.7101 | 21 | 2.6 | 87.619 |  |  | I | H | No | Si | 600 | 100 | 6000 |  | 68.7 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 0 | [48 empty] | 600 |  | 100 | 1 |  | 6000 |  | 68.7 | 67.6
ds | 22 | 7204 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dg | 23 | 6760 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dl | 24 | 7456 |  | 7.2 | 7.7 | 2028 | 1904 | 548 | 10 | 98.1752 | 330 | 12 | 96.3636 | 770 | 39 | 94.9351 | 64 | 10 | 34 | 9 | 0 | 2.1 | 0 | 0.3 | 64 | 12.4 | 80.625 | 19 | 2.6 | 86.3158 |  |  | B | H | No | Si | 520 | 93.3573 | 5570 |  | 73.4 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 0 | [48 empty] | 520 |  | 93.3573 | 1 |  | 5570 |  | 73.4 | 59.2 | 2.33 | 25.8
dt | 25 | 7719 |  | 7.6 | 7.5 | 2213 | 2188 | 288 | 12 | 95.8333 | 260 | 11 | 95.7692 | 674 | 44 | 93.4718 | 55 | 11 | 42.2 | 8.7 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 55 | 14.1 | 74.3636 | 13.2 | 1.3 | 90.1515 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 6767 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [7 empty] | 232
dm | 26 | 7351 |  | 7.7 | 7.5 | 2218 | 2090 | 288 | 15 | 94.7917 | 255 | 11 | 95.6863 | 812 | 43 | 94.7044 | 50 | 10.6 | 44.1 | 8.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 50 | 14 | 72 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si | 480 | 103.2258 | 4650 |  | 75 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 288 | 200 | 30.5556 | 255 | 131 | 48.6275 | 812 | 340 | 58.1281 |  |  |  | 44.1 | 42 | 4.7619 | [9 empty] | 12.1 | 6.1 | 49.5868 |  | 480 |  | 103.2258 | 1 |  | 4650 |  | 75 |  |  | 23.1
dj | 27 | 7401 |  | 7.5 | 7.9 | 1949 | 1810 | 412 | 28 | 93.2039 | 200 | 5 | 97.5 | 611 | 29 | 95.2537 | 47 | 10 | 38 | 9 | 0 | 4.7 | 0 | 0.2 | 47 | 14.9 | 68.2979 | 8 | 1.1 | 86.25 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 8212 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dv | 28 | 7565 |  | 7.6 | 7.5 | 2011 | 1987 | 256 | 9 | 96.4844 | 200 | 9 | 95.5 | 618 | 38 | 93.8511 | 48 | 9.2 | 35.8 | 7.1 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 48 | 15 | 68.75 | 8.7 | 1.1 | 87.3563 |  |  | I | NH | No | Si | 500 | 102.2495 | 4890 |  | 73.8 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [48 empty] | 500 |  | 102.2495 | 1 |  | 4890 |  | 73.8 | 56.2 |  |  | 177
ds | 29 | 7068 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1 | [6 empty] | 24.9
dg | 30 | 6485 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
dl | 31 | 5199 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 1
TOTAL |  | 229895 | [42 empty] | 15.5 | 2000 | 0 | 0 | [8 empty] | 24 | 691.2 | 324 | 6 | 3.75 | 2.8 |  | 13.3 | 3.1 | 2.75 | 3.5 | 2.5
MITJA |  | 7415.9677 |  | 7.6 | 7.7118 | 1898.3 | 1922.3529 | 388.7059 | 11.4118 | 96.7195 | 248.0588 | 9.8235 | 95.9541 | 717.7059 | 35.5294 | 94.8389 | 50.3647 | 9.525 | 38.4471 | 7.3118 | 0 | 3.8118 | 0 | 0 | 50.3647 | 13.385 | 72.5506 | 10.5882 | 1.4241 | 85.9307 | [6 empty] | 514.5455 | 100.4207 | 5126.0909 | 7879 | 71.9273 |  |  |  | 2.5833 | 0 | 0 |  | 2.0087 | [7 empty] | 0.77419 | 691.2 | 324 | 6 | 3.75 | 2.8 |  | 13.3 | 3.1 | 2.75 | 3.5 | 2.5 | [9 empty] | 388.7059 | 189.9464 | 51.1337 | 248.0588 | 148.1373 | 40.2814 | 717.7059 | 327.3029 | 54.396 |  |  |  | 42.4 | 40.6667 | 4.0166 | [6 empty] | 50.3647 | #VALUE! |  | 10.5882 | 6.8961 | 34.8698 |  | 505 |  | 100.5993 | 1 |  | 5023.9167 |  | 72.0167 | 58.325 | 2.2975 | 24.8692 | 152.625
MÍNIM |  | 4672 | 0 | 7.2 | 7.3 | 2.1 | 1626 | 255 | 5 | 93.2039 | 170 | 5 | 94.8276 | 525 | 18 | 92.7894 | 42 | 5 | 32 | 3.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 42 | 7.05 | 66.3636 | 6.9 | 0.25 | 80.2198 | [6 empty] | 410 | 93.3573 | 4080 | 6767 | 68.7 |  |  |  | 0.62 | 2000 | 0 | 0 | 1.87 | 0 | [6 empty] | 0 | 691.2 | 324 | 6 | 3.75 | 2.8 | 0 | 13.3 | 3.1 | 2.75 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 117 | 30.5556 | 210 | 122 | 14.2857 | 710 | 326 | 50.9753 | 0 | 0 | 0 | 38 | 37 | 2.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 5.3 | 15.942 | 0 | 400 | 0 | 93.3573 | 1 | 0 | 3900 | 0 | 68.7 | 53.7 | 2.22 | 23.1 | 101
MÀXIM |  | 14414 | 0 | 8 | 8.2 | 2218 | 2190 | 902 | 28 | 99.4457 | 410 | 15 | 97.561 | 1234 | 44 | 97.812 | 69 | 11 | 45.1 | 11 | 0 | 5.8 | 0 | 0.3 | 69 | 15 | 86.9444 | 21 | 2.6 | 97.9167 | [6 empty] | 600 | 111.5242 | 6000 | 8323 | 75 |  |  |  | 4.38 | 2000 | 0 | 0 | 2.18 | 0 | [6 empty] | 24 | 691.2 | 324 | 6 | 3.75 | 2.8 | 0 | 13.3 | 3.1 | 2.75 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 200 | 73.0415 | 290 | 180 | 57.931 | 812 | 377 | 58.1281 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 43 | 4.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6.1 | 49.5868 | 0 | 600 | 0 | 111.5242 | 1 | 0 | 6000 | 0 | 75 | 67.6 | 2.33 | 28.3 | 232
MITJA LAB |  | 7584.2381
MITJA DISS. |  | 7187.2
MITJA FEST. |  | 6938
MIT. FES-DIS |  | 7062.6
TOTAL |  | 229895
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsECA IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsD-w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEEc IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsD_A IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsEAo IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsEGA IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsD_I IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsD_o IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEEM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsEDY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## novembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
dt | 1 | 7126 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 2 | 7555 |  | 7.7 | 7.6 | 2080 | 1760 | 398 | 10 | 97.4874 | 350 | 5 | 98.5714 | 1245 | 35 | 97.1888 | 65.1 | 7 | 50 | 2.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 65.1 | 12.9 | 80.1843 | 12.1 | 1.2 | 90.0826 |  |  | I | NH | No | Si | 435 | 136.684 | 3165 |  | 71.9 | [7 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 370 | 500 | 125 | 148.368 | 2 | 2960 | 3370 | 71.2 | 72.6 | 55.8 |  | 24.5
dj | 3 | 7347 |  | 7.5 | 7.4 | 2401 | 1826 | 516 | 6 | 98.8372 | 300 | 6 | 98 | 781 | 38 | 95.1344 | 76 | 6.7 | 30 | 1.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0.9 | 76 | 13.7 | 81.9737 | 11 | 1.9 | 82.7273 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 10120 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.32 | 23.9
dv | 4 | 7428 | [34 empty] | 395 | 122.1756 | 3225 |  | 72.1 | [7 empty] | 2.12 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 350 | 440 | 111.8211 | 132.5301 | 2 | 3130 | 3320 | 72 | 72.2 | 58.2 |  | 24
ds | 5 | 7105 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 6 | 6749 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 7 | 7263 |  | 7.7 | 7.5 | 2210 | 1797 | 331 | 12 | 96.3746 | 260 | 8 | 96.9231 | 722 | 34 | 95.2909 | 58.1 | 7 | 45.1 | 2.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 58.1 | 14.1 | 75.7315 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si | 550 | 152.4976 | 3595 | 9545 | 70.6 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 480 | 620 | 138.3285 | 166.6667 | 2 | 3470 | 3720 | 70 | 71.2 |  |  | 25.1
dt | 8 | 7498 |  | 7.4 | 7.6 | 2162 | 1817 | 368 | 9 | 97.5543 | 250 | 5 | 98 | 607 | 38 | 93.7397 | 57 | 7 | 40 | 3.6 | 0 | 6.3 | 0 | 0.9 | 57 | 14.2 | 75.0877 | 9 | 2 | 77.7778 |  |  | B | H | No | Si | [8 empty] | 4040 | [11 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 25.6
dm | 9 | 7558 |  | 7.6 | 7.7 | 2315 | 2015 | 290 | 10 | 96.5517 | 210 | 10 | 95.2381 | 688 | 34 | 95.0581 | 55.1 | 7.1 | 44.1 | 4.8 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 55.1 | 14.5 | 73.6842 | 11.1 | 1.2 | 89.1892 |  |  | I | NH | No | Si | 265 | 68.9219 | 3820 | 10088 | 72.1 | [7 empty] | 1.7 | [7 empty] | 1 | [47 empty] | 220 | 310 | 61.1111 | 76.7327 | 2 | 3600 | 4040 | 72.2 | 72 | 53.7 | 2.32 | 23.5
dj | 10 | 7129 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 24
dv | 11 | 7355 |  | 7.7 | 7.5 | 2312 | 2109 | 321 | 15 | 95.3271 | 220 | 15 | 93.1818 | 745 | 44 | 94.094 | 56.6 | 12 | 42.1 | 7.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 56.6 | 15 | 73.4982 | 8.7 | 1.8 | 79.3103 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 24
ds | 12 | 7386 | [46 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 60.3
dg | 13 | 7169 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 14 | 7608 |  | 7.6 | 7.8 | 2218 | 1870 | 324 | 28 | 91.358 | 265 | 18 | 93.2075 | 679 | 69 | 89.838 | 68.1 | 12.9 | 50.6 | 10.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 68.1 | 15 | 77.9736 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | Si | 95 | 40.7797 | 2330 |  | 79 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 324 | 185 | 42.9012 | 265 | 110 | 58.4906 | 679 | 296 | 56.4065 |  |  |  | 50.6 | 40.1 | 20.751 | [9 empty] | 7.8 | 5 | 35.8974 | 90 | 100 | 40.9091 | 40.6504 | 2 | 2200 | 2460 | 82.8 | 75.2 |  |  | 25.8
dt | 15 | 7426 | [34 empty] | 95 | 44.3636 | 2140 | 8232 | 74.25 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 90 | 100 | 43.4783 | 45.2489 | 2 | 2070 | 2210 | 74.8 | 73.7 |  |  | 25.2
dm | 16 | 7449 |  | 7.7 | 7.8 | 2318 | 1980 | 308 | 30 | 90.2597 | 290 | 19 | 93.4483 | 579 | 78 | 86.5285 | 55.1 | 12.4 | 41.7 | 10.2 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 55.1 | 14.8 | 73.1397 | 8.1 | 1.6 | 80.2469 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | [20 empty] | 308 | 117 | 62.013 | 290 | 122 | 57.931 | 579 | 377 | 34.8877 |  |  |  | 41.7 | 40 | 4.0767 | [9 empty] | 8.1 | 5.3 | 34.5679 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 24.9
dj | 17 | 7342 | [34 empty] | 120 | 58.0793 | 2065 | 9121 | 78.5 | [7 empty] | 1.2 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 110 | 130 | 53.6585 | 62.5 | 2 | 2050 | 2080 | 78 | 79 | 55.6 |  | 23.1
dv | 18 | 7343 |  | 7.5 | 7.9 | 2218 | 2090 | 277 | 20 | 92.7798 | 170 | 15 | 91.1765 | 498 | 54 | 89.1566 | 50.1 | 10 | 38.1 | 7.5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 50.1 | 14.1 | 71.8563 | 8.6 | 1.8 | 79.0698 |  |  | I | NH | No | Si | 140 | 60.5601 | 2310 |  | 72.05 | [6 empty] | 4200 | [8 empty] | 0 | [20 empty] | 277 | 130 | 53.0686 | 170 | 110 | 35.2941 | 498 | 265 | 46.7871 |  |  |  | 38.1 | 35 | 8.1365 | [9 empty] | 8.6 | 4.8 | 44.186 | 130 | 150 | 57.0175 | 64.1026 | 2 | 2280 | 2340 | 72.4 | 71.7 |  | 2.22
ds | 19 | 6964 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 20 | 7163 | [46 empty] | 1.3 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 67.6
dl | 21 | 7090 |  | 7.7 | 7.5 | 2315 | 1897 | 388 | 12 | 96.9072 | 220 | 13 | 94.0909 | 756 | 39 | 94.8413 | 55 | 9.1 | 41.4 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 55 | 14.6 | 73.4545 | 7.1 | 1.6 | 77.4648 |  |  | I | NH | No | Si | 210 | 76.0732 | 2760 |  | 78.4 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 200 | 220 | 75.7576 | 76.3889 | 2 | 2640 | 2880 | 77.7 | 79.1 |  |  | 24.1
dt | 22 | 7377 |  | 7.5 | 6.9 | 2039 | 1714 | 506 | 20 | 96.0474 | 230 | 14 | 93.913 | 752 | 62 | 91.7553 | 54 | 9 | 40 | 2.4 | 0 | 5 | 3.8 | 0.8 | 54 | 14.8 | 72.5926 | 6 | 1.9 | 68.3333 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 10232 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 23 | 6991 |  | 7.4 | 7 | 2210 | 1870 | 310 | 10 | 96.7742 | 190 | 13 | 93.1579 | 541 | 30 | 94.4547 | 55 | 4 | 43.6 | 1.76 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 55 | 13.8 | 74.9091 | 6.7 | 1.8 | 73.1343 |  |  | I | NH | No | Si | 235 | 87.3523 | 2690 |  | 77.6 | [7 empty] | 1.87 | [7 empty] | 0 | [47 empty] | 230 | 240 | 86.7925 | 87.9121 | 2 | 2650 | 2730 | 77.1 | 78.1 | 59.2 | 2.1 | 23.9
dj | 24 | 7340 |  | 7.8 | 7.4 | 1957 | 1579 | 240 | 11 | 95.4167 | 150 | 12 | 92 | 431 | 32 | 92.5754 | 57 | 5 | 42 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 57 | 14 | 75.4386 | 5 | 2 | 60 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 10216 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 25 | 7095 |  | 7.7 | 7.5 | 2217 | 1980 | 212 | 9 | 95.7547 | 190 | 9 | 95.2632 | 548 | 29 | 94.708 | 56 | 3 | 44.1 | 0.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 56 | 12.8 | 77.1429 | 7.1 | 1.4 | 80.2817 |  |  | I | NH | No | Si | 310 | 99.9635 | 3150 |  | 76.3 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 280 | 340 | 81.8713 | 118.0556 | 2 | 3420 | 2880 | 75.5 | 77.1 |  |  | 24
ds | 26 | 7198 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 27 | 7103 | [46 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 56.2
dl | 28 | 8179 |  | 7.8 | 7.4 | 2213 | 1744 | 440 | 5 | 98.8636 | 190 | 5 | 97.3684 | 649 | 31 | 95.2234 | 65 | 4.9 | 42 | 1.6 | 0 | 6 | 0 | 2.2 | 65 | 13.1 | 79.8462 | 8 | 1.5 | 81.25 |  |  | I | H | No | Si | 325 | 104.3807 | 3105 |  | 73.95 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 360 | 290 | 108.7613 | 100 | 2 | 3310 | 2900 | 73.4 | 74.5 |  |  | 24.3
dt | 29 | 7404 |  | 7.2 | 7.7 | 2210 | 1790 | 270 | 10 | 96.2963 | 230 | 10 | 95.6522 | 608 | 22 | 96.3816 | 56 | 3 | 42.2 | 0.9 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 56 | 8.8 | 84.2857 | 6.7 | 1.4 | 79.1045 | [9 empty] | 8454 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 30 | 7442 |  | 7.6 | 7.5 | 2323 | 1897 | 322 | 17 | 94.7205 | 240 | 11 | 95.4167 | 622 | 27 | 95.6592 | 55 | 3 | 40.3 | 1.46 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 55 | 10.5 | 80.9091 | 6.1 | 1.9 | 68.8525 |  |  | I | NH | No | Si | 325 | 102.6965 | 3165 |  | 74 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 330 | 320 | 102.1672 | 103.2258 | 2 | 3230 | 3100 | 74 | 74 |  |  | 23.9
2
TOTAL |  | 219182 | [42 empty] | 4040 | 0 | 0 | 4200 | [8 empty] | 1
MITJA |  | 7306.0667 |  | 7.5941 | 7.5118 | 2218.7059 | 1866.7647 | 342.4118 | 13.7647 | 95.7242 | 232.6471 | 11.0588 | 94.977 | 673.5882 | 40.9412 | 93.6252 | 58.4824 | 7.2412 | 42.1941 | 3.8541 |  | 5.8706 |  |  | 58.4824 | 13.5706 | 76.5711 | 8.3059 | 1.6882 | 78.0935 | [6 empty] | 269.2308 | 88.8098 | 2886.1538 | 9501 | 74.6731 |  |  |  | 4040 |  |  | 4200 | 1.6613 | [7 empty] | 0.033333 | [20 empty] | 342.4118 | 162.0945 | 52.6609 | 232.6471 | 114.993 | 50.5719 | 673.5882 | 363.555 | 46.0271 |  |  |  | 43.4667 | 38.3667 | 10.9881 | [6 empty] | 58.4824 | #VALUE! |  | 8.3059 | 5.1316 | 38.2171 | 249.2308 | 289.2308 | 83.5903 | 94.0294 | 2 | 2846.9231 | 2925.3846 | 74.7 | 74.6462 | 58.325 | 2.24 | 24.3412
MÍNIM |  | 6749 | 0 | 7.2 | 6.9 | 1957 | 1579 | 212 | 5 | 90.2597 | 150 | 5 | 91.1765 | 431 | 22 | 86.5285 | 50.1 | 3 | 30 | 0.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 50.1 | 8.8 | 71.8563 | 5 | 1.2 | 60 | [6 empty] | 95 | 40.7797 | 2065 | 8232 | 70.6 |  |  |  | 4040 | 0 | 0 | 4200 | 1.2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 117 | 42.9012 | 170 | 110 | 35.2941 | 498 | 265 | 34.8877 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 35 | 4.0767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 4.8 | 34.5679 | 90 | 100 | 40.9091 | 40.6504 | 2 | 2050 | 2080 | 70 | 71.2 | 53.7 | 2.1 | 23.1 | 0
MÀXIM |  | 8179 | 0 | 7.8 | 7.9 | 2401 | 2109 | 516 | 30 | 98.8636 | 350 | 19 | 98.5714 | 1245 | 78 | 97.1888 | 76 | 12.9 | 50.6 | 10.4 | 0 | 9.8 | 3.8 | 3 | 76 | 15 | 84.2857 | 12.1 | 2 | 90.0826 | [6 empty] | 550 | 152.4976 | 3820 | 10232 | 79 |  |  |  | 4040 | 0 | 0 | 4200 | 2.12 | [7 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 185 | 62.013 | 290 | 122 | 58.4906 | 679 | 377 | 56.4065 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 40.1 | 20.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 5.3 | 44.186 | 480 | 620 | 138.3285 | 166.6667 | 2 | 3600 | 4040 | 82.8 | 79.1 | 67.6 | 2.32 | 25.8 | 0
MITJA LAB |  | 7320.5714
MITJA DISS. |  | 7005
MITJA FEST. |  | 7453.2
MIT. FES-DIS |  | 7290.5
TOTAL |  | 219182
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsED0 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEBQ IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEBA IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsEDc IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsEE8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsEDk IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEEo IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsD_4 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEAk IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsEBs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## desembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2022
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [43 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | CONDUCTIVITAT |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | terbolesa | tipus mostra | tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | V-30 | I.V.F. | MLSS |  |  | TRH | TRC | C.M. | BANALS | SORRES | GREIXOS | TAMÍS FANG | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | DIGESTIÓ | [5 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Sortida fang deshidratat | Retorns
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | ml/l | ml/g | mg/l |  | volàtils | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [6 empty] | Producció Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  |  | mg/l
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S |  |  | Si / No | Si / No |  |  | reactor | recirculació | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | m3 | ºC |  | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | % ms | Centrífuga
disseny | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500
dj | 1 | 7284 | [46 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 24.5
dv | 2 | 5770 |  | 7.8 | 7.8 | 2020 | 1680 | 298 | 11 | 96.3087 | 230 | 9 | 96.087 | 644 | 25 | 96.118 | 52 | 5 | 41.2 | 2.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 52 | 10.5 | 79.8077 | 8.7 | 1 | 88.5057 |  |  | I | NH | No | Si | 715 | 197.1282 | 3625 | 5655 | 72.45 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 298 | 226 | 24.1611 | 230 | 110 | 52.1739 | 644 | 453 | 29.6584 |  |  |  | 41.2 | 37.7 | 8.4951 | [9 empty] | 8.7 | 3.9 | 55.1724 | 780 | 650 | 198.4733 | 195.7831 | 2 | 3930 | 3320 | 71.7 | 73.2 | 68.7 | 2.44 | 23.9 | 215
ds | 3 | 8041 | [54 empty] | 2 | [51 empty] | 2
dg | 4 | 6898 | [46 empty] | 2.23 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.2
dl | 5 | 6964 |  | 8 | 8.1 | 1536 | 1240 | 372 | 22 | 94.086 | 300 | 5 | 98.3333 | 541 | 27 | 95.0092 | 51 | 11 | 35 | 2.5 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | 51 | 14.2 | 72.1569 | 6 | 1.3 | 78.3333 |  |  | B | H | No | Si | 545 | 149.0239 | 3635 | 5122 | 73.35 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 630 | 460 | 159.4937 | 138.5542 | 2 | 3950 | 3320 | 73.7 | 73 |  |  | 24.9 | 221
dt | 6 | 7095 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.34
dm | 7 | 7164 |  | 7.8 | 8 | 2120 | 1780 | 288 | 13 | 95.4861 | 255 | 8 | 96.8627 | 628 | 35 | 94.4268 | 51 | 5 | 40.2 | 3.4 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 51 | 9.1 | 82.1569 | 6.8 | 1.4 | 79.4118 |  |  | I | NH | No | Si | 380 | 110.1584 | 3455 | 5090 | 74.9 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 288 | 212 | 26.3889 | 255 | 120 | 52.9412 | 628 | 396 | 36.9427 |  |  |  | 40.2 | 36.8 | 8.4577 | [9 empty] | 6.8 | 4.2 | 38.2353 | 400 | 360 | 107.8167 | 112.5 | 2 | 3710 | 3200 | 73.6 | 76.2 |  |  | 25.6 | 254
dj | 8 | 9345 | [46 empty] | 2.19 | [7 empty] | 10 | 540 | 180 | 214 | 203 | 177 | 212 | 190 | 198 | 211 | 210 | 208 | 166 | [39 empty] | 2 |  |  |  |  | 69.2
dv | 9 | 8060 |  | 7.5 | 7.5 | 2210 | 1870 | 290 | 11 | 96.2069 | 290 | 8 | 97.2414 | 590 | 33 | 94.4068 | 48 | 6.1 | 37.8 | 3.8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 48 | 9.2 | 80.8333 | 6.8 | 0.7 | 89.7059 |  |  | I | NH | No | Si | [20 empty] | 0 | 360 |  | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 0.15 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 290 | 230 | 20.6897 | 290 | 120 | 58.6207 | 590 | 371 | 37.1186 |  |  |  | 37.8 | 35 | 7.4074 | [9 empty] | 6.8 | 4 | 41.1765 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2.32 | 24
ds | 10 | 6708 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 71.2
dg | 11 | 6906 | [46 empty] | 2.34 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 12 | 9572 |  | 7.5 | 7.7 | 1540 | 1430 | 393 | 9 | 97.7099 | 350 | 8 | 97.7143 | 612 | 29 | 95.2614 | 62.8 | 5.9 | 45.1 | 3.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 62.8 | 8.7 | 86.1465 | 8.1 | 1.8 | 77.7778 |  |  | I | NH | No | Si | 430 | 110.7424 | 3880 |  | 76.75 |  |  |  | 3780 | [11 empty] | 12 | 360 | 480 | 3.41 | 56 | 12 | 10 | 0.2 | 65 | 71 | 66 | 56 | 313 | [35 empty] | 460 | 400 | 112.1951 | 109.2896 | 2 | 4100 | 3660 | 77.3 | 76.2
dt | 13 | 12932 |  | 7.8 | 7.3 | 2145 | 2345 | 400 | 9 | 97.75 | 210 | 7 | 96.6667 | 532 | 27 | 94.9248 | 66 | 5.5 | 51 | 1.8 | 0 | 2.7 | 0 | 1.1 | 66 | 9.3 | 85.9091 | 9 | 2 | 77.7778 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 5870 | [8 empty] | 2.23 | [7 empty] | 11 | 240 | 780 | [9 empty] | 186 | [39 empty] | 2 | [6 empty] | 25.8
dm | 14 | 7675 |  | 7.6 | 7 | 2250 | 2180 | 344 | 10 | 97.093 | 279 | 9 | 96.7742 | 722 | 29 | 95.9834 | 55.7 | 5.3 | 44.8 | 2.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 55.7 | 8.5 | 84.7397 | 7.5 | 1.9 | 74.6667 |  |  | I | NH | No | Si | 720 | 215.0624 | 3350 |  | 74.15 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 344 | 223 | 35.1744 | 279 | 120 | 56.9892 | 722 | 475 | 34.2105 |  |  |  | 44.8 | 36.1 | 19.4196 | [9 empty] | 7.5 | 3.9 | 48 | 770 | 670 | 213.2964 | 216.8285 | 2 | 3610 | 3090 | 74.2 | 74.1 | 69.2 |  | 25.2
dj | 15 | 7969 | [37 empty] | 4543 | [16 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 24.9 | 189
dv | 16 | 7287 |  | 7.6 | 7.6 | 2210 | 2380 | 314 | 10 | 96.8153 | 259 | 9 | 96.5251 | 642 | 33 | 94.8598 | 58.7 | 5 | 44.8 | 2.8 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 58.7 | 8.9 | 84.8382 | 7.5 | 1.9 | 74.6667 |  |  | I | NH | No | Si | 655 | 185.8905 | 3550 |  | 75 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 314 | 218 | 30.5732 | 259 | 110 | 57.529 | 642 | 367 | 42.8349 |  |  |  | 44.8 | 39.4 | 12.0536 | [9 empty] | 7.5 | 3.3 | 56 | 660 | 650 | 170.5426 | 201.2384 | 2 | 3870 | 3230 | 75 | 75 | 70.2 |  | 23.1
ds | 17 | 6958 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [7 empty] | 225
dg | 18 | 7494 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 19 | 6992 |  | 7.2 | 7.4 | 2023 | 1963 | 412 | 5 | 98.7864 | 210 | 5 | 97.619 | 672 | 24 | 96.4286 | 64 | 6 | 53 | 5 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 64 | 11.2 | 82.5 | 6 | 1.3 | 78.3333 |  |  | I | H | No | Si | [12 empty] | 2.19 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.3 | 25.9 | 232
dt | 20 | 10190 |  | 7.2 | 7.5 | 1980 | 2012 | 348 | 13 | 96.2644 | 290 | 10 | 96.5517 | 780 | 30 | 96.1538 | 49.1 | 7.1 | 38.2 | 3.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 49.1 | 12 | 75.5601 | 8.4 | 1.8 | 78.5714 |  |  | I | NH | No | Si | 730 | 196.4068 | 3740 |  | 69.6 | [15 empty] | 5 | 120 | 480 | 26 | 19 | 12 | 18 | 31 | 20 | 19 | 12 | 10 | 15 | [35 empty] | 750 | 710 | 183.3741 | 209.4395 | 2 | 4090 | 3390 | 67.5 | 71.7 |  |  | 24.1
dm | 21 | 6906 | [37 empty] | 4980 | [8 empty] | 2.3 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 71.2 |  | 24.9 | 323
dj | 22 | 7446 |  | 7.7 | 7.3 | 2180 | 1733 | 294 | 7 | 97.619 | 260 | 5 | 98.0769 | 561 | 27 | 95.1872 | 56 | 7 | 44 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.71 | 56 | 11.71 | 79.0893 | 4 | 1.2 | 70 |  |  | B | H | No | Si | [20 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 23.9
dv | 23 | 7493 |  | 7.3 | 7.4 | 2210 | 2109 | 190 | 10 | 94.7368 | 200 | 8 | 96 | 505 | 29 | 94.2574 | 50 | 6.4 | 39.3 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 50 | 10.8 | 78.4 | 5.5 | 1.3 | 76.3636 |  |  | I | NH | No | Si | 450 | 118.4338 | 3800 | 5122 | 74.7 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 440 | 117.9487 | 118.9189 | 2 | 3900 | 3700 | 75.1 | 74.3 | 73.7 | 2.21
ds | 24 | 6895 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 25 | 6896 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 26 | 6387 | [46 empty] | 2.4 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dt | 27 | 6443 |  | 7.7 | 7.4 | 2190 | 1890 | 329 | 14 | 95.7447 | 310 | 9 | 97.0968 | 798 | 32 | 95.99 | 58.6 | 10 | 44.2 | 6.5 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 58.6 | 12.6 | 78.4983 | 9.9 | 1.7 | 82.8283 |  |  | I | NH | No | Si | 460 | 136.0947 | 3380 | 5599 | 77.3 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 329 | 200 | 39.2097 | 310 | 90 | 70.9677 | 798 | 368 | 53.8847 |  |  |  | 44.2 | 41.8 | 5.4299 | [9 empty] | 9.9 | 4.3 | 56.5657 | 460 | 460 | 136.0947 | 136.0947 | 2 | 3380 | 3380 | 76.6 | 78 |  | 2.34 | 24.3 | 199
dm | 28 | 6454 |  | 7.8 | 8 | 2220 | 2090 | 305 | 12 | 96.0656 | 290 | 9 | 96.8966 | 580 | 35 | 93.9655 | 55 | 9 | 40.1 | 6.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 55 | 11.2 | 79.6364 | 7.1 | 1.3 | 81.6901 |  |  | I | H | No | Si | [12 empty] | 2.33 | [7 empty] | 0 | [20 empty] | 305 | 198 | 35.082 | 290 | 110 | 62.069 | 580 | 417 | 28.1034 |  |  |  | 40.1 | 35 | 12.7182 | [9 empty] | 7.1 | 3.9 | 45.0704 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 70.1 |  | 15.9 | 256
dj | 29 | 6191 |  | 7.9 | 7.8 | 2210 | 2090 | 240 | 10 | 95.8333 | 240 | 8 | 96.6667 | 620 | 28 | 95.4839 | 50 | 12 | 39.2 | 9.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 50 | 14.1 | 71.8 | 5.9 | 2 | 66.1017 |  |  | I | NH | No | Si | 520 | 137.8936 | 3770 | 5230 | 77.4 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 540 | 500 | 139.1753 | 136.612 | 2 | 3880 | 3660 | 76.5 | 78.3 |  |  | 23.9
dv | 30 | 6055 | [42 empty] | 6749 |  |  |  | 2.44 | [7 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.32
ds | 31 | 6720 | [54 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 231190 | [42 empty] | 10529 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 40 | 1620 | 1920 | 246.59 | 279 | 202 | 241 | 221.35 | 283 | 301 | 288 | 275 | 680 | [39 empty] | 2
MITJA |  | 7457.7419 |  | 7.6267 | 7.5867 | 2069.6 | 1919.4667 | 321.1333 | 11.0667 | 96.4337 | 264.8667 | 7.8 | 97.0075 | 628.4667 | 29.5333 | 95.2304 | 55.1933 | 7.0867 | 42.5267 | 4.2133 | 0 | 3.5333 | 0 | 0.18067 | 55.1933 | 10.8007 | 80.1381 | 7.1467 | 1.5067 | 78.3156 | [6 empty] | 560.5 | 155.6835 | 3618.5 | 5245.6667 | 74.56 |  |  |  | 5264.5 |  | 0 |  | 2.295 | [7 empty] | 1.2903 | 324 | 480 | 61.6475 | 69.75 | 50.5 | 60.25 | 55.3375 | 94.3333 | 100.3333 | 96 | 68.75 | 170 | [8 empty] | 309.7143 | 215.2857 | 30.1827 | 264.8667 | 109.2421 | 58.7558 | 657.7143 | 406.7143 | 37.5362 |  |  |  | 41.8714 | 37.4 | 10.5688 | [9 empty] | 7.7571 | 4 | 48.6029 | 591 | 530 | 153.8411 | 157.5259 | 2 | 3842 | 3395 | 74.12 | 75 | 70.4111 | 2.3243 | 24.05 | 234.8889
MÍNIM |  | 5770 | 0 | 7.2 | 7 | 1536 | 1240 | 190 | 5 | 94.086 | 200 | 5 | 96 | 505 | 24 | 93.9655 | 48 | 5 | 35 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 48 | 8.5 | 71.8 | 4 | 0.7 | 66.1017 | [6 empty] | 380 | 110.1584 | 3350 | 4543 | 69.6 |  |  |  | 3780 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | [7 empty] | 0 | 120 | 180 | 3.18 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 20 | 19 | 12 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 198 | 20.6897 | 230 | 90 | 52.1739 | 580 | 367 | 28.1034 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 35 | 5.4299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 3.3 | 38.2353 | 400 | 360 | 107.8167 | 109.2896 | 2 | 3380 | 3090 | 67.5 | 71.7 | 68.7 | 2.21 | 15.9 | 189
MÀXIM |  | 12932 | 0 | 8 | 8.1 | 2250 | 2380 | 412 | 22 | 98.7864 | 350 | 10 | 98.3333 | 798 | 35 | 96.4286 | 66 | 12 | 53 | 9.3 | 0 | 5.5 | 0 | 1.1 | 66 | 14.2 | 86.1465 | 9.9 | 2 | 89.7059 | [6 empty] | 730 | 215.0624 | 3880 | 5870 | 77.4 |  |  |  | 6749 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | [7 empty] | 12 | 540 | 780 | 214 | 203 | 177 | 212 | 190 | 198 | 211 | 210 | 208 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 230 | 39.2097 | 310 | 120 | 70.9677 | 798 | 475 | 53.8847 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 41.8 | 19.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.3 | 56.5657 | 780 | 710 | 213.2964 | 216.8285 | 2 | 4100 | 3700 | 77.3 | 78.3 | 73.7 | 2.44 | 25.9 | 323
MITJA LAB |  | 7459.0952
MITJA DISS. |  | 7048.5 | [79 empty] | 111.4286
MITJA FEST. |  | 7725.8333
MIT. FES-DIS |  | 6777.1818
TOTAL |  | 231190
Note on BI5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BJ5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BK5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BL5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BM5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BN5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BO5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on BP5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on BQ5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on BR5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | olis i greixos |  |  | detergents |  |  | Mat. Inh. | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
DADES DE DISSENY | t. Baixa | 10500 | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 125 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t. Alta | 10500
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
2022-01-01 | 226606 | 7321.3226 | 413.6875 | 8.875 | 97.5789 | 387.5 | 6.5 | 98.0751 | 1011.0625 | 48.0625 | 95.0538 | 76.0625 | 6.4937 | 47.2812 | 3.7875 | 0 | 4.6619 | 0 | 0.2025 | 76.0625 | 11.3581 | 84.6714 | 13.8706 | 1.5156 | 89.0162 | [7 empty] | 0.855 | 0.2745 | 0.476 | 0.023 | 0.6665 | 0.5635
2022-02-01 | 213846 | 7637.3571 | 416.1667 | 9.7222 | 97.2969 | 388.7222 | 8.9444 | 97.3924 | 947.6111 | 50.2778 | 94.211 | 71.6333 | 5.5944 | 43.3389 | 2.7628 | 0 | 5.6444 | 0 | 0.44944 | 71.6333 | 11.6883 | 83.3327 | 12.6778 | 1.6228 | 86.2375 | [7 empty] | 1.285 | 0.97 | 0.33 | 0.035 | 4.035 | 2.465
2022-03-01 | 263657 | 8493.6129 | 372.6471 | 10 | 97.1011 | 359.3529 | 7.1765 | 97.8696 | 819 | 42.7647 | 94.7102 | 67.3706 | 6.2412 | 41.2588 | 3.6524 | 0 | 3.4306 | 0 | 0.31824 | 67.3706 | 9.99 | 84.9427 | 10.9929 | 1.2476 | 88.4026 | [7 empty] | 1.075 | 0.779 | 0.5825 | 0.022 | 1.996 | 1.05
2022-04-01 | 246378 | 8212.6 | 280.7143 | 17.1429 | 86.7282 | 256.7857 | 10.4286 | 91.1772 | 674.5714 | 43.7929 | 88.1273 | 62.5929 | 6.0571 | 41.8429 | 3.0879 | 0 | 2.5007 | 0 | 0 | 62.5929 | 9.0514 | 84.9427 | 7.5286 | 1.2029 | 77.8945 | [7 empty] | 0.792 | 0.01 | 0.32 | 0.02 | 0.67 | 0.2
2022-05-01 | 242982 | 7838.129 | 287.6875 | 10.875 | 95.9602 | 221.375 | 12.3125 | 94.3889 | 664.875 | 36.5 | 94.4291 | 54.3875 | 4.7313 | 42.0313 | 3.1187 | 0 | 5.0875 | 0 | 0 | 54.3875 | 10.5312 | 80.4499 | 9.9312 | 1.4062 | 76.0811 | [7 empty] | 0.792 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.57 | 0.02
2022-06-01 | 211187 | 7039.5667 | 296.25 | 9.4375 | 96.5881 | 212.375 | 8.5 | 95.9585 | 708.6875 | 27.5 | 96.0465 | 60.0062 | 4.6938 | 44.8125 | 3.2125 | 0 | 6.925 | 0 | 0.5125 | 60.0062 | 12.1313 | 79.6923 | 10.0938 | 1.6312 | 82.7792 | [7 empty] | 0.47 | 0.1 | 0.11 | 0.02 | 0.48 | 0.23
2022-07-01 | 215223 | 6942.6774 | 317.3571 | 7.6875 | 97.4844 | 243.7857 | 8.25 | 96.5459 | 692.6429 | 32 | 95.0394 | 56.7357 | 5.05 | 41.8571 | 3.5062 | 0 | 5.2125 | 0 | 0.26062 | 56.7357 | 10.5231 | 81.4839 | 8.7714 | 1.3625 | 84.0414 | [7 empty] | 0.67 | 0.08 | 0.32 | 0.2 | 0.38 | 0.25
2022-08-01 | 214589 | 6922.2258 | 245.7368 | 8.7895 | 96.1866 | 183.7368 | 7.7368 | 95.6356 | 527.8947 | 28.5789 | 93.9052 | 41.2053 | 4.0579 | 33.4474 | 2.0316 | 0 | 5.8263 | 0 | 0 | 41.2053 | 9.9221 | 74.882 | 7.0368 | 1.32 | 80.4009 | [7 empty] | 0.44 | 0.1 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.31
2022-09-01 | 230635 | 7687.8333 | 341.8333 | 9.2222 | 97.2189 | 221.4444 | 9.6667 | 95.5886 | 652.5556 | 33.5556 | 94.7073 | 46.1833 | 5.5611 | 38.2611 | 4.0611 | 0 | 6.8444 | 0 | 0 | 46.1833 | 12.4906 | 72.7801 | 7.5389 | 1.2556 | 83.0945 | [7 empty] | 0.87 | 0.25 | 0.38 | 0.1 | 0.55 | 0.32
2022-10-01 | 229895 | 7415.9677 | 388.7059 | 11.4118 | 96.7195 | 248.0588 | 9.8235 | 95.9541 | 717.7059 | 35.5294 | 94.8389 | 50.3647 | 9.525 | 38.4471 | 7.3118 | 0 | 3.8118 | 0 | 0 | 50.3647 | 13.385 | 72.5506 | 10.5882 | 1.4241 | 85.9307 | [7 empty] | 0.23 | 0.4 | 1.23 | 0.03 | 0.65 | 0.42
2022-11-01 | 219182 | 7306.0667 | 342.4118 | 13.7647 | 95.7242 | 232.6471 | 11.0588 | 94.977 | 673.5882 | 40.9412 | 93.6252 | 58.4824 | 7.2412 | 42.1941 | 3.8541 | 0 | 5.8706 | 0 | 0 | 58.4824 | 13.5706 | 76.5711 | 8.3059 | 1.6882 | 78.0935 | [7 empty] | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.18 | 0.25
2022-12-01 | 231190 | 7457.7419 | 321.1333 | 11.0667 | 96.4337 | 264.8667 | 7.8 | 97.0075 | 628.4667 | 29.5333 | 95.2304 | 55.1933 | 7.0867 | 42.5267 | 4.2133 |  | 3.5333 |  |  | 55.1933 | 10.8007 | 80.1381 | 7.1467 | 1.5067 | 78.3156 | [7 empty] | 0.22 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.44
TOTAL | 2745370
MITJANA | 228780.8333 | 7522.9251 | 335.3609 | 10.6662 | 95.9184 | 268.3875 | 9.0165 | 95.8808 | 726.5551 | 37.4197 | 94.1604 | 58.3515 | 6.0278 | 41.4416 | 3.7167 | 0 | 4.9458 | 0 | 0.15848 | 58.3515 | 11.2869 | 79.7031 | 9.5402 | 1.432 | 82.524 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.65575 | 0.29759 | 0.37154 | 0.0925 | 0.89729 | 0.54321
MÀXIM | 263657 | 8493.6129 | 416.1667 | 17.1429 | 97.5789 | 388.7222 | 12.3125 | 98.0751 | 1011.0625 | 50.2778 | 96.0465 | 76.0625 | 9.525 | 47.2812 | 7.3118 | 0 | 6.925 | 0 | 0.5125 | 76.0625 | 13.5706 | 84.9427 | 13.8706 | 1.6882 | 89.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.285 | 0.97 | 1.23 | 0.24 | 4.035 | 2.465
MÍNIM | 211187 | 6922.2258 | 245.7368 | 7.6875 | 86.7282 | 183.7368 | 6.5 | 91.1772 | 527.8947 | 27.5 | 88.1273 | 41.2053 | 4.0579 | 33.4474 | 2.0316 | 0 | 2.5007 | 0 | 0 | 41.2053 | 9.0514 | 72.5506 | 7.0368 | 1.2029 | 76.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.18 | 0.02
RESUM 2021 | 2859313 | 7844.7371 | 284.5346 | 10.2588 | 96.2293 | 251.2377 | 8.4919 | 96.3847 | 616.8344 | 42.3402 | 92.8685 | 53.8568 | 5.8068 | 39.8095 | 3.3963 | 0 | 4.2202 | 0 | 0.12114 | 53.8568 | 10.3202 | 80.0284 | 8.2635 | 1.3933 | 82.1656 | 24.05 | 6.15 | 78.0917 | 7.1 | 0.1 | 95.7495 | 19.7 | 0.86364 | 0.48727 | 0.18255 | 0.029727 | 0.80645 | 0.54364
RESUM 2020 | 2953794 | 8074.1037 | 296.991 | 12.2241 | 93.5098 | 230.324 | 9.2616 | 93.8998 | 659.7637 | 54.1635 | 91.0628 | 49.2915 | 5.2573 | 36.8423 | 3.4229 | 0 | 6.7915 | 0 | 0.034055 | 49.2915 | 12.1008 | 74.5333 | 7.2968 | 1.3059 | 80.4565 | 9.0958 | 0.77 | 85.0898 | 4.2455 | 0.17667 | 87.1378
RESUM 2019 | 2682552 | 7351.5392 | 297.3873 | 16.5948 | 93.2151 | 233.3799 | 11.1681 | 91.5663 | 702.4464 | 64.6696 | 89.8628 | 54.9434 | 7.5729 | 43.252 | 4.8957 | 0.016667 | 5.3871 | 0 | 0.38234 | 54.9434 | 13.3142 | 74.9351 | 7.7447 | 1.3385 | 82.2071 | 10.1167 | 0.8 | 87.5694 | 1.8916 | 0.11 | 65.9077
RESUM 2018 | 2854924 | 7834.7284 | 314.6927 | 11.0089 | 96.2348 | 240.2604 | 9.1586 | 95.5264 | 704.9861 | 50.4681 | 91.2417 | 60.3754 | 7.7113 | 42.0657 | 4.9188 | 0.046667 | 4.8954 | 0 | 0.027638 | 60.3754 | 12.6425 | 78.4525 | 7.9677 | 1.0279 | 86.2255 | 8.1133 | 0.77083 | 86.1767 | 1.427 | 0.10833 | 62.1816
RESUM 2017 | 2338105 | 6410.4898 | 321.9601 | 12.3983 | 95.6771 | 251.236 | 9.834 | 95.3161 | 758.486 | 44.1194 | 93.3217 | 67.0987 | 4.9667 | 51.5463 | 2.0443 | 0 | 5.8337 | 0 | 0.007619 | 67.1696 | 10.8029 | 82.7807 | 9.165 | 1.3017 | 84.2428 | 8.9083 | 0.8 | 83.6205 | 1.1902 | 0.10167 | 46.7214
RESUM 2016 | 2420562 | 6636.1001 | 405.8025 | 11.6082 | 97 | 274.7888 | 10.406 | 96.0097 | 781.6565 | 48.3021 | 93.669 | 68.5283 | 4.3613 | 48.4281 | 3.2032 | 0 | 6.5629 | 0 | 0.0088571 | 68.5622 | 10.9177 | 82.9276 | 9.7457 | 1.1587 | 87.7774 | 26.4682 | 2.3773 | 86.3437 | 0.96 | 0.14727 | 54.784
RESUM 2015 | 2474745 | 6789.2464 | 370.3245 | 11.5668 | 96.6388 | 250.0655 | 10.9707 | 93.9292 | 795.9427 | 47.6727 | 95.5955 | 79.2288 | 7.4134 | 67.1748 | 6.338 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 79.3148 | 13.7383 | 82.6623 | 9.1952 | 1.0778 | 88.3625 | 53.8333 | 8.9333 | 82.2874 | 2.5533 | 0.36333 | 94.9945
RESUM 2014 | 2530558 | 6935.6104 | 333.7172 | 9.9112 | 97.0058 | 247.1415 | 12.208 | 93.6658 | 746.2809 | 47.2803 | 94.979 | 72.1149 | 8.3051 | 66.1361 | 7.118 | 0 | 3.7512 |  |  | 72.65 | 12.0101 | 83.4523 | 6.6363 | 1.1532 | 81.6924
RESUM 2013 | 2522273 | 6857.4241 | 375.5339 | 10.5203 | 97.106 | 233.2149 | 12.1921 | 93.7552 | 745.9623 | 45.8257 | 94.7487 | 68.5425 | 9.6125 | 62.4691 | 8.3882 | 0 | 3.6492 |  |  | 68.5095 | 13.0959 | 80.6472 | 5.9038 | 1.5199 | 74.1369
RESUM 2012 | 2561711 | 6956 | 307 | 11 | 96.3 | 228 | 11 | 93.1 | 695 | 48 | 95 | 71.9 | 7 |  |  | 0 | 3.9 | [5 empty] | 5.3 | 1.4
RESUM 2011 | 2397192 | 6886 | 313 | 23 | 92.3 | 236 | 13 | 91.9 | 677 | 54 | 94.2 | 59.5 | 5.7 |  |  | 0 | 3.1 | [5 empty] | 6 | 1.3
RESUM 2010 | 2689645 | 7428 | 288 | 28 | 90.1 | 239 | 17 | 90.5 | 652 | 62 | 92.6 |  | 4.1 |  |  | 0 | 5.1 | [5 empty] | 5.6 | 1.3
264.8667

## T2. resum control del procés
EDAR |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
[45 empty] | 12 |  | 6
| BIOLÒGIC | [5 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS |  |  |  | ESPESSIMENT |  | DIGESTIÓ ANAERÓBIA | [5 empty] | DECANTACIÓ PRIMÀRIA |  |  | BIOLÒGIC |  |  |  |  | DECANTACIÓ SECUNDÀRIA | [5 empty] | ESPESSIMENT | DESHIDRATACIÓ |  | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [6 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS |  |  | RATIS |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA PRIMARIS-SECUNDARIS |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA PRODUCCIÓ FANGS EN EXCÉS | [5 empty] | EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES
| MLSS | MLSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | prod. Biogas | Tª | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Alçada fangs | MS | Cabal fangs primaris/mixtes | Temperatura | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Alçada fangs | velocitat ascensional | MS | cabal |  | cabal | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | cabal |  | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | compostatge gris | ecologia ibèrica i Mediterranea | assecatge Montornès | abocador Tivissa | Total |  |  | EDAR Sant Llorenç d'Hortons |  |  | energia | matèria orgànica | fangs mixtes sortida decantació primària | fangs entrada deshidratació | fangs deshidratats | producció de fangs secundaris total | producció de fangs primaris total | % fangs primaris | producció de fangs secundaris total | DBO5 eliminada en reactor biològic | Rati de producció de fangs en excés | Producció teòrica de fangs secundaris per elim. materia orgànica | Producció teòrica de fangs secundaris per elim. biològica de fosfats | Producció teòrica de fangs secundaris total | perímetre de la EDAR
[9 empty] | deshidratació |  | flotació | [16 empty] | microscopia | [5 empty] | recirculació |  |  | purga fangs 2ª |  | fangs | polímer | polímer |  |  | clorur fèrric | [5 empty] | sequedat |  | cabal | concentració
| mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | ºC |  | kg | kg | % | m | % | m3 | ºC | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | m | m/h | mg/L | m3 | % | m3 | % | m3 | m3 | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | kwh/m3 | kwh/kg DBO5 | kg | kg | kg | kg | kg |  | kg | kg | kg SST/Kg DBO5 | kg SST | kg SST | kg SST | ppm H2S
2022-01-01 | 4144.1538 | 81.5846 | 227.175 | 0.14374 | 0.39005 | 17.4795 | 3100 |  | 550 | 8.2053 |  | 0 | 0 | 0 | 3340 | 1.8922 | [7 empty] | 0.5 | 1.84 | 3755 | 14 | 4 | 1 | 1 | correcte | 0.2 | 0.33548 | 6086.75 | 151916 | 67.0397 | 5420 | 75.2889 | 3557 | 215 | 98.2 | 0.24 | 0.11 | 39 |  |  | 255.69 |  | 255.69 | 26.2154 | 67.0301 | 104 | 1.8 | 1.872 | 0.32659 | 0.84282 | 69092 | 67306.3444 | 65158.1169 | 32990.185 | 36101.815 | 52.25% | 32990.185 | 35917.051 | 0.91851 | 47557.8986 | 5744.0026 | 53301.9012 | 0
2022-02-01 | 3792.5417 | 78.6167 | 252.5916 | 0.16436 | 0.38334 | 12.2001 | 2500 |  | 625 | 9.2627 |  | 5200 | 0 | 0 | 0 | 2.4467 | [7 empty] | 0.6 | 2.056 | 3500 | 15 | 4 | 2 | 2 | correcte | 0.1 | 0.35051 | 8268.875 | 134032 | 62.6769 | 4762 | 70.4111 | 2754 | 148 | 98.3 | 0.22 | 0.12 | 39.1 |  |  | 253.56 |  | 253.56 | 26.6111 | 67.4751 | 104 | 1.9 | 1.976 | 0.32415 | 0.8339 | 71960 | 67381.2 | 65499.1333 | 39376.3827 | 32583.6173 | 45.28% | 39376.3827 | 39359.5443 | 1.0004 | 49162.0786 | 3214.598 | 52376.6766 | 0
2022-03-01 | 4179.9167 | 79.6542 | 229.2288 | 0.15332 | 0.35417 | 14.1849 | 2100 |  | 400 | 6.8408 |  | 0 | 0 | 4340 | 3060 | 2.6356 | [7 empty] | 0.9 | 2.056 | 4712 | 16 | 4 | 2 | 2 | correcte | 0.2 | 0.39033 | 8109.875 | 153221 | 58.1138 | 5040 | 70.4111 | 2213 | 146 | 98.5 | 0.23 | 0.11 | 39 |  |  | 225.85 |  | 225.85 | 25.89 | 58.4726 | 104 | 1.1 | 1.144 | 0.26831 | 0.74664 | 96878.72 | 58324.8444 | 57328.565 | 40873.77 | 56004.95 | 57.81% | 40873.77 | 47353.7792 | 0.86316 | 49798.6822 | 4734.5043 | 54533.1865 | 0
2022-04-01 | 3995.4545 | 77.8591 | 241.0701 | 0.11082 | 0.3637 | 13.8396 | 2400 |  | 250 | 4.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 3480 | 2.279 | [7 empty] | 0.5 | 2.112 | 4389 | 18 | 4 | 2 | 2 | correcte | 0.2 | 0.37691 | 7337.6667 | 146479 | 59.453 | 5046 | 70.44 | 2510 | 153 | 97.8 | 0.22 | 0.1 | 39.1 |  |  | 250.64 |  | 250.64 | 23.2818 | 58.3535 | 117 | 1.18 | 1.3806 | 0.29137 | 1.1347 | 92695.68 | 57202.9 | 56972.9491 | 37025.866 | 55669.814 | 60.06% | 37025.866 | 37405.4599 | 0.98985 | 36244.5028 | 4457.33 | 40701.8327 | 0
2022-05-01 | 3690.8462 | 73.0423 | 228.6431 | 0.09871 | 0.37175 | 16.4613 | 2500 |  | 875 | 10.933 |  | 4640 | 0 | 0 | 0 | 1.5875 | [7 empty] | 0.4 | 1.5371 | 3874 | 21 | 2 | 3 | 1 | correcte | 0.2 | 0.35972 | 5948.3333 | 154175 | 63.4512 | 5121 | 68.575 | 5031 | 256 | 98 | 0.23 | 0.12 | 39.3 |  | 50.74 | 269.27 |  | 320.01 | 25.0095 | 80.033 | 104 | 1.1 | 1.144 | 0.34295 | 1.5492 | 59548.9143 | 79867.125 | 78888.9771 | 30461.415 | 29087.4993 | 48.85% | 30461.415 | 31074.3605 | 0.98027 | 26791.6884 | 3658.3977 | 30450.0862 | 0
2022-06-01 | 4041.3636 | 74.2455 | 114.9596 | 0.077672 | 0.398 | 20.5491 | 2100 |  | 600 | 8.8744 |  | 5080 | 0 | 0 | 3120 | 1.7722 | [7 empty] | 0.2 | 2.072 | 3439 | 24 | 2 | 3 | 1 | correcte | 0.1 | 0.32307 | 6262.25 | 147812 | 69.9911 | 4169 | 68.7889 | 4240 | 206 | 98.1 | 0.22 | 0.12 | 39 |  | 0 | 253.34 |  | 253.34 | 26.6875 | 67.6101 | 95 | 1.9 | 1.805 | 0.34995 | 1.6478 | 71256.08 | 75142.2222 | 65805.1125 | 26107.3203 | 45148.7597 | 63.36% | 26107.3203 | 29935.7572 | 0.87211 | 22952.3703 | 3187.6038 | 26139.9741 | 0
2022-07-01 | 3746.8846 | 71.9 | 232.0149 | 0.094844 | 0.40683 | 19.1615 | 2000 |  | 650 | 11.5434 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5012 | [7 empty] | 0.1 | 1.7175 | 3417 | 25 | 2 | 2 | 2 | correcte | 0.1 | 0.31863 | 5283.6667 | 147688 | 68.6209 | 5151 | 67.325 | 4099 | 192 | 97.8 | 0.23 | 0.11 | 39.1 |  | 0 | 207.43 |  | 207.43 | 27.1462 | 56.3093 | 78 | 1.6 | 1.248 | 0.33033 | 1.355 | 58686.975 | 61536.2375 | 55061.2669 | 27216.167 | 31470.808 | 53.62% | 27216.167 | 28872.1655 | 0.94264 | 22509.8669 | 2510.0382 | 25019.9051 | 0
2022-08-01 | 3143.3214 | 76.4214 | 66.561 | 0.084957 | 0.41474 | 16.3325 | 1900 |  | 400 | 7.1158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3875 | [7 empty] | 0.1 | 2.04 | 2618 | 25 | 2 | 3 | 2 | correcte | 0.1 | 0.31769 | 4708.7778 | 141405 | 65.8957 | 5634 | 66.4556 | 2253 | 137 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39 |  | 208.62 | 0 |  | 208.62 | 26.945 | 56.2127 | 130 | 1.8 | 2.34 | 0.28581 | 1.5555 | 53407.2 | 53790.375 | 53872.659 | 26529.254 | 26877.946 | 50.33% | 26529.254 | 19798.6588 | 1.34 | 19120.7188 | 2433.4393 | 21554.1581 | 0
2022-09-01 | 4395.8462 | 65.6769 | 84.1741 | 0.119 | 0.26928 | 18.5964 | 1000 |  | 400 | 8.7957 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.275 | [7 empty] | 0.1 | 1.6425 | 2720 | 22 | 4 | 4 | 2 | correcte | 0.1 | 0.35282 | 5243.3333 | 131948 | 57.2107 | 3996 | 58.7 | 1974 | 149 | 97.9 | 0.23 | 0.1 | 39.2 |  | 168.86 | 0 |  | 168.86 | 26.9316 | 45.4767 | 120 | 2 | 2.4 | 0.2966 | 1.3394 | 44676 | 44908.5 | 43076.6642 | 20952.36 | 23723.64 | 53.1% | 20952.36 | 20028.4346 | 1.0461 | 18962.6566 | 2562.4487 | 21525.1052 | 0
2022-10-01 | 5126.0909 | 71.9273 | 100.4207 | 0.1507 | 0.20127 | 20.4903 | 1050 |  | 375 | 7.1356 |  | 15.5 | 0 | 2000 | 0 | 2.0087 | [7 empty] | 0.1 | 2.2975 | 2118 | 20 | 2 | 3 | 3 | correcte | 0.1 | 0.34035 | 7879 | 136889 | 59.5441 | 2011 | 58.325 | 2704 | 157 | 97 | 0.22 | 0.12 | 39 |  | 211.32 | 0 |  | 211.32 | 24.8692 | 52.5537 | 104 | 1.8 | 1.872 | 0.31883 | 1.2853 | 48661.05 | 54316.6 | 50681.6585 | 15844.669 | 32816.381 | 67.44% | 15844.669 | 31797.6344 | 0.4983 | 34754.0136 | 3773.9742 | 38527.9878 | 0
2022-11-01 | 2886.1538 | 74.6731 | 88.8098 | 0.12365 | 0.39059 | 16.7547 | 1121 |  | 425 | 7.0404 |  | 4040 | 0 | 0 | 4200 | 1.6613 | [7 empty] | 0.1 | 2.24 | 2469 | 19 | 2 | 3 | 2 | correcte | 0.1 | 0.3353 | 9501 | 146623 | 66.8955 | 2273 | 58.325 | 3454 | 200 | 97.6 | 0.23 | 0.12 | 39.1 |  | 248 | 0 |  | 248 | 24.3412 | 60.3661 | 65 | 2.2 | 1.43 | 0.36856 | 1.5842 | 55305.6 | 57379.575 | 58936.1176 | 21595.773 | 33709.827 | 60.95% | 21595.773 | 22780.5022 | 0.94799 | 28273.5886 | 2264.179 | 30537.7676 | 0
2022-12-01 | 3618.5 | 74.56 | 155.6835 | 0.11462 | 0.38103 | 16.93 | 1350 |  | 375 | 6.8817 |  | 10529 | 0 | 0 | 0 | 2.295 | [7 empty] | 0.1 | 2.3243 | 2351 | 18 | 3 | 2 | 2 | correcte | 0.1 | 0.34226 | 5245.6667 | 156299 | 67.6063 | 5528 | 70.4111 | 2391 | 174 | 98 | 0.21 | 0.11 | 39 |  | 226.58 | 0 |  | 226.58 | 24.05 | 54.4925 | 91 | 0.6 | 0.546 | 0.24885 | 0.93954 | 54643.9571 | 54873.45 | 53946.49 | 28998.0453 | 25645.9118 | 46.93% | 28998.0453 | 23452.3998 | 1.2365 | 36985.1419 | 1729.3012 | 38714.4431 | 0
TOTAL | [6 empty] | 23121 |  | 5925 |  |  | 29504.5 | 0 | 6340 | 17200 | [10 empty] | 39362 | [8 empty] | 1748487 |  | 54151 |  | 37180 | 2133 | [6 empty] | 1715.78 |  | 2829.9 |  | 724.3853 | 1216 |  | 19.1576
MITJANA | 3896.7561 | 75.0134 | 168.4443 | 0.1197 | 0.3604 | 16.915 | 1926.75 |  | 493.75 | 8.1793 |  | 2458.7083 | 0 | 528.3333 | 1433.3333 | 2.0618 | [7 empty] | 0.29091 | 1.9946 | 3280.1667 | 19.75 | 2.9167 | 2.5 | 1.8333 |  | 0.13636 | 0.34526 | 6656.2662 | 145707.25 | 63.8749 | 4512.5833 | 66.9547 | 3098.3333 | 177.75 | 97.9333 | 0.225 | 0.1125 | 39.075 |  |  | 142.9817 |  | 235.825 | 25.5976 | 60.3654 | 101.3333 | 1.5755 | 1.5965 | 0.31269 | 1.2345 | 64734.348 | 61002.4478 | 58768.9759 | 28997.6006 | 35736.7474 | 55% | 28997.6006 | 30647.979 | 0.96965 | 32759.4339 | 3355.8181 | 36115.252 | 0
MÀXIM | 5126.0909 | 81.5846 | 252.5916 | 0.16436 | 0.41474 | 20.5491 | 3100 |  | 875 | 11.5434 |  | 10529 | 0 | 4340 | 4200 | 2.6356 | [7 empty] | 0.9 | 2.3243 | 4712 | 25 | 4 | 4 | 3 |  | 0.2 | 0.39033 | 9501 | 156299 | 69.9911 | 5634 | 75.2889 | 5031 | 256 | 98.5 | 0.24 | 0.12 | 39.3 |  |  | 269.27 |  | 320.01 | 27.1462 | 80.033 | 130 | 2.2 | 2.4 | 0.36856 | 1.6478 | 96878.72 | 79867.125 | 78888.9771 | 40873.77 | 56004.95 | 67.44% | 40873.77 | 47353.7792 | 1.34 | 49798.6822 | 5744.0026 | 54533.1865 | 0
MÍNIM | 2886.1538 | 65.6769 | 66.561 | 0.077672 | 0.20127 | 12.2001 | 1000 |  | 250 | 4.2842 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5012 | [7 empty] | 0.1 | 1.5371 | 2118 | 14 | 2 | 1 | 1 |  | 0.1 | 0.31769 | 4708.7778 | 131948 | 57.2107 | 2011 | 58.325 | 1974 | 137 | 97 | 0.21 | 0.1 | 39 |  |  | 0 |  | 168.86 | 23.2818 | 45.4767 | 65 | 0.6 | 0.546 | 0.24885 | 0.74664 | 44676 | 44908.5 | 43076.6642 | 15844.669 | 23723.64 | 45.28% | 15844.669 | 19798.6588 | 0.4983 | 18962.6566 | 1729.3012 | 21525.1052 | 0
RESUM 2021 | 3705.762 | 77.4875 | 203.2704 | 0.1159 | 0.36013 | 16.115 | 34650 |  | 4150 | 5.4705 |  | 38269 | 0 | 10500 | 17680 | 2.2794 | [7 empty] | 0.18182 | 1.5658 | 47958 | 19.6667 | 2.3333 | 2.4167 | 2 |  | 0.22083 | 0.36002 | 6040.117 | 156783.75 | 66.2326 | 5316.5 | 67.7496 | 2781.5833 | 187.25 | 97.85 | 0.23 | 0.11545 | 39 | 0 | 0 | 1476.93 | 1503.4 | 2980.33 | 25.4539 | 758.6089 | 1270 | 1.8375 | 23.3366 | 0.32481 | 1.3154 | 62672.6415 | 61530.9508 | 61272.6925 | 31343.1662 | 31329.4753 | 49.76% | 31343.1662 | 38043.2042 | 0.82849 | 31247.6953 | 3578.6303 | 34826.3256 | 0
RESUM 2020 | 3646.8451 | 77.4374 | 128.9584 | 0.10802 | 0.35427 | 17.5562 | 30250 |  | 4025 | 5.4593 |  | 83520 | 0 | 15980 | 17120 | 2.4775 | [7 empty] | 0.18333 | 1.5897 | 47109 | 19.25 | 2.25 | 1.9167 | 1.1667 |  | 0.22273 | 0.45244 | 5312.1582 | 163611.8333 | 66.6785 | 5202.4167 | 67.2029 | 2546.0833 | 172 | 97.775 | 0.23583 | 0.11417 | 39.1167 | 0 | 0 | 2237.79 | 499.94 | 2737.73 | 26.9302 | 737.2771 | 1131 | 1.9 | 21.489 | 0.29546 | 1.3019 | 62195.9162 | 61956.3318 | 61439.7575 | 27565.4673 | 34630.4489 | 55.19% | 27565.4673 | 27434.2336 | 1.0269 | 24998.8023 | 3317.6094 | 28316.4117 | 0
RESUM 2019 | 3645.2342 | 73.0917 | 106.0444 | 0.10993 | 0.32879 | 15.4204 | 58970 |  | 4700 | 6.7 |  | 82399 | 0 | 0 | 21260 | 2.7087 | [7 empty] | 0.23333 | 1.3425 | 54297 | 19 | 1.5 | 1.5833 | 2 |  | 0.2375 | 0.34 | 5944.9243 | 202053.1667 | 91.582 | 4981.4167 |  | 2269.5 | 168.4167 | 97.6667 | 0.25917 | 0.10417 | 38.9167 | 0 | 0 | 1812.35 | 811.94 | 2624.29 | 26.6787 | 700.1263 | 1105 | 2 | 22.1 | 0.38014 | 1.6474 | 59435.0505 | 58759.1347 | 58343.8565 | 29230.6903 | 30204.3602 | 50% | 29230.6903 | 31672.7574 | 0.92269 | 26423.2918 | 3424.081 | 29847.3728 | 0
RESUM 2018 | 4850.9925 | 71.246 | 89.1286 | 0.090241 | 0.4 | 15.9 | 69600 |  | 4350 | 7.1 |  | 59390 | 0 | 0 | 4820 | 3.1115 | [7 empty] | 0.475 | 3.0825 | 32949 | 20.3 | 2.5 | 2.6667 | 2.5 |  | 0.11667 | 0.36 | 9120.9742 | 150709 | 64.9203 | 4766.0833 |  | 1977.25 | 168.4167 | 97 | 0.245 | 0.1 | 39 | 295.68 | 0 | 2283.61 | 102.22 | 2681.51 | 24.965 | 669 |  |  |  | 0.33915 | 1.4523 |  | 60032.0365 | 55786.5595 | [9 empty] | 0
RESUM 2017 | 5114.1462 | 73.0408 | 97.8319 | 0.070927 | 0.38299 | 26.5 | 54400 |  | 6250 | 11.8 |  | 61620 | 0 | 0 | 7220 | 2.81 | [7 empty] | 0.375 | 3.2153 | 21103.8 | 18.1667 | 1.5833 | 2.0833 | 2.9167 |  | 0.2 | 0.29 | 9713.5289 | 162417.75 | 84.9931 | 4777 |  | 1843.3333 | 194.6667 | 97 | 0.25 | 0.1 | 39 | 355.49 | 0 | 2025.57 | 0 | 2381.06 | 22.4664 | 534.9382 |  |  |  | 0.41906 | 1.7375 |  | 46722.6256 | 44578.1853 | [9 empty] | 0
Volum reactor biològic | 2381.36 | m3
Superficie dec. 2º | 907.8935 | m2
Superficie dec 1º | 706.8375 | m2

## T3. resum energia elèctrica
EDAR |  |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031405922424001FR1P |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EB ANOIA |  |  |  | CUPS: | ES0031408038949001VA0F |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 6.1TD (ANTIGA 3.1A) | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD (ANTIGA 3.0A)
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Rati | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | [13 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 250 | [13 empty] | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kvarh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kvarh |  | Kw | kW | kW | kW | kW | kW
2022-01-01 | 20616 | 15074 | 0 | 0 | 0 | 38318 | 74008 | 9736 | 0.99146 |  |  |  | 0.32659 | 201 | 194 | 0 | 0 | 0 | 196 | 2119 | 1580 | 0 | 0 | 0 | 2865 | 6564 | 434 | 0.99782 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21
2022-02-01 | 20090 | 15880 | 0 | 0 | 0 | 33349 | 69319 | 11386 | 0.98678 |  |  |  | 0.32415 | 218 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2062 | 1593 | 12 | 0 | 0 | 2897 | 6564 | 411 | 0.99805 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 21
2022-03-01 | 0 | 20711 | 17715 | 0 | 0 | 32315 | 70741 | 14141 | 0.9806 |  |  |  | 0.26831 | 0 | 195 | 205 | 0 | 0 | 196 | 0 | 2258 | 1678 | 0 | 0 | 2482 | 6418 | 439 | 0.99767 | 0 | 24.7 | 24.6 | 0 | 0 | 25
2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 20405 | 16046 | 35335 | 71786 | 14960 | 0.97897 |  |  |  | 0.29137 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 211 | 0 | 43 | 53 | 1956 | 1543 | 3089 | 6684 | 446 | 0.99778 | 0 | 25 | 25 | 22 | 28 | 26
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 24945 | 18688 | 39697 | 83330 | 14157 | 0.98587 |  |  |  | 0.34295 | 0 | 0 | 0 | 204 | 208 | 195 | 0 | 0 | 33.0667 | 2309.5 | 1757.7 | 2700.1 | 6800.3667 | 400 | 0.99827 | 0 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29
2022-06-01 | 0 | 0 | 21843 | 17256 | 0 | 34806 | 73905 | 11029 | 0.98905 |  |  |  | 0.34995 | 0 | 0 | 192 | 202 | 0 | 184 | 0 | 0 | 2308 | 1775 | 0 | 2877 | 6960 | 441 | 0.998 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 29
2022-07-01 | 21347 | 16335 | 0 | 0 | 0 | 33413 | 71095 | 10220 | 0.98983 |  |  |  | 0.33033 | 206 | 190 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2409.1429 | 1733.7857 | 0 | 0 | 0 | 3177.5 | 7320.4286 | 299 | 0.99917 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29
2022-08-01 | 0 | 0 | 17671 | 14763 | 0 | 28897 | 61331 | 7504 | 0.9926 |  |  |  | 0.28581 | 0 | 0 | 198 | 189 | 0 | 179 | 5.4706 | 42.8529 | 1963.9412 | 1477.9706 | 0 | 2908.5294 | 6398.7647 | 617 | 0.99538 | 0 | 0 | 27.6 | 30 | 0 | 0
2022-09-01 | 0 | 0 | 21150 | 15812 | 0 | 31445 | 68407 | 13431 | 0.98127 |  |  |  | 0.2966 | 0 | 0 | 193 | 191 | 0 | 194 | 0 | 0 | 2158.375 | 1625.625 | 12.1875 | 2940.9375 | 6737.125 | 494 | 0.99732 | 0 | 0 | 15.8 | 14.5 | 13.3 | 27
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19695 | 15319 | 38283 | 73297 | 9512 | 0.99168 |  |  |  | 0.31883 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 178 | 0 | 36.1667 | 12.4 | 2168.9667 |  | 3324.2333 | 5541.7667 | 489 | 0.99613 | 0 | 13 | 15 | 27 | 26 | 28
2022-11-01 | 0 | 23408 | 17794 | 0 | 0 | 39579 | 80781 | 7525 | 0.99569 |  |  |  | 0.36856 | 0 | 201 | 188 | 0 | 0 | 176 | 48.6207 | 2240.6897 | 1731.7241 | 0 | 0 | 2871.7241 | 6892.7586 | 462 | 0.99776 | 13 | 25 | 16 | 0 | 0 | 26
2022-12-01 | 14928 | 12086 | 0 | 0 | 0 | 30518 | 57532 | 10802 | 0.98283 |  |  |  | 0.24885 | 188 | 195 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1798.9688 | 1397.9062 | 0 | 0 | 0 | 3086.4375 | 6283.3125 | 526 | 0.99651 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28
TOTAL | 76981 | 103494 | 96173 | 112876 | 50053 | 415955 | 855532 | 134403 | [11 empty] | 8443.2029 | 10925.4012 | 9950.507 | 11313.0623 | 3312.8875 | 35219.4619 | 79164.5227 | 5458
MITJANA | 6415.0833 | 8624.5 | 8014.4167 | 9406.3333 | 4171.0833 | 34662.9167 | 71294.3333 | 11200.25 | 0.98722 |  |  |  | 0.31163 | 67.75 | 97.25 | 81.3333 | 98.5833 | 50.8333 | 191.0833 | 703.6002 | 910.4501 | 829.2089 | 942.7552 | 301.1716 | 2934.9552 | 6597.0436 | 454.8333 | 0.99749 | 7.9167 | 15.975 | 14.6667 | 11.2917 | 7.9417 | 24.0833
MÀXIM | 21347 | 23408 | 21843 | 24945 | 18688 | 39697 | 83330 | 14960 | 0.99569 |  |  |  | 0.36856 | 218 | 201 | 205 | 204 | 208 | 211 | 2409.1429 | 2258 | 2308 | 2309.5 | 1757.7 | 3324.2333 | 7320.4286 | 617 | 0.99917 | 26 | 26 | 27.6 | 30 | 28 | 29
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28897 | 57532 | 7504 | 0.97897 |  |  |  | 0.24885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2482 | 5541.7667 | 299 | 0.99538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T4. registre incidències
REGISTRE INCIDÈNCIES
DATA DETECCIÓ | INCIDÈNCIA | DATA ACTUACIÓ / FINALITZACIÓ | DESCRIPCIÓ INCIDÈNCIA I/O ACTUACIONS | TIPOLOGIA INCIDÈNCIES | ESTAT | AFECCIÓ AL MEDI
2016-01-04 | Avaria PLC bufador nº5 Atlas Copco | 2016-01-06 | Reprogramació PLC | Avaria equip | Solucionat | No
2016-01-06 | Avaria roda davantera pont decantador secundari | 2016-01-06 | Substitució de roda | Avaria equip | Solucionat | No
2016-01-08 | Avaria mecància bomba nº1 E.B. Anoia | 2016-01-10 | Substitució del tancament mecànic i rodaments | Avaria equip | Solucionat | No
2016-01-16 | Avaria bateria de condensadors de l'equip de compensació d'energia reactiva | 2016-01-31 | Reposició de 18 condensadors | Avaria equip | Solucionat | No
2016-02-01 | Avaria mecància bomba nº3 E.B.Anoia | 2016-02-16 | Rebobinat de motor i substitució del tancament mecànic, rodaments i juntes | Avaria equip | Solucionat | No
2016-02-05 | Avaria elèctrica reixa de desbast de mitjos | 2016-02-05 | Substitució boia de nivell | Avaria equip | Solucionat | No
2016-02-15 | Avaria mecància bufador nº2 de pretractament | 2016-02-15 | Reparació vàlvula sobrepressió d'aire | Avaria equip | Solucionat | No
2016-03-01 | Avaria elèctrica tamís de fins | 2016-03-01 | Substitució de boia de nivell | Avaria equip | Solucionat | No
2016-03-01 | Avaria mecànica bomba recirculació externa nº3 | 2016-03-09 | Substitució de coixinets, tancament mecànic i bobinat de motor | Avaria equip | Solucionat | No
2016-03-04 | Avaria mecànica rodes pont decantador primari nº2 | 2016-03-11 | Substitució de rodes | Avaria equip | Solucionat | No
2016-03-11 | Avaria mecànica bufador aeració biològic nº3 | 2016-03-21 | Substitució corretges | Avaria equip | Solucionat | No
2016-04-14 | Avaria mecànica cargol vis-sens-fi desbast nº3 | 2016-04-21 | Substitució de cargol vis-sens-fi | Avaria equip | Solucionat | No
2016-06-01 | Avaria mecànica bomba Anoia nº1 | 2016-06-03 | Substitució cargolaria impulsor | Avaria equip | Solucionat | No
2016-06-04 | Avaria elèctrica enllumenat interior pis superior sala control | 2016-06-12 | Substitució dels cebadors i reactàncies | Avaria equip | Solucionat | No
2016-06-07 | Avaria mecànica bombes aigua de servei | 2016-06-11 | Substitució vàlvules antiretorn | Avaria equip | Solucionat | No
2016-06-09 | Avaria mecànica pont decantador secundari | 2016-06-10 | Substitució eix, casquets i rodes | Avaria equip | Solucionat | No
2016-06-15 | Avaria elèctrica pou de bombes de recirculació externa | 2016-06-15 | Substitució de sonda de nivell | Avaria equip | Solucionat | No
2016-06-18 | Avaria mecànica variador de freqüència de la bomba nº1 aigua bruta | 2016-06-20 | Substitució ventilador del variador | Avaria equip | Solucionat | No
2016-07-17 | Avaria mecànica cullera bivalba | 2016-07-20 | Reparació mecànica dels bulons | Avaria equip | Solucionat | No
2016-08-02 | Avaria mecànica bomba nº2 EB Anoia | 2016-08-03 | Substitució de rodaments | Avaria equip | Solucionat | No
2016-08-04 | Avaria mecànica cullera bivalba | 2016-08-08 | Reparació mecànica amb soldadura | Avaria equip | Solucionat | No
2016-08-04 | Desgast roda darrera del pont del decantador 2ri | 2016-08-07 | Substitució roda | Avaria equip | Solucionat | No
2016-08-23 | Avaria mecànica bufador nº3 de pretractament | 2016-08-23 | Reparació de pistons | Avaria equip | Solucionat | No
2016-09-01 | Trencament de difusors de reactor biològic durant els treballs de rehabilitació d'obra civil | 2016-09-02 | Substitució dels difusors trencats | Avaria equip | Solucionat | No
2016-10-10 | Avaria mecànica vàlvules de seguretat dels tres bufadors d'aeració de pretractament | 2016-10-12 | Substitució de les tres vàlvules de seguretat dels tres bufadors | Avaria equip | Solucionat | No
2016-11-04 | Avaria mecànica cullera bivalba | 2016-11-05 | Substitució dels rodaments de la politja | Avaria equip | Solucionat | No
2016-11-07 | Avaria mecànica bomba recirculació interna nº3 | 2016-11-30 | Rebobinat de motor, substitució rodaments, juntes i tancament mecànic | Avaria equip | Solucionat | No
2017-01-02 | Avaria electrònica de bufador nº5 | 2017-01-03 | Reposició de mòdul electrònic d'entrada analògica de PLC Atlas Copco | Avaria equip | Solucionat | No
2017-01-05 | Avaria mecànica del polispast de la cullera bivalba | 2017-01-09 | Substitució de motor, eix motor, cursor guia i brida lateral | Avaria equip | Solucionat | No
2017-01-20 | Avaria mecànica bomba recirculació interna nº 4 | 2017-01-26 | Substitució rodaments i tancament mecànic | Avaria equip | Solucionat | No
2017-03-03 | Posada en funcionament de les noves tres bombes de la EB Anoia | 2017-03-03 | Posada en funcionament de les noves tres bombes de la EB Anoia | Posada servei | Solucionat | No
2017-03-10 | Posada en funcionament del pont decantador primari nº1 | 2017-03-10 | Posada en funcionament del pont decantador primari nº1 | Posada servei | Solucionat | No
2017-03-24 | Avaria mecànica bufador nº4 reactors biològics. | 2017-01-25 | Substitució de la vàlvula de seguretat | Avaria equip | Solucionat | No
2017-03-28 | Posada en funcionament de la reixa de gruixuts | 2017-03-28 | Posada en funcionament de la reixa de gruixuts | Posada servei | Solucionat | No
2017-03-29 | Avaria mecànica bomba nº3 del grup de pressió d'aigua de serveis | 2017-03-30 | Substitució del tancament mecànic i rodets | Avaria equip | Solucionat | No
2017-04-10 | Posada en funcionament del pont decantador secundari nº2 | 2017-04-10 | Posada en funcionament del pont decantador secundari nº2 | Posada servei | Solucionat | No
2017-04-10 | Posada en funcionament del nou pou de recirculació, purga i flotants | 2017-04-10 | Posada en funcionament del nou pou de recirculació, purga i flotants | Posada servei | Solucionat | No
2017-04-20 | Posada en funcionament del nou SCADA | 2017-04-20 | Posada en funcionament del nou SCADA | Posada servei | Solucionat | No
2017-06-08 | Posada en funcionament de les bombes noves de fangs mixtes | 2017-06-08 | Posada en funcionament de les bombes noves de fangs mixtes | Posada servei | Solucionat | No
2017-07-18 | Posada en marxa del nou espessidor i del tamis de fangs primaris | 2017-07-18 | Posada en marxa del nou espessidor i del tamis de fangs primaris | Posada servei | Solucionat | No
2017-07-19 | Posada en marxa de les bombes noves d'aigua de servei | 2017-07-19 | Posada en marxa de les bombes noves d'aigua de servei | Posada servei | Solucionat | No
2017-07-29 | Correctius de la centrífuga nº2 Alfa Laval | 2017-08-28 | Kit major i equilibrat | Altres | Solucionat | No
2018-02-01 | Avaria mecànica de tamís de desbast nº3 | 2018-02-28 | Reposició de cadenes motrius i rodaments | Avaria equip | Solucionat | No
2018-03-12 | Avaria de motor de bomba de fangs primaris nº3 | 2018-04-03 | Reposició en garantia fabricant per motor nou | Avaria equip | Solucionat | No
2018-03-21 | Avaria de motor de bufador nº5 | 2018-04-17 | Rebobinat de motor, substitució rodaments, retens, ventilador i equilibrat d'eix | Avaria equip | Solucionat | No
2018-04-12 | Avaria mecànica de polispast de la EB Anoia | 2018-04-25 | Substitució de parts mecàniques trencades (engranatges) | Avaria equip | Solucionat | No
2018-04-24 | Avaria mecànica de bufador nº4 | 2018-04-27 | Substitució de corretges | Avaria equip | Solucionat | No
2018-05-09 | Avaria mecànica de la cullera bivalva | 2018-05-30 | Substitució dels dos cilindres hidraulics i retens. Reposició de parts oxidades d'acer al carboni per material d'acer inoxidable | Avaria equip | Solucionat | No
2018-05-28 | Soroll excessiu de la bomba de recirculació d'aigua de desodorització | 2018-06-05 | El fabricant troba un troç de brida de plàstic procedent del muntatge de canonades d'aspiració, a l'interior del rodet de la bomba. Reparació en garantia. | Avaria equip | Solucionat | No
2018-05-30 | Avaria mecànica de tamís de desbast de fins nº2 | 2018-07-10 | Reposició de les dues cadenes de tracció en AISI316, un conjunt de planxes laterals en AISI316 i un conjunt d'elements filtrants de 3mm | Avaria equip | Solucionat | No
2018-07-04 | Avaria electrica bomba nº3 EB Anoia | 2018-07-05 | Reposició de la mànega de cablejat de potència de la bomba | Avaria equip | Solucionat | No
2018-08-01 | Correctius de bombes de recirculacio interna | 2018-08-30 | Reposició dels 4 tubs guia de les bombes de recirculació interna | Avaria equip | Solucionat | No
2018-08-03 | Correctius de centrífuga nº1 Hysep | 2018-08-07 | Kit major | Avaria equip | Solucionat | No
2018-08-06 | Avaria mecànica tallagespa | 2018-08-28 | Reposició d'un conjunt de recanvis | Avaria equip | Solucionat | No
2018-08-07 | Avaria mecànica graella de difusors bassa final reactor biològic nº1 | 2018-08-10 | Reposició d'un difusor d'aeració i cinc juntes de les graelles de difusors | Avaria equip | Solucionat | No
2018-08-07 | Avaria mecànica desbrossadora | 2018-08-24 | Reposició de bugia i conjunt de dipòsit de combustible | Avaria equip | Solucionat | No
2018-08-17 | Avaria elèctica centrífuga nº2 Alfa Laval | 2018-08-17 | Reposició de contactor de motor principal | Avaria equip | Solucionat | No
2018-08-22 | Avaria mecànica cullera bivalba | 2018-08-31 | Reposició de rodaments de ganxo | Avaria equip | Solucionat | No
2018-09-07 | Avaria mecànica graella de difusors bassa inicial reactor biològic nº2 | 2018-08-10 | Reposició de tram de canonada DN200 en PVC | Avaria equip | Solucionat | No
2018-09-24 | Avaria elèctrica maniobra bomba nº 2 E.B. Anoia | 2018-09-24 | Reposició del selector de maniobra defectuós | Avaria equip | Solucionat | No
2018-10-01 | Avaria mecànica graella de difusors bassa inicial i final reactor biològic nº1 | 2018-10-11 | Reposició de tram de canonada DN200 en PVC | Avaria equip | Solucionat | No
2018-10-16 | Avaria mecànica cargol fang deshidratat a sitja | 2018-08-18 | Soldadura de bisinfí | Avaria equip | Solucionat | No
2018-12-07 | Avaria mecànica cullera bivalba | 2018-12-10 | Substitució de l'enrotllador de mànega de cablejat elèctric | Avaria equip | Solucionat | No
2019-01-09 | Avaria elèctrica tamis de desbast nº3 | 2019-01-10 | Substitució del limitador de parell motor | Avaria equip | Solucionat | No
2019-01-09 | Avaria elèctrica de l'equip de compensació d'energia reactiva | 2019-01-10 | Substitució d'un bloc de condensadors | Avaria equip | Solucionat | No
2019-01-25 | Avaria elèctrica enllumenat exterior | 2019-01-25 | Substitució d'un conjunt de lluminàries | Avaria equip | Solucionat | No
2019-02-07 | Avaria mecànica cargol Nº1 transportador de fangs deshidratats a sitja | 2019-02-08 | Reposició del bisinfí de 7'1 metres de longitud | Avaria equip | Solucionat | No
2019-02-20 | Avaria mecànica bufador aeració dels reactors biològics nº 3 | 2019-02-22 | Reposició de les dues politges | Avaria equip | Solucionat | No
2019-03-04 | Abocament industrial amb Ni i Zn | 2019-03-27 | Afectació important al procés de depuració. | Afecció procés | Detecció | Sí
2019-03-15 | Avaria mecànica bufador nº2 | 2019-03-18 | Substitució de politges | Avaria equip | Solucionat | No
2019-03-22 | Avaria mecànica polispast EB Anoia | 2019-03-27 | Substitució per un nou polipast | Avaria equip | Solucionat | No
2019-04-09 | Avaria vàlvula motoritzada recirculacio L2 | 2019-04-29 | Substitució per una nova vàlvula motoritzada | Avaria equip | Solucionat | No
2019-04-24 | Avaria elèctica variador ABB del bisinfí de la centrífuga Alfa laval | 2019-04-26 | Substitució per un nou variador | Avaria equip | Solucionat | No
2019-05-05 | Avaria mecànica compactador de residus de desbast | 2019-05-07 | Substitució de perfils guia de la camisa | Avaria equip | Solucionat | No
2019-05-14 | Avaria mecànica bufador d'aeraciónº4 del reactor biològic | 2019-05-17 | Substitució de la vàlvula de control de pressió | Avaria equip | Solucionat | No
2019-05-14 | Avaria elèctrica del pou de bombes de recirculació externa | 2019-05-15 | Substitució de boia de nivell del pou de recirculació | Avaria equip | Solucionat | No
2019-05-20 | Avaria mecànica polispast pou bombament capçalera EDAR | 2019-05-27 | Reparació mecànica per part del fabricant | Avaria equip | Solucionat | No
2019-06-03 | Avaria electrovàlvula centrífuga Alfa laval | 2019-06-10 | Reposició d'electrovàlvula | Avaria equip | Solucionat | No
2019-06-04 | Fuita canonada aigua de serveis | 2019-06-06 | Reparació de canonada | Avaria equip | Solucionat | No
2019-06-05 | Avaria variador de freqüència de motor de vis-sens-fi de centrífuga Alfa Laval | 2019-06-06 | Reposició per nou variador de freqüència | Avaria equip | Solucionat | No
2019-06-11 | Avaria variador de freqüència de bombes d'aigua de serveis | 2019-06-13 | Reposició per nou variador de freqüència | Avaria equip | Solucionat | No
2019-06-17 | Trencament de rajoles de finestres d'edificis de la EDAR | 2019-06-21 | Reposició de rajoles | Avaria equip | Solucionat | No
2019-06-18 | Trencament de rajoles de paret de laboratori i lavabos | 2019-06-21 | Reposició de rajoles | Avaria equip | Solucionat | No
2019-06-25 | Esquerdes en aglomerat de zona de pretractament i zona de deshidració | 2019-06-28 | Reparació d'obra civil | Avaria equip | Solucionat | No
2019-06-28 | Fuites en arqueta de dreanatges de deshidratació | 2019-06-28 | Reparació d'obra civil d'arqueta | Avaria equip | Solucionat | No
2019-07-03 | Avaria elèctrica del ventilador de quadre elèctric de la centrífuga Alfa Laval | 2019-07-07 | Reposició | Avaria equip | Solucionat | No
2019-07-03 | Avaria elèctrica del ventilador del variador de freqüència del motor del tambor de la centrífuga Alfa Laval | 2019-07-07 | Reposició | Avaria equip | Solucionat | No
2019-07-09 | Avaria mecànica del reductor del transportador nº2 de fangs a sitja | 2019-07-16 | Substitució de rodaments i retens | Avaria equip | Solucionat | No
2019-07-13 | Avaria mecànica bufador nº3 dels reactors biològics | 2019-07-23 | Substitució de vàlvula de sobrepressió | Avaria equip | Solucionat | No
2019-07-16 | Avaria mecànica bomba nº2 del EB Anoia | 2019-07-31 | Substitució de kit de rodaments i tanques mecàniques | Avaria equip | Solucionat | No
2019-07-31 | Fuites en graella de difusors d'aeració de reactor biològic L2 | 2019-08-08 | Reposició de 17 difusors i 23 maneguets trencats | Avaria equip | Solucionat | No
2019-08-20 | Fuites en graella de difusors d'aeració de reactor biològic L1 | 2019-08-28 | Reposició de 14 difusors i 4 maneguets trencats | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-01 | Avaria mecànica de vàlvula motoritzada de recirculacio externa nº 1 | 2019-10-20 | Reposició de cos de vàlvula, femella i xaveta | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-01 | Avaria mecànica reixa de desbast de mitjos | 2019-10-03 | Reparació de pala rascadora | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-03 | Avaria d'obra civil d'arqueta d'aigua de serveis de decantador secundari nº1 | 2019-10-04 | Reparació d'obra civil | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-09 | Avaria vàlvula de retenció de bomba nº3 d'aigua de serveis | 2019-10-09 | Reposició de vàlvula de retenció | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-11 | Avaria d'un conjunt de pilots de senyalització de les portes dels quadres elèctrics | 2019-10-23 | Reposició de leds | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-15 | Avaria enllumenat interior | 2019-10-16 | Reposició d'un conjunt de lluminàries | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-16 | Fuita d'aigua a equip de preparació de polímer nº1 | 2019-10-23 | Reposició d'un tram del sistema de canonades de PVC | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-17 | Avaria tubs dosificació de clor | 2019-10-22 | Reposició de tubs | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-18 | Avaria de l'electrovàlvula de neteja automàtica de tamís de fangs | 2019-10-18 | Reposició electrovàlvula | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-21 | Avaria sistema de ruixadors per aigua d'arqueta de drenatges de centrífugues | 2019-10-21 | Reposició d'un tram del sistema de ruixadors | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-21 | Avaria obra civil al lavabo del vestidor | 2019-10-21 | Reparació del marbre del lavabo | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-24 | Fuita d'aigua en electrovàlvula de tamís nº2 | 2019-10-24 | Reparació de fuita d'aigua | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-25 | Avaria d'obra civil de porta de EB Anoia | 2019-10-25 | Reparació d'obra civil del marc de la porta | Avaria equip | Solucionat | No
2019-10-27 | Avaria elèctrica pont dessorrador nº1 | 2019-10-29 | Reparació de cablejat i suport de cablejat | Avaria equip | Solucionat | No
2019-11-04 | Avaria elèctica bufador nº3 | 2019-11-04 | Sustitució del diferencial i del toroidal | Avaria equip | Solucionat | No
2019-11-06 | Detecció de fuites a tres trams de la xarxa de drenatges de la EDAR | 2019-11-17 | Reparació d'obra civil mitjançant substitució de trams de canonada i construccio de noves arquetes | Avaria equip | Solucionat | No
2019-11-06 | Trencament de 4 soports del reixat perimetral de la EDAR | 2019-11-19 | Reposició d'elements trencats | Avaria equip | Solucionat | No
2019-11-07 | Avaria mecànica pont dessorrador nº1 | 2019-11-07 | Canvi del motor i reten del reductor | Avaria equip | Solucionat | No
2019-11-15 | Avaria enllumenat interior | 2019-11-18 | Reposició d'un conjunt de lluminàries | Avaria equip | Solucionat | No
2019-11-26 | Avaria elèctrica del ventilador de quadre elèctric QCM2 | 2019-11-26 | Reposició del ventilador | Avaria equip | Solucionat | No
2019-12-10 | Avaria elèctrica bomba 2 EB Anoia | 2012-10-12 | Substitució de la protecció d'intensitat | Avaria equip | Solucionat | No
2019-12-27 | Avaria mecànica centrífuva Hysep | 2019-12-28 | Reparació del tensor i de la politja | Avaria equip | Solucionat | Sí
2020-01-10 | Avaria elèctrica transportador nº2 fangs a sitja | 2020-01-10 | Substitució del contactor | Avaria equip | Solucionat | No
2020-01-16 | Avaria elèctrica bomba nº1 EB Anoia | 2020-01-17 | Substitució del magnetotèrmic | Avaria equip | Solucionat | No
2020-02-01 | Avaria mecànica de les rasquetes de fons del decantador primari nº1 | 2020-02-25 | Substitució dels cables de suspensió, pasamans de rasquetes i goma rascadora | Avaria equip | Solucionat | No
2020-02-02 | Avaria enllumenat interior | 04/02/2020 | Reposició d'un conjunt de lluminàries | Avaria equip | Solucionat | No
2020-02-10 | Avaria elèctrica bomba nº2 EB capçalera planta | 2020-02-10 | Substitució contactes auxiliars de maniobra | Avaria equip | Solucionat | No
2020-02-23 | Desperfectes d'obra civil d'arqueta espessidors | 2020-02-23 | Reparació amb formigó | Avaria equip | Solucionat | No
2020-03-03 | Avaria equip de presa de mostres automàtic | 2020-03-05 | Substitució de mànega d'aspiració | Avaria equip | Solucionat | No
2020-05-11 | Avaria de comporta d'entrada a sifó Anoia | 2020-06-25 | Substitució de rodament i volant | Avaria equip | Solucionat | No
2020-05-12 | Avaria mecànica tractor tallagespa | 2020-05-20 | Reparació de politges i tensors | Avaria equip | Solucionat | No
2020-05-12 | Avaria de l'equip automàtic de presa de mostres nº1 | 2020-06-25 | Reposició de mànega d'aspiració | Avaria equip | Solucionat | No
2020-05-12 | Vàvula de retenció d'aire de bufador nº1, no tanca | 2020-06-26 | Reparació de clapeta de vàlvula de retenció | Avaria equip | Solucionat | No
2020-05-22 | Avaria elèctrica comporta automàtica de flotants de decantador secundari nº2 | 2020-05-26 | Reposició de contactors i mòduls auxiliars | Avaria equip | Solucionat | No
2020-06-17 | Fuita d'aigua en electrovàlvula de neteja de tamís de fangs | 2020-06-25 | Reposició d'electrovàlvula | Avaria equip | Solucionat | No
2020-06-26 | Baixa càrrega de l'equip de compensació automàtic d'energia reactiva | 2020-06-26 | Reposició d'un conjunt de condensadors | Avaria equip | Solucionat | No
2020-07-15 | Avaria mecànica de la reixa de gruixus | 2020-07-15 | Reparació de les pales torçades | Avaria equip | Solucionat | No
2020-07-09 | Avaria mecànica bomba Nº 2 de capçalera EDAR | 2020-07-22 | Substitució dels rodaments i tanca mecànica | Avaria equip | Solucionat | No
2020-07-02 | Avaria mecànica bomba nº 3 E.B. Anoia | 2020-07-22 | Reparació de la fixació de l'impulsor | Avaria equip | Solucionat | No
2020-07-03 | Avaria mecànica de les portes d'accés als dessorradors | 2020-07-05 | Reparació de les dues portes | Avaria equip | Solucionat | No
2020-07-05 | Avaria mecànica bomba de succió del decantador secundari nº2 | 2020-07-16 | Reposició d'un conjunt d'elements desgastats | Avaria equip | Solucionat | No
2020-07-21 | Avaria mecànica de la vàlvula motoritzada de recirculació externa L1 | 2020-07-21 | Substitució de la rosca d'unió | Avaria equip | Solucionat | No
2020-07-13 | Avaria diferents elements de l'enllumenat exterior | 2020-07-13 | Substitució de bombetes i electrònica d'arrencada | Avaria equip | Solucionat | No
2020-08-05 | Avaria mecànica de la ventosa de la canonada d'impulsió EB Anoia | 2020-08-05 | Substitució de la vàlvula de comporta i reparació interior de la ventosa | Avaria equip | Solucionat | No
2020-08-12 | Avaria elèctrica bomba nº2 de E.B. Anoia | 2020-08-12 | Reposició de la cixa intempèrie de connexions de cablejat | Avaria equip | Solucionat | No
2020-09-17 | Avaria mecànica ventilador QCM3 deshidratació | 2020-09-21 | Reposició del ventilador | Avaria equip | Solucionat | No
2020-09-22 | Avaria boia arqueta espessidor | 2020-09-23 | Substitució de la boia | Avaria equip | Solucionat | No
2020-09-22 | Avaria boia pou recirculació | 2020-09-23 | Substitució de la boia | Avaria equip | Solucionat | No
2020-09-12 | Avaria mecànica bomba nº3 de E.B. Anoia | 2020-09-17 | Substitució del tac de goma de la mànega de cablejat i canvi de rodaments | Avaria equip | Solucionat | No
2020-09-17 | Avaria elèctrica polispast pou cullera bivalba | 2020-09-20 | Substitució del limitador de parell motor i de la botonera de comandament | Avaria equip | Solucionat | No
2020-10-02 | Fuita canonades aigua de serveis a l'arqueta annexa a la sitja de fangs | 2020-10-02 | Reparació de fuita d'aigua | Avaria equip | Solucionat | No
2020-10-14 | Avaria elèctrica dels dos variadors de freqüència de 15kW de la centrífuga Hysep | 2020-10-22 | Substitució per variadors nous | Avaria equip | Solucionat | No
2020-10-20 | Avaria mecànica bufador nº5 del reactor biològic | 2020-10-25 | Substitució de la vàlvula de retenció | Avaria equip | Solucionat | No
2020-10-17 | Avaria mecànica bomba de buit del sisetam de succió del decantador secundari nº2 | 2020-10-23 | Substitució de rodaments i juntes la bomba | Avaria equip | Solucionat | No
2020-10-08 | Avaria mecànica de la centrífuga Alfa Laval | 2020-10-25 | Substitució de l'acoblament de la reductora | Avaria equip | Solucionat | No
2020-11-08 | Avaria mecànica del sistema de tracció del pont dessorrador nº1 | 2020-11-25 | Substitució del sistema de tracció del cablejat | Avaria equip | Solucionat | No
2020-11-08 | Fuites de difusors d'aire del canal dessorrador nº1 | 2020-11-20 | Substitució de 6 difusors | Avaria equip | Solucionat | No
2020-11-02 | Avaria mecànica bomba aigua de servei nº3 | 2020-11-28 | Reparació amb reposició del conjunt complet de kit rotatiu (eix, turbines, juntes, etc.) | Avaria equip | Solucionat | No
2020-11-05 | Avaria elèctrica variadors centrífuga Hysep | 2020-11-15 | Substitució dels dos variadors de freqüència | Avaria equip | Solucionat | No
2020-12-07 | Fuites de difusors d'aire del canal dessorrador nº2 | 2020-12-14 | Substitució de 9 difusors | Avaria equip | Solucionat | No
2021-01-11 | Defecte trobat en revisió anual B.T. | 2021-01-15 | Substitució de diferencial de bomba nº2 EB Anoia | Avaria equip | Solucionat | No
2021-03-05 | Avaria mecànica del bufador nº2 del reactor biològic | 2021-03-09 | Reparació de vàlvula de seguretat de bufador nº2 del reactor biològic | Avaria equip | Solucionat | No
2021-03-05 | Avaria mecànica del bufador nº3 del reactor biològic | 2021-03-09 | Reparació de vàlvula de seguretat de bufador nº3 del reactor biològic | Avaria equip | Solucionat | No
2021-03-08 | Avaria mecànica del bufador nº1 del reactor biològic | 2021-03-11 | Reparació de vàlvula de retenció de bufador nº1 del reactor biològic | Avaria equip | Solucionat | No
2021-03-26 | Avaria de mòdul auxiliar de diferencials de vehiculadors del reactor biològic | 2021-03-31 | Reparació del cablejat | Avaria equip | Solucionat | No
2021-03-29 | Avaria de cablejat de bomba dosificadora de clorur fèrric nº2 | 2021-03-31 | Reparació del cablejat | Avaria equip | Solucionat | No
2021-03-30 | Avaria quadre elèctric escomesa E.B. Anoia | 2021-04-01 | Reparació de premsaestopes | Avaria equip | Solucionat | No
2021-04-05 | Avaria de protecció magnetotèrmica de bomba nº3 de E.B. Anoia | 2021-04-06 | Reposició de protecció magnetotèrmica | Avaria equip | Solucionat | No
2021-04-09 | Avaria de sonda de temperatura de rodaments de centrífuga Hysep | 2021-04-09 | Reparació de sonda de temperatura | Avaria equip | Solucionat | No
2021-04-06 | Datalogger de sobreeiximent de Parc Canals nº2 | 2021-04-09 | Reparació d'antena de comunicació | Avaria equip | Solucionat | No
2021-05-07 | Avaria sistema de retirada de flotants del decantador primari nº2 | 2021-05-15 | Substitució del manòmetre i purgador d'aigua | Avaria equip | Solucionat | No
2021-05-20 | Trencament de canonades d'aspiració de PVC d'alimentació de fangs a deshidratació | 2021-05-21 | Substitució del tram complet d'aspiració de canonades de PVC i accessoris (vàlvules, colzes, maneguets, etc.) | Avaria equip | Solucionat | No
2021-06-01 | Avaria mecànica bomba nº 3 aigua de serveis | 2021-06-06 | Substitució del tancament mecànic i el ventilador de motor | Avaria equip | Solucionat | No
2021-06-10 | Trencament graella de difusors de la bassa final de la linia 1 del reactor biològic | 25/06/2021 | Neteja de tots els difusors, substitució de 30 difusors i reparació del tram de PVC trencat | Avaria equip | Solucionat | No
2021-06-07 | Perdua d'oli del reductor del transportador nº2 de fangs a sitja | 2021-06-17 | Reparació per taller especialitzat | Avaria equip | Solucionat | No
2021-06-25 | Avaria mecànica bomba nº1 de EB Anoia | 2021-06-28 | Reparació de l'impulsor | Avaria equip | Solucionat | No

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)
2022-01-20 | Diseño de contenedores y embalajes | St.Pere de Riudebitlles | 25 | PH:7,6; Conduc:3,21 mS/cm
2022-02-28 | Hermanas Hospitalarias | Martorell | 27 | ph; 8, conduc; 4214mS/cm
2022-03-03 | Hermanas Hospitalarias | Martorell | 192 | ph; 8, conduc; 4214mS/cm,DQO:1050
2022-03-30 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,2, conduc; 3224mS/cm,DQO:960, SS: 320, NTotal: 50,1, Ptotal: 11,7
2022-04-29 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 6 | ph; 7,8; conduc; 2824mS/cm :SS:380 ;DQO:663; Ntotal 55,5; Ptotal 12,7
2022-05-31 | EDAR CAN CORTÈS | Sant Cugat | 10 | ph; 7,9; conduc; 3324mS/cm :SS:480 ;DQO:863; Ntotal 65,5; Ptotal 10,7
2022-07-04 | EDAR CAN CORTÈS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,9; conduc; 3094mS/cm :SS:520 ;DQO:943; Ntotal 69,5; Ptotal 12,7
2022-07-25 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 20 | ph; 7,3; conduc; 2124mS/cm :SS:350 ;DQO:783; Ntotal 58,5; Ptotal 9,7
2022-08-19 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 4 | ph; 7,8; conduc; 3384mS/cm :SS:382 ;DQO:813; Ntotal 77,5; Ptotal 11,7
2022-09-19 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 4 | ph; 7,8; conduc; 2384mS/cm :SS:282 ;DQO:793; Ntotal 67,5; Ptotal 9,7
2022-09-20 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 1 | ph; 7,8; conduc; 2384mS/cm :SS:282 ;DQO:793; Ntotal 67,5; Ptotal 9,7
2022-09-29 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,1; conduc; 3684mS/cm :SS:432 ;DQO:993; Ntotal 87,5; Ptotal 12,7
2022-10-17 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,3; conduc; 2524mS/cm :SS:450 ;DQO:783; Ntotal 48,5; Ptotal 7,7
2022-10-28 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 6 | ph; 7,7, conduc; 3224mS/cm,DQO:560, SS: 388, NTotal: 40,1, Ptotal: 6,1
2022-11-18 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 6 | ph; 7,2, conduc; 2224mS/cm,DQO:560, SS: 320, NTotal: 30,1, Ptotal: 6,7
2022-11-28 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 20 | ph; 7,7; conduc; 2684mS/cm :SS:332 ;DQO:693; Ntotal 67,5; Ptotal 9,7
2022-12-27 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 20 | ph; 7,7; conduc; 2284mS/cm :SS:236 ;DQO:593; Ntotal 47,5; Ptotal69,7

## T6. Tancaments energia
EDAR |  |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.1A |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | MAXÍMETRE
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada | [14 empty] | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 250
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KW | KW | KW | KW | KW | KW
2022-01-01 | 3284637 | 7539426 | 6576093 | 113229 | 51263 | 411299 | 17975947 | 245715 | 626026 | 556688 | 15528 | 6658 | 68905 | 1519520 | 201 | 194 | 0 | 0 | 0 | 196
2022-02-01 | 3305253 | 7554500 | 6576093 | 113229 | 51263 | 449617 | 18049955 | 248091 | 627875 | 556688 | 15528 | 6658 | 74416 | 1529256 | 218 | 192 | 0 | 0 | 0 | 192
2022-03-01 | 3325343 | 7570380 | 6576093 | 113229 | 51263 | 482966 | 18119274 | 251199 | 630281 | 556688 | 15528 | 6658 | 80288 | 1540642 | 0 | 195 | 205 | 0 | 0 | 196
2022-04-01 | 3325343 | 7591091 | 6593808 | 113229 | 51263 | 515281 | 18190015 | 251199 | 634282 | 559644 | 15528 | 6658 | 87472 | 1554783 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 211
2022-05-01 | 3325343 | 7591091 | 6593808 | 133634 | 67309 | 550616 | 18261801 | 251199 | 634282 | 559644 | 19279 | 9562 | 95777 | 1569743 | 0 | 0 | 0 | 204 | 208 | 195
2022-06-01 | 3325343 | 7591091 | 6593808 | 158579 | 85997 | 590313 | 18345131 | 251199 | 634282 | 559644 | 23374 | 12782 | 102619 | 1583900 | 0 | 0 | 192 | 202 | 0 | 184
2022-07-01 | 3325343 | 7591091 | 6615651 | 175835 | 85997 | 625119 | 18419036 | 251199 | 634282 | 562691 | 25764 | 12782 | 108211 | 1594929 | 206 | 190 | 0 | 0 | 0 | 207
2022-08-01 | 3346690 | 7607426 | 6615651 | 175835 | 85997 | 658532 | 18490131 | 253927 | 636336 | 562691 | 25764 | 12782 | 113649 | 1605149 | 0 | 0 | 198 | 189 | 0 | 179
2022-09-01 | 3346690 | 7607426 | 6633322 | 190598 | 85997 | 687429 | 18551462 | 253927 | 633737 | 565590 | 27969 | 12782 | 118648 | 1612653 | 0 | 0 | 193 | 191 | 0 | 194
2022-10-01 | 3346690 | 7607426 | 6654472 | 206410 | 85997 | 718874 | 18619869 | 253927 | 636337 | 568547 | 30245 | 12782 | 124246 | 1626084 | 0 | 0 | 0 | 195 | 200 | 178
2022-11-01 | 3346690 | 7607426 | 6654472 | 226105 | 101316 | 757157 | 18693166 | 253927 | 636337 | 568547 | 32621 | 14457 | 129707 | 1635596 | 0 | 201 | 188 | 0 | 0 | 176
2022-12-01 | 3346690 | 7630834 | 6672266 | 226105 | 101316 | 796736 | 18773947 | 253927 | 638743 | 570136 | 32621 | 14457 | 133237 | 1643121 | 188 | 195 | 0 | 0 | 0 | 185
2023-01-01 | 3361618 | 7642920 | 6672266 | 226105 | 101316 | 827254 | 18831479 | 256807 | 640907 | 570136 | 32621 | 14457 | 138995 | 1653923
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA E.B. ANOIA
| Tarifa contractada: |  | 3.0A |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Puntual 08:00
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | MAXÍMETRE
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada | [14 empty] | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KW | KW | KW | KW | KW | KW
2022-01-03 | 127994 | 371702 | 156363 | 65076 | 159390 | 86127 | 966652 | 9875 | 28741 | 13949 | 4956 | 12600 | 7371 | 77492 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 21
2022-02-01 | 130113 | 373282 | 156363 | 65076 | 159390 | 88992 | 973216 | 10006 | 28839 | 13949 | 4956 | 12600 | 7576 | 77926 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 21
2022-03-01 | 132175 | 374875 | 156375 | 65076 | 159390 | 91889 | 979780 | 10120 | 28930 | 13950 | 4956 | 12600 | 7781 | 78337 | 0 | 24.7 | 24.6 | 0 | 0 | 25
2022-03-31 | 132175 | 377133 | 158053 | 65076 | 159390 | 94371 | 986198 | 10120 | 29067 | 14056 | 4956 | 12600 | 7977 | 78776 | 0 | 25 | 25 | 22 | 28 | 26
2022-05-02 | 132175 | 377176 | 158106 | 67032 | 160933 | 97460 | 992882 | 10120 | 29068 | 14058 | 5075 | 12701 | 8200 | 79222 | 0 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29
2022-06-01 | 132175 | 377176 | 158138 | 69267 | 162634 | 100073 | 999463 | 10120 | 29068 | 14060 | 5191 | 12798 | 8385 | 79622 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 29
2022-07-01 | 132175 | 377176 | 160446 | 71042 | 162634 | 102950 | 1006423 | 10120 | 29068 | 14192 | 5295 | 12798 | 8590 | 80063 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29
2022-07-29 | 134351 | 378742 | 160446 | 71042 | 162634 | 105820 | 1013035 | 10231 | 29153 | 14192 | 5295 | 12798 | 8693 | 80362 | 0 | 0 | 27.6 | 30 | 0 | 0
2022-09-01 | 134357 | 378789 | 162600 | 72663 | 162634 | 109010 | 1020053 | 10231 | 29157 | 14345 | 5410 | 12798 | 9038 | 80979 | 0 | 0 | 15.8 | 14.5 | 13.3 | 27
2022-10-03 | 134357 | 378789 | 164828 | 74397 | 162647 | 112147 | 1027165 | 10231 | 29157 | 14481 | 5522 | 12799 | 9283 | 81473 | 0 | 13 | 15 | 27 | 26 | 28
2022-11-02 | 134357 | 378824 | 164840 | 76496 | 164243 | 115364 | 1034124 | 10231 | 29159 | 14482 | 5648 | 12899 | 9543 | 81962 | 13 | 25 | 16 | 0 | 0 | 26
2022-12-01 | 134404 | 380990 | 166460 | 76496 | 164243 | 118140 | 1040733 | 10234 | 29297 | 14591 | 5648 | 12899 | 9755 | 82424 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28
2023-01-02 | 136261 | 382433 | 166460 | 76496 | 164243 | 121326 | 1047219 | 10382 | 29412 | 14591 | 5648 | 12899 | 10018 | 82950
6684

## T7. Tot. cabalimetres
EDAR |  |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
CABALÍMETRES
| Totalitzadors | [8 empty] | Cabals (m3)
| Fangs primaris | Recirculació | Purga | Deshidrat. | Deshidrat. | Polímer | Polímer | Entrada | E.B. Anoia | Fangs primaris | Recirculació | Purga | Deshidrat. | Deshidrat. | Polímer | Polímer | Entrada | E.B. Anoia
|  |  |  | L1 | L2 | L1 | L2 | [5 empty] | L1 | L2 | L1 | L2
2022-01-01 | 156031 | 9575706 | 187675 | 75705 | 187445 | 12758 | 35084 | 10887438 | 4124292 | 3755 | 151916 | 5420 | 0 | 3557 | 0 | 215 | 235516 | 79936
2022-02-01 | 159786 | 9727622 | 193095 | 75705 | 191002 | 12758 | 35299 | 11122954 | 4204228 | 3500 | 134032 | 4762 | 0 | 2754 | 0 | 148 | 227128 | 75743
2022-03-01 | 163286 | 9861654 | 197857 | 75705 | 193756 | 12758 | 35447 | 11350082 | 4279971 | 4712 | 153221 | 5040 | 0 | 2213 | 0 | 146 | 297392 | 80197
2022-04-01 | 167998 | 14875 | 202897 | 75705 | 195969 | 12758 | 35593 | 11647474 | 4360168 | 4389 | 146479 | 5046 | 0 | 2510 | 0 | 153 | 267818 | 75162
2022-05-01 | 172387 | 161354 | 207943 | 75705 | 198479 | 12758 | 35746 | 11915292 | 4435330 | 3874 | 154175 | 5121 | 0 | 5031 | 0 | 256 | 262253 | 80040
2022-06-01 | 176261 | 315529 | 213064 | 75705 | 203510 | 12758 | 36002 | 12177545 | 4515370 | 3439 | 147812 | 4169 | 0 | 4240 | 0 | 206 | 218668 | 79784
2022-07-01 | 179700 | 463341 | 217233 | 75705 | 207750 | 12758 | 36208 | 12396213 | 4595154 | 3417 | 147688 | 5151 | 0 | 4099 | 0 | 192 | 223666 | 79776
2022-08-01 | 183117 | 611029 | 222384 | 75705 | 211849 | 12758 | 36400 | 12619879 | 4674930 | 2618 | 141405 | 5634 | 438 | 1815 | 40 | 97 | 219291 | 71160
2022-09-01 | 185735 | 752434 | 228018 | 76143 | 213664 | 12798 | 36497 | 12839170 | 4746090 | 2720 | 131948 | 3996 | 827 | 1147 | 74 | 75 | 251231 | 74367
2022-10-01 | 188455 | 884382 | 232014 | 76970 | 214811 | 12872 | 36572 | 13090401 | 4820457 | 2118 | 136889 | 2011 | 81 | 2623 | 8 | 149 | 254247 | 76534
2022-11-01 | 190573 | 1021271 | 234025 | 77051 | 217434 | 12880 | 36721 | 13344648 | 4896991 | 2469 | 146623 | 2273 | 0 | 3454 | 0 | 200 | 241006 | 72180
2022-12-01 | 193042 | 1167894 | 236298 | 77051 | 220888 | 12880 | 77103 | 13585654 | 4969171 | 2351 | 156299 | 5528 | 0 | 2391 | 0 | 174 | 231531 | 68372
2023-01-01 | 195393 | 1324193 | 241826 | 77051 | 223279 | 12880 | 77277 | 13817185 | 5037543
5031

## T8.Control energia
EDAR |  |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
CONTROL ENERGÈTIC CCMs
CONSUM
| CCM1 | CCM2 | CCM3 | TOTAL | BUFANT 1 | BUFANT 2 | BUFANT 4 | BUFANT 5
| PRETRACTAMENT | BIOLOGIC | DESHIDR-TALLER | EDAR
2021-01-01
2021-02-01
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01
2021-12-01
2022-01-01
0