## gener
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dg | 1 | 5523 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 2 | 6276 |  | 7.6 | 7.7 | 2320 | 2090 | 422 | 9 | 97.8673 | 350 | 8 | 97.7143 | 877 | 33 | 96.2372 | 66.7 | 7 | 45 | 5.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 66.7 | 11.1 | 83.3583 | 12.5 | 1.3 | 89.6 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 280.4718 | 4280 |  | 82.2 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 422 | 220 | 47.8673 | 350 | 250 | 28.5714 | 877 | 439 | 49.943 | [15 empty] | 12.5 | 8.9 | 28.8 | 600 | 600 | 285.7143 | 275.2294 | 2 | 4200 | 4360 | 81.4 | 83 |  |  | 328
dt | 3 | 6042 |  | 7.8 | 7.6 | 2198 | 1746 | 302 | 8 | 97.351 | 250 | 5 | 98 | 458 | 35 | 92.3581 | 61 | 7 | 43 | 6 | 0 | 2.4 | 0 | 0.47 | 61 | 9.87 | 83.8197 | 10 | 2 | 80 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 9110 | [10 empty] | 28.42 | 25.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 4 | 7300 |  | 7.8 | 7.1 | 2190 | 1870 | 344 | 10 | 97.093 | 300 | 6 | 98 | 680 | 30 | 95.5882 | 50.8 | 6 | 39.1 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50.8 | 9.3 | 81.6929 | 8.6 | 1.2 | 86.0465 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 550 | 265.7005 | 4140 |  | 71.05 | [7 empty] | 2.2 |  |  | 24.7 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 560 | 540 | 270.5314 | 260.8696 | 2 | 4140 | 4140 | 70.2 | 71.9 | 74.1 | 2.3 | 322 | 0.33 | 0.19 | 0.047 | 0.018 | 0.24 | 0.51
dj | 5 | 6132 |  | 7.1 | 7.5 | 2323 | 2022 | 368 | 10 | 97.2826 | 330 | 8 | 97.5758 | 612 | 29 | 95.2614 | 52.8 | 7.4 | 42.8 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 52.8 | 11.2 | 78.7879 | 9.2 | 1.8 | 80.4348 |  |  | I | NH | No | Si | [11 empty] | 2520 | [5 empty] | 28.36 | 24.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 6 | 6090 | [49 empty] | 2.1 |  |  | 26.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.8
ds | 7 | 5828 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 8 | 6497 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 9 | 6490 |  | 7.7 | 7.3 | 2277 | 1842 | 278 | 6 | 97.8417 | 290 | 6 | 97.931 | 639 | 39 | 93.8967 | 57 | 8 | 42 | 4.8 | 0 | 1.9 | 0 | 0.38 | 57 | 10.28 | 81.9649 | 7 | 1.3 | 81.4286 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 590 | 255.1518 | 4625 |  | 82.3 | [7 empty] | 1.6 |  |  | 24.7 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 278 | 210 | 24.4604 | 290 | 240 | 17.2414 | 639 | 370 | 42.097 | [15 empty] | 7 | 5.5 | 21.4286 | 600 | 580 | 260.3037 | 250 | 2 | 4610 | 4640 | 81.7 | 82.9 | 72.1
dt | 10 | 6532 |  | 7.8 | 7.7 | 2210 | 1980 | 399 | 13 | 96.7419 | 350 | 9 | 97.4286 | 755 | 32 | 95.7616 | 52.1 | 7.8 | 42.8 | 3.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 52.1 | 11.6 | 77.7351 | 8.9 | 1.8 | 79.7753 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 8730 | [10 empty] | 27.22 | 25.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.3 | 371
dm | 11 | 6801 |  | 7.7 | 7.6 | 2219 | 2090 | 312 | 10 | 96.7949 | 380 | 9 | 97.6316 | 780 | 31 | 96.0256 | 55.8 | 7.1 | 42.8 | 2.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 55.8 | 11 | 80.2867 | 8.5 | 1.6 | 81.1765 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 590 | 279.6112 | 4220 |  | 80.95 | [7 empty] | 2.2 |  | 27.34 | 24.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 312 | 240 | 23.0769 | 380 | 240 | 36.8421 | 780 | 350 | 55.1282 | [15 empty] | 8.5 | 6.1 | 28.2353 | 600 | 580 | 283.6879 | 275.5344 | 2 | 4230 | 4210 | 80.9 | 81 | 74.3
dj | 12 | 6661 | [40 empty] | 9024 | [11 empty] | 26.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 354
dv | 13 | 6274 |  | 7.8 | 8 | 2255 | 1944 | 429 | 9 | 97.9021 | 370 | 10 | 97.2973 | 712 | 28 | 96.0674 | 60.1 | 5 | 41.8 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 60.1 | 8.8 | 85.3577 | 8.1 | 1.8 | 77.7778 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 590 | 288.4816 | 4093.5 |  | 79.5 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 580 | 299.2519 | 277.7113 | 2 | 4010 | 4177 | 79.1 | 79.9
ds | 14 | 7112 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 15 | 5656 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 16 | 6430 |  | 7.4 | 7.8 | 2212 | 1994 | 786 | 6 | 99.2366 | 350 | 5 | 98.5714 | 1274 | 32 | 97.4882 | 98 | 7 | 54 | 4.3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 98 | 9.5 | 90.3061 | 19 | 2 | 89.4737 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 640 | 327.3743 | 3910 |  | 78.2 | [7 empty] | 2.2 |  | 27.3 | 24.17 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 786 | 280 | 64.3766 | 350 | 280 | 20 | 1274 | 422 | 66.876 | [15 empty] | 19 | 8.9 | 53.1579 | 640 | 640 | 329.0488 | 325.6997 | 2 | 3890 | 3930 | 77.8 | 78.6 | 70.1 |  | 266
dt | 17 | 7048 |  | 7.7 | 7.8 | 2312 | 2190 | 533 | 11 | 97.9362 | 344 | 9 | 97.3837 | 1066 | 33 | 96.9043 | 60.3 | 7.1 | 43.4 | 2.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 60.3 | 11.2 | 81.4262 | 11.9 | 1.9 | 84.0336 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 9329 | [10 empty] | 27.52 | 25.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.22
dm | 18 | 6409 |  | 7.8 | 7.8 | 2120 | 2090 | 410 | 10 | 97.561 | 335 | 9 | 97.3134 | 980 | 30 | 96.9388 | 55.9 | 6 | 41.8 | 2.7 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 55.9 | 11.4 | 79.6064 | 10.4 | 1.4 | 86.5385 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 307.323 | 3905 |  | 78.85 | [7 empty] | 2.63 |  |  | 26.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 600 | 304.5685 | 310.0775 | 2 | 3940 | 3870 | 79.2 | 78.5 | 71.9 |  |  | 0.28 | 0.278 | 0.645 | 0.028 | 0.513 | 0.479
dj | 19 | 5982 | [40 empty] | 8522 | [10 empty] | 27.92 | 24.8 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 410
dv | 20 | 6760 |  | 7.8 | 7.7 | 2240 | 2121 | 301 | 10 | 96.6777 | 380 | 8 | 97.8947 | 812 | 33 | 95.936 | 55.7 | 8 | 41.2 | 2.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 55.7 | 13.5 | 75.763 | 9 | 2 | 77.7778 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 649.5 | 334.4792 | 3880 |  | 79.7 | [10 empty] | 25.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 699 | 600 | 354.8223 | 314.1361 | 2 | 3940 | 3820 | 80.4 | 79
ds | 21 | 6013 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 22 | 6580 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 23 | 6386 |  | 7.5 | 7.7 | 2310 | 2145 | 482 | 12 | 97.5104 | 433 | 10 | 97.6905 | 1789 | 34 | 98.0995 | 71.1 | 3 | 41.2 | 2.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71.1 | 7 | 90.1547 | 14.2 | 2 | 85.9155 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 640 | 315.6057 | 4060 |  | 77.2 | [7 empty] | 2.3 |  |  | 22.7 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 482 | 200 | 58.5062 | 433 | 240 | 44.5727 | 1789 | 428 | 76.076 | [15 empty] | 14.2 | 7.1 | 50 | 660 | 620 | 309.1335 | 322.0779 | 2 | 4270 | 3850 | 76.8 | 77.6 | 72
dt | 24 | 6433 |  | 7.7 | 7.3 | 2648 | 2053 | 949 | 9 | 99.0516 | 575 | 5 | 99.1304 | 1369 | 37 | 97.2973 | 73 | 8 | 66 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0.5 | 73 | 11.6 | 84.1096 | 11 | 1.2 | 89.0909 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 8821 | [5 empty] | 4460 |  |  |  |  | 29.3 | 23.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.23 | 344
dm | 25 | 6405 |  | 7.2 | 7.4 | 2210 | 2112 | 655 | 7 | 98.9313 | 355 | 9 | 97.4648 | 920 | 27 | 97.0652 | 52.9 | 2 | 40 | 0.3 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 52.9 | 14.3 | 72.9679 | 11.9 | 1.4 | 88.2353 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 590 | 343.001 | 3440 |  | 84.9 | [7 empty] | 2.2 |  |  | 21.7 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 580 | 346.8208 | 339.1813 | 2 | 3460 | 3420 | 81.2 | 88.6 | 69.8
dj | 26 | 6127 | [40 empty] | 9012 | [10 empty] | 28.84 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 27 | 6435 |  | 7.6 | 7.9 | 2282 | 1897 | 566 | 8 | 98.5866 | 370 | 8 | 97.8378 | 1090 | 30 | 97.2477 | 58.2 | 3 | 43.1 | 1.9 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 58.2 | 9.5 | 83.677 | 10.9 | 1.9 | 82.5688 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 520 | 297.5686 | 3495 |  | 84.95 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 520 | 520 | 297.1429 | 297.9943 | 2 | 3500 | 3490 | 84.8 | 85.1 |  |  | 360
ds | 28 | 6044 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 29 | 6019 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 30 | 6219 |  | 7.8 | 7.7 | 2210 | 2110 | 522 | 9 | 98.2759 | 370 | 10 | 97.2973 | 1120 | 25 | 97.7679 | 61.1 | 3 | 44.9 | 1.02 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 61.1 | 9.3 | 84.7791 | 11.3 | 1.8 | 84.0708 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 320.5924 | 3745 |  | 80.25 | [7 empty] | 2.22 |  |  | 24.8 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 522 | 190 | 63.6015 | 370 | 170 | 54.0541 | 1120 | 418 | 62.6786 | [15 empty] | 11.3 | 6.8 | 39.823 | 600 | 600 | 313.3159 | 327.8689 | 2 | 3830 | 3660 | 80 | 80.5 | 68.8 | 2.3
dt | 31 | 6425 |  | 7.8 | 7.5 | 2515 | 1742 | 464 | 9 | 98.0603 | 220 | 7 | 96.8182 | 652 | 35 | 94.6319 | 65 | 2.9 | 41 | 0.9 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 65 | 6.1 | 90.6154 | 7 | 0.6 | 91.4286 |  |  | B | H | No | Si | [17 empty] | 28.72 | 25.8 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 432
TOTAL |  | 196929 | 0 | [44 empty] | 2520 | 4460 | 0 | 0 |  |  | 280.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 2
MITJANA |  | 6352.5484 | #DIV/0! | 7.6444 | 7.6167 | 2280.6111 | 2002.1111 | 473.4444 | 9.2222 | 97.8168 | 352.8889 | 7.8333 | 97.7212 | 921.3889 | 31.8333 | 96.1429 | 61.5278 | 5.85 | 44.2167 | 3.0567 | 0 | 4.4389 | 0 | 0.075 | 61.5278 | 10.3639 | 82.5783 | 10.5222 | 1.6111 | 84.1874 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 596.625 | 301.2801 | 3982.7917 | 8935.4286 | 80.0042 |  |  |  | 2520 | 4460 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1833 | #DIV/0! | 28.094 | 24.7539 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [20 empty] | 473.4444 | 251.0131 | 46.9815 | 352.8889 | 236.6667 | 33.547 | 921.3889 | 379.6141 | 58.7998 | [15 empty] | 10.5222 | 6.6387 | 36.9075 | 606.5833 | 586.6667 | 304.5285 | 298.0317 | 2 | 4001.6667 | 3963.9167 | 79.4583 | 80.55 | 71.8778 | 2.27 | 354.1111 | 0.305 | 0.234 | 0.346 | 0.023 | 0.3765 | 0.4945
MÍNIM |  | 5523 | 0 | 7.1 | 7.1 | 2120 | 1742 | 278 | 6 | 96.6777 | 220 | 5 | 96.8182 | 458 | 25 | 92.3581 | 50.8 | 2 | 39.1 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 50.8 | 6.1 | 72.9679 | 7 | 0.6 | 77.7778 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 520 | 255.1518 | 3440 | 8522 | 71.05 |  |  |  | 2520 | 4460 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 27.22 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 190 | 23.0769 | 290 | 170 | 17.2414 | 639 | 350 | 42.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.5 | 21.4286 | 520 | 520 | 260.3037 | 250 | 2 | 3460 | 3420 | 70.2 | 71.9 | 68.8 | 2.22 | 266 | 0.28 | 0.19 | 0.047 | 0.018 | 0.24 | 0.479
MÀXIM |  | 7300 | 0 | 7.8 | 8 | 2648 | 2190 | 949 | 13 | 99.2366 | 575 | 10 | 99.1304 | 1789 | 39 | 98.0995 | 98 | 8 | 66 | 6 | 0 | 12.3 | 0 | 0.5 | 98 | 14.3 | 90.6154 | 19 | 2 | 91.4286 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 649.5 | 343.001 | 4625 | 9329 | 84.95 |  |  |  | 2520 | 4460 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 29.3 | 26.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 280 | 64.3766 | 433 | 280 | 54.0541 | 1789 | 439 | 76.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8.9 | 53.1579 | 699 | 640 | 354.8223 | 339.1813 | 2 | 4610 | 4640 | 84.8 | 88.6 | 74.3 | 2.3 | 432 | 0.33 | 0.278 | 0.645 | 0.028 | 0.513 | 0.51
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 236.6667
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## febrer
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dc | 1 | 6491 |  | 7.7 | 7.6 | 2376 | 2132 | 398 | 10 | 97.4874 | 350 | 5 | 98.5714 | 1245 | 35 | 97.1888 | 65.1 | 7 | 50 | 2.2 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 65.1 | 12.9 | 80.1843 | 12.1 | 1.2 | 90.0826 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 217.5751 | 4375 |  | 80.35 | [9 empty] | 29.08 | 23.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 207.8775 | 227.2727 | 2 | 4570 | 4180 | 79.9 | 80.8 | 68.7 |  | 323
dj | 2 | 6401 | [49 empty] | 2.76 |  | 27.9 | 23.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.5 | 355
dv | 3 | 6222 |  | 7.7 | 7.5 | 2432 | 2212 | 331 | 12 | 96.3746 | 350 | 8 | 97.7143 | 977 | 34 | 96.52 | 58.1 | 7 | 43 | 2.9 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 58.1 | 14.1 | 75.7315 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 238.5596 | 3985 | 7120 | 78.55 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 232.2738 | 244.8454 | 2 | 4090 | 3880 | 78 | 79.1 | 70.2
ds | 4 | 6347 | [49 empty] | 2.53 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 5 | 5488 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 6 | 6287 |  | 7.6 | 7.7 | 2315 | 2115 | 422 | 10 | 97.6303 | 400 | 10 | 97.5 | 1866 | 34 | 98.1779 | 70.1 | 7.1 | 44.1 | 1.2 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 70.1 | 13.4 | 80.8845 | 11.1 | 1.2 | 89.1892 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 252.0337 | 3770 |  | 77.8 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 248.6911 | 255.3763 | 2 | 3820 | 3720 | 77.7 | 77.9
dt | 7 | 9383 |  | 7.5 | 7.8 | 2638 | 2239 | 1144 | 16 | 98.6014 | 220 | 6 | 97.2727 | 1785 | 33 | 98.1513 | 71 | 4 | 41 | 0.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0.41 | 71 | 7.91 | 88.8592 | 10 | 1.7 | 83 |  |  | B | H | No | Si | [17 empty] | 27.22 | [13 empty] | 25 | [51 empty] | 2
dc | 8 | 5828 |  | 7.6 | 7.8 | 2418 | 2370 | 388 | 28 | 92.7835 | 343 | 18 | 94.7522 | 923 | 38 | 95.883 | 65.3 | 5.7 | 50.6 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65.3 | 7.7 | 88.2083 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 265.0183 | 3585 |  | 80.55 | [7 empty] | 2.55 |  |  | 23.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 262.4309 | 267.6056 | 2 | 3620 | 3550 | 80.1 | 81 | 69.2 | 2.6 | 438
dj | 9 | 5790 | [51 empty] | 29.6 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 10 | 5790 |  | 7.6 | 7.8 | 2390 | 2270 | 324 | 28 | 91.358 | 355 | 18 | 94.9296 | 1021 | 31 | 96.9638 | 68.1 | 5 | 50.6 | 2.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 68.1 | 7.1 | 89.5742 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 276.4343 | 3439.5 | 7230 | 82.05 |  |  |  | 6140 |  |  |  | 2.6 |  |  | 23.9 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 284.4311 | 268.4374 | 2 | 3340 | 3539 | 82 | 82.1 | 71.2 |  | 349
ds | 11 | 5983 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 12 | 6215 | [40 empty] | 7024 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 13 | 6308 |  | 7.6 | 7.8 | 2518 | 2170 | 455 | 28 | 93.8462 | 360 | 18 | 95 | 1544 | 33 | 97.8627 | 68.1 | 4 | 50.6 | 2.6 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 68.1 | 5.9 | 91.3363 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 286.0314 | 3350 |  | 86.5 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 312.5 | 259.5628 | 2 | 3040 | 3660 | 88 | 85
dt | 14 | 6524 |  | 7.4 | 7.3 | 2306 | 2151 | 480 | 12 | 97.5 | 280 | 5 | 98.2143 | 739 | 42 | 94.3166 | 62 | 9 | 46 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 62 | 11.5 | 81.4516 | 8 | 1.3 | 83.75 |  |  | I | H | No | Si | [15 empty] | 2.43 |  | 27.88 | 23 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 330 | 144 | 39.0909 | 410 | 220 | 45.122 | 787 | 400 | 49.1741 |  |  |  | 45 | 43.4 | 3.5556 | [9 empty] | 15.1 | 5.9 | 60.9272 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 69.2 | 2.5 | 323 | 0.15 | 0.155 | 0.035 | 0.023 | 0.38 | 0.21
dc | 15 | 6244 |  | 7.5 | 6.9 | 2439 | 2312 | 344 | 20 | 94.186 | 360 | 14 | 96.1111 | 981 | 34 | 96.5341 | 54 | 5 | 44 | 3.5 | 0 | 1.7 | 3.8 | 0 | 57.8 | 6.7 | 88.4083 | 6 | 1.9 | 68.3333 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 985 | 247.2409 | 3985 |  | 72.55 | [6 empty] | 1040 | [16 empty] | 0 | [20 empty] | 323 | 154 | 38.3901 | 300 | 280 | 55.6667 | 812 | 394 | 51.4778 |  |  |  | 44.7 | 40.8 | 8.7248 | [9 empty] | 12.1 | 5.6 | 53.719 | 990 | 980 | 243.8424 | 250.6394 | 2 | 4060 | 3910 | 72 | 73.1
dj | 16 | 6414 | [49 empty] | 2.43 |  | 28.4 | 23.7 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 312 | 157 | 29.1667 | 378 | 260 | 47.3545 | 710 | 376 | 47.0423 |  |  |  | 42.1 | 41.5 | 1.4252 | [9 empty] | 11.1 | 6.1 | 45.045 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 70.2 |  | 365
dv | 17 | 7543 |  | 7.8 | 7.4 | 2213 | 2121 | 340 | 5 | 98.5294 | 350 | 5 | 98.5714 | 810 | 31 | 96.1728 | 65 | 4.9 | 45 | 1.6 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 65 | 8 | 87.6923 | 8 | 1.5 | 81.25 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 945 | 254.805 | 3715 | 7329 | 75.75 | [9 empty] | 28.9 | [13 empty] | 0 | [47 empty] | 930 | 960 | 263.4561 | 246.1538 | 2 | 3530 | 3900 | 75.3 | 76.2
ds | 18 | 8190 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 19 | 6924 | [40 empty] | 7522 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 20 | 7378 |  | 7.8 | 7.4 | 2213 | 2090 | 440 | 5 | 98.8636 | 420 | 5 | 98.8095 | 1168 | 31 | 97.3459 | 65 | 10 | 48 | 8.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 65 | 11.3 | 82.6154 | 10 | 1.5 | 85 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 252.0337 | 3770 |  | 77.3 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 248.6911 | 255.3763 | 2 | 3820 | 3720 | 78 | 76.6
dt | 21 | 7238 |  | 7.7 | 7.8 | 2391 | 2290 | 456 | 13 | 97.1491 | 290 | 5 | 98.2759 | 687 | 30 | 95.6332 | 64 | 12 | 49 | 10 | 0 | 0.59 | 0 | 0.49 | 64 | 13.08 | 79.5625 | 10 | 1.6 | 84 |  |  | I | H | No | Si | [15 empty] | 2.5 |  | 29.26 | 22.8 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 71.2 |  | 354
dc | 22 | 6474 |  | 7.8 | 7.4 | 2213 | 2120 | 440 | 5 | 98.8636 | 360 | 5 | 98.6111 | 649 | 31 | 95.2234 | 65 | 10 | 42 | 8.1 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 65 | 12.4 | 80.9231 | 8 | 1.5 | 81.25 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 250.6614 | 3790 |  | 80.05 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 455 | 180 | 48.7912 | 328 | 290 | 46.0366 | 877 | 423 | 51.7674 |  |  |  | 45.1 | 42.8 | 5.0998 | [9 empty] | 16.1 | 6.1 | 62.1118 | 950 | 950 | 250 | 251.3228 | 2 | 3800 | 3780 | 80 | 80.1 |  | 2.55
dj | 23 | 15012 |  | 7.5 | 7.8 | 2391 | 1874 | 432 | 6 | 98.6111 | 270 | 5 | 98.1481 | 771 | 30 | 96.1089 | 71 | 7 | 55 | 5.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0.9 | 71 | 9.7 | 86.338 | 12 | 0.8 | 93.3333 |  |  | B | H | No | Si | [15 empty] | 2.44 |  | 28.3 | 22.3 | [12 empty] | 25 | [20 empty] | 244 | 155 | 14.3443 | 310 | 270 | 25.4839 | 726 | 397 | 45.3168 |  |  |  | 43.1 | 42 | 2.5522 | [9 empty] | 9.1 | 5.5 | 39.5604 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 73.7 |  | 366
dv | 24 | 13640 |  | 7.5 | 7.5 | 2190 | 1870 | 290 | 11 | 96.2069 | 350 | 8 | 97.7143 | 822 | 33 | 95.9854 | 70 | 6.1 | 50 | 3.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 8.1 | 88.4286 | 12 | 0.7 | 94.1667 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 245.4266 | 3871 | 7120 | 78.95 | [9 empty] | 28.26 | [13 empty] | 0 | [47 empty] | 950 | 950 | 243.7147 | 247.1384 | 2 | 3898 | 3844 | 78.7 | 79.2
ds | 25 | 7820 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 26 | 7210 | [40 empty] | 7180 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 27 | 7023 |  | 8 | 8.1 | 2218 | 2190 | 255 | 11 | 95.6863 | 420 | 9 | 97.8571 | 1211 | 44 | 96.3666 | 70 | 9 | 55 | 7.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 70 | 14.8 | 78.8571 | 14.8 | 1.3 | 91.2162 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 950 | 245.2793 | 3875 |  | 73 | [23 empty] | 3 | [47 empty] | 950 | 950 | 239.899 | 250.6596 | 2 | 3960 | 3790 | 74 | 72
dt | 28 | 6643 |  | 8.2 | 7.6 | 2151 | 2034 | 432 | 6 | 98.6111 | 270 | 5 | 98.1481 | 706 | 30 | 95.7507 | 65 | 8 | 38 | 2.7 | 0 | 4.1 | 0 | 1.3 | 65 | 13.4 | 79.3846 | 14 | 1.5 | 89.2857 |  |  | I | H | No | Si | [15 empty] | 2.56 |  | 28.96 | 23 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 322 | 170 | 37.8882 | 310 | 250 | 25.4839 | 783 | 469 | 40.1022 |  |  |  | 42.6 | 42 | 1.4085 | [9 empty] | 8.1 | 6.1 | 24.6914 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 70.1 | 2.6 | 412
2
2
2
TOTAL |  | 202810 | 0 | [44 empty] | 6140 | 0 | 0 | 1040 |  |  | 313.76 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | [51 empty] | 2
MITJANA |  | 7243.2143 | #DIV/0! | 7.6765 | 7.6 | 2341.8824 | 2150.5882 | 433.5882 | 13.2941 | 96.6052 | 338.1176 | 8.7647 | 97.4236 | 1053.2353 | 33.7647 | 96.4815 | 65.6941 | 7.1059 | 47.1706 | 4.0529 | 0 | 3.1112 | 0.22353 | 0.25294 | 65.9176 | 10.47 | 84.0259 | 10.0882 | 1.4824 | 83.8767 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 952.5 | 252.5916 | 3792.5417 | 7217.8571 | 78.6167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6140 | 0 | 0 | 1040 | 2.5333 | #DIV/0! | 28.5236 | 23.2222 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8929 | [20 empty] | 433.5882 | 160 | 34.6119 | 338.1176 | 261.6667 | 40.8579 | 1053.2353 | 553.1582 | 47.4801 |  |  |  | 43.7667 | 42.0833 | 3.7943 | [9 empty] | 10.0882 | 5.2786 | 47.6758 | 951.6667 | 953.3333 | 253.1506 | 252.0326 | 2 | 3795.6667 | 3789.4167 | 78.6417 | 78.5917 | 70.4111 | 2.55 | 365 | 0.15 | 0.155 | 0.035 | 0.023 | 0.38 | 0.21
MÍNIM |  | 5488 | 0 | 7.4 | 6.9 | 2151 | 1870 | 255 | 5 | 91.358 | 220 | 5 | 94.7522 | 649 | 30 | 94.3166 | 54 | 4 | 38 | 0.9 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 57.8 | 5.9 | 75.7315 | 6 | 0.7 | 68.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 945 | 217.5751 | 3350 | 7024 | 72.55 | 0 | 0 | 0 | 6140 | 0 | 0 | 1040 | 2.43 | 0 | 27.22 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 144 | 14.3443 | 300 | 220 | 25.4839 | 710 | 376 | 40.1022 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 40.8 | 1.4085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5.5 | 24.6914 | 930 | 950 | 207.8775 | 227.2727 | 2 | 3040 | 3539 | 72 | 72 | 68.7 | 2.5 | 323 | 0.15 | 0.155 | 0.035 | 0.023 | 0.38 | 0.21
MÀXIM |  | 15012 | 0 | 8.2 | 8.1 | 2638 | 2370 | 1144 | 28 | 98.8636 | 420 | 18 | 98.8095 | 1866 | 44 | 98.1779 | 71 | 12 | 55 | 10 | 0 | 7.1 | 3.8 | 1.3 | 71 | 14.8 | 91.3363 | 14.8 | 1.9 | 94.1667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 985 | 286.0314 | 4375 | 7522 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 6140 | 0 | 0 | 1040 | 2.76 | 0 | 29.6 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 180 | 48.7912 | 410 | 290 | 55.6667 | 877 | 469 | 51.7674 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 43.4 | 8.7248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 6.1 | 62.1118 | 990 | 980 | 312.5 | 268.4374 | 2 | 4570 | 4180 | 88 | 85 | 73.7 | 2.6 | 438 | 0.15 | 0.155 | 0.035 | 0.023 | 0.38 | 0.21
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 261.6667
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## març
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dm | 1 | 6688 |  | 7.7 | 7.3 | 2219 | 2312 | 412 | 10 | 97.5728 | 260 | 11 | 95.7692 | 766 | 33 | 95.6919 | 55 | 5 | 47.1 | 2.9 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 55 | 8.8 | 84 | 10.9 | 1.9 | 82.5688 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 650 | 176.2849 | 3687.5 |  | 76.75 | [10 empty] | 23.5 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 412 | 201 | 51.2136 | 260 | 232 | 10.7692 | 766 | 400 | 47.7807 | [15 empty] | 10.9 | 7.1 | 34.8624 | 650 | 650 | 174.7312 | 177.8386 | 2 | 3720 | 3655 | 77 | 76.5 |  |  | 344
dj | 2 | 6419 |  | 7.6 | 7.9 | 2181 | 2054 | 504 | 6 | 98.8095 | 250 | 5 | 98 | 730 | 29 | 96.0274 | 68 | 4 | 52 | 2.1 | 0 | 3.2 | 0 | 1.1 | 68 | 8.3 | 87.7941 | 13 | 2 | 84.6154 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 7112 | [8 empty] | 2 |  | 27.94 | 22.3 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 504 | 226 | 55.1587 | 250 | 211 | 15.6 | 730 | 453 | 37.9452 | [15 empty] | 13 | 7.7 | 40.7692 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 78.6
dv | 3 | 6394 |  | 7.8 | 7.7 | 2210 | 2120 | 320 | 10 | 96.875 | 240 | 9 | 96.25 | 680 | 33 | 95.1471 | 60 | 6.1 | 47.1 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 60 | 9 | 85 | 9.8 | 1.6 | 83.6735 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 650 | 181.5869 | 3580 |  | 76.8 | [10 empty] | 24.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 650 | 650 | 179.558 | 183.6158 | 2 | 3620 | 3540 | 76.8 | 76.8 |  | 2.11 | 370
ds | 4 | 6222 | [49 empty] | 2.53 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 78.1
dg | 5 | 6050 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 6 | 6560 |  | 7.7 | 7.6 | 2433 | 2130 | 422 | 12 | 97.1564 | 380 | 11 | 97.1053 | 1322 | 38 | 97.1256 | 70.3 | 9 | 55.5 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 70.3 | 10.8 | 84.6373 | 18.1 | 2 | 88.9503 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 640 | 169.1124 | 3785 |  | 77.5 | [10 empty] | 22.8 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 422 | 212 | 49.763 | 380 | 259 | 31.8421 | 1322 | 396 | 70.0454 | [15 empty] | 18.1 | 7.1 | 60.7735 | 640 | 640 | 167.1018 | 171.123 | 2 | 3830 | 3740 | 77 | 78 |  |  | 412
dt | 7 | 6211 | [40 empty] | 7787 | [10 empty] | 27.16 | 23.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 8 | 6234 |  | 7.3 | 7.8 | 2533 | 2180 | 390 | 10 | 97.4359 | 350 | 10 | 97.1429 | 1212 | 40 | 96.6997 | 77 | 5 | 47.1 | 2.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 77 | 9.2 | 88.0519 | 15.1 | 1.9 | 87.4172 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 640 | 169.4035 | 3778 |  | 79.35 | [7 empty] | 2.3 |  |  | 23.2 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 640 | 640 | 169.9416 | 168.8654 | 2 | 3766 | 3790 | 79.7 | 79 | 80.1 | 2
dj | 9 | 6290 |  | 7.7 | 7.9 | 2411 | 2190 | 310 | 12 | 96.129 | 340 | 11 | 96.7647 | 1090 | 40 | 96.3303 | 75 | 6 | 58 | 2.5 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 75 | 10.4 | 86.1333 | 14.6 | 1.9 | 86.9863 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 6654 | [10 empty] | 26.54 | 22.1 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 310 | 230 | 25.8065 | 340 | 300 | 11.7647 | 1090 | 371 | 65.9633 | [15 empty] | 14.6 | 7 | 52.0548 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 366
dv | 10 | 6611 |  | 7.8 | 7.2 | 2681 | 2295 | 580 | 14 | 97.5862 | 340 | 5 | 98.5294 | 888 | 43 | 95.1577 | 100 | 4.8 | 64 | 0.9 | 0 | 5.3 | 0 | 1 | 100 | 11.1 | 88.9 | 16 | 1.6 | 90 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 590 | 173.0306 | 3410 |  | 80.5 | [7 empty] | 2.3 |  |  | 23.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 580 | 176.4706 | 169.5906 | 2 | 3400 | 3420 | 80 | 81 | 79.1
ds | 11 | 6041 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 12 | 6313 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 13 | 6576 |  | 7.9 | 7.8 | 2321 | 2144 | 466 | 9 | 98.0687 | 350 | 10 | 97.1429 | 922 | 40 | 95.6616 | 70.5 | 6 | 44.8 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 70.5 | 10.8 | 84.6809 | 16.3 | 2 | 87.7301 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 134.3202 | 3724 |  | 82.85 | [10 empty] | 22.9 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 500 | 131.5789 | 137.0614 | 2 | 3800 | 3648 | 82.3 | 83.4
dt | 14 | 6317 | [40 empty] | 8012 | [8 empty] | 2.1 |  | 27.86 | 23.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 80 | 1.87 | 433
dm | 15 | 6343 |  | 7.9 | 7.9 | 2321 | 2090 | 310 | 14 | 95.4839 | 400 | 9 | 97.75 | 1121 | 40 | 96.4318 | 69 | 5 | 51 | 3.2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 69 | 9.8 | 85.7971 | 14.8 | 1.6 | 89.1892 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 580 | 147.3448 | 3940 |  | 75.9 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 580 | 580 | 142.8571 | 151.8325 | 2 | 4060 | 3820 | 75.9 | 75.9
dj | 16 | 6331 |  | 7.5 | 7.4 | 2182 | 1970 | 304 | 15 | 95.0658 | 380 | 5 | 98.6842 | 713 | 46 | 93.5484 | 68 | 7 | 40 | 2.6 | 0 | 6 | 0 | 0.8 | 68 | 13.8 | 79.7059 | 12 | 2 | 83.3333 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 7323 | [8 empty] | 2.3 |  | 26.48 | 22.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 304 | 218 | 28.2895 | 380 | 270 | 28.9474 | 713 | 367 | 48.5273 | [15 empty] | 12 | 6.9 | 42.5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 76.1 |  |  | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
dv | 17 | 6155 |  | 7.9 | 7.9 | 2396 | 2110 | 302 | 11 | 96.3576 | 370 | 9 | 97.5676 | 709 | 40 | 94.3583 | 58.5 | 5 | 45.9 | 1.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 58.5 | 12.1 | 79.3162 | 12.5 | 1.9 | 84.8 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 550 | 146.6409 | 3754 |  | 79.95 | [10 empty] | 23 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 550 | 550 | 142.2659 | 151.0159 | 2 | 3866 | 3642 | 81.1 | 78.8 |  |  | 388
ds | 18 | 6092 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 19 | 5962 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 20 | 6425 |  | 7.7 | 7.6 | 2620 | 2210 | 428 | 11 | 97.4299 | 380 | 10 | 97.3684 | 1090 | 36 | 96.6972 | 77.2 | 5 | 55.8 | 2.3 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 77.2 | 9.9 | 87.1762 | 17.9 | 2 | 88.8268 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 570 | 159.3599 | 3580 |  | 80.8 | [9 empty] | 27.5 | [13 empty] | 0 | [47 empty] | 560 | 580 | 153.0055 | 165.7143 | 2 | 3660 | 3500 | 80.8 | 80.8
dt | 21 | 6501 | [40 empty] | 7432 | [8 empty] | 2.2 |  | 27.56 | 22.9 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 77.9 |  | 350
dm | 22 | 6897 |  | 7.4 | 7.2 | 2388 | 2028 | 256 | 10 | 96.0938 | 260 | 6 | 97.6923 | 738 | 34 | 95.393 | 65 | 5 | 52 | 2.2 | 0 | 6 | 0 | 0.8 | 65 | 11.8 | 81.8462 | 12 | 1.7 | 85.8333 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 560 | 152.879 | 3665 |  | 77.5 | [10 empty] | 23.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 560 | 560 | 149.3333 | 156.4246 | 2 | 3750 | 3580 | 76.8 | 78.2 |  | 2.2
dj | 23 | 6566 |  | 7.6 | 7.3 | 2410 | 2216 | 308 | 13 | 95.7792 | 340 | 9 | 97.3529 | 1121 | 40 | 96.4318 | 60 | 5 | 49.2 | 2 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 60 | 11.5 | 80.8333 | 13 | 2 | 84.6154 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 7870 | [8 empty] | 2.1 |  | 26.6 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76.8
dv | 24 | 6726 |  | 7.7 | 7.9 | 2318 | 2180 | 355 | 10 | 97.1831 | 350 | 9 | 97.4286 | 980 | 34 | 96.5306 | 54 | 6 | 42.1 | 2.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 54 | 10.5 | 80.5556 | 9 | 1.3 | 85.5556 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 560 | 152.186 | 3681 |  | 75.95 | [10 empty] | 22.8 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 355 | 200 | 43.662 | 350 | 250 | 28.5714 | 980 | 368 | 62.449 | [15 empty] | 9 | 7.1 | 21.1111 | 560 | 560 | 149.3333 | 155.0388 | 2 | 3750 | 3612 | 77 | 74.9 |  |  | 377
ds | 25 | 6237 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 26 | 6218 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 27 | 6689 |  | 7.7 | 7.9 | 2466 | 2311 | 422 | 10 | 97.6303 | 340 | 9 | 97.3529 | 1212 | 34 | 97.1947 | 60 | 6 | 46.1 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 60 | 9.9 | 83.5 | 15.7 | 1.8 | 88.535 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 137.8258 | 3630 |  | 75 |  |  |  | 2540 | [6 empty] | 23 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 422 | 200 | 52.6066 | 340 | 260 | 23.5294 | 1212 | 417 | 65.5941 | [15 empty] | 15.7 | 5 | 68.1529 | 500 | 500 | 134.4086 | 141.2429 | 2 | 3720 | 3540 | 75 | 75
dt | 28 | 6663 | [40 empty] | 7500 | [8 empty] | 2.2 |  | 28.12 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 77.9 | 2.1
dm | 29 | 6518 |  | 7.6 | 7.5 | 2328 | 2288 | 455 | 5 | 98.9011 | 280 | 5 | 98.2143 | 677 | 44 | 93.5007 | 55 | 8 | 36 | 6 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 55 | 9.9 | 82 | 8 | 1.6 | 80 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 400 | 110.3921 | 3625 |  | 78.15 | [10 empty] | 22.9 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 400 | 108.1081 | 112.6761 | 2 | 3700 | 3550 | 77.2 | 79.1 |  |  | 232
dj | 30 | 6698 |  | 7.7 | 7.9 | 2476 | 2111 | 312 | 8 | 97.4359 | 350 | 9 | 97.4286 | 655 | 34 | 94.8092 | 53.1 | 6 | 40 | 3.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 53.1 | 8.2 | 84.5574 | 10 | 1.8 | 82 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 7610 | [10 empty] | 26.96 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 31 | 6426 |  | 7.3 | 7.2 | 2512 | 2290 | 309 | 9 | 97.0874 | 360 | 10 | 97.2222 | 912 | 40 | 95.614 | 50.2 | 5 | 41.1 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50.2 | 8.3 | 83.4661 | 8.1 | 1.4 | 82.716 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 450 | 122.9545 | 3660 |  | 77.9 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 450 | 450 | 122.2826 | 123.6264 | 2 | 3680 | 3640 | 77.8 | 78
TOTAL |  | 198373 | 0 | [44 empty] | 2540 | 0 | 0 | 0 |  |  | 272.72 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 2
MITJANA |  | 6399.129 | #DIV/0! | 7.6579 | 7.6263 | 2389.7895 | 2169.9474 | 377.1053 | 10.4737 | 97.0569 | 332.6316 | 8.5263 | 97.4088 | 923.0526 | 37.7895 | 95.7027 | 65.5684 | 5.7316 | 48.1474 | 2.9118 | 0 | 4.2474 | 0 | 0.23684 | 65.5684 | 10.2158 | 84.1027 | 12.9895 | 1.7895 | 85.6498 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 560 | 152.3801 | 3678.5357 | 7477.7778 | 78.2071 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2540 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2256 | #DIV/0! | 27.272 | 23 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [20 empty] | 377.1053 | 211.9871 | 43.7857 | 332.6316 | 254.5714 | 21.5749 | 923.0526 | 397.8291 | 56.9007 | [15 empty] | 12.9895 | 7.0473 | 45.7463 | 560 | 560 | 150.0698 | 154.6904 | 2 | 3737.2857 | 3619.7857 | 78.1714 | 78.2429 | 78.2889 | 2.056 | 363.5556 | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
MÍNIM |  | 5962 | 0 | 7.3 | 7.2 | 2181 | 1970 | 256 | 5 | 95.0658 | 240 | 5 | 95.7692 | 655 | 29 | 93.5007 | 50.2 | 4 | 36 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 50.2 | 8.2 | 79.3162 | 8 | 1.3 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 110.3921 | 3410 | 6654 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.48 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 200 | 25.8065 | 250 | 211 | 10.7692 | 713 | 367 | 37.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 21.1111 | 400 | 400 | 108.1081 | 112.6761 | 2 | 3400 | 3420 | 75 | 74.9 | 76.1 | 1.87 | 232 | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
MÀXIM |  | 6897 | 0 | 7.9 | 7.9 | 2681 | 2312 | 580 | 15 | 98.9011 | 400 | 11 | 98.6842 | 1322 | 46 | 97.1947 | 100 | 9 | 64 | 7.2 | 0 | 7.1 | 0 | 1.1 | 100 | 13.8 | 88.9 | 18.1 | 2 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 181.5869 | 3940 | 8012 | 82.85 | 0 | 0 | 0 | 2540 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 0 | 28.12 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 230 | 55.1587 | 380 | 300 | 31.8421 | 1322 | 453 | 70.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 7.7 | 68.1529 | 650 | 650 | 179.558 | 183.6158 | 2 | 4060 | 3820 | 82.3 | 83.4 | 80.1 | 2.2 | 433 | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 254.5714
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## abril
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
ds | 1 | 5979 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 2 | 6156 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 3 | 6339 |  | 7.4 | 7.7 | 2410 | 2253 | 544 | 12 | 97.7941 | 350 | 11 | 96.8571 | 955 | 30 | 96.8586 | 62.1 | 3 | 45 | 1.8 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 62.1 | 9.1 | 85.3462 | 17 | 1.9 | 88.8235 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 620 | 349.2958 | 3550 |  | 80.15 | [7 empty] | 2 |  |  | 22.3 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 544 | 201 | 63.0515 | 350 | 232 | 33.7143 | 955 | 400 | 58.1152 | [15 empty] | 17 | 7.1 | 58.2353 | 620 | 620 | 349.2958 | 349.2958 | 2 | 3550 | 3550 | 78.9 | 81.4 | 79.2
dt | 4 | 6467 |  | 7.4 | 7.2 | 2634 | 2153 | 764 | 18 | 97.644 | 380 | 16 | 95.7895 | 1246 | 36 | 97.1108 | 78 | 5.8 | 45 | 3.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0.3 | 78 | 10.2 | 86.9231 | 13 | 1.2 | 90.7692 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 7438 | [10 empty] | 26.94 | 24.1 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 764 | 226 | 70.4188 | 380 | 211 | 44.4737 | 1246 | 453 | 63.6437 | [15 empty] | 13 | 7.7 | 40.7692 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1.76 | 309
dm | 5 | 6095 | [37 empty] | 620 | 368.0692 | 3370 |  | 79.65 | [7 empty] | 2.53 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 620 | 361.516 | 374.6224 | 2 | 3430 | 3310 | 78.1 | 81.2 | 78.1
dj | 6 | 5692 |  | 7.7 | 7.8 | 2574 | 2273 | 512 | 11 | 97.8516 | 360 | 11 | 96.9444 | 1090 | 36 | 96.6972 | 66 | 3 | 45 | 2.3 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 66 | 7.4 | 88.7879 | 12 | 1.8 | 85 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 7654 | [10 empty] | 27.94 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 7 | 4995 | [37 empty] | 620 | 344.9797 | 3594.5 |  | 79.05 | [10 empty] | 22.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 620 | 346.6592 | 343.3001 | 2 | 3577 | 3612 | 77.9 | 80.2
ds | 8 | 5133 | [52 empty] | 23.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 325
dg | 9 | 5237 | [49 empty] | 2.3 |  |  | 23.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 80.1 | 1.58
dl | 10 | 5799 | [37 empty] | 620 | 370.7034 | 3345 |  | 80.9 | [10 empty] | 22.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 620 | 370.1493 | 371.2575 | 2 | 3350 | 3340 | 79.9 | 81.9
dt | 11 | 6357 |  | 7.7 | 7.5 | 2455 | 2022 | 537 | 12 | 97.7654 | 380 | 10 | 97.3684 | 1219 | 35 | 97.1288 | 77 | 5 | 57.1 | 2.5 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 77 | 9.8 | 87.2727 | 20 | 2 | 90 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 6721 | [8 empty] | 2.3 |  | 28.38 | 23.1 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 537 | 230 | 57.1695 | 380 | 300 | 21.0526 | 1219 | 371 | 69.5652 | [15 empty] | 20 | 9.1 | 54.5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 79.1 |  | 317
dm | 12 | 6429 |  | 7.7 | 7.7 | 2598 | 1934 | 595 | 7 | 98.8235 | 440 | 6 | 98.6364 | 1363 | 36 | 97.3588 | 99 | 5.6 | 60 | 2.2 | 0 | 5.4 | 0 | 0.7 | 99 | 11.7 | 88.1818 | 18 | 2 | 88.8889 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 620 | 365.5981 | 3405 |  | 80.55 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 640 | 336.1345 | 395.0617 | 2 | 3570 | 3240 | 79.9 | 81.2 |  |  |  | 0.24 | 0.07 | 0.59 | 0.056 | 0.73 | 0.17
dj | 13 | 6387 | [40 empty] | 7612 | [10 empty] | 26.28 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 14 | 6356 |  | 7.4 | 7.5 | 2601 | 2253 | 412 | 12 | 97.0874 | 300 | 12 | 96 | 855 | 36 | 95.7895 | 80 | 4 | 52 | 3.3 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 80 | 8.1 | 89.875 | 15 | 1.9 | 87.3333 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 680 | 403.3372 | 3395 |  | 80.05 | [10 empty] | 24.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 660 | 443.038 | 363.6364 | 2 | 3160 | 3630 | 78.9 | 81.2 |  | 1.78
ds | 15 | 6362 | [49 empty] | 2.1 |  |  | 23.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 80 | 1.67 | 341
dg | 16 | 6120 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 17 | 6731 |  | 7.4 | 7.3 | 2512 | 2212 | 522 | 12 | 97.7011 | 320 | 10 | 96.875 | 950 | 40 | 95.7895 | 70 | 10 | 55 | 7.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 70 | 11.6 | 83.4286 | 12.3 | 1.9 | 84.5528 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 720 | 431.5857 | 3345 |  | 80.05 | [7 empty] | 2.3 |  |  | 24.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 640 | 487.8049 | 375.3666 | 2 | 3280 | 3410 | 78.9 | 81.2 | 80.2
dt | 18 | 6311 |  | 7.4 | 7.3 | 2512 | 2026 | 406 | 10 | 97.5369 | 260 | 6 | 97.6923 | 1027 | 35 | 96.592 | 67 | 12 | 46 | 10 | 0 | 1.2 | 0 | 0.3 | 67 | 13.5 | 79.8507 | 11 | 1.2 | 89.0909 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 7321 | [10 empty] | 28.92 | 23 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 406 | 218 | 46.3054 | 260 | 220 | 15.3846 | 1027 | 367 | 64.2648 | [15 empty] | 11 | 5.8 | 47.2727 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 300
dm | 19 | 6532 | [37 empty] | 720 | 416.2547 | 3455 |  | 80.05 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 640 | 457.1429 | 375.3666 | 2 | 3500 | 3410 | 78.9 | 81.2
dj | 20 | 6728 |  | 7.4 | 7.3 | 2512 | 2026 | 406 | 10 | 97.5369 | 350 | 6 | 98.2857 | 955 | 35 | 96.3351 | 67 | 5 | 46 | 2.7 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 67 | 9.7 | 85.5224 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si | [17 empty] | 27.02 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 21 | 6020 |  | 7.7 | 7.5 | 2320 | 1741 | 751 | 11 | 98.5353 | 500 | 5 | 99 | 1320 | 31 | 97.6515 | 80 | 6 | 50 | 3.4 | 0 | 2 | 0 | 0.29 | 80 | 8.29 | 89.6375 | 13 | 1.9 | 85.3846 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 680 | 366.0838 | 3705 | 7632 | 80.05 | [9 empty] | 28.18 | [13 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 760 | 334.2618 | 397.9058 | 2 | 3590 | 3820 | 78.9 | 81.2
ds | 22 | 7022 | [49 empty] | 2.55 |  |  | 22.9 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 77.9
dg | 23 | 6739 | [52 empty] | 23.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.6 | 324
dl | 24 | 6828 | [37 empty] | 680 | 384.8719 | 3525 |  | 80.05 | [7 empty] | 2.7 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 760 | 349.8542 | 419.8895 | 2 | 3430 | 3620 | 78.9 | 81.2 | 80.2
dt | 25 | 6140 |  | 7.7 | 7.8 | 2212 | 2192 | 521 | 10 | 98.0806 | 370 | 10 | 97.2973 | 1211 | 38 | 96.8621 | 70 | 6 | 56 | 4.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 70 | 8.9 | 87.2857 | 18 | 2 | 88.8889 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 7533 | [10 empty] | 29.1 | 23.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 309
dm | 26 | 6305 |  | 7.6 | 7.3 | 2471 | 2242 | 432 | 12 | 97.2222 | 250 | 20 | 92 | 877 | 30 | 96.5792 | 65 | 9 | 46 | 7 | 0 | 1.9 | 0 | 0.3 | 65 | 11.2 | 82.7692 | 14 | 1.8 | 87.1429 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 680 | 382.7974 | 3545.5 |  | 80.05 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 760 | 345.8213 | 419.7735 | 2 | 3470 | 3621 | 78.9 | 81.2
dj | 27 | 6201 | [40 empty] | 7500 | [10 empty] | 28.62 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 28 | 6696 |  | 7.6 | 7.3 | 2311 | 2242 | 388 | 11 | 97.1649 | 310 | 20 | 93.5484 | 922 | 30 | 96.7462 | 65 | 6 | 48.1 | 5.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | 65 | 9.4 | 85.5385 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 680 | 376.4973 | 3610 |  | 80.05 | [10 empty] | 23 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 388 | 200 | 48.4536 | 310 | 250 | 19.3548 | 922 | 368 | 60.0868 | [15 empty] | 12.1 | 8 | 33.8843 | 600 | 760 | 334.2618 | 418.7328 | 2 | 3590 | 3630 | 78.9 | 81.2 |  |  | 350
ds | 29 | 8060 | [49 empty] | 2.7 | [15 empty] | 2 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 80.1 | 1.6
dg | 30 | 10820 | [52 empty] | 23 | [12 empty] | 5 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 300
2
TOTAL |  | 193036 | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 251.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | [51 empty] | 2
MITJA |  | 6434.5333 |  | 7.5462 | 7.4769 | 2470.9231 | 2120.6923 | 522.3077 | 11.3846 | 97.7495 | 351.5385 | 11 | 96.638 | 1076.1538 | 34.4615 | 96.7307 | 72.7769 | 6.1846 | 50.0923 | 4.2846 | 0 | 3.5615 | 0 | 0.16846 | 72.7769 | 9.9146 | 86.1861 | 14.4231 | 1.7846 | 87.3941 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 661.6667 | 380.0062 | 3487.0833 | 7426.375 | 80.0542 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3867 | #DIV/0! | 27.9311 | 23.2125 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.23333 | [20 empty] | 522.3077 | 215 | 57.0798 | 351.5385 | 242.6 | 26.796 | 1076.1538 | 391.8 | 63.1351 | [15 empty] | 14.4231 | 7.654 | 46.9323 | 648.3333 | 675 | 376.3283 | 383.684 | 2 | 3458.0833 | 3516.0833 | 78.9167 | 81.1917 | 79.4333 | 1.665 | 319.4444 | 0.24 | 0.07 | 0.59 | 0.056 | 0.73 | 0.17
MÍNIM |  | 4995 | 0 | 7.4 | 7.2 | 2212 | 1741 | 388 | 7 | 97.0874 | 250 | 5 | 92 | 855 | 30 | 95.7895 | 62.1 | 3 | 45 | 1.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 62.1 | 7.4 | 79.8507 | 11 | 1.2 | 84.5528 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 620 | 344.9797 | 3345 | 6721 | 79.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26.28 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 200 | 46.3054 | 260 | 211 | 15.3846 | 922 | 367 | 58.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.8 | 33.8843 | 600 | 620 | 334.2618 | 343.3001 | 2 | 3160 | 3240 | 77.9 | 80.2 | 77.9 | 1.58 | 300 | 0.24 | 0.07 | 0.59 | 0.056 | 0.73 | 0.17
MÀXIM |  | 10820 | 0 | 7.7 | 7.8 | 2634 | 2273 | 764 | 18 | 98.8235 | 500 | 20 | 99 | 1363 | 40 | 97.6515 | 99 | 12 | 60 | 10 | 0 | 6.1 | 0 | 0.7 | 99 | 13.5 | 89.875 | 20 | 2 | 90.7692 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 720 | 431.5857 | 3705 | 7654 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 29.1 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 230 | 70.4188 | 380 | 300 | 44.4737 | 1246 | 453 | 69.5652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9.1 | 58.2353 | 800 | 760 | 487.8049 | 419.8895 | 2 | 3590 | 3820 | 79.9 | 81.9 | 80.2 | 1.78 | 350 | 0.24 | 0.07 | 0.59 | 0.056 | 0.73 | 0.17
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 242.6
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## maig
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dl | 1 | 6542 | [37 empty] | 435 | 238.3249 | 3650 |  | 81.1 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 450 | 420 | 239.3617 | 237.2881 | 2 | 3760 | 3540 | 81.2 | 81
dt | 2 | 6474 |  | 7.9 | 7.8 | 2310 | 2144 | 344 | 9 | 97.3837 | 340 | 10 | 97.0588 | 1210 | 40 | 96.6942 | 70.5 | 3 | 55.1 | 0.32 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 70.5 | 7.2 | 89.7872 | 16.3 | 2 | 87.7301 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 5122 | [11 empty] | 26.8 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 309
dm | 3 | 5973 |  | 7.9 | 7.9 | 2321 | 2090 | 310 | 9 | 97.0968 | 320 | 9 | 97.1875 | 955 | 40 | 95.8115 | 69 | 5 | 51 | 1.8 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 69 | 9.5 | 86.2319 | 14.8 | 1.6 | 89.1892 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 202.7999 | 4000 |  | 80.55 |  |  |  | 4660 |  |  |  | 2 |  | 27.48 | 26.2 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 400 | 226.6289 | 178.9709 | 2 | 3530 | 4470 | 80.1 | 81 | 79.2
dj | 4 | 7605 | [40 empty] | 5120 | [10 empty] | 25.24 | 27.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.7
dv | 5 | 6725 |  | 7.9 | 7.9 | 2315 | 2110 | 302 | 11 | 96.3576 | 300 | 9 | 97 | 812 | 40 | 95.0739 | 58.5 | 4 | 45.9 | 1.3 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 58.5 | 11.1 | 81.0256 | 12.5 | 1.9 | 84.8 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 465 | 214.4841 | 4335 |  | 79.05 | [7 empty] | 2 |  |  | 23.9 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 450 | 480 | 209.7902 | 219.1781 | 2 | 4290 | 4380 | 79 | 79.1 | 78.1
ds | 6 | 6043 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 280
dg | 7 | 7790 | [65 empty] | 1 | [51 empty] | 2
dl | 8 | 6501 |  | 7.7 | 7.8 | 2341 | 2241 | 412 | 9 | 97.8155 | 344 | 13 | 96.2209 | 790 | 36 | 95.443 | 68.8 | 5 | 46.8 | 2.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 68.8 | 11.6 | 83.1395 | 19 | 2 | 89.4737 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 510 | 237.8179 | 4290 |  | 79.8 | [10 empty] | 20.6 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 520 | 239.8082 | 235.8277 | 2 | 4170 | 4410 | 79.7 | 79.9
dt | 9 | 7345 |  | 7.5 | 7.8 | 2357 | 2070 | 170 | 15 | 91.1765 | 250 | 12 | 95.2 | 587 | 35 | 94.0375 | 67 | 5 | 55 | 2.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0.28 | 67 | 10.18 | 84.806 | 6 | 1.9 | 68.3333 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5232 | [8 empty] | 2 |  | 26.8 | 21.8 | [12 empty] | 1 | [20 empty] | 170 | 160 | 5.8824 | 250 | 210 | 16 | 587 | 322 | 45.1448 | [15 empty] | 6 | 5.2 | 13.3333 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 80.1 | 1.65 | 300 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
dm | 10 | 5997 |  | 7.7 | 7.4 | 2390 | 2210 | 350 | 10 | 97.1429 | 300 | 10 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 64 | 5.2 | 48.1 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 64 | 9.6 | 85 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 510 | 276.8199 | 3685 |  | 79.95 | [10 empty] | 22.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 520 | 277.7778 | 275.8621 | 2 | 3600 | 3770 | 79.9 | 80
dj | 11 | 5715 | [40 empty] | 5109 | [8 empty] | 2.3 |  | 25.84 | 22.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 79.1
dv | 12 | 7948 |  | 7.4 | 7.1 | 2507 | 2154 | 468 | 10 | 97.8632 | 256 | 5 | 98.0469 | 918 | 37 | 95.9695 | 63 | 4 | 46 | 1.2 | 0 | 5.1 | 0 | 0.14 | 63 | 9.24 | 85.3333 | 10 | 1.3 | 87 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 530 | 281.9149 | 3760 |  | 80.55 | [10 empty] | 23 | [12 empty] | 3 | [20 empty] | 468 | 200 | 57.265 | 256 | 211 | 17.5781 | 918 | 339 | 63.0719 | [15 empty] | 10 | 7.1 | 29 | 510 | 550 | 271.2766 | 292.5532 | 2 | 3760 | 3760 | 80 | 81.1
ds | 13 | 8651 | [65 empty] | 3 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 312
dg | 14 | 9806 | [65 empty] | 3 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.5
dl | 15 | 7560 |  | 7.4 | 7.3 | 2100 | 1900 | 522 | 12 | 97.7011 | 355 | 10 | 97.1831 | 912 | 40 | 95.614 | 63.1 | 5 | 43.8 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 63.1 | 7.7 | 87.7971 | 15.1 | 1.9 | 87.4172 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 460 | 263.4876 | 3490 |  | 77 | [7 empty] | 2.1 |  |  | 25.4 | [12 empty] | 1 | [47 empty] | 420 | 500 | 242.0749 | 284.9003 | 2 | 3470 | 3510 | 77 | 77 | 74.1 | 1.7
dt | 16 | 6328 | [40 empty] | 5759 |  |  |  |  | 5060 | [5 empty] | 25.7 | 22.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 280
dm | 17 | 6553 |  | 7.4 | 7.3 | 2512 | 2026 | 406 | 10 | 97.5369 | 260 | 6 | 97.6923 | 755 | 35 | 95.3642 | 65 | 5 | 43.2 | 2.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 65 | 10.6 | 83.6923 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 460 | 216.8166 | 4290 |  | 77.6 | [7 empty] | 2.2 |  |  | 22.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 420 | 500 | 183.0065 | 250.6266 | 2 | 4590 | 3990 | 77.1 | 78.1 | 75.4
dj | 18 | 8098 |  | 7.4 | 7 | 2447 | 2089 | 476 | 6 | 98.7395 | 230 | 10 | 95.6522 | 855 | 30 | 96.4912 | 81 | 5 | 36 | 2.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0.17 | 81 | 10.07 | 87.5679 | 12 | 2 | 83.3333 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5549 | [10 empty] | 24.98 | 23.1 | [12 empty] | 3 | [20 empty] | 476 | 200 | 57.9832 | 230 | 200 | 13.0435 | 855 | 368 | 56.9591 | [15 empty] | 12 | 5 | 58.3333 |  |  |  |  | 2
dv | 19 | 8957 |  | 7.6 | 7.8 | 2390 | 2270 | 324 | 12 | 96.2963 | 280 | 9 | 96.7857 | 788 | 31 | 96.066 | 68.1 | 5.8 | 42.2 | 3.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 68.1 | 13.6 | 80.0294 | 9.1 | 1.9 | 79.1209 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 480 | 256.7266 | 3745 |  | 75.95 | [10 empty] | 24.4 | [12 empty] | 4 | [47 empty] | 480 | 480 | 266.6667 | 246.7866 | 2 | 3600 | 3890 | 75.8 | 76.1
ds | 20 | 8396 | [65 empty] | 1 | [51 empty] | 2
dg | 21 | 6756 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 301
dl | 22 | 6820 |  | 7.4 | 7.3 | 2306 | 2151 | 355 | 12 | 96.6197 | 310 | 5 | 98.3871 | 812 | 42 | 94.8276 | 62 | 7.7 | 42.9 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 62 | 10.2 | 83.5484 | 18 | 2 | 88.8889 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 370 | 201.1714 | 3680 |  | 76.45 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 2.2 |  |  | 22.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 360 | 380 | 203.3898 | 198.9529 | 2 | 3540 | 3820 | 76.8 | 76.1 | 73.4
dt | 23 | 7983 | [40 empty] | 5122 | [10 empty] | 27.4 | 21.6 | [12 empty] | 1 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.6 | 288
dm | 24 | 7097 |  | 7.2 | 6.9 | 2230 | 2025 | 430 | 10 | 97.6744 | 280 | 5 | 98.2143 | 798 | 34 | 95.7393 | 69 | 6.1 | 43 | 2.8 | 0 | 8.1 | 0 | 0.2 | 69 | 14.4 | 79.1304 | 9 | 2 | 77.7778 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 400 | 210.9633 | 3792.5 |  | 76.95 | [7 empty] | 2.1 |  |  | 22 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 430 | 200 | 53.4884 | 280 | 204 | 27.1429 | 798 | 366 | 54.1353 | [15 empty] | 9 | 5 | 44.4444 | 400 | 400 | 213.0493 | 208.8773 | 2 | 3755 | 3830 | 77.8 | 76.1 | 73.1
dj | 25 | 12606 |  | 7.5 | 7.4 | 1972 | 1891 | 356 | 5 | 98.5955 | 290 | 6 | 97.931 | 834 | 29 | 96.5228 | 67 | 8 | 47 | 4.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0.3 | 67 | 12.2 | 81.791 | 6 | 2 | 66.6667 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5566 | [10 empty] | 26.62 | 22.7 | [12 empty] | 16 | [20 empty] | 356 | 200 | 43.8202 | 290 | 210 | 27.5862 | 834 | 350 | 58.0336 | [15 empty] | 6 | 4.9 | 18.3333 |  |  |  |  | 2
dv | 26 | 6759 |  | 7.4 | 7.3 | 2010 | 1870 | 290 | 12 | 95.8621 | 280 | 5 | 98.2143 | 739 | 42 | 94.3166 | 50 | 7 | 40 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 50 | 11.2 | 77.6 | 8 | 2 | 75 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 261.4491 | 3825 |  | 77 |  |  |  | 3620 | [19 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 500 | 263.1579 | 259.7403 | 2 | 3800 | 3850 | 77 | 77 |  |  | 266
ds | 27 | 6122 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 28 | 5666 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 230
dl | 29 | 6141 |  | 7.6 | 7.3 | 2311 | 2242 | 388 | 11 | 97.1649 | 330 | 10 | 96.9697 | 877 | 30 | 96.5792 | 60.1 | 6 | 44.3 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 60.1 | 9.1 | 84.8586 | 15 | 2 | 86.6667 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 575 | 291.0599 | 3950 |  | 78.55 | [6 empty] | 1580 | 2.2 |  |  | 23 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 550 | 600 | 280.6122 | 301.5075 | 2 | 3920 | 3980 | 78.1 | 79 | 74.1 | 1.55
dt | 30 | 5714 | [40 empty] | 5212 | [10 empty] | 25.36 | 22.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 31 | 8796 |  | 7.6 | 7.3 | 2311 | 2242 | 310 | 11 | 96.4516 | 290 | 9 | 96.8966 | 812 | 30 | 96.3054 | 60 | 6 | 44.1 | 5.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 60 | 9.1 | 84.8333 | 12.1 | 2 | 83.4711 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 565 | 300.5319 | 3760 |  | 78.05 | [23 empty] | 2 | [47 empty] | 560 | 570 | 297.8723 | 303.1915 | 2 | 3760 | 3760 | 78 | 78.1
TOTAL |  | 225467 | 0 | [44 empty] | 14540 | 0 | 0 | 1580 |  |  | 235.42 | 465.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | [51 empty] | 2
MITJANA |  | 7273.129 | #DIV/0! | 7.5588 | 7.4471 | 2301.7647 | 2101.4706 | 365.4706 | 10.2353 | 96.9105 | 295 | 8.4118 | 97.1357 | 833.8824 | 35.5882 | 95.6557 | 65.0647 | 5.4588 | 45.5529 | 2.8071 | 0 | 4.7941 | 0 | 0.13471 | 65.0647 | 10.3876 | 83.8925 | 12.0529 | 1.9118 | 82.265 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 475.7143 | 246.7406 | 3875.1786 | 5310.1111 | 78.4679 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3635 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1580 | 2.1222 | #DIV/0! | 26.1578 | 23.295 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.2581 | [20 empty] | 365.4706 | 122 | 43.6878 | 295 | 207 | 20.2701 | 833.8824 | 371.3367 | 55.4689 | [15 empty] | 12.0529 | 5.4 | 32.6889 | 464.2857 | 487.1429 | 243.8909 | 249.5902 | 2 | 3824.6429 | 3925.7143 | 78.3929 | 78.5429 | 76.2889 | 1.6167 | 285.1111 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
MÍNIM |  | 5666 | 0 | 7.2 | 6.9 | 1972 | 1870 | 170 | 5 | 91.1765 | 230 | 5 | 95.2 | 587 | 29 | 94.0375 | 50 | 3 | 36 | 0.32 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 50 | 7.2 | 77.6 | 6 | 1.3 | 66.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 370 | 201.1714 | 3490 | 5109 | 75.95 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1580 | 2 | 0 | 24.98 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 160 | 5.8824 | 230 | 200 | 13.0435 | 587 | 322 | 45.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9 | 13.3333 | 360 | 380 | 183.0065 | 178.9709 | 2 | 3470 | 3510 | 75.8 | 76.1 | 73.1 | 1.5 | 230 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
MÀXIM |  | 12606 | 0 | 7.9 | 7.9 | 2512 | 2270 | 522 | 15 | 98.7395 | 355 | 13 | 98.3871 | 1210 | 42 | 96.6942 | 81 | 8 | 55.1 | 5.2 | 0 | 8.1 | 0 | 1.2 | 81 | 14.4 | 89.7872 | 19 | 2 | 89.4737 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 575 | 300.5319 | 4335 | 5759 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 5060 | 0 | 0 | 1580 | 2.3 | 0 | 27.48 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 200 | 57.9832 | 290 | 211 | 27.5862 | 918 | 368 | 63.0719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.1 | 58.3333 | 560 | 600 | 297.8723 | 303.1915 | 2 | 4590 | 4470 | 81.2 | 81.1 | 80.1 | 1.7 | 312 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 207
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## juny
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dj | 1 | 7714 |  | 7 | 7.1 | 2670 | 2410 | 110 | 7 | 93.6364 | 187 | 5 | 97.3262 | 401 | 23 | 94.2643 | 87 | 6.6 | 50.6 | 2.5 | 0 | 3.25 | 0 | 1.19 | 87 | 11.04 | 87.3103 | 7.7 | 1.3 | 83.1169 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 4523 | [10 empty] | 24.62 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 68.7 |  | 323
dv | 2 | 6814 |  | 7.7 | 7.8 | 2540 | 2317 | 220 | 12 | 94.5455 | 255 | 10 | 96.0784 | 870 | 35 | 95.977 | 71.1 | 5 | 45.5 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 71.1 | 9.2 | 87.0605 | 8.4 | 1.8 | 78.5714 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 850 | 208.8465 | 4070 |  | 78.45 | [7 empty] | 2.76 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 220 | 122 | 44.5455 | 255 | 147 | 42.3529 | 870 | 329 | 62.1839 | [15 empty] | 8.4 | 7.1 | 15.4762 | 850 | 850 | 209.3596 | 208.3333 | 2 | 4060 | 4080 | 78 | 78.9
ds | 3 | 9248 | [65 empty] | 3 | 180 | 120 | 12.6 | [48 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.2 | 2.11
dg | 4 | 7176 | [49 empty] | 2.53 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 5 | 7633 |  | 7.7 | 7.4 | 2410 | 2310 | 509 | 11 | 97.8389 | 320 | 8 | 97.5 | 912 | 37 | 95.943 | 62.8 | 3 | 0 | 1.89 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 62.8 | 10.7 | 82.9618 | 11.9 | 1.5 | 87.395 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 850 | 208.8465 | 4070 |  | 78.45 | [10 empty] | 32.5 | [12 empty] | 0 |  |  | 3.1 |  |  | 4.9 |  |  | 1.41 | [38 empty] | 850 | 850 | 209.3596 | 208.3333 | 2 | 4060 | 4080 | 78 | 78.9
dt | 6 | 6511 | [40 empty] | 5455 | [10 empty] | 25.32 | 36.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 56.2 |  | 244
dm | 7 | 6235 |  | 7.1 | 7.2 | 2680 | 2404 | 190 | 7 | 96.3158 | 204 | 5 | 97.549 | 485 | 23 | 95.2577 | 90.2 | 5.9 | 52.2 | 2.39 | 0 | 3.78 | 0 | 1.49 | 90.2 | 11.17 | 87.6164 | 7.36 | 1.92 | 73.913 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 850 | 218.8196 | 3885 |  | 77.15 |  |  |  | 7440 | [6 empty] | 32.7 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 850 | 850 | 221.3542 | 216.285 | 2 | 3840 | 3930 | 77.3 | 77
dj | 8 | 5886 |  | 7.2 | 7 | 2412 | 2100 | 358 | 9 | 97.486 | 300 | 10 | 96.6667 | 728 | 32 | 95.6044 | 60.1 | 5.2 | 45.2 | 2.9 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 60.1 | 11.9 | 80.1997 | 10.2 | 1.35 | 86.7647 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 5764 |  |  |  |  | 4780 |  |  |  | 2.55 |  | 27.78 | 32.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 50.4 | 2 | 438 | 0.22 | 0.11 | 0.054 | 0.1 | 0.5 | 0.12
dv | 9 | 9082 |  | 7.3 | 7.2 | 2612 | 2320 | 288 | 12 | 95.8333 | 250 | 9 | 96.4 | 523 | 28 | 94.6463 | 57.7 | 10 | 48.3 | 7.9 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 57.7 | 14.3 | 75.2166 | 8.7 | 1.8 | 79.3103 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 820 | 207.0501 | 3961 |  | 75.95 | [23 empty] | 1 | 240 |  | 3.3 |  |  | 7.9 |  |  | 3.9 | [11 empty] | 288 | 128 | 55.5556 | 250 | 149 | 40.4 | 523 | 363 | 30.5927 | [15 empty] | 8.7 | 7 | 19.5402 | 820 | 820 | 209.6115 | 204.4888 | 2 | 3912 | 4010 | 76.1 | 75.8
ds | 10 | 6147 | [49 empty] | 2.6 | [15 empty] | 0 |  |  | 0.75 |  |  | 2.3 |  |  | 2.55 | [42 empty] | 2
dg | 11 | 5344 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 12 | 6089 |  | 7.6 | 7.7 | 2567 | 2465 | 355 | 17 | 95.2113 | 310 | 9 | 97.0968 | 1020 | 30 | 97.0588 | 70.7 | 5 | 47.1 | 2.1 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 70.7 | 10.4 | 85.29 | 12 | 1.42 | 88.1667 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 780 | 194.431 | 4015 |  | 77.75 | [9 empty] | 25.04 | 27.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 355 | 124 | 65.0704 | 310 | 156 | 49.6774 | 1020 | 366 | 64.1176 | [18 empty] | 780 | 780 | 200 | 188.862 | 2 | 3900 | 4130 | 77.6 | 77.9 |  |  | 280 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.11
dt | 13 | 10999 | [40 empty] | 6012 | [11 empty] | 25.8 | [12 empty] | 30 | 180 | 120 | 24 |  |  | 14 | [45 empty] | 2
dm | 14 | 6063 |  | 7.5 | 7.4 | 2690 | 2330 | 300 | 5 | 98.3333 | 359 | 5 | 98.6072 | 632 | 24 | 96.2025 | 105 | 7.3 | 70 | 3.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0.25 | 105 | 10.2 | 90.2857 | 12.1 | 1.88 | 84.4628 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 850 | 207.417 | 4100 |  | 77.7 | [7 empty] | 2.43 |  |  | 31.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 850 | 850 | 211.9701 | 202.864 | 2 | 4010 | 4190 | 77.8 | 77.6 | 70 | 1.9 | 323 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.1 | 0.33 | 0.12
dj | 15 | 6176 |  | 7.3 | 7.7 | 2532 | 2410 | 310 | 12 | 96.129 | 250 | 11 | 95.6 | 702 | 37 | 94.7293 | 57.2 | 4.3 | 47.4 | 3.2 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 57.2 | 11.9 | 79.1958 | 9.9 | 1.5 | 84.8485 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 5640 | [10 empty] | 27.63 | 28 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 310 | 128 | 58.7097 | 250 | 138 | 44.8 | 702 | 322 | 54.1311 | [15 empty] | 9.9 | 6.2 | 37.3737 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.62 | 0.23
dv | 16 | 5947 |  | 7.5 | 7.4 | 2560 | 2438 | 288 | 10 | 96.5278 | 230 | 8 | 96.5217 | 638 | 30 | 95.2978 | 55.8 | 3 | 40.8 | 1.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 55.8 | 8.1 | 85.4839 | 7.1 | 1 | 85.9155 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 800 | 219.3812 | 3655 |  | 77.95 | [7 empty] | 2.43 |  |  | 26.3 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 800 | 229.8851 | 208.8773 | 2 | 3480 | 3830 | 78 | 77.9 | 70.2
ds | 17 | 5841 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 18 | 10663 | [65 empty] | 5 | 180 | [50 empty] | 2
dl | 19 | 6080 |  | 7.6 | 7.5 | 2410 | 2470 | 482 | 9 | 98.1328 | 340 | 10 | 97.0588 | 1050 | 30 | 97.1429 | 70.4 | 5 | 52.1 | 2.6 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 70.4 | 9.7 | 86.2216 | 18.1 | 2 | 88.9503 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 760 | 199.8584 | 3805 |  | 77.8 | [10 empty] | 26 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 482 | 122 | 74.6888 | 340 | 182 | 46.4706 | 1050 | 322 | 69.3333 | [18 empty] | 730 | 790 | 189.6104 | 210.1064 | 2 | 3850 | 3760 | 78.1 | 77.5 |  |  | 318
dt | 20 | 6174 | [40 empty] | 5121 |  |  |  |  | 5900 | [5 empty] | 25.14 | 26 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 21 | 6427 |  | 7.1 | 7.3 | 2680 | 2280 | 210 | 6 | 97.1429 | 345 | 5 | 98.5507 | 706 | 22 | 96.8839 | 53.4 | 3.1 | 53.4 | 2.95 | 0 | 2.2 | 0 | 0.9 | 53.4 | 6.2 | 88.3895 | 8.1 | 1.88 | 76.7901 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 790 | 214.9759 | 3675 |  | 76.55 | [7 empty] | 2.5 |  |  | 25.7 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 790 | 790 | 216.4384 | 213.5135 | 2 | 3650 | 3700 | 77 | 76.1 | 71.2 |  | 354
dj | 22 | 6158 |  | 7.5 | 7.7 | 2477 | 2410 | 290 | 10 | 96.5517 | 320 | 10 | 96.875 | 700 | 31 | 95.5714 | 50.1 | 3 | 40.8 | 1.6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 50.1 | 8.1 | 83.8323 | 7.1 | 1.5 | 78.8732 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 5329 | [10 empty] | 27.08 | 23.6 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 290 | 128 | 55.8621 | 320 | 150 | 53.125 | 700 | 296 | 57.7143 | [15 empty] | 7.1 | 6 | 15.493 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1.88
dv | 23 | 5974 |  | 7.6 | 7.1 | 2314 | 2290 | 311 | 12 | 96.1415 | 330 | 10 | 96.9697 | 720 | 30 | 95.8333 | 55.1 | 3 | 43.1 | 2 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 55.1 | 7.8 | 85.8439 | 8 | 1.8 | 77.5 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 805 | 212.8489 | 3785 |  | 79.55 | [7 empty] | 2.44 |  |  | 23.2 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 810 | 800 | 219.5122 | 206.1856 | 2 | 3690 | 3880 | 77.7 | 81.4 | 73.7
ds | 24 | 4854 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 25 | 5333 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 26 | 5847 |  | 7.7 | 7.3 | 2655 | 2533 | 422 | 15 | 96.4455 | 350 | 12 | 96.5714 | 1109 | 35 | 96.844 | 77.5 | 5 | 48.6 | 2.9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 77.5 | 11 | 85.8065 | 16.2 | 2 | 87.6543 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 800 | 200.0899 | 4005 |  | 75.8 | [10 empty] | 21 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 422 | 150 | 64.455 | 350 | 144 | 58.8571 | 1109 | 340 | 69.3417 | [18 empty] | 800 | 800 | 208.3333 | 191.8465 | 2 | 3840 | 4170 | 75.5 | 76.1 |  |  | 309
dt | 27 | 6063 |  | 6.9 | 7 | 2770 | 2462 | 421 | 5 | 98.8124 | 350 | 5 | 98.5714 | 737 | 21 | 97.1506 | 90.3 | 5.6 | 69.4 | 4.91 | 0 | 1.14 | 0 | 0.2 | 90.3 | 6.94 | 92.3145 | 10.9 | 1.74 | 84.0367 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 6239 | [10 empty] | 26.2 | 24.6 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 28 | 5994 |  | 7.6 | 7 | 2450 | 2322 | 299 | 12 | 95.9866 | 280 | 10 | 96.4286 | 810 | 33 | 95.9259 | 60.2 | 10 | 44.8 | 8.5 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 60.2 | 14.9 | 75.2492 | 9.7 | 1.8 | 81.4433 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 780 | 216.9684 | 3595 |  | 76.05 | [7 empty] | 2.56 |  |  | 26.9 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 780 | 780 | 217.2702 | 216.6667 | 2 | 3590 | 3600 | 76.2 | 75.9 | 70.1 | 1.9 | 412
dj | 29 | 11345 | [40 empty] | 6098 | [10 empty] | 25.32 | 28 | [12 empty] | 20 | 60 | 60 | 4 |  |  | 3 |  | 4 | [43 empty] | 2
dv | 30 | 6577 |  | 7.4 | 7.1 | 2439 | 2356 | 250 | 11 | 95.6 | 280 | 10 | 96.4286 | 640 | 29 | 95.4688 | 60 | 10 | 45 | 7.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 60 | 13.1 | 78.1667 | 8.1 | 1.3 | 83.9506 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 750 | 205.4466 | 3651 |  | 76.45 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 250 | 112 | 55.2 | 280 | 136 | 51.4286 | 640 | 296 | 53.75 | [15 empty] | 8.1 | 6.4 | 20.9877 | 750 | 750 | 207.6412 | 203.252 | 2 | 3612 | 3690 | 76 | 76.9
TOTAL |  | 206394 | 0 | [44 empty] | 18120 | 0 | 0 | 0 |  |  | 234.13 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 840 | 300 | 47.75 |  |  | 32.1 |  | 4 | 7.86 | [42 empty] | 2
MITJANA |  | 6879.8 | #DIV/0! | 7.4056 | 7.3278 | 2548.2222 | 2368.1667 | 311.8333 | 10.1111 | 96.4817 | 292.2222 | 8.4444 | 97.0445 | 743.5 | 29.4444 | 95.8779 | 68.5889 | 5.5556 | 46.9056 | 3.5439 | 0 | 4.59 | 0 | 0.22389 | 68.5889 | 10.3694 | 84.2469 | 10.0867 | 1.6383 | 82.8702 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 806.5385 | 208.8446 | 3867.0769 | 5575.6667 | 77.3538 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6040 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5333 | #DIV/0! | 26.0144 | 27.6722 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 168 | 100 | 7.9583 |  |  | 6.42 |  | 4 | 2.62 | [11 empty] | 311.8333 | 127.0382 | 59.2609 | 292.2222 | 150.25 | 48.389 | 743.5 | 314.905 | 57.6456 | [15 empty] | 10.0867 | 6.5 | 21.7742 | 804.6154 | 808.4615 | 211.565 | 206.1242 | 2 | 3807.2308 | 3926.9231 | 77.1769 | 77.5308 | 66.7444 | 1.958 | 333.4444 | 0.21 | 0.11 | 0.126 | 0.1 | 0.4 | 0.145
MÍNIM |  | 4854 | 0 | 6.9 | 7 | 2314 | 2100 | 110 | 5 | 93.6364 | 187 | 5 | 95.6 | 401 | 21 | 94.2643 | 50.1 | 3 | 0 | 1.6 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 50.1 | 6.2 | 75.2166 | 7.1 | 1 | 73.913 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 750 | 194.431 | 3595 | 4523 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | 24.62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0.75 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 4 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 112 | 44.5455 | 250 | 136 | 40.4 | 523 | 296 | 30.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 15.4762 | 730 | 750 | 189.6104 | 188.862 | 2 | 3480 | 3600 | 75.5 | 75.8 | 50.4 | 1.88 | 244 | 0.17 | 0.09 | 0.054 | 0.08 | 0.15 | 0.11
MÀXIM |  | 11345 | 0 | 7.7 | 7.8 | 2770 | 2533 | 509 | 17 | 98.8124 | 359 | 12 | 98.6072 | 1109 | 37 | 97.1506 | 105 | 10 | 70 | 8.5 | 0 | 7.7 | 0 | 1.49 | 105 | 14.9 | 92.3145 | 18.1 | 2 | 88.9503 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 850 | 219.3812 | 4100 | 6239 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 7440 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 27.78 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | 120 | 24 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 150 | 74.6888 | 350 | 182 | 58.8571 | 1109 | 366 | 69.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 7.1 | 37.3737 | 850 | 850 | 229.8851 | 216.6667 | 2 | 4060 | 4190 | 78.1 | 81.4 | 73.7 | 2.11 | 438 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.62 | 0.23
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 150.25
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## juliol
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
ds | 1 | 5519 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 2 | 5403 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 3 | 6551 |  | 7.5 | 7.6 | 2650 | 2341 | 512 | 9 | 98.2422 | 320 | 5 | 98.4375 | 978 | 30 | 96.9325 | 71.9 | 4 | 48.1 | 2.3 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 71.9 | 10.2 | 85.8136 | 12.8 | 1.9 | 85.1562 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 270.0477 | 3705 |  | 82.05 | [7 empty] | 2.77 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 500 | 276.2431 | 263.8522 | 2 | 3620 | 3790 | 82.6 | 81.5 | 78.2 | 2.11
dt | 4 | 6130 |  | 7 | 7.6 | 2440 | 2250 | 330 | 4 | 98.7879 | 455 | 5 | 98.9011 | 870 | 23 | 97.3563 | 61.4 | 2.4 | 50.7 | 1.87 | 0 | 0.96 | 0 | 0.14 | 61.4 | 3.5 | 94.2997 | 7.4 | 1.6 | 78.3784 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5128 | [10 empty] | 26.94 | 24.8 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 330 | 128 | 61.2121 | 455 | 149 | 67.2527 | 870 | 363 | 58.2759 | [15 empty] | 7.4 | 5.8 | 21.6216 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 309
dm | 5 | 5892 |  | 7.8 | 7.4 | 2642 | 2412 | 310 | 10 | 96.7742 | 270 | 6 | 97.7778 | 725 | 25 | 96.5517 | 62.9 | 8 | 42.8 | 7.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 62.9 | 13.7 | 78.2194 | 7.8 | 1.8 | 76.9231 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 245.5944 | 4075 |  | 77 | [7 empty] | 2.8 |  |  | 32.6 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 500 | 238.6635 | 252.5253 | 2 | 4190 | 3960 | 76.8 | 77.2 | 76.7
dj | 6 | 7077 | [40 empty] | 5455 | [10 empty] | 25.58 | 31.5 | [12 empty] | 2 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 280
dv | 7 | 5865 |  | 7.7 | 7.3 | 2520 | 2310 | 298 | 7 | 97.651 | 240 | 6 | 97.5 | 642 | 25 | 96.1059 | 54.1 | 6 | 41.9 | 5.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 54.1 | 14.1 | 73.9372 | 6.3 | 0.9 | 85.7143 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 282.3351 | 3545 |  | 77.75 | [10 empty] | 31.5 | [12 empty] | 0 |  |  | 0.13333 | [44 empty] | 500 | 500 | 290.6977 | 273.9726 | 2 | 3440 | 3650 | 77.6 | 77.9
ds | 8 | 5868 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 9 | 5496 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 300
dl | 10 | 5981 |  | 7.6 | 7.7 | 2380 | 2312 | 398 | 9 | 97.7387 | 310 | 6 | 98.0645 | 805 | 35 | 95.6522 | 70.1 | 4 | 50.1 | 2.1 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 70.1 | 9.5 | 86.4479 | 12.8 | 1.5 | 88.2812 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 610 | 307.6269 | 3970 |  | 78.1 | [9 empty] | 25.46 | 23.6 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 600 | 320.4134 | 294.8403 | 2 | 3870 | 4070 | 78 | 78.2 |  | 1.92
dt | 11 | 6072 |  | 6.9 | 7.6 | 2590 | 2310 | 280 | 5 | 98.2143 | 302 | 5 | 98.3444 | 503 | 20 | 96.0239 | 57.6 | 2.6 | 49.5 | 2.2 | 0 | 5.6 | 0 | 1.14 | 57.6 | 9.34 | 83.7847 | 7.13 | 1.5 | 78.9621 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5877 | [8 empty] | 2.9 |  |  | 23.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 75.5
dm | 12 | 6054 |  | 7.3 | 7.4 | 2240 | 2190 | 270 | 7 | 97.4074 | 280 | 7 | 97.5 | 742 | 28 | 96.2264 | 55 | 3 | 46 | 2.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 55 | 10.7 | 80.5455 | 7.4 | 1.4 | 81.0811 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 630 | 368.6952 | 3420 |  | 77.7 | [10 empty] | 30.2 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 270 | 124 | 54.0741 | 280 | 156 | 44.2857 | 742 | 366 | 50.6739 | [15 empty] | 7.4 | 5.5 | 25.6757 | 640 | 620 | 382.0896 | 355.3009 | 2 | 3350 | 3490 | 75.8 | 79.6
dj | 13 | 6009 | [40 empty] | 6012 | [8 empty] | 2.88 |  | 25.08 | 34.3 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0.35 | [39 empty] | 2 |  |  |  |  | 78.9 |  | 312 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.12
dv | 14 | 5884 |  | 7.5 | 7.4 | 2310 | 2238 | 264 | 8 | 96.9697 | 298 | 8 | 97.3154 | 655 | 29 | 95.5725 | 51.4 | 4 | 44 | 2.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 51.4 | 9.4 | 81.7121 | 8.1 | 1.4 | 82.716 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 610 | 351.2031 | 3476 |  | 76.9 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 600 | 363.4232 | 338.9831 | 2 | 3412 | 3540 | 76.8 | 77 |  | 1.9
ds | 15 | 5572 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 16 | 5532 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 22
dl | 17 | 6007 |  | 7.6 | 7.5 | 2428 | 2310 | 312 | 5 | 98.3974 | 320 | 9 | 97.1875 | 928 | 33 | 96.444 | 68.1 | 5 | 50.2 | 4 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 68.1 | 8.3 | 87.812 | 15.1 | 1.7 | 88.7417 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 328.1138 | 3660 |  | 79.1 | [7 empty] | 2.78 |  |  | 24.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 600 | 337.0787 | 319.1489 | 2 | 3560 | 3760 | 80.3 | 77.9 | 78.9 |  | 239
dt | 18 | 6146 | [40 empty] | 6122 | [11 empty] | 29.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 19 | 6002 |  | 7.1 | 7.9 | 2100 | 2080 | 290 | 4 | 98.6207 | 370 | 6 | 98.3784 | 679 | 32 | 95.2872 | 50.4 | 5.4 | 41.7 | 4.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0.15 | 50.4 | 8.45 | 83.2341 | 6.62 | 1.56 | 76.435 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 595 | 322.9462 | 3693 |  | 81.05 | [7 empty] | 2.69 |  |  | 23 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 290 | 122 | 57.931 | 370 | 182 | 50.8108 | 679 | 322 | 52.5773 | [15 empty] | 6.62 | 5 | 24.4713 | 650 | 540 | 359.116 | 286.7764 | 2 | 3620 | 3766 | 82.1 | 80 | 76.2 | 1.88 | 255
dj | 20 | 6535 | [40 empty] | 5121 | [11 empty] | 31.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 21 | 5736 |  | 7.8 | 7.6 | 2390 | 2210 | 401 | 7 | 98.2544 | 305 | 8 | 97.377 | 812 | 25 | 96.9212 | 68.1 | 6 | 48.2 | 4.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 68.1 | 12.6 | 81.4978 | 12.1 | 1.2 | 90.0826 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 510 | 269.5021 | 3785 |  | 82.15 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 520 | 270.2703 | 268.7339 | 2 | 3700 | 3870 | 81.1 | 83.2
ds | 22 | 5630 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 23 | 5592 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 24 | 5901 |  | 7.5 | 7.6 | 2420 | 2210 | 405 | 10 | 97.5309 | 312 | 10 | 96.7949 | 799 | 33 | 95.8698 | 66.9 | 5 | 48.1 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 66.9 | 9.8 | 85.3513 | 15.1 | 1.1 | 92.7152 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 520 | 298.3306 | 3485 |  | 87.1 | [7 empty] | 2.79 |  | 24.92 | 24.1 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 405 | 128 | 68.3951 | 312 | 150 | 51.9231 | 799 | 296 | 62.9537 | [15 empty] | 15.1 | 5.8 | 61.5894 | 500 | 540 | 294.9853 | 301.676 | 2 | 3390 | 3580 | 88.1 | 86.1 | 78.9 | 2 | 255
dt | 25 | 5673 |  | 7 | 7.5 | 2390 | 1990 | 310 | 4 | 98.7097 | 371 | 5.1 | 98.6253 | 649 | 24 | 96.302 | 54.4 | 6.67 | 45.1 | 5.93 | 0 | 3.19 | 0 | 0.07 | 54.4 | 9.93 | 81.7463 | 6.76 | 1.85 | 72.6331 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 7090 | [11 empty] | 24.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 26 | 5686 |  | 7.3 | 7.4 | 2312 | 2090 | 336 | 12 | 96.4286 | 288 | 8 | 97.2222 | 654 | 22 | 96.6361 | 50.2 | 6 | 43.1 | 3.2 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 50.2 | 9.9 | 80.2789 | 7.7 | 1.9 | 75.3247 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 520 | 318.9507 | 3259.5 |  | 86.1 | [10 empty] | 18.3 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 336 | 150 | 55.3571 | 288 | 144 | 50 | 654 | 340 | 48.0122 | [15 empty] | 7.7 | 5.2 | 32.4675 | 500 | 540 | 313.4796 | 324.4217 | 2 | 3190 | 3329 | 85.2 | 87 |  |  | 266
dj | 27 | 9023 |  | 7 | 7.5 | 2300 | 1900 | 260 | 4 | 98.4615 | 325 | 5 | 98.4615 | 585 | 17 | 97.094 | 60.2 | 4.7 | 50.4 | 3.97 | 0 | 3.05 | 0 | 0.14 | 60.2 | 7.89 | 86.8937 | 7.26 | 1.89 | 73.9669 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 6239 | [8 empty] | 2.76 |  |  | 29.2 | [12 empty] | 4 |  |  | 1.3 |  |  |  | 1 | [44 empty] | 2 |  |  |  |  | 79.1
dv | 28 | 6102 |  | 7.8 | 7.6 | 2412 | 2190 | 255 | 10 | 96.0784 | 220 | 8 | 96.3636 | 610 | 24 | 96.0656 | 49.1 | 7 | 41.1 | 5.8 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 49.1 | 11.1 | 77.3931 | 7.1 | 1.5 | 78.8732 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 510 | 322.4201 | 3165 |  | 87.05 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 520 | 326.7974 | 318.0428 | 2 | 3060 | 3270 | 87 | 87.1 |  | 1.98
ds | 29 | 5233 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 30 | 6027 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 31 | 5578 |  | 7.8 | 7.5 | 2321 | 2109 | 365 | 8 | 97.8082 | 321 | 8 | 97.5078 | 741 | 31 | 95.8165 | 49.3 | 4 | 42 | 2.88 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 49.3 | 9.1 | 81.5416 | 10.2 | 1.7 | 83.3333 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 580 | 348.7703 | 3325 |  | 82.55 | [7 empty] | 2.71 |  | 25.86 | 29.2 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 365 | 112 | 69.3151 | 321 | 136 | 57.6324 | 741 | 296 | 60.054 | [15 empty] | 10.2 | 6.1 | 40.1961 | 560 | 600 | 343.5583 | 353.9823 | 2 | 3260 | 3390 | 82.1 | 83 | 74.5 |  | 288
TOTAL |  | 185776 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 153.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |  | 1.4333 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.35 | [39 empty] | 2
MITJANA |  | 5992.7742 | #DIV/0! | 7.4235 | 7.5353 | 2402.6471 | 2203.0588 | 329.1765 | 7.2353 | 97.7691 | 312.1765 | 6.7706 | 97.7505 | 728.0588 | 26.8235 | 96.2858 | 58.8882 | 4.9276 | 46.0588 | 3.8382 | 0 | 4.8294 | 0 | 0.096471 | 58.8882 | 9.8535 | 82.9711 | 9.2747 | 1.5529 | 81.7246 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 552.6923 | 310.3489 | 3581.8077 | 5880.5 | 81.1231 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.7867 | #DIV/0! | 25.64 | 27.3471 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.19355 |  |  | 0.71667 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.675 | [8 empty] | 329.1765 | 128.2227 | 61.0474 | 312.1765 | 152.8333 | 53.6508 | 728.0588 | 324.5359 | 55.4245 | [15 empty] | 9.2747 | 5.6 | 34.3369 | 553.0769 | 552.3077 | 316.6781 | 304.0197 | 2 | 3512.4615 | 3651.1538 | 81.0385 | 81.2077 | 77.4333 | 1.965 | 278.2222 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.12
MÍNIM |  | 5233 | 0 | 6.9 | 7.3 | 2100 | 1900 | 255 | 4 | 96.0784 | 220 | 5 | 96.3636 | 503 | 17 | 95.2872 | 49.1 | 2.4 | 41.1 | 1.87 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 49.1 | 3.5 | 73.9372 | 6.3 | 0.9 | 72.6331 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 245.5944 | 3165 | 5121 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.69 | 0 | 24.92 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 112 | 54.0741 | 280 | 136 | 44.2857 | 654 | 296 | 48.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 5 | 21.6216 | 500 | 500 | 238.6635 | 252.5253 | 2 | 3060 | 3270 | 75.8 | 77 | 74.5 | 1.88 | 239 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.12
MÀXIM |  | 9023 | 0 | 7.8 | 7.9 | 2650 | 2412 | 512 | 12 | 98.7879 | 455 | 10 | 98.9011 | 978 | 35 | 97.3563 | 71.9 | 8 | 50.7 | 7.3 | 0 | 8.1 | 0 | 1.14 | 71.9 | 14.1 | 94.2997 | 15.1 | 1.9 | 92.7152 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 630 | 368.6952 | 4075 | 7090 | 87.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 26.94 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 150 | 69.3151 | 455 | 182 | 67.2527 | 870 | 366 | 62.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 6.1 | 61.5894 | 650 | 620 | 382.0896 | 355.3009 | 22 | 4190 | 4070 | 88.1 | 87.1 | 79.1 | 2.11 | 312 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.12
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 152.8333
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## agost
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dt | 1 | 5614 |  | 6.8 | 7 | 2320 | 2077 | 180 | 4 | 97.7778 | 216 | 5 | 97.6852 | 459 | 30 | 93.4641 | 54.1 | 6.4 | 45.8 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 7.4 | 86.3216 | 6.93 | 1.98 | 71.4286 |  |  | I | H | No | Si | [31 empty] | 0 | [20 empty] | 180 | 100 | 44.4444 | 216 | 150 | 30.5556 | 459 | 322 | 29.8475 | [15 empty] | 6.93 | 5.3 | 23.5209 |  |  |  |  | 2
dm | 2 | 5844 |  | 7.2 | 7 | 2330 | 2277 | 240 | 11 | 95.4167 | 340 | 9 | 97.3529 | 822 | 30 | 96.3504 | 51.1 | 6.8 | 45.8 | 4.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 51.1 | 8.9 | 82.5832 | 7 | 1.55 | 77.8571 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 630 | 330.4968 | 3813.5 |  | 81.15 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 630 | 630 | 324.9936 | 336 | 2 | 3877 | 3750 | 81 | 81.3
dj | 3 | 9022 | [40 empty] | 3110 | [8 empty] | 2.1 |  |  | 27.1 | [12 empty] | 4 | 120 | 120 | 13.25 | 12.25 |  | 11 | 12.11 | 13 | 12.12 | 11.1 | 14 | [40 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.1 | 1.31 |  | 0.22 | 0.11 | 0.054 | 0.1 | 0.5 | 0.12
dv | 4 | 6034 |  | 7.2 | 7 | 2328 | 2090 | 266 | 15 | 94.3609 | 330 | 7 | 97.8788 | 812 | 32 | 96.0591 | 51.8 | 6 | 40.9 | 3 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 51.8 | 10.2 | 80.3089 | 7.2 | 1.43 | 80.1389 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 655 | 347.4886 | 3775 |  | 82.05 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 650 | 660 | 333.3333 | 361.6438 | 2 | 3900 | 3650 | 82.6 | 81.5
ds | 5 | 5425 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 6 | 5057 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 7 | 5088 |  | 7.4 | 7.1 | 2320 | 2322 | 311 | 11 | 96.463 | 355 | 9 | 97.4648 | 855 | 33 | 96.1404 | 53.8 | 3 | 42.1 | 1.12 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 53.8 | 9.7 | 81.9703 | 8.1 | 1.6 | 80.2469 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 635 | 340.5729 | 3729.5 |  | 78.95 |  |  |  | 5340 | [19 empty] | 0 | [47 empty] | 630 | 640 | 335.1064 | 346.0395 | 2 | 3760 | 3699 | 78.1 | 79.8
dt | 8 | 5504 | [40 empty] | 3212 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 9 | 5384 |  | 7.2 | 7.5 | 2180 | 2099 | 250 | 10 | 96 | 344 | 8 | 97.6744 | 652 | 27 | 95.8589 | 54.9 | 3.1 | 40.3 | 1.33 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 54.9 | 7.2 | 86.8852 | 7.2 | 1.7 | 76.3889 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 660 | 367.1324 | 3595.5 |  | 83.55 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 250 | 122 | 51.2 | 344 | 166 | 51.7442 | 652 | 301 | 53.8344 | [15 empty] | 7.2 | 5.9 | 18.0556 | 660 | 660 | 365.5497 | 368.7151 | 2 | 3611 | 3580 | 78.1 | 89
dj | 10 | 5215 |  | 7.2 | 7.6 | 2410 | 2100 | 150 | 12 | 92 | 313 | 5 | 98.4026 | 402 | 24 | 94.0299 | 51 | 5.1 | 45.8 | 4.66 | 0 | 2.64 | 0 | 0.96 | 51 | 8.7 | 82.9412 | 4.67 | 1.92 | 58.8865 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 2866 | [8 empty] | 2.1 |  | 24.7 | 28.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 68.5 | 1.1 | 322
dv | 11 | 5219 |  | 7.7 | 7.2 | 2320 | 2077 | 310 | 10 | 96.7742 | 345 | 11 | 96.8116 | 769 | 30 | 96.0988 | 54.1 | 3 | 45.8 | 1 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 54.1 | 9.3 | 82.8096 | 7 | 1.2 | 82.8571 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 359.099 | 3343 |  | 78.65 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 600 | 352.0094 | 366.1886 | 2 | 3409 | 3277 | 78.9 | 78.4
ds | 12 | 5196 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 13 | 5094 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 14 | 5100 | [37 empty] | 625 | 374.3454 | 3339.5 | 2870 | 80.1 |  |  |  | 820 | [5 empty] | 22.6 | [13 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 630 | 376.8997 | 371.7911 | 2 | 3290 | 3389 | 80 | 80.2
dt | 15 | 5421 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 16 | 4788 | [40 empty] | 2190 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dj | 17 | 5121 |  | 7.7 | 7.5 | 2412 | 2278 | 412 | 11 | 97.3301 | 344 | 8 | 97.6744 | 1050 | 33 | 96.8571 | 67 | 5 | 48.7 | 2.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0 | 67 | 9.7 | 85.5224 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 615 | 362.9172 | 3390 |  | 78.05 | [7 empty] | 2.1 |  |  | 26.8 | [12 empty] | 0 |  |  | 2 | 1 |  | 2 | 38 | 1 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 412 | 120 | 70.8738 | 344 | 155 | 54.9419 | 1050 | 309 | 70.5714 | [15 empty] | 12.1 | 5.8 | 52.0661 | 610 | 620 | 355.6851 | 370.1493 | 2 | 3430 | 3350 | 78.1 | 78 | 67.6 | 0.9 | 288
dv | 18 | 5471 |  | 6.8 | 7 | 2320 | 2077 | 288 | 4 | 98.6111 | 245 | 5 | 97.9592 | 877 | 30 | 96.5792 | 54.1 | 7.42 | 45.8 | 5.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 8.42 | 84.4362 | 7.9 | 1.98 | 74.9367 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 2146 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 19 | 5329 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 20 | 4829 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 21 | 5202 |  | 7.1 | 7 | 2320 | 2077 | 212 | 8 | 96.2264 | 360 | 7 | 98.0556 | 788 | 31 | 96.066 | 55.2 | 5 | 40.8 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 55.2 | 8.9 | 83.8768 | 8.2 | 1 | 87.8049 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 353.6701 | 3393 |  | 78.85 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 600 | 354.1913 | 353.1489 | 2 | 3388 | 3398 | 79.7 | 78
dt | 22 | 5923 | [40 empty] | 2188 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 23 | 5917 |  | 7.4 | 7.5 | 2366 | 2280 | 287 | 10 | 96.5157 | 333 | 8 | 97.5976 | 712 | 25 | 96.4888 | 51.8 | 4.7 | 42.9 | 2.8 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 51.8 | 9.9 | 80.888 | 7.11 | 1.8 | 74.6835 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 580 | 334.5273 | 3468.5 |  | 77.5 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 580 | 580 | 329.078 | 339.9766 | 2 | 3525 | 3412 | 77 | 78
dj | 24 | 5326 | [40 empty] | 2342 | [8 empty] | 2.11 |  | 23.92 | 27.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 67.8 | 1 | 190
dv | 25 | 5419 |  | 7.56 | 7.2 | 2411 | 2300 | 244 | 8 | 96.7213 | 340 | 7 | 97.9412 | 659 | 30 | 95.4476 | 50.2 | 4.3 | 43.1 | 2.9 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 50.2 | 8.4 | 83.2669 | 8 | 1.98 | 75.25 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 580 | 321.1994 | 3612 |  | 78 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 580 | 580 | 317.2867 | 325.1121 | 2 | 3656 | 3568 | 78 | 78
ds | 26 | 8323 | [65 empty] | 5 | 420 | 420 | 24 |  |  |  | 5 |  |  | 17 | [41 empty] | 2
dg | 27 | 11519 | [65 empty] | 14 |  | 60 | 5.9 | [6 empty] | 4 | [41 empty] | 2
dl | 28 | 5910 |  | 7 | 7 | 1600 | 1580 | 230 | 4 | 98.2609 | 291 | 5 | 98.2818 | 519 | 22 | 95.7611 | 50.5 | 4.8 | 46.7 | 4.4 | 0 | 3.18 | 0 | 1 | 50.5 | 8.98 | 82.2178 | 4.67 | 1.81 | 61.242 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 420 | 240.2071 | 3495 |  | 76.55 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 440 | 234.6041 | 245.8101 | 2 | 3410 | 3580 | 77.7 | 75.4
dt | 29 | 5741 | [40 empty] | 4100 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [7 empty] | 0.12 | 0.21 | 0.154 | 0.1 | 0.23 | 0.12
dm | 30 | 6023 |  | 7.1 | 7 | 2320 | 2077 | 243 | 9 | 96.2963 | 323 | 5 | 98.452 | 812 | 30 | 96.3054 | 54.1 | 3.9 | 45.8 | 2.1 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 54.1 | 7.7 | 85.7671 | 7.5 | 1.98 | 73.6 |  |  | I | NH | No | Si | [31 empty] | 0 | [20 empty] | 243 | 131 | 46.0905 | 323 | 160 | 50.4644 | 812 | 367 | 54.803 | [15 empty] | 7.5 | 6 | 20 |  |  |  |  | 2
dj | 31 | 5903 | [37 empty] | 575 | 235.3913 | 4885 | 4212 | 77.35 | [7 empty] | 2.1 |  | 29.86 | 28.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 560 | 590 | 234.3096 | 236.4729 | 2 | 4780 | 4990 | 77.6 | 77.1 | 70.8 | 0.9 | 109
TOTAL |  | 180961 | 0 | [44 empty] | 6160 | 0 | 0 | 0 |  |  | 101.08 | 137.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 540 | 600 | 45.15 | 13.25 |  | 13 | 55.11 | 14 | 14.12 | 34.1 | 16 | [40 empty] | 2
MITJANA |  | 5837.4516 | #DIV/0! | 7.24 | 7.1857 | 2282.6429 | 2122.2143 | 258.7857 | 9.0714 | 96.3396 | 319.9286 | 7.0714 | 97.8023 | 727.7143 | 29.0714 | 95.8219 | 53.8357 | 4.8943 | 44.3071 | 3.2036 | 0 | 3.78 | 0 | 0.14 | 53.8357 | 8.8143 | 83.5568 | 7.3986 | 1.695 | 75.7461 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 597.9167 | 330.5873 | 3653.2917 | 2923.6 | 79.2292 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3080 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.102 | #DIV/0! | 25.27 | 27.48 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.74194 | 270 | 200 | 11.2875 | 6.625 |  | 6.5 | 18.37 | 7 | 7.06 | 8.525 | 8 | [9 empty] | 258.7857 | 118.25 | 53.1522 | 319.9286 | 157.75 | 46.9265 | 727.7143 | 347.3813 | 52.2641 | [15 empty] | 7.3986 | 5.6 | 28.4106 | 593.3333 | 602.5 | 326.0872 | 335.0873 | 2 | 3669.6667 | 3636.9167 | 78.9 | 79.5583 | 68.96 | 1.042 | 227.25 | 0.17 | 0.16 | 0.104 | 0.1 | 0.365 | 0.12
MÍNIM |  | 4788 | 0 | 6.8 | 7 | 1600 | 1580 | 150 | 4 | 92 | 216 | 5 | 96.8116 | 402 | 22 | 93.4641 | 50.2 | 3 | 40.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.2 | 7.2 | 80.3089 | 4.67 | 1 | 58.8865 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 235.3913 | 3339.5 | 2146 | 76.55 | 0 | 0 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 22.6 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 100 | 44.4444 | 216 | 150 | 30.5556 | 459 | 301 | 29.8475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 5.3 | 18.0556 | 400 | 440 | 234.3096 | 236.4729 | 2 | 3290 | 3277 | 77 | 75.4 | 67.6 | 0.9 | 109 | 0.12 | 0.11 | 0.054 | 0.1 | 0.23 | 0.12
MÀXIM |  | 11519 | 0 | 7.7 | 7.6 | 2412 | 2322 | 412 | 15 | 98.6111 | 360 | 11 | 98.452 | 1050 | 33 | 96.8571 | 67 | 7.42 | 48.7 | 5.87 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | 67 | 10.2 | 86.8852 | 12.1 | 1.98 | 87.8049 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 660 | 374.3454 | 4885 | 4212 | 83.55 | 0 | 0 | 0 | 5340 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 0 | 29.86 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 420 | 420 | 24 | 12.25 | 0 | 11 | 38 | 13 | 12.12 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 131 | 70.8738 | 344 | 166 | 54.9419 | 1050 | 367 | 70.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6 | 52.0661 | 660 | 660 | 376.8997 | 371.7911 | 2 | 4780 | 4990 | 82.6 | 89 | 70.8 | 1.31 | 322 | 0.22 | 0.21 | 0.154 | 0.1 | 0.5 | 0.12
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 157.75
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## setembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dv | 1 | 6075 |  | 7.4 | 8 | 1280 | 1090 | 240 | 4 | 98.3333 | 298 | 5 | 98.3221 | 541 | 14 | 97.4122 | 38.4 | 3.2 | 30.3 | 2.21 | 0 | 1.27 | 0 | 0.2 | 38.4 | 4.67 | 87.8385 | 6.74 | 0.64 | 90.5045 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 525 | 127.8561 | 4105.5 |  | 74.05 | [10 empty] | 24.6 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 240 | 201 | 16.25 | 298 | 232 | 22.1477 | 541 | 400 | 26.0628 | [15 empty] | 6.74 | 7.1 | -5.3412 | 500 | 550 | 122.2494 | 133.4628 | 2 | 4090 | 4121 | 74 | 74.1
ds | 2 | 5423 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 3 | 5391 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.28
dl | 4 | 5795 |  | 6.9 | 7.3 | 2380 | 1960 | 380 | 6 | 98.4211 | 452 | 5 | 98.8938 | 785 | 23 | 97.0701 | 59.6 | 3.7 | 51.9 | 3.1 | 0 | 2.9 | 0 | 0.2 | 59.6 | 6.8 | 88.5906 | 5.24 | 2 | 61.8321 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 590 | 249.4535 | 4730 |  | 74.3 | [10 empty] | 21.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 580 | 600 | 247.3348 | 251.5723 | 2 | 4690 | 4770 | 74 | 74.6 |  |  | 234
dt | 5 | 6099 | [40 empty] | 5787 | [8 empty] | 1.89 |  | 24.52 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73
dm | 6 | 5799 |  | 7.7 | 7.4 | 2390 | 2210 | 350 | 10 | 97.1429 | 300 | 10 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 64 | 5.2 | 48.1 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 64 | 9.6 | 85 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 580 | 245.4891 | 4725 |  | 74.85 | [10 empty] | 24.4 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 350 | 280 | 20 | 300 | 240 | 20 | 722 | 396 | 45.1524 | [15 empty] | 11 | 8 | 27.2727 | 560 | 600 | 245.0766 | 245.9016 | 2 | 4570 | 4880 | 74.3 | 75.4
dj | 7 | 6212 |  | 7.3 | 7.4 | 2240 | 2190 | 270 | 7 | 97.4074 | 280 | 7 | 97.5 | 742 | 28 | 96.2264 | 55 | 3 | 46 | 2.3 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 55 | 10.7 | 80.5455 | 7.4 | 1.4 | 81.0811 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 5654 | [11 empty] | 26.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 243
dv | 8 | 6022 |  | 7.7 | 7.4 | 2390 | 2210 | 350 | 10 | 97.1429 | 300 | 10 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 64 | 5.2 | 48.1 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 64 | 9.6 | 85 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 590 | 250.8125 | 4704.5 |  | 75 | [10 empty] | 22.2 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 580 | 600 | 250 | 251.6251 | 2 | 4640 | 4769 | 75 | 75
ds | 9 | 6233 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 10 | 6122 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.1
dl | 11 | 6244 |  | 7.9 | 7.8 | 2310 | 2144 | 344 | 9 | 97.3837 | 340 | 10 | 97.0588 | 1210 | 40 | 96.6942 | 70.5 | 3 | 55.1 | 0.32 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 70.5 | 7.2 | 89.7872 | 16.3 | 2 | 87.7301 |  |  | I | NH | No | Si | [18 empty] | 19.5 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 344 | 300 | 12.7907 | 340 | 250 | 26.4706 | 1210 | 432 | 64.2975 | [15 empty] | 16.3 | 8.1 | 50.3067 |  |  |  |  | 2
dt | 12 | 6118 | [37 empty] | 610 | 253.3708 | 4815 | 5012 | 73.25 | [7 empty] | 1.77 |  | 26.26 | 28.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 620 | 249.4802 | 257.2614 | 2 | 4810 | 4820 | 72.1 | 74.4 | 72.8
dm | 13 | 6398 |  | 6.8 | 7.2 | 2290 | 2140 | 400 | 5 | 98.75 | 488 | 5 | 98.9754 | 864 | 11 | 98.7269 | 61.6 | 2.4 | 53.1 | 2.1 | 0 | 3 | 0 | 1.1 | 61.6 | 6.5 | 89.4481 | 6.8 | 1.57 | 76.9118 |  |  | I | H | No | Si | [31 empty] | 0 | [20 empty] | 400 | 350 | 12.5 | 488 | 240 | 50.8197 | 864 | 345 | 60.0694 | [15 empty] | 6.8 | 7.8 | -14.7059 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 287 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0.44 | 0.32
dj | 14 | 6090 | [37 empty] | 600 | 237.6247 | 5050 | 5323 | 74.05 | [23 empty] | 0 | [19 empty] | 150 | [27 empty] | 600 | 600 | 238.0952 | 237.1542 | 2 | 5040 | 5060 | 74 | 74.1
dv | 15 | 14210 |  | 7.7 | 7.4 | 2390 | 2210 | 350 | 10 | 97.1429 | 300 | 10 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 64 | 5.2 | 48.1 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 64 | 9.6 | 85 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si | [18 empty] | 23.1 | [12 empty] | 69 | 600 | 840 | 4.3333 | 2 |  | 1.9 | 1.8833 | 9.3333 | 8.5833 | 9.1333 | 8.9333 | 0.2 | [39 empty] | 2 | [6 empty] | 322
ds | 16 | 8210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 17 | 6244 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.23
dl | 18 | 6180 |  | 7.4 | 7.3 | 2100 | 2212 | 522 | 12 | 97.7011 | 355 | 10 | 97.1831 | 912 | 40 | 95.614 | 63.1 | 5 | 43.8 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 63.1 | 7.7 | 87.7971 | 15.1 | 1.9 | 87.4172 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 640 | 242.9478 | 5265 |  | 72.3 |  |  |  |  | 3960 | [5 empty] | 25.3 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 680 | 231.2139 | 254.6816 | 2 | 5190 | 5340 | 72 | 72.6
dt | 19 | 11050 | [40 empty] | 5432 |  |  |  |  | 4640 |  |  |  | 1.92 | [15 empty] | 11 | 420 | 300 | [49 empty] | 2 |  |  |  |  | 74.1 |  | 276
dm | 20 | 8052 |  | 7.4 | 7.3 | 2512 | 2026 | 406 | 10 | 97.5369 | 260 | 6 | 97.6923 | 755 | 35 | 95.3642 | 65 | 5 | 43.2 | 2.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 65 | 10.6 | 83.6923 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 640 | 240.784 | 5315 |  | 75 | [10 empty] | 22.5 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 406 | 300 | 26.1084 | 260 | 230 | 11.5385 | 755 | 455 | 39.7351 | [15 empty] | 11 | 7.3 | 33.6364 | 620 | 660 | 238.921 | 242.6471 | 2 | 5190 | 5440 | 74.7 | 75.3
dj | 21 | 6250 | [40 empty] | 5870 | [24 empty] | 0
dv | 22 | 6012 |  | 7.6 | 7.8 | 2390 | 2270 | 324 | 12 | 96.2963 | 280 | 9 | 96.7857 | 788 | 31 | 96.066 | 68.1 | 5.8 | 42.2 | 3.6 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 68.1 | 13.6 | 80.0294 | 9.1 | 1.9 | 79.1209 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 640 | 247.6839 | 5168 |  | 75 | [9 empty] | 24.62 | 27.8 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 324 | 320 | 1.2346 | 280 | 238 | 15 | 788 | 368 | 53.2995 | [15 empty] | 9.1 | 5.1 | 43.956 | 630 | 650 | 248.0315 | 247.3364 | 2 | 5080 | 5256 | 75 | 75 |  |  | 255
ds | 23 | 5840 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 24 | 5912 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.12
dl | 25 | 6090 |  | 7.4 | 7.1 | 2439 | 2356 | 250 | 11 | 95.6 | 280 | 10 | 96.4286 | 640 | 29 | 95.4688 | 60 | 10 | 45 | 7.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 60 | 13.1 | 78.1667 | 8.1 | 1.3 | 83.9506 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 720 | 272.4202 | 5282 |  | 72.6 | [10 empty] | 28.7 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 640 | 800 | 244.0885 | 300.7519 | 2 | 5244 | 5320 | 71.9 | 73.3
dt | 26 | 6210 |  | 6.9 | 7.3 | 2350 | 2120 | 280 | 5 | 98.2143 | 375 | 5 | 98.6667 | 713 | 15 | 97.8962 | 57.8 | 3.6 | 46.1 | 2.56 | 0 | 2.61 | 0 | 0.94 | 57.8 | 7.15 | 87.6298 | 6.35 | 2 | 68.5039 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5500 | [8 empty] | 1.9 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.9 |  | 287
dm | 27 | 6142 |  | 6.8 | 7.4 | 2170 | 2050 | 260 | 4 | 98.4615 | 352 | 5 | 98.5795 | 665 | 12 | 98.1955 | 52.5 | 2.8 | 43.9 | 2.22 | 0 | 2.25 | 0 | 0.94 | 52.5 | 5.99 | 88.5905 | 6.35 | 2 | 68.5039 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 640 | 257.2867 | 4975 |  | 72.4 | [10 empty] | 24.2 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 640 | 640 | 257.0281 | 257.5453 | 2 | 4980 | 4970 | 72 | 72.8
dj | 28 | 6010 | [40 empty] | 5610 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 198
dv | 29 | 5820 |  | 7.7 | 7.4 | 2390 | 2210 | 350 | 10 | 97.1429 | 300 | 10 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 64 | 5.2 | 48.1 | 3.2 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 64 | 9.6 | 85 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 620 | 251.6333 | 4928.5 |  | 73 | [10 empty] | 27 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 350 | 300 | 14.2857 | 300 | 238 | 20.6667 | 722 | 330 | 54.2936 | [15 empty] | 11 | 5.8 | 47.2727 | 620 | 620 | 254.6201 | 248.6465 | 2 | 4870 | 4987 | 73 | 73
ds | 30 | 6173 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
[68 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 198426 | 0 | [44 empty] | 4640 | 3960 | 0 |  |  |  | 75.4 | 344.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1020 | 1140 | 4.3333 | 2 |  | 1.9 | 1.8833 | 9.3333 | 8.5833 | 9.1333 | 8.9333 | 0.2 | [7 empty] | 150 | [31 empty] | 2
MITJANA |  | 6614.2 | #DIV/0! | 7.3733 | 7.4333 | 2268.0667 | 2093.2 | 338.4 | 8.3333 | 97.5118 | 330.6667 | 7.8 | 97.5169 | 766.8667 | 27.6 | 96.3932 | 60.5067 | 4.5533 | 46.2 | 2.894 | 0 | 4.0487 | 0 | 0.22533 | 60.5067 | 8.8273 | 85.4744 | 9.4987 | 1.7807 | 79.6431 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 616.25 | 239.7802 | 4921.9583 | 5523.5 | 73.8167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4640 | 3960 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.87 | #DIV/0! | 25.1333 | 24.6143 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5806 | 510 | 570 | 4.3333 | 2 |  | 1.9 | 1.8833 | 9.3333 | 8.5833 | 9.1333 | 8.9333 | 0.2 | [7 empty] | 150 | 338.4 | 288.525 | 14.7385 | 330.6667 | 238.2857 | 23.8061 | 766.8667 | 391.2002 | 48.9872 | [15 empty] | 9.4987 | 7.0236 | 26.0568 | 597.5 | 635 | 235.5116 | 244.0488 | 2 | 4866.1667 | 4977.75 | 73.5 | 74.1333 | 73.45 | 1.1825 | 262.75 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0.44 | 0.32
MÍNIM |  | 5391 | 0 | 6.8 | 7.1 | 1280 | 1090 | 240 | 4 | 95.6 | 260 | 5 | 96.4286 | 541 | 11 | 95.2909 | 38.4 | 2.4 | 30.3 | 0.32 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 38.4 | 4.67 | 78.1667 | 5.24 | 0.64 | 61.8321 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 525 | 127.8561 | 4105.5 | 5012 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 3960 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 24.52 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 300 | 4.3333 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8833 | 9.3333 | 8.5833 | 9.1333 | 8.9333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 240 | 201 | 1.2346 | 260 | 230 | 11.5385 | 541 | 330 | 26.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 5.1 | -14.7059 | 500 | 550 | 122.2494 | 133.4628 | 2 | 4090 | 4121 | 71.9 | 72.6 | 72.8 | 1.1 | 198 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0.44 | 0.32
MÀXIM |  | 14210 | 0 | 7.9 | 8 | 2512 | 2356 | 522 | 12 | 98.75 | 488 | 10 | 98.9754 | 1210 | 40 | 98.7269 | 70.5 | 10 | 55.1 | 7.1 | 0 | 7.8 | 0 | 1.1 | 70.5 | 13.6 | 89.7872 | 16.3 | 2 | 90.5045 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 720 | 272.4202 | 5315 | 5870 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4640 | 3960 | 0 | 0 | 1.92 | 0 | 26.26 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 600 | 840 | 4.3333 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8833 | 9.3333 | 8.5833 | 9.1333 | 8.9333 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 406 | 350 | 26.1084 | 488 | 250 | 50.8197 | 1210 | 455 | 64.2975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 8.1 | 50.3067 | 640 | 800 | 257.0281 | 300.7519 | 2 | 5244 | 5440 | 75 | 75.4 | 74.1 | 1.28 | 322 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0.44 | 0.32
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 238.2857
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## octubre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dg | 1 | 6142 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 2 | 6242 |  | 7.9 | 7.8 | 2321 | 2144 | 466 | 9 | 98.0687 | 350 | 10 | 97.1429 | 922 | 40 | 95.6616 | 70.5 | 3 | 44.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 70.5 | 4.2 | 94.0426 | 10.2 | 2 | 80.3922 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 699 | 224.5457 | 6195 |  | 72.55 | [7 empty] | 2 |  | 26.54 | 26.4 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 466 | 226 | 51.5021 | 350 | 211 | 39.7143 | 922 | 453 | 50.8677 | [15 empty] | 10.2 | 7.7 | 24.5098 | 798 | 600 | 238.565 | 210.5263 | 2 | 6690 | 5700 | 72.2 | 72.9 | 79.2
dt | 3 | 6022 |  | 6.9 | 7.2 | 2340 | 2170 | 418 | 5 | 98.8038 | 418 | 5 | 98.8038 | 794 | 25 | 96.8514 | 60.2 | 4.1 | 51.7 | 3.19 | 0 | 1.87 | 0 | 0.46 | 60.2 | 6.43 | 89.3189 | 6.78 | 1.85 | 72.7139 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 6787 | [11 empty] | 25.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.2
dm | 4 | 6100 |  | 7.9 | 7.9 | 2321 | 2090 | 310 | 14 | 95.4839 | 400 | 9 | 97.75 | 1121 | 40 | 96.4318 | 69 | 5 | 51 | 2.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 69 | 9.2 | 86.6667 | 8.6 | 1.6 | 81.3953 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 650 | 273.9362 | 4750 |  | 77.05 | [7 empty] | 1.9 |  | 25.1 | 29.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 600 | 297.8723 | 250 | 2 | 4700 | 4800 | 78.5 | 75.6 | 78.1
dj | 5 | 5972 | [40 empty] | 5023 | [11 empty] | 22.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 6 | 6018 |  | 7.9 | 7.9 | 2396 | 2110 | 302 | 11 | 96.3576 | 370 | 9 | 97.5676 | 709 | 40 | 94.3583 | 58.5 | 3 | 45.9 | 5.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 58.5 | 5.2 | 91.1111 | 8.1 | 1.9 | 76.5432 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 450 | 199.4282 | 4500 |  | 73 | [9 empty] | 25.84 | 23.5 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 302 | 212 | 29.8013 | 370 | 259 | 30 | 709 | 396 | 44.1467 | [15 empty] | 8.1 | 7.1 | 12.3457 | 500 | 400 | 207.4689 | 191.3876 | 2 | 4820 | 4180 | 73.6 | 72.4
ds | 7 | 5861 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 8 | 6210 | [49 empty] | 1.9 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 80.1
dl | 9 | 6033 |  | 7.7 | 7.6 | 2620 | 2210 | 428 | 11 | 97.4299 | 380 | 10 | 97.3684 | 1090 | 36 | 96.6972 | 77.2 | 7 | 55.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 77.2 | 10.8 | 86.0104 | 9.9 | 2 | 79.798 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 460 | 198.1944 | 4650 |  | 72 | [10 empty] | 25.7 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 428 | 230 | 46.2617 | 380 | 300 | 21.0526 | 1090 | 371 | 65.9633 | [15 empty] | 9.9 | 7 | 29.2929 | 450 | 470 | 187.5 | 208.8889 | 2 | 4800 | 4500 | 71.9 | 72.1 |  | 1.99
dt | 10 | 5951 |  | 7.5 | 7.8 | 2357 | 2070 | 170 | 15 | 91.1765 | 250 | 12 | 95.2 | 587 | 35 | 94.0375 | 67 | 5 | 55 | 2.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0.28 | 67 | 10.18 | 84.806 | 6 | 1.9 | 68.3333 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 6012 | [8 empty] | 2.1 |  |  | 22.8 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 79.1 |  |  | 0.18 | 0.21 | 0.745 | 0.28 | 0.413 | 0.379
dm | 11 | 5822 |  | 7.2 | 7.4 | 2210 | 2112 | 655 | 7 | 98.9313 | 355 | 9 | 97.4648 | 920 | 27 | 97.0652 | 58 | 2 | 45.2 | 4,,8 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 58 | 5.1 | 91.2069 | 8.9 | 1.4 | 84.2697 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 490 | 197.3706 | 4965 |  | 73 | [9 empty] | 31.36 | 32.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 480 | 500 | 196.7213 | 198.0198 | 2 | 4880 | 5050 | 72.9 | 73.1
dj | 12 | 5912 | [40 empty] | 6323 | [11 empty] | 25.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 13 | 6012 |  | 7.6 | 7.9 | 2282 | 1897 | 566 | 8 | 98.5866 | 370 | 8 | 97.8378 | 1090 | 30 | 97.2477 | 58.2 | 3 | 48.1 | 1.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 58.2 | 14.6 | 74.9141 | 7.9 | 1.9 | 75.9494 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 480 | 193.107 | 4975 |  | 70.5 | [10 empty] | 23.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 480 | 480 | 198.3471 | 187.8669 | 2 | 4840 | 5110 | 70.4 | 70.6
ds | 14 | 5877 | [49 empty] | 2.1 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 80
dg | 15 | 13255 | [65 empty] | 13 | 240 | 180 |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 7.5 | 5.25 | [39 empty] | 2
dl | 16 | 9340 |  | 7.7 | 7.6 | 2012 | 1870 | 422 | 12 | 97.1564 | 380 | 11 | 97.1053 | 1322 | 38 | 97.1256 | 70.3 | 9 | 55.5 | 0.43 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 70.3 | 10.6 | 84.9218 | 12.1 | 2 | 83.4711 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 760 | 220.1452 | 6900 |  | 69.8 | [7 empty] | 2 |  |  | 32.9 | [12 empty] | 2 | 540 | 120 | [9 empty] | 4.12 | [8 empty] | 422 | 218 | 48.3412 | 380 | 270 | 28.9474 | 1322 | 367 | 72.239 | [15 empty] | 12.1 | 6.9 | 42.9752 | 720 | 800 | 213.0178 | 227.2727 | 2 | 6760 | 7040 | 69.2 | 70.4 | 80.2 | 2.1
dt | 17 | 6242 |  | 7.6 | 7.3 | 2471 | 2242 | 432 | 12 | 97.2222 | 250 | 20 | 92 | 877 | 30 | 96.5792 | 65 | 9 | 46 | 2.1 | 0 | 3.1 | 0 | 0.3 | 65 | 12.4 | 80.9231 | 8.7 | 1.8 | 79.3103 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 7232 | [10 empty] | 26.04 | 25.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 18 | 5870 |  | 7.7 | 7.6 | 2219 | 2090 | 312 | 10 | 96.7949 | 380 | 9 | 97.6316 | 780 | 31 | 96.0256 | 55.8 | 7.1 | 42.8 | 1.35 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 55.8 | 10.6 | 81.0036 | 8.5 | 1.6 | 81.1765 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 530 | 170.8231 | 6210 |  | 69 | [10 empty] | 28.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 520 | 540 | 174.2044 | 167.4419 | 2 | 5970 | 6450 | 69 | 69
dj | 19 | 5560 | [40 empty] | 6232 | [11 empty] | 26.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 20 | 5320 |  | 7.8 | 8 | 2255 | 1944 | 429 | 9 | 97.9021 | 370 | 10 | 97.2973 | 712 | 28 | 96.0674 | 60.1 | 5 | 45.8 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 60.1 | 8.8 | 85.3577 | 8.1 | 1.8 | 77.7778 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 185.3241 | 5396 |  | 70.45 | [10 empty] | 26.3 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 500 | 184.7746 | 185.8736 | 2 | 5412 | 5380 | 70 | 70.9
ds | 21 | 5012 | [49 empty] | 2.1 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 77.9
dg | 22 | 5169 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 23 | 7420 |  | 7.4 | 7.3 | 2100 | 1900 | 522 | 12 | 97.7011 | 355 | 10 | 97.1831 | 912 | 40 | 95.614 | 63.1 | 5 | 43.8 | 2.9 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 63.1 | 10.8 | 82.8843 | 7.6 | 1.9 | 75 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 153.4038 | 5215 |  | 74.5 | [7 empty] | 2.1 |  | 24.28 | 25.1 | [12 empty] | 4 | 120 |  | 4.45 | [44 empty] | 400 | 400 | 153.5509 | 153.2567 | 2 | 5210 | 5220 | 73.5 | 75.5 | 80.2 | 2
dt | 24 | 5420 |  | 7.6 | 7.5 | 2328 | 2288 | 455 | 5 | 98.9011 | 280 | 5 | 98.2143 | 677 | 44 | 93.5007 | 70.2 | 8 | 46.1 | 0.5 | 0 | 2.7 | 0 | 0.8 | 70.2 | 11.5 | 83.6182 | 8 | 1.6 | 80 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5645 | [10 empty] | 24.86 | 24.7 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 455 | 200 | 56.044 | 280 | 250 | 10.7143 | 677 | 368 | 45.6425 | [15 empty] | 8 | 7.1 | 11.25 |  |  |  |  | 2
dm | 25 | 5640 |  | 6.9 | 7.3 | 1960 | 1900 | 120 | 4 | 96.6667 | 193 | 5 | 97.4093 | 399 | 10 | 97.4937 | 44.4 | 2.41 | 37.9 | 1.86 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 44.4 | 2.55 | 94.2568 | 4.87 | 1.86 | 61.807 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 450 | 150.1986 | 5995 |  | 69.3 | [10 empty] | 26.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 440 | 460 | 152.2491 | 148.1481 | 2 | 5780 | 6210 | 70 | 68.6
dj | 26 | 6321 |  | 7.7 | 7.9 | 2476 | 2111 | 312 | 8 | 97.4359 | 350 | 9 | 97.4286 | 655 | 34 | 94.8092 | 57 | 6 | 44 | 3.4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 57 | 8.2 | 85.614 | 10 | 1.8 | 82 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 6090 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 27 | 6250 |  | 7.3 | 7.2 | 2512 | 2290 | 309 | 9 | 97.0874 | 360 | 10 | 97.2222 | 912 | 40 | 95.614 | 58 | 5 | 46.1 | 3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 58 | 8.3 | 85.6897 | 8.1 | 1.4 | 82.716 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 143.5006 | 5575 |  | 69.6 | [9 empty] | 27.5 | [13 empty] | 0 | [20 empty] | 309 | 200 | 35.2751 | 360 | 260 | 27.7778 | 912 | 417 | 54.2763 | [15 empty] | 8.1 | 5 | 38.2716 | 400 | 400 | 144.1441 | 142.8571 | 2 | 5550 | 5600 | 69.6 | 69.6
ds | 28 | 6150 | [49 empty] | 2 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 80.1
dg | 29 | 6310 | [40 empty] | 5768 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.2
dl | 30 | 8244 |  | 7.4 | 7.3 | 2306 | 2151 | 355 | 12 | 96.6197 | 310 | 5 | 98.3871 | 812 | 42 | 94.8276 | 62 | 7.7 | 42.9 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 62 | 10.2 | 83.5484 | 11.1 | 2 | 81.982 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 450 | 142.1983 | 6330 |  | 72.6 | [9 empty] | 24.14 | 26.1 | [12 empty] | 4 |  | 120 | 3 | [8 empty] | 4.33 | [35 empty] | 440 | 460 | 138.3648 | 146.0317 | 2 | 6360 | 6300 | 72.1 | 73.1
dt | 31 | 6216 | [52 empty] | 25.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 197913 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 235.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 900 | 420 | 7.45 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 7.5 | 13.7 | [39 empty] | 2
MITJANA |  | 6384.2903 | #DIV/0! | 7.5389 | 7.5833 | 2304.7778 | 2088.2778 | 387.9444 | 9.6111 | 97.1292 | 340.0556 | 9.2222 | 97.1674 | 849.5 | 33.8889 | 95.8893 | 62.4722 | 5.3506 | 47.1333 | 2.4644 | 0 | 3.3506 | 0 | 0.16889 | 62.4722 | 8.87 | 85.883 | 8.525 | 1.795 | 78.0353 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 516.8462 | 188.6289 | 5512 | 6123.5556 | 71.7962 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.0222 | #DIV/0! | 26.1844 | 26.145 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.74194 | 300 | 140 | 3.725 |  |  |  | 3.5 |  |  |  | 7.5 | 4.5667 | [8 empty] | 387.9444 | 215.1634 | 44.5376 | 340.0556 | 258.3333 | 26.3677 | 849.5 | 377.8356 | 55.5226 | [15 empty] | 8.525 | 6.2709 | 26.4409 | 525.2308 | 508.4615 | 191.2908 | 185.967 | 2 | 5520.9231 | 5503.0769 | 71.7615 | 71.8308 | 79.4333 | 2.098 |  | 0.18 | 0.21 | 0.745 | 0.28 | 0.413 | 0.379
MÍNIM |  | 5012 | 0 | 6.9 | 7.2 | 1960 | 1870 | 120 | 4 | 91.1765 | 193 | 5 | 92 | 399 | 10 | 93.5007 | 44.4 | 2 | 37.9 | 0.43 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 44.4 | 2.55 | 74.9141 | 4.87 | 1.4 | 61.807 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 400 | 142.1983 | 4500 | 5023 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 24.14 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 200 | 29.8013 | 280 | 211 | 10.7143 | 677 | 367 | 44.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 11.25 | 400 | 400 | 138.3648 | 142.8571 | 2 | 4700 | 4180 | 69 | 68.6 | 77.9 | 1.99 | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.745 | 0.28 | 0.413 | 0.379
MÀXIM |  | 13255 | 0 | 7.9 | 8 | 2620 | 2290 | 655 | 15 | 98.9313 | 418 | 20 | 98.8038 | 1322 | 44 | 97.4937 | 77.2 | 9 | 55.8 | 5.4 | 0 | 11.6 | 0 | 1.2 | 77.2 | 14.6 | 94.2568 | 12.1 | 2 | 84.2697 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | 273.9362 | 6900 | 7232 | 77.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 31.36 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 540 | 180 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | 230 | 56.044 | 380 | 300 | 39.7143 | 1322 | 453 | 72.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 7.7 | 42.9752 | 798 | 800 | 297.8723 | 250 | 2 | 6760 | 7040 | 78.5 | 75.6 | 80.2 | 2.2 | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.745 | 0.28 | 0.413 | 0.379
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## novembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dc | 1 | 6231 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dj | 2 | 6630 |  | 7.6 | 7.4 | 2240 | 2314 | 366 | 6 | 98.3607 | 366 | 11 | 96.9945 | 768 | 31 | 95.9635 | 60.1 | 9 | 50.1 | 7.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 60.1 | 11.1 | 81.5308 | 10.2 | 1.6 | 84.3137 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 124.1542 | 6445 | 7212 | 70.3 |  |  |  | 5020 |  |  |  | 1.77 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 366 | 201 | 45.082 | 366 | 232 | 36.612 | 768 | 400 | 47.9167 | [15 empty] | 10.2 | 7.1 | 30.3922 | 400 | 400 | 125.9843 | 122.3242 | 2 | 6350 | 6540 | 69.7 | 70.9 | 72.7 | 1.46 | 212
dv | 3 | 6190 | [51 empty] | 25.32 | 33.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 4 | 5942 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 5 | 6124 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 6 | 6011 |  | 7.6 | 7.6 | 2214 | 2132 | 425 | 7 | 98.3529 | 355 | 8 | 97.7465 | 866 | 32 | 96.3048 | 61.1 | 4 | 48.2 | 3.4 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 61.1 | 14.5 | 76.2684 | 10.1 | 1.9 | 81.1881 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 380 | 141.4312 | 5370 |  | 72.5 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 425 | 280 | 34.1176 | 355 | 210 | 40.8451 | 866 | 396 | 54.2725 | [15 empty] | 10.1 | 8 | 20.7921 | 360 | 400 | 137.1429 | 145.7195 | 2 | 5250 | 5490 | 72.5 | 72.5
dt | 7 | 5980 |  | 7.1 | 7.3 | 2140 | 2000 | 310 | 4 | 98.7097 | 417 | 5 | 98.801 | 788 | 24 | 96.9543 | 66.8 | 3.2 | 59.4 | 2.9 | 0 | 3.89 | 0 | 1.35 | 66.8 | 8.44 | 87.3653 | 6.95 | 1.51 | 78.2734 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 4213 | [8 empty] | 1.68 |  | 23.62 | 26 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.8 |  | 243
dc | 8 | 6820 |  | 7.2 | 7.4 | 1920 | 1810 | 190 | 4 | 97.8947 | 308 | 5 | 98.3766 | 641 | 21 | 96.7239 | 63.4 | 7.83 | 55.7 | 2.5 | 0 | 3.76 | 0 | 1.27 | 63.4 | 12.86 | 79.7161 | 6.9 | 2 | 71.0145 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 400 | 148.1487 | 5400 |  | 70.35 | [23 empty] | 2 | [6 empty] | 0.23333 | [40 empty] | 400 | 400 | 147.8743 | 148.423 | 2 | 5410 | 5390 | 71.5 | 69.2 |  | 1.89
dj | 9 | 6712 | [40 empty] | 4980 | [8 empty] | 1.6 |  | 27.76 | 25.9 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 75.4
dv | 10 | 6460 |  | 7.1 | 7.2 | 2210 | 2090 | 268 | 5 | 98.1343 | 642 | 6 | 99.0654 | 642 | 28 | 95.6386 | 50.2 | 5 | 44.1 | 3.9 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 50.2 | 11.8 | 76.494 | 8.2 | 1.9 | 76.8293 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 158.923 | 5035 |  | 70.05 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 400 | 156.5558 | 161.2903 | 2 | 5110 | 4960 | 70.4 | 69.7 |  |  | 255
ds | 11 | 6022 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 12 | 6319 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 13 | 6540 |  | 7 | 7.2 | 2312 | 2190 | 462 | 9 | 98.0519 | 377 | 8 | 97.878 | 922 | 30 | 96.7462 | 63.2 | 8 | 55.3 | 7.3 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 63.2 | 11.2 | 82.2785 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 153.3834 | 5220 |  | 73.3 | [7 empty] | 1.66 |  | 24 | 24.2 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 462 | 350 | 24.2424 | 377 | 240 | 36.3395 | 922 | 345 | 62.5813 | [15 empty] | 12.1 | 7.8 | 35.5372 | 400 | 400 | 157.7909 | 148.9758 | 2 | 5070 | 5370 | 73.3 | 73.3 | 72.7 |  | 287
dt | 14 | 6476 |  | 7.3 | 7.4 | 2600 | 2490 | 290 | 8 | 97.2414 | 371 | 6 | 98.3827 | 689 | 32 | 95.3556 | 60.7 | 3 | 52.8 | 2.6 | 0 | 1.48 | 0 | 0.37 | 60.7 | 4.85 | 92.0099 | 6.43 | 1.82 | 71.6952 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 3898 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.65 |  | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.23
dc | 15 | 6142 |  | 7.4 | 7.5 | 2282 | 2312 | 378 | 6 | 98.4127 | 280 | 6 | 97.8571 | 712 | 27 | 96.2079 | 58.4 | 7 | 44.2 | 6.5 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 58.4 | 14.1 | 75.8562 | 7.4 | 1.4 | 81.0811 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 620 | 134.002 | 4635 |  | 74.15 | [7 empty] | 1.67 |  | 24.22 | 27.3 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 620 | 139.6396 | 128.3644 | 2 | 4440 | 4830 | 75 | 73.3 | 70.3 |  | 322
dj | 16 | 6420 | [40 empty] | 5090 | [10 empty] | 24.48 | 22.9 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 17 | 6288 |  | 7.6 | 7.7 | 2210 | 2318 | 302 | 8 | 97.351 | 290 | 7 | 97.5862 | 628 | 28 | 95.5414 | 51.5 | 8 | 42.1 | 7.7 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 51.5 | 12.2 | 76.3107 | 7.9 | 1.8 | 77.2152 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 166.4977 | 4805 |  | 75.8 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 400 | 167.364 | 165.6315 | 2 | 4780 | 4830 | 76.3 | 75.3
ds | 18 | 5977 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 19 | 6012 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 20 | 6243 |  | 7.6 | 7.7 | 2412 | 2376 | 507 | 8 | 98.4221 | 488 | 8 | 98.3607 | 952 | 26 | 97.2689 | 70.5 | 11 | 52.1 | 10.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 70.5 | 13.1 | 81.4184 | 11.8 | 2 | 83.0508 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 440 | 162.47 | 5420 |  | 73.45 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 507 | 300 | 40.8284 | 488 | 240 | 50.8197 | 952 | 455 | 52.2059 | [15 empty] | 11.8 | 7.3 | 38.1356 | 440 | 440 | 166.6667 | 158.2734 | 2 | 5280 | 5560 | 72.5 | 74.4 |  |  | 223
dt | 21 | 6115 |  | 7.3 | 7.3 | 2490 | 2330 | 440 | 4 | 99.0909 | 534 | 5 | 99.0637 | 972 | 16 | 98.3539 | 94 | 6.4 | 69.6 | 6.1 | 0 | 1.54 | 0 | 0.76 | 94 | 8.7 | 90.7447 | 9.1 | 1.19 | 86.9231 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 4670 | [8 empty] | 1.66 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 72.9
dc | 22 | 6210 |  | 7.5 | 7.4 | 2378 | 2298 | 289 | 10 | 96.5398 | 276 | 8 | 97.1014 | 644 | 22 | 96.5839 | 60.8 | 4 | 44.8 | 3 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 60.8 | 11.3 | 81.4145 | 7.1 | 1.3 | 81.6901 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 440 | 168.4656 | 5225 |  | 73.05 | [9 empty] | 23.02 | 25 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 289 | 220 | 23.8754 | 276 | 220 | 20.2899 | 644 | 368 | 42.8571 | [15 empty] | 7.1 | 5.1 | 28.169 | 440 | 440 | 171.2062 | 165.725 | 2 | 5140 | 5310 | 73.1 | 73 |  | 1.95 | 212
dj | 23 | 6321 | [40 empty] | 4436 | [8 empty] | 1.57 |  | 23.74 | 23.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.6
dv | 24 | 6209 |  | 7.5 | 7.4 | 2355 | 2132 | 278 | 12 | 95.6835 | 255 | 7 | 97.2549 | 635 | 21 | 96.6929 | 56.6 | 4 | 43.2 | 3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 56.6 | 9.5 | 83.2155 | 7.5 | 1.8 | 76 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 156.8327 | 5101 |  | 72.95 | [10 empty] | 26.5 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 400 | 157.1709 | 156.4945 | 2 | 5090 | 5112 | 72.9 | 73
ds | 25 | 6140 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 26 | 6320 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 27 | 6276 |  | 7.6 | 7.4 | 2240 | 2311 | 469 | 10 | 97.8678 | 355 | 7 | 98.0282 | 823 | 22 | 97.3269 | 65.3 | 7 | 48.1 | 5.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 65.3 | 10.5 | 83.9204 | 12.1 | 2 | 83.4711 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 420 | 148.9366 | 5640 |  | 70.3 | [7 empty] | 1.65 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 420 | 420 | 149.2007 | 148.6726 | 2 | 5630 | 5650 | 70 | 70.6 | 72.9 |  | 209
dt | 28 | 6241 |  | 7.2 | 7.6 | 2970 | 2830 | 290 | 7 | 97.5862 | 396 | 5 | 98.7374 | 770 | 21 | 97.2727 | 80.4 | 3.5 | 71.9 | 3 | 0 | 2.05 | 0 | 0.8 | 80.4 | 6.35 | 92.102 | 12.4 | 1.56 | 87.4194 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 4809 | [10 empty] | 23.9 | 26.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.9
dm | 29 | 6350 |  | 7.7 | 7.6 | 2490 | 2343 | 355 | 9 | 97.4648 | 290 | 8 | 97.2414 | 677 | 28 | 95.8641 | 58 | 5 | 45.4 | 4 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 58 | 8.5 | 85.3448 | 8.7 | 1.4 | 83.908 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 420 | 159.2073 | 5276.5 |  | 70 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 355 | 300 | 15.493 | 290 | 230 | 20.6897 | 677 | 330 | 51.2555 | [15 empty] | 8.7 | 5.8 | 33.3333 | 420 | 420 | 160.5198 | 157.8947 | 2 | 5233 | 5320 | 70 | 70
dj | 30 | 6289 | [49 empty] | 1.55 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 71.8 |  | 199
[68 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 188010 | 0 | [44 empty] | 5020 | 0 | 0 |  |  |  | 220.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | 0.23333 | [44 empty] | 2
MITJANA |  | 6267 | #DIV/0! | 7.3937 | 7.4438 | 2341.4375 | 2267.25 | 351.1875 | 7.3125 | 97.8228 | 375 | 6.875 | 98.0297 | 758.0625 | 25.5625 | 96.55 | 63.8125 | 5.9956 | 51.6875 | 4.9625 | 0 | 4.2825 | 0 | 0.28437 | 63.8125 | 10.5625 | 82.8744 | 9.055 | 1.6863 | 80.5748 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 426.6667 | 151.871 | 5297.7083 | 4913.5 | 72.1833 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5020 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6456 | #DIV/0! | 24.4511 | 26.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.064516 | [6 empty] | 0.23333 | [13 empty] | 351.1875 | 243.7014 | 30.6065 | 375 | 228.6667 | 34.266 | 758.0625 | 365.0209 | 51.8482 | [15 empty] | 9.055 | 6.2425 | 31.0599 | 425 | 428.3333 | 153.093 | 150.6491 | 2 | 5231.9167 | 5363.5 | 72.2667 | 72.1 | 72.9 | 1.77 | 240.2222 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.23
MÍNIM |  | 5942 | 0 | 7 | 7.2 | 1920 | 1810 | 190 | 4 | 95.6835 | 255 | 5 | 96.9945 | 628 | 16 | 95.3556 | 50.2 | 3 | 42.1 | 2.5 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 50.2 | 4.85 | 75.8562 | 6.43 | 1.19 | 71.0145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 380 | 124.1542 | 4635 | 3898 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 0 | 23.02 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 201 | 15.493 | 276 | 210 | 20.2899 | 644 | 330 | 42.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 5.1 | 20.7921 | 360 | 400 | 125.9843 | 122.3242 | 2 | 4440 | 4830 | 69.7 | 69.2 | 70.3 | 1.46 | 199 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.23
MÀXIM |  | 6820 | 0 | 7.7 | 7.7 | 2970 | 2830 | 507 | 12 | 99.0909 | 642 | 11 | 99.0654 | 972 | 32 | 98.3539 | 94 | 11 | 71.9 | 10.1 | 0 | 10.5 | 0 | 1.35 | 94 | 14.5 | 92.102 | 12.4 | 2 | 87.4194 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 620 | 168.4656 | 6445 | 7212 | 75.8 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 27.76 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 350 | 45.082 | 488 | 240 | 50.8197 | 952 | 455 | 62.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 8 | 38.1356 | 620 | 620 | 171.2062 | 165.725 | 2 | 6350 | 6540 | 76.3 | 75.3 | 75.4 | 1.95 | 322 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.23
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 228.6667
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## desembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dv | 1 | 6218 |  | 7.9 | 7.8 | 2321 | 2144 | 466 | 9 | 98.0687 | 350 | 10 | 97.1429 | 922 | 40 | 95.6616 | 70.5 | 3 | 44.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 70.5 | 4.2 | 94.0426 | 10.2 | 2 | 80.3922 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 420 | 155.2274 | 5411.5 | 6020 | 70.65 | [7 empty] | 1.99 |  | 26.4 | 22.4 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 466 | 255 | 45.279 | 350 | 250 | 28.5714 | 922 | 400 | 56.6161 | [15 empty] | 10.2 | 7.1 | 30.3922 | 420 | 420 | 154.6107 | 155.8442 | 2 | 5433 | 5390 | 71 | 70.3 | 72.1 | 2 | 302
ds | 2 | 5820 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 3 | 5902 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 4 | 6209 |  | 7.7 | 7.6 | 2620 | 2210 | 428 | 11 | 97.4299 | 380 | 10 | 97.3684 | 1090 | 36 | 96.6972 | 77.2 | 7 | 55.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 77.2 | 10.8 | 86.0104 | 9.9 | 2 | 79.798 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 420 | 147.7282 | 5686.5 | 6090 | 72.4 | [7 empty] | 1.96 |  |  | 22.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 420 | 420 | 146.5201 | 148.9362 | 2 | 5733 | 5640 | 72.8 | 72 | 72 |  | 244
dt | 5 | 6120 |  | 7.3 | 7.5 | 2830 | 2770 | 260 | 7 | 97.3077 | 364 | 5 | 98.6264 | 705 | 25 | 96.4539 | 72.3 | 3.7 | 64.9 | 3.1 | 0 | 1.84 | 0 | 0.91 | 72.3 | 6.45 | 91.0788 | 10.9 | 1.49 | 86.3303 |  |  | I | H | No | Si | [17 empty] | 23.32 | 21.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 260 | 243 | 6.5385 | 364 | 280 | 23.0769 | 705 | 396 | 43.8298 | [15 empty] | 10.9 | 8 | 26.6055 |  |  |  |  | 2
dm | 6 | 5590 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dj | 7 | 6090 |  | 7.6 | 7.9 | 2482 | 2897 | 566 | 8 | 98.5866 | 370 | 8 | 97.8378 | 1090 | 30 | 97.2477 | 58.2 | 3 | 48.1 | 1.4 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 58.2 | 14.6 | 74.9141 | 7.9 | 1.9 | 75.9494 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 560 | 212.2763 | 5276.5 | 6213 | 73.4 | [7 empty] | 2 |  | 26.16 | 21 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 560 | 560 | 214.0264 | 210.5263 | 2 | 5233 | 5320 | 73 | 73.8 | 76.1 | 1.98 | 243
dv | 8 | 5780 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 9 | 5990 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 10 | 6120 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 11 | 6325 |  | 7.6 | 7.4 | 2640 | 2311 | 469 | 10 | 97.8678 | 380 | 7 | 98.1579 | 1160 | 22 | 98.1034 | 85 | 7 | 68.1 | 5.9 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 85 | 10.5 | 87.6471 | 12.1 | 2 | 83.4711 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 630 | 197.9602 | 6365 |  | 77.65 | [10 empty] | 22.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 640 | 194.6625 | 201.2579 | 2 | 6370 | 6360 | 78 | 77.3
dt | 12 | 6255 |  | 7.2 | 7.5 | 2740 | 2610 | 280 | 7 | 97.5 | 379 | 5 | 98.6807 | 725 | 23 | 96.8276 | 71.1 | 3.9 | 65.6 | 3.3 | 0 | 2.11 | 0 | 1.05 | 71.1 | 7.06 | 90.0703 | 9.87 | 1.32 | 86.6261 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 7090 |  |  |  |  | 4760 | [5 empty] | 24.3 | 21.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 280 | 222 | 20.7143 | 379 | 288 | 24.0106 | 725 | 345 | 52.4138 | [15 empty] | 9.87 | 7.8 | 20.9726 |  |  |  |  | 2
dm | 13 | 6412 |  | 7.5 | 7.4 | 2678 | 2498 | 289 | 10 | 96.5398 | 356 | 8 | 97.7528 | 844 | 22 | 97.3934 | 70.8 | 4 | 54.8 | 3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 70.8 | 7.1 | 89.9718 | 7.1 | 1.3 | 81.6901 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 610 | 201.6977 | 6045 |  | 77.05 | [7 empty] | 1.98 |  |  | 23.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 580 | 640 | 196.6102 | 206.7851 | 2 | 5900 | 6190 | 77.1 | 77 | 76 |  | 287
dj | 14 | 6212 | [40 empty] | 6208 | [10 empty] | 24.1 | 22.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.99 |  | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.08
dv | 15 | 6079 |  | 7.8 | 8 | 2255 | 2944 | 429 | 9 | 97.9021 | 370 | 10 | 97.2973 | 712 | 28 | 96.0674 | 60.1 | 5 | 45.8 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 60.1 | 8.8 | 85.3577 | 8.1 | 1.8 | 77.7778 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 610 | 198.6884 | 6140 |  | 74.4 | [7 empty] | 2.02 |  |  | 21.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 620 | 198.0198 | 199.3569 | 2 | 6060 | 6220 | 73.6 | 75.2 | 77 |  | 322
ds | 16 | 5988 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 17 | 6129 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 18 | 6054 |  | 7.4 | 7.3 | 2700 | 2400 | 522 | 12 | 97.7011 | 405 | 10 | 97.5309 | 912 | 40 | 95.614 | 77.1 | 5 | 53.8 | 2.9 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 77.1 | 10.8 | 85.9922 | 7.6 | 1.9 | 75 |  |  | I | NH | Si | No |  |  |  | 600 | 216.0428 | 5555 |  | 74.85 | [10 empty] | 22 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 522 | 300 | 42.5287 | 405 | 278 | 31.358 | 912 | 455 | 50.1096 | [15 empty] | 7.6 | 7.3 | 3.9474 | 600 | 600 | 218.1818 | 213.9037 | 2 | 5500 | 5610 | 74.3 | 75.4
dt | 19 | 6351 |  | 7.3 | 7.6 | 2940 | 2580 | 367 | 5 | 98.6376 | 367 | 5 | 98.6376 | 786 | 21 | 97.3282 | 83.5 | 4.2 | 75.4 | 3.8 | 0 | 3.22 | 0 | 1.78 | 83.5 | 9.2 | 88.982 | 10.1 | 1.52 | 84.9505 |  |  | B | H | Si | No | [6 empty] | 6157 | [7 empty] | 2000 | 1.95 |  | 24.98 | 21.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73
dm | 20 | 6195 |  | 7.4 | 7.5 | 2282 | 2312 | 378 | 6 | 98.4127 | 350 | 6 | 98.2857 | 890 | 27 | 96.9663 | 67 | 7 | 54.2 | 6.4 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 67 | 9.6 | 85.6716 | 8.1 | 1.8 | 77.7778 |  |  | I | NH | Si | No |  |  |  | 600 | 211.6567 | 5670 |  | 74.85 | [10 empty] | 23 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 378 | 300 | 20.6349 | 350 | 279 | 20.2857 | 890 | 455 | 48.8764 | [15 empty] | 8.1 | 7.3 | 9.8765 | 600 | 600 | 213.5231 | 209.7902 | 2 | 5620 | 5720 | 74.3 | 75.4 |  |  | 223
dj | 21 | 6292 |  | 7.6 | 7.7 | 2453 | 2378 | 365 | 7 | 98.0822 | 344 | 8 | 97.6744 | 755 | 34 | 95.4967 | 68 | 9 | 53.1 | 5.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 68 | 11.7 | 82.7941 | 8.9 | 1.9 | 78.6517 |  |  | I | H | Si | No | [6 empty] | 6034 | [8 empty] | 1.98 |  | 46.6 | 21.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 75.2 | 2
dv | 22 | 6212 |  | 7.4 | 7.5 | 2682 | 2312 | 378 | 6 | 98.4127 | 322 | 6 | 98.1366 | 722 | 27 | 96.2604 | 70 | 7 | 56.2 | 6.1 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 70 | 10.7 | 84.7143 | 9.1 | 1.7 | 81.3187 |  |  | I | NH | Si | No |  |  |  | 600 | 217.5295 | 5516.5 |  | 74.85 | [10 empty] | 23.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 600 | 217.2732 | 217.7858 | 2 | 5523 | 5510 | 74.3 | 75.4 |  |  | 212
ds | 23 | 6288 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 24 | 6322 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 25 | 6190 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dt | 26 | 6344 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 27 | 6184 |  | 7.7 | 7.6 | 2790 | 2613 | 555 | 12 | 97.8378 | 410 | 13 | 96.8293 | 1077 | 28 | 97.4002 | 90 | 9 | 75.4 | 6.2 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 90 | 12.5 | 86.1111 | 20.1 | 2 | 90.0498 |  |  | I | NH | Si | No |  |  |  | 600 | 227.9451 | 5265 |  | 74.85 | [7 empty] | 2 |  | 25.42 | 22.4 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 555 | 300 | 45.9459 | 410 | 290 | 29.2683 | 1077 | 330 | 69.3593 | [15 empty] | 20.1 | 5.8 | 71.1443 | 600 | 600 | 225.5639 | 230.3263 | 2 | 5320 | 5210 | 74.3 | 75.4 | 76 |  | 209
dj | 28 | 6524 |  | 7.5 | 7.1 | 2660 | 2473 | 3855 | 11 | 99.7147 | 388 | 10 | 97.4227 | 884 | 32 | 96.3801 | 79.1 | 8 | 75.4 | 5.1 | 0 | 2.5 | 0 | 0.2 | 79.1 | 10.7 | 86.4728 | 12.1 | 1.88 | 84.4628 |  |  | I | H | Si | No | [6 empty] | 6090 | [10 empty] | 25.92 | 23.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 2.1
dv | 29 | 6287 |  | 7.7 | 7.6 | 2490 | 2343 | 355 | 9 | 97.4648 | 290 | 8 | 97.2414 | 677 | 28 | 95.8641 | 83 | 8 | 55.4 | 6.1 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 83 | 11.5 | 86.1446 | 15.1 | 1.8 | 88.0795 |  |  | I | NH | Si | No |  |  |  | 600 | 237.4075 | 5055 |  | 74.85 | [7 empty] | 1.92 |  | 24.22 | 20.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 600 | 235.2941 | 239.521 | 2 | 5100 | 5010 | 74.3 | 75.4 | 72
ds | 30 | 5988 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 199
dg | 31 | 6521 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 190991 | 0 | [44 empty] | 4760 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 271.42 | 377.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 2
MITJANA |  | 6161 | #DIV/0! | 7.5375 | 7.5625 | 2597.6875 | 2487.1875 | 622.625 | 8.6875 | 97.9666 | 364.0625 | 8.0625 | 97.7889 | 871.9375 | 28.9375 | 96.6101 | 73.9312 | 5.8625 | 59.175 | 4.2563 | 0 | 3.6544 | 0 | 0.24625 | 73.9312 | 9.7631 | 86.6235 | 10.4481 | 1.7694 | 82.0203 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 568.1818 | 202.1963 | 5635.0909 | 6237.75 | 74.5273 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4760 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2000 | 1.9778 | #DIV/0! | 27.142 | 22.1824 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [20 empty] | 622.625 | 434.1343 | 30.2736 | 364.0625 | 277.5 | 26.0952 | 871.9375 | 405.153 | 53.5342 | [15 empty] | 10.4481 | 7.6108 | 27.1564 | 563.6364 | 572.7273 | 201.2987 | 203.094 | 2 | 5617.4545 | 5652.7273 | 74.2727 | 74.7818 | 74.3778 | 2.014 | 249 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.08
MÍNIM |  | 5590 | 0 | 7.2 | 7.1 | 2255 | 2144 | 260 | 5 | 96.5398 | 290 | 5 | 96.8293 | 677 | 21 | 95.4967 | 58.2 | 3 | 44.8 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 58.2 | 4.2 | 74.9141 | 7.1 | 1.3 | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 420 | 147.7282 | 5055 | 6020 | 70.65 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 2000 | 1.92 | 0 | 23.32 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 222 | 6.5385 | 350 | 250 | 20.2857 | 705 | 330 | 43.8298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 5.8 | 3.9474 | 420 | 420 | 146.5201 | 148.9362 | 2 | 5100 | 5010 | 71 | 70.3 | 72 | 1.98 | 199 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.08
MÀXIM |  | 6524 | 0 | 7.9 | 8 | 2940 | 2944 | 3855 | 12 | 99.7147 | 410 | 13 | 98.6807 | 1160 | 40 | 98.1034 | 90 | 9 | 75.4 | 6.4 | 0 | 11.6 | 0 | 1.78 | 90 | 14.6 | 94.0426 | 20.1 | 2 | 90.0498 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 630 | 237.4075 | 6365 | 7090 | 77.65 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0 | 0 | 2000 | 2.02 | 0 | 46.6 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 300 | 45.9459 | 410 | 290 | 31.358 | 1077 | 455 | 69.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 8 | 71.1443 | 620 | 640 | 235.2941 | 239.521 | 2 | 6370 | 6360 | 78 | 77.3 | 77 | 2.1 | 322 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.08
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 277.5
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
DADES DE DISSENY | t. Baixa | 10500 | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 125 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t. Alta | 10500
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | % | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
2023-01-01 | 196929 | 6352.5484 | 473.4444 | 9.2222 | 97.8168 | 352.8889 | 7.8333 | 97.7212 | 921.3889 | 31.8333 | 96.1429 | 61.5278 | 5.85 | 44.2167 | 3.0567 | 0 | 4.4389 | 0 | 0.075 | 61.5278 | 10.3639 | 84.1874 | 10.5222 | 1.6111 | 84.1874 | 0.305 | 0.234 | 0.346 | 0.023 | 0.3765 | 0.4945
2023-02-01 | 202810 | 7243.2143 | 433.5882 | 13.2941 | 96.6052 | 338.1176 | 8.7647 | 97.4236 | 1053.2353 | 33.7647 | 96.4815 | 65.6941 | 7.1059 | 47.1706 | 4.0529 | 0 | 3.1112 | 0.22353 | 0.25294 | 65.9176 | 10.47 | 84.0259 | 10.0882 | 1.4824 | 83.8767 | 0.15 | 0.155 | 0.035 | 0.023 | 0.38 | 0.21
2023-03-01 | 198373 | 6399.129 | 377.1053 | 10.4737 | 97.0569 | 332.6316 | 8.5263 | 97.4088 | 923.0526 | 37.7895 | 95.7027 | 65.5684 | 5.7316 | 48.1474 | 2.9118 | 0 | 4.2474 | 0 | 0.23684 | 65.5684 | 10.2158 | 84.1027 | 12.9895 | 1.7895 | 85.6498 | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
2023-04-01 | 193036 | 6434.5333 | 522.3077 | 11.3846 | 97.7495 | 351.5385 | 11 | 96.638 | 1076.1538 | 34.4615 | 96.7307 | 72.7769 | 6.1846 | 50.0923 | 4.2846 | 0 | 3.5615 | 0 | 0.16846 | 72.7769 | 9.9146 | 86.1861 | 14.4231 | 1.7846 | 87.3941 | 0.24 | 0.07 | 0.59 | 0.056 | 0.73 | 0.17
2023-05-01 | 225467 | 7273.129 | 365.4706 | 10.2353 | 96.9105 | 295 | 8.4118 | 97.1357 | 833.8824 | 35.5882 | 95.6557 | 65.0647 | 5.4588 | 45.5529 | 2.8071 | 0 | 4.7941 | 0 | 0.13471 | 65.0647 | 10.3876 | 83.8925 | 12.0529 | 1.9118 | 82.265 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
2023-06-01 | 206394 | 6879.8 | 311.8333 | 10.1111 | 96.4817 | 292.2222 | 8.4444 | 97.0445 | 743.5 | 29.4444 | 95.8779 | 68.5889 | 5.5556 | 46.9056 | 3.5439 | 0 | 4.59 | 0 | 0.22389 | 68.5889 | 10.3694 | 84.2469 | 10.0867 | 1.6383 | 82.8702 | 0.21 | 0.11 | 0.126 | 0.1 | 0.4 | 0.145
2023-07-01 | 185776 | 5992.7742 | 329.1765 | 7.2353 | 97.7691 | 312.1765 | 6.7706 | 97.7505 | 728.0588 | 26.8235 | 96.2858 | 58.8882 | 4.9276 | 46.0588 | 3.8382 | 0 | 4.8294 | 0 | 0.096471 | 58.8882 | 9.8535 | 82.9711 | 9.2747 | 1.5529 | 81.7246 | 0.16 | 0.1 | 0.11 | 0.03 | 0.22 | 0.12
2023-08-01 | 180961 | 5837.4516 | 258.7857 | 9.0714 | 96.3396 | 319.9286 | 7.0714 | 97.8023 | 727.7143 | 29.0714 | 95.8219 | 53.8357 | 4.8943 | 44.3071 | 3.2036 | 0 | 3.78 | 0 | 0.14 | 53.8357 | 8.8143 | 83.5568 | 7.3986 | 1.695 | 75.7461 | 0.17 | 0.16 | 0.104 | 0.1 | 0.365 | 0.12
2023-09-01 | 198426 | 6614.2 | 338.4 | 8.3333 | 97.5118 | 330.6667 | 7.8 | 97.5169 | 766.8667 | 27.6 | 96.3932 | 60.5067 | 4.5533 | 46.2 | 2.894 | 0 | 4.0487 | 0 | 0.22533 | 60.5067 | 8.8273 | 85.4744 | 9.4987 | 1.7807 | 79.6431 | 0.19 | 0 | 0.18 | 0.1 | 0.44 | 0.32
2023-10-01 | 197913 | 6384.2903 | 387.9444 | 9.6111 | 97.1292 | 340.0556 | 9.2222 | 97.1674 | 849.5 | 33.8889 | 95.8893 | 62.4722 | 5.3506 | 47.1333 | 2.4644 | 0 | 3.3506 | 0 | 0.16889 | 62.4722 | 8.87 | 85.883 | 8.525 | 1.795 | 78.0353 | 0.18 | 0.21 | 0.745 | 0.28 | 0.413 | 0.379
2023-11-01 | 188010 | 6267 | 351.1875 | 7.3125 | 97.8228 | 375 | 6.875 | 98.0297 | 758.0625 | 25.5625 | 96.55 | 63.8125 | 5.9956 | 51.6875 | 4.9625 | 0 | 4.2825 | 0 | 0.28437 | 63.8125 | 10.5625 | 82.8744 | 9.055 | 1.6863 | 80.5748 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.15 | 0.32 | 0.23
2023-12-01 | 190991 | 6161 | 622.625 | 8.6875 | 97.9666 | 364.0625 | 8.0625 | 97.7889 | 871.9375 | 28.9375 | 96.6101 | 73.9312 | 5.8625 | 59.175 | 4.2563 | 0 | 3.6544 | 0 | 0.24625 | 73.9312 | 9.7631 | 86.6235 | 10.4481 | 1.7694 | 82.0203 | 0.1 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | 0.08
TOTAL | 2365086
MITJANA | 197090.5 | 6486.5892 | 397.6557 | 9.581 | 97.2633 | 333.6907 | 8.2319 | 97.4523 | 854.4461 | 31.2305 | 96.1785 | 64.389 | 5.6225 | 48.0539 | 3.523 | 0 | 4.0574 | 0.018627 | 0.18776 | 64.4076 | 9.8677 | 84.5021 | 10.3636 | 1.7081 | 81.999 | 0.17117 | 0.13492 | 0.27633 | 0.09125 | 0.37204 | 0.20671
MÀXIM | 225467 | 7273.129 | 622.625 | 13.2941 | 97.9666 | 375 | 11 | 98.0297 | 1076.1538 | 37.7895 | 96.7307 | 73.9312 | 7.1059 | 59.175 | 4.9625 | 0 | 4.8294 | 0.22353 | 0.28437 | 73.9312 | 10.5625 | 86.6235 | 14.4231 | 1.9118 | 87.3941 | 0.305 | 0.234 | 0.745 | 0.28 | 0.73 | 0.4945
MÍNIM | 180961 | 5837.4516 | 258.7857 | 7.2353 | 96.3396 | 292.2222 | 6.7706 | 96.638 | 727.7143 | 25.5625 | 95.6557 | 53.8357 | 4.5533 | 44.2167 | 2.4644 | 0 | 3.1112 | 0 | 0.075 | 53.8357 | 8.8143 | 82.8744 | 7.3986 | 1.4824 | 75.7461 | 0.019 | 0 | 0.035 | 0.023 | 0.11 | 0.08
RESUM 2022 | 2745370 | 7522.9251 | 335.3609 | 10.6662 | 95.9184 | 268.3875 | 9.0165 | 95.8808 | 726.5551 | 37.4197 | 94.1604 | 58.3515 | 6.0278 | 41.4416 | 3.7167 | 0 | 4.9458 | 0 | 0.15848 | 58.3515 | 11.2869 | 79.7031 | 9.5402 | 1.432 | 82.524 | 0.65575 | 0.29759 | 0.37154 | 0.0925 | 0.89729 | 0.54321
RESUM 2021 | 2859313 | 7844.7371 | 284.5346 | 10.2588 | 96.2293 | 251.2377 | 8.4919 | 96.3847 | 616.8344 | 42.3402 | 92.8685 | 53.8568 | 5.8068 | 39.8095 | 3.3963 | 0 | 4.2202 | 0 | 0.12114 | 53.8568 | 10.3202 | 80.0284 | 8.2635 | 1.3933 | 82.1656 | 0.86364 | 0.48727 | 0.18255 | 0.029727 | 0.80645 | 0.54364
RESUM 2020 | 2953794 | 8074.1037 | 296.991 | 12.2241 | 93.5098 | 230.324 | 9.2616 | 93.8998 | 659.7637 | 54.1635 | 91.0628 | 49.2915 | 5.2573 | 36.8423 | 3.4229 | 0 | 6.7915 | 0 | 0.034055 | 49.2915 | 12.1008 | 74.5333 | 7.2968 | 1.3059 | 80.4565
RESUM 2019 | 2682552 | 7351.5392 | 297.3873 | 16.5948 | 93.2151 | 233.3799 | 11.1681 | 91.5663 | 702.4464 | 64.6696 | 89.8628 | 54.9434 | 7.5729 | 43.252 | 4.8957 | 0.016667 | 5.3871 | 0 | 0.38234 | 54.9434 | 13.3142 | 74.9351 | 7.7447 | 1.3385 | 82.2071
RESUM 2018 | 2854924 | 7834.7284 | 314.6927 | 11.0089 | 96.2348 | 240.2604 | 9.1586 | 95.5264 | 704.9861 | 50.4681 | 91.2417 | 60.3754 | 7.7113 | 42.0657 | 4.9188 | 0.046667 | 4.8954 | 0 | 0.027638 | 60.3754 | 12.6425 | 78.4525 | 7.9677 | 1.0279 | 86.2255
RESUM 2017 | 2338105 | 6410.4898 | 321.9601 | 12.3983 | 95.6771 | 251.236 | 9.834 | 95.3161 | 758.486 | 44.1194 | 93.3217 | 67.0987 | 4.9667 | 51.5463 | 2.0443 | 0 | 5.8337 | 0 | 0.007619 | 67.1696 | 10.8029 | 82.7807 | 9.165 | 1.3017 | 84.2428
RESUM 2016 | 2420562 | 6636.1001 | 405.8025 | 11.6082 | 97 | 274.7888 | 10.406 | 96.0097 | 781.6565 | 48.3021 | 93.669 | 68.5283 | 4.3613 | 48.4281 | 3.2032 | 0 | 6.5629 | 0 | 0.0088571 | 68.5622 | 10.9177 | 82.9276 | 9.7457 | 1.1587 | 87.7774
RESUM 2015 | 2474745 | 6789.2464 | 370.3245 | 11.5668 | 96.6388 | 250.0655 | 10.9707 | 93.9292 | 795.9427 | 47.6727 | 95.5955 | 79.2288 | 7.4134 | 67.1748 | 6.338 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 79.3148 | 13.7383 | 82.6623 | 9.1952 | 1.0778 | 88.3625
RESUM 2014 | 2530558 | 6935.6104 | 333.7172 | 9.9112 | 97.0058 | 247.1415 | 12.208 | 93.6658 | 746.2809 | 47.2803 | 94.979 | 72.1149 | 8.3051 | 66.1361 | 7.118 | 0 | 3.7512 |  |  | 72.65 | 12.0101 | 83.4523 | 6.6363 | 1.1532 | 81.6924
RESUM 2013 | 2522273 | 6857.4241 | 375.5339 | 10.5203 | 97.106 | 233.2149 | 12.1921 | 93.7552 | 745.9623 | 45.8257 | 94.7487 | 68.5425 | 9.6125 | 62.4691 | 8.3882 | 0 | 3.6492 |  |  | 68.5095 | 13.0959 | 80.6472 | 5.9038 | 1.5199 | 74.1369
RESUM 2012 | 2561711 | 6956 | 307 | 11 | 96.3 | 228 | 11 | 93.1 | 695 | 48 | 95 | 71.9 | 7 |  |  | 0 | 3.9 | [5 empty] | 5.3 | 1.4
RESUM 2011 | 2397192 | 6886 | 313 | 23 | 92.3 | 236 | 13 | 91.9 | 677 | 54 | 94.2 | 59.5 | 5.7 |  |  | 0 | 3.1 | [5 empty] | 6 | 1.3
RESUM 2010 | 2689645 | 7428 | 288 | 28 | 90.1 | 239 | 17 | 90.5 | 652 | 62 | 92.6 |  | 4.1 |  |  | 0 | 5.1 | [5 empty] | 5.6 | 1.3

## T2. resum control del procés
EDAR
EMPRESA EXPLOTADORA
[53 empty] | 12 |  | 6
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | DECANTACIÓ PRIMÀRIA |  |  | BIOLÒGIC |  |  |  |  | DECANTACIÓ SECUNDÀRIA | [5 empty] | ESPESSIMENT | DESHIDRATACIÓ |  | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [7 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS |  |  | RATIS |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA PRIMARIS-SECUNDARIS |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA PRODUCCIÓ FANGS EN EXCÉS | [5 empty] | EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Alçada fangs | MS | Cabal fangs primaris/mixtes | Temperatura | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Alçada fangs | velocitat ascensional | MS | cabal |  | cabal | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | cabal |  | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge gris | Ecologia Ibèrica i Mediterranea | Assecatge Montornès | abocador Tivissa | abocador Tratesa | Total |  |  | EDAR Sant Llorenç d'Hortons |  |  | energia | matèria orgànica | fangs mixtes sortida decantació primària | fangs entrada deshidratació | fangs deshidratats | producció de fangs secundaris total | producció de fangs primaris total | % fangs primaris | producció de fangs secundaris total | DBO5 eliminada en reactor biològic | Rati de producció de fangs en excés | Producció teòrica de fangs secundaris per elim. materia orgànica | Producció teòrica de fangs secundaris per elim. biològica de fosfats | Producció teòrica de fangs secundaris total | perímetre de la EDAR
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [20 empty] | microscopia | [5 empty] | recirculació |  |  | purga fangs 2ª |  | fangs | polímer | polímer |  |  | clorur fèrric | [6 empty] | sequedat |  | cabal | concentració
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m | % | m3 | ºC | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | m | m/h | mg/L | m3 | % | m3 | % | m3 | m3 | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF |  | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | kwh/m3 | kwh/kg DBO5 | kg | kg | kg | kg | kg |  | kg | kg | kg SST/Kg DBO5 | kg SST | kg SST | kg SST | ppm H2S
2023-01-01 | 14 |  |  | 3982.7917 | 8935.4286 | 80.0042 | 301.2801 | 0.11818 | 0.4239 | 11.5047 | 1200 |  | 550 | 7.9084 |  | 2520 | 0 | 4460 | 0 | 2.1833 | [11 empty] | 0.2 | 2.27 | 2953 | 14 | 4 | 1 | 1 | correcte | 0.2 | 0.29154 | 8935.4286 | 151368 | 76.8643 | 5517 | 71.8778 | 3099 | 202 | 98.2 | 0.24 | 0.11 | 39 |  | 280.95 | 0 |  |  | 280.95 | 24.7539 | 69.5461 | 104 | 1.8 | 1.872 | 0.28368 | 0.80388 | 67033.1 | 67661.5 | 67674.0508 | 49296.7594 | 17736.3406 | 26.46% | 49296.7594 | 45063.9195 | 1.0939 | 46550.7564 | 2970.2561 | 49521.0124 | 0
2023-02-01 | 15 |  |  | 3792.5417 | 7217.8571 | 78.6167 | 252.5916 | 0.13559 | 0.40626 | 11.6521 | 1000 |  | 525 | 7.2054 |  | 6140 | 0 | 0 | 1040 | 2.5333 | [11 empty] | 0.1 | 2.55 | 2777 | 15 | 4 | 2 | 2 | correcte | 0.1 | 0.33242 | 7217.8571 | 125445 | 61.8535 | 5640 | 70.4111 | 2825 | 155 | 98 | 0.22 | 0.12 | 39.1 |  | 313.76 | 0 |  |  | 313.76 | 23.2222 | 72.862 | 91 | 2 | 1.82 | 0.23147 | 0.68459 | 70813.5 | 71566.6667 | 71042.0444 | 40708.7143 | 30104.7857 | 42.51% | 40708.7143 | 51291.0467 | 0.79368 | 38111.9282 | 2309.7435 | 40421.6717 | 0
2023-03-01 | 15 |  |  | 3678.5357 | 7477.7778 | 78.2071 | 152.3801 | 0.12149 | 0.44272 | 11.1707 | 1100 |  | 600 | 9.5655 |  | 2540 | 0 | 0 | 0 | 2.2256 | [11 empty] | 0.2 | 2.056 | 3076 | 15 | 3 | 3 | 3 | correcte | 0.1 | 0.29368 | 7477.7778 | 135122 | 68.1151 | 6224 | 78.2889 | 2829 | 230 | 98 | 0.23 | 0.12 | 39 |  | 244.6 | 28.12 |  |  | 272.72 | 23 | 62.7256 | 104 | 2.3 | 2.392 | 0.24475 | 0.7358 | 63242.56 | 62960.9667 | 60333.6 | 46541.6889 | 16700.8711 | 26.41% | 46541.6889 | 48808.7072 | 0.95355 | 43258.326 | 3129.0171 | 46387.3431 | 0
2023-04-01 | 18 |  |  | 3487.0833 | 7426.375 | 80.0542 | 380.0062 | 0.1362 | 0.43615 | 10.7484 | 1000 |  | 550 | 9.4256 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3867 | [11 empty] | 0.1 | 1.665 | 3476 | 18 | 2 | 2 | 1 | correcte | 0.1 | 0.29531 | 7426.375 | 134558 | 69.7062 | 5946 | 79.4333 | 2375 | 163 | 98.2 | 0.25 | 0.11 | 39.2 |  | 54.96 | 196.42 |  |  | 251.38 | 23.2125 | 58.3516 | 104 | 2.8 | 2.912 | 0.22641 | 0.64405 | 57875.4 | 56683.3333 | 55439.5825 | 44157.2257 | 13718.1743 | 23.7% | 44157.2257 | 44707.1376 | 0.9877 | 40569.1868 | 3399.004 | 43968.1907 | 0
2023-05-01 | 21 |  |  | 3875.1786 | 5310.1111 | 78.4679 | 246.7406 | 0.11625 | 0.39511 | 17.1255 | 2400 |  | 550 | 10.029 |  | 14540 | 0 | 0 | 1580 | 2.1222 | [11 empty] | 0.1 | 1.6167 | 3435 | 21 | 2 | 2 | 2 | correcte | 0.1 | 0.33379 | 5310.1111 | 148216 | 65.7373 | 5857 | 76.2889 | 2633 | 239 | 98 | 0.22 | 0.12 | 39 |  | 235.42 | 0 |  |  | 235.42 | 23.295 | 54.8411 | 117 | 2.3 | 2.691 | 0.20392 | 0.69125 | 55532.5 | 55878.1111 | 52150.089 | 31101.3208 | 24431.1792 | 43.99% | 31101.3208 | 44775.0936 | 0.69461 | 28673.0945 | 2359.4458 | 31032.5403 | 0
2023-06-01 | 24 |  |  | 3867.0769 | 5575.6667 | 77.3538 | 208.8446 | 0.10916 | 0.40872 | 18.9107 | 3100 |  | 500 | 7.7174 |  | 18120 | 0 | 0 | 0 | 2.5333 | [11 empty] | 0.2 | 1.958 | 3200 | 24 | 2 | 2 | 3 | correcte | 0.1 | 0.31574 | 5575.6667 | 143191 | 69.3775 | 4866 | 66.7444 | 2509 | 307 | 98.1 | 0.23 | 0.11 | 39.1 |  | 234.13 |  |  |  | 234.13 | 27.6722 | 64.789 | 91 | 2 | 1.82 | 0.21632 | 0.74026 | 62656 | 63561.3333 | 62968.9739 | 27131.194 | 35524.806 | 56.7% | 27131.194 | 29267.8158 | 0.927 | 23037.6408 | 3010.2565 | 26047.8972 | 0
2023-07-01 | 25 |  |  | 3581.8077 | 5880.5 | 81.1231 | 310.3489 | 0.10967 | 0.45362 | 19.3832 | 3150 |  | 500 | 11.8848 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7867 | [11 empty] | 0.1 | 1.965 | 2173 | 25 | 2 | 2 | 2 | correcte | 0.1 | 0.27503 | 5880.5 | 139706 | 75.2013 | 4411 | 77.4333 | 1520 | 183 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39 |  | 153.84 |  |  |  | 153.84 | 27.3471 | 42.0707 | 104 | 1.1 | 1.144 | 0.2338 | 0.74893 | 42699.45 | 42357.3333 | 40926.7153 | 25938.8855 | 16760.5645 | 39.25% | 25938.8855 | 27134.9525 | 0.95592 | 20791.6219 | 2255.5392 | 23047.1611 | 0
2023-08-01 | 24.5 |  |  | 3653.2917 | 2923.6 | 79.2292 | 330.5873 | 0.10733 | 0.45863 | 25.78 | 3000 |  | 175 | 6.3002 |  | 6160 | 0 | 0 | 0 | 2.102 | [11 empty] | 0.1 | 1.042 | 2829 | 24.5 | 3 | 2 | 1 | correcte | 0.1 | 0.2679 | 2923.6 | 140966 | 77.8986 | 6595 | 68.96 | 1269 | 137 | 98.1 | 0.23 | 0.11 | 39.1 |  | 47.3 |  |  | 53.78 | 101.08 | 27.48 | 27.7768 | 78 | 1.22 | 0.9516 | 0.2608 | 0.81517 | 29478.18 | 26674.38 | 26825.184 | 19281.142 | 10197.038 | 34.59% | 19281.142 | 27266.945 | 0.70713 | 18927.2252 | 2119.9581 | 21047.1833 | 0
2023-09-01 | 24 |  |  | 4921.9583 | 5523.5 | 73.8167 | 239.7802 | 0.093299 | 0.39802 | 14.2395 | 3421 |  | 250 | 13.4526 |  | 4640 | 0 | 3960 | 0 | 1.87 | [11 empty] | 0.1 | 1.1825 | 1630 | 24 | 2 | 2 | 1 | correcte | 0.1 | 0.30355 | 5523.5 | 160556 | 80.9148 | 8642 | 73.45 | 1114 | 150 | 98 | 0.22 | 0.12 | 39 |  | 0 |  |  | 75.5 | 75.5 | 24.6143 | 18.5838 | 78 | 2 | 1.56 | 0.24426 | 0.73868 | 19274.75 | 20831.8 | 17023.7857 | 47734.087 |  |  | 47734.087 | 45734.3583 | 1.0437 | 46576.7644 | 2273.5651 | 48850.3295 | 0
2023-10-01 | 22 |  |  | 5512 | 6123.5556 | 71.7962 | 188.6289 | 0.082699 | 0.44063 | 18.9118 | 3244 |  | 400 | 6.4921 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0222 | [11 empty] | 0.1 | 2.098 | 2929 | 21 | 3 | 2 | 2 | correcte | 0.1 | 0.30277 | 6123.5556 | 137161 | 69.3037 | 6500 | 79.4333 | 3104 | 189 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39.4 |  | 0 |  |  | 235.66 | 235.66 | 26.145 | 61.6133 | 65 | 2.4 | 1.56 | 0.28907 | 0.85007 | 61450.42 | 62769.7778 | 60053.307 | 39803.1111 | 21647.3089 | 35.23% | 39803.1111 | 49302.3273 | 0.80733 | 38437.0855 | 2259.1769 | 40696.2624 | 0
2023-11-01 | 18 |  |  | 5297.7083 | 4913.5 | 72.1833 | 151.871 | 0.093142 | 0.44521 | 17.6753 | 3000 |  | 500 | 8.7054 |  | 5020 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 | [11 empty] | 0.1 | 1.77 | 3419 | 18 | 2 | 3 | 3 | correcte | 0.1 | 0.28762 | 4913.5 | 132922 | 70.6994 | 8436 | 72.9 | 3442 | 76 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39 |  | 0 |  |  | 220.06 | 220.06 | 26.1 | 57.4357 | 0 | 0 | 0 | 0.28907 | 0.74247 | 60516.3 | 56640.0222 | 57435.66 | 41450.286 | 19066.014 | 31.51% | 41450.286 | 41699.0512 | 0.99403 | 37755.2229 | 2207.4724 | 39962.6953 | 0
2023-12-01 | 17 |  |  | 5297.7083 | 6237.75 | 74.5273 | 202.1963 | 0.088896 | 0.45179 | 16.2614 | 3420 |  | 450 | 7.4742 |  | 4760 | 0 | 0 | 0 | 1.9778 | [11 empty] | 0.1 | 2.014 | 2985 | 18 | 3 | 1 | 2 | correcte | 0.1 | 0.29218 | 6237.75 | 135808 | 71.107 | 7205 | 74.3778 | 3048 | 221 | 98.4 | 0.23 | 0.11 | 39.1 |  | 0 |  |  | 271.42 | 271.42 | 22.1824 | 60.2073 |  |  |  | 0.27843 | 0.98575 | 60117.9 | 60282.6667 | 60207.3424 | 44942.9887 | 15174.9113 | 25.24% | 44942.9887 | 51460.1376 | 0.87336 | 38777.0492 | 2194.8447 | 40971.8939 | 0
TOTAL | [10 empty] | 29035 | 0 | 5550 |  | 0 | 64440 | 0 | 8420 | 2620 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 34882 | [8 empty] | 1685019 |  | 75839 |  | 29767 | 2252 | [5 empty] | 1564.96 | 224.54 |  | 856.42 | 2645.92 |  | 650.8029 | 936 |  | 18.7226
MITJANA | 19.7917 |  |  | 4245.6402 | 6128.8018 | 77.115 | 247.1047 | 0.10933 | 0.43006 | 16.1136 | 2419.5833 |  | 462.5 | 8.8467 |  | 5370 | 0 | 701.6667 | 218.3333 | 2.1991 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.125 | 1.8489 | 2906.8333 | 19.7917 | 2.6667 | 2 | 1.9167 |  | 0.10833 | 0.29929 | 6128.8018 | 140418.25 | 71.3982 | 6319.9167 | 74.1332 | 2480.5833 | 187.6667 | 98.0833 | 0.2275 | 0.11333 | 39.0833 |  | 130.4133 | 44.908 |  |  | 220.4933 | 24.5965 | 54.2336 | 85.0909 | 2.0003 | 1.7021 | 0.25016 | 0.76508 | 54224.1717 | 53988.9909 | 52673.3613 | 38173.9503 | 20096.5449 | 35.05% | 38173.9503 | 42209.291 | 0.90266 | 35122.1585 | 2540.69 | 37662.8484 | 0
MÀXIM | 25 |  |  | 5512 | 8935.4286 | 81.1231 | 380.0062 | 0.1362 | 0.45863 | 25.78 | 3421 |  | 600 | 13.4526 |  | 18120 | 0 | 4460 | 1580 | 2.7867 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.55 | 3476 | 25 | 4 | 3 | 3 |  | 0.2 | 0.33379 | 8935.4286 | 160556 | 80.9148 | 8642 | 79.4333 | 3442 | 307 | 98.4 | 0.25 | 0.12 | 39.4 |  | 313.76 | 196.42 |  |  | 313.76 | 27.6722 | 72.862 | 117 | 2.8 | 2.912 | 0.28907 | 0.98575 | 70813.5 | 71566.6667 | 71042.0444 | 49296.7594 | 35524.806 | 56.7% | 49296.7594 | 51460.1376 | 1.0939 | 46576.7644 | 3399.004 | 49521.0124 | 0
MÍNIM | 14 |  |  | 3487.0833 | 2923.6 | 71.7962 | 151.871 | 0.082699 | 0.39511 | 10.7484 | 1000 |  | 175 | 6.3002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6456 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.042 | 1630 | 14 | 2 | 1 | 1 |  | 0.1 | 0.2679 | 2923.6 | 125445 | 61.8535 | 4411 | 66.7444 | 1114 | 76 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39 |  | 0 | 0 |  |  | 75.5 | 22.1824 | 18.5838 | 0 | 0 | 0 | 0.20392 | 0.64405 | 19274.75 | 20831.8 | 17023.7857 | 19281.142 | 10197.038 | 23.7% | 19281.142 | 27134.9525 | 0.69461 | 18927.2252 | 2119.9581 | 21047.1833 | 0
RESUM 2022 |  |  |  | 3896.7561 |  | 75.0134 | 168.4443 | 0.1197 | 0.3604 | 16.8731 | 23121 |  | 5925 | 8.1793 |  | 44709 | 0 | 8500 | 17200 | 2.0618 | [11 empty] | 0.29091 | 1.9946 | 39362 | 19.75 |  |  |  |  | 0.13636 | 0.34526 | 6656.2662 | 1748487 | 63.8749 | 4512.5833 | 66.8121 | 3098.3333 | 177.75 | 97.9333 | 0.225 | 0.1125 | 39.075 |  | 1114.12 | 1715.78 |  |  | 2829.9 | 25.5976 | 724.3853 | 1216 | 1.5755 | 19.1576 | 0.31269 | 1.2345 | 64734.348 | 61002.4478 | 58768.9759 | 28997.6006 | 35736.7474 | 55% | 28997.6006 | 30647.979 | 0.96965 | 32766.0269 | 3355.8181 | 36121.8449 | 0
RESUM 2021 |  |  |  | 3705.762 |  | 77.4875 | 203.2704 | 0.1159 | 0.36013 | 16.115 | 34650 |  | 4150 | 5.4705 |  | 38269 | 0 | 10500 | 17680 | 2.2794 | [11 empty] | 0.18182 | 1.5658 | 47958 | 19.6667 | 2.3333 | 2.4167 | 2 |  | 0.22083 | 0.36002 | 6040.117 | 156783.75 | 66.2326 | 5316.5 | 67.7496 | 2781.5833 | 187.25 | 97.85 | 0.23 | 0.11545 | 39 | 0 | 0 | 1476.93 | 1503.4 |  | 2980.33 | 25.4539 | 758.6089 | 1270 | 1.8375 | 23.3366 | 0.32481 | 1.3154 | 62672.6415 | 61530.9508 | 61272.6925 | 31343.1662 | 31329.4753 | 49.76% | 31343.1662 | 38043.2042 | 0.82849 | 31247.6953 | 3578.6303 | 34826.3256 | 0
RESUM 2020 |  |  |  | 3646.8451 |  | 77.4374 | 128.9584 | 0.10802 | 0.35427 | 17.5562 | 30250 |  | 4025 | 5.4593 |  | 83520 | 0 | 15980 | 17120 | 2.4775 | [11 empty] | 0.18333 | 1.5897 | 47109 | 19.25 | 2.25 | 1.9167 | 1.1667 |  | 0.22273 | 0.45244 | 5312.1582 | 163611.8333 | 66.6785 | 5202.4167 | 67.2029 | 2546.0833 | 172 | 97.775 | 0.23583 | 0.11417 | 39.1167 | 0 | 0 | 2237.79 | 499.94 |  | 2737.73 | 26.9302 | 737.2771 | 1131 | 1.9 | 21.489 | 0.29546 | 1.3019 | 62195.9162 | 61956.3318 | 61439.7575 | 27565.4673 | 34630.4489 | 55.19% | 27565.4673 | 27434.2336 | 1.0269 | 24998.8023 | 3317.6094 | 28316.4117 | 0
RESUM 2019 |  |  |  | 3645.2342 |  | 73.0917 | 106.0444 | 0.10993 | 0.32879 | 15.4204 | 58970 |  | 4700 | 6.7 |  | 82399 | 0 | 0 | 21260 | 2.7087 | [11 empty] | 0.23333 | 1.3425 | 54297 | 19 | 1.5 | 1.5833 | 2 |  | 0.2375 | 0.34 | 5944.9243 | 202053.1667 | 91.582 | 4981.4167 |  | 2269.5 | 168.4167 | 97.6667 | 0.25917 | 0.10417 | 38.9167 | 0 | 0 | 1812.35 | 811.94 |  | 2624.29 | 26.6787 | 700.1263 | 1105 | 2 | 22.1 | 0.38014 | 1.6474 | 59435.0505 | 58759.1347 | 58343.8565 | 29230.6903 | 30204.3602 | 50% | 29230.6903 | 31672.7574 | 0.92269 | 26423.2918 | 3424.081 | 29847.3728 | 0
RESUM 2018 |  |  |  | 4850.9925 |  | 71.246 | 89.1286 | 0.090241 | 0.4 | 15.9 | 69600 |  | 4350 | 7.1 |  | 59390 | 0 | 0 | 4820 | 3.1115 | [11 empty] | 0.475 | 3.0825 | 32949 | 20.3 | 2.5 | 2.6667 | 2.5 |  | 0.11667 | 0.36 | 9120.9742 | 150709 | 64.9203 | 4766.0833 |  | 1977.25 | 168.4167 | 97 | 0.245 | 0.1 | 39 | 295.68 | 0 | 2283.61 | 102.22 |  | 2681.51 | 24.965 | 669 |  |  |  | 0.33915 | 1.4523 |  | 60032.0365 | 55786.5595 | [9 empty] | 0
RESUM 2017 |  |  |  | 5114.1462 |  | 73.0408 | 97.8319 | 0.070927 | 0.38299 | 26.5 | 54400 |  | 6250 | 11.8 |  | 61620 | 0 | 0 | 7220 | 2.81 | [11 empty] | 0.375 | 3.2153 | 21103.8 | 18.1667 | 1.5833 | 2.0833 | 2.9167 |  | 0.2 | 0.29 | 9713.5289 | 162417.75 | 84.9931 | 4777 |  | 1843.3333 | 194.6667 | 97 | 0.25 | 0.1 | 39 | 355.49 | 0 | 2025.57 | 0 |  | 2381.06 | 22.4664 | 534.9382 |  |  |  | 0.41906 | 1.7375 |  | 46722.6256 | 44578.1853 | [9 empty] | 0
Volum reactor biològic | 2381.36 | m3 | [67 empty] | 2381.36 | m3
Superficie dec. 2º | 907.8935 | m2 | [67 empty] | 907.8935 | m2
Superficie dec 1º | 706.8375 | m2 | [67 empty] | 706.8375 | m2

## T3. resum energia elèctrica
EDAR
EMPRESA EXPLOTADORA
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031405922424001FR |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EBAR ANOIA |  |  |  | CUPS: | ES0031408038949001VA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 6.1TD | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 250 | [13 empty] | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2023-01-01 | 15441 | 12263 | 0 | 0 | 0 | 28161 | 55865 | 11207 | 0.98047 | 0 | 9625.8 | 9625.8 | 0.28368 | 196 | 189 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1900 | 1767 | 0 | 0 | 0 | 3006 | 6673 | 516 | 0.99702 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27
2023-02-01 | 13169 | 10685 | 0 | 0 | 0 | 23091 | 46945 | 10030 | 0.97793 | 0 | 11899 | 11899 | 0.23147 | 229 | 200 | 0 | 0 | 0 | 210 | 2570 | 1617 | 108 | 0 | 0 | 2384 | 6679 | 495 | 0.99726 | 25 | 29 | 28 | 0 | 0 | 30
2023-03-01 | 0 | 12802 | 9809 | 0 | 0 | 25941 | 48552 | 12169 | 0.97 | 0 | 18233 | 18233 | 0.24475 | 0 | 166 | 160 | 0 | 0 | 189 | 0 | 2432 | 1851 | 33 | 10 | 3692 | 8018 | 571 | 0.99747 | 0 | 24.6 | 23.8 | 13 | 13 | 27
2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 10692 | 7427 | 25586 | 43705 | 7011 | 0.98738 | 0 | 19679 | 19679 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 187 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 1591 | 2704 | 6393 | 344 | 0.99856 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11570 | 9022 | 25385 | 45977 | 3529 | 0.99707 | 0 | 21188 | 21188 | 0.20392 | 0 | 0 | 0 | 174 | 195 | 179 | 0 | 0 | 102 | 1917 | 1422 | 2722 | 6163 | 354 | 0.99835 | 0 | 0 | 13 | 24 | 22 | 24
2023-06-01 | 0 | 0 | 11159 | 9346 | 0 | 24142 | 44647 | 3379 | 0.99715 | 0 | 20330 | 20330 | 0.21632 | 0 | 0 | 170 | 174 | 0 | 184 | 0 | 0 | 1628 | 1273 | 0 | 1813 | 4714 | 140 | 0.99956 | 0 | 0 | 24 | 25 | 22 | 24
2023-07-01 | 10233 | 7766 | 0 | 0 | 0 | 25435 | 43434 | 3020 | 0.99759 | 0 | 21203 | 21203 | 0.2338 | 193 | 172 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1975 | 1440 | 63 | 67 | 0 | 2953 | 6498 | 247 | 0.99928 | 15.7 | 22.6 | 12.5 | 11.5 | 0 | 12.7
2023-08-01 | 0 | 0 | 11028 | 7892 | 0 | 28274 | 47194 | 1311 | 0.99961 | 0 | 22059 | 22059 | 0.2608 | 0 | 0 | 170 | 168 | 0 | 191 | 0 | 0 | 1925 | 1488 | 0 | 2841 | 6254 | 318 | 0.99871 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 29
2023-09-01 | 0 | 0 | 12133 | 8927 | 0 | 27407 | 48467 | 875 | 0.99984 | 0 | 18077 | 18077 | 0.24426 | 0 | 0 | 181 | 178 | 0 | 187 | 0 | 0 | 2036 | 1582 | 12 | 3161 | 6791 | 302 | 0.99901 | 0 | 0 | 23 | 14 | 13 | 24
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14067 | 10608 | 32536 | 57211 | 1423 | 0.99969 | 0 | 15183 | 15183 | 0.28907 | 0 | 0 | 0 | 186 | 196 | 184 | 0 | 46 | 13 | 2341 | 1740 | 3476 | 7616 | 358 | 0.9989 | 0 | 12 | 23 | 28 | 29 | 26
2023-11-01 | 0 | 13779 | 11696 | 0 | 0 | 26872 | 52347 | 2025 | 0.99925 | 0 | 9957 | 9957 | 0.27843 | 0 | 182 | 176 | 0 | 0 | 168 | 9 | 2037 | 1562 | 0 | 0 | 2709 | 6317 | 251 | 0.99921 | 12 | 22 | 22 | 28 | 28 | 26
2023-12-01 | 12433 | 10599 | 0 | 0 | 0 | 31566 | 54598 | 2205 | 0.99919 |  | 7958 | 7958 | 0.28587 | 184 | 175 | 0 | 0 | 0 | 186 | 1723 | 1278 | 0 | 0 | 0 | 3669 | 6670 | 287 | 0.99908 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 26
TOTAL | 51276 | 67894 | 55825 | 62494 | 27057 | 324396 | 588942 | 58184 |  | 0 | 195391.8 | 195391.8 | [7 empty] | 8177 | 10617 | 9288 | 10799 | 4775 | 35130 | 78786 | 4183
MITJANA | 4273 | 5657.8333 | 4652.0833 | 5207.8333 | 2254.75 | 27033 | 49078.5 | 4848.6667 | 0.9921 | 0 | 16282.65 | 16282.65 | 0.2499 | [6 empty] | 681.4167 | 884.75 | 774 | 899.9167 | 397.9167 | 2927.5 | 6565.5 | 348.5833 | 0.99853
MÀXIM | 15441 | 13779 | 12133 | 14067 | 10608 | 32536 | 57211 | 12169 | 0.99984 | 0 | 22059 | 22059 | 0.28907 | [6 empty] | 2570 | 2432 | 2036 | 2341 | 1740 | 3692 | 8018 | 571 | 0.99956
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23091 | 43434 | 875 | 0.97 | 0 | 7958 | 7958 | 0.20392 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 4714 | 140 | 0.99702
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0
Note on AA15: Nuria: durant 5 dies no va haver consum energètic perque es va funcionar amb motobomba per instal.lacio reixa Anoia

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | MARTORELL |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01 | 0 | 9625.8 | 9625.8
2023-02-01 | 0 | 11899 | 11899
2023-03-01 | 0 | 18233 | 18233
2023-04-01 | 0 | 19679 | 19679
2023-05-01 | 0 | 21188 | 21188
2023-06-01 | 0 | 20330 | 20330
2023-07-01 | 0 | 21203 | 21203
2023-08-01 | 0 | 22059 | 22059
2023-09-01 | 0 | 18077 | 18077
2023-10-01 | 0 | 15183 | 15183
2023-11-01 | 0 | 9957 | 9957
2023-12-01 | 0 | 7958 | 7958
TOTAL | 0 | 195391.8 | 195391.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 0 | 16282.65 | 16282.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 22059 | 22059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 7958 | 7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)
2023-01-11 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 26 | ph; 7,7, conduc; 2224mS/cm,DQO:560, SS: 318, NTotal: 36,1, Ptotal: 5,1
2023-01-13 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2023-01-27 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-01-30 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,2, conduc; 3024mS/cm,DQO:960, SS: 320, NTotal: 38,1, Ptotal: 6,7
2023-02-13 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 3284mS/cm :SS:432 ;DQO:793; Ntotal 57,5; Ptotal 8,7
2023-02-23 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 20 | ph; 7,3; conduc; 3124mS/cm :SS:255 ;DQO:673; Ntotal 43,5; Ptotal 6,1
2023-02-27 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,9; conduc; 3284mS/cm :SS:272 ;DQO:543; Ntotal 37,5; Ptotal 6,7
2023-03-20 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 20 | ph; 6,9; conduc; 3124mS/cm :SS:342 ;DQO:673; Ntotal 47,5; Ptotal 8,7
2023-03-27 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,9; conduc; 3784mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 6,7
2023-04-11 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2023-04-17 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 20 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-04-24 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2023-05-15 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,3; conduc; 3124mS/cm :SS:255 ;DQO:673; Ntotal 43,5; Ptotal 6,1
2023-05-16 | ESCOFET | Martorell | 10 | ph; 6,9; conduc; 3124mS/cm :SS:342 ;DQO:673; Ntotal 47,5; Ptotal 8,7
2023-05-17 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,1; conduc; 3094mS/cm :SS:392 ;DQO:873; Ntotal 55,5; Ptotal 12,7
2023-06-13 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-06-19 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 20 | ph; 7,9; conduc; 3384mS/cm :SS:222 ;DQO:513; Ntotal 37,5; Ptotal 6,1
2023-06-22 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 20 | ph; 7,9; conduc; 3784mS/cm :SS:492 ;DQO:743; Ntotal 47,5; Ptotal 10,7
2023-07-17 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-07-26 | CAN BARATA | Sant Cugat | 10 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-07-31 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,3; conduc; 3124mS/cm :SS:255 ;DQO:673; Ntotal 43,5; Ptotal 6,1
2023-08-10 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-08-14 | CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,3; conduc; 3124mS/cm :SS:255 ;DQO:673; Ntotal 43,5; Ptotal 6,1
2023-08-23 | CAN BARATA | Sant Cugat | 10 | ph; 6,9; conduc; 3124mS/cm :SS:342 ;DQO:673; Ntotal 47,5; Ptotal 8,7
2023-08-25 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,1; conduc; 3094mS/cm :SS:392 ;DQO:873; Ntotal 55,5; Ptotal 12,7
2023-09-04 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-09-15 | CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-09-18 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,3; conduc; 3124mS/cm :SS:255 ;DQO:673; Ntotal 43,5; Ptotal 6,1
2023-09-22 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 6,9; conduc; 3124mS/cm :SS:342 ;DQO:673; Ntotal 47,5; Ptotal 8,7
2023-10-02 | CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,1; conduc; 3094mS/cm :SS:392 ;DQO:873; Ntotal 55,5; Ptotal 12,7
2023-10-04 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-10-16 | CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-10-18 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,1; conduc; 3094mS/cm :SS:392 ;DQO:873; Ntotal 55,5; Ptotal 12,7
2023-10-25 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,1; conduc; 3094mS/cm :SS:392 ;DQO:873; Ntotal 55,5; Ptotal 12,7
2023-11-03 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2023-11-17 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 10 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-11-17 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,2, conduc; 3024mS/cm,DQO:960, SS: 320, NTotal: 38,1, Ptotal: 6,7
2023-11-20 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 3284mS/cm :SS:432 ;DQO:793; Ntotal 57,5; Ptotal 8,7
2023-11-30 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,3; conduc; 3124mS/cm :SS:255 ;DQO:673; Ntotal 43,5; Ptotal 6,1
2023-12-05 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2023-12-11 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,1; conduc; 3094mS/cm :SS:392 ;DQO:873; Ntotal 55,5; Ptotal 12,7
2023-12-18 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 6,9; conduc; 3124mS/cm :SS:342 ;DQO:673; Ntotal 47,5; Ptotal 8,7

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.1A |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | MAXÍMETRE
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada | [14 empty] | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 250
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KW | KW | KW | KW | KW | KW
2023-01-01 | 3361618 | 7642920 | 6672266 | 226105 | 101316 | 827254 | 18831479 | 256807 | 640907 | 570136 | 32621 | 14457 | 138995 | 1653923 | 196 | 189 | 0 | 0 | 0 | 178
2023-02-01 | 3377059 | 7655183 | 6672266 | 226105 | 101316 | 855415 | 18887344 | 260032 | 643564 | 570136 | 32621 | 14457 | 144320 | 1665130 | 229 | 200 | 0 | 0 | 0 | 210
2023-03-01 | 3390228 | 7665868 | 6672266 | 226105 | 101316 | 878506 | 18934289 | 263414 | 645791 | 570136 | 32621 | 14457 | 148741 | 1675160 | 0 | 166 | 160 | 0 | 0 | 189
2023-04-01 | 3390228 | 7678670 | 6682075 | 226105 | 101316 | 904447 | 18982841 | 263414 | 649866 | 573098 | 32621 | 14457 | 153873 | 1687329 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178 | 187
2023-05-01 | 3390228 | 7678670 | 6682075 | 236797 | 108743 | 930033 | 19026546 | 263414 | 649866 | 573098 | 34771 | 16221 | 156970 | 1694340 | 0 | 0 | 0 | 174 | 195 | 179
2023-06-01 | 3390228 | 7678670 | 6682075 | 248367 | 117765 | 955418 | 19072523 | 263414 | 649866 | 573098 | 36351 | 17292 | 157848 | 1697869 | 0 | 0 | 170 | 174 | 0 | 184
2023-07-01 | 3390228 | 7678670 | 6693234 | 257713 | 117765 | 979560 | 19117170 | 263414 | 649866 | 574597 | 37412 | 17292 | 158667 | 1701248 | 193 | 172 | 0 | 0 | 0 | 176
2023-08-01 | 3400461 | 7686436 | 6693234 | 257713 | 117765 | 1004995 | 19160604 | 264640 | 650720 | 574597 | 37412 | 17292 | 159607 | 1704268 | 0 | 0 | 170 | 168 | 0 | 191
2023-09-01 | 3400461 | 7686436 | 6704262 | 265605 | 117765 | 1033269 | 19207798 | 264640 | 650720 | 575135 | 37762 | 17292 | 160030 | 1705579 | 0 | 0 | 181 | 178 | 0 | 187
2023-10-01 | 3400461 | 7686436 | 6716395 | 274532 | 117765 | 1060676 | 19256265 | 264640 | 650720 | 575482 | 37996 | 17292 | 160324 | 1706454 | 0 | 0 | 0 | 186 | 196 | 184
2023-11-01 | 3400461 | 7686436 | 6716395 | 288599 | 128373 | 1093212 | 19313476 | 264640 | 650720 | 575482 | 38373 | 17600 | 161062 | 1707877 | 0 | 182 | 176 | 0 | 0 | 168
2023-12-01 | 3400461 | 7700215 | 6728091 | 288599 | 128373 | 1120084 | 19365823 | 264640 | 651236 | 575831 | 38373 | 17600 | 162222 | 1709902 | 184 | 175 | 0 | 0 | 0 | 186
2024-01-01 | 3412894 | 7710814 | 6728091 | 288599 | 128373 | 1151650 | 19420421 | 265113 | 651527 | 575831 | 38373 | 17600 | 163663 | 1712107
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA E.B. ANOIA
| Tarifa contractada: |  | 3.0A |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Puntual 08:00
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | MAXÍMETRE
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada | [14 empty] | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KW | KW | KW | KW | KW | KW
2023-01-02 | 136261 | 382433 | 166460 | 76496 | 164243 | 121326 | 1047219 | 10382 | 29412 | 14591 | 5648 | 12899 | 10018 | 82950 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27
2023-02-01 | 138161 | 384200 | 166460 | 76496 | 164243 | 124332 | 1053892 | 10533 | 29530 | 14591 | 5648 | 12899 | 10265 | 83466 | 25 | 29 | 28 | 0 | 0 | 30
2023-03-02 | 140731 | 385817 | 166568 | 76496 | 164243 | 126716 | 1060571 | 10688 | 29654 | 14600 | 5648 | 12899 | 10472 | 83961 | 0 | 24.6 | 23.8 | 13 | 13 | 27
2023-04-03 | 140731 | 388249 | 168419 | 76529 | 164253 | 130408 | 1068589 | 10688 | 29799 | 14714 | 5650 | 12900 | 10781 | 84532 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 26
2023-05-02 | 140731 | 388249 | 168419 | 78627 | 165844 | 133112 | 1074982 | 10688 | 29799 | 14714 | 5751 | 12977 | 10947 | 84876 | 0 | 0 | 13 | 24 | 22 | 24
2023-06-05 | 140731 | 388249 | 168521 | 80544 | 167266 | 135834 | 1081145 | 10688 | 29799 | 14720 | 5862 | 13058 | 11103 | 85230 | 0 | 0 | 24 | 25 | 22 | 24
2023-06-30 | 140731 | 388249 | 170149 | 81817 | 167266 | 137647 | 1085859 | 10688 | 29799 | 14759 | 5893 | 13058 | 11173 | 85370 | 15.7 | 22.6 | 12.5 | 11.5 | 0 | 12.7
2023-08-01 | 142706 | 389689 | 170212 | 81884 | 167266 | 140600 | 1092357 | 10757 | 29847 | 14761 | 5895 | 13058 | 11299 | 85617 | 0 | 0 | 16 | 27 | 0 | 29
2023-09-01 | 142706 | 389689 | 172137 | 83372 | 167266 | 143441 | 1098611 | 10757 | 29847 | 14852 | 5969 | 13058 | 11452 | 85935 | 0 | 0 | 23 | 14 | 13 | 24
2023-10-02 | 142706 | 389689 | 174173 | 84954 | 167278 | 146602 | 1105402 | 10757 | 29847 | 14934 | 6032 | 13058 | 11609 | 86237 | 0 | 12 | 23 | 28 | 29 | 26
2023-11-02 | 142706 | 389735 | 174186 | 87295 | 169018 | 150078 | 1113018 | 10757 | 29849 | 14934 | 6133 | 13132 | 11790 | 86595 | 12 | 22 | 22 | 28 | 28 | 26
2023-12-01 | 142715 | 391772 | 175748 | 87295 | 169018 | 152787 | 1119335 | 10757 | 29917 | 14989 | 6133 | 13132 | 11918 | 86846 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 26
2024-01-02 | 144438 | 393050 | 175748 | 87295 | 169018 | 156456 | 1126005 | 10820 | 29965 | 14980 | 6133 | 13132 | 12103 | 87133
6393

## T7.total cabalimetres
EDAR |  |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
CABALÍMETRES
| Totalitzadors | [8 empty] | Cabals (m3)
| Fangs primaris | Recirculació | Purga | Deshidrat. | Deshidrat. | Polímer | Polímer | Entrada | E.B. Anoia | Fangs primaris | Recirculació | Purga | Deshidrat. | Deshidrat. | Polímer | Polímer | Entrada | E.B. Anoia
|  |  |  | L1 | L2 | L1 | L2 | [5 empty] | L1 | L2 | L1 | L2
2023-01-01 | 195393 | 1324193 | 241826 | 77051 | 223279 | 12880 | 77277 | 13817185 | 5037543 | 2953 | 151368 | 5517 | 0 | 3099 | 0 | 202 | 200544 | 79814
2023-02-01 | 198346 | 1475561 | 247343 | 77051 | 226378 | 12880 | 77479 | 14017729 | 5117357 | 2777 | 125445 | 5640 | 0 | 2825 | 0 | 155 | 183621 | 62442
2023-03-01 | 201123 | 1601006 | 252983 | 77051 | 229203 | 12880 | 77634 | 14201350 | 5179799 | 3076 | 135122 | 6224 | 0 | 2829 | 0 | 230 | 195466 | 81306
2023-04-01 | 204199 | 1736128 | 259207 | 77051 | 232532 | 12880 | 77864 | 14396816 | 5261105 | 3476 | 134558 | 5946 | 0 | 2375 | 0 | 163 | 174949 | 70970
2023-05-01 | 207675 | 1870686 | 265153 | 77051 | 3482 | 12880 | 78027 | 14571765 | 5332075 | 3435 | 148216 | 5857 | 0 | 2633 | 0 | 239 | 197959 | 70616
2023-06-01 | 211110 | 2018902 | 271010 | 77051 | 4878 | 12880 | 78266 | 14769724 | 5402691 | 3200 | 143191 | 4866 | 0 | 2509 | 0 | 307 | 190841 | 71392
2023-07-01 | 214310 | 2162093 | 275876 | 77051 | 8387 | 12880 | 78573 | 14960565 | 5474083 | 2173 | 139706 | 4411 | 0 | 1520 | 0 | 183 | 176882 | 75348
2023-08-01 | 216483 | 2301799 | 280287 | 77051 | 10907 | 12880 | 78756 | 15137447 | 5549431 | 2829 | 140966 | 6595 | 0 | 1269 | 0 | 137 | 166559 | 70594
2023-09-01 | 219312 | 2442765 | 286882 | 77051 | 13176 | 12880 | 78893 | 15304006 | 5620025 | 1630 | 160556 | 8642 | 0 | 1114 | 0 | 150 | 179643 | 71107
2023-10-01 | 221942 | 2603321 | 295524 | 77051 | 15290 | 12880 | 79043 | 15483649 | 5691132 | 2929 | 137161 | 9043 | 0 | 3104 | 0 | 189 | 183363 | 79063
2023-11-01 | 224871 | 2740482 | 305567 | 77051 | 18394 | 12880 | 79232 | 15667012 | 5770195 | 3419 | 132922 | 8436 | 0 | 3442 | 0 | 76 | 173745 | 77401
2023-12-01 | 227790 | 2873404 | 315003 | 77051 | 21836 | 12880 | 79308 | 15840757 | 5847596 | 2985 | 135808 | 7205 | 0 | 3048 | 0 | 221 | 165741 | 76103
2024-01-01 | 230775 | 3009212 | 322208 | 77051 | 24884 | 12880 | 79529 | 16006498 | 5923699