## gener
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: gener |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dl | 1 | 6430 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dt | 2 | 8289 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 328
dm | 3 | 6266 |  | 7.7 | 7.8 | 2656 | 2533 | 326 | 7 | 97.8528 | 350 | 8 | 97.7143 | 855 | 34 | 96.0234 | 77 | 8 | 68.8 | 7.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 77 | 9.5 | 87.6623 | 11.8 | 1.5 | 87.2881 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 223.3133 | 6270 |  | 77 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 326 | 220 | 32.5153 | 350 | 250 | 28.5714 | 855 | 439 | 48.655 | [15 empty] | 11.8 | 8.9 | 24.5763 | 700 | 700 | 225.8065 | 220.8202 | 2 | 6200 | 6340 | 77 | 77
dj | 4 | 6231 | [40 empty] | 5870 | [8 empty] | 2 |  | 27.94 | 21.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 74.1 | 1.8 | 322
dv | 5 | 9412 |  | 7.2 | 7.6 | 2730 | 2410 | 210 | 6 | 97.1429 | 346 | 5 | 98.5549 | 725 | 26 | 96.4138 | 86.8 | 4.8 | 79.1 | 4.1 | 0 | 2.35 | 0 | 0.78 | 86.8 | 7.93 | 90.8641 | 9.35 | 1.63 | 82.5668 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 700 | 227.6639 | 6150 |  | 78 | [23 empty] | 5 | 60 | 600 | [9 empty] | 13 | [35 empty] | 700 | 700 | 229.8851 | 225.4428 | 2 | 6090 | 6210 | 78 | 78
ds | 6 | 6077 | [49 empty] | 2.1 | [15 empty] | 0 | 180 | 300 | [9 empty] | 17 | [39 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.8
dg | 7 | 6198 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 8 | 6255 |  | 7.6 | 7.4 | 2662 | 2512 | 405 | 11 | 97.284 | 412 | 7 | 98.301 | 866 | 30 | 96.5358 | 70.1 | 12 | 59.1 | 11.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 70.1 | 13.6 | 80.5991 | 11.9 | 1.5 | 87.395 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 209.1416 | 6700 |  | 76.45 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 215.3846 | 202.8986 | 2 | 6500 | 6900 | 76.3 | 76.6
dt | 9 | 6121 |  | 7.1 | 7.6 | 2810 | 2490 | 250 | 8 | 96.8 | 408 | 6 | 98.5294 | 858 | 33 | 96.1538 | 90.5 | 5.9 | 82.6 | 5.5 | 0 | 2.89 | 0 | 1.17 | 90.5 | 9.96 | 88.9945 | 10.9 | 1.85 | 83.0275 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5980 | [8 empty] | 1.8 |  | 22.4 | 20.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 250 | 210 | 16 | 408 | 240 | 41.1765 | 858 | 370 | 56.8765 | [15 empty] | 10.9 | 8.9 | 18.3486 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 72.1
dm | 10 | 9133 |  | 7.4 | 7.5 | 2226 | 2039 | 288 | 8 | 97.2222 | 280 | 9 | 96.7857 | 660 | 30 | 95.4545 | 55 | 5 | 44.1 | 3.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 55 | 6.2 | 88.7273 | 6.6 | 1.7 | 74.2424 |  |  | I | NH | Si | Si |  |  |  | 730 | 229.9752 | 6350 |  | 77 | [9 empty] | 23.42 | 20 | [12 empty] | 5 | 240 | 420 | [9 empty] | 2 | [35 empty] | 720 | 740 | 232.2581 | 227.6923 | 2 | 6200 | 6500 | 77 | 77 |  | 1.8 | 371
dj | 11 | 7344 | [40 empty] | 6090 | [8 empty] | 2 |  | 23.52 | 21.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 74.3 |  |  | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
dv | 12 | 6209 |  | 7.2 | 7.4 | 2510 | 2612 | 255 | 7 | 97.2549 | 305 | 9 | 97.0492 | 620 | 27 | 95.6452 | 52.9 | 2 | 40 | 5.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52.9 | 5 | 90.5482 | 8.9 | 1.4 | 84.2697 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 740 | 250.0257 | 5920 |  | 78 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 740 | 740 | 252.5597 | 247.4916 | 2 | 5860 | 5980 | 78 | 78 |  |  | 354
ds | 13 | 6099 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 14 | 6112 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 15 | 6288 |  | 7.2 | 7.4 | 2810 | 2512 | 655 | 7 | 98.9313 | 355 | 9 | 97.4648 | 920 | 27 | 97.0652 | 72.9 | 9 | 66 | 8.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 72.9 | 10.4 | 85.7339 | 11.9 | 1.4 | 88.2353 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 800 | 270.4732 | 5930 |  | 77.5 | [9 empty] | 23.56 | 20.03 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 840 | 760 | 292.1739 | 248.7725 | 2 | 5750 | 6110 | 77.2 | 77.8
dt | 16 | 7480 |  | 7.2 | 7.5 | 2950 | 2690 | 340 | 5.6 | 98.3529 | 478 | 5.1 | 98.9331 | 924 | 23 | 97.5108 | 86.6 | 5.3 | 59.9 | 4.7 | 0 | 3.17 | 0 | 1.51 | 86.6 | 9.98 | 88.4758 | 9.9 | 1.57 | 84.1414 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 6233 | [5 empty] | 4040 |  |  | 2 |  | 24.76 | 20.8 | [12 empty] | 1 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.1 |  | 266
dm | 17 | 6344 |  | 7.8 | 7.1 | 2590 | 2670 | 344 | 10 | 97.093 | 300 | 6 | 98 | 680 | 30 | 95.5882 | 50.8 | 6 | 39.1 | 4.3 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 50.8 | 9.3 | 81.6929 | 8.6 | 1.2 | 86.0465 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 620 | 235.25 | 5270 |  | 82.2 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 344 | 280 | 18.6047 | 300 | 280 | 6.6667 | 680 | 422 | 37.9412 | [15 empty] | 8.6 | 6 | 30.2326 | 600 | 640 | 233.463 | 237.037 | 2 | 5140 | 5400 | 80.5 | 83.9 |  | 1.82
dj | 18 | 7921 | [40 empty] | 6790 | [8 empty] | 1.9 |  | 19.9 | 21 | [12 empty] | 1 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 71.9
dv | 19 | 11077 |  | 7.8 | 7.7 | 2840 | 2421 | 301 | 10 | 96.6777 | 250 | 8 | 96.8 | 612 | 33 | 94.6078 | 55.7 | 8 | 41.2 | 2.3 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 55.7 | 13.5 | 75.763 | 9 | 2 | 77.7778 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 250.0797 | 5600 |  | 78 | [23 empty] | 15 | 600 | 420 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 15 | [35 empty] | 700 | 700 | 254.5455 | 245.614 | 2 | 5500 | 5700 | 78 | 78 |  |  | 410
ds | 20 | 7244 | [65 empty] | 0 | 240 | 60 | [9 empty] | 12 | [39 empty] | 2
dg | 21 | 6329 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 22 | 6287 |  | 7.8 | 7.7 | 2510 | 2410 | 522 | 9 | 98.2759 | 370 | 10 | 97.2973 | 1120 | 25 | 97.7679 | 61.1 | 5 | 44.9 | 3.6 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 61.1 | 6.4 | 89.5254 | 11.3 | 1.8 | 84.0708 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 830 | 273.0809 | 6105 |  | 76.65 | [9 empty] | 21.56 | 20.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 860 | 249.61 | 296.5517 | 2 | 6410 | 5800 | 77 | 76.3
dt | 23 | 6179 |  | 7 | 7.1 | 2650 | 2220 | 540 | 10 | 98.1481 | 694 | 11 | 98.415 | 1259 | 41 | 96.7434 | 128 | 3.1 | 91.1 | 1.3 | 0 | 2.75 | 0 | 1.11 | 128 | 6.96 | 94.5625 | 12.1 | 1.75 | 85.5372 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 6790 | [8 empty] | 1.88 |  | 19.14 | 20.9 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 72
dm | 24 | 6161 |  | 7.3 | 7.8 | 2533 | 2180 | 390 | 10 | 97.4359 | 350 | 10 | 97.1429 | 1212 | 40 | 96.6997 | 77 | 5 | 47.1 | 2.6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 77 | 9.2 | 88.0519 | 15.1 | 1.9 | 87.4172 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 750 | 289.6824 | 5175 |  | 77.1 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 390 | 200 | 48.7179 | 350 | 240 | 31.4286 | 1212 | 428 | 64.6865 | [15 empty] | 15.1 | 8.9 | 41.0596 | 700 | 800 | 273.4375 | 305.9273 | 2 | 5120 | 5230 | 77.9 | 76.3 |  | 1.87 | 344
dj | 25 | 6312 | [40 empty] | 6590 | [8 empty] | 1.9 |  | 22.94 | 21 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 69.8
dv | 26 | 6180 |  | 7.6 | 7.8 | 2718 | 2370 | 388 | 28 | 92.7835 | 343 | 18 | 94.7522 | 923 | 38 | 95.883 | 65.3 | 10 | 50.6 | 9.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 65.3 | 11.4 | 82.5421 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 266.9405 | 5245 |  | 74.05 | [9 empty] | 23.92 | 20.5 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 264.6503 | 269.2308 | 2 | 5290 | 5200 | 74.1 | 74
ds | 27 | 6005 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 360
dg | 28 | 6144 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 29 | 6318 |  | 7.6 | 7.9 | 2482 | 2597 | 566 | 8 | 98.5866 | 370 | 8 | 97.8378 | 1090 | 30 | 97.2477 | 78.2 | 3 | 53.1 | 2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 78.2 | 4.6 | 94.1176 | 10.9 | 1.9 | 82.5688 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 720 | 272.6218 | 5285 |  | 76.15 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 720 | 720 | 279.0698 | 266.1738 | 2 | 5160 | 5410 | 76.7 | 75.6
dt | 30 | 6244 |  | 7.3 | 7.6 | 2540 | 2290 | 410 | 7.6 | 98.1463 | 571 | 24.1 | 95.7793 | 1048 | 72 | 93.1298 | 94 | 3.9 | 61.6 | 1.7 | 0 | 1.14 | 0.46 | 0.46 | 94.46 | 5.5 | 94.1774 | 11.6 | 1.34 | 88.4483 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5640 | [8 empty] | 1.6 |  | 23.34 | 21.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 68.8 | 1.9
dm | 31 | 6180 |  | 7.3 | 7.8 | 2658 | 2660 | 288 | 28 | 90.2778 | 243 | 18 | 92.5926 | 653 | 38 | 94.1807 | 65 | 5 | 50.6 | 3.6 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 65 | 6.6 | 89.8462 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 670 | 292.2112 | 4590 |  | 79.1 | [9 empty] | 23.12 | 21 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 288 | 200 | 30.5556 | 243 | 240 | 1.2346 | 653 | 428 | 34.4564 | [15 empty] | 7.8 | 6.6 | 15.3846 | 680 | 660 | 303.5714 | 280.8511 | 2 | 4480 | 4700 | 80.2 | 78 |  |  | 432
TOTAL |  | 210869 | 0 | [44 empty] | 0 | 4040 | 0 | 0 |  |  | 299.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1320 | 1800 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 59 | [39 empty] | 2
MITJANA |  | 6802.2258 | #DIV/0! | 7.4176 | 7.5706 | 2639.7059 | 2448 | 381.0588 | 10.6 | 96.9568 | 377.9412 | 10.0706 | 97.1735 | 883.8235 | 33.9412 | 96.0383 | 74.5235 | 5.9412 | 57.5824 | 4.7118 | 0 | 2.3529 | 0.027059 | 0.29588 | 74.5506 | 8.59 | 87.7579 | 10.3206 | 1.6612 | 83.195 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 720 | 253.1123 | 5737.6923 | 6247.875 | 77.4769 |  |  |  | #DIV/0! | 4040 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9089 | #DIV/0! | 23.04 | 20.7792 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.87097 | 264 | 360 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11.8 | [8 empty] | 381.0588 | 269.4898 | 29.2787 | 377.9412 | 250 | 21.8155 | 883.8235 | 454.9651 | 48.5231 | [15 empty] | 10.3206 | 7.6455 | 25.9203 | 715.3846 | 724.6154 | 254.3396 | 251.8849 | 2 | 5669.2308 | 5806.1538 | 77.5308 | 77.4231 | 71.8778 | 1.838 | 354.1111 | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
MÍNIM |  | 6005 | 0 | 7 | 7.1 | 2226 | 2039 | 210 | 5.6 | 90.2778 | 243 | 5 | 92.5926 | 612 | 23 | 93.1298 | 50.8 | 2 | 39.1 | 1.3 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 50.8 | 4.6 | 75.763 | 6.6 | 1.2 | 74.2424 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 620 | 209.1416 | 4590 | 5640 | 74.05 |  |  |  | 0 | 4040 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 19.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 200 | 16 | 243 | 240 | 1.2346 | 653 | 370 | 34.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 15.3846 | 600 | 640 | 215.3846 | 202.8986 | 2 | 4480 | 4700 | 74.1 | 74 | 68.8 | 1.8 | 266 | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
MÀXIM |  | 11077 | 0 | 7.8 | 7.9 | 2950 | 2690 | 655 | 28 | 98.9313 | 694 | 24.1 | 98.9331 | 1259 | 72 | 97.7679 | 128 | 12 | 91.1 | 11.2 | 0 | 5.5 | 0.46 | 1.51 | 128 | 13.6 | 94.5625 | 15.1 | 2 | 88.4483 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 830 | 292.2112 | 6700 | 6790 | 82.2 |  |  |  | 0 | 4040 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 27.94 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 600 | 600 | 6 | 4 | 12 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 280 | 48.7179 | 408 | 280 | 41.1765 | 1212 | 439 | 64.6865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 8.9 | 41.0596 | 840 | 860 | 303.5714 | 305.9273 | 2 | 6500 | 6900 | 80.5 | 83.9 | 74.3 | 1.9 | 432 | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 250
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## febrer
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: febrer |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang |  | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dj | 1 | 6022 |  | 7.2 | 7.5 | 2610 | 2240 | 520 | 8 | 98.4615 | 663 | 10 | 98.4917 | 1195 | 39 | 96.7364 | 113 | 4.5 | 88.4 | 3.8 | 0 | 2.68 | 0 | 0.85 | 113 | 8.03 | 92.8938 | 11.8 | 1.06 | 91.0169 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 6600 | [8 empty] | 2 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 79
dv | 2 | 6341 |  | 7.4 | 7.5 | 2682 | 2312 | 378 | 6 | 98.4127 | 322 | 6 | 98.1366 | 722 | 27 | 96.2604 | 70 | 4 | 56.2 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 70 | 5.1 | 92.7143 | 9.1 | 1.7 | 81.3187 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 720 | 272.6218 | 5285 |  | 76.15 | [9 empty] | 21.02 | 20.8 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 378 | 320 | 15.3439 | 322 | 230 | 28.5714 | 722 | 420 | 41.8283 | [15 empty] | 9.1 | 7.1 | 21.978 | 720 | 720 | 279.0698 | 266.1738 | 2 | 5160 | 5410 | 76.7 | 75.6 |  | 1.99 | 344
ds | 3 | 6289 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 4 | 6180 | [49 empty] | 2.1 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 78.2
dl | 5 | 6212 |  | 7.7 | 7.6 | 2620 | 2210 | 428 | 11 | 97.4299 | 380 | 10 | 97.3684 | 1090 | 36 | 96.6972 | 77.2 | 5 | 55.8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77.2 | 7 | 90.9326 | 9.9 | 2 | 79.798 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 262.4367 | 5335 |  | 75.55 |  |  |  |  | 4360 | [18 empty] | 0 | [20 empty] | 428 | 300 | 29.9065 | 380 | 240 | 36.8421 | 1090 | 450 | 58.7156 | [15 empty] | 9.9 | 7.1 | 28.2828 | 700 | 700 | 264.6503 | 260.223 | 2 | 5290 | 5380 | 74.9 | 76.2
dt | 6 | 6381 |  | 7.3 | 7.4 | 2280 | 2110 | 290 | 7 | 97.5862 | 463 | 6.9 | 98.5097 | 905 | 33 | 96.3536 | 94.1 | 10.2 | 67.6 | 9.4 | 0 | 3.85 | 0 | 0.2 | 94.1 | 14.25 | 84.8565 | 10.6 | 1.63 | 84.6226 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 6760 | [10 empty] | 21 | 20.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.9 | 290 | 0.24 | 0.1 | 0.59 | 0.026 | 0.73 | 0.13
dm | 7 | 6210 |  | 7.9 | 7.9 | 2321 | 2322 | 310 | 14 | 95.4839 | 400 | 9 | 97.75 | 1121 | 40 | 96.4318 | 69 | 8 | 51 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 9 | 86.9565 | 8.6 | 1.6 | 81.3953 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 720 | 295.7677 | 4870 |  | 78.6 | [7 empty] | 2 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 720 | 720 | 300.6263 | 290.9091 | 2 | 4790 | 4950 | 78.2 | 79 | 79.2
dj | 8 | 6210 | [40 empty] | 6080 | [10 empty] | 23.8 | 20.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 412
dv | 9 | 6210 |  | 7.9 | 7.9 | 2396 | 2110 | 302 | 11 | 96.3576 | 370 | 9 | 97.5676 | 709 | 40 | 94.3583 | 58.5 | 7 | 45.9 | 5.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 58.5 | 8.2 | 85.9829 | 8.1 | 1.9 | 76.5432 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 299.5405 | 4680 |  | 80.75 | [23 empty] | 8 | 180 | 600 | 4.56 | 4.89 | 9.92 | 5.39 | 5.76 | 7.89 | 8.18 | 9.68 | 8.89 | 6.5 | [8 empty] | 302 | 300 | 0.66225 | 370 | 230 | 37.8378 | 709 | 400 | 43.5825 | [15 empty] | 8.1 | 7.1 | 12.3457 | 700 | 700 | 310.4213 | 288.6598 | 2 | 4510 | 4850 | 80.9 | 80.6
ds | 10 | 6210 | [65 empty] | 1 | 360 | 480 | 9.91 | 12.01 | 14.16 | 13.12 | 19.8 | 18 | 18.5 | 17.9 | 17.89 | 11.12 | [39 empty] | 2
dg | 11 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 12 | 6210 |  | 7.7 | 7.6 | 2790 | 2613 | 555 | 12 | 97.8378 | 410 | 13 | 96.8293 | 1077 | 28 | 97.4002 | 90 | 12 | 75.4 | 10 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 90 | 13.2 | 85.3333 | 20.1 | 2 | 90.0498 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 720 | 275.8661 | 5220 |  | 79.4 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 555 | 310 | 44.1441 | 410 | 230 | 43.9024 | 1077 | 440 | 59.1458 | [15 empty] | 20.1 | 9 | 55.2239 | 720 | 720 | 276.9231 | 274.8092 | 2 | 5200 | 5240 | 79.2 | 79.6
dt | 13 | 6210 | [40 empty] | 6540 | [8 empty] | 2 |  | 50.28 | 21 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 78.5 | 1.88 | 400
dm | 14 | 6210 |  | 7.4 | 7.4 | 2720 | 2280 | 400 | 9 | 97.75 | 559 | 12 | 97.8533 | 1051 | 43 | 95.9087 | 104 | 4.2 | 76.2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1.46 | 104 | 9.66 | 90.7115 | 11.9 | 1.81 | 84.7899 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 720 | 323.4479 | 4455 |  | 76.4 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 720 | 720 | 331.7972 | 315.0985 | 2 | 4340 | 4570 | 76.7 | 76.1
dj | 15 | 6210 |  | 7.6 | 7.5 | 2328 | 2288 | 455 | 5 | 98.9011 | 280 | 5 | 98.2143 | 677 | 44 | 93.5007 | 70.2 | 10 | 46.1 | 8.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 70.2 | 12.7 | 81.9088 | 8 | 1.6 | 80 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 8121 | [8 empty] | 1.98 |  | 23.34 | 20.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 79 |  | 355
dv | 16 | 6210 |  | 7.7 | 7.4 | 2590 | 2410 | 350 | 10 | 97.1429 | 300 | 10 | 96.6667 | 722 | 34 | 95.2909 | 64 | 10 | 48.1 | 7.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 64 | 11.4 | 82.1875 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 750 | 342.3535 | 4385 |  | 78.2 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 350 | 310 | 11.4286 | 300 | 220 | 26.6667 | 722 | 430 | 40.4432 | [15 empty] | 11 | 8.6 | 21.8182 | 750 | 750 | 352.1127 | 332.5942 | 2 | 4260 | 4510 | 77.9 | 78.5
ds | 17 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 18 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 19 | 6210 |  | 7.4 | 7.3 | 2500 | 2400 | 522 | 12 | 97.7011 | 355 | 10 | 97.1831 | 912 | 40 | 95.614 | 63.1 | 6 | 43.8 | 4.5 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 63.1 | 7.8 | 87.6387 | 7.6 | 1.9 | 75 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 750 | 341.5308 | 4395 |  | 75.8 | [7 empty] | 1.99 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 522 | 300 | 42.5287 | 355 | 230 | 35.2113 | 912 | 420 | 53.9474 | [15 empty] | 7.6 | 7.1 | 6.5789 | 750 | 750 | 350.4673 | 332.5942 | 2 | 4280 | 4510 | 75.2 | 76.4 | 78.7
dt | 20 | 6210 | [40 empty] | 6986 | [10 empty] | 20.38 | 20.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.9 | 309
dm | 21 | 6210 |  | 7.3 | 7.5 | 2610 | 1850 | 340 | 6 | 98.2353 | 487 | 8 | 98.3573 | 953 | 33 | 96.5373 | 81.2 | 6.1 | 54.4 | 5.6 | 0 | 3.88 | 0 | 0 | 81.2 | 9.98 | 87.7094 | 10.6 | 1.66 | 84.3396 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 760 | 321.143 | 4735 |  | 84.1 | [7 empty] | 1.96 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 760 | 760 | 314.6998 | 327.5862 | 2 | 4830 | 4640 | 83.9 | 84.3 | 78
dj | 22 | 6210 |  | 7.3 | 7.4 | 2600 | 2490 | 290 | 8 | 97.2414 | 371 | 6 | 98.3827 | 689 | 32 | 95.3556 | 60.7 | 11 | 42.8 | 9.7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 60.7 | 12.7 | 79.0774 | 6.43 | 1.82 | 71.6952 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 6088 | [10 empty] | 21.08 | 20.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 412
dv | 23 | 6210 |  | 7.4 | 7.1 | 2439 | 2356 | 250 | 11 | 95.6 | 280 | 10 | 96.4286 | 640 | 29 | 95.4688 | 60 | 10 | 45 | 7.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 60 | 12.2 | 79.6667 | 8.1 | 1.3 | 83.9506 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 366.3442 | 3825 |  | 79 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 250 | 245 | 2 | 280 | 240 | 14.2857 | 640 | 329 | 48.5938 | [15 empty] | 8.1 | 8 | 1.2346 | 700 | 700 | 377.3585 | 355.3299 | 2 | 3710 | 3940 | 79.8 | 78.2
ds | 24 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 25 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 26 | 6210 |  | 7.2 | 7.3 | 2620 | 2320 | 320 | 7.4 | 97.6875 | 449 | 18.3 | 95.9243 | 857 | 58 | 93.2322 | 78 | 4.6 | 54.4 | 3.7 | 0 | 3.27 | 0 | 1.93 | 78 | 9.8 | 87.4359 | 10.2 | 1.49 | 85.3922 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 700 | 290.1558 | 4825 |  | 75.2 | [9 empty] | 23.44 | 21 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 289.8551 | 290.4564 | 2 | 4830 | 4820 | 74.9 | 75.5 |  |  | 388
dt | 27 | 6210 |  | 7.7 | 7.9 | 2411 | 2190 | 310 | 12 | 96.129 | 340 | 11 | 96.7647 | 780 | 40 | 94.8718 | 65 | 6 | 48 | 4.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 65 | 7.4 | 88.6154 | 14.6 | 1.9 | 86.9863 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 6550 | [8 empty] | 1.9 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 79 | 1.9
dm | 28 | 6210 |  | 7.3 | 7.8 | 2533 | 2180 | 390 | 10 | 97.4359 | 350 | 10 | 97.1429 | 1212 | 40 | 96.6997 | 77 | 5 | 47.1 | 2.6 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 77 | 6.2 | 91.9481 | 15.1 | 1.9 | 87.4172 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 650 | 315.7867 | 4125 |  | 81.65 | [9 empty] | 21.72 | 20.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 390 | 270 | 30.7692 | 350 | 240 | 31.4286 | 1212 | 450 | 62.8713 | [15 empty] | 15.1 | 8.7 | 42.3841 | 650 | 650 | 329.9492 | 301.6241 | 2 | 3940 | 4310 | 82.2 | 81.1 |  |  | 290
dj | 29 | 6210 | [40 empty] | 6080 | [8 empty] | 1.9 |  | 27.22 | 21.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 78
2
2
TOTAL |  | 180255 | 0 | [44 empty] | 0 | 4360 | 0 | 0 |  |  | 253.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 540 | 1080 | 14.47 | 16.9 | 24.08 | 18.51 | 25.56 | 25.89 | 26.68 | 27.58 | 26.78 | 17.62 | [39 empty] | 2
MITJANA |  | 6215.6897 | #DIV/0! | 7.4941 | 7.5294 | 2532.3529 | 2275.3529 | 377.0588 | 9.3765 | 97.3761 | 398.7647 | 9.6588 | 97.5042 | 900.7059 | 37.4118 | 95.6893 | 76.1765 | 7.2706 | 55.6588 | 5.5647 | 0 | 2.1518 | 0 | 0.26118 | 76.1765 | 9.6835 | 86.857 | 10.69 | 1.7218 | 82.7138 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 715.8333 | 308.9162 | 4677.9167 | 6645 | 78.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.9811 | #DIV/0! | 25.328 | 20.67 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.31034 | 270 | 540 | 7.235 | 8.45 | 12.04 | 9.255 | 12.78 | 12.945 | 13.34 | 13.79 | 13.39 | 8.81 | [8 empty] | 377.0588 | 294.375 | 22.0979 | 398.7647 | 232.5 | 31.8433 | 900.7059 | 417.375 | 51.141 | [15 empty] | 10.69 | 8.1532 | 23.7308 | 715.8333 | 715.8333 | 314.8275 | 303.0049 | 2 | 4595 | 4760.8333 | 78.375 | 78.425 | 78.6222 | 1.914 | 355.5556 | 0.24 | 0.1 | 0.59 | 0.026 | 0.73 | 0.13
MÍNIM |  | 6022 | 0 | 7.2 | 7.1 | 2280 | 1850 | 250 | 5 | 95.4839 | 280 | 5 | 95.9243 | 640 | 27 | 93.2322 | 58.5 | 4 | 42.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58.5 | 5.1 | 79.0774 | 6.43 | 1.06 | 71.6952 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 650 | 262.4367 | 3825 | 6080 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 20.38 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 480 | 4.56 | 4.89 | 9.92 | 5.39 | 5.76 | 7.89 | 8.18 | 9.68 | 8.89 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 245 | 0.66225 | 280 | 220 | 14.2857 | 640 | 329 | 40.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.1 | 1.2346 | 650 | 650 | 264.6503 | 260.223 | 2 | 3710 | 3940 | 74.9 | 75.5 | 78 | 1.88 | 290 | 0.24 | 0.1 | 0.59 | 0.026 | 0.73 | 0.13
MÀXIM |  | 6381 | 0 | 7.9 | 7.9 | 2790 | 2613 | 555 | 14 | 98.9011 | 663 | 18.3 | 98.5097 | 1212 | 58 | 97.4002 | 113 | 12 | 88.4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1.93 | 113 | 14.25 | 92.8938 | 20.1 | 2 | 91.0169 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 760 | 366.3442 | 5335 | 8121 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 50.28 | 21.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 360 | 600 | 9.91 | 12.01 | 14.16 | 13.12 | 19.8 | 18 | 18.5 | 17.9 | 17.89 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 320 | 44.1441 | 410 | 240 | 43.9024 | 1212 | 450 | 62.8713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9 | 55.2239 | 760 | 760 | 377.3585 | 355.3299 | 2 | 5290 | 5410 | 83.9 | 84.3 | 79.2 | 1.99 | 412 | 0.24 | 0.1 | 0.59 | 0.026 | 0.73 | 0.13
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 232.5
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## març
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: març |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dv | 1 | 6210 |  | 7.5 | 7.2 | 2428 | 2412 | 326 | 12 | 96.319 | 320 | 10 | 96.875 | 843 | 33 | 96.0854 | 90 | 13 | 50.2 | 12 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 90 | 14.8 | 83.5556 | 10.8 | 1.7 | 84.2593 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 169.4925 | 4130 |  | 79.85 | [7 empty] | 1.99 | [15 empty] | 5 | 420 | 600 | 13.5 | 13.6 | 15.5 | 13.2 | 12.6 | 12.9 | 14.1 | 14.6 | 13.6 | 16.5 | [8 empty] | 326 | 201 | 38.3436 | 320 | 232 | 27.5 | 843 | 400 | 52.5504 | [15 empty] | 10.8 | 7.1 | 34.2593 | 700 | 700 | 169.0821 | 169.9029 | 2 | 4140 | 4120 | 75.3 | 84.4 | 77.2 | 1.76
ds | 2 | 6210 | [65 empty] | 1 | [51 empty] | 2
dg | 3 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 4 | 6210 |  | 7.2 | 7 | 2712 | 2450 | 655 | 10 | 98.4733 | 412 | 12 | 97.0874 | 1121 | 44 | 96.0749 | 100 | 7 | 70 | 4.3 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 100 | 10.1 | 89.9 | 15 | 2 | 86.6667 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 720 | 322.7811 | 4480 |  | 77.05 | [9 empty] | 24.04 | 21.7 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 655 | 280 | 57.2519 | 412 | 210 | 49.0291 | 1121 | 396 | 64.6744 | [15 empty] | 15 | 8 | 46.6667 | 720 | 720 | 343.6754 | 301.8868 | 2 | 4190 | 4770 | 76.1 | 78 |  |  | 522
dt | 5 | 6210 | [40 empty] | 7434 | [10 empty] | 19.92 | 20.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 6 | 6210 |  | 7 | 7.5 | 2660 | 2810 | 380 | 15 | 96.0526 | 543 | 14.8 | 97.2744 | 1051 | 50 | 95.2426 | 94.1 | 5.1 | 63.6 | 4.3 | 0 | 2.37 | 0 | 0.81 | 94.1 | 8.28 | 91.2009 | 11.5 | 1.75 | 84.7826 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 700 | 340.8344 | 4110 |  | 83.3 |  |  |  |  | 4220 | [18 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 349.1272 | 332.5416 | 2 | 4010 | 4210 | 83.3 | 83.3
dj | 7 | 6210 | [40 empty] | 7088 | [10 empty] | 23.14 | 19.9 | [12 empty] | 5 | 420 | 120 | 10.2 | 10.5 | 16.1 | 12 | 12.2 | 9.6 | 9.8 | 11.1 | 12.2 | 17.1 | [39 empty] | 2 | [6 empty] | 428
dv | 8 | 6210 |  | 7 | 7.1 | 2670 | 2020 | 110 | 7 | 93.6364 | 187 | 5 | 97.3262 | 401 | 23 | 94.2643 | 87 | 6.6 | 50.6 | 2.53 | 0 | 3.25 | 0 | 1.19 | 87 | 11.04 | 87.3103 | 7.6 | 1.26 | 83.4211 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 700 | 435.2851 | 3255 |  | 83.9 | [7 empty] | 1.8 |  |  | 21.1 | [12 empty] | 5 | 1020 | 540 | 34.4 | 33.3 | 56 | 32.1 | 30.1 | 30.15 | 33.1 | 28.8 | 27.7 | 57.2 | [35 empty] | 700 | 700 | 482.7586 | 387.8116 | 2 | 2900 | 3610 | 83.4 | 84.4 | 74.5 | 1.8
ds | 9 | 6210 | [52 empty] | 20.5 | [12 empty] | 30 | 240 | 900 | 14.1 | 11.12 | 16.1 | 13.2 | 14 | 14.3 | 14.4 | 13.3 | 14 | 17.1 | [39 empty] | 2
dg | 10 | 6210 | [65 empty] | 1 | [51 empty] | 2
dl | 11 | 6210 |  | 7.2 | 7 | 2612 | 2438 | 544 | 14 | 97.4265 | 401 | 12 | 97.0075 | 1322 | 38 | 97.1256 | 98 | 9 | 77 | 8.2 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 98 | 10.6 | 89.1837 | 15.4 | 2 | 87.013 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 364.3467 | 3850 |  | 78 | [9 empty] | 20.94 | 20.3 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 380.4348 | 348.2587 | 2 | 3680 | 4020 | 78 | 78
dt | 12 | 6210 |  | 7.5 | 7.4 | 2690 | 2730 | 300 | 5 | 98.3333 | 359 | 5 | 98.6072 | 632 | 24 | 96.2025 | 105 | 7.3 | 70 | 3.65 | 0 | 2.68 | 0 | 0.28 | 105 | 10.26 | 90.2286 | 12.1 | 1.88 | 84.4628 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 7321 | [10 empty] | 24.32 | 20.1 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 300 | 225 | 25 | 359 | 240 | 33.1476 | 632 | 345 | 45.4114 | [15 empty] | 12.1 | 7.8 | 35.5372 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 354
dm | 13 | 6210 |  | 7.7 | 7 | 2454 | 2312 | 321 | 12 | 96.2617 | 300 | 10 | 96.6667 | 722 | 32 | 95.5679 | 88 | 13 | 66 | 11.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 88 | 14.6 | 83.4091 | 10 | 1.6 | 84 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 860 | 416.2297 | 4135 |  | 78.55 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 860 | 860 | 426.799 | 405.6604 | 2 | 4030 | 4240 | 78.1 | 79 |  |  |  | 0.32 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.19
dj | 14 | 6210 | [40 empty] | 7429 | [10 empty] | 23.74 | 21.7 | [12 empty] | 1 |  | 180 |  |  | 12.3 | [6 empty] | 14.1 | [39 empty] | 2 | [6 empty] | 391
dv | 15 | 6210 |  | 7.2 | 7 | 2433 | 2409 | 326 | 11 | 96.6258 | 298 | 9 | 96.9799 | 754 | 33 | 95.6233 | 77.2 | 12.2 | 67.1 | 11 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 77.2 | 14 | 81.8653 | 11.1 | 2 | 81.982 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 850 | 386.4135 | 4400 |  | 77.8 | [7 empty] | 2.6 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 326 | 280 | 14.1104 | 298 | 210 | 29.5302 | 754 | 396 | 47.4801 | [15 empty] | 11.1 | 8 | 27.9279 | 850 | 850 | 390.8046 | 382.0225 | 2 | 4350 | 4450 | 76.3 | 79.3 | 72.6 | 2.6
ds | 16 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 17 | 6210 | [52 empty] | 20.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 18 | 6210 |  | 7.4 | 7.4 | 2577 | 2412 | 511 | 16 | 96.8689 | 500 | 15 | 97 | 1255 | 42 | 96.6534 | 109 | 12 | 70.5 | 11 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 109 | 14.4 | 86.789 | 18.9 | 2 | 89.418 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 750 | 471.4899 | 3205 |  | 72.4 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 750 | 750 | 511.9454 | 431.0345 | 2 | 2930 | 3480 | 71.6 | 73.2
dt | 19 | 6210 | [40 empty] | 6980 | [10 empty] | 23.84 | 21.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 410
dm | 20 | 6210 |  | 7.3 | 7.4 | 2622 | 2510 | 433 | 15 | 96.5358 | 344 | 12 | 96.5116 | 988 | 38 | 96.1538 | 98 | 5 | 55 | 4.7 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 98 | 6.4 | 93.4694 | 12 | 1.9 | 84.1667 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 770 | 490.1836 | 3155 |  | 80.8 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 770 | 770 | 522.0339 | 458.3333 | 2 | 2950 | 3360 | 80.7 | 80.9
dj | 21 | 6210 |  | 7.1 | 7.3 | 2680 | 2790 | 210 | 6 | 97.1429 | 345 | 5 | 98.5507 | 706 | 22 | 96.8839 | 53.4 | 3.1 | 45.1 | 2.95 | 0 | 2.2 | 0 | 0.9 | 53.4 | 6.2 | 88.3895 | 8.15 | 1.88 | 76.9325 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 7090 | [5 empty] | 5040 |  |  |  |  | 23.02 | 19 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 210 | 200 | 4.7619 | 345 | 220 | 36.2319 | 706 | 368 | 47.8754 | [15 empty] | 8.15 | 5.1 | 37.4233 |  |  |  |  | 2
dv | 22 | 6210 |  | 7.3 | 7.3 | 2544 | 2433 | 288 | 9 | 96.875 | 300 | 10 | 96.6667 | 822 | 30 | 96.3504 | 77 | 4 | 50.4 | 3.8 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 77 | 5.3 | 93.1169 | 10 | 1.5 | 85 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 660 | 384.2697 | 3440 |  | 82.6 | [7 empty] | 2 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 660 | 660 | 398.7915 | 369.7479 | 2 | 3310 | 3570 | 81.6 | 83.6 | 76.2 | 2 | 332
ds | 23 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 24 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 25 | 6210 |  | 7.3 | 7.4 | 2520 | 2380 | 410 | 9.7 | 97.6341 | 689 | 11.5 | 98.3309 | 1258 | 47 | 96.2639 | 121 | 7.1 | 102 | 6.7 | 0 | 1.98 | 0 | 1.05 | 121 | 10.13 | 91.6281 | 10.2 | 1.61 | 84.2157 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 700 | 419.1767 | 3340 |  | 74.6 | [23 empty] | 15 | 780 | 360 | 8.5 | 8.2 | 10.2 | 8.9 | 9.8 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 10.2 | 10.9 | [35 empty] | 700 | 700 | 416.6667 | 421.6867 | 2 | 3360 | 3320 | 74.6 | 74.6
dt | 26 | 6210 |  | 7 | 7.1 | 2712 | 2610 | 560 | 8 | 98.5714 | 322 | 12 | 96.2733 | 948 | 33 | 96.519 | 95 | 2 | 55 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 95 | 3.3 | 96.5263 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 6322 | [24 empty] | 1 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 422
dm | 27 | 6210 | [37 empty] | 800 | 441.3802 | 3625 |  | 76.35 | [9 empty] | 24.36 | 20.9 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 800 | 441.989 | 440.7713 | 2 | 3620 | 3630 | 77 | 75.7
dj | 28 | 6210 | [40 empty] | 6522 | [8 empty] | 2.2 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76 | 2
dv | 29 | 6210 |  | 7.2 | 7.2 | 2544 | 2370 | 344 | 14 | 95.9302 | 320 | 10 | 96.875 | 877 | 35 | 96.0091 | 90 | 6 | 60.2 | 4.1 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 90 | 7.7 | 91.4444 | 10.8 | 1.2 | 88.8889 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 800 | 459.5329 | 3482.5 |  | 76 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 800 | 466.0647 | 453.0011 | 2 | 3433 | 3532 | 76 | 76 |  |  | 412
ds | 30 | 6210 | [65 empty] | 6 | 360 | 60 | 5.56 | 5.2 | 10 | 5.9 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 8.9 | [39 empty] | 2
dg | 31 | 6210 | [65 empty] | 8 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 192510 | 0 | [44 empty] | 0 | 9260 | 0 | 0 |  |  | 207.32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3240 | 2760 | 86.26 | 81.92 | 136.2 | 85.3 | 83.2 | 80.35 | 84.2 | 80.8 | 82.8 | 141.8 | [39 empty] | 2
MITJANA |  | 6210 | #DIV/0! | 7.26 | 7.22 | 2590.5333 | 2472.4 | 381.2 | 10.9133 | 96.8458 | 376 | 10.22 | 97.2022 | 913.3333 | 34.9333 | 96.068 | 92.18 | 7.4933 | 63.5133 | 6.0687 | 0 | 2.032 | 0 | 0.282 | 92.18 | 9.8073 | 89.2011 | 11.71 | 1.7387 | 84.6889 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 746.9231 | 392.4166 | 3739.0385 | 7023.25 | 78.5538 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4630 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.118 | #DIV/0! | 23.0356 | 20.6167 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5161 | 540 | 394.2857 | 14.3767 | 13.6533 | 19.4571 | 14.2167 | 13.8667 | 13.3917 | 14.0333 | 13.4667 | 13.8 | 20.2571 | [8 empty] | 381.2 | 274.8697 | 27.8936 | 376 | 222.4 | 35.0878 | 913.3333 | 442.0686 | 51.5983 | [15 empty] | 11.71 | 7.4519 | 36.3629 | 746.9231 | 746.9231 | 407.7056 | 377.1276 | 2 | 3607.9231 | 3870.1538 | 77.8462 | 79.2615 | 75.3 | 2.032 | 408.875 | 0.32 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.19
MÍNIM |  | 6210 | 0 | 7 | 7 | 2428 | 2020 | 110 | 5 | 93.6364 | 187 | 5 | 96.2733 | 401 | 22 | 94.2643 | 53.4 | 2 | 45.1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 53.4 | 3.3 | 81.8653 | 7.6 | 1.2 | 76.9325 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 660 | 169.4925 | 3155 | 6322 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 19.92 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 60 | 5.56 | 5.2 | 10 | 5.9 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 200 | 4.7619 | 298 | 210 | 27.5 | 632 | 345 | 45.4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 5.1 | 27.9279 | 660 | 660 | 169.0821 | 169.9029 | 2 | 2900 | 3320 | 71.6 | 73.2 | 72.6 | 1.76 | 332 | 0.32 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.19
MÀXIM |  | 6210 | 0 | 7.7 | 7.5 | 2712 | 2810 | 655 | 16 | 98.5714 | 689 | 15 | 98.6072 | 1322 | 50 | 97.1256 | 121 | 13 | 102 | 12 | 0 | 3.25 | 0 | 1.19 | 121 | 14.8 | 96.5263 | 18.9 | 2 | 89.418 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 860 | 490.1836 | 4480 | 7434 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 24.36 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1020 | 900 | 34.4 | 33.3 | 56 | 32.1 | 30.1 | 30.15 | 33.1 | 28.8 | 27.7 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 280 | 57.2519 | 412 | 240 | 49.0291 | 1121 | 400 | 64.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 46.6667 | 860 | 860 | 522.0339 | 458.3333 | 2 | 4350 | 4770 | 83.4 | 84.4 | 77.2 | 2.6 | 522 | 0.32 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.19
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 222.4
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## abril
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: abril |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dl | 1 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dt | 2 | 6210 |  | 7.5 | 7.8 | 2357 | 2070 | 170 | 15 | 91.1765 | 250 | 12 | 95.2 | 587 | 35 | 94.0375 | 67 | 5 | 55 | 2.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0.28 | 67 | 10.18 | 84.806 | 6 | 1.9 | 68.3333 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 800 | 418.9881 | 3815 | 8134 | 79.95 | [7 empty] | 1.99 | 1.76 | 24.72 | 20.7 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 750 | 850 | 406.5041 | 431.4721 | 2 | 3690 | 3940 | 80.7 | 79.2 | 77.2 | 1.76 | 344
dm | 3 | 6210 |  | 7.9 | 7.9 | 2315 | 2110 | 302 | 11 | 96.3576 | 255 | 9 | 96.4706 | 622 | 40 | 93.5691 | 58.5 | 7 | 45.9 | 5.2 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 58.5 | 9.1 | 84.4444 | 8.5 | 1.9 | 77.6471 |  |  | I | NH | No | Si | [18 empty] | 22.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dj | 4 | 7032 | [40 empty] | 8288 | [11 empty] | 21 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 5 | 6086 |  | 7.4 | 7.5 | 2601 | 2253 | 412 | 12 | 97.0874 | 300 | 12 | 96 | 768 | 36 | 95.3125 | 55 | 7 | 48 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 9 | 83.6364 | 8.1 | 1.9 | 76.5432 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 292.4143 | 4115 |  | 79.5 | [10 empty] | 21.5 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 600 | 307.6923 | 277.1363 | 2 | 3900 | 4330 | 80.5 | 78.5
ds | 6 | 5817 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 7 | 5371 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 8 | 5911 |  | 7.4 | 7.3 | 2100 | 1900 | 522 | 12 | 97.7011 | 355 | 10 | 97.1831 | 912 | 40 | 95.614 | 63.1 | 8 | 43.8 | 6.6 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 63.1 | 10.7 | 83.0428 | 15.1 | 1.9 | 87.4172 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 800 | 356.7465 | 4500 |  | 78.25 | [9 empty] | 21.96 | 22.2 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 800 | 800 | 377.3585 | 336.1345 | 2 | 4240 | 4760 | 78 | 78.5 |  |  | 330
dt | 9 | 6122 |  | 7.4 | 7 | 2447 | 2089 | 476 | 6 | 98.7395 | 230 | 10 | 95.6522 | 855 | 30 | 96.4912 | 81 | 5 | 36 | 2.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0.17 | 81 | 10.07 | 87.5679 | 12 | 2 | 83.3333 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 8121 | [5 empty] | 5220 |  |  | 1.8 | 1.8 | 25.36 | 22 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 476 | 160 | 66.3866 | 230 | 200 | 13.0435 | 855 | 322 | 62.3392 | [15 empty] | 12 | 5.2 | 56.6667 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 74.5 | 1.8
dm | 10 | 6010 |  | 7.4 | 7.3 | 2512 | 2026 | 406 | 10 | 97.5369 | 260 | 6 | 97.6923 | 755 | 35 | 95.3642 | 65 | 6 | 43.2 | 5.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 65 | 8.1 | 87.5385 | 8.6 | 2 | 76.7442 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 760 | 380.0497 | 4000 |  | 73.85 | [10 empty] | 21.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 720 | 800 | 380.9524 | 379.1469 | 2 | 3780 | 4220 | 73.3 | 74.4 |  |  | 212
dj | 11 | 5788 | [40 empty] | 7429 | [10 empty] | 21.78 | 20.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 12 | 6069 |  | 7.6 | 7.8 | 2390 | 2270 | 324 | 12 | 96.2963 | 280 | 9 | 96.7857 | 788 | 31 | 96.066 | 68.1 | 9 | 42.2 | 8.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 68.1 | 11.1 | 83.7004 | 9.1 | 1.9 | 79.1209 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 439.2447 | 3210 |  | 81 | [9 empty] | 24.38 | 22.1 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 324 | 200 | 38.2716 | 280 | 190 | 32.1429 | 788 | 310 | 60.6599 | [15 empty] | 9.1 | 7.1 | 21.978 | 700 | 700 | 476.1905 | 402.2989 | 2 | 2940 | 3480 | 81.6 | 80.4
ds | 13 | 5638 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 14 | 5282 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 15 | 6591 |  | 7.3 | 7.5 | 2980 | 2220 | 1200 | 8.6 | 99.2833 | 1185 | 11.9 | 98.9958 | 1876 | 43 | 97.7079 | 155 | 6.7 | 141 | 6.2 | 0 | 2.36 | 0 | 0.74 | 155 | 9.8 | 93.6774 | 16.3 | 1.52 | 90.6748 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 770 | 393.9764 | 3915 |  | 72.8 | [10 empty] | 22.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 770 | 770 | 409.5745 | 378.3784 | 2 | 3760 | 4070 | 73.1 | 72.5 |  |  | 320
dt | 16 | 6273 |  | 7.6 | 7.3 | 2311 | 2242 | 388 | 11 | 97.1649 | 330 | 10 | 96.9697 | 877 | 30 | 96.5792 | 60.1 | 7 | 44.3 | 6.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 60.1 | 8.1 | 86.5225 | 9.1 | 2 | 78.022 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 7380 | [8 empty] | 1.9 | 1.9 | 23.42 | 20.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 72.6 | 2.6
dm | 17 | 6192 | [37 empty] | 710 | 324.9029 | 4365 |  | 76.75 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 650 | 770 | 303.7383 | 346.0674 | 2 | 4280 | 4450 | 77.1 | 76.4 |  |  | 355
dj | 18 | 6539 |  | 7.6 | 7.3 | 2311 | 2242 | 310 | 11 | 96.4516 | 290 | 9 | 96.8966 | 812 | 30 | 96.3054 | 60 | 8 | 44.1 | 7.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 60 | 9.3 | 84.5 | 8.9 | 2 | 77.5281 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 7290 | [10 empty] | 24.02 | 21.3 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 310 | 200 | 35.4839 | 290 | 200 | 31.0345 | 812 | 322 | 60.3448 | [15 empty] | 8.9 | 5 | 43.8202 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
dv | 19 | 6322 |  | 7.4 | 7.5 | 2750 | 2440 | 400 | 8.1 | 97.975 | 673 | 11.5 | 98.2912 | 1124 | 40 | 96.4413 | 124 | 6.3 | 101 | 5.9 | 0 | 2.58 | 0 | 1.36 | 124 | 10.24 | 91.7419 | 13.3 | 1.45 | 89.0977 |  |  | B | H | No | Si | [31 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 20 | 6090 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 21 | 15120 | [65 empty] | 13 | 1080 | 600 | 41 | 40.5 | 56 | 36 | 22 | 26 | 23 | 22.5 | 21.5 | 50 | [39 empty] | 2
dl | 22 | 14067 |  | 7.7 | 7.6 | 1980 | 1340 | 422 | 12 | 97.1564 | 280 | 11 | 96.0714 | 688 | 38 | 94.4767 | 60.1 | 9 | 40 | 7.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 60.1 | 10.8 | 82.03 | 12.1 | 2 | 83.4711 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 376.0613 | 3200 |  | 72.95 | [9 empty] | 21.32 | 22.6 | [12 empty] | 7 | 180 | 240 | 11 | 9.2 | 15.6 | 10.1 | 10.3 | 11.1 | 12.1 | 14 | 12.6 | 16.1 | [35 empty] | 600 | 600 | 396.0396 | 356.0831 | 2 | 3030 | 3370 | 72.3 | 73.6 |  |  | 309
dt | 23 | 7500 | [40 empty] | 7322 | [8 empty] | 1.9 | 1.7 | [14 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76.2 | 2
dm | 24 | 7010 |  | 7.3 | 7.8 | 2533 | 2180 | 390 | 10 | 97.4359 | 300 | 10 | 96.6667 | 1212 | 40 | 96.6997 | 77 | 9 | 47.1 | 7.1 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 77 | 10.3 | 86.6234 | 8.7 | 1.9 | 78.1609 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 750 | 392.3989 | 3825 |  | 75.1 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 390 | 200 | 48.7179 | 300 | 204 | 32 | 1212 | 366 | 69.802 | [15 empty] | 8.7 | 5 | 42.5287 | 750 | 750 | 402.1448 | 382.6531 | 2 | 3730 | 3920 | 75 | 75.2 |  |  | 312
dj | 25 | 7520 |  | 7.7 | 7.9 | 2411 | 2190 | 310 | 12 | 96.129 | 280 | 11 | 96.0714 | 1090 | 40 | 96.3303 | 75 | 7 | 58 | 5.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 75 | 8.1 | 89.2 | 8.6 | 1.9 | 77.907 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 7522 | [10 empty] | 24.88 | 22.1 | [12 empty] | 1 |  | 420 | 8.5 | 6.5 | 9.1 | 6.6 | 6.4 | 6.306 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 8.3 | [8 empty] | 310 | 200 | 35.4839 | 280 | 210 | 25 | 1090 | 350 | 67.8899 | [15 empty] | 8.6 | 4.9 | 43.0233 |  |  |  |  | 2
dv | 26 | 6700 |  | 7.8 | 7.2 | 2681 | 2295 | 580 | 14 | 97.5862 | 340 | 5 | 98.5294 | 888 | 43 | 95.1577 | 100 | 4.8 | 64 | 0.9 | 0 | 5.3 | 0 | 1 | 100 | 11.1 | 88.9 | 16 | 1.6 | 90 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 700 | 374.5029 | 3740 |  | 78.6 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 382.5137 | 366.4921 | 2 | 3660 | 3820 | 78.9 | 78.3
ds | 27 | 7159 | [65 empty] | 1 | [51 empty] | 2
dg | 28 | 15200 | [65 empty] | 14 | 600 | 900 | 26 | 26.7 | 31 | 23.1 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 25.1 | 22 | 33.3 | [39 empty] | 2
dl | 29 | 17120 | [65 empty] | 79 | 1440 | 1440 | 47 | 48.1 | 56.9 | 48.1 | 48.6 | 4.82 | 48.9 | 49.1 | 49.8 | 56.1 | [39 empty] | 2
dt | 30 | 12520 |  | 7.9 | 7.8 | 2310 | 2144 | 344 | 9 | 97.3837 | 340 | 10 | 97.0588 | 1210 | 40 | 96.6942 | 70.5 | 9 | 55.1 | 8.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 70.5 | 10.2 | 85.5319 | 16.3 | 2 | 87.7301 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 367.0488 | 3815 | 7600 | 78.1 | [7 empty] | 1.9 | 1.8 | [14 empty] | 0 | 1020 | 960 | 36 | 36.6 | 39.8 | 43.1 | 36.1 | 35.5 | 35.6 | 35.8 | 38 | 41.2 | [35 empty] | 700 | 700 | 372.3404 | 361.7571 | 2 | 3760 | 3870 | 77.9 | 78.3 | 76 | 2 | 288
2
TOTAL |  | 231679 | [45 empty] | 0 | 5220 | 0 | 0 |  |  | 211.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4320 | 4560 | 169.5 | 167.6 | 208.4 | 167 | 146.2 | 106.326 | 148.3 | 152.7 | 151 | 205 | [39 empty] | 2
MITJA |  | 7722.6333 |  | 7.5563 | 7.5312 | 2436.8125 | 2125.6875 | 434.75 | 10.8562 | 96.9663 | 371.75 | 9.8375 | 96.9084 | 941.5 | 36.9375 | 95.8029 | 77.4625 | 7.1125 | 56.7938 | 5.6875 | 0 | 2.4275 | 0 | 0.22187 | 77.4625 | 9.7619 | 86.4665 | 11.0437 | 1.8669 | 81.3582 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 717.2727 | 374.2122 | 3863.6364 | 7676.2222 | 76.9864 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5220 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.898 | 1.792 | 23.5378 | 21.6357 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.8333 | 864 | 760 | 28.25 | 27.9333 | 34.7333 | 27.8333 | 24.3667 | 17.721 | 24.7167 | 25.45 | 25.1667 | 34.1667 | [8 empty] | 434.75 | 192 | 44.8688 | 371.75 | 200.8 | 26.6442 | 941.5 | 334 | 64.2072 | [15 empty] | 11.0437 | 5.44 | 41.6034 | 703.6364 | 730.9091 | 383.1863 | 365.2382 | 2 | 3706.3636 | 4020.9091 | 77.1273 | 76.8455 | 75.3 | 2.032 | 308.75 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
MÍNIM |  | 5282 | 0 | 7.3 | 7 | 1980 | 1340 | 170 | 6 | 91.1765 | 230 | 5 | 95.2 | 587 | 30 | 93.5691 | 55 | 4.8 | 36 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 55 | 8.1 | 82.03 | 6 | 1.45 | 68.3333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 292.4143 | 3200 | 7290 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 1.8 | 1.7 | 21.32 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 240 | 8.5 | 6.5 | 9.1 | 6.6 | 6.4 | 4.82 | 6.3 | 6.2 | 7.1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 160 | 35.4839 | 230 | 211 | 13.0435 | 788 | 310 | 60.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 4.9 | 21.978 | 600 | 600 | 303.7383 | 277.1363 | 2 | 2940 | 3370 | 72.3 | 72.5 | 72.6 | 1.76 | 212 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
MÀXIM |  | 17120 | 0 | 7.9 | 7.9 | 2980 | 2440 | 1200 | 15 | 99.2833 | 1185 | 12 | 98.9958 | 1876 | 43 | 97.7079 | 155 | 9 | 141 | 8.3 | 0 | 5.3 | 0 | 1.36 | 155 | 11.1 | 93.6774 | 16.3 | 2 | 90.6748 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 439.2447 | 4500 | 8288 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 1.99 | 1.9 | 25.36 | 22.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1440 | 1440 | 47 | 48.1 | 56.9 | 48.1 | 48.6 | 35.5 | 48.9 | 49.1 | 49.8 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 200 | 66.3866 | 300 | 300 | 32.1429 | 1212 | 366 | 69.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7.1 | 56.6667 | 800 | 850 | 476.1905 | 431.4721 | 2 | 4280 | 4760 | 81.6 | 80.4 | 77.2 | 2.6 | 355 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 200.8
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## maig
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: maig |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dm | 1 | 8316 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.76
dj | 2 | 7240 | [40 empty] | 8120 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 3 | 7022 |  | 7.4 | 7 | 2447 | 2089 | 476 | 6 | 98.7395 | 230 | 10 | 95.6522 | 855 | 30 | 96.4912 | 81 | 5 | 36 | 2.8 | 0 | 4.9 | 0 | 0.17 | 81 | 10.07 | 87.5679 | 12 | 2 | 83.3333 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 660 | 369.7241 | 3530 |  | 71.2 | [7 empty] | 2 |  | 24.42 | 23.3 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 476 | 200 | 57.9832 | 230 | 200 | 13.0435 | 855 | 368 | 56.9591 | [15 empty] | 12 | 5 | 58.3333 | 500 | 820 | 302.1148 | 437.3333 | 2 | 3310 | 3750 | 71.2 | 71.2 | 72
ds | 4 | 6850 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 5 | 6344 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 6 | 6670 |  | 7.2 | 7.4 | 2810 | 2512 | 655 | 7 | 98.9313 | 355 | 9 | 97.4648 | 920 | 27 | 97.0652 | 72.9 | 9 | 66 | 8.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 72.9 | 10.4 | 85.7339 | 11.9 | 1.4 | 88.2353 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 625 | 368.9384 | 3388 |  | 71.15 |  |  |  |  | 5240 |  |  | 2.1 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 655 | 233 | 64.4275 | 355 | 210 | 40.8451 | 920 | 422 | 54.1304 | [15 empty] | 11.9 | 5.8 | 51.2605 | 600 | 650 | 368.6636 | 369.2133 | 2 | 3255 | 3521 | 71 | 71.3 | 72.8
dt | 7 | 6688 |  | 7.1 | 7.5 | 2850 | 2340 | 300 | 4.6 | 98.4667 | 442 | 5 | 98.8688 | 869 | 14 | 98.389 | 82.2 | 6.6 | 61.6 | 6 | 0 | 2.21 | 0 | 1.38 | 82.2 | 10.19 | 87.6034 | 13.2 | 1.49 | 88.7121 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 7232 | [10 empty] | 22.5 | 23.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [7 empty] | 0.33 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.08
dm | 8 | 6577 |  | 7.6 | 7.8 | 2718 | 2370 | 388 | 28 | 92.7835 | 343 | 18 | 94.7522 | 923 | 38 | 95.883 | 65.3 | 10 | 50.6 | 9.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 65.3 | 11.4 | 82.5421 | 7.8 | 1.9 | 75.641 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 620 | 395.8963 | 3130 |  | 70.5 | [10 empty] | 22.9 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 570 | 670 | 367.7419 | 424.0506 | 2 | 3100 | 3160 | 69.2 | 71.8 |  | 1.8
dj | 9 | 6645 | [40 empty] | 8109 | [8 empty] | 2 |  | 23.02 | 23.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.8
dv | 10 | 6477 |  | 7.2 | 7 | 2433 | 2409 | 326 | 11 | 96.6258 | 298 | 9 | 96.9799 | 754 | 33 | 95.6233 | 77.2 | 12.2 | 67.1 | 11 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 77.2 | 14 | 81.8653 | 11.1 | 2 | 81.982 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 710 | 368.48 | 3870 |  | 71.95 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 720 | 389.9721 | 346.988 | 2 | 3590 | 4150 | 72.1 | 71.8
ds | 11 | 6355 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 12 | 6322 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 13 | 7025 |  | 7.2 | 7.3 | 2620 | 2322 | 320 | 7 | 97.8125 | 449 | 18 | 95.9911 | 857 | 58 | 93.2322 | 78 | 3 | 54.4 | 2.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 78 | 3.7 | 95.2564 | 10.2 | 1.49 | 85.3922 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 710 | 413.9748 |  |  | 79 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 720 | 411.7647 | 416.185 | 2 | 3400 | 3460 | 80.3 | 77.7
dt | 14 | 12632 | [40 empty] | 7759 | [10 empty] | 25.56 | 22.8 | [12 empty] | 12 | 120 | 300 | 29.9 | 30.1 | 37.2 | 27.8 | 29.1 | 31.9 | 31.1 | 30.2 | 27.2 | 36.9 | [39 empty] | 2
dm | 15 | 8050 |  | 7.4 | 7.3 | 2512 | 2026 | 406 | 10 | 97.5369 | 260 | 6 | 97.6923 | 755 | 35 | 95.3642 | 65 | 1 | 43.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 65 | 2.1 | 96.7692 | 11 | 2 | 81.8182 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 455 | 251.2368 | 3655 |  | 68.8 | [7 empty] | 2 |  |  | 23.8 | [12 empty] | 0 | 60 | 60 | 10.1 | 12.2 | 18.2 | 10 | 11.1 | 9 | 12.1 | 10.1 | 12.1 | 18.5 | [8 empty] | 406 | 288 | 29.064 | 260 | 200 | 23.0769 | 755 | 322 | 57.351 | [15 empty] | 11 | 6.1 | 44.5455 | 550 | 360 | 312.5 | 189.9736 | 2 | 3520 | 3790 | 69 | 68.6 | 72 | 1.77
dj | 16 | 9566 | [40 empty] | 8549 | [10 empty] | 23.78 | 24.5 | [12 empty] | 5 | 60 | 120 | 19.5 | 19.4 | 24.1 | 18.8 | 17.8 | 19.6 | 12.2 | 14.3 | 16.3 | 24.3 | [39 empty] | 2
dv | 17 | 9010 |  | 7.5 | 7.8 | 2357 | 2070 | 170 | 15 | 91.1765 | 250 | 12 | 95.2 | 587 | 35 | 94.0375 | 67 | 5 | 55 | 2.1 | 0 | 4.9 | 0 | 0.28 | 67 | 10.18 | 84.806 | 6 | 1.9 | 68.3333 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 790 | 422.3076 | 3740 |  | 72.25 | [7 empty] | 1.98 | [15 empty] | 3 | 60 | 120 | 25.3 | 25.2 | 28.3 | 26.1 | 25.4 | 25.15 | 25.4 | 26.1 | 24.2 | 28.8 | [35 empty] | 760 | 820 | 414.1689 | 430.4462 | 2 | 3670 | 3810 | 72.4 | 72.1 | 71.8
ds | 18 | 8330 | [65 empty] | 2 |  | 60 | 26.1 | 24.2 | 23.1 | 28.2 | 24.1 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 28.3 | [39 empty] | 2
dg | 19 | 6200 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 20 | 6590 |  | 7.4 | 7.3 | 2600 | 2400 | 522 | 12 | 97.7011 | 400 | 10 | 97.5 | 912 | 40 | 95.614 | 63.1 | 12 | 49.3 | 10.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 63.1 | 12.5 | 80.1902 | 15.1 | 1.9 | 87.4172 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 325.7226 | 4301 |  | 70.75 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 334.1289 | 317.3164 | 2 | 4190 | 4412 | 69.9 | 71.6
dt | 21 | 6710 |  | 7.4 | 7.3 | 2700 | 2300 | 355 | 10 | 97.1831 | 355 | 10 | 97.1831 | 877 | 40 | 95.439 | 65 | 10 | 49 | 8.6 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 65 | 12.1 | 81.3846 | 12 | 1.9 | 84.1667 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 8122 | [8 empty] | 1.99 |  | 23.6 | 24.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 355 | 233 | 34.3662 | 355 | 230 | 35.2113 | 877 | 368 | 58.0388 | [15 empty] | 12 | 6 | 50 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 71
dm | 22 | 6388 |  | 7 | 7.5 | 3600 | 2810 | 2800 | 4.9 | 99.825 | 1766 | 5.2 | 99.7055 | 2796 | 22 | 99.2132 | 103 | 5.7 | 103 | 5.5 | 0 | 1.45 | 0 | 0.78 | 103 | 7.93 | 92.301 | 34.5 | 2.42 | 92.9855 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 695 | 341.0578 | 4075 |  | 82.8 | [10 empty] | 25.5 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 650 | 740 | 340.3141 | 341.8014 | 2 | 3820 | 4330 | 82.7 | 82.9 |  | 1.89
dj | 23 | 6420 | [40 empty] | 7566 | [8 empty] | 1.96 |  |  | 24.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.1
dv | 24 | 6490 |  | 7.6 | 7.3 | 2311 | 2242 | 388 | 11 | 97.1649 | 330 | 10 | 96.9697 | 877 | 30 | 96.5792 | 60.1 | 6 | 58 | 8 | 0 | 3.1 | 0 | 1.1 | 60.1 | 10.2 | 83.0283 | 9.1 | 2 | 78.022 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 795 | 394.6259 | 4030 |  | 72.85 |  |  |  |  | 5480 |  |  |  |  | 22.52 | [13 empty] | 0 | [47 empty] | 770 | 820 | 396.9072 | 392.3445 | 2 | 3880 | 4180 | 72.1 | 73.6
ds | 25 | 6210 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 26 | 6311 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 27 | 6290 | [37 empty] | 620 | 347.5113 | 3560 |  | 71.3 | [9 empty] | 22.72 | 25.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 560 | 680 | 328.4457 | 366.5768 | 2 | 3410 | 3710 | 71.2 | 71.4
dt | 28 | 6433 |  | 7.4 | 7.3 | 2306 | 2151 | 355 | 12 | 96.6197 | 310 | 5 | 98.3871 | 812 | 42 | 94.8276 | 62 | 7.7 | 42.9 | 4 | 0 | 1.3 | 0 | 1.2 | 62 | 10.2 | 83.5484 | 18 | 2 | 88.8889 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 7212 | [10 empty] | 25.78 | 25.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.77
dm | 29 | 6388 |  | 7.5 | 7.4 | 1972 | 1891 | 356 | 5 | 98.5955 | 290 | 6 | 97.931 | 834 | 29 | 96.5228 | 67 | 8 | 47 | 4.9 | 0 | 3.9 | 0 | 0.3 | 67 | 12.2 | 81.791 | 6 | 2 | 66.6667 |  |  | I | H | No | No |  |  |  | 645 | 333.0216 | 3870 |  | 74.5 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 24 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 356 | 200 | 43.8202 | 290 | 200 | 31.0345 | 834 | 368 | 55.8753 | [15 empty] | 6 | 5 | 16.6667 | 600 | 690 | 315.7895 | 350.2538 | 2 | 3800 | 3940 | 74.7 | 74.3 | 71.2
dj | 30 | 6500 | [51 empty] | 21.72 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 31 | 7280 |  | 7.4 | 7.3 | 2010 | 1870 | 290 | 12 | 95.8621 | 280 | 5 | 98.2143 | 739 | 42 | 94.3166 | 50 | 7 | 40 | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 50 | 11.2 | 77.6 | 8 | 2 | 75 |  |  | I | NH | No | Si | [15 empty] | 1.9 | [15 empty] | 1 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.1
TOTAL |  | 220329 | 0 | [44 empty] | 0 | 10720 | 0 | 0 |  |  | 235.62 | 313.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 300 | 660 | 110.9 | 111.1 | 130.9 | 110.9 | 107.5 | 108.75 | 104.3 | 104.1 | 103.1 | 136.8 | [39 empty] | 2
MITJANA |  | 7107.3871 | #DIV/0! | 7.3533 | 7.3667 | 2549.7333 | 2253.4667 | 540.4667 | 10.3667 | 97.0016 | 423.8667 | 9.2133 | 97.2328 | 957.8 | 34.3333 | 95.9065 | 70.5867 | 7.2133 | 54.8733 | 5.8133 | 0 | 2.3307 | 0 | 0.34733 | 70.5867 | 9.8913 | 85.4658 | 12.3933 | 1.8933 | 81.773 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 668.75 | 361.0414 | 3740.8182 | 7833.625 | 73.0875 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5360 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9811 | #DIV/0! | 23.562 | 24.1154 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.74194 | 75 | 132 | 22.18 | 22.22 | 26.18 | 22.18 | 21.5 | 21.75 | 20.86 | 20.82 | 20.62 | 27.36 | [8 empty] | 540.4667 | 10.3667 | 45.9322 | 423.8667 | 180 | 28.6422 | 957.8 | 416.9216 | 56.4709 | [15 empty] | 12.3933 | 5.4 | 44.1612 | 638.3333 | 699.1667 | 356.876 | 365.2069 | 2 | 3578.75 | 3851.0833 | 72.9833 | 73.1917 | 71.9778 | 1.798 |  | 0.33 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.08
MÍNIM |  | 6200 | 0 | 7 | 7 | 1972 | 1870 | 170 | 4.6 | 91.1765 | 230 | 5 | 94.7522 | 587 | 14 | 93.2322 | 50 | 1 | 36 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 50 | 2.1 | 77.6 | 6 | 1.4 | 66.6667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 455 | 251.2368 | 3130 | 7212 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 21.72 | 22.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 10.1 | 12.2 | 18.2 | 10 | 11.1 | 9 | 12.1 | 10.1 | 12.1 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 200 | 29.064 | 230 | 200 | 13.0435 | 755 | 322 | 54.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16.6667 | 500 | 360 | 302.1148 | 189.9736 | 2 | 3100 | 3160 | 69 | 68.6 | 70.1 | 1.76 | 0 | 0.33 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.08
MÀXIM |  | 12632 | 0 | 7.6 | 7.8 | 3600 | 2810 | 2800 | 28 | 99.825 | 1766 | 18 | 99.7055 | 2796 | 58 | 99.2132 | 103 | 12.2 | 103 | 11 | 0 | 4.9 | 0 | 1.38 | 103 | 14 | 96.7692 | 34.5 | 2.42 | 92.9855 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 795 | 422.3076 | 4301 | 8549 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 25.78 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 120 | 300 | 29.9 | 30.1 | 37.2 | 28.2 | 29.1 | 31.9 | 31.1 | 30.2 | 27.2 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 288 | 64.4275 | 355 | 230 | 40.8451 | 920 | 422 | 58.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.1 | 58.3333 | 770 | 820 | 414.1689 | 437.3333 | 2 | 4190 | 4412 | 82.7 | 82.9 | 73.8 | 1.89 | 0 | 0.33 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.08
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 208
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## juny
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juny |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
ds | 1 | 7890 | [65 empty] | 1 |  | 360 | 6.2 | 6.6 |  |  | 6.3 | 38 | [43 empty] | 2
dg | 2 | 6340 | [65 empty] | 1 |  | 480 | [49 empty] | 2
dl | 3 | 6288 |  | 7.7 | 7.4 | 2410 | 2310 | 509 | 11 | 97.8389 | 320 | 8 | 97.5 | 912 | 37 | 95.943 | 77 | 3 | 65.2 | 1.89 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 77 | 10.7 | 86.1039 | 11.9 | 1.5 | 87.395 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 770 | 413.1371 | 3735 |  | 74.55 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 509 | 122 | 76.0314 | 320 | 147 | 54.0625 | 912 | 329 | 63.9254 | [15 empty] | 11.9 | 5.1 | 57.1429 | 790 | 750 | 437.6731 | 388.601 | 2 | 3610 | 3860 | 74.8 | 74.3 | 68.7 |  | 328 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.1 | 0.33 | 0.12
dt | 4 | 6890 |  | 7.2 | 7.5 | 3200 | 2950 | 700 | 5.2 | 99.2571 | 687 | 8.1 | 98.821 | 1088 | 33 | 96.9669 | 86.8 | 9.8 | 69.6 | 9.5 | 0 | 2.29 | 0 | 1.21 | 86.8 | 13.3 | 84.6774 | 14.8 | 2 | 86.4865 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5122 | [8 empty] | 2.1 |  | 24.98 | 25.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 5 | 6433 |  | 7.1 | 7.2 | 2680 | 2404 | 190 | 7 | 96.3158 | 204 | 5 | 97.549 | 485 | 23 | 95.2577 | 67 | 4 | 52.2 | 2.39 | 0 | 3.78 | 0 | 1.49 | 67 | 9.27 | 86.1642 | 7.36 | 1.92 | 73.913 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 580 | 297.1369 | 3895 |  | 71.95 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 660 | 261.7801 | 332.4937 | 2 | 3820 | 3970 | 71.7 | 72.2 | 70.2 | 1.8 | 199
dj | 6 | 6250 |  | 7.5 | 7.4 | 2690 | 2330 | 300 | 5 | 98.3333 | 359 | 5 | 98.6072 | 632 | 24 | 96.2025 | 105 | 7.3 | 70 | 3.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0.25 | 105 | 10.2 | 90.2857 | 12.1 | 1.88 | 84.4628 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5120 | [8 empty] | 2.1 |  | 25.36 | 23.6 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 7 | 6209 |  | 7.3 | 7.2 | 2612 | 2320 | 288 | 12 | 95.8333 | 250 | 9 | 96.4 | 523 | 28 | 94.6463 | 57.7 | 3 | 48.3 | 2.2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 57.7 | 4.3 | 92.5477 | 8.7 | 1.8 | 79.3103 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 480 | 281.6239 | 3425 |  | 76.7 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 460 | 307.6923 | 255.5556 | 2 | 3250 | 3600 | 78.1 | 75.3
ds | 8 | 6188 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 56.2
dg | 9 | 10120 | [65 empty] | 8 | 540 | 360 | 19.3 | 19.2 |  |  | 20.3 | 45.3 |  |  | 174 | [40 empty] | 2
dl | 10 | 8090 |  | 7.6 | 7.7 | 2567 | 2465 | 355 | 17 | 95.2113 | 310 | 9 | 97.0968 | 1020 | 30 | 97.0588 | 70.7 | 3.1 | 47.1 | 2.1 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 70.7 | 4.5 | 93.6351 | 12 | 1.42 | 88.1667 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 371.5491 | 3230 |  | 75 | [7 empty] | 1.9 | [15 empty] | 1 |  | 480 | [18 empty] | 355 | 128 | 63.9437 | 310 | 149 | 51.9355 | 1020 | 363 | 64.4118 | [15 empty] | 12 | 5.2 | 56.6667 | 600 | 600 | 375 | 368.0982 | 2 | 3200 | 3260 | 75 | 75 | 50.4 | 1.6
dt | 11 | 12355 | [40 empty] | 5232 | [24 empty] | 12 | 420 | 420 | [5 empty] | 41.37 |  |  | 1.25 | [40 empty] | 2 | [6 empty] | 220
dm | 12 | 10389 |  | 7.5 | 7.4 | 2690 | 2330 | 300 | 5 | 98.3333 | 359 | 5 | 98.6072 | 632 | 24 | 96.2025 | 58.2 | 3 | 45 | 2.1 | 0 | 2.65 | 0 | 0.25 | 58.2 | 5.9 | 89.8625 | 7.1 | 1.88 | 73.5211 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 635 | 393.309 | 3230 |  | 75.05 | [7 empty] | 2 |  | 25.04 | 23 | [12 empty] | 8 | 480 | 300 |  |  |  |  | 0.65 | 0.81667 | [39 empty] | 620 | 650 | 380.3681 | 406.25 | 2 | 3260 | 3200 | 74.5 | 75.6
dj | 13 | 8340 |  | 7.1 | 7.3 | 2680 | 2280 | 210 | 6 | 97.1429 | 345 | 5 | 98.5507 | 706 | 22 | 96.8839 | 53.4 | 3.1 | 53.4 | 2.95 | 0 | 2.2 | 0 | 0.9 | 53.4 | 6.2 | 88.3895 | 8.1 | 1.88 | 76.7901 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5109 | [10 empty] | 22.7 | 24.5 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 210 | 124 | 40.9524 | 345 | 156 | 54.7826 | 706 | 366 | 48.1586 | [22 empty] | 2 | [6 empty] | 233
dv | 14 | 6340 |  | 7.5 | 7.4 | 2560 | 2438 | 288 | 10 | 96.5278 | 230 | 8 | 96.5217 | 638 | 30 | 95.2978 | 55.8 | 3 | 40.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 55.8 | 4.8 | 91.3978 | 7.1 | 1 | 85.9155 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 363.3854 | 3855 |  | 71.2 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 372.3404 | 354.4304 | 2 | 3760 | 3950 | 71.5 | 70.9
ds | 15 | 6290 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 16 | 6190 | [49 empty] | 2 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 70 | 1.4
dl | 17 | 6312 |  | 7.6 | 7.5 | 2410 | 2470 | 482 | 9 | 98.1328 | 340 | 10 | 97.0588 | 1050 | 30 | 97.1429 | 70.4 | 3.2 | 52.1 | 2.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 70.4 | 4.3 | 93.892 | 12.2 | 2 | 83.6066 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 715 | 376.8632 | 3800 |  | 76.3 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 482 | 128 | 73.444 | 340 | 138 | 59.4118 | 1050 | 322 | 69.3333 | [15 empty] | 12.2 | 6.2 | 49.1803 | 700 | 730 | 387.8116 | 365.9148 | 2 | 3610 | 3990 | 77.2 | 75.4 |  |  | 210
dt | 18 | 6416 |  | 7 | 7.5 | 3280 | 2900 | 430 | 5.7 | 98.6744 | 357 | 5 | 98.5994 | 674 | 19 | 97.181 | 74.1 | 7.5 | 63.7 | 7.3 | 0 | 2.17 | 0 | 0.95 | 74.1 | 10.62 | 85.668 | 10.1 | 2 | 80.198 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5759 | [8 empty] | 2 |  | 23.1 | 25.2 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.2
dm | 19 | 9180 |  | 7.1 | 7.3 | 2680 | 2280 | 210 | 6 | 97.1429 | 345 | 5 | 98.5507 | 706 | 22 | 96.8839 | 53.4 | 3.1 | 48.1 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0.9 | 53.4 | 6.2 | 88.3895 | 8.1 | 1.88 | 76.7901 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 383.4835 | 3650 |  | 72.5 | [9 empty] | 22.9 | 24.3 | [12 empty] | 7 | 420 | 240 | [45 empty] | 680 | 720 | 377.7778 | 389.1892 | 2 | 3600 | 3700 | 71 | 74
dj | 20 | 7409 | [40 empty] | 5549 | [24 empty] | 0 |  | 180 |  |  |  |  | 19.9 | [44 empty] | 2 | [6 empty] | 210
dv | 21 | 7031 |  | 7.6 | 7.1 | 2314 | 2290 | 311 | 12 | 96.1415 | 330 | 10 | 96.9697 | 720 | 30 | 95.8333 | 55.1 | 3 | 43.1 | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 55.1 | 4.3 | 92.196 | 8 | 1.8 | 77.5 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 690 | 376.3897 | 3675 |  | 72.65 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 311 | 122 | 60.7717 | 330 | 182 | 44.8485 | 720 | 322 | 55.2778 | [15 empty] | 8 | 5 | 37.5 | 660 | 720 | 348.285 | 404.4944 | 2 | 3790 | 3560 | 71.2 | 74.1
ds | 22 | 5855 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 23 | 5800 | [49 empty] | 2.1 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 71.2
dl | 24 | 5147 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.5
dt | 25 | 6516 |  | 6.9 | 7 | 2770 | 2462 | 421 | 5 | 98.8124 | 350 | 5 | 98.5714 | 737 | 21 | 97.1506 | 90.3 | 5.6 | 69.4 | 2.1 | 0 | 1.14 | 0 | 0.2 | 90.3 | 6.94 | 92.3145 | 10.9 | 1.74 | 84.0367 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 715 | 376.8632 | 3800 | 5122 | 76.3 | [7 empty] | 2 |  | 24.88 | 25.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 730 | 387.8116 | 365.9148 | 2 | 3610 | 3990 | 77.2 | 75.4 | 73.7 |  | 265
dm | 26 | 6106 |  | 7.6 | 7 | 2450 | 2322 | 299 | 12 | 95.9866 | 280 | 10 | 96.4286 | 810 | 33 | 95.9259 | 60.2 | 3.6 | 44.8 | 2.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 60.2 | 4.7 | 92.1927 | 9.7 | 1.8 | 81.4433 |  |  | I | NH | No | Si | [17 empty] | 23.86 | 24.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dj | 27 | 6163 |  | 7 | 7.1 | 2670 | 2410 | 110 | 7 | 93.6364 | 187 | 5 | 97.3262 | 401 | 23 | 94.2643 | 87 | 6.6 | 50.6 | 2.5 | 0 | 3.25 | 0 | 1.19 | 87 | 11.04 | 87.3103 | 7.7 | 1.3 | 83.1169 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 700 | 383.4835 | 3650 | 5566 | 72.5 |  |  |  |  | 10800 |  |  |  |  | 25.48 | 24.6 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 110 | 100 | 9.0909 | 187 | 144 | 22.9947 | 401 | 340 | 15.212 | [15 empty] | 7.7 | 5.2 | 32.4675 | 680 | 720 | 377.7778 | 389.1892 | 2 | 3600 | 3700 | 71 | 74
dv | 28 | 6375 |  | 7.4 | 7.1 | 2439 | 2356 | 250 | 11 | 95.6 | 280 | 10 | 96.4286 | 640 | 29 | 95.4688 | 60 | 3.5 | 45 | 2 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 60 | 4.8 | 92 | 8.1 | 1.3 | 83.9506 |  |  | I | NH | No | Si | [31 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 255
ds | 29 | 10401 | [65 empty] | 27 | 420 | 300 |  |  | 26.6 |  | 3.9 |  |  | 1 |  | 28.3 | [39 empty] | 2
dg | 30 | 7907 | [49 empty] | 2.1 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 70.1 | 1.5
TOTAL |  | 217220 | 0 | [44 empty] | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 |  | 218.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2280 | 3120 | 25.5 | 25.8 | 26.6 |  | 51.05 | 125.4867 |  | 1 | 175.25 | 28.3 | [39 empty] | 2
MITJANA |  | 7240.6667 | #DIV/0! | 7.3353 | 7.3 | 2653.0588 | 2430.4118 | 332.5294 | 8.5824 | 96.9953 | 325.4706 | 7.1824 | 97.6228 | 727.8824 | 26.9412 | 96.1359 | 69.5353 | 4.4353 | 53.4353 | 3.0106 | 0 | 2.3135 | 0 | 0.43176 | 69.5353 | 7.1806 | 89.8251 | 9.6447 | 1.7118 | 81.5649 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 662.2727 | 365.2022 | 3631.3636 | 5322.375 | 74.0636 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10800 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.0333 | #DIV/0! | 24.2556 | 24.4778 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.1667 | 456 | 346.6667 | 12.75 | 12.9 | 26.6 |  | 10.21 | 31.3717 |  | 1 | 87.625 | 28.3 | [8 empty] | 332.5294 | 152.8338 | 54.039 | 325.4706 | 152.6667 | 48.0059 | 727.8824 | 344.1441 | 52.7198 | [15 empty] | 10.36 | 5.34 | 46.5915 | 648.1818 | 676.3636 | 364.938 | 365.4665 | 2 | 3555.4545 | 3707.2727 | 73.9273 | 74.2 | 66.7444 | 1.56 | 240 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.1 | 0.33 | 0.12
MÍNIM |  | 5147 | 0 | 6.9 | 7 | 2314 | 2280 | 110 | 5 | 93.6364 | 187 | 5 | 96.4 | 401 | 19 | 94.2643 | 53.4 | 3 | 40.8 | 1.6 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 53.4 | 4.3 | 84.6774 | 7.1 | 1 | 73.5211 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 480 | 281.6239 | 3230 | 5109 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 22.7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 180 | 6.2 | 6.6 | 26.6 | 0 | 0.65 | 0.81667 | 0 | 1 | 1.25 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 100 | 9.0909 | 187 | 138 | 22.9947 | 401 | 322 | 15.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 5 | 32.4675 | 500 | 460 | 261.7801 | 255.5556 | 2 | 3200 | 3200 | 71 | 70.9 | 50.4 | 1.4 | 199 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.1 | 0.33 | 0.12
MÀXIM |  | 12355 | 0 | 7.7 | 7.7 | 3280 | 2950 | 700 | 17 | 99.2571 | 687 | 10 | 98.821 | 1088 | 37 | 97.181 | 105 | 9.8 | 70 | 9.5 | 0 | 7.7 | 0 | 1.49 | 105 | 13.3 | 93.892 | 14.8 | 2 | 88.1667 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 770 | 413.1371 | 3895 | 5759 | 76.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 25.48 | 25.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 540 | 480 | 19.3 | 19.2 | 26.6 | 0 | 20.3 | 45.3 | 0 | 1 | 174 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509 | 128 | 76.0314 | 345 | 182 | 59.4118 | 1050 | 366 | 69.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 6.2 | 57.1429 | 790 | 750 | 437.6731 | 406.25 | 2 | 3820 | 3990 | 78.1 | 75.6 | 73.7 | 1.8 | 328 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.1 | 0.33 | 0.12
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 152.6667
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## juliol
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: juliol |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  |  |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dl | 1 | 10567 |  | 7.7 | 7.5 | 2112 | 2100 | 343 | 8 | 97.6676 | 300 | 8 | 97.3333 | 955 | 30 | 96.8586 | 60.4 | 1 | 45.3 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 60.4 | 2.1 | 96.5232 | 9.8 | 1.8 | 81.6327 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 650 | 371.9972 | 3495 |  | 75.95 | [10 empty] | 24.7 | [12 empty] | 7 | [6 empty] | 6.25 | [40 empty] | 650 | 650 | 375.7225 | 368.272 | 2 | 3460 | 3530 | 75.4 | 76.5 |  | 1.6
dt | 2 | 6377 | [40 empty] | 5122 | [8 empty] | 1.56 |  | 25.42 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 77.6
dm | 3 | 6255 |  | 7.6 | 7.5 | 2612 | 2098 | 277 | 8 | 97.1119 | 270 | 9 | 96.6667 | 754 | 31 | 95.8886 | 55.4 | 1 | 42.1 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 55.4 | 4.1 | 92.5993 | 10.1 | 1 | 90.099 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 600 | 336.6224 | 3565 |  | 74 | [10 empty] | 24.2 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 343 | 128 | 62.6822 | 300 | 149 | 50.3333 | 955 | 363 | 61.9895 | [15 empty] | 9.8 | 5.2 | 46.9388 | 600 | 600 | 338.9831 | 334.2618 | 2 | 3540 | 3590 | 74 | 74 |  |  | 312
dj | 4 | 6341 |  | 7.2 | 7.6 | 2755 | 1774 | 272 | 15 | 94.4853 | 280 | 9 | 96.7857 | 755 | 34 | 95.4967 | 58 | 1 | 44 | 0.2 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 58 | 8.3 | 85.6897 | 9 | 0.5 | 94.4444 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 5120 | [8 empty] | 1.78 |  | 22.36 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76.1
dv | 5 | 6341 |  | 6 | 8.4 | 2610 | 2080 | 300 | 4.3 | 98.5667 | 396 | 5 | 98.7374 | 772 | 22 | 97.1503 | 60.3 | 3.5 | 47 | 3.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0.23 | 60.3 | 5.23 | 91.3267 | 11.5 | 1.77 | 84.6087 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 600 | 334.7443 | 3585 |  | 73 | [10 empty] | 23.8 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 600 | 332.41 | 337.0787 | 2 | 3610 | 3560 | 73 | 73 |  | 1.5
ds | 6 | 6287 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 7 | 8310 | [65 empty] | 3 | [51 empty] | 2
dl | 8 | 6540 |  | 7.7 | 7.5 | 2400 | 2120 | 388 | 10 | 97.4227 | 320 | 6 | 98.125 | 1080 | 42 | 96.1111 | 67.6 | 1.5 | 50.9 | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 67.6 | 6.5 | 90.3846 | 12.1 | 1.8 | 85.124 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 475 | 258.718 | 3670 |  | 73 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 450 | 268.8172 | 248.6188 | 2 | 3720 | 3620 | 71.8 | 74.2 |  |  | 522
dt | 9 | 6362 |  | 6.9 | 7.6 | 2590 | 2100 | 280 | 5 | 98.2143 | 303 | 20 | 93.3993 | 503 | 20 | 96.0239 | 57.6 | 2.6 | 49.5 | 2.2 | 0 | 5.6 | 0 | 1.14 | 57.6 | 9.34 | 83.7847 | 11.5 | 1.9 | 85 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5232 | [8 empty] | 1.69 |  | 26.34 | 24.9 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 73.1
dm | 10 | 6467 |  | 7.7 | 7.5 | 2412 | 2290 | 288 | 11 | 96.1806 | 300 | 9 | 97 | 722 | 41 | 94.3213 | 55.1 | 6 | 41.1 | 5.8 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 55.1 | 6.6 | 88.0218 | 6.9 | 1 | 85.5072 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 525 | 285.7565 | 3680 |  | 74 | [10 empty] | 23.6 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 288 | 128 | 55.5556 | 300 | 149 | 50.3333 | 722 | 363 | 49.723 | [15 empty] | 6.9 | 5.2 | 24.6377 | 550 | 500 | 305.5556 | 265.9574 | 2 | 3600 | 3760 | 74 | 74
dj | 11 | 6137 | [40 empty] | 5109 | [10 empty] | 24.86 | [13 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 428
dv | 12 | 6320 |  | 7.7 | 7.5 | 2518 | 2366 | 422 | 12 | 97.1564 | 280 | 7 | 97.5 | 684 | 40 | 94.152 | 54.1 | 7 | 45.1 | 6.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 54.1 | 8.9 | 83.549 | 9.2 | 1.6 | 82.6087 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 685 | 363.0986 | 3775 |  | 75.25 | [7 empty] | 1.9 |  |  | 24.1 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 650 | 720 | 366.1972 | 360 | 2 | 3550 | 4000 | 75.5 | 75 | 74.9 | 1.4
ds | 13 | 6209 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 14 | 6150 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 15 | 6369 |  | 7.7 | 7.7 | 2634 | 2100 | 400 | 12 | 97 | 280 | 9 | 96.7857 | 912 | 34 | 96.2719 | 66 | 10 | 48 | 9.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 66 | 10.3 | 84.3939 | 10.1 | 1.1 | 89.1089 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 690 | 327.2296 | 4210 |  | 76.3 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 620 | 760 | 300.9709 | 353.4884 | 2 | 4120 | 4300 | 76.4 | 76.2
dt | 16 | 6413 |  | 7.1 | 7.9 | 2400 | 2110 | 290 | 4 | 98.6207 | 370 | 6 | 98.3784 | 679 | 32 | 95.2872 | 50.4 | 5.6 | 41.7 | 5.6 | 0 | 2.9 | 0 | 0.15 | 50.4 | 8.65 | 82.8373 | 6.6 | 1.6 | 75.7576 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5759 | [8 empty] | 1.47 |  | 24.04 | 23.7 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 22 |  |  |  |  | 73.1 |  | 354 | 0.22 | 0.1 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.1
dm | 17 | 6215 |  | 7.7 | 7.5 | 2512 | 2090 | 310 | 13 | 95.8065 | 310 | 11 | 96.4516 | 722 | 38 | 94.7368 | 65.1 | 6 | 51.1 | 5.8 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 65.1 | 6.9 | 89.4009 | 9.1 | 1.7 | 81.3187 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 620 | 333.3979 | 3735 |  | 74 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 310 | 128 | 58.7097 | 310 | 149 | 51.9355 | 722 | 363 | 49.723 | [15 empty] | 9.1 | 5.2 | 42.8571 | 670 | 570 | 372.2222 | 294.5736 | 2 | 3600 | 3870 | 74.1 | 73.9 |  | 1.6
dj | 18 | 6214 | [40 empty] | 5549 | [8 empty] | 1.8 |  | 24.04 | 24.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76.8 |  | 391
dv | 19 | 6203 |  | 7.7 | 7.5 | 2412 | 2110 | 290 | 14 | 95.1724 | 300 | 8 | 97.3333 | 762 | 34 | 95.5381 | 62.1 | 7 | 47.1 | 6.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 62.1 | 7.6 | 87.7617 | 9.5 | 1.8 | 81.0526 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 790 | 384.401 | 4120 |  | 75.95 | [10 empty] | 23.4 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 790 | 790 | 403.0612 | 365.7407 | 2 | 3920 | 4320 | 76.7 | 75.2
ds | 20 | 6376 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 21 | 6424 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 22 | 6255 |  | 7.4 | 7.4 | 2310 | 2121 | 310 | 12 | 96.129 | 320 | 8 | 97.5 | 977 | 33 | 96.6223 | 68.1 | 6 | 53.4 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68.1 | 7 | 89.721 | 11.6 | 1.6 | 86.2069 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 775 | 423.5906 | 3665 |  | 77.45 | [7 empty] | 1.5 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 600 | 950 | 325.2033 | 521.978 | 2 | 3690 | 3640 | 76.6 | 78.3 | 75
dt | 23 | 6305 |  | 7.5 | 7.6 | 2550 | 2130 | 370 | 5.2 | 98.5946 | 563 | 7.6 | 98.6501 | 1087 | 38 | 96.5041 | 78.9 | 7.8 | 58.4 | 7.5 | 0 | 2.27 | 0 | 0.61 | 78.9 | 10.68 | 86.4639 | 14.4 | 1.6 | 88.8889 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5122 | [10 empty] | 25.2 | 23 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 410
dm | 24 | 6322 |  | 7.4 | 7.4 | 2420 | 2290 | 312 | 15 | 95.1923 | 290 | 12 | 95.8621 | 739 | 40 | 94.5873 | 62.1 | 3 | 48.6 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 62.1 | 3.6 | 94.2029 | 7.3 | 1.6 | 78.0822 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 695 | 385.4987 | 3605 |  | 75 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 312 | 128 | 58.9744 | 290 | 149 | 48.6207 | 739 | 363 | 50.8796 | [15 empty] | 7.3 | 5.2 | 28.7671 | 720 | 670 | 388.1402 | 382.8571 | 2 | 3710 | 3500 | 74.9 | 75.1
dj | 25 | 6310 |  | 7 | 7.3 | 2390 | 2190 | 310 | 6 | 98.0645 | 370 | 5 | 98.6486 | 649 | 22 | 96.6102 | 54.4 | 3.1 | 45.1 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0 | 0.9 | 54.4 | 6.2 | 88.6029 | 6.7 | 1.88 | 71.9403 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5566 | [10 empty] | 26.44 | 20.6 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 26 | 6450 |  | 7.4 | 7.4 | 2310 | 2121 | 287 | 13 | 95.4704 | 280 | 8 | 97.1429 | 672 | 38 | 94.3452 | 63.3 | 4 | 49.1 | 3.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 63.3 | 4.5 | 92.891 | 8.3 | 1.6 | 80.7229 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 700 | 370.3807 | 3780 |  | 76.5 |  |  |  |  | 5920 |  |  | 1.39 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 700 | 700 | 368.4211 | 372.3404 | 2 | 3800 | 3760 | 76 | 77 | 74.9 | 1.5 | 332
ds | 27 | 6212 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 28 | 6090 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 29 | 6120 | [37 empty] | 655 | 330.3944 | 3965 |  | 80.2 | [7 empty] | 1.5 |  | 24.36 | 22.6 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 660 | 650 | 330 | 330.7888 | 2 | 4000 | 3930 | 77.5 | 82.9 | 76.1
dt | 30 | 6230 |  | 7.7 | 7.8 | 2280 | 1990 | 308 | 11 | 96.4286 | 320 | 12 | 96.25 | 902 | 31 | 96.5632 | 70.8 | 8 | 51.6 | 7.5 | 0 | 0.1 | 0 | 1.3 | 70.8 | 9.4 | 86.7232 | 13.4 | 1.1 | 91.791 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 6022 | [11 empty] | 20.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 422
dm | 31 | 6310 | [37 empty] | 500 | 268.9261 | 3695 |  | 74.5 | [9 empty] | 24.54 | [13 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 600 | 225.3521 | 312.5 | 2 | 3550 | 3840 | 74.6 | 74.4
TOTAL |  | 201481 | 0 | [44 empty] | 0 | 5920 | 0 | 0 |  |  | 247.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | [6 empty] | 6.25 | [44 empty] | 2
MITJANA |  | 6499.3871 | #DIV/0! | 7.3944 | 7.5889 | 2457.0556 | 2121.1111 | 319.8333 | 9.9167 | 96.8491 | 325.1111 | 8.8667 | 97.1417 | 795.8889 | 33.3333 | 95.726 | 61.65 | 4.6722 | 47.7278 | 4.2056 | 0 | 2.0817 | 0 | 0.24056 | 61.65 | 6.9944 | 88.6043 | 9.7412 | 1.4972 | 84.1053 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 640 | 341.054 | 3753.2143 | 5400.1111 | 75.3643 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5920 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6211 | #DIV/0! | 24.76 | 23.3308 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.32258 | [6 empty] | 6.25 | [13 empty] | 319.8333 | 131.1942 | 58.9805 | 325.1111 | 149 | 50.3057 | 795.8889 | 373.4409 | 53.0788 | [15 empty] | 9.7412 | 5.6 | 35.8002 | 622.1429 | 657.8571 | 335.7897 | 346.3183 | 2 | 3705 | 3801.4286 | 75.0357 | 75.6929 | 75.2889 | 1.52 | 396.375 | 0.22 | 0.1 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.1
MÍNIM |  | 6090 | 0 | 6 | 7.3 | 2112 | 1774 | 272 | 4 | 94.4853 | 270 | 5 | 93.3993 | 503 | 20 | 94.152 | 50.4 | 1 | 41.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 50.4 | 2.1 | 82.8373 | 6.6 | 0.5 | 71.9403 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 475 | 258.718 | 3495 | 5109 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 0 | 0 | 1.39 | 0 | 22.36 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 128 | 55.5556 | 290 | 149 | 48.6207 | 722 | 363 | 49.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 5.2 | 24.6377 | 400 | 450 | 225.3521 | 248.6188 | 2 | 3460 | 3500 | 71.8 | 73 | 73.1 | 1.4 | 312 | 0.22 | 0.1 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.1
MÀXIM |  | 10567 | 0 | 7.7 | 8.4 | 2755 | 2366 | 422 | 15 | 98.6207 | 563 | 20 | 98.7374 | 1087 | 42 | 97.1503 | 78.9 | 10 | 58.4 | 9.8 | 0 | 7.3 | 0 | 1.3 | 78.9 | 10.68 | 96.5232 | 14.4 | 1.9 | 94.4444 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 790 | 423.5906 | 4210 | 6022 | 80.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 26.44 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 128 | 62.6822 | 310 | 149 | 51.9355 | 955 | 363 | 61.9895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 5.2 | 46.9388 | 790 | 950 | 403.0612 | 521.978 | 22 | 4120 | 4320 | 77.5 | 82.9 | 77.6 | 1.6 | 522 | 0.22 | 0.1 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.1
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 149
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## agost
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: agost |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dj | 1 | 6240 |  | 6.8 | 7.4 | 2320 | 2310 | 180 | 4 | 97.7778 | 216 | 5 | 97.6852 | 459 | 30 | 93.4641 | 54.1 | 6.4 | 45.8 | 1.2 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 54.1 | 7.35 | 86.414 | 6.9 | 1.98 | 71.3043 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 515 | 297.3098 | 3475 |  | 76.55 | [7 empty] | 1.43 |  | 23.06 | 21.2 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 180 | 128 | 28.8889 | 216 | 150 | 30.5556 | 459 | 300 | 34.6405 | [15 empty] | 6.9 | 5.2 | 24.6377 | 630 | 400 | 367.3469 | 227.2727 | 2 | 3430 | 3520 | 77.6 | 75.5 | 78.1 | 1.2 | 301
dv | 2 | 10210 |  | 7.1 | 7 | 2440 | 2377 | 212 | 8 | 96.2264 | 360 | 7 | 98.0556 | 788 | 31 | 96.066 | 55.2 | 2.1 | 40.8 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 55.2 | 3 | 94.5652 | 6.2 | 1 | 83.871 |  |  | I | NH | No | Si | [31 empty] | 48 | 180 | 480 |  |  | 79 |  | 17.25 |  |  |  |  | 3.3 | 42 | [38 empty] | 2
ds | 3 | 7020 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 4 | 6310 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 5 | 6050 |  | 7.7 | 8.6 | 1440 | 1150 | 540 | 6.7 | 98.7593 | 540 | 5.8 | 98.9259 | 1128 | 26 | 97.695 | 94.5 | 8.1 | 82.2 | 7.7 | 0 | 0.14 | 0 | 0.06 | 94.5 | 8.3 | 91.2169 | 14.7 | 1.74 | 88.1633 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 400 | 234.5749 | 3415 |  | 79.6 | [7 empty] | 1.4 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 400 | 243.1611 | 225.9887 | 2 | 3290 | 3540 | 79.9 | 79.3 | 79 | 1
dt | 6 | 6150 | [40 empty] | 5120 | [10 empty] | 22.96 | 20.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 222
dm | 7 | 6311 |  | 6.8 | 7 | 2410 | 2327 | 288 | 4 | 98.6111 | 245 | 5 | 97.9592 | 711 | 30 | 95.7806 | 54.1 | 2 | 42.8 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 54.1 | 2.8 | 94.8244 | 7.9 | 1.98 | 74.9367 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 247.7266 | 3235 |  | 77.8 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 288 | 110 | 61.8056 | 245 | 149 | 39.1837 | 711 | 250 | 64.8383 | [15 empty] | 7.9 | 5.2 | 34.1772 | 400 | 400 | 258.0645 | 237.3887 | 2 | 3100 | 3370 | 78 | 77.6 |  |  |  | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.1
dj | 8 | 5910 | [40 empty] | 5090 | [8 empty] | 1.45 |  | 21.7 | 20 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 80.1
dv | 9 | 5455 |  | 7.1 | 7 | 2320 | 2347 | 245 | 8 | 96.7347 | 243 | 7 | 97.1193 | 655 | 31 | 95.2672 | 55.2 | 2.1 | 40.8 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 55.2 | 3.2 | 94.2029 | 6.2 | 1 | 83.871 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 325 | 202.9034 | 3200 |  | 75.4 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 300 | 350 | 191.0828 | 214.7239 | 2 | 3140 | 3260 | 74.5 | 76.3 |  |  | 411
ds | 10 | 5398 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 11 | 6015 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 12 | 4956 |  | 7.2 | 7.6 | 2410 | 2376 | 150 | 12 | 92 | 208 | 5 | 97.5962 | 402 | 24 | 94.0299 | 51 | 5.1 | 43.3 | 4.66 | 0 | 2.6 | 0 | 1 | 51 | 8.7 | 82.9412 | 4.6 | 1.9 | 58.6957 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 300 | 195.8466 | 3065 |  | 75.4 | [7 empty] | 1.54 |  | 25.26 | 20.3 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 150 | 128 | 14.6667 | 208 | 149 | 28.3654 | 402 | 310 | 22.8856 | [15 empty] | 4.6 | 3.8 | 17.3913 | 300 | 300 | 200 | 191.6933 | 2 | 3000 | 3130 | 74.5 | 76.3 | 77 | 1.3
dt | 13 | 5883 | [40 empty] | 4388 | [10 empty] | 23.62 | 21 | [12 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 3 | [39 empty] | 2
dm | 14 | 7403 |  | 7.6 | 7.5 | 2428 | 2310 | 312 | 5 | 98.3974 | 320 | 9 | 97.1875 | 928 | 33 | 96.444 | 68.1 | 2.8 | 50.2 | 1.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 68.1 | 4.1 | 93.9794 | 6.8 | 1.7 | 75 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 300 | 202.0408 | 2970 |  | 75.4 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 300 | 300 | 204.0816 | 200 | 2 | 2940 | 3000 | 74.5 | 76.3 |  |  | 254
dj | 15 | 6093 | [65 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 1.15 | [39 empty] | 2
dv | 16 | 7712 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 311
ds | 17 | 5931 | [49 empty] | 1.37 | [15 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 78.4 | 1
dg | 18 | 6044 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 19 | 6543 |  | 7.4 | 7.1 | 2320 | 2322 | 455 | 11 | 97.5824 | 400 | 9 | 97.75 | 1090 | 33 | 96.9725 | 83.8 | 2.6 | 62.1 | 1.12 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 83.8 | 4.3 | 94.8687 | 8.1 | 1.6 | 80.2469 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 300 | 202.3615 | 2965 |  | 75.4 | [7 empty] | 1.3 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 455 | 170 | 62.6374 | 400 | 160 | 60 | 1090 | 360 | 66.9725 | [15 empty] | 8.1 | 5.2 | 35.8025 | 300 | 300 | 202.0202 | 202.7027 | 2 | 2970 | 2960 | 74.5 | 76.3 | 78
dt | 20 | 6333 | [40 empty] | 4656 | [10 empty] | 22.46 | 20.8 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 21 | 6229 |  | 7.2 | 7.5 | 2180 | 2099 | 250 | 10 | 96 | 344 | 8 | 97.6744 | 652 | 27 | 95.8589 | 54.9 | 2.3 | 40.3 | 1.33 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 54.9 | 4.1 | 92.5319 | 7.2 | 1.7 | 76.3889 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 300 | 196.7234 | 3050 |  | 75.4 | [7 empty] | 1.4 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 300 | 300 | 197.3684 | 196.0784 | 2 | 3040 | 3060 | 74.5 | 76.3 | 78.2 |  | 400
dj | 22 | 6122 |  | 8.3 | 8.6 | 1670 | 1750 | 210 | 4 | 98.0952 | 144 | 5 | 96.5278 | 605 | 10 | 98.3471 | 52.7 | 3.4 | 52.7 | 3 | 0 | 1.28 | 0 | 0.36 | 52.7 | 5.04 | 90.4364 | 9.81 | 1.47 | 85.0153 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5278 | [10 empty] | 23.78 | 20.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 23 | 6206 |  | 7.2 | 7 | 2328 | 2090 | 266 | 15 | 94.3609 | 330 | 7 | 97.8788 | 812 | 32 | 96.0591 | 51.8 | 2.5 | 40.9 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 51.8 | 3.9 | 92.471 | 7.2 | 1.43 | 80.1389 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 300 | 214.3295 | 2800 |  | 75.4 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 300 | 300 | 211.2676 | 217.3913 | 2 | 2840 | 2760 | 74.5 | 76.3
ds | 24 | 6085 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 392
dg | 25 | 6027 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 26 | 6131 |  | 7.6 | 7.7 | 2380 | 2312 | 398 | 9 | 97.7387 | 310 | 6 | 98.0645 | 805 | 35 | 95.6522 | 66 | 2 | 47 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 66 | 3.2 | 95.1515 | 12.8 | 1.5 | 88.2812 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 200 | 159.1537 | 2520 |  | 77.95 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 398 | 128 | 67.8392 | 310 | 149 | 51.9355 | 805 | 350 | 56.5217 | [15 empty] | 12.8 | 6.4 | 50 | 200 | 200 | 167.364 | 150.9434 | 2 | 2390 | 2650 | 78.6 | 77.3 |  | 1.1
dt | 27 | 6140 | [40 empty] | 4760 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 28 | 6280 |  | 7 | 7 | 2600 | 2430 | 230 | 4 | 98.2609 | 291 | 5 | 98.2818 | 519 | 22 | 95.7611 | 50.5 | 4.8 | 42 | 1.4 | 0 | 3.18 | 0 | 1 | 50.5 | 8.98 | 82.2178 | 4.6 | 1.81 | 60.6522 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 210 | 151.8315 | 2765 |  | 81.1 | [7 empty] | 1.5 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 200 | 220 | 146.5201 | 157.1429 | 2 | 2730 | 2800 | 80.5 | 81.7 | 77.6 |  | 422
dj | 29 | 6133 | [40 empty] | 5129 | [10 empty] | 23.96 | 21.3 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 30 | 6350 |  | 7.6 | 7.5 | 2428 | 2310 | 272 | 5 | 98.1618 | 320 | 9 | 97.1875 | 628 | 33 | 94.7452 | 68.1 | 2 | 45 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 68.1 | 3.8 | 94.42 | 15.1 | 1.7 | 88.7417 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 250 | 177.5752 | 2820 |  | 80.35 | [7 empty] | 1.7 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 250 | 250 | 184.5018 | 170.6485 | 2 | 2710 | 2930 | 81.9 | 78.8 | 78
ds | 31 | 6040 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
TOTAL |  | 195710 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 186.8 | 165.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 180 | 480 |  |  | 83 |  | 17.25 |  |  |  |  | 7.45 | 42 | [38 empty] | 2
MITJANA |  | 6313.2258 | #DIV/0! | 7.3286 | 7.4643 | 2262.4286 | 2179.2857 | 286.2857 | 7.55 | 97.0505 | 305.0714 | 6.6286 | 97.7067 | 727.2857 | 28.3571 | 95.8673 | 61.4286 | 3.4429 | 48.2786 | 1.8936 | 0 | 1.4393 | 0 | 0.17286 | 61.4286 | 5.055 | 91.4458 | 8.4364 | 1.6079 | 78.2362 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 316.6667 | 206.8647 | 3023.3333 | 4917.2857 | 77.1458 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.4544 | #DIV/0! | 23.35 | 20.6625 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6774 | 180 | 480 |  |  | 27.6667 |  | 17.25 |  |  |  |  | 2.4833 | 42 | [7 empty] | 286.2857 | 132.8 | 47.1675 | 305.0714 | 151.4 | 42.008 | 727.2857 | 314 | 49.1717 | [15 empty] | 8.4364 | 5.16 | 32.4017 | 323.3333 | 310 | 214.3983 | 199.3312 | 2 | 2965 | 3081.6667 | 76.9583 | 77.3333 | 78.2667 | 1.12 | 339.125 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.1
MÍNIM |  | 4956 | 0 | 6.8 | 7 | 1440 | 1150 | 150 | 4 | 92 | 144 | 5 | 96.5278 | 402 | 10 | 93.4641 | 50.5 | 2 | 40.3 | 0.1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 50.5 | 2.8 | 82.2178 | 4.6 | 1 | 58.6957 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 151.8315 | 2520 | 4388 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 21.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 480 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 110 | 14.6667 | 208 | 149 | 28.3654 | 402 | 250 | 22.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 3.8 | 17.3913 | 200 | 200 | 146.5201 | 150.9434 | 2 | 2390 | 2650 | 74.5 | 75.5 | 77 | 1 | 222 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.1
MÀXIM |  | 10210 | 0 | 8.3 | 8.6 | 2600 | 2430 | 540 | 15 | 98.7593 | 540 | 9 | 98.9259 | 1128 | 35 | 98.3471 | 94.5 | 8.1 | 82.2 | 7.7 | 0 | 3.18 | 0 | 1 | 94.5 | 8.98 | 95.1515 | 15.1 | 1.98 | 88.7417 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 515 | 297.3098 | 3475 | 5278 | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 25.26 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 180 | 480 | 0 | 0 | 79 | 0 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 170 | 67.8392 | 400 | 160 | 60 | 1090 | 360 | 66.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 6.4 | 50 | 630 | 400 | 367.3469 | 237.3887 | 2 | 3430 | 3540 | 81.9 | 81.7 | 80.1 | 1.3 | 422 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.1
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 151.4
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL
Note on CD5: S. Leal: Can Serra

## setembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: setembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dg | 1 | 6144 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 2 | 6243 |  | 7.2 | 7.7 | 2010 | 1930 | 960 | 4.4 | 99.5417 | 1024 | 5 | 99.5117 | 1632 | 18 | 98.8971 | 110 | 7.3 | 96 | 7.2 | 0 | 1.17 | 0 | 0.24 | 110 | 8.71 | 92.0818 | 15.3 | 1.86 | 87.8431 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 285 | 186.7579 | 3050 |  | 81.45 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 270 | 300 | 181.2081 | 192.3077 | 2 | 2980 | 3120 | 80.9 | 82
dt | 3 | 10240 |  | 7.4 | 7.5 | 1422 | 2122 | 358 | 25 | 93.0168 | 312 | 6 | 98.0769 | 786 | 25 | 96.8193 | 53.8 | 2 | 45.7 | 0.7 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 53.8 | 5.5 | 89.777 | 7.8 | 0.8 | 89.7436 | [12 empty] | 4566 | [8 empty] | 1.66 | [15 empty] | 5 |  | 240 |  |  |  |  | 16.75 | [13 empty] | 358 | 128 | 64.2458 | 312 | 122 | 60.8974 | 786 | 300 | 61.8321 | [15 empty] | 7.8 | 3.3 | 57.6923 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 75.3 | 1.76
dm | 4 | 12541 | [37 empty] | 575 | 342.1848 | 3365 |  | 80.05 | [10 empty] | 22.2 | [12 empty] | 14 | 120 | 480 |  |  |  |  | 38.4 | [40 empty] | 610 | 540 | 368.5801 | 315.7895 | 2 | 3310 | 3420 | 80.3 | 79.8 |  |  | 322
dj | 5 | 9403 |  | 8.4 | 8.2 | 1480 | 1990 | 270 | 14 | 94.8148 | 239 | 5 | 97.9079 | 389 | 26 | 93.3162 | 43 | 5.9 | 30.4 | 4.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0.05 | 43 | 8.35 | 80.5814 | 12.1 | 0.6 | 95.0413 |  |  | I | H | No | Si | [6 empty] | 5090 | [8 empty] | 1.71 |  | 24.76 | 20.6 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76.1
dv | 6 | 11713 |  | 7.8 | 7.9 | 1355 | 1322 | 300 | 12 | 96 | 255 | 6 | 97.6471 | 422 | 32 | 92.4171 | 44 | 3 | 31.1 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | 44 | 5.1 | 88.4091 | 7.7 | 0.9 | 88.3117 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 363.2456 | 2755 |  | 78.05 | [23 empty] | 9 |  | 120 |  |  |  |  | 3.4 |  |  |  | 1 | [36 empty] | 500 | 500 | 353.3569 | 373.1343 | 2 | 2830 | 2680 | 78.1 | 78 |  |  | 455
ds | 7 | 8964 | [65 empty] | 2 |  |  |  |  | 11.75 | [46 empty] | 2
dg | 8 | 10484 | [65 empty] | 6 |  | 60 |  |  | 5.2 |  | 4.66 | [44 empty] | 2
dl | 9 | 7050 |  | 7.6 | 7.7 | 2420 | 2319 | 519 | 14 | 97.3025 | 300 | 7 | 97.6667 | 843 | 33 | 96.0854 | 66 | 4 | 55 | 3.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 66 | 5.7 | 91.3636 | 13.1 | 1.9 | 85.4962 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 300 | 167.1361 | 3590 |  | 76 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 300 | 300 | 168.0672 | 166.205 | 2 | 3570 | 3610 | 75.6 | 76.4
dt | 10 | 7120 | [40 empty] | 5212 | [8 empty] | 1.67 |  | 23.3 | 22.8 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 75.8 | 1.56 | 341
dm | 11 | 6850 | [52 empty] | 23 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dj | 12 | 7200 |  | 7.4 | 7.6 | 2430 | 2210 | 130 | 4 | 96.9231 | 196 | 8 | 95.9184 | 453 | 40 | 91.17 | 52.2 | 5.3 | 39.1 | 4.69 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 52.2 | 9.8 | 81.2261 | 5.61 | 0.4 | 92.8699 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 495 | 308.7063 | 3205 |  | 75.05 |  |  |  |  | 4780 |  |  | 1.66 |  | 24.68 | 22.9 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 130 | 110 | 15.3846 | 196 | 128 | 34.6939 | 453 | 266 | 41.2804 | [15 empty] | 5.61 | 3.8 | 32.2638 | 460 | 530 | 305.6478 | 311.7647 | 2 | 3010 | 3400 | 75.4 | 74.7 | 74.3 |  | 277
dv | 13 | 7090 |  | 7.6 | 7.7 | 2322 | 2319 | 209 | 8 | 96.1722 | 200 | 8 | 96 | 466 | 29 | 93.7768 | 48 | 4.8 | 41 | 0.7 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 48 | 13.3 | 72.2917 | 7.6 | 1.3 | 82.8947 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 4889 | [24 empty] | 0 | [51 empty] | 2
ds | 14 | 6320 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 15 | 6200 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 16 | 6988 |  | 7.4 | 7.5 | 2410 | 2310 | 618 | 12 | 98.0583 | 255 | 5 | 98.0392 | 972 | 33 | 96.6049 | 66 | 4 | 58.3 | 2 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 66 | 6.8 | 89.697 | 15.1 | 1.8 | 88.0795 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 285.0719 | 3510 |  | 77.5 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 550 | 450 | 315.1862 | 254.9575 | 2 | 3490 | 3530 | 78.2 | 76.8
dt | 17 | 7147 | [40 empty] | 4677 | [8 empty] | 1.65 |  | 23.46 | 23.8 | [12 empty] | 1 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 76 | 1.65 | 354
dm | 18 | 7120 |  | 7.7 | 7.6 | 2388 | 2412 | 327 | 10 | 96.9419 | 288 | 6 | 97.9167 | 633 | 38 | 93.9968 | 55 | 4 | 45.8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 | 7 | 87.2727 | 7.8 | 1.4 | 82.0513 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 241.7275 | 3320 |  | 79.2 | [9 empty] | 25.56 | 21.3 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 327 | 148 | 54.7401 | 288 | 128 | 55.5556 | 633 | 329 | 48.0253 | [15 empty] | 7.8 | 3.8 | 51.2821 | 430 | 370 | 267.0807 | 216.3743 | 2 | 3220 | 3420 | 78.9 | 79.5
dj | 19 | 7828 | [40 empty] | 4788 | [8 empty] | 1.59 |  | 24.3 | 21.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 |  |  |  |  | 78.2 |  | 290
dv | 20 | 10234 |  | 7.4 | 7.5 | 1510 | 1100 | 200 | 9 | 95.5 | 195 | 7 | 96.4103 | 323 | 33 | 89.7833 | 41.3 | 3.93 | 28.8 | 2.76 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 41.3 | 9.53 | 76.9249 | 3.73 | 0.6 | 83.9142 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 450 | 256.2112 | 3520 |  | 78.3 | [23 empty] | 11 |  | 120 |  |  |  |  | 32 | [40 empty] | 450 | 450 | 267.8571 | 244.5652 | 2 | 3360 | 3680 | 78.6 | 78 |  |  |  | 0.33 | 0.12 | 0.44 | 0.25 | 0.51 | 0.22
ds | 21 | 9052 | [65 empty] | 2 | [6 empty] | 1.24
dg | 22 | 8766 | [65 empty] | 5 |  | 60 |  |  |  |  | 5.9 | [44 empty] | 2
dl | 23 | 7373 |  | 7.5 | 7.6 | 2312 | 2219 | 392 | 9 | 97.7041 | 324 | 8 | 97.5309 | 805 | 34 | 95.7764 | 77 | 5 | 54.1 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 77 | 6.8 | 91.1688 | 10.8 | 1.5 | 86.1111 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 660 | 331.6667 | 3980 |  | 77.35 | [7 empty] | 1.59 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 660 | 660 | 333.3333 | 330 | 2 | 3960 | 4000 | 77 | 77.7 | 77.9 | 1.59
dt | 24 | 7310 | [40 empty] | 5012 | [10 empty] | 21.94 | 21.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 512
dm | 25 | 7142 |  | 7.7 | 7.8 | 2534 | 2388 | 268 | 10 | 96.2687 | 299 | 9 | 96.99 | 697 | 31 | 95.5524 | 55 | 7 | 43.1 | 6.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 55 | 9.1 | 83.4545 | 7.6 | 1.8 | 76.3158 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 340 | 220.5472 | 3080 |  | 77.05 | [7 empty] | 1.68 |  | 23.3 | 20.5 | [12 empty] | 0 | [20 empty] | 268 | 145 | 45.8955 | 299 | 122 | 59.1973 | 697 | 344 | 50.6456 | [15 empty] | 7.6 | 3.1 | 59.2105 | 300 | 380 | 196.7213 | 244.373 | 2 | 3050 | 3110 | 77 | 77.1 | 77.7
dj | 26 | 6980 | [40 empty] | 4988 | [10 empty] | 21.06 | 21.1 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 288
dv | 27 | 7011 |  | 7.2 | 7.3 | 2318 | 2466 | 268 | 11 | 95.8955 | 288 | 8 | 97.2222 | 599 | 33 | 94.4908 | 56 | 6 | 44.8 | 4.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 56 | 8.7 | 84.4643 | 6.9 | 2 | 71.0145 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 500 | 288.0328 | 3475 |  | 80.85 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 500 | 500 | 296.7359 | 279.3296 | 2 | 3370 | 3580 | 81 | 80.7
ds | 28 | 6322 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 29 | 6412 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 30 | 7110 |  | 7.6 | 7.5 | 2640 | 1830 | 693 | 13 | 98.1241 | 376 | 5 | 98.6702 | 693 | 13 | 98.1241 | 81 | 2.8 | 70.1 | 2.5 | 0 | 1.05 | 0 | 0.27 | 81 | 4.12 | 94.9136 | 10.2 | 1.12 | 89.0196 |  |  | B | H | No | Si |  |  |  | 485 | 273.9736 | 3540 | 4122 | 75.2 | [7 empty] | 1.66 |  | 21 | 21.9 | [12 empty] | 0 | [47 empty] | 460 | 510 | 260.6232 | 287.3239 | 2 | 3530 | 3550 | 75 | 75.4 | 76 | 1.6 | 309
2
TOTAL |  | 236357 | 0 | [44 empty] | 0 | 4780 | 0 | 0 |  |  | 233.36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 120 | 1080 |  |  | 16.95 |  | 102.35 |  |  |  | 1 | [40 empty] | 2
MITJANA |  | 7878.5667 | #DIV/0! | 7.5643 | 7.65 | 2110.7857 | 2066.9286 | 393.7143 | 11.1 | 96.5903 | 325.0714 | 6.6429 | 97.5363 | 693.7857 | 29.8571 | 94.7722 | 60.5929 | 4.645 | 48.8071 | 3.2679 | 0 | 3.0586 | 0 | 0.047143 | 60.5929 | 7.7507 | 85.9733 | 9.3814 | 1.2843 | 85.6219 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 457.5 | 272.1051 | 3365.8333 | 4816 | 78.0042 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4780 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6522 | #DIV/0! | 23.336 | 21.8583 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8333 | 120 | 180 |  |  | 8.475 |  | 14.6214 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 393.7143 | 132.75 | 45.0665 | 325.0714 | 125 | 52.586 | 693.7857 | 309.75 | 50.4458 | [15 empty] | 9.3814 | 3.5 | 50.1122 | 457.5 | 457.5 | 276.1998 | 268.0104 | 2 | 3306.6667 | 3425 | 78 | 78.0083 | 76.3667 | 1.632 | 349.7778 | 0.33 | 0.12 | 0.44 | 0.25 | 0.51 | 0.22
MÍNIM |  | 6144 | 0 | 7.2 | 7.3 | 1355 | 1100 | 130 | 4 | 93.0168 | 195 | 5 | 95.9184 | 323 | 13 | 89.7833 | 41.3 | 2 | 28.8 | 0.7 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 41.3 | 4.12 | 72.2917 | 3.73 | 0.4 | 71.0145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 285 | 167.1361 | 2755 | 4122 | 75.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 1.59 | 0 | 21 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 110 | 15.3846 | 196 | 122 | 34.6939 | 453 | 266 | 41.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.61 | 3.1 | 32.2638 | 270 | 300 | 168.0672 | 166.205 | 2 | 2830 | 2680 | 75 | 74.7 | 74.3 | 1.56 | 277 | 0.33 | 0.12 | 0.44 | 0.25 | 0.51 | 0.22
MÀXIM |  | 12541 | 0 | 8.4 | 8.2 | 2640 | 2466 | 960 | 25 | 99.5417 | 1024 | 9 | 99.5117 | 1632 | 40 | 98.8971 | 110 | 7.3 | 96 | 7.2 | 0 | 8.5 | 0 | 0.27 | 110 | 13.3 | 94.9136 | 15.3 | 2 | 95.0413 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 660 | 363.2456 | 3980 | 5212 | 81.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 0 | 0 | 1.71 | 0 | 25.56 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 120 | 480 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 148 | 64.2458 | 312 | 128 | 60.8974 | 786 | 344 | 61.8321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3.8 | 59.2105 | 660 | 660 | 368.5801 | 373.1343 | 2 | 3960 | 4000 | 81 | 82 | 78.2 | 1.76 | 512 | 0.33 | 0.12 | 0.44 | 0.25 | 0.51 | 0.22
MITJA LAB
MITJA DISS. | [92 empty] | 125
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## octubre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: octubre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
dt | 1 | 7344 | [49 empty] | 1.36 |  | 23.44 | 21.9 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [5 empty] | 1.3 | 344
dm | 2 | 15230 |  | 7.7 | 7.4 | 1824 | 1610 | 276 | 8 | 97.1014 | 200 | 7 | 96.5 | 559 | 26 | 95.3488 | 55.1 | 3 | 34.3 | 1.2 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 55.1 | 5.6 | 89.8367 | 5.1 | 0.6 | 88.2353 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 450 | 246.4158 | 3660 |  | 79.9 |  |  |  |  | 4140 | [18 empty] | 40 | 600 | 720 |  |  |  |  | 6 | [13 empty] | 276 | 117 | 57.6087 | 200 | 122 | 39 | 559 | 233 | 58.3184 | [15 empty] | 5.1 | 3.3 | 35.2941 | 500 | 400 | 277.7778 | 215.0538 | 2 | 3600 | 3720 | 80.8 | 79
dj | 3 | 8524 | [40 empty] | 5566 | [8 empty] | 1.39 |  | 23.68 | 20 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 0.43 | [44 empty] | 2 |  |  |  |  | 66 |  | 288
dv | 4 | 6562 |  | 7.5 | 7.6 | 2033 | 2010 | 292 | 9 | 96.9178 | 290 | 8 | 97.2414 | 671 | 27 | 95.9762 | 48 | 2 | 43.1 | 0.6 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 48 | 4.3 | 91.0417 | 6.1 | 0.4 | 93.4426 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 215.786 | 3715 |  | 82.3 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 292 | 121 | 58.5616 | 290 | 109 | 62.4138 | 671 | 220 | 67.2131 | [15 empty] | 6.1 | 2.4 | 60.6557 | 440 | 360 | 241.0959 | 190.4762 | 2 | 3650 | 3780 | 82.4 | 82.2
ds | 5 | 6677 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 6 | 6779 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 7 | 8608 |  | 7.4 | 7.5 | 2034 | 2015 | 312 | 10 | 96.7949 | 320 | 9 | 97.1875 | 812 | 33 | 95.936 | 45 | 4 | 40.1 | 3.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 45 | 6.1 | 86.4444 | 6 | 1.1 | 81.6667 |  |  | I | NH | No | Si | [5 empty] | 3915 |  | 81.3 | [23 empty] | 5 | [6 empty] | 0.18333 | [44 empty] | 2 | 3850 | 3980 | 81.4 | 81.2 |  |  | 330
dt | 8 | 7645 |  | 7.9 | 7.9 | 1700 | 1340 | 150 | 5 | 96.6667 | 210 | 5 | 97.619 | 430 | 14 | 96.7442 | 49 | 2.7 | 29.8 | 2.6 | 0 | 1.55 | 0 | 0.41 | 49 | 4.66 | 90.4898 | 2.45 | 0.13 | 94.6939 |  |  | B | H | No | Si | [6 empty] | 5212 | [8 empty] | 1.47 |  | 24.64 | 20.8 | [12 empty] | 0 | [6 empty] | 6.8833 | [44 empty] | 2 |  |  |  |  | 64 | 1.22
dm | 9 | 7543 |  | 7.4 | 7.5 | 2234 | 2315 | 312 | 10 | 96.7949 | 290 | 9 | 96.8966 | 612 | 33 | 94.6078 | 40 | 4 | 40.1 | 3.3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 40 | 6.1 | 84.75 | 5.1 | 1.1 | 78.4314 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 202.8043 | 3945 |  | 80.5 | [23 empty] | 1 | [20 empty] | 312 | 130 | 58.3333 | 290 | 100 | 65.5172 | 612 | 246 | 59.8039 | [15 empty] | 5.1 | 2 | 60.7843 | 400 | 400 | 204.6036 | 201.005 | 2 | 3910 | 3980 | 80 | 81 |  |  | 212 | 0.13 | 0.11 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.12
dj | 10 | 7100 | [40 empty] | 4589 | [8 empty] | 1.66 |  | 23.8 | 20.2 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 9.05 | [39 empty] | 2 |  |  |  |  | 62.1
dv | 11 | 7506 |  | 7.7 | 7.6 | 2312 | 2290 | 276 | 12 | 95.6522 | 288 | 9 | 96.875 | 624 | 45 | 92.7885 | 52 | 7 | 44.1 | 5.4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 52 | 9.1 | 82.5 | 7.7 | 1 | 87.013 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 330 | 161.6619 | 4085 |  | 77.1 | [23 empty] | 0 | [11 empty] | 2.6667 | [8 empty] | 276 | 128 | 53.6232 | 288 | 129 | 55.2083 | 624 | 200 | 67.9487 | [15 empty] | 7.7 | 2.1 | 72.7273 | 340 | 320 | 168.7345 | 154.5894 | 2 | 4030 | 4140 | 76.7 | 77.5
ds | 12 | 6420 | [65 empty] | 5 | [51 empty] | 2
dg | 13 | 6841 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 14 | 6935 |  | 7.3 | 7.5 | 2455 | 2400 | 548 | 7 | 98.7226 | 355 | 12 | 96.6197 | 1012 | 26 | 97.4308 | 76 | 3 | 60.1 | 2.5 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 76 | 9.3 | 87.7632 | 15.1 | 1.8 | 88.0795 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 340 | 190.7617 | 3565 |  | 81.75 | [23 empty] | 0 | [20 empty] | 548 | 118 | 78.4672 | 355 | 128 | 63.9437 | 1012 | 266 | 73.7154 | [15 empty] | 15.1 | 2.8 | 81.457 | 340 | 340 | 188.8889 | 192.6346 | 2 | 3600 | 3530 | 82.2 | 81.3 |  |  | 320
dt | 15 | 12310 | [40 empty] | 5277 | [8 empty] | 1.43 |  | 24.06 | 20.1 | [12 empty] | 21 | 540 | 780 |  |  | 11 | [6 empty] | 12.0667 | [39 empty] | 2 |  |  |  |  | 66 | 1.35
dm | 16 | 8121 |  | 7.6 | 7.3 | 2320 | 1740 | 210 | 4 | 98.0952 | 305 | 5 | 98.3607 | 588 | 18 | 96.9388 | 91 | 5.2 | 63.6 | 4.9 | 0 | 1.27 | 0 | 0.33 | 91 | 6.8 | 92.5275 | 7.6 | 3.4 | 55.2632 |  |  | I | H | No | Si |  |  |  | 350 | 173.1013 | 4050 |  | 65.05 |  |  |  |  | 4680 | [18 empty] | 0 |  | 120 | [45 empty] | 360 | 340 | 182.7411 | 163.4615 | 2 | 3940 | 4160 | 65.5 | 64.6 |  |  | 355
dj | 17 | 10088 |  | 7.5 | 7.4 | 2344 | 2387 | 389 | 7 | 98.2005 | 312 | 10 | 96.7949 | 866 | 25 | 97.1132 | 50.1 | 7 | 44.1 | 5 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 50.1 | 11.6 | 76.8463 | 8.9 | 1.5 | 83.1461 |  |  | I | NH | No | Si | [6 empty] | 5188 | [8 empty] | 1.59 |  | 22.92 | 20.7 | [12 empty] | 12 | 180 | 260 | 3.6167 |  |  |  | 36.1833 | [13 empty] | 389 | 121 | 68.8946 | 312 | 110 | 64.7436 | 866 | 210 | 75.7506 | [15 empty] | 8.9 | 2.4 | 73.0337 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 65.8
dv | 18 | 7125 |  | 7.4 | 7.4 | 2290 | 2310 | 301 | 9 | 97.01 | 290 | 11 | 96.2069 | 755 | 30 | 96.0265 | 60 | 7.2 | 46.2 | 6.1 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 60 | 11.1 | 81.5 | 7.6 | 1.9 | 75 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 400 | 222.2222 | 3600 |  | 71.55 | [23 empty] | 0 | [47 empty] | 400 | 400 | 222.2222 | 222.2222 | 2 | 3600 | 3600 | 71.1 | 72
ds | 19 | 6647 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dg | 20 | 6749 | [65 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dl | 21 | 6946 |  | 7.4 | 7.3 | 2621 | 2544 | 543 | 7 | 98.7109 | 348 | 12 | 96.5517 | 886 | 26 | 97.0655 | 56 | 12 | 60.2 | 9.8 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 56 | 14.7 | 73.75 | 13.1 | 1.7 | 87.0229 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 245 | 136.4878 | 3590 |  | 78.25 | [7 empty] | 1.44 | [15 empty] | 0 | [20 empty] | 543 | 114 | 79.0055 | 348 | 130 | 62.6437 | 886 | 200 | 77.4266 | [15 empty] | 13.1 | 2 | 84.7328 | 250 | 240 | 136.612 | 136.3636 | 2 | 3660 | 3520 | 77.6 | 78.9 | 63.2 | 1.24 | 309
dt | 22 | 7067 | [40 empty] | 5322 | [10 empty] | 21.48 | 20.4 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dm | 23 | 6974 | [30 empty] | I | H | No | Si |  |  |  | 245 | 128.827 | 3805 |  | 84 | [7 empty] | 1.46 | [15 empty] | 0 | [47 empty] | 250 | 240 | 132.9787 | 124.6753 | 2 | 3760 | 3850 | 83.8 | 84.2 | 66 |  | 312
dj | 24 | 7124 | [30 empty] | B | H | No | Si | [6 empty] | 5439 | [10 empty] | 22.3 | 20 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2
dv | 25 | 15963 |  | 7.7 | 7.3 | 1990 | 2090 | 233 | 5 | 97.8541 | 200 | 5 | 97.5 | 544 | 22 | 95.9559 | 44.1 | 1 | 35.3 | 0.7 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 44.1 | 12.1 | 72.5624 | 5.5 | 0.4 | 92.7273 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 655 | 221.3281 | 2960 |  | 78.55 | [23 empty] | 50 | 240 | 1200 |  |  | 20.2667 | [6 empty] | 35.8333 | [8 empty] | 233 | 120 | 48.4979 | 200 | 120 | 40 | 544 | 230 | 57.7206 | [15 empty] | 5.5 | 2.5 | 54.5455 | 670 | 640 | 227.8912 | 214.7651 | 2 | 2940 | 2980 | 79.3 | 77.8
ds | 26 | 15478 | [65 empty] | 15 | 200 | 1000 |  |  |  |  | 0.86667 | [44 empty] | 2
dg | 27 | 9606 | [65 empty] | 8 | 120 | 300 | [49 empty] | 2
dl | 28 | 11988 |  | 7.3 | 7.3 | 2090 | 1870 | 229 | 5 | 97.8166 | 208 | 6 | 97.1154 | 501 | 21 | 95.8084 | 35 | 1 | 24.3 | 0.1 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 35 | 9.5 | 72.8571 | 4.2 | 0.2 | 95.2381 |  |  | I | NH | No | Si |  |  |  | 725 | 211.8013 | 3425 |  | 78 | [7 empty] | 1.5 | [15 empty] | 11 |  | 360 |  |  |  |  | 35.7333 | [13 empty] | 229 | 112 | 51.0917 | 208 | 110 | 47.1154 | 501 | 219 | 56.2874 | [15 empty] | 4.2 | 2 | 52.381 | 730 | 720 | 207.3864 | 216.2162 | 2 | 3520 | 3330 | 78 | 78 | 64.8 | 1.4
dt | 29 | 11897 | [40 empty] | 5400 | [10 empty] | 22.2 | 22.5 | [12 empty] | 0 | [51 empty] | 2 | [6 empty] | 288
dm | 30 | 15317 | [30 empty] | I | H | No | Si |  |  |  | 725 | 204.9563 | 3540 |  | 78 | [7 empty] | 1.45 |  | 9.14 | [13 empty] | 20 | 120 | 700 |  |  | 0.93333 | [6 empty] | 0.41667 | [35 empty] | 730 | 720 | 200 | 209.9125 | 2 | 3650 | 3430 | 78 | 78 | 60.2
dj | 31 | 11491 |  | 7.6 | 7.2 | 1770 | 1670 | 200 | 6 | 97 | 200 | 6 | 97 | 433 | 27 | 93.7644 | 30 | 1 | 22 | 0.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 30 | 5.1 | 83 | 3.3 | 0.2 | 93.9394 |  |  | I | NH | No | Si | [11 empty] | 1740 |  |  | 3440 | [16 empty] | 0 |  | 120 | [49 empty] | 2
TOTAL |  | 280605 | 0 | [44 empty] | 1740 | 8820 | 0 | 3440 |  |  | 217.66 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 2000 | 5560 | 3.6167 |  | 32.2 |  | 86.28 |  |  |  |  | 60.0333 | [39 empty] | 2
MITJANA |  | 9051.7742 | #DIV/0! | 7.5286 | 7.4429 | 2144.0714 | 2042.2143 | 305.0714 | 7.4286 | 97.3813 | 272.5714 | 8.1429 | 97.0335 | 663.7857 | 26.6429 | 95.8218 | 52.2357 | 4.2929 | 41.95 | 3.2571 | 0 | 3.9443 | 0 | 0.052857 | 52.2357 | 8.29 | 83.2764 | 6.9821 | 1.1021 | 85.2785 | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 438.75 | 193.0128 | 3681.1538 | 5249.125 | 78.1731 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1740 | 4410 | #DIV/0! | 3440 | 1.475 | #DIV/0! | 21.766 | 20.7333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.0645 | 285.7143 | 556 | 3.6167 |  | 10.7333 |  | 12.3257 |  |  |  |  | 12.0067 | [8 empty] | 305.0714 | 117.2546 | 61.5649 | 272.5714 | 117.5556 | 55.6206 | 663.7857 | 225.5508 | 66.0205 | [15 empty] | 6.9821 | 2.5166 | 63.9568 | 450.8333 | 426.6667 | 199.2444 | 186.7813 | 2 | 3670 | 3692.3077 | 78.2154 | 78.1308 | 64.2333 | 1.302 | 306.4444 | 0.13 | 0.11 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.12
MÍNIM |  | 6420 | 0 | 7.3 | 7.2 | 1700 | 1340 | 150 | 4 | 95.6522 | 200 | 5 | 96.2069 | 430 | 14 | 92.7885 | 30 | 1 | 22 | 0.1 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 30 | 4.3 | 72.5624 | 2.45 | 0.13 | 55.2632 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 245 | 128.827 | 2960 | 4589 | 65.05 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 4140 | 0 | 3440 | 1.36 | 0 | 9.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 3.6167 | 0 | 0.93333 | 0 | 0.18333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 112 | 48.4979 | 200 | 100 | 39 | 501 | 200 | 56.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 35.2941 | 250 | 240 | 132.9787 | 124.6753 | 2 | 2940 | 2980 | 65.5 | 64.6 | 60.2 | 1.22 | 212 | 0.13 | 0.11 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.12
MÀXIM |  | 15963 | 0 | 7.9 | 7.9 | 2621 | 2544 | 548 | 12 | 98.7226 | 355 | 12 | 98.3607 | 1012 | 45 | 97.4308 | 91 | 12 | 63.6 | 9.8 | 0 | 11.1 | 0 | 0.41 | 91 | 14.7 | 92.5275 | 15.1 | 3.4 | 95.2381 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 725 | 246.4158 | 4085 | 5566 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1740 | 4680 | 0 | 3440 | 1.66 | 0 | 24.64 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 600 | 1200 | 3.6167 | 0 | 20.2667 | 0 | 36.1833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 130 | 79.0055 | 355 | 130 | 65.5172 | 1012 | 266 | 77.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 3.3 | 84.7328 | 730 | 720 | 277.7778 | 222.2222 | 2 | 4030 | 4160 | 83.8 | 84.2 | 66 | 1.4 | 355 | 0.13 | 0.11 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.12
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## novembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: novembre |  |  |  | ANY: 2023
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
| 1 | [118 empty] | 2
| 2 | [118 empty] | 2
| 3 | [118 empty] | 2
| 4 | [118 empty] | 2
| 5 | [118 empty] | 2
| 6 | [118 empty] | 2
| 7 | [118 empty] | 2
| 8 | [118 empty] | 2
| 9 | [118 empty] | 2
| 10 | [118 empty] | 2
| 11 | [118 empty] | 2
| 12 | [118 empty] | 2
| 13 | [118 empty] | 2
| 14 | [118 empty] | 2
| 15 | [118 empty] | 2
| 16 | [118 empty] | 2
| 17 | [118 empty] | 2
| 18 | [118 empty] | 2
| 19 | [118 empty] | 2
| 20 | [118 empty] | 2
| 21 | [118 empty] | 2
| 22 | [118 empty] | 2
| 23 | [118 empty] | 2
| 24 | [118 empty] | 2
| 25 | [118 empty] | 2
| 26 | [118 empty] | 2
| 27 | [118 empty] | 2
| 28 | [118 empty] | 2
| 29 | [118 empty] | 2
| 30 | [118 empty] | 2
2
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 2
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 2
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## desembre
E.D.A.R.: |  | MARTORELL | [15 empty] | CONTROL MENSUAL D'EXPLOTACIÓ
MES: desembre |  |  |  | ANY: 2024
|  |  |  | LÍNIA D'AIGUA | [46 empty] | LÍNIA FANG
DIA |  | CABAL TRACTAT | CABAL BY-PASSAT | pH |  | Conductivitat |  | M.E.S |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | N-NH4 |  | N-NO3 |  | N-NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Coliforms | Terbolesa | Tipus mostra | Tipus analítica | Mostra sortida recull by-pass | Afecció retorns en la mostra entrada | T | O2 | Alcalinitat | V-30 | I.V.F. | MLSS |  | MLSSV | TRH | TRC | C.M. | Banals | Sorres | Greixos | Tamís fang | Sortida espessidor fang primari/mixte | Sortida espessidor fang secundari | Sortida deshidratació / Fang evacuat |  |  |  | DIGESTIÓ | [9 empty] | PLUGES | SOBREEIXIMENTS | [17 empty] | TALL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª M.E.S |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DBO5 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª DQO |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª NTK |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NH4 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO3 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N-NO2 |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª N total |  |  | RENDIMENT DECANTACIÓ 1ª P total |  |  | V-30 |  | I.V.F. |  | LINIES EN SERVEI | MLSS |  | MLSSV |  | Sortida espessidor | Sortida fang mixte | Retorns | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  | m3/dia | m3/dia |  |  | µS/cm |  | mg/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgO2/l |  | % | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | mgN/l |  | % | mgP/l |  | % | UFC/100 ml | NTU | P (puntual) I (integrada) B (bessona) | H (homologada) NH (no homologada) |  |  | reactor | reactor | reactor |  |  | reactor | recirc | reactor | dies | dies | kgDBO5/ kg MLSS | [10 empty] | Producció Biogàs | Biogàs a caldera | Biogàs a generació electrica | Biogàs generació biometà | Biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | Volàtils entrada | Volàtils sortida | Reducció volàtils |  | EDAR | E.B. ANOIA | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | S-10 | S-11 | S-12 | S-13 | S-14 | S-15 | S-16 | EDAR | E.B. ANOIA | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/l |  | % | mg/L |  | mL/L |  |  | mg/L |  | % |  | volàtils |  | mg/l | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
|  | sortida |  | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | rend. | E | S | E | S | E | S | E | S | E | S | rend. | E | S | rend. | S | S | Obligatori | Obligatori | Si / No | Si / No | °C | mg/l | meq/l | mg/l | ml/g | mg/l | mg/l | % |  |  |  | kg | kg | kg | kg | % ms | %ms | Tmf | %ms | %mv | pH | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | L/m2 | minuts/dia | [17 empty] | minuts/dia |  | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | E | D | rend. | L1 | L2 | L1 | L2 |  | L1 | L2 | L1 | L2 | % | % ms | Centrífuga
Qdiss | t alta | 10500 | [5 empty] | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 135 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t baixa | 10500 | [125 empty] | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
| 1 | [118 empty] | 2
| 2 | [118 empty] | 2
| 3 | [118 empty] | 2
| 4 | [118 empty] | 2
| 5 | [118 empty] | 2
| 6 | [118 empty] | 2
| 7 | [118 empty] | 2
| 8 | [118 empty] | 2
| 9 | [118 empty] | 2
| 10 | [118 empty] | 2
| 11 | [118 empty] | 2
| 12 | [118 empty] | 2
| 13 | [118 empty] | 2
| 14 | [118 empty] | 2
| 15 | [118 empty] | 2
| 16 | [118 empty] | 2
| 17 | [118 empty] | 2
| 18 | [118 empty] | 2
| 19 | [118 empty] | 2
| 20 | [118 empty] | 2
| 21 | [118 empty] | 2
| 22 | [118 empty] | 2
| 23 | [118 empty] | 2
| 24 | [118 empty] | 2
| 25 | [118 empty] | 2
| 26 | [118 empty] | 2
| 27 | [118 empty] | 2
| 28 | [118 empty] | 2
| 29 | [118 empty] | 2
| 30 | [118 empty] | 2
| 31 | [118 empty] | 2
TOTAL |  | 0 | 0 | [44 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [52 empty] | 2
MITJANA |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [20 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | [16 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 2
MÍNIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÀXIM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJA LAB
MITJA DISS.
MITJA FEST.
MIT. FES-DIS
TOTAL
Note on BT5: ====== ID#AAAALppsECI IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ANTIGA XUPA XUPS
Note on BU5: ====== ID#AAAALppsEBU IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMÍ DE CA N'AMAT
Note on BV5: ====== ID#AAAALppsEGE IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAMP DE FUTBOL TORRENT DELS LLOPS
Note on BW5: ====== ID#AAAALppsD_M IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) CAN PRATS
Note on BX5: ====== ID#AAAALppsD_Q IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) ESTACIO FGC SANT ESTEVE
Note on BY5: ====== ID#AAAALppsEC8 IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 1
Note on BZ5: ====== ID#AAAALppsEEs IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 2
Note on CA5: ====== ID#AAAALppsEBM IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PARC DE CANALS 3
Note on CB5: ====== ID#AAAALppsEAY IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) PEUGEOT
Note on CC5: ====== ID#AAAALppsD_w IÑIGO URRUCHI SAGREDO (2021-03-15 12:52:09) POLICIA LOCAL MARTORELL

## T1. resum cabal i analítiques
EDAR |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
versió
1 | CABAL tractat |  | MES |  |  | DBO5 |  |  | DQO |  |  | NTK |  | NH4 |  | NO3 |  | NO2 |  | N total |  |  | P total |  |  | Niquel soluble |  | Crom total |  | Zenc soluble
|  |  | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | rendiment | entrada | sortida | entrada | sortida | entrada | sortida
DADES DE DISSENY | t. Baixa | 10500 | 190 | 35 |  | 325 | 25 |  |  | 125 |  | 32 | [8 empty] | 15 |  |  | 2
| t. Alta | 10500
| m3/ mes | m3/ dia | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mg/l | mg/l | % | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | mgN/l | % | mgP/l | mgP/l | % | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
2024-01-01 | 210869 | 6802.2258 | 381.0588 | 10.6 | 96.9568 | 377.9412 | 10.0706 | 97.1735 | 883.8235 | 33.9412 | 96.0383 | 74.5235 | 5.9412 | 57.5824 | 4.7118 | 0 | 2.3529 | 0.027059 | 0.29588 | 74.5506 | 8.59 | 83.195 | 10.3206 | 1.6612 | 83.195 | 0.11 | 0.1 | 0.67 | 0.026 | 0.59 | 0.13
2024-02-01 | 180255 | 6215.6897 | 377.0588 | 9.3765 | 97.3761 | 398.7647 | 9.6588 | 97.5042 | 900.7059 | 37.4118 | 95.6893 | 76.1765 | 7.2706 | 55.6588 | 5.5647 | 0 | 2.1518 | 0 | 0.26118 | 76.1765 | 9.6835 | 86.857 | 10.69 | 1.7218 | 82.7138 | 0.24 | 0.1 | 0.59 | 0.026 | 0.73 | 0.13
2024-03-01 | 192510 | 6210 | 381.2 | 10.9133 | 96.8458 | 376 | 10.22 | 97.2022 | 913.3333 | 34.9333 | 96.068 | 92.18 | 7.4933 | 63.5133 | 6.0687 | 0 | 2.032 | 0 | 0.282 | 92.18 | 9.8073 | 89.2011 | 11.71 | 1.7387 | 84.6889 | 0.32 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.19
2024-04-01 | 231679 | 7722.6333 | 434.75 | 10.8562 | 96.9663 | 371.75 | 9.8375 | 96.9084 | 941.5 | 36.9375 | 95.8029 | 77.4625 | 7.1125 | 56.7938 | 5.6875 | 0 | 2.4275 | 0 | 0.22187 | 77.4625 | 9.7619 | 86.4665 | 11.0437 | 1.8669 | 81.3582 | 0.019 | 0.13 | 0.06 | 0.027 | 0.11 | 0.082
2024-05-01 | 220329 | 7107.3871 | 540.4667 | 10.3667 | 97.0016 | 423.8667 | 9.2133 | 97.2328 | 957.8 | 34.3333 | 95.9065 | 70.5867 | 7.2133 | 54.8733 | 5.8133 | 0 | 2.3307 | 0 | 0.34733 | 70.5867 | 9.8913 | 85.4658 | 12.3933 | 1.8933 | 81.773 | 0.33 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.29 | 0.08
2024-06-01 | 217220 | 7240.6667 | 332.5294 | 8.5824 | 96.9953 | 325.4706 | 7.1824 | 97.6228 | 727.8824 | 26.9412 | 96.1359 | 69.5353 | 4.4353 | 53.4353 | 3.0106 | 0 | 2.3135 | 0 | 0.43176 | 69.5353 | 7.1806 | 89.8251 | 9.6447 | 1.7118 | 81.5649 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.1 | 0.33 | 0.12
2024-07-01 | 201481 | 6499.3871 | 319.8333 | 9.9167 | 96.8491 | 325.1111 | 8.8667 | 97.1417 | 795.8889 | 33.3333 | 95.726 | 61.65 | 4.6722 | 47.7278 | 4.2056 | 0 | 2.0817 | 0 | 0.24056 | 61.65 | 6.9944 | 88.6043 | 9.7412 | 1.4972 | 84.1053 | 0.22 | 0.1 | 0.55 | 0.2 | 0.3 | 0.1
2024-08-01 | 195710 | 6313.2258 | 286.2857 | 7.55 | 97.0505 | 305.0714 | 6.6286 | 93.3993 | 727.2857 | 28.3571 | 95.8673 | 61.4286 | 3.4429 | 48.2786 | 1.8936 | 0 | 1.4393 | 0 | 0.17286 | 61.4286 | 5.055 | 91.4458 | 8.4364 | 1.6079 | 78.2362 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.1
2024-09-01 | 236357 | 7878.5667 | 393.7143 | 11.1 | 96.5903 | 325.0714 | 6.6429 | 97.5363 | 693.7857 | 29.8571 | 94.7722 | 60.5929 | 4.645 | 48.8071 | 3.2679 | 0 | 3.0586 | 0 | 0.047143 | 60.5929 | 7.7507 | 85.9733 | 9.3814 | 1.2843 | 85.6219 | 0.33 | 0.12 | 0.44 | 0.25 | 0.51 | 0.22
2024-10-01 | 280605 | 9051.7742 | 305.0714 | 7.4286 | 97.3813 | 272.5714 | 8.1429 | 97.0335 | 663.7857 | 26.6429 | 95.8218 | 52.2357 | 4.2929 | 41.95 | 3.2571 | 0 | 3.9443 | 0 | 0.052857 | 52.2357 | 8.29 | 83.2764 | 6.9821 | 1.1021 | 85.2785 | 0.13 | 0.11 | 0.3 | 0.17 | 0.21 | 0.12
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 2167015
MITJANA | 216701.5 | 7104.1556 | 375.1968 | 9.669 | 97.0013 | 350.1619 | 8.6464 | 96.8755 | 820.5791 | 32.2689 | 95.7828 | 69.6372 | 5.6519 | 52.862 | 4.3481 | 0 | 2.4132 | 0.0027059 | 0.23534 | 69.6399 | 8.3005 | 87.031 | 10.0344 | 1.6085 | 82.8536 | 0.2059 | 0.124 | 0.392 | 0.1209 | 0.396 | 0.1272
MÀXIM | 280605 | 9051.7742 | 540.4667 | 11.1 | 97.3813 | 423.8667 | 10.22 | 97.6228 | 957.8 | 37.4118 | 96.1359 | 92.18 | 7.4933 | 63.5133 | 6.0687 | 0 | 3.9443 | 0.027059 | 0.43176 | 92.18 | 9.8913 | 91.4458 | 12.3933 | 1.8933 | 85.6219 | 0.33 | 0.2 | 0.7 | 0.25 | 0.73 | 0.22
MÍNIM | 180255 | 6210 | 286.2857 | 7.4286 | 96.5903 | 272.5714 | 6.6286 | 93.3993 | 663.7857 | 26.6429 | 94.7722 | 52.2357 | 3.4429 | 41.95 | 1.8936 | 0 | 1.4393 | 0 | 0.047143 | 52.2357 | 5.055 | 83.195 | 6.9821 | 1.1021 | 78.2362 | 0.019 | 0.1 | 0.06 | 0.026 | 0.11 | 0.08
RESUM 2023 | 2365086 | 6486.5892 | 392.0349 | 9.6188 | 97.0241 | 346.9935 | 8.3756 | 96.8192 | 809.5897 | 31.787 | 95.7724 | 68.3676 | 5.4399 | 52.0268 | 4.1725 | 0 | 2.6614 | 0.0033072 | 0.24239 | 68.3679 | 8.124 | 87.726 | 10.0056 | 1.6073 | 82.9348 | 0.17117 | 0.13492 | 0.27633 | 0.09125 | 0.37204 | 0.20671
RESUM 2022 | 2745370 | 7522.9251 | 335.3609 | 10.6662 | 95.9184 | 268.3875 | 9.0165 | 95.8808 | 726.5551 | 37.4197 | 94.1604 | 58.3515 | 6.0278 | 41.4416 | 3.7167 | 0 | 4.9458 | 0 | 0.15848 | 58.3515 | 11.2869 | 79.7031 | 9.5402 | 1.432 | 82.524 | 0.65575 | 0.29759 | 0.37154 | 0.0925 | 0.89729 | 0.54321
RESUM 2021 | 2859313 | 7844.7371 | 284.5346 | 10.2588 | 96.2293 | 251.2377 | 8.4919 | 96.3847 | 616.8344 | 42.3402 | 92.8685 | 53.8568 | 5.8068 | 39.8095 | 3.3963 | 0 | 4.2202 | 0 | 0.12114 | 53.8568 | 10.3202 | 80.0284 | 8.2635 | 1.3933 | 82.1656 | 0.86364 | 0.48727 | 0.18255 | 0.029727 | 0.80645 | 0.54364
RESUM 2020 | 2953794 | 8074.1037 | 296.991 | 12.2241 | 93.5098 | 230.324 | 9.2616 | 93.8998 | 659.7637 | 54.1635 | 91.0628 | 49.2915 | 5.2573 | 36.8423 | 3.4229 | 0 | 6.7915 | 0 | 0.034055 | 49.2915 | 12.1008 | 74.5333 | 7.2968 | 1.3059 | 80.4565
RESUM 2019 | 2682552 | 7351.5392 | 297.3873 | 16.5948 | 93.2151 | 233.3799 | 11.1681 | 91.5663 | 702.4464 | 64.6696 | 89.8628 | 54.9434 | 7.5729 | 43.252 | 4.8957 | 0.016667 | 5.3871 | 0 | 0.38234 | 54.9434 | 13.3142 | 74.9351 | 7.7447 | 1.3385 | 82.2071
RESUM 2018 | 2854924 | 7834.7284 | 314.6927 | 11.0089 | 96.2348 | 240.2604 | 9.1586 | 95.5264 | 704.9861 | 50.4681 | 91.2417 | 60.3754 | 7.7113 | 42.0657 | 4.9188 | 0.046667 | 4.8954 | 0 | 0.027638 | 60.3754 | 12.6425 | 78.4525 | 7.9677 | 1.0279 | 86.2255
RESUM 2017 | 2338105 | 6410.4898 | 321.9601 | 12.3983 | 95.6771 | 251.236 | 9.834 | 95.3161 | 758.486 | 44.1194 | 93.3217 | 67.0987 | 4.9667 | 51.5463 | 2.0443 | 0 | 5.8337 | 0 | 0.007619 | 67.1696 | 10.8029 | 82.7807 | 9.165 | 1.3017 | 84.2428
RESUM 2016 | 2420562 | 6636.1001 | 405.8025 | 11.6082 | 97 | 274.7888 | 10.406 | 96.0097 | 781.6565 | 48.3021 | 93.669 | 68.5283 | 4.3613 | 48.4281 | 3.2032 | 0 | 6.5629 | 0 | 0.0088571 | 68.5622 | 10.9177 | 82.9276 | 9.7457 | 1.1587 | 87.7774
RESUM 2015 | 2474745 | 6789.2464 | 370.3245 | 11.5668 | 96.6388 | 250.0655 | 10.9707 | 93.9292 | 795.9427 | 47.6727 | 95.5955 | 79.2288 | 7.4134 | 67.1748 | 6.338 | 0 | 6.345 | 0 | 0 | 79.3148 | 13.7383 | 82.6623 | 9.1952 | 1.0778 | 88.3625
RESUM 2014 | 2530558 | 6935.6104 | 333.7172 | 9.9112 | 97.0058 | 247.1415 | 12.208 | 93.6658 | 746.2809 | 47.2803 | 94.979 | 72.1149 | 8.3051 | 66.1361 | 7.118 | 0 | 3.7512 |  |  | 72.65 | 12.0101 | 83.4523 | 6.6363 | 1.1532 | 81.6924
RESUM 2013 | 2522273 | 6857.4241 | 375.5339 | 10.5203 | 97.106 | 233.2149 | 12.1921 | 93.7552 | 745.9623 | 45.8257 | 94.7487 | 68.5425 | 9.6125 | 62.4691 | 8.3882 | 0 | 3.6492 |  |  | 68.5095 | 13.0959 | 80.6472 | 5.9038 | 1.5199 | 74.1369
RESUM 2012 | 2561711 | 6956 | 307 | 11 | 96.3 | 228 | 11 | 93.1 | 695 | 48 | 95 | 71.9 | 7 |  |  | 0 | 3.9 | [5 empty] | 5.3 | 1.4
RESUM 2011 | 2397192 | 6886 | 313 | 23 | 92.3 | 236 | 13 | 91.9 | 677 | 54 | 94.2 | 59.5 | 5.7 |  |  | 0 | 3.1 | [5 empty] | 6 | 1.3
RESUM 2010 | 2689645 | 7428 | 288 | 28 | 90.1 | 239 | 17 | 90.5 | 652 | 62 | 92.6 |  | 4.1 |  |  | 0 | 5.1 | [5 empty] | 5.6 | 1.3

## T2. resum control del procés
EDAR
EMPRESA EXPLOTADORA
[53 empty] | 12 |  | 6
| BIOLÒGIC | [9 empty] | REACTIUS |  |  |  |  | RESIDUS | [5 empty] | DIGESTIÓ ANAERÒBIA | [9 empty] | DECANTACIÓ PRIMÀRIA |  |  | BIOLÒGIC |  |  |  |  | DECANTACIÓ SECUNDÀRIA | [5 empty] | ESPESSIMENT | DESHIDRATACIÓ |  | REACTIUS |  |  |  | BIOSÒLIDS | [8 empty] | FANGS LÍQUIDS EXTERNS |  |  | RATIS |  | BALANÇ DE MATÈRIA FANGS GLOBAL |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA PRIMARIS-SECUNDARIS |  |  | BALANÇ DE MATÈRIA PRODUCCIÓ FANGS EN EXCÉS | [5 empty] | EMISSIONS ATMOSFÈRIQUES
| T | O2 | alcalinitat | MLSS | MLSS | MLSSV | IVF | CM | TRH | TRC | clorur fèrric | policlorur d'alumini | polielectrolit |  |  | banals | greixos | sorres | tamís fang | sortida espessidor fang primari/mixte | sortida espessidor fang secundari | producció de biogàs | biogàs a caldera | biogàs a generació elèctrica | biogàs generació biometà | biogàs a torxa | T | AGV/alcalinitat | volàtils entrada | volàtils sortida | reducció volàtils | Alçada fangs | MS | Cabal fangs primaris/mixtes | Temperatura | flagelats i ciliats lliures | ciliats sèssils | rotífers | procès de depuració | Alçada fangs | velocitat ascensional | MS | cabal |  | cabal | Volàtils sortida espessidor fang primari/mixte | cabal |  | puresa | concentració preparació | residu sec aigua preparació | puresa | Compostatge gris | Ecologia Ibèrica i Mediterranea | Assecatge Montornès | abocador Tivissa | abocador Tratesa | abocador Hostalets | Total |  |  | EDAR Sant Llorenç d'Hortons |  |  | energia | matèria orgànica | fangs mixtes sortida decantació primària | fangs entrada deshidratació | fangs deshidratats | producció de fangs secundaris total | producció de fangs primaris total | % fangs primaris | producció de fangs secundaris total | DBO5 eliminada en reactor biològic | Rati de producció de fangs en excés | Producció teòrica de fangs secundaris per elim. materia orgànica | Producció teòrica de fangs secundaris per elim. biològica de fosfats | Producció teòrica de fangs secundaris total | perímetre de la EDAR
| reactor | reactor | reactor | reactor | recirc. | [7 empty] | deshidratació |  | flotació | [20 empty] | microscopia | [5 empty] | recirculació |  |  | purga fangs 2ª |  | fangs | polímer | polímer |  |  | clorur fèrric | [7 empty] | sequedat |  | cabal | concentració
| °C | mg/l | meq/l | mg/l | mg/l | % | ml/g | kg DBO5/kg MLSS.dia | dies | dies | kg | kg | kg | kg/TMS | kg | kg | kg | kg | kg | % | % | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | °C | meq/l | kg | kg | % | m | % | m3 | ºC | 1-4 | 1-4 | 1-4 |  | m | m/h | mg/L | m3 | % | m3 | % | m3 | m3 | % | % | % | % | t MF | t MF | t MF | t MF |  |  | t MF | % | t MS | m3 | % | t MS | kwh/m3 | kwh/kg DBO5 | kg | kg | kg | kg | kg |  | kg | kg | kg SST/Kg DBO5 | kg SST | kg SST | kg SST | ppm H2S
2024-01-01 | 14 |  |  | 5737.6923 | 6247.875 | 77.4769 | 253.1123 | 0.094077 | 0.42205 | 16.4934 | 3420 | 0 | 550 | 8.8371 |  | 0 | 0 | 4040 | 0 | 1.9089 | [11 empty] | 0.2 | 1.838 | 3465 | 14 | 4 | 2 | 2 | correcte | 0.2 | 0.31218 | 6247.875 | 138961 | 65.8992 | 7863 | 71.8778 | 3531 | 334 | 98.2 | 0.24 | 0.11 | 39 |  | 0 |  |  |  | 299.52 | 299.52 | 20.7792 | 62.238 |  |  |  | 0.29246 | 0.77383 | 63686.7 | 67402.8667 | 62237.952 | 49127.0411 | 14559.6589 | 22.86% | 49127.0411 | 50593.6751 | 0.97101 | 50752.2139 | 3785.6979 | 54537.9118 | 0
2024-02-01 | 16 |  |  | 4677.9167 | 6645 | 78.4 | 308.9162 | 0.11125 | 0.48134 | 14.0779 | 3000 | 0 | 775 | 14.8034 |  | 0 | 0 | 4360 | 0 | 1.9811 | [11 empty] | 0.3 | 1.914 | 2866 | 16 | 4 | 2 | 3 | correcte | 0.1 | 0.29545 | 6645 | 126478 | 70.1662 | 6423 | 78.6222 | 2771 | 283 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39.1 |  | 0 |  |  |  | 253.28 | 253.28 | 20.67 | 52.353 |  |  |  | 0.3153 | 0.79069 | 54855.24 | 54896.5889 | 52352.976 | 42680.835 | 12174.405 | 22.19% | 42680.835 | 40168.2363 | 1.0626 | 45176.2954 | 3477.8843 | 48654.1797 | 0
2024-03-01 | 17 |  |  | 3739.0385 | 7023.25 | 78.5538 | 392.4166 | 0.13112 | 0.44733 | 10.6232 | 3180 | 0 | 475 | 11.1131 |  | 0 | 0 | 9260 | 0 | 2.118 | [11 empty] | 0.2 | 2.032 | 3162 | 17 | 3 | 3 | 3 | correcte | 0.1 | 0.285 | 7023.25 | 137547 | 71.4493 | 7100 | 75.3 | 2348 | 218 | 97.5 | 0.21 | 0.11 | 39 |  | 71.22 |  |  |  | 136.1 | 207.32 | 20.6167 | 42.7425 |  |  |  | 0.28187 | 0.74964 | 64251.84 | 49730.64 | 42742.4733 | 49865.075 | 14386.765 | 22.39% | 49865.075 | 40846.7718 | 1.2208 | 46524.2242 | 3299.5681 | 49823.7924 | 0
2024-04-01 | 19 |  |  | 3863.6364 | 7676.2222 | 76.9864 | 374.2122 | 0.15601 | 0.39711 | 12.4516 | 3590 | 0 | 500 | 10.9091 |  | 0 | 0 | 5220 | 0 | 1.898 | [11 empty] | 0.1 | 2.032 | 3574 | 19 | 3 | 3 | 3 | correcte | 0.1 | 0.35442 | 7676.2222 | 128124 | 55.3024 | 5448 | 75.3 | 2381 | 237 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39 |  | 211.84 |  |  |  | 0 | 211.84 | 21.6357 | 45.8331 |  |  |  | 0.2162 | 0.58157 | 72623.68 | 45191.38 | 45833.0971 | 41820.0587 | 30803.6213 | 42.42% | 41820.0587 | 44242.001 | 0.94526 | 41021.842 | 2483.4541 | 43505.296 | 0
2024-05-01 | 20 |  |  | 3740.8182 | 7833.625 | 73.0875 | 361.0414 | 0.16909 | 0.4033 | 13.089 | 3320 | 0 | 675 | 11.8795 |  | 0 | 0 | 10720 | 0 | 1.9811 | [11 empty] | 0.1 | 1.798 | 3438 | 20 | 3 | 3 | 2 | correcte | 0.1 | 0.32618 | 7833.625 | 145758 | 66.1547 | 5095 | 71.9778 | 2873 | 216 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39.1 |  | 188.82 |  |  |  | 46.8 | 235.62 | 24.1154 | 56.8207 |  |  |  | 0.20804 | 0.49082 | 61815.24 | 56917.3222 | 56820.6692 | 39912.3194 | 21902.9206 | 35.43% | 39912.3194 | 44459.4545 | 0.89772 | 38414.4265 | 2317.8611 | 40732.2876 | 0
2024-06-01 | 23 |  |  | 3631.3636 | 5322.375 | 74.0636 | 365.2022 | 0.13626 | 0.40355 | 19.4649 | 3900 | 0 | 500 | 9.3572 |  | 0 | 0 | 10800 | 0 | 2.0333 | [11 empty] | 0.1 | 1.56 | 3728 | 23 | 3 | 3 | 2 | correcte | 0.1 | 0.3323 | 5322.375 | 136843 | 62.9974 | 4658 | 66.7444 | 2733 | 193 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39 |  | 218.3 |  |  |  | 0 | 218.3 | 24.4778 | 53.435 |  |  |  | 0.20063 | 0.61642 | 58156.8 | 55571 | 53434.9889 | 24791.6227 | 33365.1773 | 57.37% | 24791.6227 | 31602.1026 | 0.78449 | 27832.034 | 2364.3758 | 30196.4098 | 0
2024-07-01 | 23 |  |  | 3753.2143 | 5400.1111 | 75.3643 | 341.054 | 0.11821 | 0.43574 | 18.2044 | 3900 | 0 | 675 | 11.6849 |  | 0 | 0 | 5920 | 0 | 1.6211 | [11 empty] | 0.1 | 1.52 | 3972 | 23 | 3 | 3 | 1 | correcte | 0.1 | 0.29828 | 5400.1111 | 137357 | 68.1737 | 5097 | 75.2889 | 3715 | 282 | 97.8 | 0.23 | 0.12 | 39.1 |  | 198.7 |  |  | 48.9 | 0 | 247.6 | 23.3308 | 57.767 |  |  |  | 0.21456 | 0.65996 | 60374.4 | 60224.2778 | 57766.9846 | 27524.3663 | 32850.0337 | 54.41% | 27524.3663 | 28234.2041 | 0.97486 | 23178.5637 | 2479.8953 | 25658.459 | 0
2024-08-01 | 24 |  |  | 3023.3333 | 4917.2857 | 77.1458 | 206.8647 | 0.13376 | 0.44768 | 17.0654 | 3800 | 0 | 400 | 10.3634 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 | [11 empty] | 0.1 | 1.12 | 3899 | 24 | 3 | 3 | 1 | correcte | 0.1 | 0.28974 | 4917.2857 | 134089 | 68.5141 | 4857 | 78.2667 | 2694 | 230 | 98 | 0.22 | 0.11 | 39.1 |  | 0 |  |  | 186.8 | 0 | 186.8 | 20.6625 | 38.5976 |  |  |  | 0.23808 | 0.7804 | 43668.8 | 39182.7333 | 38597.55 | 23883.2567 | 19785.5433 | 45.31% | 23883.2567 | 28333.2163 | 0.84294 | 22806.2408 | 2085.5696 | 24891.8105 | 0
2024-09-01 | 23 |  |  | 3365.8333 | 4816 | 78.0042 | 272.1051 | 0.15976 | 0.38644 | 17.2295 | 3800 | 0 | 475 | 9.3122 |  | 0 | 0 | 4780 | 0 | 1.6522 | [11 empty] | 0.1 | 1.632 | 3397 | 23 | 3 | 3 | 2 | correcte | 0.1 | 0.36158 | 4816 | 133381 | 56.432 | 5251 | 76.3667 | 3306 | 312 | 98 | 0.22 | 0.1 | 39 |  | 0 |  |  | 233.36 | 0 | 233.36 | 21.8583 | 51.0086 |  |  |  | 0.19682 | 0.60547 | 55439.04 | 54622.4667 | 51008.6067 | 25288.816 | 30150.224 | 54.38% | 25288.816 | 27974.5392 | 0.90399 | 26159.5927 | 2748.1566 | 28907.7493 | 0
2024-10-01 | 21 |  |  | 3681.1538 | 5249.125 | 78.1731 | 193.0128 | 0.14073 | 0.33719 | 17.353 | 3700 | 0 | 525 | 11.6335 |  | 1740 | 0 | 8820 | 3440 | 1.475 | [11 empty] | 0.1 | 1.302 | 3570 | 21 | 3 | 2 | 2 | correcte | 0.1 | 0.42927 | 5249.125 | 143142 | 51.0119 | 5390 | 64.2333 | 3307 | 319 | 98 | 0.22 | 0.1 | 39 |  | 0 |  |  | 217.66 | 0 | 217.66 | 20.7333 | 45.1282 |  |  |  | 0.18824 | 0.9412 | 46481.4 | 48778.25 | 45128.1733 | 28292.7837 | 18188.6163 | 39.13% | 28292.7837 | 30701.7502 | 0.92154 | 28302.9739 | 3415.965 | 31718.9389 | 0
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | [10 empty] | 35610 | 0 | 5550 |  | 0 | 1740 | 0 | 63920 | 3440 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 35071 | [8 empty] | 1361680 |  | 57182 |  | 29659 | 2624 | [5 empty] | 888.88 | 0 |  | 686.72 | 735.7 | 2311.3 |  | 505.9235 | 0 |  | 0
MITJANA | 20 |  |  | 3921.4 | 6113.0869 | 76.7256 | 306.7938 | 0.13503 | 0.41617 | 15.6052 | 3561 |  | 555 | 10.9893 |  | 174 | 0 | 6392 | 344 | 1.8123 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.12222 | 1.6748 | 3507.1 | 20 | 3.2 | 2.7 | 2.1 |  | 0.11 | 0.32844 | 6113.0869 | 136168 | 63.6101 | 5718.2 | 73.3978 | 2965.9 | 262.4 | 97.95 | 0.222 | 0.109 | 39.04 |  | 88.888 | #DIV/0! |  |  |  | 231.13 | 21.8891 | 50.5923 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.23522 | 0.699 | 58135.314 | 53251.7526 | 50592.3471 | 35318.6175 | 22816.6965 | 39.59% | 35318.6175 | 36715.5951 | 0.95252 | 35016.8407 | 2845.8428 | 37862.6835 | 0
MÀXIM | 24 |  |  | 5737.6923 | 7833.625 | 78.5538 | 392.4166 | 0.16909 | 0.48134 | 19.4649 | 3900 |  | 775 | 14.8034 |  | 1740 | 0 | 10800 | 3440 | 2.118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.032 | 3972 | 24 | 4 | 3 | 3 |  | 0.2 | 0.42927 | 7833.625 | 145758 | 71.4493 | 7863 | 78.6222 | 3715 | 334 | 98.2 | 0.24 | 0.12 | 39.1 |  | 218.3 | 0 |  |  |  | 299.52 | 24.4778 | 62.238 | 0 | 0 | 0 | 0.3153 | 0.9412 | 72623.68 | 67402.8667 | 62237.952 | 49865.075 | 33365.1773 | 57.37% | 49865.075 | 50593.6751 | 1.2208 | 50752.2139 | 3785.6979 | 54537.9118 | 0
MÍNIM | 14 |  |  | 3023.3333 | 4816 | 73.0875 | 193.0128 | 0.094077 | 0.33719 | 10.6232 | 3000 |  | 400 | 8.8371 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4544 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.12 | 2866 | 14 | 3 | 2 | 1 |  | 0.1 | 0.285 | 4816 | 126478 | 51.0119 | 4658 | 64.2333 | 2348 | 193 | 97.5 | 0.21 | 0.1 | 39 |  | 0 | 0 |  |  |  | 186.8 | 20.6167 | 38.5976 | 0 | 0 | 0 | 0.18824 | 0.49082 | 43668.8 | 39182.7333 | 38597.55 | 23883.2567 | 12174.405 | 22.19% | 23883.2567 | 27974.5392 | 0.78449 | 22806.2408 | 2085.5696 | 24891.8105 | 0
RESUM 2023 |  |  |  | 4245.6402 | 6128.8018 | 77.115 | 247.1047 | 0.10933 | 0.43006 | 16.1136 | 29035 |  | 5550 | 8.8467 |  | 64440 | 0 | 8420 | 2620 | 2.1991 | [11 empty] | 0.125 | 1.8489 | 34882 | 19.7917 | 2.6667 | 2 | 1.9167 |  | 0.10833 | 0.29929 | 6128.8018 | 140418.25 | 71.3982 | 6319.9167 | 74.1332 | 2480.5833 | 187.6667 | 98.0833 | 0.2275 | 0.11333 | 39.0833 | 0 | 1564.96 | 224.54 | 0 | 856.42 |  | 2645.92 | 24.5965 | 650.8029 | 936 | 2.0003 | 18.7226 | 0.25016 | 0.76508 | 54224.1717 | 53988.9909 | 52673.3613 | 38173.9503 | 20096.5449 | 35.05% | 38173.9503 | 42209.291 | 0.90266 | 35122.1585 | 2540.69 | 37662.8484 | 0
RESUM 2022 |  |  |  | 3896.7561 |  | 75.0134 | 168.4443 | 0.1197 | 0.3604 | 16.8731 | 23121 |  | 5925 | 8.1793 |  | 44709 | 0 | 8500 | 17200 | 2.0618 | [11 empty] | 0.29091 | 1.9946 | 39362 | 19.75 |  |  |  |  | 0.13636 | 0.34526 | 6656.2662 | 145707.25 | 63.8749 | 4512.5833 | 66.8121 | 3098.3333 | 177.75 | 97.9333 | 0.225 | 0.1125 | 39.075 | 0 | 1114.12 | 1715.78 | 0 |  |  | 2829.9 | 25.5976 | 724.3853 | 1216 | 1.5755 | 19.1576 | 0.31269 | 1.2345 | 64734.348 | 61002.4478 | 58768.9759 | 28997.6006 | 35736.7474 | 55% | 28997.6006 | 30647.979 | 0.96965 | 32766.0269 | 3355.8181 | 36121.8449 | 0
RESUM 2021 |  |  |  | 3705.762 |  | 77.4875 | 203.2704 | 0.1159 | 0.36013 | 16.115 | 34650 |  | 4150 | 5.4705 |  | 38269 | 0 | 10500 | 17680 | 2.2794 | [11 empty] | 0.18182 | 1.5658 | 47958 | 19.6667 | 2.3333 | 2.4167 | 2 |  | 0.22083 | 0.36002 | 6040.117 | 156783.75 | 66.2326 | 5316.5 | 67.7496 | 2781.5833 | 187.25 | 97.85 | 0.23 | 0.11545 | 39 | 0 | 0 | 1476.93 | 1503.4 |  |  | 2980.33 | 25.4539 | 758.6089 | 1270 | 1.8375 | 23.3366 | 0.32481 | 1.3154 | 62672.6415 | 61530.9508 | 61272.6925 | 31343.1662 | 31329.4753 | 49.76% | 31343.1662 | 38043.2042 | 0.82849 | 31247.6953 | 3578.6303 | 34826.3256 | 0
RESUM 2020 |  |  |  | 3646.8451 |  | 77.4374 | 128.9584 | 0.10802 | 0.35427 | 17.5562 | 30250 |  | 4025 | 5.4593 |  | 83520 | 0 | 15980 | 17120 | 2.4775 | [11 empty] | 0.18333 | 1.5897 | 47109 | 19.25 | 2.25 | 1.9167 | 1.1667 |  | 0.22273 | 0.45244 | 5312.1582 | 163611.8333 | 66.6785 | 5202.4167 | 67.2029 | 2546.0833 | 172 | 97.775 | 0.23583 | 0.11417 | 39.1167 | 0 | 0 | 2237.79 | 499.94 |  |  | 2737.73 | 26.9302 | 737.2771 | 1131 | 1.9 | 21.489 | 0.29546 | 1.3019 | 62195.9162 | 61956.3318 | 61439.7575 | 27565.4673 | 34630.4489 | 55.19% | 27565.4673 | 27434.2336 | 1.0269 | 24998.8023 | 3317.6094 | 28316.4117 | 0
RESUM 2019 |  |  |  | 3645.2342 |  | 73.0917 | 106.0444 | 0.10993 | 0.32879 | 15.4204 | 58970 |  | 4700 | 6.7 |  | 82399 | 0 | 0 | 21260 | 2.7087 | [11 empty] | 0.23333 | 1.3425 | 54297 | 19 | 1.5 | 1.5833 | 2 |  | 0.2375 | 0.34 | 5944.9243 | 202053.1667 | 91.582 | 4981.4167 |  | 2269.5 | 168.4167 | 97.6667 | 0.25917 | 0.10417 | 38.9167 | 0 | 0 | 1812.35 | 811.94 |  |  | 2624.29 | 26.6787 | 700.1263 | 1105 | 2 | 22.1 | 0.38014 | 1.6474 | 59435.0505 | 58759.1347 | 58343.8565 | 29230.6903 | 30204.3602 | 50% | 29230.6903 | 31672.7574 | 0.92269 | 26423.2918 | 3424.081 | 29847.3728 | 0
RESUM 2018 |  |  |  | 4850.9925 |  | 71.246 | 89.1286 | 0.090241 | 0.4 | 15.9 | 69600 |  | 4350 | 7.1 |  | 59390 | 0 | 0 | 4820 | 3.1115 | [11 empty] | 0.475 | 3.0825 | 32949 | 20.3 | 2.5 | 2.6667 | 2.5 |  | 0.11667 | 0.36 | 9120.9742 | 150709 | 64.9203 | 4766.0833 |  | 1977.25 | 168.4167 | 97 | 0.245 | 0.1 | 39 | 295.68 | 0 | 2283.61 | 102.22 |  |  | 2681.51 | 24.965 | 669 |  |  |  | 0.33915 | 1.4523 |  | 60032.0365 | 55786.5595 | [9 empty] | 0
RESUM 2017 |  |  |  | 5114.1462 |  | 73.0408 | 97.8319 | 0.070927 | 0.38299 | 26.5 | 54400 |  | 6250 | 11.8 |  | 61620 | 0 | 0 | 7220 | 2.81 | [11 empty] | 0.375 | 3.2153 | 21103.8 | 18.1667 | 1.5833 | 2.0833 | 2.9167 |  | 0.2 | 0.29 | 9713.5289 | 162417.75 | 84.9931 | 4777 |  | 1843.3333 | 194.6667 | 97 | 0.25 | 0.1 | 39 | 355.49 | 0 | 2025.57 | 0 |  |  | 2381.06 | 22.4664 | 534.9382 |  |  |  | 0.41906 | 1.7375 |  | 46722.6256 | 44578.1853 | [9 empty] | 0
Volum reactor biològic | 2381.36 | m3 | [68 empty] | 2381.36 | m3
Superficie dec. 2º | 907.8935 | m2 | [68 empty] | 907.8935 | m2
Superficie dec 1º | 706.8375 | m2 | [68 empty] | 706.8375 | m2

## T3. resum energia elèctrica
EDAR
EMPRESA EXPLOTADORA
| ENERGIA ELÈCTRICA EDAR |  |  |  | CUPS: | ES0031405922424001FR |  |  |  | ENERGIA GENERADA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES | [5 empty] | ENERGIA ELÈCTRICA EBAR ANOIA |  |  |  | CUPS: | ES0031408038949001VA |  |  |  | REGISTRE MAXÍMETRES
| Tarifa contractada: |  | 6.1TD Indexada | [16 empty] | Tarifa contractada: |  | 3.0TD Indexada
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | Ratio | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 | ACTIVA | [5 empty] | TOTAL ACTIVA XARXA | REACTIVA | Cos fi | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
| Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6 |  |  |  | VENDA | AUTOCONSUM | [8 empty] | Període 1 | Període 2 | Període 3 | Període 4 | Període 5 | Període 6
Potència contractada (kW) | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 250 | [13 empty] | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kWh | kWh | kWh | kWh/m3 | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | kW | kW | kW | kW | kW
2024-01-01 | 16921 | 14312 | 0 | 0 | 0 | 30438 | 61671 | 1730 | 0.99961 | 0 | 8721 | 8721 | 0.29246 | 203 | 200 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2239 | 1752 | 0 | 0 | 0 | 2810 | 6801 | 332 | 0.99881 | 28 | 28 | 23 | 28 | 29 | 28
2024-02-01 | 14853 | 12048 | 0 | 0 | 0 | 29933 | 56834 | 1192 | 0.99978 | 0 | 13435 | 13435 | 0.3153 | 185 | 172 | 0 | 0 | 0 | 176 | 1889 | 1462 | 12 | 0 | 0 | 2478 | 5841 | 236 | 0.99918 | 28 | 30 | 23 | 28 | 29 | 30
2024-03-01 | 0 | 12175 | 10336 | 0 | 0 | 31751 | 54262 | 1826 | 0.99943 | 0 | 16535 | 16535 | 0.28187 | 0 | 186 | 189 | 0 | 0 | 175 | 0 | 2180 | 1619 | 150 | 85 | 3060 | 7094 | 332 | 0.99891 | 28 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30
2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 12419 | 9392 | 28278 | 50089 | 1648 | 0.99946 | 0 | 17556 | 17556 | 0.2162 | 0 | 0 | 0 | 144 | 146 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1944 | 1479 | 2632 | 6055 | 211 | 0.99939 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 8732 | 26006 | 45838 | 2006 | 0.99904 | 0 | 19303 | 19303 | 0.20804 | 0 | 0 | 0 | 140 | 134 | 162 | 0 | 0 | 0 | 2260 | 1805 | 2762 | 6827 | 279 | 0.99917 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 25
2024-06-01 | 0 | 0 | 10127 | 7559 | 0 | 25894 | 43580 | 2159 | 0.99878 | 0 | 20021 | 20021 | 0.20063 | 0 | 0 | 148 | 141 | 0 | 154 | 0 | 0 | 2271 | 1775 | 0 | 3526 | 7572 | 323 | 0.99909 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 0 | 28
2024-07-01 | 11697 | 7726 | 0 | 0 | 0 | 23807 | 43230 | 2845 | 0.99784 | 0 | 24515 | 24515 | 0.21456 | 147 | 148 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2446 | 1790 | 0 | 0 | 0 | 3082 | 7318 | 256 | 0.99939 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-01 | 0 | 0 | 11613 | 7930 | 0 | 27051 | 46594 | 1841 | 0.99922 | 0 | 22350 | 22350 | 0.23808 | 0 | 0 | 148 | 135 | 0 | 183 | 0 | 0 | 2175 | 1635 | 0 | 3575 | 7385 | 334 | 0.99898 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 28
2024-09-01 | 0 | 0 | 12283 | 8633 | 0 | 25604 | 46520 | 1753 | 0.99929 | 0 | 16005 | 16005 | 0.19682 | 0 | 0 | 148 | 141 | 0 | 168 | 0 | 0 | 2584 | 1933 | 0 | 3477 | 7994 | 393 | 0.99879 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 26
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 14515 | 10679 | 27627 | 52821 | 1589 | 0.99955 | 0 | 11977 | 11977 | 0.18824 | 0 | 0 | 0 | 160 | 150 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3566 | 2688 | 4479 | 10733 | 717 | 0.99778 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 30
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 43471 | 46261 | 44359 | 62156 | 28803 | 276389 | 501439 | 18589 |  | 0 | 170418 | 170418 | [7 empty] | 6574 | 7184 | 8661 | 13263 | 6057 | 31881 | 73620 | 3413
MITJANA | 4347.1 | 4626.1 | 4435.9 | 6215.6 | 2880.3 | 27638.9 | 50143.9 | 1858.9 | 0.9992 | 0 | 17041.8 | 17041.8 | 0.23522 | [6 empty] | 657.4 | 718.4 | 866.1 | 1326.3 | 605.7 | 3188.1 | 7362 | 341.3 | 0.99895
MÀXIM | 16921 | 14312 | 12283 | 14515 | 10679 | 31751 | 61671 | 2845 | 0.99978 | 0 | 24515 | 24515 | 0.3153 | [6 empty] | 2446 | 2180 | 2584 | 3566 | 2688 | 4479 | 10733 | 717 | 0.99939
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23807 | 43230 | 1192 | 0.99784 | 0 | 8721 | 8721 | 0.18824 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478 | 5841 | 211 | 0.99778
Important: Cal afegir a la dreta tantes taules de bombaments com calgui. Han de continuar mantenint l'ordre que figurava en els informes enviats fins ara. El codi EB ha coincidir amb el de GICA0
Aquesta fulla no admet altres tipus de dades a la dreta.
Informar el CUPs és obligatori i han de coincidir amb els de GICA0

## T4. Fonts Energia renovable
EDAR: |  | MARTORELL |  |  | Important: el codi del component del sistema a la cel·la C29 (desplegable) és obligatori i ha de coincidir amb el codi de GICA0.
EMPRESA EXPLOTADORA: |  | S.I.M. RUBATEC S.A. |  |  | Cal afegir tantes taules de components amb renovables com sigui necessari, una a sota de l'altre procurant mantenir les mateixes dades a les mateixes columnes
| COMPONENT | Planta
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA |  |  | ORIGEN: BIOGÀS
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA UPGRADING | AUTOCONSUM BIOMETÀ
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01 | 0 | 8721 | 8721
2024-02-01 | 0 | 13435 | 13435
2024-03-01 | 0 | 16535 | 16535
2024-04-01 | 0 | 17556 | 17556
2024-05-01 | 0 | 19303 | 19303
2024-06-01 | 0 | 20021 | 20021
2024-07-01 | 0 | 24515 | 24515
2024-08-01 | 0 | 22350 | 22350
2024-09-01 | 0 | 16005 | 16005
2024-10-01 | 0 | 11977 | 11977
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 0 | 170418 | 170418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | 0 | 17041.8 | 17041.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 24515 | 24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 8721 | 8721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENT
| ORIGEN: FOTOVOLTAICA |  |  | ORIGEN: EÒLICA |  |  | ORIGEN: MICROHIDRÀULICA
| VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA | VENDA | AUTOCONSUM | TOTAL E GENERADA
| VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM |  | VENDA | AUTOCONSUM
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
2024-01-01
2024-02-01
2024-03-01
2024-04-01
2024-05-01
2024-06-01
2024-07-01
2024-08-01
2024-09-01
2024-10-01
2024-11-01
2024-12-01
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MITJANA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
MÀXIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÍNIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## T5.registre cubes
REGISTRE CUBES
DIA | PROCEDÈNCIA | POBLACIÓ | VOLUM (m3) | PARÀMETRES DE CONTROL (pH, conductivitat,...)
2024-01-03 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7, conduc; 2224mS/cm,DQO:560, SS: 318, NTotal: 36,1, Ptotal: 5,1
2024-01-24 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2024-01-31 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2024-01-09 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,2, conduc; 3024mS/cm,DQO:960, SS: 320, NTotal: 38,1, Ptotal: 6,7
2024-01-16 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,7; conduc; 3284mS/cm :SS:432 ;DQO:793; Ntotal 57,5; Ptotal 8,7
2024-01-29 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,1; conduc; 3224mS/cm :SS:487 ;DQO:763; Ntotal 52,5; Ptotal 6,7
2024-01-16 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,7; conduc; 2784mS/cm :SS:552 ;DQO:993; Ntotal 57,5; Ptotal 9,7
2024-02-12 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,7; conduc; 3284mS/cm :SS:432 ;DQO:793; Ntotal 57,5; Ptotal 8,7
2024-02-26 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 8,2; conduc; 3484mS/cm :SS:453 ;DQO:1093; Ntotal 63,5; Ptotal11,7
2024-02-26 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 10 | ph; 7,1; conduc; 2564mS/cm :SS:442 ;DQO:793; Ntotal 49,5; Ptotal 7,7
2024-02-27 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,1; conduc; 2564mS/cm :SS:442 ;DQO:793; Ntotal 49,5; Ptotal 7,7
2024-03-04 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 2784mS/cm :SS:552 ;DQO:993; Ntotal 57,5; Ptotal 9,7
2024-03-18 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2024-04-08 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,1; conduc; 2564mS/cm :SS:442 ;DQO:793; Ntotal 49,5; Ptotal 7,7
2024-04-25 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2024-05-02 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,1; conduc; 2655mS/cm :SS:942 ;DQO:1093; Ntotal 77,5; Ptotal 11,7
2024-05-02 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 4 | ph; 7,7; conduc; 2784mS/cm :SS:552 ;DQO:993; Ntotal 57,5; Ptotal 9,7
2024-05-13 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 4 | ph; 7,9; conduc; 2554mS/cm :SS:652 ;DQO:693; Ntotal 53,5; Ptotal 9,1
2024-05-20 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 30 | ph; 7,7; conduc; 3284mS/cm :SS:432 ;DQO:793; Ntotal 57,5; Ptotal 8,7
2024-05-27 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 30 | ph; 7,2, conduc; 3024mS/cm,DQO:960, SS: 320, NTotal: 38,1, Ptotal: 6,7
2024-06-04 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2024-06-10 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,7; conduc; 3684mS/cm :SS:292 ;DQO:613; Ntotal 37,5; Ptotal 7,7
2024-06-10 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,2, conduc; 3024mS/cm,DQO:960, SS: 320, NTotal: 38,1, Ptotal: 6,7
2024-06-13 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 3284mS/cm :SS:432 ;DQO:793; Ntotal 57,5; Ptotal 8,7
2024-06-27 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 10 | ph; 7,1; conduc; 3224mS/cm :SS:487 ;DQO:763; Ntotal 52,5; Ptotal 6,7
2024-06-27 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 10 | ph; 7,7; conduc; 2784mS/cm :SS:552 ;DQO:993; Ntotal 57,5; Ptotal 9,7
2024-07-15 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 20 | ph; 7,1; conduc; 3224mS/cm :SS:487 ;DQO:763; Ntotal 52,5; Ptotal 6,7
2024-07-16 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,7; conduc; 2384mS/cm :SS:232 ;DQO:393; Ntotal 47,5; Ptotal 6,7
2024-07-22 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 2784mS/cm :SS:552 ;DQO:993; Ntotal 57,5; Ptotal 9,7
2024-07-31 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 30 | ph; 7,7; conduc; 3284mS/cm :SS:432 ;DQO:793; Ntotal 57,5; Ptotal 8,7
2024-08-05 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 12 | ph; 7,7; conduc; 2784mS/cm :SS:552 ;DQO:993; Ntotal 57,5; Ptotal 9,7
2024-08-20 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 30 | ph; 7,1; conduc; 3224mS/cm :SS:487 ;DQO:763; Ntotal 52,5; Ptotal 6,7
2024-09-04 | EDAR COSTA GOLF | Sant Cugat | 10 | ph; 7,1; conduc; 3054mS/cm :SS:411 ;DQO:703; Ntotal 46,5; Ptotal 4,2
2024-09-06 | EDAR CAN CORTÉS | Sant Cugat | 8 | ph; 7,2; conduc; 3284mS/cm :SS:412 ;DQO:673; Ntotal 47,5; Ptotal 7,7
2024-10-15 | EDAR CAN BARATA | Sant Cugat | 10 | ph; 7,1; conduc; 3224mS/cm :SS:487 ;DQO:763; Ntotal 52,5; Ptotal 6,7

## T6.tancaments energia
EDAR |  |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA EDAR
| Tarifa contractada: |  | 3.1A |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Tancament
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | MAXÍMETRE
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada | [14 empty] | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 250
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KW | KW | KW | KW | KW | KW
2024-01-01 | 3412894 | 7710814 | 6728091 | 288599 | 128373 | 1151650 | 19420421 | 265113 | 651527 | 575831 | 38373 | 17600 | 163663 | 1712107 | 203 | 200 | 0 | 0 | 0 | 173
2024-02-01 | 3429815 | 7725126 | 6728091 | 288599 | 128373 | 1182088 | 19482092 | 265475 | 651808 | 575831 | 38373 | 17600 | 164750 | 1713837 | 185 | 172 | 0 | 0 | 0 | 176
2024-03-01 | 3444668 | 7737174 | 6728091 | 288599 | 128373 | 1212021 | 19538926 | 265734 | 652005 | 575831 | 38373 | 17600 | 165486 | 1715029 | 0 | 186 | 189 | 0 | 0 | 175
2024-04-01 | 3444668 | 7749349 | 6738427 | 288599 | 128373 | 1243772 | 19593188 | 265734 | 652456 | 576191 | 38373 | 17600 | 166501 | 1716855 | 0 | 0 | 0 | 144 | 146 | 201
2024-05-01 | 3444668 | 7749349 | 6738427 | 301018 | 137765 | 1272050 | 19643277 | 265734 | 652456 | 576191 | 38731 | 17858 | 167533 | 1718503 | 0 | 0 | 0 | 140 | 134 | 162
2024-06-01 | 3444668 | 7749349 | 6738427 | 312118 | 146497 | 1298056 | 19689115 | 265734 | 652456 | 576191 | 39086 | 18143 | 168899 | 1720509 | 0 | 0 | 148 | 141 | 0 | 154
2024-07-01 | 3444668 | 7749349 | 6748554 | 319677 | 146497 | 1323950 | 19732695 | 265734 | 652456 | 576574 | 39381 | 18143 | 170380 | 1722668 | 147 | 148 | 0 | 0 | 0 | 169
2024-08-01 | 3456365 | 7757075 | 6748554 | 319677 | 146497 | 1347757 | 19775925 | 266055 | 652686 | 576574 | 39381 | 18143 | 172674 | 1725513 | 0 | 0 | 148 | 135 | 0 | 183
2024-09-01 | 3456365 | 7757075 | 6760167 | 327607 | 146497 | 1374808 | 19822519 | 266055 | 652686 | 576946 | 39649 | 18143 | 173875 | 1727354 | 0 | 0 | 148 | 141 | 0 | 168
2024-10-01 | 3456365 | 7757075 | 6772450 | 336240 | 146497 | 1400412 | 19869039 | 266055 | 652686 | 577266 | 39907 | 18143 | 175050 | 1729107 | 0 | 0 | 0 | 160 | 150 | 186
2024-11-01 | 3456365 | 7757075 | 6772450 | 350755 | 157176 | 1428039 | 19921860 | 266055 | 652686 | 577266 | 40184 | 18382 | 176123 | 1730696
2024-12-01 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2025-01-01 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
TOTALITZADORS ENERGIA ELÈCTRICA E.B. ANOIA
| Tarifa contractada: |  | 3.0A |  |  |  |  | Tipus lectura comptador: |  |  | Puntual 08:00
| ACTIVA | [5 empty] | TOTAL | REACTIVA | [5 empty] | TOTAL | MAXÍMETRE
| Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6 |  | Periode 1 | Periode 2 | Periode 3 | Periode 4 | Periode 5 | Periode 6
Potència contractada | [14 empty] | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30
| Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | Kwh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KVARh | KW | KW | KW | KW | KW | KW
2024-01-02 | 144438 | 393050 | 175748 | 87295 | 169018 | 156456 | 1126005 | 10820 | 29965 | 14980 | 6133 | 13132 | 12103 | 87133 | 28 | 28 | 23 | 28 | 29 | 28
2024-02-02 | 146677 | 394802 | 175748 | 87295 | 169018 | 159266 | 1132806 | 10911 | 30042 | 14989 | 6133 | 13132 | 12258 | 87465 | 28 | 30 | 23 | 28 | 29 | 30
2024-03-01 | 148566 | 396264 | 175760 | 87295 | 169018 | 161744 | 1138647 | 10976 | 30093 | 14989 | 6133 | 13132 | 12378 | 87701 | 28 | 30 | 30 | 28 | 29 | 30
2024-04-02 | 148566 | 398444 | 177379 | 87445 | 169103 | 164804 | 1145741 | 10976 | 30186 | 15059 | 6139 | 13136 | 12537 | 88033 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 15
2024-05-02 | 148566 | 398444 | 177379 | 89389 | 170582 | 167436 | 1151796 | 10976 | 30186 | 15059 | 6200 | 13180 | 12643 | 88244 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 25
2024-06-01 | 148566 | 398444 | 177379 | 91649 | 172387 | 170198 | 1158623 | 10976 | 30186 | 15059 | 6277 | 13246 | 12779 | 88523 | 0 | 0 | 28.1 | 29 | 0 | 28
2024-07-01 | 148566 | 398444 | 179650 | 93424 | 172387 | 173724 | 1166195 | 10976 | 30186 | 15143 | 6347 | 13246 | 12948 | 88846 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24
2024-08-01 | 151012 | 400234 | 179650 | 93424 | 172387 | 176806 | 1173513 | 11057 | 30245 | 15143 | 6347 | 13246 | 13064 | 89102 | 0 | 0 | 25 | 26 | 0 | 28
2024-09-01 | 151012 | 400234 | 181825 | 95059 | 172387 | 180381 | 1180898 | 11057 | 30245 | 15234 | 6417 | 13246 | 13237 | 89436 | 0 | 0 | 29 | 28 | 0 | 26
2024-10-01 | 151012 | 400234 | 184409 | 96992 | 172387 | 183858 | 1188892 | 11057 | 30245 | 15358 | 6512 | 13246 | 13411 | 89829 | 0 | 0 | 0 | 34 | 28 | 30
2024-11-01 | 151012 | 400234 | 184409 | 100558 | 175075 | 188337 | 1199625 | 11057 | 30245 | 15358 | 6752 | 13421 | 13713 | 90546
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[7 empty] | 0 | [6 empty] | 0
6055

## T7.total cabalimetres
EDAR |  |  | MARTORELL
EMPRESA EXPLOTADORA |  |  | S.I.M. RUBATEC S.A.
CABALÍMETRES
| Totalitzadors | [8 empty] | Cabals (m3)
| Fangs primaris | Recirculació | Purga | Deshidrat. | Deshidrat. | Polímer | Polímer | Entrada | E.B. Anoia | Fangs primaris | Recirculació | Purga | Deshidrat. | Deshidrat. | Polímer | Polímer | Entrada | E.B. Anoia
|  |  |  | L1 | L2 | L1 | L2 | [5 empty] | L1 | L2 | L1 | L2
2024-01-01 | 230775 | 3009212 | 322208 | 77051 | 24884 | 12880 | 79529 | 16006498 | 5923699 | 3465 | 138961 | 7863 | 0 | 3531 | 0 | 334 | 190112 | 73458
2024-02-01 | 234240 | 3148173 | 330071 | 77051 | 28815 | 12880 | 79863 | 16196610 | 5997157 | 2866 | 126478 | 6423 | 0 | 2771 | 0 | 283 | 169741 | 69171
2024-03-01 | 237106 | 3274651 | 336494 | 77051 | 32086 | 12880 | 80146 | 16366351 | 6066328 | 3162 | 137547 | 7100 | 0 | 2348 | 0 | 218 | 209527 | 68201
2024-04-01 | 240268 | 3412198 | 343594 | 77051 | 34834 | 12880 | 80364 | 16575878 | 6134529 | 3574 | 128124 | 5448 | 0 | 2381 | 0 | 237 | 190007 | 72386
2024-05-01 | 243842 | 3540322 | 349042 | 77051 | 37615 | 12880 | 80401 | 16765885 | 6206915 | 3438 | 145758 | 5095 | 0 | 2873 | 0 | 216 | 193918 | 77135
2024-06-01 | 247280 | 3686080 | 354137 | 77051 | 40988 | 12880 | 80617 | 16959803 | 6284050 | 3728 | 136843 | 4658 | 0 | 2733 | 0 | 193 | 198167 | 77017
2024-07-01 | 251008 | 3822923 | 358795 | 77051 | 43721 | 12880 | 80810 | 17157970 | 6361067 | 3972 | 137357 | 5097 | 0 | 3715 | 0 | 282 | 190046 | 82508
2024-08-01 | 254980 | 3960280 | 363892 | 77051 | 47436 | 12880 | 81092 | 17348016 | 6443575 | 3899 | 134089 | 4857 | 0 | 2694 | 0 | 230 | 165605 | 79047
2024-09-01 | 258879 | 4094369 | 368749 | 77051 | 50130 | 12880 | 81172 | 17513621 | 6522622 | 3397 | 133381 | 5251 | 0 | 3306 | 0 | 312 | 218410 | 88572
2024-10-01 | 262276 | 4227750 | 374000 | 77051 | 53936 | 12880 | 81484 | 17732031 | 6611194 | 3570 | 143142 | 5390 | 0 | 3307 | 0 | 319 | 277250 | 106422
2024-11-01 | 265846 | 4370892 | 379390 | 77051 | 57743 | 12880 | 81803 | 18009281 | 6717616
2024-12-01
2025-01-01