## T-PRES
|  |  |  | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostARC 2123
|  | Capítol | 00 | Notes
'01.00 | 1 | EZ00N001 | nta | El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. Totes les partides seran subministrament i instal·lació. Algunes partides requereixen l'ús de maquinària especial, grues i elevadors específics que també ha d'estar inclòs en el preu. En particular el preu inclou: - El segellat i formació de calaixos ignífugs on calgui amb els productes correctes per garantir la resistència al foc necessària segons normativa vigent. - En totes les maquinàries i elements de les diferents instal·lacions inclou les estructures, ancoratges, silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. - En les partides d'acer inclou el pintat intumescent i/o revestiment necessari per complir amb la resistència al foc prescrita en projecte. - Passamurs en el pas de les instal·lacions a través de murs i forjats. - Les netejes parcials de cada ram, la neteja final i la retirada d'enderrocs amb la corresponent gestió de residus. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per tal d'estudiar la seva oferta. Els elements de cada descompost i/o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams. Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas. | 0 | 0
'01.00 | 2 | EZ00N002 | nta | Durant l'execució dels treballs és possible que aquelles tasques que impliquen una desconnexió total del servei elèctric a l'edifici, a petició de la propietat, calgui realitzar-les en horari nocturn, dies festius o caps de setmana. Els preus indicats en aquests pressupost inclouen el cost pel fet d'haber de treballar en horari nocturn, dies festius o caps de setmana així com les dietes del personal que les executi. Durant totes les tasques en que s'interrompeixi el subministrament elèctric totalment a l'edifici hi haurà la presència d'algun tècnic del servei de manteniment de la instal.lació. Un cop restablert el servei, els tècnics de manteniment revisaran el correcte funcionament d'ascensors, portes automàtiques, centraletes, SAI's, etc. L'industrial responsable del tall elèctric no podrà donar per finalitzats els treballs ni retirar-se de l'obra fins rebre el vist-i-plau del personal de manteniment de l'edifici. | 0 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostARC 2123
|  | Capítol | 01 | Treballs previs
'01.01 | 1 | PREVI-01 | u | Treballs d'identificació de les línies i equips actualment instal.lats i verificació de la concordància amb el que s'indica al projecte executiu. Inclou el.laboració de la documentació justificativa de les línies identificades i comparació amb el que s'indica al projecte. S'estima 0.5 h de feina per cadascuna de les línies del quadre existent. | 0 | 88
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostARC 2123
|  | Capítol | 02 | Obra civil i sectoritzacions
|  | Subcapitol | 01 | Enderrocs
'01.02.01 | 1 | PY03-AR01 | m2 | Obertura de finestra per a pas d'instal·lacions, en paret de maó massís de fins a 30 cm de gruix, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Obertura per l'entrada de safates portacables a la sala de QGD V1/008 (2.5x0.7) Obertura per sortida de safates portacables de la sala V1/004 (2 x (2.5x0.7)) Obertura per conduccions de ventilacions nova sala (4x(0,6x0,8)) | 0 | 7.32
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostARC 2123
|  | Capítol | 02 | Obra civil i sectoritzacions
|  | Subcapitol | 02 | Instal.lacions
'01.02.02 | 1 | PH13-AR01 | u | Llumenera tècnica, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment | 0 | 4
'01.02.02 | 2 | PH57-B3BJ | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial | 0 | 4
'01.02.02 | 3 | PG11-DB8E | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment | 0 | 1
'01.02.02 | 4 | PG2P-6SYX | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 0 | 30
'01.02.02 | 5 | PG33-E6BZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 45
'01.02.02 | 6 | PG33-E6C0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 90
'01.02.02 | 7 | PG33-E6C3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 30
'01.02.02 | 8 | PG63-895U | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment | 0 | 5
'01.02.02 | 9 | PG6E-76R9 | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa | 0 | 1
'01.02.02 | 10 | PG6O-77NS | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada | 0 | 4
'01.02.02 | 11 | PG4B-DWY2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1
'01.02.02 | 12 | PG47-ELQ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2
'01.02.02 | 13 | PG47-ELX2 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1
'01.02.02 | 14 | PM32-DZ48 | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret | 0 | 1
'01.02.02 | 15 | PM13-8D2P | u | Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment. Inclou muntatge, connexió elèctrica i connexió al circuit de detecció. | 0 | 2
'01.02.02 | 16 | PEM7-AR01 | u | Instal.lació de ventilació de la nova sala del QGD. Inclou: - Instal.lació de conducte rectangular des de la sala fins a l'exterior per a evaquació d'aire - Instal.lació de conducte rectangular des de la sala fins a l'exterior per admissió d'aire - Col.locació de reixes terminals - Instal.lació de ventilador en línia per a conducte rectangular, monofàsic, amb cabal de fins a 900 m3/h - Sistema de control mitjançant sonda de temperatura - Segellat dels conductes per mantenir la sectorització i resistència al foc exigida | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostARC 2123
|  | Capítol | 02 | Obra civil i sectoritzacions
|  | Subcapitol | 03 | Terra tècnic
'01.02.03 | 1 | P941-AJ6E | m2 | Subministrament i instal.lació de terra tècnic a la nova sala del QGD. Inclou suportació pels armaris elèctrics. Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, acabat superficial d'encapsulat de sulfat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825. Inclou formació d'esgraons per salvar el desnivell entre el terra tècnic i el paviment de l'edifici. | 0 | 26
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostARC 2123
|  | Capítol | 03 | Subministrament i instal.lacio d'equips
'01.03 | 1 | PG10-AR01 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb embarrat de coure intern divisor de la línea de cables procedent del transformador de 5x6x300 mm2 en dues línies 2x(5x6x300 mm2) per tal de poder connectar en paral.lel l'actual QGD amb el nou. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2150x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. | 0 | 1
'01.03 | 2 | PG10-AR02 | u | Suministre i instal.lació de quadre seccionador general amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior d'acord als esquemes unifilars del projecte, amb 2 interruptors automàtics de 4 pols regulables tipus Schneider Electric MTZ2 2.500 A o equivalents, commutables manualment i amb sistema de bloqueig mecànic. Cada interruptor incorparà unitat de supervisió i control Schneider Electric Micrologic 5.0 X o equivalent. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1150x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta cega. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. | 0 | 1
'01.03 | 3 | PG10-AR03 | u | Suministre i instal.lació de quadre general de distribució amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior de protecció d'acord als esquemes unifilars del projecte i 2 analitzadors de xarxes instal.lats d'acord als esquemes unifilars del projecte. Els analitzadors premetran la medició d'intensitat, voltatge, freqüència, factor de potència, energia i potència activa i reactiva. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 4700x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta transparent. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. | 0 | 1
'01.03 | 4 | PG10-AR04 | u | Suministre i instal.lació de quadre d'emergències amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior de protecció d'acord als esquemes unifilars del projecte, 1 analitzadors de xarxes instal.lat d'acord als esquemes unifilars del projecte i 1 equip de control de commutació. L'analitzador premetrà la medició d'intensitat, voltatge, freqüència, factor de potència, energia i potència activa i reactiva. El quadre disposarà de 2 entrades, una alimentada des de la xarxa de distribució i una d'emergència alimentada des d'un grup electrògen amb commutació automàtica en cas d'interrupció en la xarxa de distribució. Inclou equip de control de commutació ELECTRAMOLINS CON-2012 o equivalent, que efectua la detecció trifàsica de defecte de xarxa per tensió mínima, tensió màxima, desequilibri entre fases o microtalls repetitius i dóna la senyal per a l'arrencada del grup electrogen. Una vegada el grup ha arrencat i la tensió i freqüència son correctes dona la senyal per commutar les càrregues al grup. Quan es normalitza el servei elèctric a la xarxa i es mantè estable durant una temporització pre-fixada el sistema torna a commutar les càrregues a la xarxa i atura el grup electrogen. Inclou patalla TFT on es mostra l'estat de la commutació, les medicions elèctriques, les alarmes de les commutacions, els events ocorreguts i l'anàlisi d'harmònics. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2900x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta transparent. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Les línies d'alimentació de subquadres portaran pilots verds (servei) i vermell (fallada de subministrament) a la porta del quadre per a una ràpida visualització del funcionament. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. | 0 | 1
'01.03 | 5 | PG10-AR05 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre N2 amb el nou QGD. Inclou: - Borna de potència per a cable de 300 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 10 un - Borna de potència per a cable de 95 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 35 mm2: 30 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1250x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. | 0 | 1
'01.03 | 6 | PG10-AR06 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre N1 amb el nou QGD. Inclou: - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 95 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 70 mm2: 50 un - Borna de potència per a cable de 35 mm2: 25 un - Borna de potència per a cable de 25 mm2: 25 un - Borna de potència per a cable de 16 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 10 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 6 mm2: 10 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1750x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. | 0 | 1
'01.03 | 7 | PG10-AR07 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre d'emergències amb el nou quadre d'emergències. Inclou: - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 25 mm2: 20 un - Borna de potència per a cable de 16 mm2: 30 un - Borna de potència per a cable de 6 mm2: 75 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 800x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. | 0 | 1
'01.03 | 8 | PG10-AR08 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre de commutació a grup electrogen amb el nou quadre de commutació. Inclou: - Borna de potència per a cable de 300 mm2: 10 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 800x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. | 0 | 1
'01.03 | 9 | PGB0-AR01 | u | Armari de bateries de condensadors per compensació d'energia reactiva tipus Schneider Electric VarSet capacitor bank auto 400 kvar o equivalent. Característiques: - Tensió nominal 400 V, 50 Hz - Mode de funcionament automàtic - Potència per pas 50 kvar - Esglaonatge 2x50 + 3x100 - Número de pols 3 - Tensió nominal d'aillament 800 V - Capacitat de tall Icu 50 kA - Grau de protecció IP31 - Grau de protecció IK 10 - D'acord a normes IEC 61439-1, IEC 61439-2 i IEC 61921 Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostARC 2123
|  | Capítol | 04 | Recablejat de la instal.lació
'01.04 | 1 | REC-001 | u | Treballs de desmuntatge i recol.locació de serveis afectats pel poder instal.lar noves safates de connexió entre la nova sala del QGD i les antigues. Inclou desmuntatge i reposicionament de safates i cablejat elèctric, lluminàries, detectors de fum, equips portàtils de protecció contra incendis i en general qualsevol element connectat a la instal.lació elèctrica que es trobi en la zona de pas de les safates. Inclou mà d'obra i petit material necessari. | 0 | 1
'01.04 | 2 | REC-002 | u | Treballs adicionals per muntatge de safates en zones de poca maniobrabiltat i utilització d'elements especials de suportació. Valora la dificultat addicional del muntatge de les canals en els espais reduits així com la possible utilització d'alguns elements de suportació no estàndars. | 0 | 1
'01.04 | 3 | PG2J-4BTT | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 0 | 240
'01.04 | 4 | PG2J-4C5T | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport | 0 | 42
'01.04 | 5 | PG3B-AR01 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en safates per connexió equipotencial d'aquestes | 0 | 282
'01.04 | 6 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 0 | 3.12
'01.04 | 7 | PG33-E43N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 1170
'01.04 | 8 | PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 235
'01.04 | 9 | PG33-E43J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 352.5
'01.04 | 10 | PG33-E43G | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 452.5
'01.04 | 11 | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 570
'01.04 | 12 | PG33-E43B | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 235
'01.04 | 13 | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 1520
'01.04 | 14 | PG33-E437 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 940
'01.04 | 15 | PG33-E435 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 1292.5
'01.04 | 16 | PG33-E432 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 1057.5
'01.04 | 17 | PG33-E42Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 117.5
'01.04 | 18 | PG33-E42Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 658
'01.04 | 19 | PG33-E42W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 658
'01.04 | 20 | PG33-E42V | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 564
'01.04 | 21 | PG33-AR01 | m | Desconnexió dels cables que arriben als quadres de distribució originals i trasllat i connexió d'aquests cables als armaris de borneres o quadres. Inclou instal.lació de terminal, cas que sigui necessari. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostARC 2123
|  | Capítol | 05 | Varis
'01.05 | 1 | VARIS-1 | u | Partida general pel subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membres de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i condicionament dels treballadors i personal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. | 0 | 1
'01.05 | 2 | VARIS-2 | u | Treballs de retirada i càrrega a camió dels equips i materials que quedaran fora de servei pel seu transport a gestor autoritzat. La gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics RAAE va per compte del productor (fabricant) d'acord al Reial Decret 110/2015 sobre RAEE. | 0 | 1
'01.05 | 3 | VARIS-3 | u | Temps presencial del personal del servei tècnic de manteniment de la instal.lació per donar suport a l'industrial durant les tasques de desconnexió i reconnexió de la instal.lació a la xarxa elèctrica. Durant totes les tasques en que s'interrompeixi el subministrament elèctric totalment a l'edifici hi haurà la presència d'algun tècnic del servei de manteniment de la instal.lació. Un cop restablert el servei, els tècnics de manteniment revisaran el correcte funcionament d'ascensors, portes automàtiques, centraletes, SAI's, etc. L'industrial responsable del tall elèctric no podrà donar per finalitzats els treballs ni retirar-se de l'obra fins rebre el vist-i-plau del personal de manteniment de l'edifici. | 0 | 20
'01.05 | 4 | VARIS-4 | u | Probes de tota la instal.lació un cop acabats els treballs i el.laboració de documentació final d'obra reflexant la realitat executada. | 0 | 1
'01.05 | 5 | VARIS-5 | u | Tràmits de legalització de la instal.lació incloent contractació d'entitat de control i pagament de taxes | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| -DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| EQUIPS-01 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb embarrat de coure intern divisor de la línea de cables procedent del transformador de 5x6x300 mm2 en dues línies 2x(5x6x300 mm2) per tal de poder connectar en paral.lel l'actual QGD amb el nou. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2150x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
| EQUIPS-05 | u | Armari de bateries de condensadors per compensació d'energia reactiva tipus Schneider Electric VarSet capacitor bank auto 400 kvar o equivalent. Característiques: - Tensió nominal 400 V, 50 Hz - Mode de funcionament automàtic - Potència per pas 50 kvar - Esglaonatge 2x50 + 3x100 - Número de pols 3 - Tensió nominal d'aillament 800 V - Capacitat de tall Icu 50 kA - Grau de protecció IP31 - Grau de protecció IK 10 - D'acord a normes IEC 61439-1, IEC 61439-2 i IEC 61921 Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
| P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P214T-4RQF | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.29 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P214V-AKVW | m2 | Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per conservador-restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Obertura per l'entrada de safates portacables a la sala de QGD V1/008 (1.5x0.3) Obertura per sortida de safates portacables de la sala V1/004 (2 x (1.5x0.3)) Obertura per safates entre V1/004 i sala de seccionadors generals (0.5x0.3) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0J-0029 | h | Conservador-restaurador | 0.63 | /R | x |  | =
| A0J-002A | h | Conservador- restaurador responsable de la intervenció | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P214V-AR01 | m2 | Obertura de finestra tapiada en restauració amb maó ceràmic de 15 cm com a màxim, fet per conservador-restaurador, grau de dificultat baix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Obertura per l'entrada de safates portacables a la sala de QGD V1/008 (1.5x0.3) Obertura per sortida de safates portacables de la sala V1/004 (2 x (1.5x0.3)) Obertura per safates entre V1/004 i sala de seccionadors generals (0.5x0.3) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0J-0029 | h | Conservador-restaurador | 0.63 | /R | x |  | =
| A0J-002A | h | Conservador- restaurador responsable de la intervenció | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P21D0-HBKG | u | Desmuntatge per a substitució d'inodor, abocador o bidet, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P21D0-HBKH | u | Desmuntatge per a substitució de lavabo o urinari, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.8 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P21DC-HBIX | m | Desmuntatge per a substitució de línea elèctrica entubada, conductors de coure o alumini, amb aïllament o amb aïllament i coberta, unipolars, de fins a 6 mm2 de secció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.0064 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P21DD-HIRO | u | Desmuntatge de llumenera encastada a cel-ras amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.17 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P21DD-P21DD | u | Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega de runes sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P6126-58TF | m2 | Paret de tancament del distribuidor V1/012, V1/010 i V1/008 així com de la porta d'accés actual al lavabo V1/012. Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.391 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.782 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-132F | u | Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 37.0909 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0156 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| P7DD-65O6 | m2 | Tallafocs en safata de pas de cables format per un conjunt de 5 calaixos metàl·lics en paral·lel de 114x102mm, amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-240, encastat a la paret |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D7-19XA | u | Passamurs per a segellar el pas de cables format per un conjunt de 5 calaixos metàl·lics en paral·lel de 114x102 mm, amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-240, per anar encastat a la paret | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P811-3FCV | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.319 | /R | x |  | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.66 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JL | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs | 0.363 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B811-1ZWV | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0227 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0071 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| P83EA-3Y8U | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.072 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.228 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.25 |  | x |  | =
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.399 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.995 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P83EC-95UO | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.33 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x |  | =
| B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.5 |  | x |  | =
| -M8G9 | mm | Cambra d'aire de 40 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P89G-43TX | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.52 | /R | x |  | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.15 |  | x |  | =
| B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 0.15 |  | x |  | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.3468 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P89H-4V6T | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat Pintat sostre nova sala QGD |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.14 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.4998 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P89H-4V7E | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat Pintat parets nova sala QGD. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.011 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.4998 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PAP0-373G | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BAP1-0WQI | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PAQ5-37O1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ3-0Y91 | u | Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària | 1 |  | x |  | =
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAS2-5QTQ | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-0I87 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x205 cm, preu alt amb tanca antipànic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAS2-5QWZ | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de 70x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-0IBG | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu superior amb tanca antipànic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAS2-5QXF | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 140x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-0IBW | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 140x210 cm, preu alt amb tanca antipànic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAS2-5QXH | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-0IBY | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.031 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.01 |  | x |  | =
| BAZA-0Z9X | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE54-35DU | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x |  | =
| BE52-0OKI | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEKI-HAFX | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEM7-B6CC | u | Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit. De 400 x 200 mm, motor monofàsic, IP 54, 80 W de potència i un cabal màxim de 900 m3/h, nivell de pressió sonora entre 50 a 55 dbA, muntat en el conducte |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEMA-2OAH | u | Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit. De 400 x 200 mm, motor monofàsic, IP 54, 80 W de potència i un cabal màxim de 900 m3/h, nivell de pressió sonora entre 50 a 55 dbA | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PEVC-368N | u | Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.133 | /R | x |  | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-0OZ1 | u | Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, per a acoblar a l'emissor | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2J-4BHO | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OYM | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BCI | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E45G | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 12x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2T4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 12x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PY02-614Y | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | EZ00N001 | nta | El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajuts i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. Totes les partides seran subministrament i instal·lació. Algunes partides requereixen l'ús de maquinària especial, grues i elevadors específics que també ha d'estar inclòs en el preu. En particular el preu inclou: - El segellat i formació de calaixos ignífugs on calgui amb els productes correctes per garantir la resistència al foc necessària segons normativa vigent. - En totes les maquinàries i elements de les diferents instal·lacions inclou les estructures, ancoratges, silentblocs i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. - En les partides d'acer inclou el pintat intumescent i/o revestiment necessari per complir amb la resistència al foc prescrita en projecte. - Passamurs en el pas de les instal·lacions a través de murs i forjats. - Les netejes parcials de cada ram, la neteja final i la retirada d'enderrocs amb la corresponent gestió de residus. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per tal d'estudiar la seva oferta. Els elements de cada descompost i/o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclourà tot allò necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte i sempre amb el vist i plau de la DF. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. Els preus de les partides d'instal·lacions inclouen les ajudes corresponents a realitzar a tots els rams. Els criteris d'amidament de cada partida seran aquells que determini la DF en cada cas. |  |  |  | Rend.: | 1
P-2 | EZ00N002 | nta | Durant l'execució dels treballs és possible que aquelles tasques que impliquen una desconnexió total del servei elèctric a l'edifici, a petició de la propietat, calgui realitzar-les en horari nocturn, dies festius o caps de setmana. Els preus indicats en aquests pressupost inclouen el cost pel fet d'haber de treballar en horari nocturn, dies festius o caps de setmana així com les dietes del personal que les executi. Durant totes les tasques en que s'interrompeixi el subministrament elèctric totalment a l'edifici hi haurà la presència d'algun tècnic del servei de manteniment de la instal.lació. Un cop restablert el servei, els tècnics de manteniment revisaran el correcte funcionament d'ascensors, portes automàtiques, centraletes, SAI's, etc. L'industrial responsable del tall elèctric no podrà donar per finalitzats els treballs ni retirar-se de l'obra fins rebre el vist-i-plau del personal de manteniment de l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1
P-3 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D1-CW37 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | P941-AJ6E | m2 | Subministrament i instal.lació de terra tècnic a la nova sala del QGD. Inclou suportació pels armaris elèctrics. Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, acabat superficial d'encapsulat de sulfat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons UNE-EN 12825. Inclou formació d'esgraons per salvar el desnivell entre el terra tècnic i el paviment de l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B950-2I7N | m2 | Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, acabat superior amb encapsulat de sulfat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons la norma UNE-EN 12825 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | PG10-AR01 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb embarrat de coure intern divisor de la línea de cables procedent del transformador de 5x6x300 mm2 en dues línies 2x(5x6x300 mm2) per tal de poder connectar en paral.lel l'actual QGD amb el nou. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2150x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-AR01 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb embarrat de coure intern divisor de la línea de cables procedent del transformador de 5x6x300 mm2 en dues línies 2x(5x6x300 mm2) per tal de poder connectar en paral.lel l'actual QGD amb el nou. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2150x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat. Material conforme IEC 61439. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | PG10-AR02 | u | Suministre i instal.lació de quadre seccionador general amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior d'acord als esquemes unifilars del projecte, amb 2 interruptors automàtics de 4 pols regulables tipus Schneider Electric MTZ2 2.500 A o equivalents, commutables manualment i amb sistema de bloqueig mecànic. Cada interruptor incorparà unitat de supervisió i control Schneider Electric Micrologic 5.0 X o equivalent. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1150x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta cega. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-AR02 | u | Armari seccionador general amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior d'acord als esquemes unifilars del projecte, amb 2 interruptors automàtics de 4 pols regulables tipus Schneider Electric MTZ2 2.500 A o equivalents, commutables manualment i amb sistema de bloqueig mecànic. Cada interruptor incorparà unitat de supervisió i control Schneider Electric Micrologic 5.0 X o equivalent. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1150x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta cega. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Les línies d'alimentació de subquadres portaran pilots verds (servei) i vermell (fallada de subministrament) a la porta del quadre per a una ràpida visualització del funcionament. Conforme IEC 61439. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | PG10-AR03 | u | Suministre i instal.lació de quadre general de distribució amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior de protecció d'acord als esquemes unifilars del projecte i 2 analitzadors de xarxes instal.lats d'acord als esquemes unifilars del projecte. Els analitzadors premetran la medició d'intensitat, voltatge, freqüència, factor de potència, energia i potència activa i reactiva. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 4700x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta transparent. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-AR03 | u | Quadre general de distribució amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior de protecció d'acord als esquemes unifilars del projecte i 2 analitzadors de xarxes instal.lats d'acord als esquemes unifilars del projecte. Els analitzadors premetran la medició d'intensitat, voltatge, freqüència, factor de potència, energia i potència activa i reactiva. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 4700x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta transparent. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Les línies d'alimentació de subquadres portaran pilots verds (servei) i vermell (fallada de subministrament) a la porta del quadre per a una ràpida visualització del funcionament. Conforme IEC 61439. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | PG10-AR04 | u | Suministre i instal.lació de quadre d'emergències amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior de protecció d'acord als esquemes unifilars del projecte, 1 analitzadors de xarxes instal.lat d'acord als esquemes unifilars del projecte i 1 equip de control de commutació. L'analitzador premetrà la medició d'intensitat, voltatge, freqüència, factor de potència, energia i potència activa i reactiva. El quadre disposarà de 2 entrades, una alimentada des de la xarxa de distribució i una d'emergència alimentada des d'un grup electrògen amb commutació automàtica en cas d'interrupció en la xarxa de distribució. Inclou equip de control de commutació ELECTRAMOLINS CON-2012 o equivalent, que efectua la detecció trifàsica de defecte de xarxa per tensió mínima, tensió màxima, desequilibri entre fases o microtalls repetitius i dóna la senyal per a l'arrencada del grup electrogen. Una vegada el grup ha arrencat i la tensió i freqüència son correctes dona la senyal per commutar les càrregues al grup. Quan es normalitza el servei elèctric a la xarxa i es mantè estable durant una temporització pre-fixada el sistema torna a commutar les càrregues a la xarxa i atura el grup electrogen. Inclou patalla TFT on es mostra l'estat de la commutació, les medicions elèctriques, les alarmes de les commutacions, els events ocorreguts i l'anàlisi d'harmònics. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2900x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta transparent. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Les línies d'alimentació de subquadres portaran pilots verds (servei) i vermell (fallada de subministrament) a la porta del quadre per a una ràpida visualització del funcionament. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-AR04 | u | Quadre d'emergències amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior de protecció d'acord als esquemes unifilars del projecte, 1 analitzadors de xarxes instal.lat d'acord als esquemes unifilars del projecte i 1 equip de control de commutació. L'analitzador premetrà la medició d'intensitat, voltatge, freqüència, factor de potència, energia i potència activa i reactiva. El quadre disposarà de 2 entrades, una alimentada des de la xarxa de distribució i una d'emergència alimentada des d'un grup electrògen amb commutació automàtica en cas d'interrupció en la xarxa de distribució. Inclou equip de control de commutació ELECTRAMOLINS CON-2012 o equivalent, que efectua la detecció trifàsica de defecte de xarxa per tensió mínima, tensió màxima, desequilibri entre fases o microtalls repetitius i dóna la senyal per a l'arrencada del grup electrogen. Una vegada el grup ha arrencat i la tensió i freqüència son correctes dona la senyal per commutar les càrregues al grup. Quan es normalitza el servei elèctric a la xarxa i es mantè estable durant una temporització pre-fixada el sistema torna a commutar les càrregues a la xarxa i atura el grup electrogen. Inclou patalla TFT on es mostra l'estat de la commutació, les medicions elèctriques, les alarmes de les commutacions, els events ocorreguts i l'anàlisi d'harmònics. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2900x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta transparent. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Les línies d'alimentació de subquadres portaran pilots verds (servei) i vermell (fallada de subministrament) a la porta del quadre per a una ràpida visualització del funcionament. Conforme IEC 61439. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-10 | PG10-AR05 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre N2 amb el nou QGD. Inclou: - Borna de potència per a cable de 300 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 10 un - Borna de potència per a cable de 95 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 35 mm2: 30 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1250x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-AR05 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre N2 amb el nou QGD. Inclou: - Borna de potència per a cable de 300 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 10 un - Borna de potència per a cable de 95 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 35 mm2: 30 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1250x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Conforme IEC 61439. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-11 | PG10-AR06 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre N1 amb el nou QGD. Inclou: - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 95 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 70 mm2: 50 un - Borna de potència per a cable de 35 mm2: 25 un - Borna de potència per a cable de 25 mm2: 25 un - Borna de potència per a cable de 16 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 10 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 6 mm2: 10 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1750x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-AR06 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre N1 amb el nou QGD. Inclou: - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 95 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 70 mm2: 50 un - Borna de potència per a cable de 35 mm2: 25 un - Borna de potència per a cable de 25 mm2: 25 un - Borna de potència per a cable de 16 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 10 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 6 mm2: 10 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1750x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Conforme IEC 61439. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-12 | PG10-AR07 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre d'emergències amb el nou quadre d'emergències. Inclou: - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 25 mm2: 20 un - Borna de potència per a cable de 16 mm2: 30 un - Borna de potència per a cable de 6 mm2: 75 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 800x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-AR07 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre d'emergències amb el nou quadre d'emergències. Inclou: - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 25 mm2: 20 un - Borna de potència per a cable de 16 mm2: 30 un - Borna de potència per a cable de 6 mm2: 75 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 800x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Conforme IEC 61439. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-13 | PG10-AR08 | u | Suministre i instal.lació d'armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre de commutació a grup electrogen amb el nou quadre de commutació. Inclou: - Borna de potència per a cable de 300 mm2: 10 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 800x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Totalment muntat i instal.lat a obra conforme IEC 61439. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-AR08 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre de commutació a grup electrogen amb el nou quadre de commutació. Inclou: - Borna de potència per a cable de 300 mm2: 10 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 800x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Conforme IEC 61439. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-14 | PG11-DB8E | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster | 1 |  | x |  | =
| BG11-0FSH | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | PG2J-4BTT | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OYN | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BCI | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | PG2J-4C5T | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OYO | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic | 1 |  | x |  | =
| BG2J-0BCI | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | PG2P-6SYX | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.044 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | =
| BG2P-1KUD | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PG33-E42V | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2T0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PG33-E42W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PG33-E42Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | PG33-E42Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | PG33-E432 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | PG33-E435 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SK | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | PG33-E437 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | PG33-E43B | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | PG33-E43G | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2S2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | PG33-E43J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.108 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.108 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2RZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2RW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | PG33-E43N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2RV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | PG33-E6BZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2X3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | PG33-E6C0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2X6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | PG33-E6C3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2X1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | PG3B-AR01 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en safates per connexió equipotencial d'aquestes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.06 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 |  | x |  | =
| BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | PG47-ELQ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
| BG49-189K | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | PG47-ELX2 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18GD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | PG4B-DWY2 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
| BG4L-09YI | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | PG63-895U | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG63-1YDV | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | PG6E-76R9 | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, muntat sobre bastidor o caixa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NFE | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | PG6O-77NS | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | PGB0-AR01 | u | Armari de bateries de condensadors per compensació d'energia reactiva tipus Schneider Electric VarSet capacitor bank auto 400 kvar o equivalent. Característiques: - Tensió nominal 400 V, 50 Hz - Mode de funcionament automàtic - Potència per pas 50 kvar - Esglaonatge 2x50 + 3x100 - Número de pols 3 - Tensió nominal d'aillament 800 V - Capacitat de tall Icu 50 kA - Grau de protecció IP31 - Grau de protecció IK 10 - D'acord a normes IEC 61439-1, IEC 61439-2 i IEC 61921 Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGB0-AR01 | u | Armari de bateries de condensadors per compensació d'energia reactiva tipus Schneider Electric VarSet capacitor bank auto 400 kvar o equivalent. Característiques: - Mode de funcionament automàtic - Potència per pas 50 kvar - Esglaonatge 2x50 + 3x100 - Número de pols 3 - Tensió nominal d'aillament 800 V - Capacitat de tall Icu 50 kA - Grau de protecció IP31 - Grau de protecció IK 10 - D'acord a normes IEC 61439-1, IEC 61439-2 i IEC 61921 Totalment muntat a obra i connectat al QGD. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | PH13-AR01 | u | Llumenera tècnica, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH12-AR01 | u | Llumenera tècnica, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PH57-B3BJ | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH65-2IIV | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | PM13-8D2P | u | Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300, muntat superficialment. Inclou muntatge, connexió elèctrica i connexió al circuit de detecció. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM13-0SX8 | u | Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-47 | PM32-DZ48 | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM33-0T4U | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x |  | =
| BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PREVI-01 | u | Treballs d'identificació de les línies i equips actualment instal.lats i verificació de la concordància amb el que s'indica al projecte executiu. Inclou el.laboració de la documentació justificativa de les línies identificades i comparació amb el que s'indica al projecte. S'estima 0.5 h de feina per cadascuna de les línies del quadre existent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-50 | REC-001 | u | Treballs de desmuntatge i recol.locació de serveis afectats pel poder instal.lar noves safates de connexió entre la nova sala del QGD i les antigues. Inclou desmuntatge i reposicionament de safates i cablejat elèctric, lluminàries, detectors de fum, equips portàtils de protecció contra incendis i en general qualsevol element connectat a la instal.lació elèctrica que es trobi en la zona de pas de les safates. Inclou mà d'obra i petit material necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 40 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OYM | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 50 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-51 | REC-002 | u | Treballs adicionals per muntatge de safates en zones de poca maniobrabiltat i utilització d'elements especials de suportació. Valora la dificultat addicional del muntatge de les canals en els espais reduits així com la possible utilització d'alguns elements de suportació no estàndars. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 40 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 40 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OYM | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 100 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-52 | VARIS-1 | u | Partida general pel subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membres de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i condicionament dels treballadors i personal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. |  |  |  | Rend.: | 1
P-53 | VARIS-2 | u | Treballs de retirada i càrrega a camió dels equips i materials que quedaran fora de servei pel seu transport a gestor autoritzat. La gestió dels residus d'aparells elèctrics i electrònics RAAE va per compte del productor (fabricant) d'acord al Reial Decret 110/2015 sobre RAEE. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 20 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-54 | VARIS-3 | u | Temps presencial del personal del servei tècnic de manteniment de la instal.lació per donar suport a l'industrial durant les tasques de desconnexió i reconnexió de la instal.lació a la xarxa elèctrica. Durant totes les tasques en que s'interrompeixi el subministrament elèctric totalment a l'edifici hi haurà la presència d'algun tècnic del servei de manteniment de la instal.lació. Un cop restablert el servei, els tècnics de manteniment revisaran el correcte funcionament d'ascensors, portes automàtiques, centraletes, SAI's, etc. L'industrial responsable del tall elèctric no podrà donar per finalitzats els treballs ni retirar-se de l'obra fins rebre el vist-i-plau del personal de manteniment de l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-55 | VARIS-4 | u | Probes de tota la instal.lació un cop acabats els treballs i el.laboració de documentació final d'obra reflexant la realitat executada. |  |  |  | Rend.: | 1
P-56 | VARIS-5 | u | Tràmits de legalització de la instal.lació incloent contractació d'entitat de control i pagament de taxes |  |  |  | Rend.: | 1
| P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P83EC-95UO | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament | 1 |  | x |  | =
| P83EA-3Y8U | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 2 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
| PA22-5QF6 | m2 | Porta interior de fusta, pintada, amb porta de fulles batents de fusta d'una llum de bastiment aproximada de 70x200 cm, amb bastiment per a envà, fulla batent i tapajunts de fusta. M2 de llum de bastiment |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAQ5-37O1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de cartró, col·locada | 0.714 |  | x |  | =
| PAP0-373G | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària | 0.714 |  | x |  | =
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 6.714 |  | x |  | =
| P89G-43TX | m2 | Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat | 2 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-5 | PEM7-AR01 | u | Instal.lació de ventilació de la nova sala del QGD. Inclou: - Instal.lació de conducte rectangular des de la sala fins a l'exterior per a evaquació d'aire - Instal.lació de conducte rectangular des de la sala fins a l'exterior per admissió d'aire - Col.locació de reixes terminals - Instal.lació de ventilador en línia per a conducte rectangular, monofàsic, amb cabal de fins a 900 m3/h - Sistema de control mitjançant sonda de temperatura - Segellat dels conductes per mantenir la sectorització i resistència al foc exigida |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PEKI-HAFX | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 4 |  | x |  | =
| PEVC-368N | u | Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, acoblat | 1 |  | x |  | =
| PE54-35DU | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 40 |  | x |  | =
| PEM7-B6CC | u | Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit. De 400 x 200 mm, motor monofàsic, IP 54, 80 W de potència i un cabal màxim de 900 m3/h, nivell de pressió sonora entre 50 a 55 dbA, muntat en el conducte | 1 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-18 | PG33-AR01 | m | Desconnexió dels cables que arriben als quadres de distribució originals i trasllat i connexió d'aquests cables als armaris de borneres o quadres. Inclou instal.lació de terminal, cas que sigui necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PG33-E42Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 10 |  | x |  | =
| PG33-E432 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 135 |  | x |  | =
| PG33-E435 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 165 |  | x |  | =
| PG33-E437 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 120 |  | x |  | =
| PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 60 |  | x |  | =
| PG33-E43N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 90 |  | x |  | =
| PG33-E42Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 84 |  | x |  | =
| PG33-E43J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 45 |  | x |  | =
| PG33-E43G | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 60 |  | x |  | =
| PG33-E43B | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 30 |  | x |  | =
| PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 120 |  | x |  | =
| PG33-E42V | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 81 |  | x |  | =
| PG33-E42W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 84 |  | x |  | =
| PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 30 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-49 | PY03-AR01 | m2 | Obertura de finestra per a pas d'instal·lacions, en paret de maó massís de fins a 30 cm de gruix, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Obertura per l'entrada de safates portacables a la sala de QGD V1/008 (2.5x0.7) Obertura per sortida de safates portacables de la sala V1/004 (2 x (2.5x0.7)) Obertura per conduccions de ventilacions nova sala (4x(0,6x0,8)) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Partida d'obra
| -DT40 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 0.3 |  | x |  | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor
A01-FEPD | h | Ajudant electricista
A01-FEPH | h | Ajudant muntador
A0D-0007 | h | Manobre
A0E-000A | h | Manobre especialista
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor
A0J-0029 | h | Conservador-restaurador
A0J-002A | h | Conservador- restaurador responsable de la intervenció
Maquinària
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l
C17A-00JL | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
Material
-M8G9 | mm | Cambra d'aire de 40 mm de gruix
B011-05ME | m3 | Aigua
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B0AK-07AS | kg | Clau acer
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat
B0CC0-21OP | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B0F19-132F | u | Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària
B7D1-CW37 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions
B7D7-19XA | u | Passamurs per a segellar el pas de cables format per un conjunt de 5 calaixos metàl·lics en paral·lel de 114x102 mm, amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-240, per anar encastat a la paret
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
B811-1ZWV | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs
B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic
B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors
B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora
B950-2I7N | m2 | Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, acabat superior amb encapsulat de sulfat i revestiment inferior d'alumini, classe 3 segons la norma UNE-EN 12825
BAP1-0WQI | u | Bastiment d'envà per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
BAQ3-0Y91 | u | Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà
BAS1-0I87 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x205 cm, preu alt amb tanca antipànic
BAS1-0IBG | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 70x210 cm, preu superior amb tanca antipànic
BAS1-0IBW | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 140x210 cm, preu alt amb tanca antipànic
BAS1-0IBY | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic
BAZA-0Z9X | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària
BE52-0OKI | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips
BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment
BEMA-2OAH | u | Ventilador en línia per a conducte rectangular de xapa acer galvanit. De 400 x 200 mm, motor monofàsic, IP 54, 80 W de potència i un cabal màxim de 900 m3/h, nivell de pressió sonora entre 50 a 55 dbA
BEVF-0OZ1 | u | Termòstat d'ambient analògic amb programació individual per a emissor, preu mitjà, per a acoblar a l'emissor
BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt
BG10-0G4B | u | Armari metàl·lic des de 500x600x120 fins a 700x900x120 mm, per a servei interior
BG10-AR01 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb embarrat de coure intern divisor de la línea de cables procedent del transformador de 5x6x300 mm2 en dues línies 2x(5x6x300 mm2) per tal de poder connectar en paral.lel l'actual QGD amb el nou. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2150x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. Inclou materials auxiliars, estris necessaris per a la instal·lació i identificació de les línies amb cablejat de maniobra dins de quadre. Executat segons R.E.B.T., normativa vigent, plànols, esquemes unifilars, indicacions del projecte específic i de la D.F. Totalment muntat i connectat. Material conforme IEC 61439.
BG10-AR02 | u | Armari seccionador general amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior d'acord als esquemes unifilars del projecte, amb 2 interruptors automàtics de 4 pols regulables tipus Schneider Electric MTZ2 2.500 A o equivalents, commutables manualment i amb sistema de bloqueig mecànic. Cada interruptor incorparà unitat de supervisió i control Schneider Electric Micrologic 5.0 X o equivalent. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1150x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta cega. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Les línies d'alimentació de subquadres portaran pilots verds (servei) i vermell (fallada de subministrament) a la porta del quadre per a una ràpida visualització del funcionament. Conforme IEC 61439.
BG10-AR03 | u | Quadre general de distribució amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior de protecció d'acord als esquemes unifilars del projecte i 2 analitzadors de xarxes instal.lats d'acord als esquemes unifilars del projecte. Els analitzadors premetran la medició d'intensitat, voltatge, freqüència, factor de potència, energia i potència activa i reactiva. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 4700x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta transparent. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Les línies d'alimentació de subquadres portaran pilots verds (servei) i vermell (fallada de subministrament) a la porta del quadre per a una ràpida visualització del funcionament. Conforme IEC 61439.
BG10-AR04 | u | Quadre d'emergències amb envolvent tipus Schneider Electric PrismaSeT o equivalent, amb aparellatge interior de protecció d'acord als esquemes unifilars del projecte, 1 analitzadors de xarxes instal.lat d'acord als esquemes unifilars del projecte i 1 equip de control de commutació. L'analitzador premetrà la medició d'intensitat, voltatge, freqüència, factor de potència, energia i potència activa i reactiva. El quadre disposarà de 2 entrades, una alimentada des de la xarxa de distribució i una d'emergència alimentada des d'un grup electrògen amb commutació automàtica en cas d'interrupció en la xarxa de distribució. Inclou equip de control de commutació ELECTRAMOLINS CON-2012 o equivalent, que efectua la detecció trifàsica de defecte de xarxa per tensió mínima, tensió màxima, desequilibri entre fases o microtalls repetitius i dóna la senyal per a l'arrencada del grup electrogen. Una vegada el grup ha arrencat i la tensió i freqüència son correctes dona la senyal per commutar les càrregues al grup. Quan es normalitza el servei elèctric a la xarxa i es mantè estable durant una temporització pre-fixada el sistema torna a commutar les càrregues a la xarxa i atura el grup electrogen. Inclou patalla TFT on es mostra l'estat de la commutació, les medicions elèctriques, les alarmes de les commutacions, els events ocorreguts i l'anàlisi d'harmònics. Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 2900x2000x650, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07, embarrat de distribució amb pletines de coure, tapa cubre-bornes i porta transparent. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Les línies d'alimentació de subquadres portaran pilots verds (servei) i vermell (fallada de subministrament) a la porta del quadre per a una ràpida visualització del funcionament. Conforme IEC 61439.
BG10-AR05 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre N2 amb el nou QGD. Inclou: - Borna de potència per a cable de 300 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 10 un - Borna de potència per a cable de 95 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 35 mm2: 30 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1250x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Conforme IEC 61439.
BG10-AR06 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre N1 amb el nou QGD. Inclou: - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 95 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 70 mm2: 50 un - Borna de potència per a cable de 35 mm2: 25 un - Borna de potència per a cable de 25 mm2: 25 un - Borna de potència per a cable de 16 mm2: 15 un - Borna de potència per a cable de 10 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 6 mm2: 10 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 1750x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Conforme IEC 61439.
BG10-AR07 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre d'emergències amb el nou quadre d'emergències. Inclou: - Borna de potència per a cable de 150 mm2: 5 un - Borna de potència per a cable de 25 mm2: 20 un - Borna de potència per a cable de 16 mm2: 30 un - Borna de potència per a cable de 6 mm2: 75 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 800x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Conforme IEC 61439.
BG10-AR08 | u | Armari de xapa tipus LEGRAND XL3 o equivalent, amb borneres fixades sobre placa per interconnexió dels circuits de l'actual quadre de commutació a grup electrogen amb el nou quadre de commutació. Inclou: - Borna de potència per a cable de 300 mm2: 10 un Armari de xapa amb tractament de catafóresis més pols epoxi-poliéster polimeritzat en calent color a definir, dimensions aproximades LXHXA 800x2000x600, grau de protecció IP30, grau de protecció contra impactes mecànics IK 07 i tapes frontals cargolades. S'inclouen tots els elements de maniobra per a un bon funcionament i conducció del quadre. Conforme IEC 61439.
BG11-0FSH | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb porta i finestreta
BG2J-0BCI | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm
BG2P-1KUD | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG33-G2RV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2RW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2RZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2S2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2S8 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SJ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SK | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SY | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2SZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2T0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2T4 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 12x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2X1 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2X3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2X6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2
BG49-189K | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG49-18GD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 3000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG4L-09YI | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG63-1YDV | u | Caixa d'1 element, per a mecanisme universal, d'ABS, de preu alt, per a muntar superficialment
BG69-1NFE | u | Interruptor, de tipus modular d'1 mòdul estret, bipolar (2P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa
BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar
BGB0-AR01 | u | Armari de bateries de condensadors per compensació d'energia reactiva tipus Schneider Electric VarSet capacitor bank auto 400 kvar o equivalent. Característiques: - Mode de funcionament automàtic - Potència per pas 50 kvar - Esglaonatge 2x50 + 3x100 - Número de pols 3 - Tensió nominal d'aillament 800 V - Capacitat de tall Icu 50 kA - Grau de protecció IP31 - Grau de protecció IK 10 - D'acord a normes IEC 61439-1, IEC 61439-2 i IEC 61921 Totalment muntat a obra i connectat al QGD.
BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster
BGW5-0ASZ | u | Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
BGY1-1OYM | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
BGY1-1OYN | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals
BGY1-1OYO | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 600 mm d'amplària, per a instal·lació en terra tècnic
BH12-2XRM | u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment
BH12-AR01 | u | Llumenera tècnica, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 2800 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment
BH65-2IIV | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 170 a 200 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt
BM13-0SX8 | u | Detector de CO amb base de superfície, segons norma UNE 23300
BM33-0T4U | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat
BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors

## T-DIM
|  |  |  | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària | Actuació de renovació del Quadre General de Distribució de la facultat de veterinària
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostARC 2123
| N | Capítol | 02 | Obra civil i sectoritzacions
| N | Subcapitol | 01 | Enderrocs
'01.02.01.001 | L | PY03-AR01 | m2 | Obertura de finestra per a pas d'instal·lacions, en paret de maó massís de fins a 30 cm de gruix, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Obertura per l'entrada de safates portacables a la sala de QGD V1/008 (2.5x0.7) Obertura per sortida de safates portacables de la sala V1/004 (2 x (2.5x0.7)) Obertura per conduccions de ventilacions nova sala (4x(0,6x0,8)) | Obertura de finestra per a pas d'instal·lacions, en paret de maó massís de fins a 30 cm de gruix, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Obertura per l'entrada de safates portacables a la sala de QGD V1/008 (2.5x0.7) Obertura per sortida de safates portacables de la sala V1/004 (2 x (2.5x0.7)) Obertura per conduccions de ventilacions nova sala (4x(0,6x0,8))
Forat safates nova sala QGD |  | 3 | 0.6
Forat safates sortida sala antiga QGD |  | 3 | 0.6 | 2
Forat conductes ventilació sala QGD |  | 0.6 | 0.8 | 4
| N | Obra | 01 | PressupostARC 2123
| N | Capítol | 04 | Recablejat de la instal.lació
'01.04.003 | L | PG2J-4BTT | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
Suspeses del sostre |  | 15 | 4 | 3
Suspeses de les parets |  | 2.5 | 12 | 2
'01.04.004 | L | PG2J-4C5T | m | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 600 mm, col·locada en terra tècnic amb elements de suport
Safates sota terra tècnic |  | 12 | 3.5
'01.04.006 | L | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180
Paret sala nova |  | 2.6 | 0.6
Paret sala antiga |  | 2.6 | 0.6
'01.04.007 | L | PG33-E43N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x300 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Escomesa: Nou seccionador general - Nou QGD |  | 5 | 6 | 26
Escomesa: Caixa distribuidora - Antic seccionador general |  | 5 | 6 | 5
Escomesa: Caixa distribuidora - Nou seccionador general |  | 5 | 6 | 8
'01.04.008 | L | PG33-E43M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia HCV |  | 10 | 23.5
|  | 0 | 0
'01.04.009 | L | PG33-E43J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línies grup electrògen |  | 10 | 23.5
Línia refredadora Trane |  | 5 | 23.5
'01.04.010 | L | PG33-E43G | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia aulari veterinària |  | 5 | 23.5
Línia fotovoltaica |  | 5 | 23.5
Línia granges en pavelló vestuaris |  | 5 | 23.5
Línia bateria condensadors |  | 20 | 5
'01.04.011 | L | PG33-E43D | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia Q.PL.3 V3/012 TAC |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.3.2 Escara consergeria N-33 |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.2.2 Escala consergeria N-23 |  | 5 | 23.5
Línia SQ Clima |  | 5 | 23.5
Instal.lació cable de neutre fins a Q. PL3.2 escala consergeria N33 |  | 50
Instal.lació cable de neutre fins a Q. PL2.2 escala consergeria N23 |  | 50
'01.04.012 | L | PG33-E43B | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia Q.PL.1.2 Escala consergeria N13 |  | 5 | 23.5
Línia restaurant V1-101 |  | 5 | 23.5
'01.04.013 | L | PG33-E439 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia Q.PL. 1.3 Escala administració N-15 |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.2.3 Escala administració N25 |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.3.3 Escala administració N35 |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.0.3 Escala administració N05 |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.2.1 Escala anatomia N21 |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.3.1 Escala anatomia N31 |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.3 V3-005 Hospital 29 |  | 5 | 23.5
Línia modul exterior consell d'estudiants |  | 5 | 23.5
Instal.lació cable de neutre fins a Q.PL3 V3/005 |  | 140
Instal.lació cable de neutre fins a Q. PL 3.3 Escala administració N35 |  | 80
Instal.lació cable de neutre fins a Q. PL 3.1 escala anatormia N31 |  | 140
Instal.lació cable de neutre fins a Q. PL2.3 escala administració N25 |  | 80
Instal.lació cable de neutre fins a Q.PL2.1 escala anatomia N21 |  | 140
'01.04.014 | L | PG33-E437 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia Q.PL.1.4 V1-005 Taller manteniment |  | 5 | 23.5
Línia Sala d'actes |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.0.1 Escala anatomia |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.0.2 Escala consergeria |  | 5 | 23.5
Línia Q.PL.1.1 Escala anatomia |  | 5 | 23.5
Línia SQ Parc mòbil |  | 5 | 23.5
Línia SQ Clima fase 1-2 |  | 5 | 23.5
Línia SQ Cirurgia experimental |  | 5 | 23.5
'01.04.015 | L | PG33-E435 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia escala anatomia 12 |  | 5 | 23.5
Línia escala administració 13 |  | 5 | 23.5
Línia escala consergeria 14 |  | 5 | 23.5
Línia sala calderes 15 |  | 5 | 23.5
Línia sense servei |  | 5 | 23.5
Línia SQ Clima fase 3 |  | 5 | 23.5
Línia SQ Clima fase 4 |  | 5 | 23.5
Línia E-12 Q.PL.1.1 Anatomia VO/1679 |  | 5 | 23.5
Línia E-12 Q.PL.2.1 Anatomia VO/265q |  | 5 | 23.5
Línia E-32 Q.PL.3.1 Anatomia VO/367q |  | 5 | 23.5
Línia E-59 HCV |  | 5 | 23.5
'01.04.016 | L | PG33-E432 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia Q.N9 Sala fotovocopies V1-107 |  | 5 | 23.5
Línia Q.N10 Bunker exterior zona administració |  | 5 | 23.5
Línia Q.V1-119 WC zona restaurant 24 |  | 5 | 23.5
Línia E-14 Q.PL.1.2 Consergeria VO/102q |  | 5 | 23.5
Línia E-16 Q.PL.1.3 Administració VO/138q |  | 5 | 23.5
Línia E-24 Q.PL.2.2 Consergeria VO/202q |  | 5 | 23.5
Línia E-26 Q.PL.2.3 Administració VO/242q |  | 5 | 23.5
Línia E-34 Q.PL.3.2 Consergeria VO/302q |  | 5 | 23.5
Línia E-36 Q.PL.3.3 Administració VO/342q |  | 5 | 23.5
'01.04.017 | L | PG33-E42Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia Extracció PL.2 Pont zona aules |  | 5 | 23.5
'01.04.018 | L | PG33-E42Y | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia Q.V1-005 Taller Manteniment 25 |  | 5 | 23.5
Línia E-2 Q.PL.0.1 Anatomia VO/051q |  | 5 | 23.5
Línia Q. bomba contra incendis |  | 5 | 23.5
Línia E-05 Taller vestuaris |  | 5 | 23.5
Línia QGD Aulari veterinària |  | 5 | 23.5
Línia subquadre sala caixes de bornes |  | 3 | 23.5
'01.04.019 | L | PG33-E42W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia E-4Q.PL.0.2 Consergeria VO/000q |  | 5 | 23.5
Línia E-6Q.PL.0.3 Administració VO/022q |  | 5 | 23.5
Línia E-4 Tallers vestuaris V1/005 |  | 5 | 23.5
Línia Sala d'actes V2/014 |  | 5 | 23.5
Línia E-2.4 int. general |  | 5 | 23.5
Línia a subquadre general |  | 3 | 23.5
'01.04.020 | L | PG33-E42V | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Línia maniobra enllumenat públic |  | 3 | 23.5
Línia monitorització fotovoltaica |  | 3 | 23.5
Línia analitzador sala int. general zona exterior |  | 3 | 23.5
Línia cambra transformador |  | 3 | 23.5
Línia sala grup electrogen |  | 3 | 23.5
Línia sala int. general |  | 3 | 23.5
Línia enllumenat galeria |  | 3 | 23.5
Línia emergència galeria |  | 3 | 23.5