## Full1
Substitució climatitzadors CL5A i CL5B estabulari SPF Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Pressupost
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
1 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 143734.63 | 143734.63
1.01 | Partida | u | Buidat, ompliment i posada en marxa de la instal·lació | [6 empty] | 1 | 418.34 | 418.34
Buidat previ a l'obra de la instal·lació de climatització i posterior ompliment després de finalitzar l'obra per fer la posta en marxa de la nova instal·lació. La posta en marxa es farà amb servei tècnic oficial dels climatitzadors, dels humidificadors, del sistema de control i de qualsevol altre element de la instal·lació per tal de garantir el seu correcte funcionament.
1.02 | Partida | u | Subministrament i instal·lació Climatitzador | [6 empty] | 2 | 31229.12 | 62458.24
Subministrament i instal·lació de climatitzador marca Trox model TKM 50 HE PLUS o equivalent de 1650x1410x5170 mm amb bastidor en perfil d'alumini extruït pintat, amb rotura de pont tèrmic, panells de 50 mm d'espessor tipus sàndwich, amb xapa exterior prelacada de 1 mm i xapa interior galvanitzada de 1 mm, amb rotura de pont tèrmic i aïllament de llana mineral. Enrasats amb el bastidor formant superfícies interiors llisses, adequats per a facilitar les feines de neteja interior de l'equip. Portes d'accés de construcció idèntica als panells, amb frontisses i manecillas d'obertura ràpida. Bancada construïda en perfils en U d'acer galvanitzat i laminat en fred de 3mm d'espessor amb coberta tejadillo de xapa per a intempèrie. S'inclou: -Filtres G4 i F9. -Ventiladors 2 X K3G400PA2703/ EC. -Targeta de comunicació Bacnet IP. -Silenciadors model XSA200 1250 mm. -Bateria de fred model TWCT40D-Cu-Al-8R-26T-1300A-2,5pa 26C 2 1/2". Potència 131,11 kW. -Bateria de calor model TWCT40D-Cu-Al-2R-26T-1300A-2,5pa 13C 2". Potència 61,58 kW. -Comporta JZ-S-R/1200x1005/0/Z04 manual. -Connexió marc metu MM-1200x772. -Seccions buides de 500 mm i 300mm. També inclou, els esmorteïdors i qualsevol element necessari pel seu funcionament.
|  |  |  | CL5A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | CL5B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 1.02 | 2 | 31229.12 | 62458.24
1.03 | Partida | u | Desmuntatges de la instal·lació. | [6 empty] | 1 | 12731.93 | 12731.93
Desmuntatge i retirada fins abocador autoritzat de la instal·lació de climatització, electricitat i fontaneria actual necessària per realitzar l'obra. Inclou: -Climatitzadors CL5A i CL5B. Inclou suportacions i bancades auxiliars. -Bombes d'aigua. -Canonades de ferro de 3', 2 1/2'' i 2 '', vàlvules, manòmetres, termòmetres de l'interior del fals sostre, aïllaments, accessoris i valvuleria. -Xarxa de conductes dels climatitzadors a l'interior de fals sostre. -Canonades d'aigua de xarxa d'alimentació dels equips. -2 Humidificadors amb les seves canonades d'aigua, vapor, desguassos i connexions elèctriques. -Canalitzacions, cablejat elèctric i de dades dels climatitzadors i humidificadors des del quadre general elèctric de clima de l'estabulari fins als equips. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris de seguretat i elevació necessaris per fer els desmuntatges i per treballar a l'interior dels falsos sostres i en alçada a coberta així com les taxes per realitzar el desmuntatge i els transports fins abocador autoritzat.
1.04 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),3",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.alt,aïllat,col.superf. | [6 empty] | 47 | 120.25 | 5651.75
Subministrament i instal·lació de tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Les canonades aniran pintats amb dues mans d'antioxidant tipus minio i aïllats amb escuma elastomèrica d'espessor segons la IT 1.2.4.2.1 del RITE 2007 amb barrera de vapor. Inclou material de muntatge i suportació i elements auxiliars de seguretat necessaris per treballar en alçada i espais de perillositat elevada.
|  |  |  | Fred | 0 | 47 | 0 | 0 | 47
[9 empty] | Total 1.04 | 47 | 120.25 | 5651.75
1.05 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),3",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.alt,aïllat,alumini,col.superf. | [6 empty] | 17 | 152.31 | 2589.27
Subministrament i instal·lació de tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Les canonades aniran pintats amb dues mans d'antioxidant tipus minio i aïllats amb escuma elastomèrica i recobriment d'alumini d'espessor segons la IT 1.2.4.2.1 del RITE 2007 amb barrera de vapor. Inclou material de muntatge i suportació i elements auxiliars de seguretat necessaris per treballar en alçada i espais de perillositat elevada.
|  |  |  | Exterior fred | 1 | 17 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | Total 1.05 | 17 | 152.31 | 2589.27
1.06 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),2"1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.alt,aïllat,alumini,col.superf. | [6 empty] | 20 | 142.61 | 2852.2
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2"1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Les canonades aniran pintats amb dues mans d'antioxidant tipus minio i aïllats amb escuma elastomèrica i recobriment d'alumini d'espessor segons la IT 1.2.4.2.1 del RITE 2007 amb barrera de vapor. Inclou material de muntatge i suportació i elements auxiliars de seguretat necessaris per treballar en alçada i espais de perillositat elevada.
|  |  |  | Fred climatitzadors | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total 1.06 | 20 | 142.61 | 2852.2
1.07 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.alt,,aïllat,col.superf. | [6 empty] | 47 | 90.66 | 4261.02
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Les canonades aniran pintats amb dues mans d'antioxidant tipus minio i aïllats amb escuma elastomèrica d'espessor segons la IT 1.2.4.2.1 del RITE 2007 amb barrera de vapor. Inclou material de muntatge i suportació i elements auxiliars de seguretat necessaris per treballar en alçada i espais de perillositat elevada.
|  |  |  | Calor | 0 | 47 | 0 | 0 | 47
[9 empty] | Total 1.07 | 47 | 90.66 | 4261.02
1.08 | Partida | m | Tub acer negre s/sold.(S),2",sèrie M s/UNE-EN 10255,soldat,dific.alt,,aïllat,alumini,col.superf. | [6 empty] | 37 | 123.72 | 4577.64
Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2" de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Les canonades aniran pintats amb dues mans d'antioxidant tipus minio i aïllats amb escuma elastomèrica i recobriment d'alumini d'espessor segons la IT 1.2.4.2.1 del RITE 2007 amb barrera de vapor. Inclou material de muntatge i suportació i elements auxiliars de seguretat necessaris per treballar en alçada i espais de perillositat elevada.
|  |  |  | Exterior calor | 0 | 37 | 0 | 0 | 37
[9 empty] | Total 1.08 | 37 | 123.72 | 4577.64
1.09 | Partida | u | Termòmetre bimetàl·lic,beina D=1/2´´,esfera 100mm,<=80°C,col.roscat | [6 empty] | 8 | 24.91 | 199.28
Subministrament i muntatge de Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 80°C, col·locat roscat Totalment conexionat i en funcionament
|  |  |  | CL5A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CL5B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 1.09 | 8 | 24.91 | 199.28
1.10 | Partida | u | Manòmetre de glicerina D 100 mm, amb clau de pas | [6 empty] | 8 | 53.01 | 424.08
Subministrament i instal·lació de manòmetre de glicerina D-100 mm amb clau de pas, incloses unions, elements auxiliars i accessoris necessaris per al seu funcionament, muntat a la canonada i provat
|  |  |  | CL5A | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | CL5B | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 1.10 | 8 | 53.01 | 424.08
1.11 | Partida | u | Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" | [6 empty] | 4 | 56.61 | 226.44
Subministrament i instal·lació de purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat. MARCA/MODEL: INDELCASA mod ZUV o equivalent.
|  |  |  | CL5A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | CL5B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 1.11 | 4 | 56.61 | 226.44
1.12 | Partida | u | Vàlvula de buidat, DN=2'',16 bar,preu alt,muntada roscada | [6 empty] | 4 | 100.11 | 400.44
Subministrament i instal·lació de vàlvula de buidat d'2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada. Inclou: petit material de muntatge i suportació
|  |  |  | CL5A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | CL5B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 1.12 | 4 | 100.11 | 400.44
1.13 | Partida | u | Connexió hidràulica instal·lació existent en planta | [6 empty] | 2 | 410.97 | 821.94
Connexió hidràulica a instal·lació existent 2 tubs (IMPULSIÓ/RETORN) Inclou: - accessoris i unions roscades, embridades o ranurades, - desmuntatge dels aïllaments, tall de les canonades, pintat de les connexions amb imprimació, prova de pressió, aïllament amb escuma elastomèrica segons RITE. - Eliminar restes circuits, tub, aïllament, suports, ... Inclou: aïllament i acabat de les mateixes característiques que el tram de connexió, contra-brides, cargols i petit material de muntatge i suportació. Conjunt completament instal•lat, senyalitzat, equilibrat, regulat i en funcionament.
|  |  |  | Canonades fred | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Canonades calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 1.13 | 2 | 410.97 | 821.94
1.14 | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 2 | 146.65 | 293.3
Subministrament i instal·lació de vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | Connexió canonades fred | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 1.14 | 2 | 146.65 | 293.3
1.15 | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=65mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 4 | 117.46 | 469.84
Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | Climatitzadors | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 1.15 | 4 | 117.46 | 469.84
1.16 | Partida | u | Vàlvula papll.concènt.,manual,2xbrida,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/inox.1.4401,reductor manual,superf. | [6 empty] | 6 | 101.25 | 607.5
Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
|  |  |  | Connexió canonades calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Climatitzadors | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 1.16 | 6 | 101.25 | 607.5
1.17 | Partida | u | Vàlvula equilibrat estàtic+brides,llautó,DN= 65 mm,col. | [6 empty] | 1 | 387.08 | 387.08
Vàlvula d'equilibrat estàtic amb brides de llautó i 65 mm de diàmetre nominal, col·locada.
|  |  |  | Climatitzador fred | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 1.17 | 1 | 387.08 | 387.08
1.18 | Partida | u | Vàlvula equilibrat estàtic+rosca,llautó,DN= 2 ",col. | [6 empty] | 1 | 404.65 | 404.65
Vàlvula d'equilibrat estàtic amb rosca de llautó i 2 " de diàmetre nominal, instal·lada.
|  |  |  | Climatitzador calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 1.18 | 1 | 404.65 | 404.65
1.19 | Partida | u | Filtre colador,llautó,DN=3",PN=16bar,roscat,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 149.35 | 149.35
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
|  |  |  | Fred | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 1.19 | 1 | 149.35 | 149.35
1.20 | Partida | u | Filtre colador,llautó,DN=2",PN=16bar,roscat,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 47.64 | 47.64
Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
|  |  |  | Calor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 1.20 | 1 | 47.64 | 47.64
1.21 | Partida | u | Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2 1/2",PN=16bar,llautó,mont.entre canonades | [6 empty] | 2 | 292.94 | 585.88
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2 1/", de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, montada entre canonades
|  |  |  | Fred | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 1.21 | 2 | 292.94 | 585.88
1.22 | Partida | u | Vàlvula 3 vies motor.+rosca,DN=2",PN=16bar,llautó,mont.entre canonades | [6 empty] | 2 | 259.87 | 519.74
Vàlvula de regulació de tres vies motoritzada amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 16 bar de PN, de llautó, preu alt, montada entre canonades
|  |  |  | Calor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 1.22 | 2 | 259.87 | 519.74
1.23 | Partida | m2 | Conducte planxa doble acer galv.,g=0,8mm,METU,aillam K-FLEX | [6 empty] | 56 | 180.88 | 10129.28
Suministrament i instal·lació de conducte rectangular amb dificultat elevada de doble planxa d'acer galvanitzat per a interior i exterior, de gruix 0,8 mm, amb aïllament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 50mm amb unió marc cargolat, clips ijunt de goma per segellar. Muntat amb part proporcional de suports i estanqueiatat comprovada. El preu inclou les perdues per generar marcs, colzes, Tes i reduccions. Inclou estructructura de muntatge i instal·lació amb dificultat elevada.
|  |  |  | Exterior | 56 | 0 | 0 | 0 | 56
[9 empty] | Total 1.23 | 56 | 180.88 | 10129.28
1.24 | Partida | m2 | Conducte planxa acer galv.,g=0,8mm,METU,aillam K-FLEX | [6 empty] | 80 | 142.41 | 11392.8
Suministrament i instal·lació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat per a interior, de gruix 0,8 mm, amb aïllament d'escuma elastomerica K-FLEX ST DUCT de 30mm amb unió marc cargolat, clips ijunt de goma per segellar. Muntat amb part proporcional de suports i estanqueiatat comprovada. El preu inclou les perdues per generar marcs, colzes, Tes i reduccions. Inclou estructructura de muntatge, carrets per injecció de vapor d'humidifacors i instal·lació amb dificultat elevada.
|  |  |  | Interior | 80 | 0 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | Total 1.24 | 80 | 142.41 | 11392.8
1.25 | Partida | u | Comp.reg.cabal rect. alumini,manual,1200x800mm,fix.mec. | [6 empty] | 2 | 1041.53 | 2083.06
Comporta de regulació de cabal per a conductes rectangulars, bastiment d'alumini i lamel·les d'alumini de perfil aerodinàmic, accionament manual, de 1200 mm de llargària, 800 mm d'alçària i 120 mm de fondària, fixada mecànicament
|  |  |  | Climatitzadors | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 1.25 | 2 | 1041.53 | 2083.06
1.26 | Partida | m | Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col. | [6 empty] | 12 | 6.23 | 74.76
Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a conducte rectangular
|  |  |  | Climatitzadors | 2 | 6 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 1.26 | 12 | 6.23 | 74.76
1.27 | Partida | u | Humidificador llança de vapor 27 kg/h | [6 empty] | 2 | 7745.13 | 15490.26
Subministrament i instal·lació d'humidificador marca Carel Heatersteam UR027HL004 27KG/H 400V 3ph process pGD1 eur o similar. S'inclou: -Llança distribuidora de vapor diàmetre 40 mm longitut 850 mm. -Tub distribuidor de vapor diàmetre 40 mm longitud 2m. -2 m de tub de descàrrega de condensació. -1 Kit DTEXT09 kit drain tempering 24 V 20-80 kg/h. Totalment instal·lat i en funcionament.
|  |  |  | Conductes d'impulsió | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 1.27 | 2 | 7745.13 | 15490.26
1.28 | Partida | u | Treballs de connexió de sistema d'humidificació a intal·lació d'aigua osmotitzada | [6 empty] | 1 | 2091.72 | 2091.72
Treballs necessaris per alimentar els dos humidificadors al sistema de producció d'aigua osmotitzada. Inclou: -Connexions de canonades d'aigua a central de producció d'iagua osmotitzada de l'estabulari amb col·laboració del SAT del fabricant del sistema de producció. -Connexions de canonades a humidificadors amb col·laboració dels SAT del fabricant dels humidificadors. -Proves i posta en marxa.
1.29 | Partida | m | Tub PP-R presió,DN=25x4,2mm,serie S 2.5,soldat,dific.mitjana,col.superf. | [6 empty] | 80 | 17.44 | 1395.2
Tub de Polipropilè-copolímero PP-R a pressió de 25x4,2 mm, sèrie S 2.5 según UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitja i instal·lat superficialment. Inclou suportacions, brides i qualsevol altre element de muntatge.
|  |  |  | Canonada aigua osmotitzada | 1 | 80 | 0 | 0 | 80
[9 empty] | Total 1.29 | 80 | 17.44 | 1395.2
[9 empty] | Total 1 | 1 | 143734.63 | 143734.63
2 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA | [6 empty] | 1 | 24460.38 | 24460.38
2.01 | Partida | u | Adequació de quadre elèctrics planta | [6 empty] | 1 | 3950.54 | 3950.54
Adequació de quadres elèctrics de climatització de planta estabulari existents. Inclou: -Retirada dels elements elèctrics que quedin fora de servei, interruptor reg. 63A 4P, variadors de freqüència, aparamenta existent dels equips desinstal·lats, cablejat, bornes i canals, etc. -Substitució interruptor tall en càrrega 160 A per 200A 4P. -Substitució interruptor 63A 4P per interruptor 100 A reg. 80A 4P. -Instal·lació proteccions per nous climatitzadors: 2 magnetotèrmics 16A 4P, 2 diferencial tipus Vigi 300mA, 2 guardamotors 8-12 A. -Instal·lació proteccions per nous humidificadors: 2 magnetotèrmics 40 4P, 2 diferencials tipus Vigi 300mA. Totalment connectat i funcionant.
2.02 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 240 | 7.09 | 1701.6
Subministrament i instal·lació de cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
|  |  |  | Climatitzadors | 2 | 120 | 0 | 0 | 240
[9 empty] | Total 2.02 | 240 | 7.09 | 1701.6
2.03 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 188 | 9.76 | 1834.88
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
|  |  |  | Humidificadors | 2 | 94 | 0 | 0 | 188
[9 empty] | Total 2.03 | 188 | 9.76 | 1834.88
2.04 | Partida | m | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx200mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 20 | 47.97 | 959.4
Subministrament i instal·lació de safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport.
2.05 | Partida | m | Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf. | [6 empty] | 20 | 5.53 | 110.6
Subministrament i instal·lació de conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment.
2.06 | Partida | m | Safata reixeta acer inox,S=200x60mm2,fix.amb sup. | [6 empty] | 52 | 53.81 | 2798.12
Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2, fixada amb suports
2.07 | Partida | m | Tub rígid acer galv.,DN=50mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 25 | 15.46 | 386.5
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 50 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
2.08 | Partida | m | Tub rígid acer galv.,DN=32mm,impacte=20J,resist.compress.=4000N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 20 | 10.12 | 202.4
Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment
2.09 | Partida | u | Connexió potència equips a sistema de control. | [6 empty] | 1 | 985.34 | 985.34
Instal·lació elèctrica de potència de connexió dels climatitzadors, humidificadors sondes i qualsevol element de la nova instal·lació al sistema de gestió i control Johnson Controls. Inclou: Cables, tubs, canalitzacions i tot el material necessari per la realització de la instal·lació elèctrica de comandament i control des de subquadre de sistema de control.
2.10 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x95mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 650 | 17.74 | 11531
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
|  |  |  | Escomesa | 5 | 130 | 0 | 0 | 650
[9 empty] | Total 2.10 | 650 | 17.74 | 11531
[9 empty] | Total 2 | 1 | 24460.38 | 24460.38
3 | Capítol |  | CONTROL I GESTIÓ | [6 empty] | 1 | 9686.34 | 9686.34
3.1 | Partida | u | Sensor temperatura immersió | [6 empty] | 8 | 179.77 | 1438.16
Subministrament i instal·lació de sensor temperatura immersió (plançó 6mm diàmetre) IP67 i 150mm amb vaina de llautó R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar i cabal màxim de 5m/s. Marca Jonson Controls o equivalent Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament
|  |  |  | Climatitzadors | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total 3.1 | 8 | 179.77 | 1438.16
3.2 | Partida | u | Sonda temperatura de conducte | [6 empty] | 4 | 164.21 | 656.84
Subministrament i instal·lació de sensor temperatura de conducte d'aire marca Jonson Controls o equivalent. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament
|  |  |  | Climatitzadors | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 3.2 | 4 | 164.21 | 656.84
3.3 | Partida | u | Sonda d'humitat de conducte | [6 empty] | 2 | 173.93 | 347.86
Subministrament i instal·lació de sensor d'humitat de conducte d'aire marca Jonson Controls o equivalent. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament
|  |  |  | Climatitzadors | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 3.3 | 2 | 173.93 | 347.86
3.4 | Partida | u | Sonda temperatura ambient | [6 empty] | 1 | 144.76 | 144.76
Subministrament i instal·lació de sensor temperatura d'ambient marca Jonson Controls o equivalent. Inclòs accessoris, cablejat i muntatge. Totalment instal·lat i en funcionament
|  |  |  | Exterior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 3.4 | 1 | 144.76 | 144.76
3.5 | Partida | u | Quadre control | [6 empty] | 1 | 4375.89 | 4375.89
Quadre de control compost d'un armari metàl·lic de 600x500x200 mm, que disposarà de controladors Johnson Controls, pilot presència tensió al frontal de l'armari, una protecció magnetotèrmica general, font d'alimentació, un trafo de 230V/24Vac, protecció per fussibles pel trafo, ventilador i reixa. Inclou controladors per a la integració dels climatitzadors i dels humidificadors: senyals dels equips instal·lats, senyals de les sondes de temperatura d'aigua de climatització, sondes de temperatura i humitat dels conductes, de pressió diferencial dels filtres, senyals d'humificació, posta en marxa i atura dels climatitzadors, velocitat dels ventiladors. Inclou cablejat i canalitzacions fins els equips instal·lats, les sondes i la seva programació.
3.6 | Partida | u | Posada en funcionament | [6 empty] | 1 | 2722.83 | 2722.83
Posada en funcionament i integració dels equips, climatitzadors i humidificadors, sondes i senyals al sistema Johnson Controls. -Verificació de cablejat, senyals de camp, posada en funcionament equips de control, càrrega de programació, verificació de les regulacions, creació documentació tècnica necessària i formació a personal tècnic. -Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema, gràfiques i històrics i usuaris, verificació del sistema de gestió tècnica
|  |  |  | SISTEMA CONTROL CLIMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 3.6 | 1 | 2722.83 | 2722.83
[9 empty] | Total 3 | 1 | 9686.34 | 9686.34
4 | Capítol |  | OBRA CIVIL | [6 empty] | 1 | 27801.18 | 27801.18
4.1 | Partida | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calen | [6 empty] | 1080 | 10.11 | 10918.8
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigas formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou mitjans auxiliars de muntatge, pletines, cargols i elevació.
|  |  |  | IPE 200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 260
|  |  |  | estructura auxiliar climatitzadors | 590 | 0 | 0 | 0 | 590
|  |  |  | estructures varies de suportació equipament | 230 | 0 | 0 | 0 | 230
[9 empty] | Total 4.1 | 1080 | 10.11 | 10918.8
4.2 | Partida | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'expo | [6 empty] | 69 | 24.11 | 1663.59
Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 60 µm, capa intermèdia de 60 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 280 µm, aplicat de forma manual
|  |  |  | perfileria metàl·lica | 69 | 0 | 0 | 0 | 69
[9 empty] | Total 4.2 | 69 | 24.11 | 1663.59
4.3 | Partida | m2 | Enderroc paret bloc mort.ciment,g=50cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual,entorn urba dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.ur | [6 empty] | 2.8 | 3151.8 | 8825.04
Enderroc de paret mestre de 50 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual en alçada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà. Inclou estructura de soportació de paret.
4.4 | Partida | m2 | Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plataform.+escala accés+baran+xarxa, amarrad.cada 20m2 façana+transp.rec | [6 empty] | 15 | 50.16 | 752.4
Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km
4.5 | Partida | m3 | Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.més de 15 i fins | [6 empty] | 40 | 15.54 | 621.6
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
4.6 | Partida | u | Ajudes de paleteria | [6 empty] | 1 | 5019.75 | 5019.75
Ajudes de paleteria per executar l'obra. Inclou obertura i tancament de passos en parets, repassos de pintura, obertura de falsos sostres, instal·lació de registres estancs panel-sandwitch dintre de l'estabulari, muntatge de noves bancades auxiliars metàl·liques i qualsevol altra actuació de paleteria necessària per realitzar l'obra.
[9 empty] | Total 4 | 1 | 27801.18 | 27801.18
5 | Capítol |  | VARIS | [6 empty] | 1 | 21207.49 | 21207.49
5.1 | Partida | u | Neteja d'obra | [6 empty] | 1 | 1568.79 | 1568.79
Neteja de la brutícia generada per l'execució de l'obra així com la protecció amb cartró dels espais afectats.
5.2 | Partida | u | Mitjans de seguretat i salut | [6 empty] | 1 | 5056.68 | 5056.68
Partida alçada destinada al pressupost dels elements necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de protecció individual, col.lectiva, extinció d'incendis, protecció d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers auxilis i formació. Inclou treballs verticals o amb bastides per fer el desmuntages, retirada i muntatge de nous equips.
5.3 | Partida | u | Serveis de grua | [6 empty] | 2 | 7043.04 | 14086.08
Partida pels lloguers dels serveis de grua, camió, personal i els permisos i tràmits necessaris per l'alçat o baixada de la nova bomba de calor i de l'antiga i d'altres materials.
5.4 | Partida | u | As-built | [6 empty] | 1 | 495.94 | 495.94
Lliurament de documentació final d'obra, dos còpies, en format paper i informàtic amb la següent informació: -Documentació dels materials utilitzats: característiques, assajos, certificats, llistats de proveïdors. -Plànols detallats de la instal·lació. -Certificat de posta en marxa i proves de la nova instal·lació.
[9 empty] | Total 5 | 1 | 21207.49 | 21207.49
[9 empty] | Total 0 | 1 | 226890.02 | 226890.02
Note on A3: Codi del concepte. Veure colors en "Entorn de treball: Aparença"
Note on B3: Naturalesa o tipus de concepte, veure els tipus en la línia d’estat amb el menú emergent sobre l’icona de naturaleses
Note on C3: Unitat principal de mesura del concepte
Note on D3: Descripció curta del concepte
Note on E3: Descripció curta de la línia d’amidament
Note on F3: Columna A: Número d’unitats iguals de la línia d’amidament
Note on G3: Columna B: Longitud de la línia d’amidament
Note on H3: Columna C: Amplada de la línia d’amidament
Note on I3: Columna D: Alçada de la línia d’amidament
Note on J3: Quantitat Verd: Referència a una altra partida Taronja: Fórmula d’amidament Blau: Expressió
Note on K3: Rendiment o quantitat pressupostada
Note on L3: Preu unitari al pressupost
Note on M3: Import del pressupost