## Millores voluntàries
| UNITATS | PREU UNITARI | IMPORT (PEM)
MILLORA 1
Formació d'escomesa definitiva (1/2") d'aigua potable per a connexió a armari d'escomesa en arqueta de vorera. Inclou la connexió termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm amb els accessoris adequats. També inclou instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD corrugat de diàmetre adequat en façana, tub de PE de Ø 20 mm de 16 bar. No s'inclou el comptador, que és existent.
| 51 | 149.04 | 7601.04
TOTAL MILLORA 1 (PEM) |  |  | 7601.04
MILLORA 2
Comptador d'aigua per ultrasons, amb comunicació via ràdio, cabal nominal 2,5 m³/h, diàmetre nominal 13 mm, longitud 115 mm, connexions roscades mascle de 7/8" x 7/8", temperatura màxima 50°C, pressió màxima 16 bar, amb tapa, bateria d'alimentació, ràcords de connexió i precinte.
| 64 | 205.36 | 13143.04
TOTAL MILLORA 2 (PEM) |  |  | 13143.04
MILLORA 3
Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors 77x77x120 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades a mitja canya, tancada superiorment amb tapa de fosa dúctil quadrada amb marc, amb classe de càrrega D-400 segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula; prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou morter per a segellat de junts. Inclou excavació, reblert de l'extradós, transport i gestió de residus. Inclou reposició de paviment.
| 6 | 734.37 | 4406.22
Comptador d'aigua per ultrasons, amb comunicació via ràdio o cable sigui necessari, cabal nominal 40 m3/h, diàmetre nominal 65mm, longitud 200mm, connexions embridades, temperatura màxima 50°C, pressió màxima 16 bar, amb tapa, bateria d'alimentació, contrabrides i precinte.
| 6 | 1259.7 | 7558.2
Registrador de dades (Data Logger) per monitorització de xarxa d'aigua potable, tipus Sofrel LS 42 o equivalent, amb entrades digitals i analògiques per a registre de dades, balanç diari sectoritzat (cabal nocturn màxim, mínim i volum diari), emmagatzemat ge de dades, comunicació via ràdio i via xarxa de telefonia mòbil. Incloent part proporcional d'accessoris i elements de connexió. Totalment instal·lat i connectat.
| 6 | 751.87 | 4511.22
TOTAL MILLORA 3 (PEM) |  |  | 16475.64
TOTAL MILLORA 3, PER CADASCUNA DE LES 6 UNITATS (PEM) |  |  | 2745.94