## Carrer Roser
EN CAS DE CONTRADICCIÓ PREVAL LA VERSIÓ EN PDF D'AQUESTA DOCUMENTACIÓ
5.3.- Mesuraments c/Roser. | [6 empty] | 5.4.- Pressupost per partides c/Roser.
5.3.1.- Tram C/Roser. | [6 empty] | 5.4.1.- Tram C/Roser.
| _Obra Civil. | [6 empty] | _Obra Civil.
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació per a localització de serveis | [6 empty] | Excavació per a localització de serveis
en terreny no classificat amb mitjans | [6 empty] | en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora. | [6 empty] | manuals i terres deixades a la vora.
| _ Tram 1: | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 1.8 |  | _ Tram 1: | 1.8 | 56.63 | 101.934
| _ Tram 2: | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 1.8 |  | _ Tram 2: | 1.8 | 56.63 | 101.934
| _ Tram 3: | 1 | 3 | 1 | 0.6 | 1.8 |  | _ Tram 3: | 1.8 | 56.63 | 101.934
| _ Tram 4: | 2 | 3 | 1 | 0.6 | 3.6 |  | _ Tram 4: | 3.6 | 56.63 | 203.868
| _ Sobre escomeses: | 36 | 1 | 0.4 | 0.6 | 8.64 |  | _ Sobre escomeses: | 8.64 | 56.63 | 489.2832
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 17.64 |  | SUBTOTAL: | 17.64 |  | 998.9532
|  | P. Iguals | Llargada | Fondària |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Tall en paviment i mescla bituminosa amb | [6 empty] | Tall en paviment i mescla bituminosa amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, | [6 empty] | màquina tallajunts amb disc de diamant,
per delimitar zona a demolir. Trams estrets. | [6 empty] | per delimitar zona a demolir. Trams estrets.
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.15 |  | 5.1 |  | _ Tram 1: | 5.1 | 33.67 | 171.717
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.15 |  | 11.7 |  | _ Tram 2: | 11.7 | 33.67 | 393.939
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.15 |  | 53.7 |  | _ Tram 3: | 53.7 | 33.67 | 1808.079
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.15 |  | 6.75 |  | _ Tram 4: | 6.75 | 33.67 | 227.2725
| _ Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.15 |  | 23.25 |  | _ Tram Camèlies-Planet | 23.25 | 33.67 | 782.8275
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.15 |  | 16.2 |  | _ Escomeses: | 16.2 | 33.67 | 545.454
| (tall 3+3 m en escomeses) | [6 empty] | (tall 3+3 m en escomeses)
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 116.7 |  | SUBTOTAL: | 116.7 |  | 3929.289
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Aixecament de vorada col·locada sobre | [6 empty] | Aixecament de vorada col·locada sobre
formigó, amb compressor. | [6 empty] | formigó, amb compressor.
| _ Escomeses: | 36 | 0.5 |  |  | 18 |  | _ Escomeses: | 18 | 15.07 | 271.26
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 18 |  | SUBTOTAL: | 18 |  | 271.26
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Demolició de vorera, de fins | [6 empty] | Demolició de vorera, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm | [6 empty] | 15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb retroexcavadora amb | [6 empty] | d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. | [6 empty] | martell trencador.
| _ Escomeses: | 36 | 1 | 0.5 |  | 18 |  | _ Escomeses: | 18 | 9.41 | 169.38
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 18 |  | SUBTOTAL: | 18 |  | 169.38
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Demolició de paviment i mescla bituminosa, | [6 empty] | Demolició de paviment i mescla bituminosa,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m | [6 empty] | de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplada amb retroexcavadora amb | [6 empty] | d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. Trams amples. | [6 empty] | martell trencador. Trams amples.
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 |  | 10.2 |  | _ Tram 1: | 10.2 | 9.41 | 95.982
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 |  | 23.4 |  | _ Tram 2: | 23.4 | 9.41 | 220.194
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 |  | 107.4 |  | _ Tram 3: | 107.4 | 9.41 | 1010.634
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 |  | 13.5 |  | _ Tram 4: | 13.5 | 9.41 | 127.035
| Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 |  | 46.5 |  | Tram Camèlies-Planet | 46.5 | 9.41 | 437.565
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 |  | 32.4 |  | _ Escomeses: | 32.4 | 9.41 | 304.884
| (108 m escomeses) |  |  |  |  | , |  | (108 m escomeses)
| SUBTOTAL: |  | 673 |  |  | 233.4 |  | SUBTOTAL: | 233.4 |  | 2196.294
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en roca aglomerada, amb retro | [6 empty] | 2 m de fondària, en roca aglomerada, amb retro
excavadora amb martell trencador i càrrega. | [6 empty] | excavadora amb martell trencador i càrrega.
| _ Tram 1: | 0.7 | 34 | 0.3 | 0.6 | 4.284 |  | _ Tram 1: | 4.284 | 95.2 | 407.8368
| _ Tram 2: | 0.7 | 78 | 0.3 | 0.6 | 9.828 |  | _ Tram 2: | 9.828 | 95.2 | 935.6256
| _ Tram 3: | 0.7 | 358 | 0.3 | 0.6 | 45.108 |  | _ Tram 3: | 45.108 | 95.2 | 4294.2816
| _ Tram 4: | 0.7 | 45 | 0.3 | 0.6 | 5.67 |  | _ Tram 4: | 5.67 | 95.2 | 539.784
| Tram Camèlies-Planet | 0.7 | 155 | 0.3 | 0.6 | 19.53 |  | Tram Camèlies-Planet | 19.53 | 95.2 | 1859.256
| _ Escomeses: | 0.7 | 108 | 0.3 | 0.6 | 13.608 |  | _ Escomeses: | 13.608 | 95.2 | 1295.4816
| (108 m escomeses) | [6 empty] | (108 m escomeses)
515
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 98.028 |  | SUBTOTAL: | 98.028 |  | 9332.2656
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en terreny no classificat i | [6 empty] | 2 m de fondària, en terreny no classificat i
amb terres deixades a la vora. | [6 empty] | amb terres deixades a la vora.
| _ Tram 1: | 0.2 | 34 | 0.3 | 0.6 | 1.224 |  | _ Tram 1: | 1.224 | 29.77 | 36.4385
| _ Tram 2: | 0.2 | 78 | 0.3 | 0.6 | 2.808 |  | _ Tram 2: | 2.808 | 29.77 | 83.5942
| _ Tram 3: | 0.2 | 358 | 0.3 | 0.6 | 12.888 |  | _ Tram 3: | 12.888 | 29.77 | 383.6758
| _ Tram 4: | 0.2 | 45 | 0.3 | 0.6 | 1.62 |  | _ Tram 4: | 1.62 | 29.77 | 48.2274
| Tram Camèlies-Planet | 0.2 | 155 | 0.3 | 0.6 | 5.58 |  | Tram Camèlies-Planet | 5.58 | 29.77 | 166.1166
| _ Escomeses: | 0.2 | 108 | 0.3 | 0.6 | 3.888 |  | _ Escomeses: | 3.888 | 29.77 | 115.7458
| (108 m escomeses) | [6 empty] | (108 m escomeses)
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 28.008 |  | SUBTOTAL: | 28.008 |  | 833.7982
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en terreny fluix i amb | [6 empty] | 2 m de fondària, en terreny fluix i amb
terres deixades a la vora. | [6 empty] | terres deixades a la vora.
| _ Tram 1: | 0.1 | 34 | 0.3 | 0.6 | 0.612 |  | _ Tram 1: | 0.612 | 23.18 | 14.1862
| _ Tram 2: | 0.1 | 78 | 0.3 | 0.6 | 1.404 |  | _ Tram 2: | 1.404 | 23.18 | 32.5447
| _ Tram 3: | 0.1 | 358 | 0.3 | 0.6 | 6.444 |  | _ Tram 3: | 6.444 | 23.18 | 149.3719
| _ Tram 4: | 0.1 | 45 | 0.3 | 0.6 | 0.81 |  | _ Tram 4: | 0.81 | 23.18 | 18.7758
| Tram Camèlies-Planet | 0.1 | 155 | 0.3 | 0.6 | 2.79 |  | Tram Camèlies-Planet | 2.79 | 23.18 | 64.6722
| _ Escomeses: | 0.1 | 108 | 0.3 | 0.6 | 1.944 |  | _ Escomeses: | 1.944 | 23.18 | 45.0619
| (108 m escomeses) | [6 empty] | (108 m escomeses)
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 14.004 |  | SUBTOTAL: | 14.004 |  | 324.6127
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més | [6 empty] | Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades | [6 empty] | de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm utilitzant | [6 empty] | de gruix de més de 25 i fins a 50 cm utilitzant
picó vibrant. | [6 empty] | picó vibrant.
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 | 0.3 | 3.06 |  | _ Tram 1: | 3.06 | 8.21 | 25.1226
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 | 0.3 | 7.02 |  | _ Tram 2: | 7.02 | 8.21 | 57.6342
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 | 0.3 | 32.22 |  | _ Tram 3: | 32.22 | 8.21 | 264.5262
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 | 0.3 | 4.05 |  | _ Tram 4: | 4.05 | 8.21 | 33.2505
| Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 | 0.3 | 13.95 |  | Tram Camèlies-Planet | 13.95 | 8.21 | 114.5295
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 | 0.3 | 9.72 |  | _ Escomeses: | 9.72 | 8.21 | 79.8012
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 70.02 |  | SUBTOTAL: | 70.02 |  | 574.8642
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge | [6 empty] | Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge
del material al 100% del PM | [6 empty] | del material al 100% del PM
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 | 0.2 | 2.04 |  | _ Tram 1: | 2.04 | 24.71 | 50.4084
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 | 0.2 | 4.68 |  | _ Tram 2: | 4.68 | 24.71 | 115.6428
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 | 0.2 | 21.48 |  | _ Tram 3: | 21.48 | 24.71 | 530.7708
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 | 0.2 | 2.7 |  | _ Tram 4: | 2.7 | 24.71 | 66.717
| Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 | 0.2 | 9.3 |  | Tram Camèlies-Planet | 9.3 | 24.71 | 229.803
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 | 0.2 | 6.48 |  | _ Escomeses: | 6.48 | 24.71 | 160.1208
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 46.68 |  | SUBTOTAL: | 46.68 |  | 1153.4628
|  |  |  | P. Iguals | Unitats | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors | [6 empty] | Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors
77x77x120 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic | [6 empty] | 77x77x120 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic
calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, | [6 empty] | calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa | [6 empty] | industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i | [6 empty] | HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, | [6 empty] | brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades | [6 empty] | amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, tancada superiorment amb tapa de fosa | [6 empty] | a mitja canya, tancada superiorment amb tapa de fosa
dúctil quadrada amb marc, amb classe de càrrega D-400 | [6 empty] | dúctil quadrada amb marc, amb classe de càrrega D-400
segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula; | [6 empty] | segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula;
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior | [6 empty] | prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou | [6 empty] | reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou
morter per a segellat de junts. Inclou excavació, reblert de | [6 empty] | morter per a segellat de junts. Inclou excavació, reblert de
l'extradós, transport i gestió de residus. Inclou reposició | [6 empty] | l'extradós, transport i gestió de residus. Inclou reposició
de paviment. | [6 empty] | de paviment.
| Arquetes ventoses |  |  | 1 | 2 | 2 |  | Arquetes ventoses | 2 | 734.37 | 1468.74
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 2 |  | SUBTOTAL: | 2 |  | 1468.74
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Càrrega amb mitjans mecànics | [6 empty] | Càrrega amb mitjans mecànics
de materials d'excavació, sobre | [6 empty] | de materials d'excavació, sobre
camió de 12 tn- | [6 empty] | camió de 12 tn-
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 | 0.6 | 6.12 |  | _ Tram 1: | 6.12 | 6.82 | 41.7384
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 | 0.6 | 14.04 |  | _ Tram 2: | 14.04 | 6.82 | 95.7528
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 | 0.6 | 64.44 |  | _ Tram 3: | 64.44 | 6.82 | 439.4808
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 | 0.6 | 8.1 |  | _ Tram 4: | 8.1 | 6.82 | 55.242
| _ Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 | 0.6 | 27.9 |  | _ Tram Camèlies-Planet | 27.9 | 6.82 | 190.278
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 | 0.6 | 19.44 |  | _ Escomeses: | 19.44 | 6.82 | 132.5808
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 140.04 |  | SUBTOTAL: | 140.04 |  | 955.0728
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Transport de runes i materials | [6 empty] | Transport de runes i materials
de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió | [6 empty] | de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t, amb un | [6 empty] | de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 20 km. | [6 empty] | recorregut de fins a 20 km.
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 | 0.6 | 6.12 |  | _ Tram 1: | 6.12 | 6.9 | 42.228
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 | 0.6 | 14.04 |  | _ Tram 2: | 14.04 | 6.9 | 96.876
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 | 0.6 | 64.44 |  | _ Tram 3: | 64.44 | 6.9 | 444.636
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 | 0.6 | 8.1 |  | _ Tram 4: | 8.1 | 6.9 | 55.89
| _ Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 | 0.6 | 27.9 |  | _ Tram Camèlies-Planet | 27.9 | 6.9 | 192.51
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 | 0.6 | 19.44 |  | _ Escomeses: | 19.44 | 6.9 | 134.136
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 140.04 |  | SUBTOTAL: | 140.04 |  | 966.276
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Cànon d'abocament de runes a | [6 empty] | Cànon d'abocament de runes a
l'abocador. | [6 empty] | l'abocador.
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 | 0.6 | 6.12 |  | _ Tram 1: | 6.12 | 4.14 | 25.3368
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 | 0.6 | 14.04 |  | _ Tram 2: | 14.04 | 4.14 | 58.1256
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 | 0.6 | 64.44 |  | _ Tram 3: | 64.44 | 4.14 | 266.7816
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 | 0.6 | 8.1 |  | _ Tram 4: | 8.1 | 4.14 | 33.534
| _ Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 | 0.6 | 27.9 |  | _ Tram Camèlies-Planet | 27.9 | 4.14 | 115.506
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 | 0.6 | 19.44 |  | _ Escomeses: | 19.44 | 4.14 | 80.4816
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 140.04 |  | SUBTOTAL: | 140.04 |  | 579.7656
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Paviment de formigó sense additius | [6 empty] | Paviment de formigó sense additius
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. | [6 empty] | manual i acabat reglejat.
| _ Tram 1: | 0 | 34 | 0.2 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 1: | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 2: | 0 | 78 | 0.2 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 2: | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 3: | 0 | 358 | 0.2 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 3: | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 4: | 0 | 45 | 0.2 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 4: | 0 | 148.2 | 0
| _ Escomeses: | 0 | 3 | 0.2 | 0.15 | 0 |  | _ Escomeses: | 0 | 148.2 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Vorada recta de peces de formigó, monocapa | [6 empty] | Vorada recta de peces de formigó, monocapa
amb secció igual a l'existent, de classe climà- | [6 empty] | amb secció igual a l'existent, de classe climà-
tica B, classe resistent a l'abrasió H i classe | [6 empty] | tica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 Mpa), segons UNE-EN | [6 empty] | resistent a flexió U (R-6 Mpa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base formigó no estruc- | [6 empty] | 1340, col·locada sobre base formigó no estruc-
tural de 15 N/mm² de resistència mínima a | [6 empty] | tural de 15 N/mm² de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçada i | [6 empty] | compressió i de 20 a 25 cm d'alçada i
rejuntada amb morter. | [6 empty] | rejuntada amb morter.
| _ Escomeses: | 36 | 0.5 |  |  | 18 |  | _ Escomeses: | 18 | 31.85 | 573.3
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 18 |  | SUBTOTAL: | 18 |  | 573.3
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Vorera amb lloseta i formigó sense additius | [6 empty] | Vorera amb lloseta i formigó sense additius
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. | [6 empty] | manual i acabat reglejat.
| _Escomeses: | 36 | 1 | 0.5 |  | 18 |  | _Escomeses: | 18 | 40.11 | 721.98
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 18 |  | SUBTOTAL: | 18 |  | 721.98
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Paviment de mescla bituminosa contínua en | [6 empty] | Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC22 surf B 35/50 S, amb betum | [6 empty] | calent tipus AC22 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria | [6 empty] | asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat | [6 empty] | semidensa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada. | [6 empty] | calcari, estesa i compactada.
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 | 0.1 | 1.02 |  | _ Tram 1: | 1.02 | 144.67 | 147.5634
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 | 0.1 | 2.34 |  | _ Tram 2: | 2.34 | 144.67 | 338.5278
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 | 0.1 | 10.74 |  | _ Tram 3: | 10.74 | 144.67 | 1553.7558
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 | 0.1 | 1.35 |  | _ Tram 4: | 1.35 | 144.67 | 195.3045
| Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 | 0.1 | 4.65 |  | Tram Camèlies-Planet | 4.65 | 144.67 | 672.7155
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 | 0.1 | 3.24 |  | _ Escomeses: | 3.24 | 144.67 | 468.7308
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 23.34 |  | SUBTOTAL: | 23.34 |  | 3376.5978
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Gruix | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles | [6 empty] | Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses. | [6 empty] | bituminoses.
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 | 0.02 | 0.204 |  | _ Tram 1: | 0.204 | 400.63 | 81.7285
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 | 0.02 | 0.468 |  | _ Tram 2: | 0.468 | 400.63 | 187.4948
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 | 0.02 | 2.148 |  | _ Tram 3: | 2.148 | 400.63 | 860.5532
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 | 0.02 | 0.27 |  | _ Tram 4: | 0.27 | 400.63 | 108.1701
| Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 | 0.02 | 0.93 |  | Tram Camèlies-Planet | 0.93 | 400.63 | 372.5859
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 | 0.02 | 0.648 |  | _ Escomeses: | 0.648 | 400.63 | 259.6082
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 4.668 |  | SUBTOTAL: | 4.668 |  | 1870.1408
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Reg d'imprimació amb emulsió catiònica ECI, | [6 empty] | Reg d'imprimació amb emulsió catiònica ECI,
amb dotació d'1,2 kg/m² | [6 empty] | amb dotació d'1,2 kg/m²
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 |  | 10.2 |  | _ Tram 1: | 10.2 | 0.89 | 9.078
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 |  | 23.4 |  | _ Tram 2: | 23.4 | 0.89 | 20.826
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 |  | 107.4 |  | _ Tram 3: | 107.4 | 0.89 | 95.586
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 |  | 13.5 |  | _ Tram 4: | 13.5 | 0.89 | 12.015
| Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 |  | 46.5 |  | Tram Camèlies-Planet | 46.5 | 0.89 | 41.385
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 |  | 32.4 |  | _ Escomeses: | 32.4 | 0.89 | 28.836
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 233.4 |  | SUBTOTAL: | 233.4 |  | 207.726
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, | [6 empty] | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent,
tipus ECR-2, amb dotació de 0,7 kg/m². | [6 empty] | tipus ECR-2, amb dotació de 0,7 kg/m².
| _ Tram 1: | 1 | 34 | 0.3 |  | 10.2 |  | _ Tram 1: | 10.2 | 0.45 | 4.59
| _ Tram 2: | 1 | 78 | 0.3 |  | 23.4 |  | _ Tram 2: | 23.4 | 0.45 | 10.53
| _ Tram 3: | 1 | 358 | 0.3 |  | 107.4 |  | _ Tram 3: | 107.4 | 0.45 | 48.33
| _ Tram 4: | 1 | 45 | 0.3 |  | 13.5 |  | _ Tram 4: | 13.5 | 0.45 | 6.075
| Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 | 0.3 |  | 46.5 |  | Tram Camèlies-Planet | 46.5 | 0.45 | 20.925
| _ Escomeses: | 36 | 3 | 0.3 |  | 32.4 |  | _ Escomeses: | 32.4 | 0.45 | 14.58
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 233.4 |  | SUBTOTAL: | 233.4 |  | 105.03
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Partida alçada reposició serveis afectats, | [6 empty] | Partida alçada reposició serveis afectats,
en arxes existents, (5% obra civil). | [6 empty] | en arxes existents, (5% obra civil).
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1528 | 1528
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1528
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Partida alçada imprevistos d'obra civil, | [6 empty] | Partida alçada imprevistos d'obra civil,
per diferents incidències, (5% obra civil). | [6 empty] | per diferents incidències, (5% obra civil).
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1528 | 1528
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1528
[8 empty] | TOTAL OBRA CIVIL: |  |  | 33664.8087
| _ Instal·lacions. | [6 empty] | _ Instal·lacions.
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Pou de registre amb anells prefabricats de | [6 empty] | Pou de registre amb anells prefabricats de
formigó amb Æ 80 cm i alçada 1,1 m | [6 empty] | formigó amb Æ 80 cm i alçada 1,1 m
format per cubeta base de pou d'1,15 m | [6 empty] | format per cubeta base de pou d'1,15 m
sobre solera de formigó H-200, anells d'1 m | [6 empty] | sobre solera de formigó H-200, anells d'1 m
d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm | [6 empty] | d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm
| _ Tram 1: | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 1: | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 2: | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 2: | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 3: | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 3: | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 4: | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 4: | 0 | 176.93 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Solera de pou de resalt (pou de baixada i | [6 empty] | Solera de pou de resalt (pou de baixada i
trasdos), construït en rasa totalment acabat | [6 empty] | trasdos), construït en rasa totalment acabat
| _ Tram 1: | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 1: | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 2: | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 2: | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 3: | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 3: | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 4: | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 4: | 0 | 153.66 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Tub de polietilè de PE-100, de 63 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 63 mm de
diàmetre nominal, de PN: 16 bar, per | [6 empty] | diàmetre nominal, de PN: 16 bar, per
aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitja, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col·locat al fons de | [6 empty] | utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als plànols de la xarxa existent. | [6 empty] | d'acord als plànols de la xarxa existent.
col.locació cobertura arena fins a 20 cm. | [6 empty] | col.locació cobertura arena fins a 20 cm.
| _ Tram 1: | 1 | 34 |  |  | 34 |  | _ Tram 1: | 34 | 14.54 | 494.36
| _ Tram 2: | 1 | 78 |  |  | 78 |  | _ Tram 2: | 78 | 14.54 | 1134.12
| _ Tram 3: | 1 | 358 |  |  | 358 |  | _ Tram 3: | 358 | 14.54 | 5205.32
| _ Tram 4: | 1 | 45 |  |  | 45 |  | _ Tram 4: | 45 | 14.54 | 654.3
| _ Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 |  |  | 155 |  | _ Tram Camèlies-Planet | 155 | 14.54 | 2253.7
| SUBTOTAL: |  | 670 |  |  | 670 |  | SUBTOTAL: | 670 |  | 9741.8
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm | [6 empty] | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20 | [6 empty] | d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla | [6 empty] | cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora. | [6 empty] | senyalitzadora.
| _ Tram 1: | 1 | 34 |  |  | 34 |  | _ Tram 1: | 34 | 0.44 | 14.96
| _ Tram 2: | 1 | 78 |  |  | 78 |  | _ Tram 2: | 78 | 0.44 | 34.32
| _ Tram 3: | 1 | 358 |  |  | 358 |  | _ Tram 3: | 358 | 0.44 | 157.52
| _ Tram 4: | 1 | 45 |  |  | 45 |  | _ Tram 4: | 45 | 0.44 | 19.8
| _ Tram Camèlies-Planet | 1 | 155 |  |  | 155 |  | _ Tram Camèlies-Planet | 155 | 0.44 | 68.2
| SUBTOTAL: |  | 670 |  |  | 670 |  | SUBTOTAL: | 670 |  | 294.8
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula de comporta manual amb brides, de | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, Ø 65 mm (2 ½") de PN 16 bar, | [6 empty] | cos llarg, Ø 65 mm (2 ½") de PN 16 bar,
cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50) | [6 empty] | cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 | [6 empty] | i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | (GGCG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant | [6 empty] | 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric | [6 empty] | de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric
amb tapa, totalment instal·lat. | [6 empty] | amb tapa, totalment instal·lat.
|  | 1 | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 | 231.44 | 2545.84
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 11 |  | SUBTOTAL: | 11 |  | 2545.84
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa, | [6 empty] | Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa,
amb connexió roscada o amb brides, per a | [6 empty] | amb connexió roscada o amb brides, per a
ventilació de canonada de fins a Ø 63 mm de | [6 empty] | ventilació de canonada de fins a Ø 63 mm de
PN 25 bar. Incloent part proporcional | [6 empty] | PN 25 bar. Incloent part proporcional
d'accessoris i elements de connexió. | [6 empty] | d'accessoris i elements de connexió.
Totalment instal·lada sobre xarxa. | [6 empty] | Totalment instal·lada sobre xarxa.
|  | 1 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 636.71 | 1273.42
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 2 |  | SUBTOTAL: | 2 |  | 1273.42
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula de comporta manual amb brides, | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides,
Ø 25 mm (3/4 ") de PN 16 bar, cos de | [6 empty] | Ø 25 mm (3/4 ") de PN 16 bar, cos de
fosa modular, amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | fosa modular, amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
(AISI 316), amb accionament per volant | [6 empty] | (AISI 316), amb accionament per volant
de fosa. Instal·lada sota arqueta, no | [6 empty] | de fosa. Instal·lada sota arqueta, no
inclosa, totalment instal·lat. | [6 empty] | inclosa, totalment instal·lat.
|  | 1 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 77.85 | 2802.6
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 36 |  | SUBTOTAL: | 36 |  | 2802.6
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Formació d'escomesa definitiva (1/2") d'aigua | [6 empty] | Formació d'escomesa definitiva (1/2") d'aigua
potable per a connexió a armari d'escomesa | [6 empty] | potable per a connexió a armari d'escomesa
en arqueta de vorera. Inclou la connexió | [6 empty] | en arqueta de vorera. Inclou la connexió
termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm | [6 empty] | termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm
amb els accessoris adequats. També inclou | [6 empty] | amb els accessoris adequats. També inclou
instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD | [6 empty] | instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD
corrugat de diàmetre adequat en façana, tub | [6 empty] | corrugat de diàmetre adequat en façana, tub
de PE de Ø 20 mm de 16 bar. | [6 empty] | de PE de Ø 20 mm de 16 bar.
No s'inclou el comptador, que és existent. | [6 empty] | No s'inclou el comptador, que és existent.
| _ Considerem un 20%: | 0.2 | 36 |  |  | 7.2 |  | _ Considerem un 20%: | 7.2 | 149.04 | 1073.088
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 7.2 |  | SUBTOTAL: | 7.2 |  | 1073.088
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Subministrament i col·locació d'arqueta per | [6 empty] | Subministrament i col·locació d'arqueta per
escomesa amb mesures 360x220x260, per | [6 empty] | escomesa amb mesures 360x220x260, per
allotjament de comptador de Ø 15/20 mm, | [6 empty] | allotjament de comptador de Ø 15/20 mm,
provist de pany especial de quadradet, | [6 empty] | provist de pany especial de quadradet,
instal·lat en paviment prèviament preparat | [6 empty] | instal·lat en paviment prèviament preparat
per al seu allotjament. | [6 empty] | per al seu allotjament.
|  | 1 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 101.71 | 3661.56
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 36 |  | SUBTOTAL: | 36 |  | 3661.56
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Treballs per enllaç de l'escomesa amb | [6 empty] | Treballs per enllaç de l'escomesa amb
la nova xarxa d'abastament, amb accessoris, | [6 empty] | la nova xarxa d'abastament, amb accessoris,
tub, i tots els treballs inclosos. | [6 empty] | tub, i tots els treballs inclosos.
|  | 1 | 36 |  |  | 36 |  |  | 36 | 48.37 | 1741.32
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 36 |  | SUBTOTAL: | 36 |  | 1741.32
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Treballs per enllaç amb instal·lació | [6 empty] | Treballs per enllaç amb instal·lació
existent, | [6 empty] | existent,
|  | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 200 | 1200
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 1200
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Hidrant per a incendis de Ø 100 mm, | [6 empty] | Hidrant per a incendis de Ø 100 mm,
amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas | [6 empty] | amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas
de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa. | [6 empty] | de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa.
|  | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 903.44 | 2710.32
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 3 |  | SUBTOTAL: | 3 |  | 2710.32
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Hidrant per a incendis de columna Ø 100 | [6 empty] | Hidrant per a incendis de columna Ø 100
mm, amb bustia i tapa de bronze resistent, | [6 empty] | mm, amb bustia i tapa de bronze resistent,
inclou connexió a xarxa. | [6 empty] | inclou connexió a xarxa.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1913.21 | 1913.21
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1913.21
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Proves i assatjos en canonades per | [6 empty] | Proves i assatjos en canonades per
comprovar estanqueitat. | [6 empty] | comprovar estanqueitat.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 303 | 303
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 303
[8 empty] | TOTAL INSTAL.LACIONS: |  |  | 29260.958
[8 empty] | TOTAL 5.4.1: |  |  | 62925.7667
5.3.2.- Seguretat i Salut. | [6 empty] | 5.4.2.- Seguretat i Salut.
a.- Instal·lacions provisionals. | [6 empty] | a.- Instal·lacions provisionals.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Lloguer de caseta per vestidors. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Lloguer de caseta per vestidors. |  | 0.2 | 151.5 | 30.3
Escomesa provisional electricitat a caseta. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional electricitat a caseta. |  | 0.2 | 110.54 | 22.108
Escomesa provisional fontaneria a caseta. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional fontaneria a caseta. |  | 0.2 | 98.73 | 19.746
Escomesa provisional sanejament a caseta |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional sanejament a caseta |  | 0.2 | 83.63 | 16.726
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0.8 |  | SUBTOTAL: | 0.8 |  | 88.88
b.- Senyalitzacions. | [6 empty] | b.- Senyalitzacions.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Tanca contenció vianants. |  | 1 |  | 10 |  | 10 | Tanca contenció vianants. |  | 10 | 11.15 | 111.5
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 10 |  | SUBTOTAL: | 10 |  | 111.5
c.- Proteccions personals i de tercers. | [6 empty] | c.- Proteccions personals i de tercers.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Cascs de seguretat. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Cascs de seguretat. |  | 5 | 10.15 | 50.75
Ulleres contra impactes. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Ulleres contra impactes. |  | 5 | 15.51 | 77.55
Mascaretes antipols. |  | 1 |  | 10 |  | 10 | Mascaretes antipols. |  | 10 | 5.9 | 59
Protectors auditius. |  | 1 |  | 10 |  | 10 | Protectors auditius. |  | 10 | 13.02 | 130.2
Protecció de rases per passeres |  | 10 |  | 2 |  | 20 | Protecció de rases per passeres |  | 20 | 22.91 | 458.2
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 50 |  | SUBTOTAL: | 50 |  | 775.7
d.- Ma d'obra de seguretat. | [6 empty] | d.- Ma d'obra de seguretat.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Comité de seguretat e higiene. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Comité de seguretat e higiene. |  | 0.2 | 57.14 | 67.34
Formació de seguretat e higiene. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Formació de seguretat e higiene. |  | 0.2 | 12.68 | 22.78
Reconeixement mèdic obligatori. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Reconeixement mèdic obligatori. |  | 0.2 | 57.02 | 11.404
Equip de neteja i conservació. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Equip de neteja i conservació. |  | 0.2 | 32.37 | 6.474
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0.8 |  | SUBTOTAL: | 0.8 |  | 107.998
[8 empty] | TOTAL 5.4.2: |  |  | 1084.078

## Entre dipòsits - Tram A
EN CAS DE CONTRADICCIÓ PREVAL LA VERSIÓ EN PDF D'AQUESTA DOCUMENTACIÓ
5.3.- Mesuraments entre dipòsits Tram A. | [6 empty] | 5.4.- Pressupost per partides entre dipòsits Tram A.
5.3.1.- Tram Entre dipòsits. | [6 empty] | 5.4.1.- Tram Entre dipòsits.
| _Obra Civil. | [6 empty] | _Obra Civil.
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Esbrossada del terreny de menys de 2 m, | [6 empty] | Esbrossada del terreny de menys de 2 m,
amb mitjans mecànics, càrrega i transport | [6 empty] | amb mitjans mecànics, càrrega i transport
a abocador. | [6 empty] | a abocador.
| _ Tram 1 | 1 | 85 | 3 |  | 255 |  | _ Tram 1 | 255 | 1.06 | 270.3
| _ Tram 2 | 0 | 260 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 3 | 0 | 15 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 3 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 4 | 0 | 175 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 4 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 5 | 0 | 50 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 1.06 | 0
| SUBTOTAL: |  | 610 |  |  | 255 |  | SUBTOTAL: | 255 |  | 270.3
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació per a localització de serveis | [6 empty] | Excavació per a localització de serveis
en terreny no classificat amb mitjans | [6 empty] | en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora. | [6 empty] | manuals i terres deixades a la vora.
| _ Tram 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 |  | _ Tram 1 | 3 | 56.63 | 169.89
| _ Tram 2 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 56.63 | 0
| _ Tram 3 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 |  | _ Tram 3 | 3 | 56.63 | 169.89
| _ Tram 4 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 |  | _ Tram 4 | 3 | 56.63 | 169.89
| _ Tram 5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 |  | _ Tram 5 | 3 | 56.63 | 169.89
| _ Tram 6 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 |  | _ Tram 6 | 3 | 56.63 | 169.89
[9 empty] | 0 | 56.63 | 0
| _ Escomeses: | 22 | 1 | 0.4 | 0.6 | 5.28 |  | _ Escomeses: | 5.28 | 56.63 | 299.0064
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 56.63 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 20.28 |  | SUBTOTAL: | 20.28 |  | 1148.4564
|  | P. Iguals | Llargada | Fondària |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Tall en paviment i mescla bituminosa amb | [6 empty] | Tall en paviment i mescla bituminosa amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, | [6 empty] | màquina tallajunts amb disc de diamant,
per delimitar zona a demolir. | [6 empty] | per delimitar zona a demolir.
| _ Tram 1 | 0 | 85 | 0.15 |  | 0 |  | _ Tram 1 | 0 | 33.67 | 0
| _ Tram 2 | 0 | 260 | 0.15 |  | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 33.67 | 0
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.15 |  | 2.25 |  | _ Tram 3 | 2.25 | 33.67 | 75.7575
| _ Tram 4 | 1 | 175 | 0.15 |  | 26.25 |  | _ Tram 4 | 26.25 | 33.67 | 883.8375
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.15 |  | 7.5 |  | _ Tram 5 | 7.5 | 33.67 | 252.525
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.15 |  | 3.75 |  | _ Tram 6 | 3.75 | 33.67 | 126.2625
|  |  |  | 0.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 33.67 | 0
| _ Escomeses: | 22 | 3 | 0.15 |  | 9.9 |  | _ Escomeses: | 9.9 | 33.67 | 333.333
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 49.65 |  | SUBTOTAL: | 49.65 |  | 1671.7155
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Aixecament de vorada col·locada sobre | [6 empty] | Aixecament de vorada col·locada sobre
formigó, amb compressor. | [6 empty] | formigó, amb compressor.
| _ Trams: | 6 | 0.5 |  |  | 3 |  | _ Trams: | 3 | 15.07 | 45.21
| _ Escomeses: | 22 | 0.5 |  |  | 11 |  | _ Escomeses: | 11 | 15.07 | 165.77
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 14 |  | SUBTOTAL: | 14 |  | 210.98
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Demolició de vorera, de fins | [6 empty] | Demolició de vorera, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm | [6 empty] | 15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb retroexcavadora amb | [6 empty] | d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. | [6 empty] | martell trencador.
| _ Trams: | 6 | 1 | 0.5 |  | 3 |  | _ Trams: | 3 | 9.41 | 28.23
| _ Escomeses: | 36 | 1 | 0.5 |  | 18 |  | _ Escomeses: | 18 | 9.41 | 169.38
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 21 |  | SUBTOTAL: | 21 |  | 197.61
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Demolició de paviment i mescla bituminosa, | [6 empty] | Demolició de paviment i mescla bituminosa,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m | [6 empty] | de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplada amb retroexcavadora amb | [6 empty] | d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. Trams amples. | [6 empty] | martell trencador. Trams amples.
| _ Tram 1 | 0 | 85 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 1 | 0 | 9.41 | 0
| _ Tram 2 | 0 | 260 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 9.41 | 0
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 |  | 4.5 |  | _ Tram 3 | 4.5 | 9.41 | 42.345
| _ Tram 4 | 1 | 175 | 0.3 |  | 52.5 |  | _ Tram 4 | 52.5 | 9.41 | 494.025
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 |  | 15 |  | _ Tram 5 | 15 | 9.41 | 141.15
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 |  | 7.5 |  | _ Tram 6 | 7.5 | 9.41 | 70.575
|  |  |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 9.41 | 0
| _ Escomeses: | 22 | 3 | 0.3 |  | 19.8 |  | _ Escomeses: | 19.8 | 9.41 | 186.318
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 99.3 |  | SUBTOTAL: | 99.3 |  | 934.413
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en terreny roca, amb retro | [6 empty] | 2 m de fondària, en terreny roca, amb retro
excavadora amb martell trencador i càrrega. | [6 empty] | excavadora amb martell trencador i càrrega.
| _ Tram 1 | 0.7 | 85 | 0.3 | 0.6 | 10.71 |  | _ Tram 1 | 10.71 | 95.2 | 1019.592
| _ Tram 2 | 0.7 | 260 | 0.3 | 0.6 | 32.76 |  | _ Tram 2 | 32.76 | 95.2 | 3118.752
| _ Tram 3 | 0.7 | 15 | 0.3 | 0.6 | 1.89 |  | _ Tram 3 | 1.89 | 95.2 | 179.928
| _ Tram 4 | 0.7 | 175 | 0.3 | 0.6 | 22.05 |  | _ Tram 4 | 22.05 | 95.2 | 2099.16
| _ Tram 5 | 0.7 | 50 | 0.3 | 0.6 | 6.3 |  | _ Tram 5 | 6.3 | 95.2 | 599.76
| _ Tram 6 | 0.7 | 25 | 0.3 | 0.6 | 3.15 |  | _ Tram 6 | 3.15 | 95.2 | 299.88
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 95.2 | 0
| _ Escomeses: | 0.7 | 66 | 0.3 | 0.6 | 8.316 |  | _ Escomeses: | 8.316 | 95.2 | 791.6832
| SUBTOTAL: |  | 676 |  |  | 85.176 |  | SUBTOTAL: | 85.176 |  | 8108.7552
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en terreny no classificat i | [6 empty] | 2 m de fondària, en terreny no classificat i
amb terres deixades a la vora. | [6 empty] | amb terres deixades a la vora.
| _ Tram 1 | 0.2 | 85 | 0.3 | 0.6 | 3.06 |  | _ Tram 1 | 3.06 | 29.77 | 91.0962
| _ Tram 2 | 0.2 | 260 | 0.3 | 0.6 | 9.36 |  | _ Tram 2 | 9.36 | 29.77 | 278.6472
| _ Tram 3 | 0.2 | 15 | 0.3 | 0.6 | 0.54 |  | _ Tram 3 | 0.54 | 29.77 | 16.0758
| _ Tram 4 | 0.2 | 175 | 0.3 | 0.6 | 6.3 |  | _ Tram 4 | 6.3 | 29.77 | 187.551
| _ Tram 5 | 0.2 | 50 | 0.3 | 0.6 | 1.8 |  | _ Tram 5 | 1.8 | 29.77 | 53.586
| _ Tram 6 | 0.2 | 25 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | _ Tram 6 | 0.9 | 29.77 | 26.793
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 29.77 | 0
| _ Escomeses: | 0.2 | 66 | 0.3 | 0.6 | 2.376 |  | _ Escomeses: | 2.376 | 29.77 | 70.7335
| SUBTOTAL: |  | 676 |  |  | 24.336 |  | SUBTOTAL: | 24.336 |  | 724.4827
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en terreny fluix i amb | [6 empty] | 2 m de fondària, en terreny fluix i amb
terres deixades a la vora. | [6 empty] | terres deixades a la vora.
| _ Tram 1 | 0.1 | 85 | 0.3 | 0.6 | 1.53 |  | _ Tram 1 | 1.53 | 23.18 | 35.4654
| _ Tram 2 | 0.1 | 260 | 0.3 | 0.6 | 4.68 |  | _ Tram 2 | 4.68 | 23.18 | 108.4824
| _ Tram 3 | 0.1 | 15 | 0.3 | 0.6 | 0.27 |  | _ Tram 3 | 0.27 | 23.18 | 6.2586
| _ Tram 4 | 0.1 | 175 | 0.3 | 0.6 | 3.15 |  | _ Tram 4 | 3.15 | 23.18 | 73.017
| _ Tram 5 | 0.1 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | _ Tram 5 | 0.9 | 23.18 | 20.862
| _ Tram 6 | 0.1 | 25 | 0.3 | 0.6 | 0.45 |  | _ Tram 6 | 0.45 | 23.18 | 10.431
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 23.18 | 0
| _ Escomeses: | 0.1 | 66 | 0.3 | 0.6 | 1.188 |  | _ Escomeses: | 1.188 | 23.18 | 27.5378
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 12.168 |  | SUBTOTAL: | 12.168 |  | 282.0542
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més | [6 empty] | Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades | [6 empty] | de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm utilitzant | [6 empty] | de gruix de més de 25 i fins a 50 cm utilitzant
picó vibrant. | [6 empty] | picó vibrant.
| _ Tram 1 | 1 | 85 | 0.3 | 0.3 | 7.65 |  | _ Tram 1 | 7.65 | 8.21 | 62.8065
| _ Tram 2 | 1 | 260 | 0.3 | 0.3 | 23.4 |  | _ Tram 2 | 23.4 | 8.21 | 192.114
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 | 0.3 | 1.35 |  | _ Tram 3 | 1.35 | 8.21 | 11.0835
| _ Tram 4 | 1 | 175 | 0.3 | 0.3 | 15.75 |  | _ Tram 4 | 15.75 | 8.21 | 129.3075
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 | 0.3 | 4.5 |  | _ Tram 5 | 4.5 | 8.21 | 36.945
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.3 | 2.25 |  | _ Tram 6 | 2.25 | 8.21 | 18.4725
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 8.21 | 0
| _ Escomeses: | 1 | 66 | 0.3 | 0.3 | 5.94 |  | _ Escomeses: | 5.94 | 8.21 | 48.7674
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 60.84 |  | SUBTOTAL: | 60.84 |  | 499.4964
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge | [6 empty] | Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge
del material al 100% del PM | [6 empty] | del material al 100% del PM
| _ Tram 1 | 1 | 85 | 0.3 | 0.2 | 5.1 |  | _ Tram 1 | 5.1 | 24.71 | 126.021
| _ Tram 2 | 1 | 260 | 0.3 | 0.2 | 15.6 |  | _ Tram 2 | 15.6 | 24.71 | 385.476
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 | 0.2 | 0.9 |  | _ Tram 3 | 0.9 | 24.71 | 22.239
| _ Tram 4 | 1 | 175 | 0.3 | 0.2 | 10.5 |  | _ Tram 4 | 10.5 | 24.71 | 259.455
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 | 0.2 | 3 |  | _ Tram 5 | 3 | 24.71 | 74.13
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |  | _ Tram 6 | 1.5 | 24.71 | 37.065
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 24.71 | 0
| _ Escomeses: | 1 | 66 | 0.3 | 0.2 | 3.96 |  | _ Escomeses: | 3.96 | 24.71 | 97.8516
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 40.56 |  | SUBTOTAL: | 40.56 |  | 1002.2376
|  |  |  | P. Iguals | Unitats | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors | [6 empty] | Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors
77x77x120 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic | [6 empty] | 77x77x120 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic
calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, | [6 empty] | calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa | [6 empty] | industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i | [6 empty] | HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, | [6 empty] | brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades | [6 empty] | amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, tancada superiorment amb tapa de fosa | [6 empty] | a mitja canya, tancada superiorment amb tapa de fosa
dúctil quadrada amb marc, amb classe de càrrega D-400 | [6 empty] | dúctil quadrada amb marc, amb classe de càrrega D-400
segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula; | [6 empty] | segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula;
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior | [6 empty] | prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou | [6 empty] | reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou
morter per a segellat de junts. Inclou excavació, reblert de | [6 empty] | morter per a segellat de junts. Inclou excavació, reblert de
l'extradós, transport i gestió de residus. Inclou reposició | [6 empty] | l'extradós, transport i gestió de residus. Inclou reposició
de paviment. | [6 empty] | de paviment.
| Arquetes ventoses |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Arquetes ventoses | 0 | 734.37 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Càrrega amb mitjans mecànics | [6 empty] | Càrrega amb mitjans mecànics
de materials d'excavació, sobre | [6 empty] | de materials d'excavació, sobre
camió de 12 t- | [6 empty] | camió de 12 t-
| _ Tram 1 | 1 | 85 | 0.3 | 0.6 | 15.3 |  | _ Tram 1 | 15.3 | 6.82 | 104.346
| _ Tram 2 | 1 | 260 | 0.3 | 0.6 | 46.8 |  | _ Tram 2 | 46.8 | 6.82 | 319.176
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2.7 |  | _ Tram 3 | 2.7 | 6.82 | 18.414
| _ Tram 4 | 1 | 175 | 0.3 | 0.6 | 31.5 |  | _ Tram 4 | 31.5 | 6.82 | 214.83
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 | 0.6 | 9 |  | _ Tram 5 | 9 | 6.82 | 61.38
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.6 | 4.5 |  | _ Tram 6 | 4.5 | 6.82 | 30.69
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6.82 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 6.82 | 0
| _ Escomeses: | 1 | 66 | 0.3 | 0.6 | 11.88 |  | _ Escomeses: | 11.88 | 6.82 | 81.0216
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 121.68 |  | SUBTOTAL: | 121.68 |  | 829.8576
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Transport de runes i materials | [6 empty] | Transport de runes i materials
de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió | [6 empty] | de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t, amb un | [6 empty] | de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 20 km. | [6 empty] | recorregut de fins a 20 km.
| _ Tram 1 | 1 | 85 | 0.3 | 0.6 | 15.3 |  | _ Tram 1 | 15.3 | 6.9 | 105.57
| _ Tram 2 | 1 | 260 | 0.3 | 0.6 | 46.8 |  | _ Tram 2 | 46.8 | 6.9 | 322.92
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2.7 |  | _ Tram 3 | 2.7 | 6.9 | 18.63
| _ Tram 4 | 1 | 175 | 0.3 | 0.6 | 31.5 |  | _ Tram 4 | 31.5 | 6.9 | 217.35
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 | 0.6 | 9 |  | _ Tram 5 | 9 | 6.9 | 62.1
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.6 | 4.5 |  | _ Tram 6 | 4.5 | 6.9 | 31.05
[5 empty] | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 6.9 | 0
| _ Escomeses: | 1 | 66 | 0.3 | 0.6 | 11.88 |  | _ Escomeses: | 11.88 | 6.9 | 81.972
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 121.68 |  | SUBTOTAL: | 121.68 |  | 839.592
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Cànon d'abocament de runes a | [6 empty] | Cànon d'abocament de runes a
l'abocador. | [6 empty] | l'abocador.
| _ Tram 1 | 1 | 85 | 0.3 | 0.6 | 15.3 |  | _ Tram 1 | 15.3 | 4.14 | 63.342
| _ Tram 2 | 1 | 260 | 0.3 | 0.6 | 46.8 |  | _ Tram 2 | 46.8 | 4.14 | 193.752
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 | 0.6 | 2.7 |  | _ Tram 3 | 2.7 | 4.14 | 11.178
| _ Tram 4 | 1 | 175 | 0.3 | 0.6 | 31.5 |  | _ Tram 4 | 31.5 | 4.14 | 130.41
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 | 0.6 | 9 |  | _ Tram 5 | 9 | 4.14 | 37.26
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.6 | 4.5 |  | _ Tram 6 | 4.5 | 4.14 | 18.63
[5 empty] | 0.6 | 0 |  | 0 | 0 | 4.14 | 0
| _ Escomeses: | 1 | 66 | 0.3 | 0.6 | 11.88 |  | _ Escomeses: | 11.88 | 4.14 | 49.1832
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 121.68 |  | SUBTOTAL: | 121.68 |  | 503.7552
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Paviment de formigó sense additius | [6 empty] | Paviment de formigó sense additius
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. | [6 empty] | manual i acabat reglejat.
| _ Tram 1 | 0 | 85 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 1 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 2 | 0 | 260 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 3 | 0 | 15 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 3 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 4 | 1 | 175 | 0.3 | 0.15 | 7.875 |  | _ Tram 4 | 7.875 | 148.2 | 1167.075
| _ Tram 5 | 0 | 50 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.15 | 1.125 |  | _ Tram 6 | 1.125 | 148.2 | 166.725
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 148.2 | 0
| _ Escomeses: | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Escomeses: | 0 | 148.2 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 9 |  | SUBTOTAL: | 9 |  | 1333.8
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Vorada recta de peces de formigó, monocapa | [6 empty] | Vorada recta de peces de formigó, monocapa
amb secció igual a l'existent, de classe climà- | [6 empty] | amb secció igual a l'existent, de classe climà-
tica B, classe resistent a l'abrasió H i classe | [6 empty] | tica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 Mpa), segons UNE-EN | [6 empty] | resistent a flexió U (R-6 Mpa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base formigó no estruc- | [6 empty] | 1340, col·locada sobre base formigó no estruc-
tural de 15 N/mm² de resistència mínima a | [6 empty] | tural de 15 N/mm² de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçada i | [6 empty] | compressió i de 20 a 25 cm d'alçada i
rejuntada amb morter. | [6 empty] | rejuntada amb morter.
| _ Creuaments: | 6 | 0.5 |  |  | 3 |  | _ Creuaments: | 3 | 31.85 | 95.55
| _ Escomeses: | 22 | 0.5 |  |  | 11 |  | _ Escomeses: | 11 | 31.85 | 350.35
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 14 |  | SUBTOTAL: | 14 |  | 445.9
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Vorera amb lloseta i formigó sense additius | [6 empty] | Vorera amb lloseta i formigó sense additius
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. | [6 empty] | manual i acabat reglejat.
| _ Creuaments: | 6 | 1 | 0.5 |  | 3 |  | _ Creuaments: | 3 | 40.11 | 120.33
| _ Escomeses: | 36 | 1 | 0.5 |  | 18 |  | _ Escomeses: | 18 | 40.11 | 721.98
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 21 |  | SUBTOTAL: | 21 |  | 842.31
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Paviment de mescla bituminosa contínua en | [6 empty] | Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC22 surf B 35/50 S, amb betum | [6 empty] | calent tipus AC22 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria | [6 empty] | asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat | [6 empty] | semidensa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada. | [6 empty] | calcari, estesa i compactada.
| _ Tram 1 | 0 | 85 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 1 | 0 | 144.67 | 0
| _ Tram 2 | 0 | 260 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 144.67 | 0
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 | 0.1 | 0.45 |  | _ Tram 3 | 0.45 | 144.67 | 65.1015
| _ Tram 4 | 0 | 175 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 4 | 0 | 144.67 | 0
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 | 0.1 | 1.5 |  | _ Tram 5 | 1.5 | 144.67 | 217.005
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 144.67 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 144.67 | 0
| _ Escomeses: | 22 | 3 | 0.3 | 0.1 | 1.98 |  | _ Escomeses: | 1.98 | 144.67 | 286.4466
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 3.93 |  | SUBTOTAL: | 3.93 |  | 568.5531
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Gruix | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles | [6 empty] | Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses. | [6 empty] | bituminoses.
| _ Tram 1 | 0 | 85 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 1 | 0 | 400.63 | 0
| _ Tram 2 | 0 | 260 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 400.63 | 0
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 | 0.02 | 0.09 |  | _ Tram 3 | 0.09 | 400.63 | 36.0567
| _ Tram 4 | 0 | 175 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 4 | 0 | 400.63 | 0
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 | 0.02 | 0.3 |  | _ Tram 5 | 0.3 | 400.63 | 120.189
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 400.63 | 0
[5 empty] | 0.02 | 0 |  | 0 | 0 | 400.63 | 0
| _ Escomeses: | 22 | 3 | 0.3 | 0.02 | 0.396 |  | _ Escomeses: | 0.396 | 400.63 | 158.6495
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0.786 |  | SUBTOTAL: | 0.786 |  | 314.8952
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Reg d'imprimació amb emulsió catiònica ECI, | [6 empty] | Reg d'imprimació amb emulsió catiònica ECI,
amb dotació d'1,2 kg/m² | [6 empty] | amb dotació d'1,2 kg/m²
| _ Tram 1 | 0 | 85 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 1 | 0 | 0.89 | 0
| _ Tram 2 | 0 | 260 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 0.89 | 0
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 |  | 4.5 |  | _ Tram 3 | 4.5 | 0.89 | 4.005
| _ Tram 4 | 0 | 175 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 4 | 0 | 0.89 | 0
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 |  | 15 |  | _ Tram 5 | 15 | 0.89 | 13.35
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 0.89 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.89 | 0
| _ Escomeses: | 22 | 3 | 0.3 |  | 19.8 |  | _ Escomeses: | 19.8 | 0.89 | 17.622
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 39.3 |  | SUBTOTAL: | 39.3 |  | 34.977
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, | [6 empty] | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent,
tipus ECR-2, amb dotació de 0,7 kg/m². | [6 empty] | tipus ECR-2, amb dotació de 0,7 kg/m².
| _ Tram 1 | 0 | 85 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 1 | 0 | 0.45 | 0
| _ Tram 2 | 0 | 260 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 0.45 | 0
| _ Tram 3 | 1 | 15 | 0.3 |  | 4.5 |  | _ Tram 3 | 4.5 | 0.45 | 2.025
| _ Tram 4 | 0 | 175 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 4 | 0 | 0.45 | 0
| _ Tram 5 | 1 | 50 | 0.3 |  | 15 |  | _ Tram 5 | 15 | 0.45 | 6.75
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 0.45 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0.45 | 0
| _ Escomeses: | 22 | 3 | 0.3 |  | 19.8 |  | _ Escomeses: | 19.8 | 0.45 | 8.91
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 39.3 |  | SUBTOTAL: | 39.3 |  | 17.685
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Partida alçada reposició serveis afectats, | [6 empty] | Partida alçada reposició serveis afectats,
en xarxes existents, (5% obra civil). | [6 empty] | en xarxes existents, (5% obra civil).
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1039 | 1039
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1039
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Partida alçada imprevistos d'obra civil, | [6 empty] | Partida alçada imprevistos d'obra civil,
per diferents incidències, (5% obra civil). | [6 empty] | per diferents incidències, (5% obra civil).
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1039 | 1039
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1039
[8 empty] | TOTAL OBRA CIVIL: |  |  | 22859.8261
| _ Instal·lacions. | [6 empty] | _ Instal·lacions.
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Pou de registre amb anells prefabricats de | [6 empty] | Pou de registre amb anells prefabricats de
formigó amb Æ 80 cm i alçada 1,1 m | [6 empty] | formigó amb Æ 80 cm i alçada 1,1 m
format per cubeta base de pou d'1,15 m | [6 empty] | format per cubeta base de pou d'1,15 m
sobre solera de formigó H-200, anells d'1 m | [6 empty] | sobre solera de formigó H-200, anells d'1 m
d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm | [6 empty] | d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm
| _ Tram 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | _ Tram 1 | 2 | 176.93 | 353.86
| _ Tram 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 3 | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 4 | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Tram 5 | 1 | 176.93 | 176.93
| _ Tram 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 176.93 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 176.93 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 3 |  | SUBTOTAL: | 3 |  | 530.79
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Solera de pou de resalt (pou de baixada i | [6 empty] | Solera de pou de resalt (pou de baixada i
trasdos), construït en rasa totalment acabat | [6 empty] | trasdos), construït en rasa totalment acabat
| _ Tram 1 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | _ Tram 1 | 2 | 153.66 | 307.32
| _ Tram 2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 3 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 3 | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 4 | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Tram 5 | 1 | 153.66 | 153.66
| _ Tram 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 153.66 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 3 |  | SUBTOTAL: | 3 |  | 460.98
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Tub de polietilè de PE-100, de 125 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de PN: 16 bar, per | [6 empty] | diàmetre nominal, de PN: 16 bar, per
aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitja, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col·locat al fons de | [6 empty] | utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als plànols de la xarxa existent. | [6 empty] | d'acord als plànols de la xarxa existent.
col.locació cobertura arena fins a 20 cm. | [6 empty] | col.locació cobertura arena fins a 20 cm.
| _ Tram 1 | 0 | 85 |  |  | 0 |  | _ Tram 1 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 2 | 0 | 260 |  |  | 0 |  | _ Tram 2 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 3 | 0 | 15 |  |  | 0 |  | _ Tram 3 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 4 | 0 | 175 |  |  | 0 |  | _ Tram 4 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 5 | 0 | 50 |  |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 25 |  |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 39.21 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Tub de Fosa Dúctil DN:150, amb juntes, | [6 empty] | Tub de Fosa Dúctil DN:150, amb juntes,
accessoris, llit d'arena i cobertura fins 20 cm, | [6 empty] | accessoris, llit d'arena i cobertura fins 20 cm,
canonada colocada en fons de rasa, amb | [6 empty] | canonada colocada en fons de rasa, amb
treballs d'enllaç i cobertura de canonada. | [6 empty] | treballs d'enllaç i cobertura de canonada.
| _ Tram 1 | 1 | 85 |  |  | 85 |  | _ Tram 1 | 85 | 57.3 | 4870.5
| _ Tram 2 | 1 | 260 |  |  | 260 |  | _ Tram 2 | 260 | 57.3 | 14898
| _ Tram 3 | 1 | 15 |  |  | 15 |  | _ Tram 3 | 15 | 57.3 | 859.5
| _ Tram 4 | 1 | 175 |  |  | 175 |  | _ Tram 4 | 175 | 57.3 | 10027.5
| _ Tram 5 | 1 | 50 |  |  | 50 |  | _ Tram 5 | 50 | 57.3 | 2865
| _ Tram 6 | 1 | 25 |  |  | 25 |  | _ Tram 6 | 25 | 57.3 | 1432.5
[6 empty] | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 610 |  | SUBTOTAL: | 610 |  | 34953
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm | [6 empty] | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20 | [6 empty] | d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla | [6 empty] | cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora. | [6 empty] | senyalitzadora.
| _ Tram 1 | 1 | 85 |  |  | 85 |  | _ Tram 1 | 85 | 0.44 | 37.4
| _ Tram 2 | 1 | 260 |  |  | 260 |  | _ Tram 2 | 260 | 0.44 | 114.4
| _ Tram 3 | 1 | 15 |  |  | 15 |  | _ Tram 3 | 15 | 0.44 | 6.6
| _ Tram 4 | 1 | 175 |  |  | 175 |  | _ Tram 4 | 175 | 0.44 | 77
| _ Tram 5 | 1 | 50 |  |  | 50 |  | _ Tram 5 | 50 | 0.44 | 22
| _ Tram 6 | 1 | 25 |  |  | 25 |  | _ Tram 6 | 25 | 0.44 | 11
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 610 |  | SUBTOTAL: | 610 |  | 268.4
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula de comporta manual amb brides, de | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, Ø 150 mm (") de PN 16 bar, | [6 empty] | cos llarg, Ø 150 mm (") de PN 16 bar,
cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50) | [6 empty] | cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 | [6 empty] | i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | (GGCG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant | [6 empty] | 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa. Instal·lada sobre xarxa | [6 empty] | de fosa. Instal·lada sobre xarxa
totalment instal·lat. | [6 empty] | totalment instal·lat.
|  | 1 | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 | 572.8 | 1718.4
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 3 |  | SUBTOTAL: | 3 |  | 1718.4
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con | [6 empty] | Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicación vía radio, DN 80 /Q: 63 m3/h | [6 empty] | comunicación vía radio, DN 80 /Q: 63 m3/h
PN-16 bar | [6 empty] | PN-16 bar
| _ Planet 2 Entrada | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Planet 2 Entrada | 0 | 1374.17 | 0
| _ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con | [6 empty] | Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicación vía radio, DN 100 /Q: 100 m3/h | [6 empty] | comunicación vía radio, DN 100 /Q: 100 m3/h
PN-16 bar | [6 empty] | PN-16 bar
| _ Planet 1 Sortida | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Planet 1 Sortida | 0 | 1609.29 | 0
| _ Planet 2 Sortida | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Planet 2 Sortida | 0 | 1609.29 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con | [6 empty] | Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicación vía radio, DN 125 /Q: 150 m3/h | [6 empty] | comunicación vía radio, DN 125 /Q: 150 m3/h
PN-16 bar | [6 empty] | PN-16 bar
| _ Ballesta 1 Entrada | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Ballesta 1 Entrada | 0 | 1838.66 | 0
| _ Ballesta 1 Sortida | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Ballesta 1 Sortida | 0 | 1838.66 | 0
| _ Ballesta 2 Entrada | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Ballesta 2 Entrada | 0 | 1838.66 | 0
| _ Ballesta 2 Sortida | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Ballesta 2 Sortida | 0 | 1838.66 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con | [6 empty] | Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicación vía radio, DN 150 /Q: 250 m3/h | [6 empty] | comunicación vía radio, DN 150 /Q: 250 m3/h
PN-16 bar | [6 empty] | PN-16 bar
| _ Ballesta 1 Entrada | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Ballesta 1 Entrada | 1 | 2065.29 | 2065.29
| _ Ballesta 1 Sortida | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Ballesta 1 Sortida | 1 | 2065.29 | 2065.29
| _ Ballesta 2 Entrada | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Ballesta 2 Entrada | 1 | 2065.29 | 2065.29
| _ Ballesta 2 Sortida | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Ballesta 2 Sortida | 1 | 2065.29 | 2065.29
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 4 |  | SUBTOTAL: | 4 |  | 8261.16
Vàlvula de comporta manual amb brides, | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides,
Ø 25 mm (3/4 ") de PN 16 bar, cos de | [6 empty] | Ø 25 mm (3/4 ") de PN 16 bar, cos de
fosa modular, amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | fosa modular, amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
(AISI 316), amb accionament per volant | [6 empty] | (AISI 316), amb accionament per volant
de fosa. Instal·lada sota arqueta, no | [6 empty] | de fosa. Instal·lada sota arqueta, no
inclosa, totalment instal·lat. | [6 empty] | inclosa, totalment instal·lat.
|  | 1 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 77.85 | 1712.7
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 22 |  | SUBTOTAL: | 22 |  | 1712.7
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa, | [6 empty] | Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa,
amb connexió roscada o amb brides, per a | [6 empty] | amb connexió roscada o amb brides, per a
ventilació de canonada de Ø 125 a Ø 160 mm | [6 empty] | ventilació de canonada de Ø 125 a Ø 160 mm
de PN 25 bar. Incloent part proporcional | [6 empty] | de PN 25 bar. Incloent part proporcional
d'accessoris i elements de connexió. | [6 empty] | d'accessoris i elements de connexió.
Totalment instal·lada sobre xarxa. | [6 empty] | Totalment instal·lada sobre xarxa.
|  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 691.32 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Formació d'escomesa definitiva (1/2") d'aigua | [6 empty] | Formació d'escomesa definitiva (1/2") d'aigua
potable per a connexió a armari d'escomesa | [6 empty] | potable per a connexió a armari d'escomesa
en arqueta de vorera. Inclou la connexió | [6 empty] | en arqueta de vorera. Inclou la connexió
termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm | [6 empty] | termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm
amb els accessoris adequats. També inclou | [6 empty] | amb els accessoris adequats. També inclou
instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD | [6 empty] | instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD
corrugat de diàmetre adequat en façana, tub | [6 empty] | corrugat de diàmetre adequat en façana, tub
de PE de Ø 20 mm de 16 bar. | [6 empty] | de PE de Ø 20 mm de 16 bar.
No s'inclou el comptador, que és existent. | [6 empty] | No s'inclou el comptador, que és existent.
| _ Considerem un 20%: | 0.2 | 22 |  |  | 4.4 |  | _ Considerem un 20%: | 4.4 | 149.04 | 655.776
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 4.4 |  | SUBTOTAL: | 4.4 |  | 655.776
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Subministrament i col·locació d'arqueta per | [6 empty] | Subministrament i col·locació d'arqueta per
escomesa amb mesures 360x220x260, per | [6 empty] | escomesa amb mesures 360x220x260, per
allotjament de comptador de Ø 15/20 mm, | [6 empty] | allotjament de comptador de Ø 15/20 mm,
provist de pany especial de quadradet, | [6 empty] | provist de pany especial de quadradet,
instal·lat en paviment prèviament preparat | [6 empty] | instal·lat en paviment prèviament preparat
per al seu allotjament. | [6 empty] | per al seu allotjament.
|  | 1 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 101.71 | 2237.62
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 22 |  | SUBTOTAL: | 22 |  | 2237.62
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Treballs per enllaç de l'escomesa amb | [6 empty] | Treballs per enllaç de l'escomesa amb
la nova xarxa d'abastament, amb accessoris, | [6 empty] | la nova xarxa d'abastament, amb accessoris,
tub, i tots els treballs inclosos. | [6 empty] | tub, i tots els treballs inclosos.
|  | 1 | 22 |  |  | 22 |  |  | 22 | 48.37 | 1064.14
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 22 |  | SUBTOTAL: | 22 |  | 1064.14
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Treballs per enllaç amb instal·lació | [6 empty] | Treballs per enllaç amb instal·lació
existent | [6 empty] | existent
|  | 1 | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 | 200 | 1400
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 7 |  | SUBTOTAL: | 7 |  | 1400
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Hidrant per a incendis de Ø 100 mm, | [6 empty] | Hidrant per a incendis de Ø 100 mm,
amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas | [6 empty] | amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas
de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa. | [6 empty] | de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 903.44 | 903.44
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 903.44
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Hidrant per a incendis de columna Ø 100 mm, | [6 empty] | Hidrant per a incendis de columna Ø 100 mm,
amb bustia i tapa de bronze resistent, | [6 empty] | amb bustia i tapa de bronze resistent,
inclou connexió a xarxa. | [6 empty] | inclou connexió a xarxa.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1913.21 | 1913.21
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1913.21
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Proves i assatjos en canonades per | [6 empty] | Proves i assatjos en canonades per
comprovar estanqueitat. | [6 empty] | comprovar estanqueitat.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 303 | 303
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 303
[8 empty] | TOTAL INSTAL.LACIONS: |  |  | 56382.616
[8 empty] | TOTAL 5.4.1: |  |  | 79242.4421
5.3.2.- Seguretat i Salut. | [6 empty] | 5.4.2.- Seguretat i Salut.
a.- Instal·lacions provisionals. | [6 empty] | a.- Instal·lacions provisionals.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Lloguer de caseta per vestidors. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Lloguer de caseta per vestidors. |  | 0.2 | 151.5 | 30.3
Escomesa provisional electricitat a caseta. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional electricitat a caseta. |  | 0.2 | 110.54 | 22.108
Escomesa provisional fontaneria a caseta. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional fontaneria a caseta. |  | 0.2 | 98.73 | 19.746
Escomesa provisional sanejament a caseta |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional sanejament a caseta |  | 0.2 | 83.63 | 16.726
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0.8 |  | SUBTOTAL: | 0.8 |  | 88.88
b.- Senyalitzacions. | [6 empty] | b.- Senyalitzacions.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Tanca contenció vianants. |  | 1 |  | 20 |  | 20 | Tanca contenció vianants. |  | 20 | 11.15 | 223
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 20 |  | SUBTOTAL: | 20 |  | 223
c.- Proteccions personals i de tercers. | [6 empty] | c.- Proteccions personals i de tercers.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Cascs de seguretat. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Cascs de seguretat. |  | 5 | 10.15 | 50.75
Ulleres contra impactes. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Ulleres contra impactes. |  | 5 | 15.51 | 77.55
Mascaretes antipols. |  | 1 |  | 10 |  | 10 | Mascaretes antipols. |  | 10 | 5.9 | 59
Protectors auditius. |  | 1 |  | 10 |  | 10 | Protectors auditius. |  | 10 | 13.02 | 130.2
Protecció de rases per passeres |  | 10 |  | 2 |  | 20 | Protecció de rases per passeres |  | 20 | 22.91 | 458.2
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 50 |  | SUBTOTAL: | 50 |  | 775.7
d.- Ma d'obra de seguretat. | [6 empty] | d.- Ma d'obra de seguretat.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Comité de seguretat e higiene. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Comité de seguretat e higiene. |  | 0.2 | 57.14 | 67.34
Formació de seguretat e higiene. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Formació de seguretat e higiene. |  | 0.2 | 12.68 | 22.78
Reconeixement mèdic obligatori. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Reconeixement mèdic obligatori. |  | 0.2 | 57.02 | 11.404
Equip de neteja i conservació. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Equip de neteja i conservació. |  | 0.2 | 32.37 | 6.474
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0.8 |  | SUBTOTAL: | 0.8 |  | 107.998
[8 empty] | TOTAL 5.4.2: |  |  | 1195.578

## Entre dipòsits - Tram B
EN CAS DE CONTRADICCIÓ PREVAL LA VERSIÓ EN PDF D'AQUESTA DOCUMENTACIÓ
6.3.- Mesuraments entre dipòsits Tram B. | [6 empty] | 6.4.- Pressupost per partides entre dipòsits Tram B.
6.3.1.- Tram Entre dipòsits. | [6 empty] | 6.4.1.- Tram Entre dipòsits.
| _Obra Civil. | [6 empty] | _Obra Civil.
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Esbrossada del terreny de menys de 2 m, | [6 empty] | Esbrossada del terreny de menys de 2 m,
amb mitjans mecànics, càrrega i transport | [6 empty] | amb mitjans mecànics, càrrega i transport
a abocador. | [6 empty] | a abocador.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 7 | 0 | 85 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 8 | 0 | 245 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 8 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 9 | 0 | 205 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 1.06 | 0
| _ Tram 10 | 1 | 65 | 3 |  | 195 |  | _ Tram 10 | 195 | 1.06 | 206.7
| _ Tram 11 | 0 | 50 | 3 |  | 0 |  | _ Tram 11 | 0 | 1.06 | 0
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 120 | 3 |  | 360 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 360 | 1.06 | 381.6
| SUBTOTAL: |  | 795 |  |  | 555 |  | SUBTOTAL: | 555 |  | 588.3
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació per a localització de serveis | [6 empty] | Excavació per a localització de serveis
en terreny no classificat amb mitjans | [6 empty] | en terreny no classificat amb mitjans
manuals i terres deixades a la vora. | [6 empty] | manuals i terres deixades a la vora.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 56.63 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 |  | _ Tram 6 | 3 | 56.63 | 169.89
| _ Tram 7 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 56.63 | 0
| _ Tram 8 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 |  | _ Tram 8 | 0 | 56.63 | 0
| _ Tram 9 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 56.63 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 56.63 | 0
| _ Tram 11 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 |  | _ Tram 11 | 3 | 56.63 | 169.89
| _ Escomeses: | 6 | 1 | 0.4 | 0.6 | 1.44 |  | _ Escomeses: | 1.44 | 56.63 | 81.5472
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 3 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 3 | 56.63 | 169.89
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 10.44 |  | SUBTOTAL: | 10.44 |  | 591.2172
|  | P. Iguals | Llargada | Fondària |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Tall en paviment i mescla bituminosa amb | [6 empty] | Tall en paviment i mescla bituminosa amb
màquina tallajunts amb disc de diamant, | [6 empty] | màquina tallajunts amb disc de diamant,
per delimitar zona a demolir. | [6 empty] | per delimitar zona a demolir.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.15 |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 33.67 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.15 |  | 3.75 |  | _ Tram 6 | 3.75 | 33.67 | 126.2625
| _ Tram 7 | 0 | 85 | 0.15 |  | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 33.67 | 0
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.15 |  | 36.75 |  | _ Tram 8 | 36.75 | 33.67 | 1237.3725
| _ Tram 9 | 0 | 205 | 0.15 |  | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 33.67 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 65 | 0.15 |  | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 33.67 | 0
| _ Tram 11 | 0 | 50 | 0.15 |  | 0 |  | _ Tram 11 | 0 | 33.67 | 0
| _ Escomeses: | 6 | 3 | 0.15 |  | 2.7 |  | _ Escomeses: | 2.7 | 33.67 | 90.909
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 43.2 |  | SUBTOTAL: | 43.2 |  | 1454.544
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Aixecament de vorada col·locada sobre | [6 empty] | Aixecament de vorada col·locada sobre
formigó, amb compressor. | [6 empty] | formigó, amb compressor.
| _ Trams: | 6 | 0.5 |  |  | 3 |  | _ Trams: | 3 | 15.07 | 45.21
| _ Escomeses: | 6 | 0.5 |  |  | 3 |  | _ Escomeses: | 3 | 15.07 | 45.21
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 90.42
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import, (€)
Demolició de vorera, de fins | [6 empty] | Demolició de vorera, de fins
15 cm de gruix i fins a 100 cm | [6 empty] | 15 cm de gruix i fins a 100 cm
d'amplada amb retroexcavadora amb | [6 empty] | d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. | [6 empty] | martell trencador.
| _ Trams: | 6 | 1 | 0.5 |  | 3 |  | _ Trams: | 3 | 9.41 | 28.23
| _ Escomeses: | 6 | 1 | 0.5 |  | 3 |  | _ Escomeses: | 3 | 9.41 | 28.23
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 56.46
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Demolició de paviment i mescla bituminosa, | [6 empty] | Demolició de paviment i mescla bituminosa,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m | [6 empty] | de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplada amb retroexcavadora amb | [6 empty] | d'amplada amb retroexcavadora amb
martell trencador. Trams amples. | [6 empty] | martell trencador. Trams amples.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 9.41 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 |  | 7.5 |  | _ Tram 6 | 7.5 | 9.41 | 70.575
| _ Tram 7 | 0 | 85 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 9.41 | 0
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 |  | 73.5 |  | _ Tram 8 | 73.5 | 9.41 | 691.635
| _ Tram 9 | 0 | 205 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 9.41 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 65 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 9.41 | 0
| _ Tram 11 | 0 | 50 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 11 | 0 | 9.41 | 0
| _ Escomeses: | 6 | 3 | 0.3 |  | 5.4 |  | _ Escomeses: | 5.4 | 9.41 | 50.814
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 86.4 |  | SUBTOTAL: | 86.4 |  | 813.024
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en terreny roca, amb retro | [6 empty] | 2 m de fondària, en terreny roca, amb retro
excavadora amb martell trencador i càrrega. | [6 empty] | excavadora amb martell trencador i càrrega.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 95.2 | 0
| _ Tram 6 | 0.7 | 25 | 0.3 | 0.6 | 3.15 |  | _ Tram 6 | 3.15 | 95.2 | 299.88
| _ Tram 7 | 0.7 | 85 | 0.3 | 0.6 | 10.71 |  | _ Tram 7 | 10.71 | 95.2 | 1019.592
| _ Tram 8 | 0.7 | 245 | 0.3 | 0.6 | 30.87 |  | _ Tram 8 | 30.87 | 95.2 | 2938.824
| _ Tram 9 | 0.7 | 205 | 0.3 | 0.6 | 25.83 |  | _ Tram 9 | 25.83 | 95.2 | 2459.016
| _ Tram 10 | 0.7 | 65 | 0.3 | 0.6 | 8.19 |  | _ Tram 10 | 8.19 | 95.2 | 779.688
| _ Tram 11 | 0.7 | 50 | 0.3 | 0.6 | 6.3 |  | _ Tram 11 | 6.3 | 95.2 | 599.76
| _ Enllaç Av. Bosc | 0.7 | 120 | 0.3 | 0.6 | 15.12 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 15.12 | 95.2 | 1439.424
| _ Escomeses: | 0.7 | 18 | 0.3 | 0.6 | 2.268 |  | _ Escomeses: | 2.268 | 95.2 | 215.9136
| SUBTOTAL: |  | 813 |  |  | 102.438 |  | SUBTOTAL: | 102.438 |  | 9752.0976
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en terreny no classificat i | [6 empty] | 2 m de fondària, en terreny no classificat i
amb terres deixades a la vora. | [6 empty] | amb terres deixades a la vora.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 29.77 | 0
| _ Tram 6 | 0.2 | 25 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | _ Tram 6 | 0.9 | 29.77 | 26.793
| _ Tram 7 | 0.2 | 85 | 0.3 | 0.6 | 3.06 |  | _ Tram 7 | 3.06 | 29.77 | 91.0962
| _ Tram 8 | 0.2 | 245 | 0.3 | 0.6 | 8.82 |  | _ Tram 8 | 8.82 | 29.77 | 262.5714
| _ Tram 9 | 0.2 | 205 | 0.3 | 0.6 | 7.38 |  | _ Tram 9 | 7.38 | 29.77 | 219.7026
| _ Tram 10 | 0.2 | 65 | 0.3 | 0.6 | 2.34 |  | _ Tram 10 | 2.34 | 29.77 | 69.6618
| _ Tram 11 | 0.2 | 50 | 0.3 | 0.6 | 1.8 |  | _ Tram 11 | 1.8 | 29.77 | 53.586
| _ Enllaç Av. Bosc | 0.2 | 120 | 0.3 | 0.6 | 4.32 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 4.32 | 29.77 | 128.6064
| _ Escomeses: | 0.2 | 18 | 0.3 | 0.6 | 0.648 |  | _ Escomeses: | 0.648 | 29.77 | 19.291
| SUBTOTAL: |  | 813 |  |  | 29.268 |  | SUBTOTAL: | 29.268 |  | 871.3084
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins | [6 empty] | Excavació de rasa fins 1 m d'amplada i fins
2 m de fondària, en terreny fluix i amb | [6 empty] | 2 m de fondària, en terreny fluix i amb
terres deixades a la vora. | [6 empty] | terres deixades a la vora.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 23.18 | 0
| _ Tram 6 | 0.1 | 25 | 0.3 | 0.6 | 0.45 |  | _ Tram 6 | 0.45 | 23.18 | 10.431
| _ Tram 7 | 0.1 | 85 | 0.3 | 0.6 | 1.53 |  | _ Tram 7 | 1.53 | 23.18 | 35.4654
| _ Tram 8 | 0.1 | 245 | 0.3 | 0.6 | 4.41 |  | _ Tram 8 | 4.41 | 23.18 | 102.2238
| _ Tram 9 | 0.1 | 205 | 0.3 | 0.6 | 3.69 |  | _ Tram 9 | 3.69 | 23.18 | 85.5342
| _ Tram 10 | 0.1 | 65 | 0.3 | 0.6 | 1.17 |  | _ Tram 10 | 1.17 | 23.18 | 27.1206
| _ Tram 11 | 0.1 | 50 | 0.3 | 0.6 | 0.9 |  | _ Tram 11 | 0.9 | 23.18 | 20.862
| _ Enllaç Av. Bosc | 0.1 | 120 | 0.3 | 0.6 | 2.16 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 2.16 | 23.18 | 50.0688
| _ Escomeses: | 0.1 | 18 | 0.3 | 0.6 | 0.324 |  | _ Escomeses: | 0.324 | 23.18 | 7.5103
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 14.634 |  | SUBTOTAL: | 14.634 |  | 339.2161
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més | [6 empty] | Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més
de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades | [6 empty] | de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm utilitzant | [6 empty] | de gruix de més de 25 i fins a 50 cm utilitzant
picó vibrant. | [6 empty] | picó vibrant.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 8.21 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.3 | 2.25 |  | _ Tram 6 | 2.25 | 8.21 | 18.4725
| _ Tram 7 | 1 | 85 | 0.3 | 0.3 | 7.65 |  | _ Tram 7 | 7.65 | 8.21 | 62.8065
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 | 0.3 | 22.05 |  | _ Tram 8 | 22.05 | 8.21 | 181.0305
| _ Tram 9 | 1 | 205 | 0.3 | 0.3 | 18.45 |  | _ Tram 9 | 18.45 | 8.21 | 151.4745
| _ Tram 10 | 1 | 65 | 0.3 | 0.3 | 5.85 |  | _ Tram 10 | 5.85 | 8.21 | 48.0285
| _ Tram 11 | 1 | 50 | 0.3 | 0.3 | 4.5 |  | _ Tram 11 | 4.5 | 8.21 | 36.945
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 120 | 0.3 | 0.3 | 10.8 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 10.8 | 8.21 | 88.668
| _ Escomeses: | 1 | 18 | 0.3 | 0.3 | 1.62 |  | _ Escomeses: | 1.62 | 8.21 | 13.3002
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 73.17 |  | SUBTOTAL: | 73.17 |  | 600.7257
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge | [6 empty] | Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge
del material al 100% del PM | [6 empty] | del material al 100% del PM
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 24.71 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.2 | 1.5 |  | _ Tram 6 | 1.5 | 24.71 | 37.065
| _ Tram 7 | 1 | 85 | 0.3 | 0.2 | 5.1 |  | _ Tram 7 | 5.1 | 24.71 | 126.021
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 | 0.2 | 14.7 |  | _ Tram 8 | 14.7 | 24.71 | 363.237
| _ Tram 9 | 1 | 205 | 0.3 | 0.2 | 12.3 |  | _ Tram 9 | 12.3 | 24.71 | 303.933
| _ Tram 10 | 1 | 65 | 0.3 | 0.2 | 3.9 |  | _ Tram 10 | 3.9 | 24.71 | 96.369
| _ Tram 11 | 1 | 50 | 0.3 | 0.2 | 3 |  | _ Tram 11 | 3 | 24.71 | 74.13
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 120 | 0.3 | 0.2 | 7.2 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 7.2 | 24.71 | 177.912
| _ Escomeses: | 1 | 18 | 0.3 | 0.2 | 1.08 |  | _ Escomeses: | 1.08 | 24.71 | 26.6868
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 48.78 |  | SUBTOTAL: | 48.78 |  | 1205.3538
|  |  |  | P. Iguals | Unitats | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors | [6 empty] | Formació d'arqueta enterrada, de dimensions interiors
77x77x120 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic | [6 empty] | 77x77x120 cm, construït amb fàbrica de maó ceràmic
calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, | [6 empty] | calat, de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment,
industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa | [6 empty] | industrial, M-5, sobre solera de formigó en massa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i | [6 empty] | HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de gruix arrebossat i
brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial, | [6 empty] | brunyit interiorment amb morter de ciment, industrial,
amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades | [6 empty] | amb additiu hidròfug, M-15 formant arestes i cantonades
a mitja canya, tancada superiorment amb tapa de fosa | [6 empty] | a mitja canya, tancada superiorment amb tapa de fosa
dúctil quadrada amb marc, amb classe de càrrega D-400 | [6 empty] | dúctil quadrada amb marc, amb classe de càrrega D-400
segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula; | [6 empty] | segons UNE-EN 124, per a allotjament de la vàlvula;
prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior | [6 empty] | prèvia excavació amb mitjans mecànics i posterior
reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou | [6 empty] | reomplert de l'extradós amb material granular. Inclou
morter per a segellat de junts. Inclou excavació, reblert de | [6 empty] | morter per a segellat de junts. Inclou excavació, reblert de
l'extradós, transport i gestió de residus. Inclou reposició | [6 empty] | l'extradós, transport i gestió de residus. Inclou reposició
de paviment. | [6 empty] | de paviment.
| Arquetes ventoses |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Arquetes ventoses | 1 | 734.37 | 734.37
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 734.37
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Càrrega amb mitjans mecànics | [6 empty] | Càrrega amb mitjans mecànics
de materials d'excavació, sobre | [6 empty] | de materials d'excavació, sobre
camió de 12 t- | [6 empty] | camió de 12 t-
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 6.82 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.6 | 4.5 |  | _ Tram 6 | 4.5 | 6.82 | 30.69
| _ Tram 7 | 1 | 85 | 0.3 | 0.6 | 15.3 |  | _ Tram 7 | 15.3 | 6.82 | 104.346
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 | 0.6 | 44.1 |  | _ Tram 8 | 44.1 | 6.82 | 300.762
| _ Tram 9 | 1 | 205 | 0.3 | 0.6 | 36.9 |  | _ Tram 9 | 36.9 | 6.82 | 251.658
| _ Tram 10 | 1 | 65 | 0.3 | 0.6 | 11.7 |  | _ Tram 10 | 11.7 | 6.82 | 79.794
| _ Tram 11 | 1 | 50 | 0.3 | 0.6 | 9 |  | _ Tram 11 | 9 | 6.82 | 61.38
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 120 | 0.3 | 0.6 | 21.6 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 21.6 | 6.82 | 147.312
| _ Escomeses: | 1 | 18 | 0.3 | 0.6 | 3.24 |  | _ Escomeses: | 3.24 | 6.82 | 22.0968
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 146.34 |  | SUBTOTAL: | 146.34 |  | 998.0388
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Transport de runes i materials | [6 empty] | Transport de runes i materials
de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió | [6 empty] | de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t, amb un | [6 empty] | de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de fins a 20 km. | [6 empty] | recorregut de fins a 20 km.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 6.9 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.6 | 4.5 |  | _ Tram 6 | 4.5 | 6.9 | 31.05
| _ Tram 7 | 1 | 85 | 0.3 | 0.6 | 15.3 |  | _ Tram 7 | 15.3 | 6.9 | 105.57
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 | 0.6 | 44.1 |  | _ Tram 8 | 44.1 | 6.9 | 304.29
| _ Tram 9 | 1 | 205 | 0.3 | 0.6 | 36.9 |  | _ Tram 9 | 36.9 | 6.9 | 254.61
| _ Tram 10 | 1 | 65 | 0.3 | 0.6 | 11.7 |  | _ Tram 10 | 11.7 | 6.9 | 80.73
| _ Tram 11 | 1 | 50 | 0.3 | 0.6 | 9 |  | _ Tram 11 | 9 | 6.9 | 62.1
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 120 | 0.3 | 0.6 | 21.6 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 21.6 | 6.9 | 149.04
| _ Escomeses: | 1 | 18 | 0.3 | 0.6 | 3.24 |  | _ Escomeses: | 3.24 | 6.9 | 22.356
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 146.34 |  | SUBTOTAL: | 146.34 |  | 1009.746
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Cànon d'abocament de runes a | [6 empty] | Cànon d'abocament de runes a
l'abocador. | [6 empty] | l'abocador.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 4.14 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.6 | 4.5 |  | _ Tram 6 | 4.5 | 4.14 | 18.63
| _ Tram 7 | 1 | 85 | 0.3 | 0.6 | 15.3 |  | _ Tram 7 | 15.3 | 4.14 | 63.342
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 | 0.6 | 44.1 |  | _ Tram 8 | 44.1 | 4.14 | 182.574
| _ Tram 9 | 1 | 205 | 0.3 | 0.6 | 36.9 |  | _ Tram 9 | 36.9 | 4.14 | 152.766
| _ Tram 10 | 1 | 65 | 0.3 | 0.6 | 11.7 |  | _ Tram 10 | 11.7 | 4.14 | 48.438
| _ Tram 11 | 1 | 50 | 0.3 | 0.6 | 9 |  | _ Tram 11 | 9 | 4.14 | 37.26
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 120 | 0.3 | 0.6 | 21.6 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 21.6 | 4.14 | 89.424
| _ Escomeses: | 1 | 18 | 0.3 | 0.6 | 3.24 |  | _ Escomeses: | 3.24 | 4.14 | 13.4136
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 146.34 |  | SUBTOTAL: | 146.34 |  | 605.8476
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Paviment de formigó sense additius | [6 empty] | Paviment de formigó sense additius
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. | [6 empty] | manual i acabat reglejat.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 | 0.3 | 0.15 | 1.125 |  | _ Tram 6 | 1.125 | 148.2 | 166.725
| _ Tram 7 | 0 | 85 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 8 | 0 | 245 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 8 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 9 | 0 | 205 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 65 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 148.2 | 0
| _ Tram 11 | 0 | 50 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Tram 11 | 0 | 148.2 | 0
| _ Enllaç Av. Bosc | 0 | 120 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 0 | 148.2 | 0
| _ Escomeses: | 0 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0 |  | _ Escomeses: | 0 | 148.2 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1.125 |  | SUBTOTAL: | 1.125 |  | 166.725
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Vorada recta de peces de formigó, monocapa | [6 empty] | Vorada recta de peces de formigó, monocapa
amb secció igual a l'existent, de classe climà- | [6 empty] | amb secció igual a l'existent, de classe climà-
tica B, classe resistent a l'abrasió H i classe | [6 empty] | tica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 Mpa), segons UNE-EN | [6 empty] | resistent a flexió U (R-6 Mpa), segons UNE-EN
1340, col·locada sobre base formigó no estruc- | [6 empty] | 1340, col·locada sobre base formigó no estruc-
tural de 15 N/mm² de resistència mínima a | [6 empty] | tural de 15 N/mm² de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçada i | [6 empty] | compressió i de 20 a 25 cm d'alçada i
rejuntada amb morter. | [6 empty] | rejuntada amb morter.
| _ Creuaments: | 6 | 0.5 |  |  | 3 |  | _ Creuaments: | 3 | 31.85 | 95.55
| _ Escomeses: | 6 | 0.5 |  |  | 3 |  | _ Escomeses: | 3 | 31.85 | 95.55
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 191.1
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Vorera amb lloseta i formigó sense additius | [6 empty] | Vorera amb lloseta i formigó sense additius
HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica, | [6 empty] | HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, | [6 empty] | grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge | [6 empty] | escampat des de camió, estesa i vibratge
manual i acabat reglejat. | [6 empty] | manual i acabat reglejat.
| _ Creuaments: | 6 | 1 | 0.5 |  | 3 |  | _ Creuaments: | 3 | 40.11 | 120.33
| _ Escomeses: | 6 | 1 | 0.5 |  | 3 |  | _ Escomeses: | 3 | 40.11 | 120.33
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 240.66
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Fondària | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Paviment de mescla bituminosa contínua en | [6 empty] | Paviment de mescla bituminosa contínua en
calent tipus AC22 surf B 35/50 S, amb betum | [6 empty] | calent tipus AC22 surf B 35/50 S, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria | [6 empty] | asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa de trànsit i granulat | [6 empty] | semidensa per a capa de trànsit i granulat
calcari, estesa i compactada. | [6 empty] | calcari, estesa i compactada.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 144.67 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 144.67 | 0
| _ Tram 7 | 0 | 85 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 144.67 | 0
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 | 0.1 | 7.35 |  | _ Tram 8 | 7.35 | 144.67 | 1063.3245
| _ Tram 9 | 0 | 205 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 144.67 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 65 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 144.67 | 0
| _ Tram 11 | 0 | 50 | 0.3 | 0.1 | 0 |  | _ Tram 11 | 0 | 144.67 | 0
| _ Escomeses: | 6 | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.54 |  | _ Escomeses: | 0.54 | 144.67 | 78.1218
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 7.89 |  | SUBTOTAL: | 7.89 |  | 1141.4463
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada | Gruix | Total m³ |  |  | Total m³ | Preu ut. | Import total
Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles | [6 empty] | Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles
bituminoses. | [6 empty] | bituminoses.
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 400.63 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 400.63 | 0
| _ Tram 7 | 0 | 85 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 400.63 | 0
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 | 0.02 | 1.47 |  | _ Tram 8 | 1.47 | 400.63 | 588.9261
| _ Tram 9 | 0 | 205 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 400.63 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 65 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 400.63 | 0
| _ Tram 11 | 0 | 50 | 0.3 | 0.02 | 0 |  | _ Tram 11 | 0 | 400.63 | 0
| _ Escomeses: | 6 | 3 | 0.3 | 0.02 | 0.108 |  | _ Escomeses: | 0.108 | 400.63 | 43.268
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1.578 |  | SUBTOTAL: | 1.578 |  | 632.1941
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Reg d'imprimació amb emulsió catiònica ECI, | [6 empty] | Reg d'imprimació amb emulsió catiònica ECI,
amb dotació d'1,2 kg/m² | [6 empty] | amb dotació d'1,2 kg/m²
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 0.89 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 0.89 | 0
| _ Tram 7 | 0 | 85 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 0.89 | 0
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 |  | 73.5 |  | _ Tram 8 | 73.5 | 0.89 | 65.415
| _ Tram 9 | 0 | 205 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 0.89 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 65 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 0.89 | 0
| _ Tram 11 | 0 | 50 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 11 | 0 | 0.89 | 0
| _ Escomeses: | 6 | 3 | 0.3 |  | 5.4 |  | _ Escomeses: | 5.4 | 0.89 | 4.806
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 78.9 |  | SUBTOTAL: | 78.9 |  | 70.221
|  | P. Iguals | Llargada | Amplada |  | Total m² |  |  | Total m² | Preu ut. | Import total
Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, | [6 empty] | Reg d'adherència amb emulsió termoadherent,
tipus ECR-2, amb dotació de 0,7 kg/m². | [6 empty] | tipus ECR-2, amb dotació de 0,7 kg/m².
| _ Tram 5 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 0.45 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 25 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 0.45 | 0
| _ Tram 7 | 0 | 85 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 0.45 | 0
| _ Tram 8 | 1 | 245 | 0.3 |  | 73.5 |  | _ Tram 8 | 73.5 | 0.45 | 33.075
| _ Tram 9 | 0 | 205 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 0.45 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 65 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 0.45 | 0
| _ Tram 11 | 0 | 50 | 0.3 |  | 0 |  | _ Tram 11 | 0 | 0.45 | 0
| _ Escomeses: | 6 | 3 | 0.3 |  | 5.4 |  | _ Escomeses: | 5.4 | 0.45 | 2.43
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 78.9 |  | SUBTOTAL: | 78.9 |  | 35.505
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Partida alçada reposició serveis afectats, | [6 empty] | Partida alçada reposició serveis afectats,
en xarxes existents, (5% obra civil). | [6 empty] | en xarxes existents, (5% obra civil).
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1109 | 1109
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1109
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Partida alçada imprevistos d'obra civil, | [6 empty] | Partida alçada imprevistos d'obra civil,
per diferents incidències, (5% obra civil). | [6 empty] | per diferents incidències, (5% obra civil).
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1109 | 1109
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1109
[8 empty] | TOTAL OBRA CIVIL: |  |  | 24406.5206
| _ Instal·lacions. | [6 empty] | _ Instal·lacions.
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Pou de registre amb anells prefabricats de | [6 empty] | Pou de registre amb anells prefabricats de
formigó amb Æ 80 cm i alçada 1,1 m | [6 empty] | formigó amb Æ 80 cm i alçada 1,1 m
format per cubeta base de pou d'1,15 m | [6 empty] | format per cubeta base de pou d'1,15 m
sobre solera de formigó H-200, anells d'1 m | [6 empty] | sobre solera de formigó H-200, anells d'1 m
d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm | [6 empty] | d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm
| _ Tram 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 8 | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 176.93 | 0
| _ Tram 10 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Tram 10 | 1 | 176.93 | 176.93
| _ Tram 11 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | _ Tram 11 | 3 | 176.93 | 530.79
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 4 |  | SUBTOTAL: | 4 |  | 707.72
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Solera de pou de resalt (pou de baixada i | [6 empty] | Solera de pou de resalt (pou de baixada i
trasdos), construït en rasa totalment acabat | [6 empty] | trasdos), construït en rasa totalment acabat
| _ Tram 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 8 | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 153.66 | 0
| _ Tram 10 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Tram 10 | 1 | 153.66 | 153.66
| _ Tram 11 | 1 | 3 |  |  | 3 |  | _ Tram 11 | 3 | 153.66 | 460.98
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 4 |  | SUBTOTAL: | 4 |  | 614.64
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Tub de polietilè de PE-100, de 125 mm de | [6 empty] | Tub de polietilè de PE-100, de 125 mm de
diàmetre nominal, de PN: 16 bar, per | [6 empty] | diàmetre nominal, de PN: 16 bar, per
aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat | [6 empty] | aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat
a pressió, amb grau de dificultat mitja, | [6 empty] | a pressió, amb grau de dificultat mitja,
utilitzant unions soldades i col·locat al fons de | [6 empty] | utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables | [6 empty] | la rasa. Inclou accessoris termosoldables
d'acord als plànols de la xarxa existent. | [6 empty] | d'acord als plànols de la xarxa existent.
col.locació cobertura arena fins a 20 cm. | [6 empty] | col.locació cobertura arena fins a 20 cm.
| _ Tram 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 6 | 0 | 25 |  |  | 0 |  | _ Tram 6 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 7 | 0 | 85 |  |  | 0 |  | _ Tram 7 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 8 | 0 | 245 |  |  | 0 |  | _ Tram 8 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 9 | 0 | 205 |  |  | 0 |  | _ Tram 9 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 10 | 0 | 65 |  |  | 0 |  | _ Tram 10 | 0 | 39.21 | 0
| _ Tram 11 | 1 | 50 |  |  | 50 |  | _ Tram 11 | 50 | 39.21 | 1960.5
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 50 |  | SUBTOTAL: | 50 |  | 1960.5
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Tub de Fosa Dúctil DN:150, amb juntes, | [6 empty] | Tub de Fosa Dúctil DN:150, amb juntes,
accessoris, llit d'arena i cobertura fins 20 cm, | [6 empty] | accessoris, llit d'arena i cobertura fins 20 cm,
canonada colocada en fons de rasa, amb | [6 empty] | canonada colocada en fons de rasa, amb
treballs d'enllaç i cobertura de canonada. | [6 empty] | treballs d'enllaç i cobertura de canonada.
| _ Tram 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 57.3 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 |  |  | 25 |  | _ Tram 6 | 25 | 57.3 | 1432.5
| _ Tram 7 | 1 | 85 |  |  | 85 |  | _ Tram 7 | 85 | 57.3 | 4870.5
| _ Tram 8 | 1 | 245 |  |  | 245 |  | _ Tram 8 | 245 | 57.3 | 14038.5
| _ Tram 9 | 1 | 205 |  |  | 205 |  | _ Tram 9 | 205 | 57.3 | 11746.5
| _ Tram 10 | 1 | 65 |  |  | 65 |  | _ Tram 10 | 65 | 57.3 | 3724.5
| _ Tram 11, (doble canonada) | 1 | 50 |  |  | 50 |  | _ Tram 11, (doble canonada) | 50 | 57.3 | 2865
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 120 |  |  | 120 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 120 | 57.3 | 6876
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 795 |  | SUBTOTAL: | 795 |  | 45553.5
|  | P. Iguals | Llargada |  |  | Total ml |  |  | Total ml | Preu ut. | Import total
Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm | [6 empty] | Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm
d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20 | [6 empty] | d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20
cm per sobre de la canonada, per a malla | [6 empty] | cm per sobre de la canonada, per a malla
senyalitzadora. | [6 empty] | senyalitzadora.
| _ Tram 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ Tram 5 | 0 | 0.44 | 0
| _ Tram 6 | 1 | 25 |  |  | 25 |  | _ Tram 6 | 25 | 0.44 | 11
| _ Tram 7 | 1 | 85 |  |  | 85 |  | _ Tram 7 | 85 | 0.44 | 37.4
| _ Tram 8 | 1 | 245 |  |  | 245 |  | _ Tram 8 | 245 | 0.44 | 107.8
| _ Tram 9 | 1 | 205 |  |  | 205 |  | _ Tram 9 | 205 | 0.44 | 90.2
| _ Tram 10 | 1 | 65 |  |  | 65 |  | _ Tram 10 | 65 | 0.44 | 28.6
| _ Tram 11, (doble canonada) | 1 | 50 |  |  | 50 |  | _ Tram 11, (doble canonada) | 50 | 0.44 | 22
| _ Enllaç Av. Bosc | 1 | 120 |  |  | 120 |  | _ Enllaç Av. Bosc | 120 | 0.44 | 52.8
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 795 |  | SUBTOTAL: | 795 |  | 349.8
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula de comporta manual amb brides, de | [6 empty] | Vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, Ø 150 mm (") de PN 16 bar, | [6 empty] | cos llarg, Ø 150 mm (") de PN 16 bar,
cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50) | [6 empty] | cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)
i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 | [6 empty] | i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7
(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi | [6 empty] | (GGCG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i | [6 empty] | (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inox | [6 empty] | tancament de seient elàstic, eix d'acer inox
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant | [6 empty] | 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant
de fosa. Instal·lada sobre xarxa | [6 empty] | de fosa. Instal·lada sobre xarxa
totalment instal·lat. | [6 empty] | totalment instal·lat.
|  | 1 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 | 572.8 | 2864
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 5 |  | SUBTOTAL: | 5 |  | 2864
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con | [6 empty] | Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicación vía radio, DN 80 /Q: 63 m3/h | [6 empty] | comunicación vía radio, DN 80 /Q: 63 m3/h
PN-16 bar | [6 empty] | PN-16 bar
| _ Planet 2 Entrada | 0 | 1 |  |  | 0 |  | _ Planet 2 Entrada | 0 | 1374.17 | 0
| _ | 0 | 0 |  |  | 0 |  | _ | 0 | 0 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con | [6 empty] | Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicación vía radio, DN 100 /Q: 100 m3/h | [6 empty] | comunicación vía radio, DN 100 /Q: 100 m3/h
PN-16 bar | [6 empty] | PN-16 bar
| _ Planet 1 Sortida | 0 | 1 |  |  | 0 |  | _ Planet 1 Sortida | 0 | 1609.29 | 0
| _ Planet 2 Sortida | 0 | 2 |  |  | 0 |  | _ Planet 2 Sortida | 0 | 1609.29 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con | [6 empty] | Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicación vía radio, DN 125 /Q: 150 m3/h | [6 empty] | comunicación vía radio, DN 125 /Q: 150 m3/h
PN-16 bar | [6 empty] | PN-16 bar
| _ Ballesta 1 Entrada | 0 | 1 |  |  | 0 |  | _ Ballesta 1 Entrada | 0 | 1838.66 | 0
| _ Ballesta 1 Sortida | 0 | 1 |  |  | 0 |  | _ Ballesta 1 Sortida | 0 | 1838.66 | 0
| _ Ballesta 2 Entrada | 0 | 1 |  |  | 0 |  | _ Ballesta 2 Entrada | 0 | 1838.66 | 0
| _ Ballesta 2 Sortida | 0 | 1 |  |  | 0 |  | _ Ballesta 2 Sortida | 0 | 1838.66 | 0
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0 |  | SUBTOTAL: | 0 |  | 0
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Contador de agua por ultrasonidos, con | [6 empty] | Contador de agua por ultrasonidos, con
comunicación vía radio, DN 150 /Q: 250 m3/h | [6 empty] | comunicación vía radio, DN 150 /Q: 250 m3/h
PN-16 bar | [6 empty] | PN-16 bar
| _ Planet 1 Entrada | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Planet 1 Entrada | 1 | 2065.29 | 2065.29
| _ Planet 1 Sortida | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Planet 1 Sortida | 1 | 2065.29 | 2065.29
| _ Planet 2 Entrada | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Planet 2 Entrada | 1 | 2065.29 | 2065.29
| _ Planet 1 Sortida | 1 | 1 |  |  | 1 |  | _ Planet 1 Sortida | 1 | 2065.29 | 2065.29
| _ Planet 2 Sortida | 1 | 2 |  |  | 2 |  | _ Planet 2 Sortida | 2 | 2065.29 | 4130.58
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 12391.74
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa, | [6 empty] | Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa,
amb connexió roscada o amb brides, per a | [6 empty] | amb connexió roscada o amb brides, per a
ventilació de canonada de Ø 125 a Ø 160 mm | [6 empty] | ventilació de canonada de Ø 125 a Ø 160 mm
de PN 25 bar. Incloent part proporcional | [6 empty] | de PN 25 bar. Incloent part proporcional
d'accessoris i elements de connexió. | [6 empty] | d'accessoris i elements de connexió.
Totalment instal·lada sobre xarxa. | [6 empty] | Totalment instal·lada sobre xarxa.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 691.32 | 691.32
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 691.32
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Formació d'escomesa definitiva (1/2") d'aigua | [6 empty] | Formació d'escomesa definitiva (1/2") d'aigua
potable per a connexió a armari d'escomesa | [6 empty] | potable per a connexió a armari d'escomesa
en arqueta de vorera. Inclou la connexió | [6 empty] | en arqueta de vorera. Inclou la connexió
termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm | [6 empty] | termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm
amb els accessoris adequats. També inclou | [6 empty] | amb els accessoris adequats. També inclou
instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD | [6 empty] | instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD
corrugat de diàmetre adequat en façana, tub | [6 empty] | corrugat de diàmetre adequat en façana, tub
de PE de Ø 20 mm de 16 bar. | [6 empty] | de PE de Ø 20 mm de 16 bar.
No s'inclou el comptador, que és existent. | [6 empty] | No s'inclou el comptador, que és existent.
| _ Considerem un 20%: | 0.2 | 6 |  |  | 1.2 |  | _ Considerem un 20%: | 1.2 | 149.04 | 178.848
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1.2 |  | SUBTOTAL: | 1.2 |  | 178.848
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Subministrament i col·locació d'arqueta per | [6 empty] | Subministrament i col·locació d'arqueta per
escomesa amb mesures 360x220x260, per | [6 empty] | escomesa amb mesures 360x220x260, per
allotjament de comptador de Ø 15/20 mm, | [6 empty] | allotjament de comptador de Ø 15/20 mm,
provist de pany especial de quadradet, | [6 empty] | provist de pany especial de quadradet,
instal·lat en paviment prèviament preparat | [6 empty] | instal·lat en paviment prèviament preparat
per al seu allotjament. | [6 empty] | per al seu allotjament.
|  | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 101.71 | 610.26
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 610.26
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Treballs per enllaç de l'escomesa amb | [6 empty] | Treballs per enllaç de l'escomesa amb
la nova xarxa d'abastament, amb accessoris, | [6 empty] | la nova xarxa d'abastament, amb accessoris,
tub, i tots els treballs inclosos. | [6 empty] | tub, i tots els treballs inclosos.
|  | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 48.37 | 290.22
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 290.22
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Treballs per enllaç amb instal·lació | [6 empty] | Treballs per enllaç amb instal·lació
existent | [6 empty] | existent
|  | 1 | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 | 200 | 1200
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 6 |  | SUBTOTAL: | 6 |  | 1200
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Hidrant per a incendis de Ø 100 mm, | [6 empty] | Hidrant per a incendis de Ø 100 mm,
amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas | [6 empty] | amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas
de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa. | [6 empty] | de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 903.44 | 903.44
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 903.44
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Hidrant per a incendis de columna Ø 100 mm, | [6 empty] | Hidrant per a incendis de columna Ø 100 mm,
amb bustia i tapa de bronze resistent, | [6 empty] | amb bustia i tapa de bronze resistent,
inclou connexió a xarxa. | [6 empty] | inclou connexió a xarxa.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1913.21 | 1913.21
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 1913.21
|  | P. Iguals | Unitats |  |  | Total ut |  |  | Total ut | Preu ut. | Import total
Proves i assatjos en canonades per | [6 empty] | Proves i assatjos en canonades per
comprovar estanqueitat. | [6 empty] | comprovar estanqueitat.
|  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 303 | 303
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 1 |  | SUBTOTAL: | 1 |  | 303
[8 empty] | TOTAL INSTAL.LACIONS: |  |  | 70532.198
[8 empty] | TOTAL 6.4.1: |  |  | 94938.7186
6.3.2.- Seguretat i Salut. | [6 empty] | 6.4.2.- Seguretat i Salut.
a.- Instal·lacions provisionals. | [6 empty] | a.- Instal·lacions provisionals.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Lloguer de caseta per vestidors. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Lloguer de caseta per vestidors. |  | 0.2 | 151.5 | 30.3
Escomesa provisional electricitat a caseta. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional electricitat a caseta. |  | 0.2 | 110.54 | 22.108
Escomesa provisional fontaneria a caseta. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional fontaneria a caseta. |  | 0.2 | 98.73 | 19.746
Escomesa provisional sanejament a caseta |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Escomesa provisional sanejament a caseta |  | 0.2 | 83.63 | 16.726
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0.8 |  | SUBTOTAL: | 0.8 |  | 88.88
b.- Senyalitzacions. | [6 empty] | b.- Senyalitzacions.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Tanca contenció vianants. |  | 1 |  | 20 |  | 20 | Tanca contenció vianants. |  | 20 | 11.15 | 223
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 20 |  | SUBTOTAL: | 20 |  | 223
c.- Proteccions personals i de tercers. | [6 empty] | c.- Proteccions personals i de tercers.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Cascs de seguretat. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Cascs de seguretat. |  | 5 | 10.15 | 50.75
Ulleres contra impactes. |  | 1 |  | 5 |  | 5 | Ulleres contra impactes. |  | 5 | 15.51 | 77.55
Mascaretes antipols. |  | 1 |  | 10 |  | 10 | Mascaretes antipols. |  | 10 | 5.9 | 59
Protectors auditius. |  | 1 |  | 10 |  | 10 | Protectors auditius. |  | 10 | 13.02 | 130.2
Protecció de rases per passeres |  | 10 |  | 2 |  | 20 | Protecció de rases per passeres |  | 20 | 22.91 | 458.2
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 50 |  | SUBTOTAL: | 50 |  | 775.7
d.- Ma d'obra de seguretat. | [6 empty] | d.- Ma d'obra de seguretat.
|  | P. Iguals |  | Quantitat |  | Total |  |  | Total | Preu ut. | Import total
Comité de seguretat e higiene. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Comité de seguretat e higiene. |  | 0.2 | 57.14 | 67.34
Formació de seguretat e higiene. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Formació de seguretat e higiene. |  | 0.2 | 12.68 | 22.78
Reconeixement mèdic obligatori. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Reconeixement mèdic obligatori. |  | 0.2 | 57.02 | 11.404
Equip de neteja i conservació. |  | 0.2 |  | 1 |  | 0.2 | Equip de neteja i conservació. |  | 0.2 | 32.37 | 6.474
| SUBTOTAL: |  |  |  |  | 0.8 |  | SUBTOTAL: | 0.8 |  | 107.998
[8 empty] | TOTAL 6.4.2: |  |  | 1195.578