## PRESSUPOST
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU PER COMPLIR LES CONDICIONS REQUERIDES PER OBTENIR LA LLICENCIA D'ACTIVITATS | PROJECTE EXECUTIU PER COMPLIR LES CONDICIONS REQUERIDES PER OBTENIR LA LLICENCIA D'ACTIVITATS | PROJECTE EXECUTIU PER COMPLIR LES CONDICIONS REQUERIDES PER OBTENIR LA LLICENCIA D'ACTIVITATS | PROJECTE EXECUTIU PER COMPLIR LES CONDICIONS REQUERIDES PER OBTENIR LA LLICENCIA D'ACTIVITATS
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO/VENTILACIO
|  | Apartat | 01 | DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS
01.01.01.01 | 1 | P21GA-CUNO | m2 | Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 2.6 | 304 | 790.4
01.01.01.01 | 2 | P21GA-CUNN | m2 | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.19 | 502.79 | 2609.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3399.88
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO/VENTILACIO
|  | Apartat | 02 | COMPORTES TALLAFOCS
01.01.01.02 | 1 | P21D5-HBIR | u | Desmuntatge per a substitució de comporta tallafocs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 33.69 | 95 | 3200.55
01.01.01.02 | 2 | PEK6-FI1Q | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 816.4 | 2 | 1632.8
01.01.01.02 | 3 | PEK6-FI28 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 747.37 | 4 | 2989.48
01.01.01.02 | 4 | PEK6-FI2B | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 776 | 8 | 6208
01.01.01.02 | 5 | PEK6-FI27 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 737.81 | 2 | 1475.62
01.01.01.02 | 6 | PEK6-FI0W | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 650 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 777.12 | 1 | 777.12
01.01.01.02 | 7 | PEK6-FI1O | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 797.91 | 2 | 1595.82
01.01.01.02 | 8 | PEK6-FI43 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1013.68 | 1 | 1013.68
01.01.01.02 | 9 | PEK6-FI5L | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1053.54 | 1 | 1053.54
01.01.01.02 | 10 | PEK6-FI7W | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1100 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1131.89 | 1 | 1131.89
01.01.01.02 | 11 | PEK6-FI0O | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 711.43 | 4 | 2845.72
01.01.01.02 | 12 | PEK6-FHZY | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 710.31 | 2 | 1420.62
01.01.01.02 | 13 | PEK6-FI0P | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 719.32 | 2 | 1438.64
01.01.01.02 | 14 | PEK6-FHZZ | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 718.19 | 1 | 718.19
01.01.01.02 | 15 | PEK6-FI00 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 727.17 | 6 | 4363.02
01.01.01.02 | 16 | PEK6-FI0R | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 737.27 | 2 | 1474.54
01.01.01.02 | 17 | PEK6-FI1I | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 746.82 | 6 | 4480.92
01.01.01.02 | 18 | PEK6-FI01 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 734.47 | 1 | 734.47
01.01.01.02 | 19 | PEK6-FI0S | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 744.57 | 3 | 2233.71
01.01.01.02 | 20 | PEK6-FI0T | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 753.55 | 2 | 1507.1
01.01.01.02 | 21 | PEK6-FI03 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 750.16 | 3 | 2250.48
01.01.01.02 | 22 | PEK6-FI0V | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 769.28 | 3 | 2307.84
01.01.01.02 | 23 | PEK6-FI1M | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 781.05 | 3 | 2343.15
01.01.01.02 | 24 | PEK6-FI1N | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 650 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 789.47 | 1 | 789.47
01.01.01.02 | 25 | PEK6-FI3X | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 825.41 | 3 | 2476.23
01.01.01.02 | 26 | PEK6-FI4O | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 837.72 | 2 | 1675.44
01.01.01.02 | 27 | PEK6-FI3Z | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 846.15 | 8 | 6769.2
01.01.01.02 | 28 | PEK6-FI4Q | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 859.63 | 2 | 1719.26
01.01.01.02 | 29 | PEK6-FI1R | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 850 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 816.4 | 1 | 816.4
01.01.01.02 | 30 | PEK6-FI40 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 850 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 971.51 | 1 | 971.51
01.01.01.02 | 31 | PEK6-FI7S | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 900 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1074.06 | 1 | 1074.06
01.01.01.02 | 32 | PEK6-FI1T | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 957.04 | 1 | 957.04
01.01.01.02 | 33 | PCJIT | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1050 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 985.46 | 1 | 985.46
01.01.01.02 | 34 | PCJIT-001 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1150 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1048.71 | 2 | 2097.42
01.01.01.02 | 35 | PCJIT-002 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1200 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1016.16 | 1 | 1016.16
01.01.01.02 | 36 | PCJIT-003 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 200 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 678.87 | 2 | 1357.74
01.01.01.02 | 37 | PCJIT-004 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 694.27 | 1 | 694.27
01.01.01.02 | 38 | PCJIT-005 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 701 | 1 | 701
01.01.01.02 | 39 | PEK6-FI3F | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 794.52 | 5 | 3972.6
01.01.01.02 | 40 | PCJIT-006 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 125 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 694.27 | 1 | 694.27
01.01.01.02 | 41 | PCJIT-007 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 707.52 | 5 | 3537.6
01.01.01.02 | 42 | PCJIT-008 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 716.15 | 2 | 1432.3
01.01.01.02 | 43 | PCJIT-010 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 250 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 688.65 | 3 | 2065.95
01.01.01.02 | 44 | PCJIT-011 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 150 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 656.1 | 10 | 6561
01.01.01.02 | 45 | PCJIT-012 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 160 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 663.4 | 1 | 663.4
01.01.01.02 | 46 | PCJIT-013 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 200 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 674.08 | 6 | 4044.48
01.01.01.02 | 47 | PCJIT-014 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 400 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 858.99 | 1 | 858.99
01.01.01.02 | 48 | PEK6-FI79 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 750 mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 908.13 | 1 | 908.13
01.01.01.02 | 49 | PEK6-FI1K | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 788.61 | 3 | 2365.83
01.01.01.02 | 50 | PCJIT-101 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 500 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 847.74 | 2 | 1695.48
01.01.01.02 | 51 | PEK6-FI4J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 812.19 | 1 | 812.19
01.01.01.02 | 52 | PEK6-FI3Q | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 782.43 | 3 | 2347.29
01.01.01.02 | 53 | PEK6-FI7A | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 920.48 | 3 | 2761.44
01.01.01.02 | 54 | PEK6-FI8D | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 650 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 944.64 | 2 | 1889.28
01.01.01.02 | 55 | PEK6-FI42 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 961.47 | 1 | 961.47
01.01.01.02 | 56 | PEK6-FI1G | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 752.1 | 6 | 4512.6
01.01.01.02 | 57 | PEK6-FI1U | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 933.42 | 2 | 1866.84
01.01.01.02 | 58 | PCJIT-102 | u | Unitat de comunicació i alimentació per actuadors de comportes tallafocs a 24 v amb connectors, Marca Belimo model BKN230-24-MOD. Comunicació BACnet MS / TP i Modbus RTU. LED d'estat integrat. Alimentació AC 230 V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 300.18 | 146 | 43826.28
01.01.01.02 | 59 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.1 | 3570 | 7497
01.01.01.02 | 60 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.05 | 3570 | 7318.5
01.01.01.02 | 61 | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 18.35 | 110 | 2018.5
01.01.01.02 | 62 | PG33-E6P3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 6x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3.9 | 3570 | 13923
01.01.01.02 | 63 | PG2N-EUI8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.07 | 3570 | 10959.9
01.01.01.02 | 64 | PG13-E346 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 16.52 | 110 | 1817.2
01.01.01.02 | 65 | PG2P-6T01 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 11.18 | 450 | 5031
01.01.01.02 | 66 | PG33-E6CI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.87 | 3570 | 6675.9
01.01.01.02 | 67 | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.8 | 3570 | 6426
01.01.01.02 | 68 | PSCTCD | u | Posta en Servei per part de Siemens de les Comportes Tallafocs | 2056.18 | 1 | 2056.18
01.01.01.02 | 69 | BFDCIO222 | u | Kit Mòdul entrades/sortides BFDCIO222, inclou electrònica FDCIO222 + caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS amb 4 entrades de contacte monitoritzades, per confirmació d'estats o per activació d'alarma 4 sortides de control amb contactes de relé sense potencial per activar equips auxiliars. Alimentat pel llaç de control FCNet o C-Net. Configuració independent de cada entrada. Aïllador incorporat. Inclou caixa de muntatge FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Admet diferents tipus de cable (apantallat/ no apantallat). T:-25ºC a +60ºC, Hum. Rel. < 95%.Compatibilitat e.m.:50V/m. Protecció EN60529/IEC529 IP65. Certificat d'acord amb la normativa EN54, VDS i LPCB | 274.92 | 146 | 40138.32
01.01.01.02 | 70 | BFDCIO221 | u | Kit Mòdul d'una entrada/sortida BFDCIO221: Inclou un Mòdul d'una entrada FDCIO221 amb la caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS adreçable amb 1 entrada o contacte vigilada per a notificació d'estats tècnics o per a l'activació d'alarma i una sortida de control amb contacte de relé sense potencial per a l'activació d'equips auxiliars, alimentat pel llaç de control. Es pot instal·lar en llaços de sistemes SINTES (FDnet) i CerberusPRO (C-NET). Aïllador contra curtcircuits incorporat. Inclou caixa model FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Grau de protecció EN60529/IEC529. IP65. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Certificat CE d'acord EN54 i VDS | 104.6 | 1 | 104.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 265041.08
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO/VENTILACIO
|  | Apartat | 03 | CONDUCTES
01.01.01.03 | 1 | PE53-4UFC | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior d'alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras o vist | 36.16 | 304 | 10992.64
01.01.01.03 | 2 | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. | 39.18 | 502.79 | 19699.31
01.01.01.03 | 3 | PE42-48RI | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 18.86 | 6 | 113.16
01.01.01.03 | 4 | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 38.21 | 6 | 229.26
|  |  |  | TOTAL |  |  | 31034.37
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO/VENTILACIO
|  | Apartat | 04 | VENTILACIO MAGATZEMS SOTERRANI -3
01.01.01.04 | 1 | PE54-35E3 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | 57.59 | 215 | 12381.85
01.01.01.04 | 2 | PEKK-38GT | u | Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 68.41 | 11 | 752.51
01.01.01.04 | 3 | PEKJ-38M2 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment | 102.81 | 20 | 2056.2
01.01.01.04 | 4 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 8.03 | 262.38 | 2106.91
01.01.01.04 | 5 | P21GA-CUNN | m2 | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.19 | 90.93 | 471.93
01.01.01.04 | 6 | P846-9JNB | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | 33.5 | 99.96 | 3348.66
01.01.01.04 | 7 | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 4.94 | 299.1 | 1477.55
01.01.01.04 | 8 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 5.82 | 646 | 3759.72
01.01.01.04 | 9 | PEM8-FH28 | u | Caixes de ventilació helicoïdals Marca S&P model CHGT/4-630-6/16 1,1kW (230/400V50Hz) F400. Caixes de ventilació helicoïdals, capacitades per treballar immerses a F400, fabricades en xapa galvanitzada, amb aïllament interior ignífug (M0) de fibra de vidre de 25 mm d'espessor, hèlix d'alumini tipus aerofoil, amb casquet d'arrossegament d'acer i motor trifàsic, IP55, Classe H per funcionar en ús continu (S1) o emergència (S2). Marca S&P model CHGT/4-630-6/16 1,1kW (230/400V50Hz) F400 IE3 per a un cabal 9.520 m³/h i pressió estàtica 176 Pa. | 2789.1 | 2 | 5578.2
01.01.01.04 | 10 | PG76-CP3R | u | Variador de freqüència VFTM320 TRI 1,10 Convertidor de freqüència per a motors trifàsics de 0,18 a 15kW. Tensió d´alimentació trifàsica 400V-50/60Hz i sortida trifàsica 400V. Pantalla exterior per a visualització de paràmetres. Roda frontal interior per a regulació manual de velocitat (freqüència). Configuració especial plugplay per a modes de treball pressió constant o regulació manual amb roda frontal interna. Protecció de sobrecàrregues i curtcircuits. Filtre CEM classe 2 integrat. Protocols de comunicació Modbus i CANopen integrats de sèrie. | 927.47 | 2 | 1854.94
01.01.01.04 | 11 | PG10-H83D | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm, col·locat | 553.44 | 1 | 553.44
01.01.01.04 | 12 | PG47-EM1R | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 76.36 | 2 | 152.72
01.01.01.04 | 13 | PG47-ELY7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 74.54 | 2 | 149.08
01.01.01.04 | 14 | PG4B-DWYN | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 205.42 | 2 | 410.84
01.01.01.04 | 15 | PG33-E6HS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.15 | 120 | 618
01.01.01.04 | 16 | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 4.88 | 30 | 146.4
01.01.01.04 | 17 | PG2P-6SZZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 10.67 | 150 | 1600.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 37419.45
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIO ELECTRICA
|  | Apartat | 01 | ENLLUMENAT EMERGENCIA
01.01.02.01 | 1 | PH57-B36H | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model SOL LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux de 320 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 129.1 | 28 | 3614.8
01.01.02.01 | 2 | PH57-B3A4 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model SOL LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux de 320 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 114.36 | 1 | 114.36
01.01.02.01 | 3 | PH57-B36J | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model NOVA LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux de 435 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 94.75 | 21 | 1989.75
01.01.02.01 | 4 | PH57-B3A6 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model NOVA LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux de 435 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 80.01 | 1 | 80.01
01.01.02.01 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.1 | 1225 | 2572.5
01.01.02.01 | 6 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.05 | 1225 | 2511.25
01.01.02.01 | 7 | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 18.35 | 49 | 899.15
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11781.82
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIO ELECTRICA
|  | Apartat | 02 | INSTAL·LACIO ENLLUMENAT
01.01.02.02 | 1 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.1 | 100 | 210
01.01.02.02 | 2 | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 18.35 | 16 | 293.6
01.01.02.02 | 3 | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.67 | 100 | 667
01.01.02.02 | 4 | PG6D-6OZK | u | Interruptor, de superfície, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu mitjà, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-U. Totalment instal·lat i muntat i connectat. | 76.56 | 8 | 612.48
01.01.02.02 | 5 | PHA2-3AAV | u | Pantalla estanca LED de 39 W, marca FOSNOVA model RODA 1783 CLD CELL gris o equivalent, IP65, forma rectangular, muntada superficialment al sostre. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 55.14 | 8 | 441.12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2224.2
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
|  | Apartat | 01 | SOSTRES
|  | Subapartat | 01 | SOSTRE
01.01.03.01.01 | 1 | P846-9JNB | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | 33.5 | 412 | 13802
01.01.03.01.01 | 2 | P84O-AHFB | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. Lacat color blanc. | 105.26 | 69 | 7262.94
01.01.03.01.01 | 3 | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 74.71 | 341 | 25476.11
|  |  |  | TOTAL |  |  | 46541.05
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
|  | Apartat | 02 | PORTES TALLAFOCS
01.01.03.02 | 1 | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior (de diverses mides) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 49.7 | 39 | 1938.3
01.01.03.02 | 2 | PTFCD1001 | u | Porta Corredissa metàl·lica tallafocs en 1 fulla de la firma ALFATORRES o equivalent, model CEI-120 sense portilló, en PLANTA BAIXA, mides 5400 mm x2530 mm. Assajada segons la Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons la Norma UNE EN 13501-2 com resistent al foc EI2120. La fulla està composta per un sistema de panells propis fabricats en xapa galvanitzada i farcits de llana de roca i materials càlcics laminats. L'exclusiu perfil perimetral de 2 mm de gruix d'acer galvanitzat aporta gran rigidesa al conjunt. Guies superiors dimensionades segons pes de la fulla. Sistema de dos rodaments dobles per facilitar el moviment continu i suau del conjunt. Cavalcaments laterals i superior de xapa galvanitzada amb junta intumescent d'ajust per a segellat. Rebedor en ´´U´´ amb coixinet i junta intumescent. Sistema de contrapesos i de cablejat intern mitjançant politges situat a l'interior de calaix de xapa metàl·lica d'igual altura que la fulla. Disposa de tapa registrable. Activació estàndard mitjançant electroimant (24v.). La partida inclou: - Desmuntatge i retirada de la porta corredissa existent, de mides 5400mmx2530mm. - Muntatge de la nova porta. - Porta corredissa tallafocs sense portilló model CEI-120 - Regulador de velocitat per portes corredisses. - Electroiman per porta corredissa. - Lloguer de elevador tipus tisora elèctrica de 8mts d'alçada. - Lloguer de carretó elevador. - Treballs a realitzar en dies festius. - Ajudes de paleteria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Desmuntatge del carril electrificat d'enllumenat, modificació de les guies de suport i realització d'una regata a la paret per al muntatge de la guia vertical. - Ajudes de serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Pintat de la porta en color a triar per la DF Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. Referència Plànols: 19e MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 10693.1 | 1 | 10693.1
01.01.03.02 | 3 | PTFCD1002 | u | Porta Corredissa metàl·lica tallafocs en 1 fulla de la firma ALFATORRES model CEI-120 sense portilló, en PLANTA SEMISOTERRANI -2, MAGATZEM, mides 2700 mm x2700 mm. Assajada segons la Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons la Norma UNE EN 13501-2 com resistent al foc EI2120. La fulla està composta per un sistema de panells propis fabricats en xapa galvanitzada i farcits de llana de roca i materials càlcics laminats. L'exclusiu perfil perimetral de 2 mm de gruix d'acer galvanitzat aporta gran rigidesa al conjunt. Guies superiors dimensionades segons pes de la fulla. Sistema de dos rodaments dobles per facilitar el moviment continu i suau del conjunt. Cavalcaments laterals i superior de xapa galvanitzada amb junta intumescent d'ajust per a segellat. Rebedor en ´´U´´ amb coixinet i junta intumescent. Sistema de contrapesos i de cablejat intern mitjançant politges situat a l'interior de calaix de xapa metàl·lica d'igual altura que la fulla. Disposa de tapa registrable. Activació estàndard mitjançant electroimant (24v.). La partida inclou: - Desmuntatge i retirada de la porta corredissa existent, de mides 2700mmx2700mm. - Muntatge de la nova porta. - Porta corredissa tallafocs sense portilló model CEI-120 - Contrapès en costat oposat al rebedor. - Contrapès pes girat - Regulador de velocitat per portes corredisses. - Electroiman per porta corredissa. - Lloguer de elevador tipus tisora elèctrica de 8mts d'alçada. - Lloguer de carretó elevador (toro) - Treballs a realitzar en dies festius. - Ajudes de paleteria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Ajudes de serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Pintat de la porta en color a triar per la DF Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 8616.33 | 1 | 8616.33
01.01.03.02 | 4 | PTFCD1004 | u | Porta Corredissa metàl·lica tallafocs en 1 fulla de la firma ALFATORRES o equivalent, model CEI-120 amb portilló, en PLANTA SEMISOTERRANI-2 PASSADIS, mides 3500 mm x3500 mm. Assajada segons la Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons la Norma UNE EN 13501-2 com resistent al foc EI2120. La fulla està composta per un sistema de panells propis fabricats en xapa galvanitzada i farcits de llana de roca i materials càlcics laminats. L'exclusiu perfil perimetral de 2 mm de gruix d'acer galvanitzat aporta gran rigidesa al conjunt. Guies superiors dimensionades segons pes de la fulla. Sistema de dos rodaments dobles per facilitar el moviment continu i suau del conjunt. Cavalcaments laterals i superior de xapa galvanitzada amb junta intumescent d'ajust per a segellat. Rebedor en ´´U´´ amb coixinet i junta intumescent. Sistema de contrapesos i de cablejat intern mitjançant politges situat a l'interior de calaix de xapa metàl·lica d'igual altura que la fulla. Disposa de tapa registrable. Activació estàndard mitjançant electroimant (24v.). La partida inclou: - Desmuntatge i retirada de la porta corredissa existent, de mides 3500mmx3500mm. - Muntatge de la nova porta. - Porta corredissa tallafocs amb portilló model CEI-120. - Contrapès en costat oposat al rebedor. - Contrapès pes girat. - Portilló de pas CEI de mides 958mm x 2011 mm. - Antipànic de una fulla, amb maneta, push 840, col·locat. - Tancaportes DC-140, amb braç, col·locat. - Pany de ganxo per corredissa tallafocs. - Regulador de velocitat per portes corredisses. - Electroiman per porta corredissa. - Electroiman encastat. - Tarja tapaguia fixe en forro de xapa llisa. - Lloguer de elevador tipus tisora elèctrica de 8mts d'alçada. - Lloguer de carretó elevador (toro) - Treballs a realitzar en dies festius. - Desmuntatge de grades d'espais escènics en cas necessari. - Ajudes de paleteria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Ajudes de serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Pintat de la porta en color a triar per la DF Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. Referència plànols: 22a MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 14069.78 | 5 | 70348.9
01.01.03.02 | 5 | PAS2-5RBT | u | Porta tallafocs metàl·lica mides, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de mides especials a comprovar en obra, mides aproximades 60-70 x 180-205 cm (mides a definir en obra), preu alt amb tanca antipànic. Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries per la instal·lació la porta. Pintat de la porta en color a triar per la DF. Referència plànols: 214 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 792.82 | 1 | 792.82
01.01.03.02 | 6 | PAS2-5RC4 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Pintat de la porta en color a triar per la DF. Referència plànols: 215 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 830.81 | 4 | 3323.24
01.01.03.02 | 7 | PTFCD1006 | u | Retenidor electromagnètic per a muntatge en paret amb polsador de desbloqueig. Força de retenció 490N. Alimentació 24Vcc. Consum: 62,5 mA. IP52. Certificat Vostès. Protecció de polaritat inversa. Dimensions 83x83x46 mm. Totalment instal·lat i muntat i connectat. | 103.82 | 53 | 5502.46
01.01.03.02 | 8 | PTFCD1007 | u | Base quadrada estàndard d'acer. Baula giratori de 120 graus. Dimensions: 55x50 mm. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 38.82 | 53 | 2057.46
01.01.03.02 | 9 | PAS2-5RC8 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, mides especials a comprovar en obra, per a una llum de 120x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada. Estan incloses les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. Pintat de la porta en color a triar per la DF. En aquesta partida està inclòs el desmuntatge i retirada de la porta existent, incloent la càrrega sobre camió o contenidor. Estan inclosos els treballs de soldadura necessaris per el desmuntatge de la porta i per fixar la nova porta. MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 1578.3 | 1 | 1578.3
01.01.03.02 | 10 | PAS2-5QMM | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent, mides especials a comprovar en obra, per a una llum de 90 x 200 + fixe 45 x 200 cm, preu alt, col·locada. Estan incloses les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. Pintat de la porta en color a triar per la DF. En aquesta partida està inclòs el desmuntatge i retirada de la porta existent, incloent la càrrega sobre camió o contenidor. Estan inclosos els treballs de soldadura necessaris per el desmuntatge de la porta i per fixar la nova porta. Referencia Plànols. 9d MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 2227.87 | 20 | 44557.4
01.01.03.02 | 11 | PAS2-5QXU | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada Referència plànols: 33 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 1319.68 | 1 | 1319.68
01.01.03.02 | 12 | PAW8-78PK | u | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret | 61.25 | 42 | 2572.5
01.01.03.02 | 13 | PAS2-5QTW | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada Referència plànols: 5i MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 933.47 | 40 | 37338.8
01.01.03.02 | 14 | PAS2-5QXH | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Referència plànols: 216 | 1318.57 | 1 | 1318.57
01.01.03.02 | 15 | PAS2-5QXW | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada | 1454.31 | 1 | 1454.31
01.01.03.02 | 16 | EABGT103 | u | Subministre i col-locació de porta batent metàl·lica tipus 5 g d'1 full i fixe lateral, tallafocs a mida de pas lliure 82+70x205 mm, amb clasificacion de resistència a foc EI2 60 C5, formada per fulla i fixe en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm reblert de llana de roca d'alta densitat i marc plegat fabricat en acer d'alta resistència de 1,5 mm, marc perimetral de platines metàl·liques de 140.10 mm, amb garres d'ancoratge o forats per a fixacion de el marc amb cargols sobre bastiment de base, 2 frontisses ocultes d'acer homologades amb marcatge CE, junta intumescent perimetral entre marc i fulla, maneta de niló negra amb ànima d'acer i pany tallafocs homologada segons norma UNE EN 1634-1. Acabat del full, marc i platines en epoxi polièster llis RAL a triar segons mostra. Incloent tirants, tensors, elements de fixacions, tanca automatic per frontisses, pany amb clau mestrejada, maneta, Totes els ferramentes d'acer inoxidable, Tot tipo de materials, Operacions auxiliars i de preparació necessaries.Tot segons Planols | 1521.33 | 18 | 27383.94
01.01.03.02 | 17 | RET138015 | u | Electroiman de base orientable dotat de braç de 15 cm Ajustable 3 cm Per instal·lació en terres, sostres o parets. Referencia 1380/15 de Siemens | 97.58 | 25 | 2439.5
01.01.03.02 | 18 | RET1360 | u | Electroiman de base orientable i polsador per a desenclavament manual. Força: 100 Kg. Consum: 100 mA @ 24Vcc. Referència 1360 de Siemens | 78.05 | 25 | 1951.25
01.01.03.02 | 19 | PSRPCD | u | Posta en servei retenidors de portes Centre Docent | 1242 | 1 | 1242
01.01.03.02 | 20 | EABGZQ01 | ud | Desmuntatge i muntatge de porta tipus 5h, formada per una fulla de lamel·les de ventilació. Incloent les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta, retallada del marc de platines metàl·liques existent, per col·locació de la nova porta, poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, manetes, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt, RAL a definir per la DF | 398.82 | 7 | 2791.74
01.01.03.02 | 21 | EABGZQ02 | ud | Desmuntatge de porta i fixe tipus 9d, EI-60. Incloent massillat del marc de platines i pintat del marc, amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic. | 169.83 | 1 | 169.83
01.01.03.02 | 22 | EABGZQ03 | ud | Desmuntatge i muntatge de porta tipus 5i, formada per una fulla de lamel·les de ventilació. Incloent retallada del marc de platines metàl·liques existent, per col·locació de la nova porta, les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, manetes, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt, RAL a definir per la DF | 383.13 | 17 | 6513.21
01.01.03.02 | 23 | EABGZQ05 | ud | Desmuntatge de porta i fixe tipus 5g, Incloent desmuntatge marc de platines. | 141.41 | 17 | 2403.97
01.01.03.02 | 24 | EABGZQ06 | ud | Desmuntatge d'una filada vertical de taquilles i posterior col·locació | 138.09 | 17 | 2347.53
01.01.03.02 | 25 | EABGZQ07 | ud | Reparació de porta tipus 40, formada per una fulla practicable d'acer aplacada de pedra per la cara exterior, de tancament automàtic i retinguda per electroiman sobre la paret lateral. Incloent les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per garantir el tancament automàtic de la porta existent, instal·lació de retenidor electromagnètic connectat a centraleta, poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, molles, contrapesos, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt. | 1258.64 | 1 | 1258.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 241913.78
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
|  | Apartat | 03 | ENVANS
01.01.03.03 | 1 | P61B0-45GW | m2 | Paret per a divisòria de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 | 52.1 | 29.6 | 1542.16
01.01.03.03 | 2 | P811-3FEK | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat | 25.67 | 59.2 | 1519.66
01.01.03.03 | 3 | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 74.71 | 271.8 | 20306.18
|  |  |  | TOTAL |  |  | 23368
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 04 | REVESTIMENTS
|  | Apartat | 01 | PINTURA
01.01.04.01 | 1 | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 4.94 | 739.8 | 3654.61
01.01.04.01 | 2 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 5.82 | 996 | 5796.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9451.33
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 05 | PALETERIA
|  | Apartat | 01 | ENDERROCS
01.01.05.01 | 1 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 8.03 | 412 | 3308.36
01.01.05.01 | 2 | P2144-H8E7 | m2 | Desmuntatge de vidre de finestres col·locat sobre acer o alumini, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 7.94 | 28.05 | 222.72
01.01.05.01 | 3 | PCJIT-203 | m2 | Desmuntatge d'estructura de marcs de finestres i de tota l'estructura d'acer existent, amb mitjans manuals, aplec de materials i càrrega manual sobre camió o contenidor. Totalment desmuntat. S'inclouen treballs de paleteria en cas necessari. | 27.16 | 28.05 | 761.84
01.01.05.01 | 4 | PCJIT-204 | m2 | Desmuntatge plaques cel ras registrable i posterior muntatge | 5.43 | 112 | 608.16
01.01.05.01 | 5 | P214R-8GWY | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 19.06 | 9 | 171.54
01.01.05.01 | 6 | P2142-4RMV | m2 | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 20.07 | 99 | 1986.93
01.01.05.01 | 7 | P21DA-9KE8 | u | Desmuntatge de lector de tarjetes i presa de corrent per enderroc de paret costat porta de vestidors, i posterior muntage una vegada s'hagi construit nou tancament. Totalment connectat i funcionant | 68.6 | 19 | 1303.4
01.01.05.01 | 8 | P214T-4RQB | u | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3.45 | 183.6 | 633.42
01.01.05.01 | 9 | E213T011 | m2 | Enderroc de paret ceràmica, de qualsevol tipus i gruix, (maó massís, gero, doble buit), a mà i/o per mitjans mecànic i/o manuals , amb càrrega mecànica de runa sobre camió. Incloent qualsevol tipus de materials per mitjans manuals i/o mecanics, | 40.22 | 91.8 | 3692.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12688.57
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 05 | PALETERIA
|  | Apartat | 02 | OBRA CIVIL
01.01.05.02 | 1 | P6192-52JU | m2 | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | 40.99 | 99 | 4058.01
01.01.05.02 | 2 | PCJIT-202 | u | Instal·lació de coixinet intumescent. Totalment instal·lat i col·locat en obertures de passos d'instal·lacions de diferents sectors d'incendis. | 28.47 | 99 | 2818.53
01.01.05.02 | 3 | P6190-A9TC | m2 | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | 88.51 | 56.1 | 4965.41
01.01.05.02 | 4 | P811-3EJU | m2 | Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 | 22.3 | 28.05 | 625.52
01.01.05.02 | 5 | P824-3RA0 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model de la rajola a triar per la DF, que serà similar a l'existent actualment, de mides 100mmx100mm. Totalment instal·lat i acabat. | 35.3 | 28.05 | 990.17
01.01.05.02 | 6 | CIPVC-200 | u | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 200 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 204.82 | 2 | 409.64
01.01.05.02 | 7 | CIPVC-125 | u | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 125 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 116.51 | 1 | 116.51
01.01.05.02 | 8 | P6125-7BJK | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 42.8 | 80.4 | 3441.12
01.01.05.02 | 9 | P815-3FNC | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 8.77 | 362.8 | 3181.76
01.01.05.02 | 10 | P442-DG2S | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 1.93 | 513.36 | 990.78
01.01.05.02 | 11 | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 74.71 | 10 | 747.1
01.01.05.02 | 12 | E81136C5 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X | 39.04 | 5.34 | 208.47
01.01.05.02 | 13 | E811J2C2 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a qualsevol alçària,amb morter mixt 1:2:10, deixat remolinat. Incloent part proporcional de formacio d'arestes, racons, trobades amb elements de fusteria, mallatex en canvi de materials, tot tipus de materials i operacions auxiliars necessaries. | 26.47 | 4.476 | 118.48
01.01.05.02 | 14 | E211Z001 | m2 | Retirada del paviment existent a coberta, format per lloses de formigo. Incloent la retirada de la subbase de morter o formigó, per mitjans manuals o mecànics, aïllament tèrmic, geotèxtils i qualsevol tipus de material, inclou retirada del material i la gestió de residus | 44.96 | 6.24 | 280.55
01.01.05.02 | 15 | E45ZZ001 | ml | Tall del forjat amb acabat de vora polit, forat rematat amb un congreny embegut en el forjat, amb 4 barres diametre 12mm i estrebs diametre 8 mm cada 15 cm. Incloent encofrat amb tauler de fusta, formigó, mitjans d'elevació i tot tipus de materials, operacions auxiliars i de preparació necessàries | 112.83 | 9.4 | 1060.6
01.01.05.02 | 16 | E612Z001 | m2 | Paret recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Incloent retalls, mermes, andamiatges, juntes, ancoratges amb rodons d'acer galvanitzat, part proporcional d'armat amb Murfor tipus RND.4/Z d'amplaria 100mm d'acer galvanitzat o equivalent, cada 3 filades, fleixos, part proporcional de pitxolins, ataconament amb tabiabsorver 5mm, formacio de llindes, ancoratges al forjat, replanteig, tot tipus de materials i operacions auxiliars i de preparacio necessaries. | 60.1 | 5.52 | 331.75
01.01.05.02 | 17 | E713KD78 | m2 | Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil | 29.44 | 14.72 | 433.36
01.01.05.02 | 18 | EB12Z018 | ud | Subministrament i col·locació de barret de ventilació, de forma trapezoidal, dimensions 253x180 cm, alçada 86cm, formada per marc perimetral i reforços intermedis amb tubualr de 50.40.2mm d'acer galvanitzat acabat lacat, color a escollir segons mostra, formació lames tipo''Z '' de xapa plegada d'50.2mm d'acer galvanitzat lacat, separades 30mm. Incloent, ancoratges, retallades, elements de fixació, tot tipus de materials i operacions auxiliars necessàries. Tot segons plànols. | 1112 | 1 | 1112
|  |  |  | TOTAL |  |  | 25889.76
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 06 | BARANES ESCALES
|  | Apartat | 01 | ESCALA 5
01.01.06.01 | 1 | PB13-61TX | m | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | 129.32 | 70 | 9052.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9052.4
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 06 | BARANES ESCALES
|  | Apartat | 02 | ESCALA 6
01.01.06.02 | 1 | PB13-61TX | m | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | 129.32 | 20 | 2586.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2586.4
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 07 | VARIS
01.01.07 | 1 | P1D2-HGWT | m2 | Protecció provisional de pintures murals amb tauler de fusta de pi i Paper de bombolles, en rotlle, en les zones de possible contacte. S'inclou el muntatge abans del canvi de les portes, i el posterior desmuntatge de la mateixa una vegada finalitzada la substitució de les portes. Retirada de les proteccions amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. | 20.71 | 120 | 2485.2
01.01.07 | 2 | P1D2-HA2M | m2 | Protecció de la pols de pintures murals i de zona de treball amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè fixada al parament mitjançant un bastiment. S'inclou el muntatge abans de fer els treballs, i el posterior desmuntatge de la mateixa. Retirada de la protecció amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. | 4.08 | 200 | 816
01.01.07 | 3 | PM20-DG50 | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 371.02 | 1 | 371.02
01.01.07 | 4 | PF20-DTEE | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclou el pintat de la canonada en color vermell. | 29.01 | 20 | 580.2
01.01.07 | 5 | PCJIT301 | u | Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. Lloguer per el total de l'obra. | 4129.2 | 1 | 4129.2
01.01.07 | 6 | PCJIT302 | u | Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x2 m² de superfície, situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. Lloguer per el total de l'obra. | 6193.2 | 1 | 6193.2
01.01.07 | 7 | PSJPAB001 | u | Plànols As Built i documentació de tota la instal·lacio | 450 | 1 | 450
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15024.82
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
|  | Subcapítol | 08 | FAÇANES
|  | Apartat | 01 | SECTORITZACIÓ MUR CORTINA
01.01.08.01 | 1 | EB71Z002 | ud | CARTEL·LES I TIRANTS DE SUPORT SECTORITZACIÓ Subministrament i col·locació conjunts compostos per cartel·la superior de suport a base de platines soldades a ´´T´´ de 300x15 i 150x15 mm, de 1400 mm de longitud, amb placa d'ancoratge fixada a peto de formigó de coberta. 3 cartel·les inferiors situades a les alçades de forjat, a base de perfil ´´T´´ compost per platines soldades de 80x8 mm i 1100 mm de longitud, fixades a plaques inserides en noves tapetes horitzontals de mur cortina. Connexió en vertical entre les diferents cartel·les amb doble vareta (interior i exterior) diàmetre 40 mm amb terminals roscats i tensors telescòpics d'unió entre cartells i varetes per tensar verticalment. Tot en acer pintat amb pintura ignífuga per aconseguir una protecció al foc EI60. | 6409.98 | 11 | 70509.78
01.01.08.01 | 2 | EB71Z003 | ml | SAFATES SECTORITZACIÓ Subministrament i col·locació safates horitzontals transitables (manteniment i neteja de vidres), en mòduls de mida aproximada 3080 mm, 1000 d'amplada i 80 mm de cantell. Compostes per estructura interior de perfils angulars d´acer de 4 mm de gruix formant retícula oculta. Aplacat inferior i frontal amb xapa d'alumini lacat de 3 mm de gruix, aplacat superior i perimetral amb xapa d'alumini antilliscant de 2 mm de gruix acabat lacat. Farciment interior amb plaques Promat o similar, llana de roca i tauler ignífug superior. Tot amb fixació oculta. | 783.32 | 108 | 84598.56
01.01.08.01 | 3 | EB71Z001 | ml | Subministrament i col·locació de línia de vida homologada, en tota la longitud de les passarel·les. S'hi inclou certificat d'homologació. | 68 | 108 | 7344
01.01.08.01 | 4 | EB71Z004 | ml | SUBSTITUCIÓ DE TAPETES HORITZONTALS MUR CORTINA Subministrament i col·locació desmuntatge a les 3 línies horitzontals de sectorització de la tapeta i contratapa existent. Subministrament i muntatge de noves tapes i contratapes de 60x20 mm. | 64.84 | 108 | 7002.72
01.01.08.01 | 5 | EB71Z005 | m2 | SUBSTITUCIÓ CORONACIÓ ALUMINI Desmuntatge de coronació actual, revisió d'impermeabilitzacions existents i subministrament i muntatge de nova coronació amb els encastaments per al pas de cartel·les. Mateixes característiques que coronació actual. | 435.55 | 35 | 15244.25
01.01.08.01 | 6 | EB71Z006 | ud | BALCONERES ACCÉS PASSAREL·LES Desmuntatge d'1 vidre fix existent al lateral de façana, de mides 2775x1750 mm, subministrament i muntatge de 1 muntant nou i balconera de 1 fulla de mides 1350x1700 mm. Subministrament i muntatge del vidre de la balconera i el fix lateral resultant amb el mateix tipus de vidre de façana existent. | 6115.06 | 3 | 18345.18
01.01.08.01 | 7 | EB71Z007 | ml | SECTORITZACIÓ INTERIOR Desmuntatge de remat interior existent, subministrament i muntatge de placa Promat EI60 fixada a cantell de forjat i folrada exteriorment amb xapa d'alumini lacat. | 256.07 | 108 | 27655.56
01.01.08.01 | 8 | EB71Z008 | ud | ELEMENTS D'ELEVACIÓ Plataforma tipus tisora dièsel de 20 m per fer els treballs descrits. | 77625 | 1 | 77625
|  |  |  | TOTAL |  |  | 308325.05
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
|  | Apartat | 01 | DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS
01.02.01.01 | 1 | P21GA-CUNO | m2 | Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 2.6 | 186 | 483.6
01.02.01.01 | 2 | P21GA-CUNN | m2 | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.19 | 111.36 | 577.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1061.56
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
|  | Apartat | 02 | COMPORTES TALLAFOCS
01.02.01.02 | 1 | P21D5-HBIR | u | Desmuntatge per a substitució de comporta tallafocs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 33.69 | 39 | 1313.91
01.02.01.02 | 2 | PEK6-FI43 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1013.68 | 1 | 1013.68
01.02.01.02 | 3 | PEK6-FHZY | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 710.31 | 1 | 710.31
01.02.01.02 | 4 | PCJIT-008 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 716.15 | 1 | 716.15
01.02.01.02 | 5 | PEK6-FI00 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 727.17 | 1 | 727.17
01.02.01.02 | 6 | PEK6-FI01 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 734.47 | 5 | 3672.35
01.02.01.02 | 7 | PEK6-FI03 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 750.16 | 1 | 750.16
01.02.01.02 | 8 | PCJIT-010 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 250 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 688.65 | 2 | 1377.3
01.02.01.02 | 9 | PEK6-FI4U | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1032.22 | 2 | 2064.44
01.02.01.02 | 10 | PEK6-FI2E | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1050 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1006.4 | 2 | 2012.8
01.02.01.02 | 11 | PEK6-FI48 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1250 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1072.08 | 1 | 1072.08
01.02.01.02 | 12 | PEK6-FHZW | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 695.75 | 1 | 695.75
01.02.01.02 | 13 | PEK6-FHZX | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 703.02 | 1 | 703.02
01.02.01.02 | 14 | PEK6-FI1H | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 737.81 | 1 | 737.81
01.02.01.02 | 15 | PEK6-FI1J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 754.66 | 2 | 1509.32
01.02.01.02 | 16 | PEK6-FI2A | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 766.44 | 6 | 4598.64
01.02.01.02 | 17 | PEK6-FI3U | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 797.91 | 2 | 1595.82
01.02.01.02 | 18 | PEK6-FI3H | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 811.69 | 2 | 1623.38
01.02.01.02 | 19 | PEK6-FI3I | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 750 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 973.39 | 4 | 3893.56
01.02.01.02 | 20 | PEK6-FI41 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 900 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 989.57 | 3 | 2968.71
01.02.01.02 | 21 | PEK6-FI3M | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 983.4 | 1 | 983.4
01.02.01.02 | 22 | PCJIT-015 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 125 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 629.85 | 11 | 6928.35
01.02.01.02 | 23 | PCJIT-016 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 350 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 832.07 | 1 | 832.07
01.02.01.02 | 24 | PCJIT-102 | u | Unitat de comunicació i alimentació per actuadors de comportes tallafocs a 24 v amb connectors, Marca Belimo model BKN230-24-MOD. Comunicació BACnet MS / TP i Modbus RTU. LED d'estat integrat. Alimentació AC 230 V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 300.18 | 52 | 15609.36
01.02.01.02 | 25 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.1 | 1560 | 3276
01.02.01.02 | 26 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.05 | 1560 | 3198
01.02.01.02 | 27 | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 18.35 | 52 | 954.2
01.02.01.02 | 28 | PG33-E6P3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 6x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3.9 | 1560 | 6084
01.02.01.02 | 29 | PG2N-EUI8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.07 | 1560 | 4789.2
01.02.01.02 | 30 | PG13-E346 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 16.52 | 52 | 859.04
01.02.01.02 | 31 | PG2P-6T01 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 11.18 | 300 | 3354
01.02.01.02 | 32 | PG33-E6CI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.87 | 1560 | 2917.2
01.02.01.02 | 33 | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.8 | 1560 | 2808
01.02.01.02 | 34 | PSCTT | u | Posta en Servei Comportes Tallafoc Teatre | 1190.25 | 1 | 1190.25
01.02.01.02 | 35 | BFDCIO222 | u | Kit Mòdul entrades/sortides BFDCIO222, inclou electrònica FDCIO222 + caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS amb 4 entrades de contacte monitoritzades, per confirmació d'estats o per activació d'alarma 4 sortides de control amb contactes de relé sense potencial per activar equips auxiliars. Alimentat pel llaç de control FCNet o C-Net. Configuració independent de cada entrada. Aïllador incorporat. Inclou caixa de muntatge FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Admet diferents tipus de cable (apantallat/ no apantallat). T:-25ºC a +60ºC, Hum. Rel. < 95%.Compatibilitat e.m.:50V/m. Protecció EN60529/IEC529 IP65. Certificat d'acord amb la normativa EN54, VDS i LPCB | 274.92 | 52 | 14295.84
01.02.01.02 | 36 | BFDCIO221 | u | Kit Mòdul d'una entrada/sortida BFDCIO221: Inclou un Mòdul d'una entrada FDCIO221 amb la caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS adreçable amb 1 entrada o contacte vigilada per a notificació d'estats tècnics o per a l'activació d'alarma i una sortida de control amb contacte de relé sense potencial per a l'activació d'equips auxiliars, alimentat pel llaç de control. Es pot instal·lar en llaços de sistemes SINTES (FDnet) i CerberusPRO (C-NET). Aïllador contra curtcircuits incorporat. Inclou caixa model FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Grau de protecció EN60529/IEC529. IP65. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Certificat CE d'acord EN54 i VDS | 104.6 | 1 | 104.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 101939.87
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
|  | Apartat | 03 | CONDUCTES
01.02.01.03 | 1 | PE53-4UFC | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior d'alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras o vist | 36.16 | 186 | 6725.76
01.02.01.03 | 2 | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. | 39.18 | 111.36 | 4363.08
01.02.01.03 | 3 | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 38.21 | 6 | 229.26
|  |  |  | TOTAL |  |  | 11318.1
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIO ELECTRICA
|  | Apartat | 01 | ENLLUMENAT EMERGENCIA
01.02.02.01 | 1 | PH57-B36H | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model SOL LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux de 320 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 129.1 | 5 | 645.5
01.02.02.01 | 2 | PH57-B3A4 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model SOL LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux de 320 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 114.36 | 1 | 114.36
01.02.02.01 | 3 | PH57-B36J | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model NOVA LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux de 435 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 94.75 | 6 | 568.5
01.02.02.01 | 4 | PH57-B3A6 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model NOVA LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux de 435 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 80.01 | 1 | 80.01
01.02.02.01 | 5 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.1 | 275 | 577.5
01.02.02.01 | 6 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.05 | 275 | 563.75
01.02.02.01 | 7 | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 18.35 | 11 | 201.85
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2751.47
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
|  | Apartat | 01 | SOSTRE
01.02.03.01 | 1 | P846-9JNB | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | 33.5 | 110 | 3685
01.02.03.01 | 2 | P84O-AHFB | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. Lacat color blanc. | 105.26 | 35 | 3684.1
01.02.03.01 | 3 | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 74.71 | 28.1 | 2099.35
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9468.45
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
|  | Apartat | 02 | PROTECCIO CONDUCTES
01.02.03.02 | 1 | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 74.71 | 83.4 | 6230.81
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6230.81
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 04 | REVESTIMENTS
|  | Apartat | 01 | PINTURA
01.02.04.01 | 1 | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 4.94 | 175 | 864.5
01.02.04.01 | 2 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 5.82 | 291 | 1693.62
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2558.12
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 05 | PALETERIA
|  | Apartat | 01 | ENDERROCS
01.02.05.01 | 1 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 8.03 | 110 | 883.3
01.02.05.01 | 2 | P2142-4RMV | m2 | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 20.07 | 53 | 1063.71
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1947.01
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 05 | PALETERIA
|  | Apartat | 02 | OBRA CIVIL
01.02.05.02 | 1 | P6192-52JU | m2 | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | 40.99 | 53 | 2172.47
01.02.05.02 | 2 | PCJIT-202 | u | Instal·lació de coixinet intumescent. Totalment instal·lat i col·locat en obertures de passos d'instal·lacions de diferents sectors d'incendis. | 28.47 | 53 | 1508.91
01.02.05.02 | 3 | CIPVC-160 | u | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 160 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 129.03 | 1 | 129.03
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3810.41
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 06 | BARANES ESCALES
|  | Apartat | 01 | ESCALA 8
01.02.06.01 | 1 | PB13-61TX | m | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | 129.32 | 100 | 12932
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12932
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 06 | BARANES ESCALES
|  | Apartat | 02 | ESCALA 9
01.02.06.02 | 1 | PB13-61TX | m | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | 129.32 | 40 | 5172.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5172.8
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 02 | TEATRE
|  | Subcapítol | 07 | VARIS
01.02.07 | 1 | PCJIT301 | u | Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. Lloguer per el total de l'obra. | 4129.2 | 1 | 4129.2
01.02.07 | 2 | PCJIT302 | u | Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x2 m² de superfície, situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. Lloguer per el total de l'obra. | 6193.2 | 1 | 6193.2
01.02.07 | 3 | PSJPAB001 | u | Plànols As Built i documentació de tota la instal·lacio | 450 | 1 | 450
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10772.4
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 03 | DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
|  | Subcapítol | 01 | DETECCIO D'INCENDIS
01.03.01 | 1 | PM15-4ICW | u | Detector d'incendis òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment. Marca KILSEN model KL735A + base de connexió KZ715I, o equivalent. Totalment instal·lat, muntat i connectat. | 109.18 | 26 | 2838.68
01.03.01 | 2 | PM15-4ICY | u | Detector d'incendis termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment. Marca KILSEN model KL710A + base KZ715I, o equivalent. Totalment instal·lat, muntat i connectat. | 92.8 | 1 | 92.8
01.03.01 | 3 | PM15-4IDL | u | Detector òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment. Marca KILSEN model KL731A + base de connexió KZ715I, o equivalent. Totalment instal·lat, muntat i connectat. | 90.4 | 1 | 90.4
01.03.01 | 4 | PM17-386V | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment. Marca KILSEN model KAL455+ tapa basculant de protecció de plàstic per polsadors analògics DM788, o equivalent. Totalment instal·lat, muntat i connectat. | 91.99 | 1 | 91.99
01.03.01 | 5 | PM18-385S | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior. Marca KILSEN model SK08A o similar. Totalment instal·lat, muntat i connectat. | 107.99 | 1 | 107.99
01.03.01 | 6 | PG33-E6CI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.87 | 1060 | 1982.2
01.03.01 | 7 | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.8 | 1 | 1.8
01.03.01 | 8 | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 5.33 | 1060 | 5649.8
01.03.01 | 9 | DETIT005 | u | Font d'alimentació supervisada. Muntada en caixa i amb carregador de bateries. Amb certificats CPR i EN54-4. Protecció de sobrecàrrega. Sortida de relé de fallada. Protecció de descàrrega de bateries. Temperatura de treball: -10 ° C a 40 ° C. Necessita 2 bateries (no incloses). Dimensions: 275x330x80mm. Amperatge 1,2A + 0,3A per càrrega de bateries. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 300.98 | 199 | 59895.02
01.03.01 | 10 | DETIT006 | u | Bateria de plom estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensions: 151x65x94mm. Pes: 2,678Kg. Marca KILSEN Model BS127N o equivalent. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 52.03 | 199 | 10353.97
01.03.01 | 11 | PG13-E32F | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 36.43 | 92 | 3351.56
01.03.01 | 12 | DETIT017 | u | Programació i configuració central incendis. Posta en marxa i proves de funcionament. | 3617.48 | 1 | 3617.48
01.03.01 | 13 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 8.03 | 16 | 128.48
01.03.01 | 14 | P6192-52JU | m2 | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | 40.99 | 3 | 122.97
01.03.01 | 15 | PCJIT-204 | m2 | Desmuntatge plaques cel ras registrable i posterior muntatge | 5.43 | 11 | 59.73
01.03.01 | 16 | P2142-4RMV | m2 | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 20.07 | 18 | 361.26
01.03.01 | 17 | P6190-A9TC | m2 | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | 88.51 | 15 | 1327.65
01.03.01 | 18 | P846-9JNB | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | 33.5 | 16 | 536
01.03.01 | 19 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 5.82 | 16 | 93.12
01.03.01 | 20 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.1 | 30 | 63
01.03.01 | 21 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.05 | 30 | 61.5
01.03.01 | 22 | PSJPAB001 | u | Plànols As Built i documentació de tota la instal·lacio | 450 | 1 | 450
01.03.01 | 23 | PCJIT301 | u | Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. Lloguer per el total de l'obra. | 4129.2 | 1 | 4129.2
01.03.01 | 24 | PCJIT302 | u | Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x2 m² de superfície, situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. Lloguer per el total de l'obra. | 6193.2 | 1 | 6193.2
01.03.01 | 25 | SOBES-001 | u | Ajudes de paleteria per fer els passos d'instal·lacions. | 24.72 | 24 | 593.28
01.03.01 | 26 | PG6K-HAWE | u | Polsador obertura porta bombers en cas incendi | 62.23 | 7 | 435.61
01.03.01 | 27 | DETIT101 | u | Obreportes amb polsador | 76.3 | 5 | 381.5
01.03.01 | 28 | DETIT102 | PA | Realització d'apertures a l'exterior en planta 6ª, de escales E1 i E2, per ventilació en cas d'incendi, per actuació de bombers. A definir i replantejar en obra. | 5900 | 2 | 11800
|  |  |  | TOTAL |  |  | 114810.19
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 03 | DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
|  | Subcapítol | 02 | EXTINCIO D'INCENDIS
01.03.02 | 1 | PM20-DG5Q | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 437.05 | 1 | 437.05
01.03.02 | 2 | PM24-3889 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3'' de diàmetre. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 1337.92 | 2 | 2675.84
01.03.02 | 3 | PM21-387G | u | Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 21.22 | 35 | 742.7
01.03.02 | 4 | PF20-DTCK | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 178.84 | 7.8 | 1394.95
01.03.02 | 5 | PF20-DTCJ | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 143.81 | 167.96 | 24154.33
01.03.02 | 6 | PF20-DTCI | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 102.79 | 32.5 | 3340.68
01.03.02 | 7 | PF20-DTCH | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 73.38 | 87.1 | 6391.4
01.03.02 | 8 | P89P-45G1 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim | 8.29 | 297 | 2462.13
01.03.02 | 9 | P89P-45FY | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim | 6.92 | 77 | 532.84
01.03.02 | 10 | PM32-DZ3Y | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret | 93.53 | 1 | 93.53
01.03.02 | 11 | PMS0-6Z1O | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | 12.04 | 2 | 24.08
01.03.02 | 12 | P6192-52JU | m2 | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | 40.99 | 6 | 245.94
01.03.02 | 13 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.1 | 30 | 63
01.03.02 | 14 | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.05 | 30 | 61.5
01.03.02 | 15 | P2142-4RMV | m2 | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 20.07 | 6 | 120.42
01.03.02 | 16 | P6190-A9TC | m2 | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | 88.51 | 6 | 531.06
01.03.02 | 17 | PSJPAB001 | u | Plànols As Built i documentació de tota la instal·lacio | 450 | 1 | 450
01.03.02 | 18 | PCJIT301 | u | Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x1 m² de superfície, situada a una altura de 3 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. Lloguer per el total de l'obra. | 4129.2 | 1 | 4129.2
01.03.02 | 19 | PCJIT302 | u | Lloguer de bastida de treball mòbil, amb plataforma de treball 3x2 m² de superfície, situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, fabricada complint les exigències de qualitat recollides en la norma UNE-EN ISO 9001 i segons UNE-EN 12810 i UNE-EN 12811, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN; classe 3 segons UNE-EN 1004. Lloguer per el total de l'obra. | 6193.2 | 1 | 6193.2
01.03.02 | 20 | SOBES-001 | u | Ajudes de paleteria per fer els passos d'instal·lacions. | 24.72 | 24 | 593.28
01.03.02 | 21 | PA0802 | u | Punt de prova ruixadors | 650 | 2 | 1300
|  |  |  | TOTAL |  |  | 55937.13
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 01 | ENDERROCS
01.04.01 | 1 | G21103P | u | Desmuntatge del grup de pressió existente compost per una bomba electrica i una jockey, inclou trasllat a gestor de residus autoritzat | 824.2 | 1 | 824.2
01.04.01 | 2 | G21101P | u | Desmuntatge de la instal.lació de canonades d'aspiració e impulsió, inclús col.lector de vàlvules, suportació i valvuleria existent i trasllat a gestor de residus autoritzat | 841.03 | 1 | 841.03
01.04.01 | 3 | G21102P | u | Treballs de desmuntatge i retirada del cablejat de les bombes existents, escomessa, quadres electrics i elements de protecció i control de l'interior dels armaris, i trasllat a gestor de residus autoritzat. | 816.38 | 1 | 816.38
01.04.01 | 4 | G21104P | u | Desmuntatge elements auxiliars sala bombes, incloent equip de cloració,bomba d'evacuació, etc. | 827.76 | 1 | 827.76
01.04.01 | 5 | G211105P | U | Buidat de la instal.lació de protecció contraincendis de les zones afectades i posterior reomplert de la instalació, incloent mitjans auxiliars, materials, accesoris i posterior posada en servei comprobant que la instal.lació queda operativa. | 682.48 | 1 | 682.48
01.04.01 | 6 | G211106P | u | Desmuntatge bancada existent amb mitjans manual,de dimensions aproximades 2 m x 1 m x 0,15 cm, incloent trasllat de residus a gestor autorizat. | 651.93 | 1 | 651.93
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4643.78
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 02 | GRUP DE PRESSIO
01.04.02 | 1 | ENXAEJD3R080 | U | Grup contra incendis, EBARA AFU12-GS 80-250/90 EDJ segons normes UNE-EN 12845, CEPREVEN i UNE 23500-2012. format per: - Bomba principal ELÈCTRICA GS 80-25, 0 EN 733/ DIN 24255, d'un esglaó i d'una entrada, cos d'impulsió de fosa GG25 en espiral amb potes de suport foses conjuntament amb el cos i suport coixinet amb pota de suport, aspiració axial i boca d'impulsió radial cap amunt, rodet radial tancat de fosa DE BRONC , E compensació hidràulica mitjançant orificis de descàrrega al rodet, suport amb rodaments de boles lubricats de per vida, estanqueïtat de l'eix d'acord amb la normativa, eix d'acer inoxidable AISI 431; accionada mitjançant motor elèctric asíncron, trifàsic de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP-55, d'una POTÈNCIA DE 90 kW, per a alimentació trifàsica a 400 V III, 50 Hz, acoblament AMB ESPACIADOR. - Bomba principal DIESEL GS 80-250 d'una POTÈNCIA DE 90 kW, doble joc de bateries, DIPÒSIT DE COMBUSTIBLE 214 litres de capacitat equipat amb vàlvula de buidatge, filtre i visor de nivell. - Una bomba auxiliar jockey MVP 5-380/12, de 2,85 kW, cos de bomba i suport motor en ferro colat, camisa exterior i eix d'acer inoxidable AISI 304, cossos d'aspiració i impulsió i contrabrides de ferro colat, impulsors i difusors de Noryl®, tancament mecànic Grafito/Cerámica, motor asíncron de 2 pols, aïllament classe F, protecció IP 44; - Dipòsit hidropneumàtic de 24/16; bancada metàl·lica, vàlvules de tall, i antiretorn per a cada bomba; TES DE DERIVACIO PER A PRESSOSTATS D'ARRENCAMENT; manòmetres; pressòstats; col·lector comú d'impulsió en acer negre DN 150 S/DIN2440 amb imprimació en vermell RAL3000, quadres elèctrics de força i control per a l'operació totalment automàtica del grup; suport metàl·lic per a quadre elèctric. Muntat en bancada de perfils laminats d'acer amb imprimació anticorrosió, muntat i connectat a fàbrica. Caudalímetre per a grup contra incendis de tipus rotàmetre de lectura directa, instal·lació sobre canonada horitzontal, muntatge entre brides PN 10/16, model F DN 125, amb diafragma i flotador fabricats en acer inoxidable AISI 316, per a una pressió màxima de 16 Bar, fons d'escala 300 m³/h. | 47180.96 | 1 | 47180.96
|  |  |  | TOTAL |  |  | 47180.96
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 03 | CANONADES I VALVULERIA
01.04.03 | 1 | EF11M200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, DN 200 mm, sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, amb dos capas d'imprimació i una de pintura, inclús part proporcional d'accesoris i suportacions,totalment instal.lat i connectat. | 231.41 | 2 | 462.82
01.04.03 | 2 | EF11H712 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 31.27 | 28 | 875.56
01.04.03 | 3 | EN12A8G7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix ascendent d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment, homologada per FM totalment instal.lada i conectada | 161.39 | 6 | 968.34
01.04.03 | 4 | EN129999 | PA | Valvula de peu de 8´´ per a instal.lar en diposit contra incendis, totalment instal.lada i connectada. | 126.53 | 1 | 126.53
01.04.03 | 5 | EN12AG01 | U | Unió | 69.31 | 4 | 277.24
01.04.03 | 6 | EF110001 | U | Reducció excentrica acer negre DN-200-125 en acer negre, amb un angle de reducció màxim de 20º i extrems ranurats per a unió d'acoblament elàticac tipus VICTAULIC o equivlent previa aprovació de la DF. Inclou una mà d'imprimació i dos de pintura RAL 3000. Inclou p.p. de peces especials, suportacció, mitjans de transport i muntatge. Totalment instal.lada. | 118.99 | 2 | 237.98
01.04.03 | 7 | EF110003 | U | Colector de vàlvules | 873.74 | 1 | 873.74
01.04.03 | 8 | EF11M001 | U | Colector d'aspiració DN-200 format per tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, DN 200 mm, sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, amb dos capas d'imprimació i dos de pintura RAL 3000, inclús part proporcional d'accesoris i suportacions,totalment instal.lat i connecta | 1437.37 | 1 | 1437.37
01.04.03 | 9 | EF11M002 | U | Colector de proves DN-200 format Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, DN 200 mm, sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, amb dos capas d'imprimació i una de pintura, inclús part proporcional d'accesoris i suportacions,totalment instal.lat i connectat | 1304.37 | 1 | 1304.37
01.04.03 | 10 | EEU6B230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 16 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | 31.61 | 2 | 63.22
01.04.03 | 11 | EM251011 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada | 1183.51 | 1 | 1183.51
01.04.03 | 12 | EM251020 | U | Desmuntatge, emmagatzematge i posterior muntatge de lloc de control de ruixadors existent. | 236 | 4 | 944
01.04.03 | 13 | EM251021 | U | Placa antivortex per a aspiració de 8´´, totalment instal.lada | 320.79 | 1 | 320.79
01.04.03 | 14 | PF1A-DUNW | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i per a col·locar encastat | 19.3 | 30 | 579
01.04.03 | 15 | PNB0-DPKB | u | Vàlvula de boia directa roscada, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 251.49 | 1 | 251.49
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9905.96
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 04 | EXTRACCIO DE FUMS ESCAPAMENT
01.04.04 | 1 | EE41C180 | ml | Conducte modular per evacuació fums escapamanent grup de pressió E-120, marca JEREMIAS o equivalent model DW-KL 2.0 304, fabricat en acer inoxidable interior AISI 304 (1.4301) de diametre interior 130 i acer inoxidable exterior AISI 304 (1.4301) 195 mm, amb aillament interior de llana de roca, certificada s/ norma UNE-EN1856 (T600-H1-W-Vm-L20040-O(50)),acabada amb pic de flauta, inclús suportarció, mitjans d'elevació,accesoris, adaptors, abaçaderes d'unió, reixa de protecció antimurids i antiocells, total instal·lada i connectada, inclús connexionat del desaigue i calorifugat del silenciador | 498.91 | 36 | 17960.76
01.04.04 | 2 | PCJIT303 | u | Treballs verticals per poder instal·lar la xemeneia. S'incloen medis d'elevació i equips de proteccio individual i col·lectiva necessaris. | 4800 | 1 | 4800
|  |  |  | TOTAL |  |  | 22760.76
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 05 | OBRA CIVIL
01.04.05 | 1 | 0402 | PA | Ajudes de ram de paleta pe la instal.lació completa del grup de protecció contra incendis i les seves instal.lacions auxiliars, incloent pasos d'instal.lación, segellat EI-120 de conductes i safates, etc. | 869.23 | 1 | 869.23
01.04.05 | 2 | 0404 | PA | Obertura forat ventilacio i extracció de fums sala grup contraincendis | 217.31 | 1 | 217.31
01.04.05 | 3 | E45CJ9B3 | m3 | Construcció de bancada per a grup de pressió format per formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot. | 1417.73 | 1.15 | 1630.39
01.04.05 | 4 | E93AA3C0 | m2 | Reparació de solera, recrescut i formació de pendents solera diposit d'aigua protecció contra incenidis | 7.92 | 61 | 483.12
01.04.05 | 5 | PA0402 | m2 | Apertura de forat en religa de tramex per permetre xemeneia extracció fums fins a coberta, retallada de religa, reforços i suportació i trasllat a gestor de residus autoritzat. | 55.17 | 12 | 662.04
01.04.05 | 6 | P89I-4V8P | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura acrílica amb dues capes | 9.7 | 200 | 1940
01.04.05 | 7 | PD36-61UB | u | Substitució de la tapa de pericó existent | 84.5 | 1 | 84.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5886.59
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 06 | VENTILACIO
01.04.06 | 1 | PE54-35E3 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | 57.59 | 172.8 | 9951.55
01.04.06 | 2 | PEKJ-38LE | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 825x325 mm, d'aletes separades 8 mm, de secció recta, amb lamel·les deflectores verticals i fixada al bastiment | 262.9 | 8 | 2103.2
01.04.06 | 3 | PEM0-BGX1 | u | Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 6 pols i 0,55 kW de potència a 950 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 710 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar en zona de risc de 400ºC/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col.locada | 1942.7 | 1 | 1942.7
01.04.06 | 4 | PEK6-FIBI | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 850 mm d'amplària i 800 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 466.11 | 2 | 932.22
01.04.06 | 5 | PCJIT304 | U | Treballs verticals per poder instal·lar conducte de ventilació. S'incloen medis d'elevació i equips de proteccio individual i col·lectiva necessaris. | 4800 | 1 | 4800
|  |  |  | TOTAL |  |  | 19729.67
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 07 | ELECTRICITAT
01.04.07 | 1 | PG33-E43F | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25.6 | 360 | 9216
01.04.07 | 2 | PG33-E46U | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 16.38 | 90 | 1474.2
01.04.07 | 3 | PG2H-4EGV | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada suspesa | 100.89 | 20 | 2017.8
01.04.07 | 4 | PG4A-EOVG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic per a interuptors fins a 250 A, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | 1530.1 | 1 | 1530.1
01.04.07 | 5 | PHA2-3A95 | u | Llumenera industrial amb reflector simètric i 1 tub fluorescent de 58 W, de forma rectangular, amb xassís polièster, muntada superficialment al sostre | 50.59 | 6 | 303.54
01.04.07 | 6 | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.67 | 50 | 333.5
01.04.07 | 7 | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 2.1 | 50 | 105
01.04.07 | 8 | PG2J-4BWQ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 49.82 | 90 | 4483.8
01.04.07 | 9 | PA0601 | u | Modfiicació quadre general de distribució per instal·lar interruptors automatics de 250 A i 1.600 A. | 740.77 | 1 | 740.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 20204.71
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 08 | DETECCIO D'INCENDIS
01.04.08 | 1 | EM12010 | U | Módul monitor/control 4 entrades i 4 sortides (230Vca/4A) direccionables i vigilades, alimentades per llaç de control de incendis. Inclou aillador de curtcircuit i caixa de connexio compatible amb central de detecció existent. Model SIEMENS FDCIO222 + caixa FDHC221. Totalment instal·lat i connectat. | 269.21 | 3 | 807.63
01.04.08 | 2 | EMD6-38ER | m | Conductor de coure de 2x1,5 per installacions de detecció d'incendis | 1.15 | 100 | 115
01.04.08 | 3 | EMMC003 | ml | Cable bus per a sistemes analogics SIEMENS lliure d'halogens i resistent al foc, LHR de 2.5 mm2 de secció sota tub o safata totalment instal.lat i connectat | 10.08 | 40 | 403.2
01.04.08 | 4 | EM12011 | U | Font d'alimentació conmutada 27,5 V 2,5 A, inclús bateries. Totalmente insta·lada i connectada. | 513.62 | 1 | 513.62
01.04.08 | 5 | EM12100 | U | Programacio i posada en servei de la instal.lació de detecció d'incendis. | 703.8 | 1 | 703.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2543.25
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 09 | INSTAL·LACIO DE RUIXADORS
01.04.09 | 1 | PA0802 | u | Punt de prova ruixadors | 650 | 1 | 650
01.04.09 | 2 | PM24-3889 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3'' de diàmetre. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 1337.92 | 1 | 1337.92
01.04.09 | 3 | PF20-DTCK | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 178.84 | 19.5 | 3487.38
01.04.09 | 4 | P89P-45G1 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim | 8.29 | 19.5 | 161.66
01.04.09 | 5 | PM21-387F | u | Ruixador automàtic cara amunt, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada | 19.39 | 10 | 193.9
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5830.86
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
|  | Subcapítol | 10 | LEGALITZACIONS
01.04.10 | 1 | PA1603 | PA | Legalització reforma instal·lacio elèctrica. Inscripció en el RITSIC instal.lació elecrtrica. Inclos pagament de taxes de visat de projecte i d'inscripció a l'OGE | 1552.5 | 1 | 1552.5
01.04.10 | 2 | PA1604 | PA | Legalització instal·lacio protecció contra incendis. Inscripció en el RITSIC instal.lació contraincendis. Inclos pagament de taxes de visat de projecte i d'inscripció a l'OGE | 1552.5 | 1 | 1552.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3105
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 05 | VARIS
01.05 | 1 | PMS0-6Z7Y | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 15.34 | 50 | 767
01.05 | 2 | PMS0-6Z82 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 26.19 | 50 | 1309.5
01.05 | 3 | PMS0-6Z7U | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 15.34 | 50 | 767
01.05 | 4 | PMS0-6Z7T | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 15.34 | 50 | 767
01.05 | 5 | PMS0-6Z7V | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 15.49 | 50 | 774.5
01.05 | 6 | PLANEV001 | u | Elaboració i col·lcocació de planols d'orientació i de recorreguts d'evacuació a col·locar en llocs a determinar per Propietat i DF. Amb protecció de metacrital. | 275 | 35 | 9625
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14010
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 06 | RESIDUS
|  | Subcapítol | 01 | NOVA INSTAL·LACIO I CONSTRUCCIO
|  | Apartat | 01 | GESTIO DE RESIDUS
01.06.01.01 | 1 | E2R540E0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 23.4 | 3.99 | 93.37
01.06.01.01 | 2 | E2R6423A | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 13.73 | 24.469 | 335.96
01.06.01.01 | 3 | E2RA73G0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 20.7 | 3.99 | 82.59
01.06.01.01 | 4 | E2RA7581 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 15.84 | 4.024 | 63.74
01.06.01.01 | 5 | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 21.74 | 10.018 | 217.79
01.06.01.01 | 6 | E2RA6890 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 8.85 | 5.575 | 49.34
01.06.01.01 | 7 | E2RA71H0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 12.01 | 0.862 | 10.35
01.06.01.01 | 8 | E2R540S0 | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 71.42 | 4.782 | 341.53
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1194.67
|  | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
|  | Capítol | 06 | RESIDUS
|  | Subcapítol | 02 | ENDERROCS
|  | Apartat | 01 | GESTIO DE RESIDUS
01.06.02.01 | 1 | E2R540E0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 23.4 | 1.8 | 42.12
01.06.02.01 | 2 | E2RA73G0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 20.7 | 1.8 | 37.26
01.06.02.01 | 3 | E2R641E0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 42.12 | 342.17 | 14412.2
01.06.02.01 | 4 | E2RA71H0 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 12.01 | 342.17 | 4109.46
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18601.04
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 1562049.53

## AMIDAMENTS
|  |  |  | PROJECTE EXECUTIU PER COMPLIR LES CONDICIONS REQUERIDES PER OBTENIR LA LLICENCIA D'ACTIVITATS | PROJECTE EXECUTIU PER COMPLIR LES CONDICIONS REQUERIDES PER OBTENIR LA LLICENCIA D'ACTIVITATS | PROJECTE EXECUTIU PER COMPLIR LES CONDICIONS REQUERIDES PER OBTENIR LA LLICENCIA D'ACTIVITATS | PROJECTE EXECUTIU PER COMPLIR LES CONDICIONS REQUERIDES PER OBTENIR LA LLICENCIA D'ACTIVITATS
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO/VENTILACIO
| N | Apartat | 01 | DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS
01.01.01.01.001 | L | P21GA-CUNO | m2 | Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 304
Planta 5 |  | 13 |  |  |  | 13
Planta 5 |  | 13 |  |  |  | 13
Planta 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 4 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta 3 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta 3 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta B |  | 15 |  |  |  | 15
Planta B |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -1 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta Semisoterrani -1 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta Semisoterrani -1 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta Semisoterrani -1 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta Semisoterrani -1 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -2 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Semisoterrani -2 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -2 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Soterrani -4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Soterrani -4 |  | 18 |  |  |  | 18
Planta Soterrani -4 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Soterrani -4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Soterrani -4 |  | 30 |  |  |  | 30
01.01.01.01.002 | L | P21GA-CUNN | m2 | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 502.79
Planta 6 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta 6 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 5 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 5 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta 5 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 4 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 4 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta 4 |  | 95 |  |  |  | 95
Planta 3 |  | 13.79 |  |  |  | 13.79
Planta 3 |  | 18 |  |  |  | 18
Planta 3 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta 2 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta 2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta 1 |  | 34 |  |  |  | 34
Planta 1 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta 1 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta B |  | 13 |  |  |  | 13
Planta B |  | 13 |  |  |  | 13
Planta Semisoterrani -1 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -1 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Semisoterrani -2 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -2 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Semisoterrani -2 |  | 100 |  |  |  | 100
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO/VENTILACIO
| N | Apartat | 02 | COMPORTES TALLAFOCS
01.01.01.02.001 | L | P21D5-HBIR | u | Desmuntatge per a substitució de comporta tallafocs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de comporta tallafocs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 95
Comportes tallafocs |  | 95 |  |  |  | 95
01.01.01.02.002 | L | PEK6-FI1Q | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta 6 CTF37.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 6 CTF37.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.003 | L | PEK6-FI28 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 4
Planta 5 CTF17.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 CTF17.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 CTF17.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 CTF17.5 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.004 | L | PEK6-FI2B | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 8
Planta 5 CTF26.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 CTF26.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 CTF26.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 CTF26.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B CTF26.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B CTF26.6 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B CTF26.7 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B CTF26.8 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.005 | L | PEK6-FI27 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta 5 CTF13.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 CTF13.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.006 | L | PEK6-FI0W | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 650 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 650 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 5 CTF32.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.007 | L | PEK6-FI1O | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta 4 CTF34.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -2 S2S6 CLVTE CTF34.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.008 | L | PEK6-FI43 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 4 CTF01.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.009 | L | PEK6-FI5L | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF02.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.010 | L | PEK6-FI7W | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1100 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1100 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 4 CTF04.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.011 | L | PEK6-FI0O | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 4
Planta 3 CTF09.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF09.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 CTF09.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 CTF09.4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.012 | L | PEK6-FHZY | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Semisoterrani -1 CTF11.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF11.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.013 | L | PEK6-FI0P | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Semisoterrani -1 CTF12.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF12.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.014 | L | PEK6-FHZZ | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF16.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.015 | L | PEK6-FI00 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 6
Planta 1 CTF19.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF19.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF19.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF19.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF19.6 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF19.7 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.016 | L | PEK6-FI0R | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Semisoterrani -2 CTF20.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF20.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.017 | L | PEK6-FI1I | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 6
Planta Semisoterrani -2 CTF21.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 Sala clima (carrer) CLVTE impulsió CTF21.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 Sala clima (carrer) CLPS1C impulsió CTF21.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 Sala clima (carrer) CLPS1C impulsió CTF21.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -2 CLS2 CTF21.6 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 CLPS1B CTF21.7 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.018 | L | PEK6-FI01 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF23.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.019 | L | PEK6-FI0S | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Planta 1 CTF24.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF24.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF24.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.020 | L | PEK6-FI0T | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Semisoterrani -2 CTF25.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF25.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.021 | L | PEK6-FI03 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Planta Semisoterrani -2 CTF27.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF27.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF27.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.022 | L | PEK6-FI0V | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Planta B CTF28.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B CTF28.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF28.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.023 | L | PEK6-FI1M | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Planta 2 CTF29.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF29.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -2 S2S6 CLVTE CTF29.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.024 | L | PEK6-FI1N | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 650 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 650 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 1 CTF33.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.025 | L | PEK6-FI3X | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Planta Semisoterrani -1 CTF35.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF35.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 Sala clima (carrer) CLVTE impulsio CTF35.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.026 | L | PEK6-FI4O | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta 2 CTF36.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 CTF36.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.027 | L | PEK6-FI3Z | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 8
Planta 4 CTF38.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 CTF38.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF38.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF38.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF38.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF38.6 |  | 1 |  |  |  | 1
Soterrani -4 CLAT Impulsió CTF38.7 |  | 1 |  |  |  | 1
Soterrani -4 CLAT Impulsió CTF38.8 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.028 | L | PEK6-FI4Q | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta 6 CTF39.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 CTF39.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.029 | L | PEK6-FI1R | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 850 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 850 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 2 CTF40.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.030 | L | PEK6-FI40 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 850 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 850 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 4 CTF41.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.031 | L | PEK6-FI7S | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 900 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 900 mm d'amplària i 600 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF42.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.032 | L | PEK6-FI1T | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 1 CTF43.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.033 | L | PCJIT | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1050 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1050 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF03.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.034 | L | PCJIT-001 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1150 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1150 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Soterrani -4 CTF05.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF05.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.035 | L | PCJIT-002 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1200 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1200 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 1 CTF06.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.036 | L | PCJIT-003 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 200 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 200 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta 4 CTF07.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF07.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.037 | L | PCJIT-004 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF08.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.038 | L | PCJIT-005 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Soterrani -4 CTF10.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.039 | L | PEK6-FI3F | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 5
Planta 3 CTF30.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF30.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF30.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF30.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF30.5 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.040 | L | PCJIT-006 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 125 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 125 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Soterrani -4 CTF14.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.041 | L | PCJIT-007 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 5
Planta Semisoterrani -1 CTF15.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF15.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF15.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF15.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF15.5 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.042 | L | PCJIT-008 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Soterrani -4 CTF18.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF18.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.043 | L | PCJIT-010 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 250 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 250 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Planta B CTF44.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF44.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF44.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.044 | L | PCJIT-011 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 150 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 150 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 10
Planta 5 CTF45.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 CTF45.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 CTF45.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 CTF45.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF45.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF45.6 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 CTF45.7 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 CTF45.8 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -1 CTF45.9 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -1 CTF45.10 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.045 | L | PCJIT-012 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 160 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 160 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF46.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.046 | L | PCJIT-013 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 200 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 200 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 6
Planta 5 CTF47.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 CTF47.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 CTF47.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 CTF47.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 CTF47.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF47.6 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.047 | L | PCJIT-014 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 400 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 400 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 1 CTF48.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.048 | L | PEK6-FI79 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 750 mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 750 mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Sota atri Semisoterrani -2 . CTF64.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.049 | L | PEK6-FI1K | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 500 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Sota atri Semisoterrani -2 CTF65.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -2 S2S6 CLVTE retorn CTF65.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Semosoterran -2 CLPS2 CFT65.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.050 | L | PCJIT-101 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 500 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 500 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Sota atri Semisoterrani -2 CTF66.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sota atri Semisoterrani -2 CTF66.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.051 | L | PEK6-FI4J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Sota atri Semisoterrani -2 CTF67.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.052 | L | PEK6-FI3Q | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Sota atri Semisoterrani -2 CTF68.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sota atri Semisoterrani -2 CTF68.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sota atri Semisoterrani -2 CTF68.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.053 | L | PEK6-FI7A | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 800 mm d'amplària i 550 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Sota atri Semisoterrani -2 CTF69.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sota atri Semisoterrani -2 CTF69.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sota atri Semisoterrani -2 CTF69.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.054 | L | PEK6-FI8D | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 650 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 600 mm d'amplària i 650 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Sota atri Semisoterrani -2 CTF70.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sota atri Semisoterrani -2 CTF70.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.055 | L | PEK6-FI42 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
CL VTE Retorn Sala Clima Semisoterrani -1 (carrer) CTF71.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.056 | L | PEK6-FI1G | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 6
Semisoterrani -2 S2S6 CLVTE impulsio CTF72.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -2 S2S6 CLVTE retorn CTF72.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 CLPS1A CTF72.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 CLPS1A CTF72.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 CLPS1A CTF72.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 CLPS1A CTF72.6 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.057 | L | PEK6-FI1U | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Semisoterrani -1 CLAU Impulsió CTF73.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Semisoterrani -1 CLAU Impulsió CTF73.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.02.058 | L | PCJIT-102 | u | Unitat de comunicació i alimentació per actuadors de comportes tallafocs a 24 v amb connectors, Marca Belimo model BKN230-24-MOD. Comunicació BACnet MS / TP i Modbus RTU. LED d'estat integrat. Alimentació AC 230 V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Unitat de comunicació i alimentació per actuadors de comportes tallafocs a 24 v amb connectors, Marca Belimo model BKN230-24-MOD. Comunicació BACnet MS / TP i Modbus RTU. LED d'estat integrat. Alimentació AC 230 V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 146
Comportes tallafocs |  | 146 |  |  |  | 146
01.01.01.02.059 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3570
Planta 6 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta 5 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 4 |  | 420 |  |  |  | 420
Planta 3 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 2 |  | 300 |  |  |  | 300
Planta 1 |  | 510 |  |  |  | 510
Planta Baixa |  | 270 |  |  |  | 270
Planta Semisoterrani -1 |  | 450 |  |  |  | 450
Planta Semisoterrani -2 |  | 480 |  |  |  | 480
Planta Soterrani -4 |  | 270 |  |  |  | 270
01.01.01.02.060 | L | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3570
Planta 6 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta 5 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 4 |  | 420 |  |  |  | 420
Planta 3 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 2 |  | 300 |  |  |  | 300
Planta 1 |  | 510 |  |  |  | 510
Planta Baixa |  | 270 |  |  |  | 270
Planta Semisoterrani -1 |  | 450 |  |  |  | 450
Planta Semisoterrani -2 |  | 480 |  |  |  | 480
Planta Soterrani -4 |  | 270 |  |  |  | 270
01.01.01.02.061 | L | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 110
Planta 6 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta 5 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 4 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta 3 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 1 |  | 17 |  |  |  | 17
Planta Baixa |  | 9 |  |  |  | 9
Planta Semisoterrani -1 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -2 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta Soterrani -4
01.01.01.02.062 | L | PG33-E6P3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 6x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 6x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3570
Planta 6 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta 5 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 4 |  | 420 |  |  |  | 420
Planta 3 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 2 |  | 300 |  |  |  | 300
Planta 1 |  | 510 |  |  |  | 510
Planta Baixa |  | 270 |  |  |  | 270
Planta Semisoterrani -1 |  | 450 |  |  |  | 450
Planta Semisoterrani -2 |  | 480 |  |  |  | 480
Planta Soterrani -4 |  | 270 |  |  |  | 270
01.01.01.02.063 | L | PG2N-EUI8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3570
Planta 6 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta 5 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 4 |  | 420 |  |  |  | 420
Planta 3 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 2 |  | 300 |  |  |  | 300
Planta 1 |  | 510 |  |  |  | 510
Planta Baixa |  | 270 |  |  |  | 270
Planta Semisoterrani -1 |  | 450 |  |  |  | 450
Planta Semisoterrani -2 |  | 480 |  |  |  | 480
Planta Soterrani -4 |  | 270 |  |  |  | 270
01.01.01.02.064 | L | PG13-E346 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 110
Planta 6 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta 5 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 4 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta 3 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 1 |  | 17 |  |  |  | 17
Planta Baixa |  | 9 |  |  |  | 9
Planta Semisoterrani -1 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -2 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta Soterrani -4 | [5 empty] | 0
01.01.01.02.065 | L | PG2P-6T01 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 450
Semisoterrani -2 |  | 450 |  |  |  | 450
01.01.01.02.066 | L | PG33-E6CI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 3570
Planta 6 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta 5 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 4 |  | 420 |  |  |  | 420
Planta 3 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 2 |  | 300 |  |  |  | 300
Planta 1 |  | 510 |  |  |  | 510
Planta Baixa |  | 270 |  |  |  | 270
Planta Semisoterrani -1 |  | 450 |  |  |  | 450
Planta Semisoterrani -2 |  | 480 |  |  |  | 480
Planta Soterrani -4 |  | 270 |  |  |  | 270
01.01.01.02.067 | L | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3570
Planta 6 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta 5 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 4 |  | 420 |  |  |  | 420
Planta 3 |  | 360 |  |  |  | 360
Planta 2 |  | 300 |  |  |  | 300
Planta 1 |  | 510 |  |  |  | 510
Planta Baixa |  | 270 |  |  |  | 270
Planta Semisoterrani -1 |  | 450 |  |  |  | 450
Planta Semisoterrani -2 |  | 480 |  |  |  | 480
Planta Soterrani -4 |  | 270 |  |  |  | 270
01.01.01.02.069 | L | BFDCIO222 | u | Kit Mòdul entrades/sortides BFDCIO222, inclou electrònica FDCIO222 + caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS amb 4 entrades de contacte monitoritzades, per confirmació d'estats o per activació d'alarma 4 sortides de control amb contactes de relé sense potencial per activar equips auxiliars. Alimentat pel llaç de control FCNet o C-Net. Configuració independent de cada entrada. Aïllador incorporat. Inclou caixa de muntatge FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Admet diferents tipus de cable (apantallat/ no apantallat). T:-25ºC a +60ºC, Hum. Rel. < 95%.Compatibilitat e.m.:50V/m. Protecció EN60529/IEC529 IP65. Certificat d'acord amb la normativa EN54, VDS i LPCB | Kit Mòdul entrades/sortides BFDCIO222, inclou electrònica FDCIO222 + caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS amb 4 entrades de contacte monitoritzades, per confirmació d'estats o per activació d'alarma 4 sortides de control amb contactes de relé sense potencial per activar equips auxiliars. Alimentat pel llaç de control FCNet o C-Net. Configuració independent de cada entrada. Aïllador incorporat. Inclou caixa de muntatge FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Admet diferents tipus de cable (apantallat/ no apantallat). T:-25ºC a +60ºC, Hum. Rel. < 95%.Compatibilitat e.m.:50V/m. Protecció EN60529/IEC529 IP65. Certificat d'acord amb la normativa EN54, VDS i LPCB | 146
Comportes tallafocs |  | 146 |  |  |  | 146
01.01.01.02.070 | L | BFDCIO221 | u | Kit Mòdul d'una entrada/sortida BFDCIO221: Inclou un Mòdul d'una entrada FDCIO221 amb la caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS adreçable amb 1 entrada o contacte vigilada per a notificació d'estats tècnics o per a l'activació d'alarma i una sortida de control amb contacte de relé sense potencial per a l'activació d'equips auxiliars, alimentat pel llaç de control. Es pot instal·lar en llaços de sistemes SINTES (FDnet) i CerberusPRO (C-NET). Aïllador contra curtcircuits incorporat. Inclou caixa model FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Grau de protecció EN60529/IEC529. IP65. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Certificat CE d'acord EN54 i VDS | Kit Mòdul d'una entrada/sortida BFDCIO221: Inclou un Mòdul d'una entrada FDCIO221 amb la caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS adreçable amb 1 entrada o contacte vigilada per a notificació d'estats tècnics o per a l'activació d'alarma i una sortida de control amb contacte de relé sense potencial per a l'activació d'equips auxiliars, alimentat pel llaç de control. Es pot instal·lar en llaços de sistemes SINTES (FDnet) i CerberusPRO (C-NET). Aïllador contra curtcircuits incorporat. Inclou caixa model FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Grau de protecció EN60529/IEC529. IP65. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Certificat CE d'acord EN54 i VDS | 1
Comportes tallafoc |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO/VENTILACIO
| N | Apartat | 03 | CONDUCTES
01.01.01.03.001 | L | PE53-4UFC | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior d'alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras o vist | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior d'alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras o vist | 304
Planta 5 |  | 13 |  |  |  | 13
Planta 5 |  | 13 |  |  |  | 13
Planta 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 4 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta 3 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta 3 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta B |  | 15 |  |  |  | 15
Planta B |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -1 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta Semisoterrani -1 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta Semisoterrani -1 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta Semisoterrani -1 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta Semisoterrani -1 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -2 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Semisoterrani -2 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -2 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Soterrani -4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Soterrani -4 |  | 18 |  |  |  | 18
Planta Soterrani -4 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Soterrani -4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Soterrani -4 |  | 30 |  |  |  | 30
01.01.01.03.002 | L | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. | 502.79
Planta 6 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta 6 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 5 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta 5 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta 5 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 4 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 4 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta 4 |  | 95 |  |  |  | 95
Planta 3 |  | 13.79 |  |  |  | 13.79
Planta 3 |  | 18 |  |  |  | 18
Planta 3 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta 2 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta 2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta 1 |  | 34 |  |  |  | 34
Planta 1 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta 1 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta B |  | 13 |  |  |  | 13
Planta B |  | 13 |  |  |  | 13
Planta Semisoterrani -1 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -1 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Semisoterrani -2 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -2 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Semisoterrani -2 |  | 100 |  |  |  | 100
01.01.01.03.003 | L | PE42-48RI | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 6
Planta 3 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Soterrano -1 |  | 3 |  |  |  | 3
01.01.01.03.004 | L | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 6
Planta B |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Soterrani -2 |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIO DE CLIMATITZACIO/VENTILACIO
| N | Apartat | 04 | VENTILACIO MAGATZEMS SOTERRANI -3
01.01.01.04.001 | L | PE54-35E3 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | 215
Aportació aire exterior |  | 166 |  |  |  | 166
Extracció aire |  | 49 |  |  |  | 49
01.01.01.04.002 | L | PEKK-38GT | u | Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment | Reixeta d'impulsió, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 11
Reixes impulsió |  | 11 |  |  |  | 11
01.01.01.04.003 | L | PEKJ-38M2 | u | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment | Reixeta de retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 600x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al bastiment | 20
Reixa de retorn |  | 20 |  |  |  | 20
01.01.01.04.004 | L | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 262.38
Sostre magatzem on està conducte impulsió actual |  | 99.96 |  |  |  | 99.96
Soste on està plenum de retorn actual |  | 162.42 |  |  |  | 162.42
01.01.01.04.005 | L | P21GA-CUNN | m2 | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 90.93
Conducte impulsió actual |  | 90.93 |  |  |  | 90.93
01.01.01.04.006 | L | P846-9JNB | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | 99.96
Sostre magatzem on està conducte impulsió actual |  | 99.96 |  |  |  | 99.96
01.01.01.04.007 | L | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 299.1
Enva 1 |  | 19 | 3 |  |  | 57
Enva 2 |  | 28.6 | 3 |  |  | 85.8
Enva 3 |  | 23.5 | 3 |  |  | 70.5
Enva 4 |  | 28.6 | 3 |  |  | 85.8
01.01.01.04.008 | L | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 646
Sostre |  | 646 |  |  |  | 646
01.01.01.04.009 | L | PEM8-FH28 | u | Caixes de ventilació helicoïdals Marca S&P model CHGT/4-630-6/16 1,1kW (230/400V50Hz) F400. Caixes de ventilació helicoïdals, capacitades per treballar immerses a F400, fabricades en xapa galvanitzada, amb aïllament interior ignífug (M0) de fibra de vidre de 25 mm d'espessor, hèlix d'alumini tipus aerofoil, amb casquet d'arrossegament d'acer i motor trifàsic, IP55, Classe H per funcionar en ús continu (S1) o emergència (S2). Marca S&P model CHGT/4-630-6/16 1,1kW (230/400V50Hz) F400 IE3 per a un cabal 9.520 m³/h i pressió estàtica 176 Pa. | Caixes de ventilació helicoïdals Marca S&P model CHGT/4-630-6/16 1,1kW (230/400V50Hz) F400. Caixes de ventilació helicoïdals, capacitades per treballar immerses a F400, fabricades en xapa galvanitzada, amb aïllament interior ignífug (M0) de fibra de vidre de 25 mm d'espessor, hèlix d'alumini tipus aerofoil, amb casquet d'arrossegament d'acer i motor trifàsic, IP55, Classe H per funcionar en ús continu (S1) o emergència (S2). Marca S&P model CHGT/4-630-6/16 1,1kW (230/400V50Hz) F400 IE3 per a un cabal 9.520 m³/h i pressió estàtica 176 Pa. | 2
Caixa aportació aire |  | 1 |  |  |  | 1
Caixa extracció aire |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.04.010 | L | PG76-CP3R | u | Variador de freqüència VFTM320 TRI 1,10 Convertidor de freqüència per a motors trifàsics de 0,18 a 15kW. Tensió d´alimentació trifàsica 400V-50/60Hz i sortida trifàsica 400V. Pantalla exterior per a visualització de paràmetres. Roda frontal interior per a regulació manual de velocitat (freqüència). Configuració especial plugplay per a modes de treball pressió constant o regulació manual amb roda frontal interna. Protecció de sobrecàrregues i curtcircuits. Filtre CEM classe 2 integrat. Protocols de comunicació Modbus i CANopen integrats de sèrie. | Variador de freqüència VFTM320 TRI 1,10 Convertidor de freqüència per a motors trifàsics de 0,18 a 15kW. Tensió d´alimentació trifàsica 400V-50/60Hz i sortida trifàsica 400V. Pantalla exterior per a visualització de paràmetres. Roda frontal interior per a regulació manual de velocitat (freqüència). Configuració especial plugplay per a modes de treball pressió constant o regulació manual amb roda frontal interna. Protecció de sobrecàrregues i curtcircuits. Filtre CEM classe 2 integrat. Protocols de comunicació Modbus i CANopen integrats de sèrie. | 2
Caixa aportació aire |  | 1 |  |  |  | 1
Caixa extracció aire |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.04.011 | L | PG10-H83D | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm, col·locat | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm, col·locat | 1
Armari per proteccions caixes ventilació |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.01.04.015 | L | PG33-E6HS | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 120
Alimentació caixa ventilació 1 |  | 60 |  |  |  | 60
Alimentació caixa ventilació 2 |  | 60 |  |  |  | 60
01.01.01.04.016 | L | PG33-E6E2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 30
Alimentació subquadre |  | 30 |  |  |  | 30
01.01.01.04.017 | L | PG2P-6SZZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 150
Alimentació subquadre |  | 30 |  |  |  | 30
Alimentació caixa ventilació aportació aire |  | 60 |  |  |  | 60
Alimentació caixa ventilació extracció aire |  | 60 |  |  |  | 60
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIO ELECTRICA
| N | Apartat | 01 | ENLLUMENAT EMERGENCIA
01.01.02.01.001 | L | PH57-B36H | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model SOL LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux de 320 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model SOL LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux de 320 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 28
Planta 6 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta 5 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.02.01.003 | L | PH57-B36J | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model NOVA LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux de 435 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model NOVA LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux de 435 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 21
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Soterrani -2 |  | 13 |  |  |  | 13
Soterrani -3 |  | 6 |  |  |  | 6
Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.02.01.005 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1225
DAISALUX MODEL SOL
Planta 6 |  | 11 | 25 |  |  | 275
Planta 5 |  | 9 | 25 |  |  | 225
Planta 4 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta 2 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta 1 |  | 6 | 25 |  |  | 150
DAISALUX NOVA
Planta 4 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Soterrani -2 |  | 13 | 25 |  |  | 325
Soterrani -3 |  | 6 | 25 |  |  | 150
Soterrani -4 |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.01.02.01.006 | L | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1225
DAISALUX MODEL SOL
Planta 6 |  | 11 | 25 |  |  | 275
Planta 5 |  | 9 | 25 |  |  | 225
Planta 4 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta 2 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta 1 |  | 6 | 25 |  |  | 150
DAISALUX NOVA | [5 empty] | 0
Planta 4 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Soterrani -2 |  | 13 | 25 |  |  | 325
Soterrani -3 |  | 6 | 25 |  |  | 150
Soterrani -4 |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.01.02.01.007 | L | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 49
DAISALUX MODEL SOL
Planta 6 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta 5 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
DAISALUX NOVA
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Soterrani -2 |  | 13 |  |  |  | 13
Soterrani -3 |  | 6 |  |  |  | 6
Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIO ELECTRICA
| N | Apartat | 02 | INSTAL·LACIO ENLLUMENAT
01.01.02.02.001 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 100
Magatzem sota rampa |  | 25 |  |  |  | 25
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 30 |  |  |  | 30
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 30 |  |  |  | 30
Vestibul independència Soterrani -3 Aparacament/Magatzem |  | 15 |  |  |  | 15
01.01.02.02.002 | L | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 16
Magatzem sota rampa |  | 5 |  |  |  | 5
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 5 |  |  |  | 5
Vestibul independència Soterrani -3 Aparacament/Magatzem |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.02.003 | L | PG2P-6SZA | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 100
Magatzem sota rampa |  | 25 |  |  |  | 25
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 30 |  |  |  | 30
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 30 |  |  |  | 30
Vestibul independència Soterrani -3 Aparacament/Magatzem |  | 15 |  |  |  | 15
01.01.02.02.004 | L | PG6D-6OZK | u | Interruptor, de superfície, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu mitjà, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-U. Totalment instal·lat i muntat i connectat. | Interruptor, de superfície, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, preu mitjà, amb grau de protecció IP-55, amb tub rígid de PVC, caixa de derivació quadrada i conductor de coure de designació H07V-U. Totalment instal·lat i muntat i connectat. | 8
Magatzem sota rampa |  | 3 |  |  |  | 3
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Vestibul independència Soterrani -3 Aparacament/Magatzem |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.02.02.005 | L | PHA2-3AAV | u | Pantalla estanca LED de 39 W, marca FOSNOVA model RODA 1783 CLD CELL gris o equivalent, IP65, forma rectangular, muntada superficialment al sostre. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Pantalla estanca LED de 39 W, marca FOSNOVA model RODA 1783 CLD CELL gris o equivalent, IP65, forma rectangular, muntada superficialment al sostre. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 8
Magatzem sota rampa |  | 2 |  |  |  | 2
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Vestibul independència Soterrani -3 Aparacament/Magatzem |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
| N | Apartat | 01 | SOSTRES
| N | Subapartat | 01 | SOSTRE
01.01.03.01.01.001 | L | P846-9JNB | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | 412
Planta 6 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 5 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 4 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 4 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 4 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta 4 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 3 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 3 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 3 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 3 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 3 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 2 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 1 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta 1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 1 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Baixa |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Baixa |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Baixa |  | 25 |  |  |  | 25
Planta Semisoterrani -1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -1 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta Semisoterrani -1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -1 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Soterrani -4 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Soterrani -4 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Soterrani -4 |  | 6 |  |  |  | 6
porta 5g |  | 54 |  |  |  | 54
01.01.03.01.01.002 | L | P84O-AHFB | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. Lacat color blanc. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. Lacat color blanc. | 69
Planta 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.03.01.01.003 | L | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 341
Planta 6 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta 6 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 5 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta 4 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta 3 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta 2 |  | 9 |  |  |  | 9
Planta 1 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta Baixa |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Baixa |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -1 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -2 |  | 11 |  |  |  | 11
Magatzem sota rampa |  | 17 |  |  |  | 17
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 15 |  |  |  | 15
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 15 |  |  |  | 15
Sala Manteniment Semisoterrani -3 |  | 180 |  |  |  | 180
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
| N | Apartat | 02 | PORTES TALLAFOCS
01.01.03.02.001 | L | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior (de diverses mides) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta interior (de diverses mides) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 39
Pati instal·lacions Escala 5 Planta 4ª |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions Escala 5 Soterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions Escala 5 Soterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P6 a P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P6 a P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P5 a P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P5 a P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P4 a P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P4 a P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P3 a P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P3 a P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P2 a P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P2 a P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P1 a PB |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P1 a PB |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de PB a S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de PB a S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de S-1 a S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de S-1 a S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de S-2 a S-3 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P6 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P6 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí PB |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení PB |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestidors S-4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.002 | L | PTFCD1001 | u | Porta Corredissa metàl·lica tallafocs en 1 fulla de la firma ALFATORRES o equivalent, model CEI-120 sense portilló, en PLANTA BAIXA, mides 5400 mm x2530 mm. Assajada segons la Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons la Norma UNE EN 13501-2 com resistent al foc EI2120. La fulla està composta per un sistema de panells propis fabricats en xapa galvanitzada i farcits de llana de roca i materials càlcics laminats. L'exclusiu perfil perimetral de 2 mm de gruix d'acer galvanitzat aporta gran rigidesa al conjunt. Guies superiors dimensionades segons pes de la fulla. Sistema de dos rodaments dobles per facilitar el moviment continu i suau del conjunt. Cavalcaments laterals i superior de xapa galvanitzada amb junta intumescent d'ajust per a segellat. Rebedor en ´´U´´ amb coixinet i junta intumescent. Sistema de contrapesos i de cablejat intern mitjançant politges situat a l'interior de calaix de xapa metàl·lica d'igual altura que la fulla. Disposa de tapa registrable. Activació estàndard mitjançant electroimant (24v.). La partida inclou: - Desmuntatge i retirada de la porta corredissa existent, de mides 5400mmx2530mm. - Muntatge de la nova porta. - Porta corredissa tallafocs sense portilló model CEI-120 - Regulador de velocitat per portes corredisses. - Electroiman per porta corredissa. - Lloguer de elevador tipus tisora elèctrica de 8mts d'alçada. - Lloguer de carretó elevador. - Treballs a realitzar en dies festius. - Ajudes de paleteria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Desmuntatge del carril electrificat d'enllumenat, modificació de les guies de suport i realització d'una regata a la paret per al muntatge de la guia vertical. - Ajudes de serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Pintat de la porta en color a triar per la DF Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. Referència Plànols: 19e MESURES A COMPROVAR EN OBRA | Porta Corredissa metàl·lica tallafocs en 1 fulla de la firma ALFATORRES o equivalent, model CEI-120 sense portilló, en PLANTA BAIXA, mides 5400 mm x2530 mm. Assajada segons la Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons la Norma UNE EN 13501-2 com resistent al foc EI2120. La fulla està composta per un sistema de panells propis fabricats en xapa galvanitzada i farcits de llana de roca i materials càlcics laminats. L'exclusiu perfil perimetral de 2 mm de gruix d'acer galvanitzat aporta gran rigidesa al conjunt. Guies superiors dimensionades segons pes de la fulla. Sistema de dos rodaments dobles per facilitar el moviment continu i suau del conjunt. Cavalcaments laterals i superior de xapa galvanitzada amb junta intumescent d'ajust per a segellat. Rebedor en ´´U´´ amb coixinet i junta intumescent. Sistema de contrapesos i de cablejat intern mitjançant politges situat a l'interior de calaix de xapa metàl·lica d'igual altura que la fulla. Disposa de tapa registrable. Activació estàndard mitjançant electroimant (24v.). La partida inclou: - Desmuntatge i retirada de la porta corredissa existent, de mides 5400mmx2530mm. - Muntatge de la nova porta. - Porta corredissa tallafocs sense portilló model CEI-120 - Regulador de velocitat per portes corredisses. - Electroiman per porta corredissa. - Lloguer de elevador tipus tisora elèctrica de 8mts d'alçada. - Lloguer de carretó elevador. - Treballs a realitzar en dies festius. - Ajudes de paleteria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Desmuntatge del carril electrificat d'enllumenat, modificació de les guies de suport i realització d'una regata a la paret per al muntatge de la guia vertical. - Ajudes de serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Pintat de la porta en color a triar per la DF Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. Referència Plànols: 19e MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 1
Planta baixa costat porta entrada - Costat Auditori |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.004 | L | PTFCD1004 | u | Porta Corredissa metàl·lica tallafocs en 1 fulla de la firma ALFATORRES o equivalent, model CEI-120 amb portilló, en PLANTA SEMISOTERRANI-2 PASSADIS, mides 3500 mm x3500 mm. Assajada segons la Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons la Norma UNE EN 13501-2 com resistent al foc EI2120. La fulla està composta per un sistema de panells propis fabricats en xapa galvanitzada i farcits de llana de roca i materials càlcics laminats. L'exclusiu perfil perimetral de 2 mm de gruix d'acer galvanitzat aporta gran rigidesa al conjunt. Guies superiors dimensionades segons pes de la fulla. Sistema de dos rodaments dobles per facilitar el moviment continu i suau del conjunt. Cavalcaments laterals i superior de xapa galvanitzada amb junta intumescent d'ajust per a segellat. Rebedor en ´´U´´ amb coixinet i junta intumescent. Sistema de contrapesos i de cablejat intern mitjançant politges situat a l'interior de calaix de xapa metàl·lica d'igual altura que la fulla. Disposa de tapa registrable. Activació estàndard mitjançant electroimant (24v.). La partida inclou: - Desmuntatge i retirada de la porta corredissa existent, de mides 3500mmx3500mm. - Muntatge de la nova porta. - Porta corredissa tallafocs amb portilló model CEI-120. - Contrapès en costat oposat al rebedor. - Contrapès pes girat. - Portilló de pas CEI de mides 958mm x 2011 mm. - Antipànic de una fulla, amb maneta, push 840, col·locat. - Tancaportes DC-140, amb braç, col·locat. - Pany de ganxo per corredissa tallafocs. - Regulador de velocitat per portes corredisses. - Electroiman per porta corredissa. - Electroiman encastat. - Tarja tapaguia fixe en forro de xapa llisa. - Lloguer de elevador tipus tisora elèctrica de 8mts d'alçada. - Lloguer de carretó elevador (toro) - Treballs a realitzar en dies festius. - Desmuntatge de grades d'espais escènics en cas necessari. - Ajudes de paleteria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Ajudes de serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Pintat de la porta en color a triar per la DF Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. Referència plànols: 22a MESURES A COMPROVAR EN OBRA | Porta Corredissa metàl·lica tallafocs en 1 fulla de la firma ALFATORRES o equivalent, model CEI-120 amb portilló, en PLANTA SEMISOTERRANI-2 PASSADIS, mides 3500 mm x3500 mm. Assajada segons la Norma UNE-EN 1634-1 i classificada segons la Norma UNE EN 13501-2 com resistent al foc EI2120. La fulla està composta per un sistema de panells propis fabricats en xapa galvanitzada i farcits de llana de roca i materials càlcics laminats. L'exclusiu perfil perimetral de 2 mm de gruix d'acer galvanitzat aporta gran rigidesa al conjunt. Guies superiors dimensionades segons pes de la fulla. Sistema de dos rodaments dobles per facilitar el moviment continu i suau del conjunt. Cavalcaments laterals i superior de xapa galvanitzada amb junta intumescent d'ajust per a segellat. Rebedor en ´´U´´ amb coixinet i junta intumescent. Sistema de contrapesos i de cablejat intern mitjançant politges situat a l'interior de calaix de xapa metàl·lica d'igual altura que la fulla. Disposa de tapa registrable. Activació estàndard mitjançant electroimant (24v.). La partida inclou: - Desmuntatge i retirada de la porta corredissa existent, de mides 3500mmx3500mm. - Muntatge de la nova porta. - Porta corredissa tallafocs amb portilló model CEI-120. - Contrapès en costat oposat al rebedor. - Contrapès pes girat. - Portilló de pas CEI de mides 958mm x 2011 mm. - Antipànic de una fulla, amb maneta, push 840, col·locat. - Tancaportes DC-140, amb braç, col·locat. - Pany de ganxo per corredissa tallafocs. - Regulador de velocitat per portes corredisses. - Electroiman per porta corredissa. - Electroiman encastat. - Tarja tapaguia fixe en forro de xapa llisa. - Lloguer de elevador tipus tisora elèctrica de 8mts d'alçada. - Lloguer de carretó elevador (toro) - Treballs a realitzar en dies festius. - Desmuntatge de grades d'espais escènics en cas necessari. - Ajudes de paleteria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Ajudes de serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. - Pintat de la porta en color a triar per la DF Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. Referència plànols: 22a MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 5
Soterrani -2 Passadis |  | 5 |  |  |  | 5
01.01.03.02.005 | L | PAS2-5RBT | u | Porta tallafocs metàl·lica mides, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de mides especials a comprovar en obra, mides aproximades 60-70 x 180-205 cm (mides a definir en obra), preu alt amb tanca antipànic. Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries per la instal·lació la porta. Pintat de la porta en color a triar per la DF. Referència plànols: 214 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | Porta tallafocs metàl·lica mides, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de mides especials a comprovar en obra, mides aproximades 60-70 x 180-205 cm (mides a definir en obra), preu alt amb tanca antipànic. Totalment instal·lada i muntada, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries per la instal·lació la porta. Pintat de la porta en color a triar per la DF. Referència plànols: 214 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 1
Galeria Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.006 | L | PAS2-5RC4 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Pintat de la porta en color a triar per la DF. Referència plànols: 215 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Pintat de la porta en color a triar per la DF. Referència plànols: 215 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 4
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Porta Escala E2 Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de manteniment Semisoterrani -3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.007 | L | PTFCD1006 | u | Retenidor electromagnètic per a muntatge en paret amb polsador de desbloqueig. Força de retenció 490N. Alimentació 24Vcc. Consum: 62,5 mA. IP52. Certificat Vostès. Protecció de polaritat inversa. Dimensions 83x83x46 mm. Totalment instal·lat i muntat i connectat. | Retenidor electromagnètic per a muntatge en paret amb polsador de desbloqueig. Força de retenció 490N. Alimentació 24Vcc. Consum: 62,5 mA. IP52. Certificat Vostès. Protecció de polaritat inversa. Dimensions 83x83x46 mm. Totalment instal·lat i muntat i connectat. | 53
Per portes RF |  | 25 |  |  |  | 25
Portes Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Portes Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Portes Escala 7 |  | 2 |  |  |  | 2
Portes Escala 8 |  | 10 |  |  |  | 10
Portes Escala 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Portes Escala 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Portes Escala 9 |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.03.02.008 | L | PTFCD1007 | u | Base quadrada estàndard d'acer. Baula giratori de 120 graus. Dimensions: 55x50 mm. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Base quadrada estàndard d'acer. Baula giratori de 120 graus. Dimensions: 55x50 mm. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 53
Per portes RF |  | 25 |  |  |  | 25
Portes Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Portes Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Portes Escala 7 |  | 2 |  |  |  | 2
Portes Escala 8 |  | 10 |  |  |  | 10
Portes Escala 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Portes Escala 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Portes Escala 9 |  | 6 |  |  |  | 6
01.01.03.02.010 | L | PAS2-5QMM | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent, mides especials a comprovar en obra, per a una llum de 90 x 200 + fixe 45 x 200 cm, preu alt, col·locada. Estan incloses les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. Pintat de la porta en color a triar per la DF. En aquesta partida està inclòs el desmuntatge i retirada de la porta existent, incloent la càrrega sobre camió o contenidor. Estan inclosos els treballs de soldadura necessaris per el desmuntatge de la porta i per fixar la nova porta. Referencia Plànols. 9d MESURES A COMPROVAR EN OBRA | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, d'una fulla batent, mides especials a comprovar en obra, per a una llum de 90 x 200 + fixe 45 x 200 cm, preu alt, col·locada. Estan incloses les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. Pintat de la porta en color a triar per la DF. En aquesta partida està inclòs el desmuntatge i retirada de la porta existent, incloent la càrrega sobre camió o contenidor. Estan inclosos els treballs de soldadura necessaris per el desmuntatge de la porta i per fixar la nova porta. Referencia Plànols. 9d MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 20
Planta 6. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 6. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 6. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta S-1. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta S-1. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta S-2. Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta S-2. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta S-3. Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.011 | L | PAS2-5QXU | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada Referència plànols: 33 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada Referència plànols: 33 MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.012 | L | PAW8-78PK | u | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret | Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret | 42
Per portes RF |  | 42 |  |  |  | 42
01.01.03.02.013 | L | PAS2-5QTW | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada Referència plànols: 5i MESURES A COMPROVAR EN OBRA | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x205 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada Referència plànols: 5i MESURES A COMPROVAR EN OBRA | 40
Pati instal·lacions Escala 5 Planta 4ª |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions Escala 5 Soterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions Escala 5 Soterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P6 a P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P6 a P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P5 a P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P5 a P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P4 a P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P4 a P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P3 a P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P3 a P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P2 a P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P2 a P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de P1 a PB |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de P1 a PB |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de PB a S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de PB a S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 1 de S-1 a S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de S-1 a S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Pati instal·lacions posterior Escala 2 de S-2 a S-3 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P6 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P6 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí PB |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení PB |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestidors S-4 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala grup contraincendis |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.014 | L | PAS2-5QXH | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Referència plànols: 216 | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada. Referència plànols: 216 | 1
Magatzem sota rampa |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.015 | L | PAS2-5QXW | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 180x210 cm, preu superior amb tanca antipànic, col·locada | 1
Vestibul indepedència S-3 Aparcament/Magatzem |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.016 | L | EABGT103 | u | Subministre i col-locació de porta batent metàl·lica tipus 5 g d'1 full i fixe lateral, tallafocs a mida de pas lliure 82+70x205 mm, amb clasificacion de resistència a foc EI2 60 C5, formada per fulla i fixe en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm reblert de llana de roca d'alta densitat i marc plegat fabricat en acer d'alta resistència de 1,5 mm, marc perimetral de platines metàl·liques de 140.10 mm, amb garres d'ancoratge o forats per a fixacion de el marc amb cargols sobre bastiment de base, 2 frontisses ocultes d'acer homologades amb marcatge CE, junta intumescent perimetral entre marc i fulla, maneta de niló negra amb ànima d'acer i pany tallafocs homologada segons norma UNE EN 1634-1. Acabat del full, marc i platines en epoxi polièster llis RAL a triar segons mostra. Incloent tirants, tensors, elements de fixacions, tanca automatic per frontisses, pany amb clau mestrejada, maneta, Totes els ferramentes d'acer inoxidable, Tot tipo de materials, Operacions auxiliars i de preparació necessaries.Tot segons Planols | Subministre i col-locació de porta batent metàl·lica tipus 5 g d'1 full i fixe lateral, tallafocs a mida de pas lliure 82+70x205 mm, amb clasificacion de resistència a foc EI2 60 C5, formada per fulla i fixe en xapa d'acer galvanitzat de 1,2 mm reblert de llana de roca d'alta densitat i marc plegat fabricat en acer d'alta resistència de 1,5 mm, marc perimetral de platines metàl·liques de 140.10 mm, amb garres d'ancoratge o forats per a fixacion de el marc amb cargols sobre bastiment de base, 2 frontisses ocultes d'acer homologades amb marcatge CE, junta intumescent perimetral entre marc i fulla, maneta de niló negra amb ànima d'acer i pany tallafocs homologada segons norma UNE EN 1634-1. Acabat del full, marc i platines en epoxi polièster llis RAL a triar segons mostra. Incloent tirants, tensors, elements de fixacions, tanca automatic per frontisses, pany amb clau mestrejada, maneta, Totes els ferramentes d'acer inoxidable, Tot tipo de materials, Operacions auxiliars i de preparació necessaries.Tot segons Planols | 18
PORTA 5G |  | 18 |  |  |  | 18
01.01.03.02.017 | L | RET138015 | u | Electroiman de base orientable dotat de braç de 15 cm Ajustable 3 cm Per instal·lació en terres, sostres o parets. Referencia 1380/15 de Siemens | Electroiman de base orientable dotat de braç de 15 cm Ajustable 3 cm Per instal·lació en terres, sostres o parets. Referencia 1380/15 de Siemens | 25
Per portes RF |  | 25 |  |  |  | 25
01.01.03.02.018 | L | RET1360 | u | Electroiman de base orientable i polsador per a desenclavament manual. Força: 100 Kg. Consum: 100 mA @ 24Vcc. Referència 1360 de Siemens | Electroiman de base orientable i polsador per a desenclavament manual. Força: 100 Kg. Consum: 100 mA @ 24Vcc. Referència 1360 de Siemens | 25
Per portes RF |  | 25 |  |  |  | 25
01.01.03.02.020 | L | EABGZQ01 | ud | Desmuntatge i muntatge de porta tipus 5h, formada per una fulla de lamel·les de ventilació. Incloent les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta, retallada del marc de platines metàl·liques existent, per col·locació de la nova porta, poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, manetes, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt, RAL a definir per la DF | Desmuntatge i muntatge de porta tipus 5h, formada per una fulla de lamel·les de ventilació. Incloent les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta, retallada del marc de platines metàl·liques existent, per col·locació de la nova porta, poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, manetes, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt, RAL a definir per la DF | 7
PORTA 5h |  | 7 |  |  |  | 7
01.01.03.02.021 | L | EABGZQ02 | ud | Desmuntatge de porta i fixe tipus 9d, EI-60. Incloent massillat del marc de platines i pintat del marc, amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic. | Desmuntatge de porta i fixe tipus 9d, EI-60. Incloent massillat del marc de platines i pintat del marc, amb una mà de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic. | 1
PORTA 9H |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.03.02.022 | L | EABGZQ03 | ud | Desmuntatge i muntatge de porta tipus 5i, formada per una fulla de lamel·les de ventilació. Incloent retallada del marc de platines metàl·liques existent, per col·locació de la nova porta, les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, manetes, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt, RAL a definir per la DF | Desmuntatge i muntatge de porta tipus 5i, formada per una fulla de lamel·les de ventilació. Incloent retallada del marc de platines metàl·liques existent, per col·locació de la nova porta, les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per adaptar el marc de porta existent a la nova porta. poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, manetes, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt, RAL a definir per la DF | 17
PORTA 5i |  | 17 |  |  |  | 17
01.01.03.02.023 | L | EABGZQ05 | ud | Desmuntatge de porta i fixe tipus 5g, Incloent desmuntatge marc de platines. | Desmuntatge de porta i fixe tipus 5g, Incloent desmuntatge marc de platines. | 17
PORTA 5g |  | 17 |  |  |  | 17
01.01.03.02.024 | L | EABGZQ06 | ud | Desmuntatge d'una filada vertical de taquilles i posterior col·locació | Desmuntatge d'una filada vertical de taquilles i posterior col·locació | 17
PORTA 5g |  | 17 |  |  |  | 17
01.01.03.02.025 | L | EABGZQ07 | ud | Reparació de porta tipus 40, formada per una fulla practicable d'acer aplacada de pedra per la cara exterior, de tancament automàtic i retinguda per electroiman sobre la paret lateral. Incloent les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per garantir el tancament automàtic de la porta existent, instal·lació de retenidor electromagnètic connectat a centraleta, poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, molles, contrapesos, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt. | Reparació de porta tipus 40, formada per una fulla practicable d'acer aplacada de pedra per la cara exterior, de tancament automàtic i retinguda per electroiman sobre la paret lateral. Incloent les ajudes de paleteria i serralleria necessàries per garantir el tancament automàtic de la porta existent, instal·lació de retenidor electromagnètic connectat a centraleta, poliment de soldadures en el marc de platines, massillat, posterior col·locació en el marc de platines, col.locació de ferramentes, molles, contrapesos, dues mans d´imprimació antioxidant i dues mans de pintura d´esmalt. | 1
PORTA 40 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
| N | Apartat | 03 | ENVANS
01.01.03.03.001 | L | P61B0-45GW | m2 | Paret per a divisòria de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 | Paret per a divisòria de gruix 20 cm amb bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de 625x250x200 mm i densitat 500 kg/m3, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons UNE-EN 998-2 | 29.6
Vestibul independencia S-3 aparcament/magatzem |  | 5 | 4 |  |  | 20
Sala de grup de bombeis |  | 3.2 | 3 |  |  | 9.6
01.01.03.03.002 | L | P811-3FEK | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat | Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat | 59.2
Vestibul independencia S-3 aparcament/magatzem |  | 5 | 4 | 2 |  | 40
Sala de bombes grup de bombeid |  | 3.2 | 3 |  |  | 9.6
|  | 3.2 | 3 |  |  | 9.6
01.01.03.03.003 | L | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 271.8
PLANTA 5ª PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 5ª PORTA VESTIDOR FEMENI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 4ª PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 4ª PORTA VESTIDOR FEMENI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 3ª PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 3ª PORTA VESTIDOR FEMENI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 2ª PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 2ª PORTA VESTIDOR FEMENI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 1ª PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 1ª PORTA VESTIDOR FEMENI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA BAIXA PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA BAIXA PORTA VESTIDOR FEMENI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-1 PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-1 PORTA VESTIDOR FEMENI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-2 PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-2 PORTA VESTIDOR FEMENI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-4 PORTA VESTIDOR
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PORTA 5G llinda |  | 18 | 1.4 | 1 |  | 25.2
laterals |  | 18 | 0.7 | 2.5 |  | 31.5
|  | 18 | 0.7 | 2.5 |  | 31.5
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 04 | REVESTIMENTS
| N | Apartat | 01 | PINTURA
01.01.04.01.001 | L | P89I-4V8S | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 739.8
Pintat general |  | 507 |  |  |  | 507
Magatzem sota rampa |  | 60 |  |  |  | 60
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 46.8 |  |  |  | 46.8
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 36 |  |  |  | 36
Porta Escala E2 Planta Semisoterrani -2 |  | 50 |  |  |  | 50
Vestibul independencia S-3 aparcament/magatzem |  | 5 | 4 | 2 |  | 40
01.01.04.01.002 | L | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 996
Planta 6 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta 5 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta 5 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta 5 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta 4 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta 4 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 4 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta 4 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 4 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta 3 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta 3 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 3 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta 3 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta 3 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta 2 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 2 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta 2 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta 2 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta 1 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta 1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 1 |  | 40 |  |  |  | 40
Planta 1 |  | 50 |  |  |  | 50
Planta 1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta 1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta B |  | 15 |  |  |  | 15
Planta B |  | 20 |  |  |  | 20
Planta B |  | 45 |  |  |  | 45
Planta Semisoterrani -1 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -1 |  | 45 |  |  |  | 45
Planta Semisoterrani -1 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -2 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -2 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -2 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta Semisoterrani -2 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta Soterrani -4 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta Soterrani -4 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Soterrani -4 |  | 15 |  |  |  | 15
Magatzem sota rampa |  | 17 |  |  |  | 17
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 15 |  |  |  | 15
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 15 |  |  |  | 15
Porta Escala E2 Planta Semisoterrani -2 |  | 50 |  |  |  | 50
porta 5g |  | 54 |  |  |  | 54
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 05 | PALETERIA
| N | Apartat | 01 | ENDERROCS
01.01.05.01.001 | L | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 412
Planta 6 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 5 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 4 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 4 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 4 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta 4 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 3 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 3 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 3 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 3 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 3 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 2 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta 1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 1 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta 1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta 1 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta B |  | 6 |  |  |  | 6
Planta B |  | 8 |  |  |  | 8
Planta B |  | 25 |  |  |  | 25
Planta Semisoterrani -1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -1 |  | 25 |  |  |  | 25
Planta Semisoterrani -1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -1 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -1 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Soterrani -4 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Soterrani -4 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Soterrani -4 |  | 6 |  |  |  | 6
porta 5g |  | 54 |  |  |  | 54
01.01.05.01.002 | L | P2144-H8E7 | m2 | Desmuntatge de vidre de finestres col·locat sobre acer o alumini, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge de vidre de finestres col·locat sobre acer o alumini, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 28.05
Planta 5 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 5 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 4 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 4 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 1 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta B |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -1 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
01.01.05.01.003 | L | PCJIT-203 | m2 | Desmuntatge d'estructura de marcs de finestres i de tota l'estructura d'acer existent, amb mitjans manuals, aplec de materials i càrrega manual sobre camió o contenidor. Totalment desmuntat. S'inclouen treballs de paleteria en cas necessari. | Desmuntatge d'estructura de marcs de finestres i de tota l'estructura d'acer existent, amb mitjans manuals, aplec de materials i càrrega manual sobre camió o contenidor. Totalment desmuntat. S'inclouen treballs de paleteria en cas necessari. | 28.05
Planta 5 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 5 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 4 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 4 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 1 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta B |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -1 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
01.01.05.01.004 | L | PCJIT-204 | m2 | Desmuntatge plaques cel ras registrable i posterior muntatge | Desmuntatge plaques cel ras registrable i posterior muntatge | 112
Planta 5 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 5 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 5 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 1 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 1 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta 1 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta B |  | 8 |  |  |  | 8
Planta B |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Semisoterrani -1 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Semisoterrani -1 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Semisoterrani -2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Semisoterrani -2 |  | 8 |  |  |  | 8
01.01.05.01.005 | L | P214R-8GWY | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 9
Porta Escala E2 Planta Semisoterrani -2 |  | 9 |  |  |  | 9
01.01.05.01.006 | L | P2142-4RMV | m2 | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 99
Planta 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B |  | 2 |  |  |  | 2
Planta B |  | 4 |  |  |  | 4
Planta B |  | 2 |  |  |  | 2
Planta B |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.01.007 | L | P21DA-9KE8 | u | Desmuntatge de lector de tarjetes i presa de corrent per enderroc de paret costat porta de vestidors, i posterior muntage una vegada s'hagi construit nou tancament. Totalment connectat i funcionant | Desmuntatge de lector de tarjetes i presa de corrent per enderroc de paret costat porta de vestidors, i posterior muntage una vegada s'hagi construit nou tancament. Totalment connectat i funcionant | 19
Vestuari Masculí P6 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P6 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P5 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P4 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P3 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení P1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí PB |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení PB |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení S-1 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Masculí S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestuari Femení S-2 |  | 1 |  |  |  | 1
Vestidors S-4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.01.008 | L | P214T-4RQB | u | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc puntual d'envà de ceràmica de 5-10 cm de gruix, per a formació de forat passabigues de fins 30x30 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 183.6
PLANTA 5ª PORTA VESTIDOR MASCULI
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 5ª PORTA VESTIDOR FEMENI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 4ª PORTA VESTIDOR MASCULI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 4ª PORTA VESTIDOR FEMENI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 3ª PORTA VESTIDOR MASCULI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 3ª PORTA VESTIDOR FEMENI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 2ª PORTA VESTIDOR MASCULI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 2ª PORTA VESTIDOR FEMENI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 1ª PORTA VESTIDOR MASCULI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA 1ª PORTA VESTIDOR FEMENI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA BAIXA PORTA VESTIDOR MASCULI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA BAIXA PORTA VESTIDOR FEMENI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-1 PORTA VESTIDOR MASCULI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-1 PORTA VESTIDOR FEMENI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-2 PORTA VESTIDOR MASCULI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-2 PORTA VESTIDOR FEMENI | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
PLANTA S-4 PORTA VESTIDOR | [5 empty] | 0
Enva porta |  | 1.3 | 3 | 2 |  | 7.8
Enva costat guixetes |  | 0.5 | 3 | 2 |  | 3
01.01.05.01.009 | L | E213T011 | m2 | Enderroc de paret ceràmica, de qualsevol tipus i gruix, (maó massís, gero, doble buit), a mà i/o per mitjans mecànic i/o manuals , amb càrrega mecànica de runa sobre camió. Incloent qualsevol tipus de materials per mitjans manuals i/o mecanics, | Enderroc de paret ceràmica, de qualsevol tipus i gruix, (maó massís, gero, doble buit), a mà i/o per mitjans mecànic i/o manuals , amb càrrega mecànica de runa sobre camió. Incloent qualsevol tipus de materials per mitjans manuals i/o mecanics, | 91.8
PORTA 5G |  | 18 | 1.6 | 1 |  | 28.8
|  | 18 | 0.7 | 2.5 |  | 31.5
|  | 18 | 0.7 | 2.5 |  | 31.5
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 05 | PALETERIA
| N | Apartat | 02 | OBRA CIVIL
01.01.05.02.001 | L | P6192-52JU | m2 | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | 99
Planta 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B |  | 2 |  |  |  | 2
Planta B |  | 4 |  |  |  | 4
Planta B |  | 2 |  |  |  | 2
Planta B |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.02.002 | L | PCJIT-202 | u | Instal·lació de coixinet intumescent. Totalment instal·lat i col·locat en obertures de passos d'instal·lacions de diferents sectors d'incendis. | Instal·lació de coixinet intumescent. Totalment instal·lat i col·locat en obertures de passos d'instal·lacions de diferents sectors d'incendis. | 99
Planta 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B |  | 2 |  |  |  | 2
Planta B |  | 4 |  |  |  | 4
Planta B |  | 2 |  |  |  | 2
Planta B |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.01.05.02.003 | L | P6190-A9TC | m2 | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | 56.1
Planta 5 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta 5 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta 4 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta 4 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta 2 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta 2 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta 1 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta B |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta Semisoterrani -1 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 | 2 |  | 5.1
01.01.05.02.004 | L | P811-3EJU | m2 | Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 | Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10 | 28.05
Planta 5 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 5 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 4 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 4 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 1 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta B |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -1 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
01.01.05.02.005 | L | P824-3RA0 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model de la rajola a triar per la DF, que serà similar a l'existent actualment, de mides 100mmx100mm. Totalment instal·lat i acabat. | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), preu superior, de 76 a 115 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Model de la rajola a triar per la DF, que serà similar a l'existent actualment, de mides 100mmx100mm. Totalment instal·lat i acabat. | 28.05
Planta 5 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 5 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 4 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 4 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta 1 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta B |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -1 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.55 | 1 |  |  | 2.55
01.01.05.02.006 | L | CIPVC-200 | u | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 200 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 200 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 2
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.02.007 | L | CIPVC-125 | u | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 125 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 125 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 1
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.05.02.008 | L | P6125-7BJK | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 80.4
Magatzem sota rampa |  | 30 |  |  |  | 30
Sala FM-200 semisoterrani -2 |  | 23.4 |  |  |  | 23.4
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 18 |  |  |  | 18
Porta Escala E2 Planta Semisoterrani -2 |  | 9 |  |  |  | 9
01.01.05.02.009 | L | P815-3FNC | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 362.8
Magatzem sota rampa |  | 60 |  |  |  | 60
Sala FM-200 Semisoterrani -2 |  | 46.8 |  |  |  | 46.8
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 36 |  |  |  | 36
Porta Escala E2 Planta Semisoterrani -2 |  | 20 |  |  |  | 20
Diverses zones de l'edifici |  | 200 |  |  |  | 200
01.01.05.02.010 | L | P442-DG2S | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 513.36
Magatzem sota rampa |  | 109.8 |  |  |  | 109.8
Sala FM-200Semisoterrani -2 |  | 109.8 |  |  |  | 109.8
Sala climatitzadors Semisoterrani -2 |  | 146.88 |  |  |  | 146.88
Porta Escala E2 Planta Semisoterrani -2 |  | 146.88 |  |  |  | 146.88
01.01.05.02.011 | L | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 10
Paret soterrani -4 |  | 10 |  |  |  | 10
01.01.05.02.012 | L | E81136C5 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X | 5.34
VENTILACIO COBERTA |  | 1 | 2.4 | 0.6 |  | 1.44
|  | 1 | 2.3 | 0.6 |  | 1.38
|  | 1 | 1.7 | 0.6 |  | 1.02
|  | 1 | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
01.01.05.02.013 | L | E811J2C2 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a qualsevol alçària,amb morter mixt 1:2:10, deixat remolinat. Incloent part proporcional de formacio d'arestes, racons, trobades amb elements de fusteria, mallatex en canvi de materials, tot tipus de materials i operacions auxiliars necessaries. | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a qualsevol alçària,amb morter mixt 1:2:10, deixat remolinat. Incloent part proporcional de formacio d'arestes, racons, trobades amb elements de fusteria, mallatex en canvi de materials, tot tipus de materials i operacions auxiliars necessaries. | 4.476
VENTILACIO COBERTA |  | 1 | 2 | 0.6 |  | 1.2
|  | 1 | 1.99 | 0.6 |  | 1.194
|  | 1 | 2.1 | 0.6 |  | 1.26
|  | 1 | 1.37 | 0.6 |  | 0.822
01.01.05.02.014 | L | E211Z001 | m2 | Retirada del paviment existent a coberta, format per lloses de formigo. Incloent la retirada de la subbase de morter o formigó, per mitjans manuals o mecànics, aïllament tèrmic, geotèxtils i qualsevol tipus de material, inclou retirada del material i la gestió de residus | Retirada del paviment existent a coberta, format per lloses de formigo. Incloent la retirada de la subbase de morter o formigó, per mitjans manuals o mecànics, aïllament tèrmic, geotèxtils i qualsevol tipus de material, inclou retirada del material i la gestió de residus | 6.24
COBERTA |  | 1 | 2.6 | 2.4 |  | 6.24
01.01.05.02.015 | L | E45ZZ001 | ml | Tall del forjat amb acabat de vora polit, forat rematat amb un congreny embegut en el forjat, amb 4 barres diametre 12mm i estrebs diametre 8 mm cada 15 cm. Incloent encofrat amb tauler de fusta, formigó, mitjans d'elevació i tot tipus de materials, operacions auxiliars i de preparació necessàries | Tall del forjat amb acabat de vora polit, forat rematat amb un congreny embegut en el forjat, amb 4 barres diametre 12mm i estrebs diametre 8 mm cada 15 cm. Incloent encofrat amb tauler de fusta, formigó, mitjans d'elevació i tot tipus de materials, operacions auxiliars i de preparació necessàries | 9.4
|  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
|  | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
|  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
|  | 1 | 1.7 |  |  | 1.7
01.01.05.02.016 | L | E612Z001 | m2 | Paret recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Incloent retalls, mermes, andamiatges, juntes, ancoratges amb rodons d'acer galvanitzat, part proporcional d'armat amb Murfor tipus RND.4/Z d'amplaria 100mm d'acer galvanitzat o equivalent, cada 3 filades, fleixos, part proporcional de pitxolins, ataconament amb tabiabsorver 5mm, formacio de llindes, ancoratges al forjat, replanteig, tot tipus de materials i operacions auxiliars i de preparacio necessaries. | Paret recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Incloent retalls, mermes, andamiatges, juntes, ancoratges amb rodons d'acer galvanitzat, part proporcional d'armat amb Murfor tipus RND.4/Z d'amplaria 100mm d'acer galvanitzat o equivalent, cada 3 filades, fleixos, part proporcional de pitxolins, ataconament amb tabiabsorver 5mm, formacio de llindes, ancoratges al forjat, replanteig, tot tipus de materials i operacions auxiliars i de preparacio necessaries. | 5.52
COBERTA |  | 1 | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
|  | 1 | 2.4 | 0.6 |  | 1.44
|  | 1 | 1.8 | 0.6 |  | 1.08
|  | 1 | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
01.01.05.02.017 | L | E713KD78 | m2 | Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil | Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP 160 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil | 14.72
COBERTA-AMPIT |  | 1 | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
|  | 1 | 2.4 | 0.6 |  | 1.44
|  | 1 | 1.8 | 0.6 |  | 1.08
|  | 1 | 2.5 | 0.6 |  | 1.5
|  | 1 | 2.5 | 1 |  | 2.5
|  | 1 | 2.4 | 1 |  | 2.4
|  | 1 | 1.8 | 1 |  | 1.8
|  | 1 | 2.5 | 1 |  | 2.5
01.01.05.02.018 | L | EB12Z018 | ud | Subministrament i col·locació de barret de ventilació, de forma trapezoidal, dimensions 253x180 cm, alçada 86cm, formada per marc perimetral i reforços intermedis amb tubualr de 50.40.2mm d'acer galvanitzat acabat lacat, color a escollir segons mostra, formació lames tipo''Z '' de xapa plegada d'50.2mm d'acer galvanitzat lacat, separades 30mm. Incloent, ancoratges, retallades, elements de fixació, tot tipus de materials i operacions auxiliars necessàries. Tot segons plànols. | Subministrament i col·locació de barret de ventilació, de forma trapezoidal, dimensions 253x180 cm, alçada 86cm, formada per marc perimetral i reforços intermedis amb tubualr de 50.40.2mm d'acer galvanitzat acabat lacat, color a escollir segons mostra, formació lames tipo''Z '' de xapa plegada d'50.2mm d'acer galvanitzat lacat, separades 30mm. Incloent, ancoratges, retallades, elements de fixació, tot tipus de materials i operacions auxiliars necessàries. Tot segons plànols. | 1
COBERTA |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 06 | BARANES ESCALES
| N | Apartat | 01 | ESCALA 5
01.01.06.01.001 | L | PB13-61TX | m | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | 70
De planta 4ª a 3ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 3ª a 2ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 2ª a 1ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 1ª a Baixa |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta Baixa a SS-1 |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta SS-1 a SS-2 |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta SS-2 a SS-3 |  | 5 | 2 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 06 | BARANES ESCALES
| N | Apartat | 02 | ESCALA 6
01.01.06.02.001 | L | PB13-61TX | m | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | 20
De planta Baixa a SS-1 |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta SS-1 a SS-2 |  | 5 | 2 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 07 | VARIS
01.01.07.001 | L | P1D2-HGWT | m2 | Protecció provisional de pintures murals amb tauler de fusta de pi i Paper de bombolles, en rotlle, en les zones de possible contacte. S'inclou el muntatge abans del canvi de les portes, i el posterior desmuntatge de la mateixa una vegada finalitzada la substitució de les portes. Retirada de les proteccions amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. | Protecció provisional de pintures murals amb tauler de fusta de pi i Paper de bombolles, en rotlle, en les zones de possible contacte. S'inclou el muntatge abans del canvi de les portes, i el posterior desmuntatge de la mateixa una vegada finalitzada la substitució de les portes. Retirada de les proteccions amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor. | 120
Proteccio de mural planta semisoterrani -2 -3 |  | 3 | 40 |  |  | 120
01.01.07.003 | L | PM20-DG50 | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 1
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
01.01.07.004 | L | PF20-DTEE | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclou el pintat de la canonada en color vermell. | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclou el pintat de la canonada en color vermell. | 20
Planta Baixa |  | 20 |  |  |  | 20
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 01 | CENTRE DOCENT
| N | Subcapítol | 08 | FAÇANES
| N | Apartat | 01 | SECTORITZACIÓ MUR CORTINA
01.01.08.01.001 | L | EB71Z002 | ud | CARTEL·LES I TIRANTS DE SUPORT SECTORITZACIÓ Subministrament i col·locació conjunts compostos per cartel·la superior de suport a base de platines soldades a ´´T´´ de 300x15 i 150x15 mm, de 1400 mm de longitud, amb placa d'ancoratge fixada a peto de formigó de coberta. 3 cartel·les inferiors situades a les alçades de forjat, a base de perfil ´´T´´ compost per platines soldades de 80x8 mm i 1100 mm de longitud, fixades a plaques inserides en noves tapetes horitzontals de mur cortina. Connexió en vertical entre les diferents cartel·les amb doble vareta (interior i exterior) diàmetre 40 mm amb terminals roscats i tensors telescòpics d'unió entre cartells i varetes per tensar verticalment. Tot en acer pintat amb pintura ignífuga per aconseguir una protecció al foc EI60. | CARTEL·LES I TIRANTS DE SUPORT SECTORITZACIÓ Subministrament i col·locació conjunts compostos per cartel·la superior de suport a base de platines soldades a ´´T´´ de 300x15 i 150x15 mm, de 1400 mm de longitud, amb placa d'ancoratge fixada a peto de formigó de coberta. 3 cartel·les inferiors situades a les alçades de forjat, a base de perfil ´´T´´ compost per platines soldades de 80x8 mm i 1100 mm de longitud, fixades a plaques inserides en noves tapetes horitzontals de mur cortina. Connexió en vertical entre les diferents cartel·les amb doble vareta (interior i exterior) diàmetre 40 mm amb terminals roscats i tensors telescòpics d'unió entre cartells i varetes per tensar verticalment. Tot en acer pintat amb pintura ignífuga per aconseguir una protecció al foc EI60. | 11
|  | 11 |  |  |  | 11
01.01.08.01.002 | L | EB71Z003 | ml | SAFATES SECTORITZACIÓ Subministrament i col·locació safates horitzontals transitables (manteniment i neteja de vidres), en mòduls de mida aproximada 3080 mm, 1000 d'amplada i 80 mm de cantell. Compostes per estructura interior de perfils angulars d´acer de 4 mm de gruix formant retícula oculta. Aplacat inferior i frontal amb xapa d'alumini lacat de 3 mm de gruix, aplacat superior i perimetral amb xapa d'alumini antilliscant de 2 mm de gruix acabat lacat. Farciment interior amb plaques Promat o similar, llana de roca i tauler ignífug superior. Tot amb fixació oculta. | SAFATES SECTORITZACIÓ Subministrament i col·locació safates horitzontals transitables (manteniment i neteja de vidres), en mòduls de mida aproximada 3080 mm, 1000 d'amplada i 80 mm de cantell. Compostes per estructura interior de perfils angulars d´acer de 4 mm de gruix formant retícula oculta. Aplacat inferior i frontal amb xapa d'alumini lacat de 3 mm de gruix, aplacat superior i perimetral amb xapa d'alumini antilliscant de 2 mm de gruix acabat lacat. Farciment interior amb plaques Promat o similar, llana de roca i tauler ignífug superior. Tot amb fixació oculta. | 108
|  | 1 | 108 |  |  | 108
01.01.08.01.003 | L | EB71Z001 | ml | Subministrament i col·locació de línia de vida homologada, en tota la longitud de les passarel·les. S'hi inclou certificat d'homologació. | Subministrament i col·locació de línia de vida homologada, en tota la longitud de les passarel·les. S'hi inclou certificat d'homologació. | 108
|  | 1 | 108 |  |  | 108
01.01.08.01.004 | L | EB71Z004 | ml | SUBSTITUCIÓ DE TAPETES HORITZONTALS MUR CORTINA Subministrament i col·locació desmuntatge a les 3 línies horitzontals de sectorització de la tapeta i contratapa existent. Subministrament i muntatge de noves tapes i contratapes de 60x20 mm. | SUBSTITUCIÓ DE TAPETES HORITZONTALS MUR CORTINA Subministrament i col·locació desmuntatge a les 3 línies horitzontals de sectorització de la tapeta i contratapa existent. Subministrament i muntatge de noves tapes i contratapes de 60x20 mm. | 108
|  | 1 | 108 |  |  | 108
01.01.08.01.005 | L | EB71Z005 | m2 | SUBSTITUCIÓ CORONACIÓ ALUMINI Desmuntatge de coronació actual, revisió d'impermeabilitzacions existents i subministrament i muntatge de nova coronació amb els encastaments per al pas de cartel·les. Mateixes característiques que coronació actual. | SUBSTITUCIÓ CORONACIÓ ALUMINI Desmuntatge de coronació actual, revisió d'impermeabilitzacions existents i subministrament i muntatge de nova coronació amb els encastaments per al pas de cartel·les. Mateixes característiques que coronació actual. | 35
|  | 1 | 35 | 1 |  | 35
01.01.08.01.006 | L | EB71Z006 | ud | BALCONERES ACCÉS PASSAREL·LES Desmuntatge d'1 vidre fix existent al lateral de façana, de mides 2775x1750 mm, subministrament i muntatge de 1 muntant nou i balconera de 1 fulla de mides 1350x1700 mm. Subministrament i muntatge del vidre de la balconera i el fix lateral resultant amb el mateix tipus de vidre de façana existent. | BALCONERES ACCÉS PASSAREL·LES Desmuntatge d'1 vidre fix existent al lateral de façana, de mides 2775x1750 mm, subministrament i muntatge de 1 muntant nou i balconera de 1 fulla de mides 1350x1700 mm. Subministrament i muntatge del vidre de la balconera i el fix lateral resultant amb el mateix tipus de vidre de façana existent. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
01.01.08.01.007 | L | EB71Z007 | ml | SECTORITZACIÓ INTERIOR Desmuntatge de remat interior existent, subministrament i muntatge de placa Promat EI60 fixada a cantell de forjat i folrada exteriorment amb xapa d'alumini lacat. | SECTORITZACIÓ INTERIOR Desmuntatge de remat interior existent, subministrament i muntatge de placa Promat EI60 fixada a cantell de forjat i folrada exteriorment amb xapa d'alumini lacat. | 108
|  | 1 | 108 |  |  | 108
01.01.08.01.008 | L | EB71Z008 | ud | ELEMENTS D'ELEVACIÓ Plataforma tipus tisora dièsel de 20 m per fer els treballs descrits. | ELEMENTS D'ELEVACIÓ Plataforma tipus tisora dièsel de 20 m per fer els treballs descrits. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
| N | Apartat | 01 | DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS EXISTENTS
01.02.01.01.001 | L | P21GA-CUNO | m2 | Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de conducte rectangular de fibra, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 186
Planta Semisoterrani -1 |  | 46 |  |  |  | 46
Planta Semisoterrani -1 |  | 60 |  |  |  | 60
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -2 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -3 |  | 50 |  |  |  | 50
01.02.01.01.002 | L | P21GA-CUNN | m2 | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 111.36
Planta 5 |  | 26 |  |  |  | 26
Planta 5 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -1 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta Soterrani -4 |  | 25.36 |  |  |  | 25.36
Planta Soterrani -4 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta Soterrani -4 |  | 19 |  |  |  | 19
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
| N | Apartat | 02 | COMPORTES TALLAFOCS
01.02.01.02.001 | L | P21D5-HBIR | u | Desmuntatge per a substitució de comporta tallafocs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de comporta tallafocs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 39
Comportes tallafocs |  | 39 |  |  |  | 39
01.02.01.02.002 | L | PEK6-FI43 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 5 CTF01.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.003 | L | PEK6-FHZY | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF11.4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.004 | L | PCJIT-008 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 150 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF18.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.005 | L | PEK6-FI00 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 400 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani - 2 CTF19.8 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.006 | L | PEK6-FI01 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 5
Planta Semisoterrani -1 CTF23.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF23.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF23.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF23.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF23.5 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.007 | L | PEK6-FI03 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF27.4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.008 | L | PCJIT-010 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 250 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 250 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta B CTF44.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani - 1 CTF44.5 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.009 | L | PEK6-FI4U | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1000 mm d'amplària i 450 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Semisoterrani -1 CTF49.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF49.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.010 | L | PEK6-FI2E | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1050 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1050 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Semisoterrani -3 CTF50.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 CTF50.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.011 | L | PEK6-FI48 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1250 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 1250 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 5 CTF51.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.012 | L | PEK6-FHZW | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF52.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.013 | L | PEK6-FHZX | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta 5 CTF53.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.014 | L | PEK6-FI1H | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 350 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF54.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.015 | L | PEK6-FI1J | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta 5 CTF55.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 CTF55.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.016 | L | PEK6-FI2A | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 450 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 6
Planta Semisoterrani -1 CTF56.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF56.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF56.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF56.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF56.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF56.6 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.017 | L | PEK6-FI3U | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 550 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Semisoterrani -1 CTF57.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF57.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.018 | L | PEK6-FI3H | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 700 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 2
Planta Semisoterrani -2 CTF58.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF58.2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.019 | L | PEK6-FI3I | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 750 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de 750 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 4
Planta Soterrani -4 CTF59.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF59.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF59.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF59.4 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.020 | L | PEK6-FI41 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 900 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 900 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 3
Planta Soterrani -4 CTF60.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF60.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Soterrani -4 CTF60.3 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.021 | L | PEK6-FI3M | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, de 950 mm d'amplària i 350 mm d'alçària col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF61.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.022 | L | PCJIT-015 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 125 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK25 o equivalent, EI-120, de Ø 125 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFL24-T-ST o equivalent, 4/3 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 11
Planta Semisoterrani -1 CTF62.1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.3 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.6 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.7 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.8 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.9 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.10 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 CTF62.11 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.023 | L | PCJIT-016 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 350 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat Marca Airflow Model WK45 o equivalent, EI-120, Ø 350 mm col·locada entre els conductes, amb servomotor Marca Belimo Model BFN24-T-ST o equivalent, 9/7 Nm, 24V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 1
Planta Semisoterrani -2 CTF63.1 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.01.02.024 | L | PCJIT-102 | u | Unitat de comunicació i alimentació per actuadors de comportes tallafocs a 24 v amb connectors, Marca Belimo model BKN230-24-MOD. Comunicació BACnet MS / TP i Modbus RTU. LED d'estat integrat. Alimentació AC 230 V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Unitat de comunicació i alimentació per actuadors de comportes tallafocs a 24 v amb connectors, Marca Belimo model BKN230-24-MOD. Comunicació BACnet MS / TP i Modbus RTU. LED d'estat integrat. Alimentació AC 230 V. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 52
Comportes tallafocs |  | 52 |  |  |  | 52
01.02.01.02.025 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1560
Planta 5 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta Baixa |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 900 |  |  |  | 900
Planta Semisoterrani -2 |  | 210 |  |  |  | 210
Planta Semisoterrani -3 |  | 60 |  |  |  | 60
Planta Soterrani -4 |  | 210 |  |  |  | 210
01.02.01.02.026 | L | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1560
Planta 5 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta Baixa |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 900 |  |  |  | 900
Planta Semisoterrani -2 |  | 210 |  |  |  | 210
Planta Semisoterrani -3 |  | 60 |  |  |  | 60
Planta Soterrani -4 |  | 210 |  |  |  | 210
01.02.01.02.027 | L | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 52
Planta 5 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -2 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Semisoterrani -3 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 7 |  |  |  | 7
01.02.01.02.028 | L | PG33-E6P3 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 6x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, multipolar, de secció 6x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1560
Planta 5 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta Baixa |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 900 |  |  |  | 900
Planta Semisoterrani -2 |  | 210 |  |  |  | 210
Planta Semisoterrani -3 |  | 60 |  |  |  | 60
Planta Soterrani -4 |  | 210 |  |  |  | 210
01.02.01.02.029 | L | PG2N-EUI8 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1560
Planta 5 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta Baixa |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 900 |  |  |  | 900
Planta Semisoterrani -2 |  | 210 |  |  |  | 210
Planta Semisoterrani -3 |  | 60 |  |  |  | 60
Planta Soterrani -4 |  | 210 |  |  |  | 210
01.02.01.02.030 | L | PG13-E346 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 52
Planta 5 |  | 5 |  |  |  | 5
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -2 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Semisoterrani -3 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 7 |  |  |  | 7
01.02.01.02.032 | L | PG33-E6CI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1560
Planta 5 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta Baixa |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 900 |  |  |  | 900
Planta Semisoterrani -2 |  | 210 |  |  |  | 210
Planta Semisoterrani -3 |  | 60 |  |  |  | 60
Planta Soterrani -4 |  | 210 |  |  |  | 210
01.02.01.02.033 | L | PG2N-EUI3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1560
Planta 5 |  | 150 |  |  |  | 150
Planta Baixa |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 900 |  |  |  | 900
Planta Semisoterrani -2 |  | 210 |  |  |  | 210
Planta Semisoterrani -3 |  | 60 |  |  |  | 60
Planta Soterrani -4 |  | 210 |  |  |  | 210
01.02.01.02.035 | L | BFDCIO222 | u | Kit Mòdul entrades/sortides BFDCIO222, inclou electrònica FDCIO222 + caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS amb 4 entrades de contacte monitoritzades, per confirmació d'estats o per activació d'alarma 4 sortides de control amb contactes de relé sense potencial per activar equips auxiliars. Alimentat pel llaç de control FCNet o C-Net. Configuració independent de cada entrada. Aïllador incorporat. Inclou caixa de muntatge FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Admet diferents tipus de cable (apantallat/ no apantallat). T:-25ºC a +60ºC, Hum. Rel. < 95%.Compatibilitat e.m.:50V/m. Protecció EN60529/IEC529 IP65. Certificat d'acord amb la normativa EN54, VDS i LPCB | Kit Mòdul entrades/sortides BFDCIO222, inclou electrònica FDCIO222 + caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS amb 4 entrades de contacte monitoritzades, per confirmació d'estats o per activació d'alarma 4 sortides de control amb contactes de relé sense potencial per activar equips auxiliars. Alimentat pel llaç de control FCNet o C-Net. Configuració independent de cada entrada. Aïllador incorporat. Inclou caixa de muntatge FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Admet diferents tipus de cable (apantallat/ no apantallat). T:-25ºC a +60ºC, Hum. Rel. < 95%.Compatibilitat e.m.:50V/m. Protecció EN60529/IEC529 IP65. Certificat d'acord amb la normativa EN54, VDS i LPCB | 52
Comportes tallafocs |  | 52 |  |  |  | 52
01.02.01.02.036 | L | BFDCIO221 | u | Kit Mòdul d'una entrada/sortida BFDCIO221: Inclou un Mòdul d'una entrada FDCIO221 amb la caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS adreçable amb 1 entrada o contacte vigilada per a notificació d'estats tècnics o per a l'activació d'alarma i una sortida de control amb contacte de relé sense potencial per a l'activació d'equips auxiliars, alimentat pel llaç de control. Es pot instal·lar en llaços de sistemes SINTES (FDnet) i CerberusPRO (C-NET). Aïllador contra curtcircuits incorporat. Inclou caixa model FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Grau de protecció EN60529/IEC529. IP65. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Certificat CE d'acord EN54 i VDS | Kit Mòdul d'una entrada/sortida BFDCIO221: Inclou un Mòdul d'una entrada FDCIO221 amb la caixa FDCH221. Mòdul SIEMENS adreçable amb 1 entrada o contacte vigilada per a notificació d'estats tècnics o per a l'activació d'alarma i una sortida de control amb contacte de relé sense potencial per a l'activació d'equips auxiliars, alimentat pel llaç de control. Es pot instal·lar en llaços de sistemes SINTES (FDnet) i CerberusPRO (C-NET). Aïllador contra curtcircuits incorporat. Inclou caixa model FDCH221. Indicació d´estat a través de LED´s. Grau de protecció EN60529/IEC529. IP65. Materials reciclables i respectuosos amb el medi ambient (SN36350). Certificat CE d'acord EN54 i VDS | 1
Comportes tallafoc |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ
| N | Apartat | 03 | CONDUCTES
01.02.01.03.001 | L | PE53-4UFC | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior d'alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras o vist | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior d'alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat en el cel ras o vist | 186
Planta Semisoterrani -1 |  | 46 |  |  |  | 46
Planta Semisoterrani -1 |  | 60 |  |  |  | 60
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -2 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -3 |  | 50 |  |  |  | 50
01.02.01.03.002 | L | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. | 111.36
Planta 5 |  | 26 |  |  |  | 26
Planta 5 |  | 11 |  |  |  | 11
Planta Semisoterrani -1 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta Soterrani -4 |  | 25.36 |  |  |  | 25.36
Planta Soterrani -4 |  | 16 |  |  |  | 16
Planta Soterrani -4 |  | 19 |  |  |  | 19
01.02.01.03.003 | L | PE42-48RM | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 6
Planta B |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Semisoterrani -1 |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIO ELECTRICA
| N | Apartat | 01 | ENLLUMENAT EMERGENCIA
01.02.02.01.001 | L | PH57-B36H | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model SOL LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux de 320 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model SOL LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP42, aïllament classe II, amb un flux de 320 lm, 1 h d'autonomia, de forma circular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 5
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.02.01.003 | L | PH57-B36J | u | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model NOVA LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux de 435 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | Llum d'emergència amb làmpada led, marca DAISALUX model NOVA LD N8 o equivalent, amb una vida útil de 100000 h, no permanent amb grau de protecció IP44, aïllament classe II, amb un flux de 435 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Totalment instal·lada, muntada i connectada. | 6
Planta 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.02.02.01.005 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 275
DAISALUX SOL
Planta 1 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta Baixa |  | 2 | 25 |  |  | 50
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 | 25 |  |  | 50
DAISALUX NOVA
Planta 6 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta 5 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta 4 |  | 3 | 25 |  |  | 75
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.02.02.01.006 | L | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 275
DAISALUX SOL
Planta 1 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta Baixa |  | 2 | 25 |  |  | 50
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 | 25 |  |  | 50
DAISALUX NOVA | [5 empty] | 0
Planta 6 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta 5 |  | 1 | 25 |  |  | 25
Planta 4 |  | 3 | 25 |  |  | 75
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 | 25 |  |  | 25
01.02.02.01.007 | L | PG12-DH7N | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 11
DAISALUX SOL
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
DAISALUX NOVA
Planta 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
| N | Apartat | 01 | SOSTRE
01.02.03.01.001 | L | P846-9JNB | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | 110
Planta Semisoterrani -1 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Semisoterrani -1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Semisoterrani -2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Semisoterrani -2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -3 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Soterrani -4 |  | 16 |  |  |  | 16
01.02.03.01.002 | L | P84O-AHFB | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. Lacat color blanc. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. Lacat color blanc. | 35
Planta Semisoterrani -1 |  | 4 |  |  |  | 4
Planta Semisoterrani -1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.03.01.003 | L | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 28.1
Planta Semisoterrani -1 |  | 14 |  |  |  | 14
Planta Semisoterrani -1 |  | 4.5 |  |  |  | 4.5
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2.1 |  |  |  | 2.1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 03 | TANCAMENTS
| N | Apartat | 02 | PROTECCIO CONDUCTES
01.02.03.02.001 | L | P7D4-61SN | m2 | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Protecció contra el foc d'elements estructurals amb plaques de guix laminat lineal per a un EI-120, amb quatre plaques de guix laminat del tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, col·locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 83.4
Protecció conducte sobrepressió escales caixa de moll de càrrega |  | 2.1 | 23 |  |  | 48.3
Proteccio conducte sobrepressió escales caixa sala clima Planta 4 |  | 2.7 | 9 |  |  | 24.3
|  | 2.7 | 4 |  |  | 10.8
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 04 | REVESTIMENTS
| N | Apartat | 01 | PINTURA
01.02.04.01.002 | L | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 291
Planta 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -1 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 50 |  |  |  | 50
Planta Semisoterrani -2 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -2 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -2 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Semisoterrani -2 |  | 15 |  |  |  | 15
Planta Semisoterrani -3 |  | 60 |  |  |  | 60
Plana Soterrani -4 |  | 30 |  |  |  | 30
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 05 | PALETERIA
| N | Apartat | 01 | ENDERROCS
01.02.05.01.001 | L | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 110
Planta Semisoterrani -1 |  | 12 |  |  |  | 12
Planta Semisoterrani -1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Semisoterrani -2 |  | 8 |  |  |  | 8
Planta Semisoterrani -2 |  | 10 |  |  |  | 10
Planta Semisoterrani -2 |  | 6 |  |  |  | 6
Planta Semisoterrani -3 |  | 30 |  |  |  | 30
Planta Soterrani -4 |  | 16 |  |  |  | 16
01.02.05.01.002 | L | P2142-4RMV | m2 | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 53
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 05 | PALETERIA
| N | Apartat | 02 | OBRA CIVIL
01.02.05.02.001 | L | P6192-52JU | m2 | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | 53
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.02.002 | L | PCJIT-202 | u | Instal·lació de coixinet intumescent. Totalment instal·lat i col·locat en obertures de passos d'instal·lacions de diferents sectors d'incendis. | Instal·lació de coixinet intumescent. Totalment instal·lat i col·locat en obertures de passos d'instal·lacions de diferents sectors d'incendis. | 53
Planta 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta B |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 7 |  |  |  | 7
Planta Semisoterrani -1 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -1 |  | 20 |  |  |  | 20
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 3 |  |  |  | 3
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Soterrani -4 |  | 2 |  |  |  | 2
01.02.05.02.003 | L | CIPVC-160 | u | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 160 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Maneguet intumescent tallafoc amb resistència al foc de 120 minuts, per a canonada de PVC de 160 mm de diàmetre, inclús cargols de fixació. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 1
Planta Semisoterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 06 | BARANES ESCALES
| N | Apartat | 01 | ESCALA 8
01.02.06.01.001 | L | PB13-61TX | m | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | 100
De planta 6ª a 5ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 5ª a 4ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 4ª a 3ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 3ª a 2ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 2ª a 1ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 1ª a Baixa |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta Baixa a SS-1 |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta SS-1 a SS-2 |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta SS-2 a SS-3 |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta SS-3 a SS-4 |  | 5 | 2 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 02 | TEATRE
| N | Subcapítol | 06 | BARANES ESCALES
| N | Apartat | 02 | ESCALA 9
01.02.06.02.001 | L | PB13-61TX | m | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | Barana d'acer per a pintar, tubular de Ø 40 mm, fixada a paret cada 100 cm, entre 90 i 110 cm d'alçària, ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva | 40
De planta 4ª a 3ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 3ª a 2ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 2ª a 1ª |  | 5 | 2 |  |  | 10
De planta 1ª a Baixa |  | 5 | 2 |  |  | 10
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 03 | DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
| N | Subcapítol | 01 | DETECCIO D'INCENDIS
01.03.01.001 | L | PM15-4ICW | u | Detector d'incendis òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment. Marca KILSEN model KL735A + base de connexió KZ715I, o equivalent. Totalment instal·lat, muntat i connectat. | Detector d'incendis òptic/tèrmic per a instal·lació contra incendis analògica-algorítmica, segons norma UNE-EN 54-5 i UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment. Marca KILSEN model KL735A + base de connexió KZ715I, o equivalent. Totalment instal·lat, muntat i connectat. | 26
Magatzem sota rampa |  | 6 |  |  |  | 6
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -4 |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -3 |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -3 |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -1 |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Planta Primera |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Planta Segona |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Planta Tercera |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Planta Quarta |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Planta Quarta |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 1 Planta Cinquena |  | 1 |  |  |  | 1
Galeria tècnica Escala 2 Planta Cinquena |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.006 | L | PG33-E6CI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1060
Magatzem sota rampa |  | 6 | 30 |  |  | 180
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -4 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -4 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -3 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -3 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -2 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -2 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -1 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -1 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Baixa |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Baixa |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Primera |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Primera |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Segona |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Segona |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Tercera |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Tercera |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Quarta |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Quarta |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Cinquena |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Cinquena |  | 1 | 30 |  |  | 30
OBREPORTES
Escala 1 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 2 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 5 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 6 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 8 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 9 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 10 |  | 40 |  |  |  | 40
01.03.01.008 | L | PG2P-6T0B | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 1060
Magatzem sota rampa |  | 6 | 30 |  |  | 180
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -4 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -4 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -3 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -3 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -2 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -2 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Soterrani -1 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Soterrani -1 |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Baixa |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Baixa |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Primera |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Primera |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Segona |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Segona |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Tercera |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Tercera |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Quarta |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Quarta |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 1 Planta Cinquena |  | 1 | 30 |  |  | 30
Galeria tècnica Escala 2 Planta Cinquena |  | 1 | 30 |  |  | 30
OBREPORTES
Escala 1 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 2 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 5 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 6 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 8 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 9 |  | 40 |  |  |  | 40
Escala 10 |  | 40 |  |  |  | 40
01.03.01.009 | L | DETIT005 | u | Font d'alimentació supervisada. Muntada en caixa i amb carregador de bateries. Amb certificats CPR i EN54-4. Protecció de sobrecàrrega. Sortida de relé de fallada. Protecció de descàrrega de bateries. Temperatura de treball: -10 ° C a 40 ° C. Necessita 2 bateries (no incloses). Dimensions: 275x330x80mm. Amperatge 1,2A + 0,3A per càrrega de bateries. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Font d'alimentació supervisada. Muntada en caixa i amb carregador de bateries. Amb certificats CPR i EN54-4. Protecció de sobrecàrrega. Sortida de relé de fallada. Protecció de descàrrega de bateries. Temperatura de treball: -10 ° C a 40 ° C. Necessita 2 bateries (no incloses). Dimensions: 275x330x80mm. Amperatge 1,2A + 0,3A per càrrega de bateries. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 199
Comportes tallafocs i retenidors portes tallafocs |  | 199 |  |  |  | 199
01.03.01.010 | L | DETIT006 | u | Bateria de plom estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensions: 151x65x94mm. Pes: 2,678Kg. Marca KILSEN Model BS127N o equivalent. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Bateria de plom estanca de 12Vcc 7,2 A. Dimensions: 151x65x94mm. Pes: 2,678Kg. Marca KILSEN Model BS127N o equivalent. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 199
Comportes tallafocs i retenidors comportes tallafocs |  | 199 |  |  |  | 199
01.03.01.011 | L | PG13-E32F | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x250 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 92
Per mòdul KAL790 |  | 40 |  |  |  | 40
Per mòdul KAL760 |  | 38 |  |  |  | 38
Per mòdul KAL730 |  | 14 |  |  |  | 14
01.03.01.013 | L | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 16
Planta 6 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.014 | L | P6192-52JU | m2 | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | 3
Magatzem sota rampa Planta Semisoterrani -2 |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.01.015 | L | PCJIT-204 | m2 | Desmuntatge plaques cel ras registrable i posterior muntatge | Desmuntatge plaques cel ras registrable i posterior muntatge | 11
Planta 6 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.016 | L | P2142-4RMV | m2 | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 18
Planta 6 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -4 Centre Docent
Planta 4 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Magatzem sota rampa Planta Semisoterrani -2 |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.01.017 | L | P6190-A9TC | m2 | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | 15
Planta 6 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -4 Centre Docent
Planta 4 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.018 | L | P846-9JNB | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. S'inclouen ajudes de paleteria necessàries | 16
Planta 6 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.019 | L | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Color de pintura a triar per la DF. | 16
Planta 6 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 5 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -1 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -2 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -3 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Semisoterrani -4 Centre Docent |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 4 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 3 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 1 Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
Planta Baixa Teatre |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.020 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 30 |  |  |  | 30
01.03.01.021 | L | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 30
Planta semisoterrani -1 |  | 30 |  |  |  | 30
01.03.01.026 | L | PG6K-HAWE | u | Polsador obertura porta bombers en cas incendi | Polsador obertura porta bombers en cas incendi | 7
Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 8 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 10 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.027 | L | DETIT101 | u | Obreportes amb polsador | Obreportes amb polsador | 5
Escala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala 10 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.01.028 | L | DETIT102 | PA | Realització d'apertures a l'exterior en planta 6ª, de escales E1 i E2, per ventilació en cas d'incendi, per actuació de bombers. A definir i replantejar en obra. | Realització d'apertures a l'exterior en planta 6ª, de escales E1 i E2, per ventilació en cas d'incendi, per actuació de bombers. A definir i replantejar en obra. | 2
Escala E1 |  | 1 |  |  |  | 1
Escala E2 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 03 | DETECCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS
| N | Subcapítol | 02 | EXTINCIO D'INCENDIS
01.03.02.001 | L | PM20-DG5Q | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor, i portes xapa d'acer pintada, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg,, per a col·locar superficialment i en posició vertical, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 1
Magatzem Sota rampa Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.002 | L | PM24-3889 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3'' de diàmetre. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3'' de diàmetre. Totalment instal·lada, muntada i connectada, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 2
Magatzem sota atri |  | 1 |  |  |  | 1
Magatzem sota rampa |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.003 | L | PM21-387G | u | Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | Ruixador automàtic cara avall, cromat, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2'' de diàmetre i muntat en canonada. Totalment instal·lat i muntat, inclús petit material i p/p d'accessoris. | 35
Magatzem sota atri Plata Semisoterrani -2 |  | 12 |  |  |  | 12
Magatzem sota rampa |  | 23 |  |  |  | 23
01.03.02.004 | L | PF20-DTCK | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 7.8
Canonada principal ruixadors |  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
01.03.02.005 | L | PF20-DTCJ | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3'' de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 167.96
Per ruixadors magatzem Sota Atri Planta Semisoterrani -2 |  | 4.2 | 1.3 |  |  | 5.46
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
|  | 27 | 1.3 |  |  | 35.1
Per ruixadors magatzem sota rampa |  | 3 | 1.3 |  |  | 3.9
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
|  | 6 | 1.3 |  |  | 7.8
|  | 32 | 1.3 |  |  | 41.6
|  | 39 | 1.3 |  |  | 50.7
01.03.02.006 | L | PF20-DTCI | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 32.5
Per ruixadors sota atri |  | 12.5 | 1.3 |  |  | 16.25
|  | 12.5 | 1.3 |  |  | 16.25
01.03.02.007 | L | PF20-DTCH | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 87.1
Per ruixadors sota atri |  | 10.3 |  |  |  | 10.3
|  | 7.3 |  |  |  | 7.3
|  | 3.5 |  |  |  | 3.5
Per ruixador sota rampa |  | 15 |  |  |  | 15
|  | 11 |  |  |  | 11
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 8.5 |  |  |  | 8.5
|  | 9.5 |  |  |  | 9.5
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
01.03.02.008 | L | P89P-45G1 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim | 297
Per canonada de 4'' |  | 8 |  |  |  | 8
Per canonada de 3'' |  | 168 |  |  |  | 168
Per canonada de 2 1/2'' |  | 33 |  |  |  | 33
Per canonada de 2'' |  | 88 |  |  |  | 88
01.03.02.009 | L | P89P-45FY | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2'' de diàmetre, com a màxim | 77
Magatzem Sota rampa Planta Semisoterrani -2 |  | 35 |  |  |  | 35
Per ruixadors magatzem Sota Atri Planta Semisoterrani -2 |  | 42 |  |  |  | 42
01.03.02.010 | L | PM32-DZ3Y | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret | 1
Magatzem Sota rampa Planta Semisoterrani -2 |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.02.011 | L | PMS0-6Z1O | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | 2
Magatzem Sota rampa Planta Semisoterrani -2 |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.02.012 | L | P6192-52JU | m2 | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | Tapat de forats en parets divisòries una vegada instal·lades les comportes tallafocs, maneguet intumescents i noves instal·lacions, amb morter i maó. Totalment acabat. | 6
Magatzem sota rampa Planta Semisoterrani -2 |  | 3 |  |  |  | 3
Magatzem sota atri |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.02.013 | L | PG33-E6CT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 30
Planta Semisoterrani -1 |  | 30 |  |  |  | 30
01.03.02.014 | L | PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 30
Planta semisoterrani -1 |  | 30 |  |  |  | 30
01.03.02.015 | L | P2142-4RMV | m2 | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Repicat de junt de morter en mur paredat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6
Magatzem sota rampa Planta Semisoterrani -2 |  | 3 |  |  |  | 3
Magatzem sota atri |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.02.016 | L | P6190-A9TC | m2 | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | Tapat de forats i/o aixecament de paret divisòria una vegada instal·lats els nous equipament i instal·lacions, maó calat llis, morter de ciment, categoria II, segons la norma UNE-EN 771-3, per a revestir, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari 1:2:10, amb arrebossat projectat reglejat d'1 cm de gruix, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle. | 6
Magatzem sota rampa |  | 3 |  |  |  | 3
Magatzem sota atri |  | 3 |  |  |  | 3
01.03.02.021 | L | PA0802 | u | Punt de prova ruixadors | Punt de prova ruixadors | 2
Sota atri |  | 1 |  |  |  | 1
Sota rampa |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
| N | Subcapítol | 03 | CANONADES I VALVULERIA
01.04.03.001 | L | EF11M200 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, DN 200 mm, sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, amb dos capas d'imprimació i una de pintura, inclús part proporcional d'accesoris i suportacions,totalment instal.lat i connectat. | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, DN 200 mm, sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment, amb dos capas d'imprimació i una de pintura, inclús part proporcional d'accesoris i suportacions,totalment instal.lat i connectat. | 2
Càrret aspiració bomba Diesel |  | 1 |  |  |  | 1
Càrret aspiració bomba electrica |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.002 | L | EF11H712 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 28
Ruixadors sala bombes |  | 20 |  |  |  | 20
Aspiració Bomba Jockey |  | 2 |  |  |  | 2
Punt de prova P6 |  | 6 |  |  |  | 6
01.04.03.003 | L | EN12A8G7 | u | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix ascendent d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment, homologada per FM totalment instal.lada i conectada | Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 200 mm de diàmetre nominal, de 25 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix ascendent d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superficialment, homologada per FM totalment instal.lada i conectada | 6
Colector de proves |  | 2 |  |  |  | 2
Colector aspiració |  | 4 |  |  |  | 4
01.04.03.004 | L | EN129999 | PA | Valvula de peu de 8´´ per a instal.lar en diposit contra incendis, totalment instal.lada i connectada. | Valvula de peu de 8´´ per a instal.lar en diposit contra incendis, totalment instal.lada i connectada. | 1
Diposit contra incendis |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.005 | L | EN12AG01 | U | Unió | Unió | 4
Bomba electrica |  | 2 |  |  |  | 2
Bomba diesel |  | 2 |  |  |  | 2
01.04.03.006 | L | EF110001 | U | Reducció excentrica acer negre DN-200-125 en acer negre, amb un angle de reducció màxim de 20º i extrems ranurats per a unió d'acoblament elàticac tipus VICTAULIC o equivlent previa aprovació de la DF. Inclou una mà d'imprimació i dos de pintura RAL 3000. Inclou p.p. de peces especials, suportacció, mitjans de transport i muntatge. Totalment instal.lada. | Reducció excentrica acer negre DN-200-125 en acer negre, amb un angle de reducció màxim de 20º i extrems ranurats per a unió d'acoblament elàticac tipus VICTAULIC o equivlent previa aprovació de la DF. Inclou una mà d'imprimació i dos de pintura RAL 3000. Inclou p.p. de peces especials, suportacció, mitjans de transport i muntatge. Totalment instal.lada. | 2
Bomba Electrica |  | 1 |  |  |  | 1
Bomba Diesel |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.007 | L | EF110003 | U | Colector de vàlvules | Colector de vàlvules | 1
Impulsió sala de bombes |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.03.011 | L | EM251011 | u | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada | Vàlvula de control i alarma per a instal·lacions de ruixadors automàtics, de 3´´ de diàmetre, muntada | 1
Ruixadors sala de bombes |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
| N | Subcapítol | 05 | OBRA CIVIL
01.04.05.003 | L | E45CJ9B3 | m3 | Construcció de bancada per a grup de pressió format per formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot. | Construcció de bancada per a grup de pressió format per formigó, per a bancades, HA-30/P/10/IIb, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot. | 1.15
|  | 2.5 | 1.84 | 0.25 |  | 1.15
01.04.05.004 | L | E93AA3C0 | m2 | Reparació de solera, recrescut i formació de pendents solera diposit d'aigua protecció contra incenidis | Reparació de solera, recrescut i formació de pendents solera diposit d'aigua protecció contra incenidis | 61
|  | 61 |  |  |  | 61
01.04.05.005 | L | PA0402 | m2 | Apertura de forat en religa de tramex per permetre xemeneia extracció fums fins a coberta, retallada de religa, reforços i suportació i trasllat a gestor de residus autoritzat. | Apertura de forat en religa de tramex per permetre xemeneia extracció fums fins a coberta, retallada de religa, reforços i suportació i trasllat a gestor de residus autoritzat. | 12
PB |  | 2 |  |  |  | 2
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
P3 |  | 2 |  |  |  | 2
P4 |  | 2 |  |  |  | 2
P5 |  | 2 |  |  |  | 2
S1 |  | 2 |  |  |  | 2
01.04.05.007 | L | PD36-61UB | u | Substitució de la tapa de pericó existent | Substitució de la tapa de pericó existent | 1
Sala de grup de bombeig |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
| N | Subcapítol | 06 | VENTILACIO
01.04.06.001 | L | PE54-35E3 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | 172.8
|  | 3.2 | 36 | 1.5 |  | 172.8
01.04.06.003 | L | PEM0-BGX1 | u | Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 6 pols i 0,55 kW de potència a 950 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 710 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar en zona de risc de 400ºC/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col.locada | Caixa amb ventilador axial de 15000 a 20000 m3/h de cabal màxim, motor trifàsic de 400 V de 6 pols i 0,55 kW de potència a 950 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE2, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, ventilador de 710 mm de diàmetre amb pales d'alumini i caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, apte per a col·locar en zona de risc de 400ºC/2h, d'acord amb UNE-EN 12101-3, col.locada | 1
Caixa extracció |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.06.004 | L | PEK6-FIBI | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 850 mm d'amplària i 800 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 850 mm d'amplària i 800 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 2
Per aportació aire |  | 1 |  |  |  | 1
Per extracció aire |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
| N | Subcapítol | 07 | ELECTRICITAT
01.04.07.001 | L | PG33-E43F | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 360
Quadre grup contraincendis |  | 4 | 90 |  |  | 360
01.04.07.002 | L | PG33-E46U | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 90
Quadre grup contraincendis |  | 1 | 90 |  |  | 90
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
| N | Subcapítol | 08 | DETECCIO D'INCENDIS
01.04.08.003 | L | EMMC003 | ml | Cable bus per a sistemes analogics SIEMENS lliure d'halogens i resistent al foc, LHR de 2.5 mm2 de secció sota tub o safata totalment instal.lat i connectat | Cable bus per a sistemes analogics SIEMENS lliure d'halogens i resistent al foc, LHR de 2.5 mm2 de secció sota tub o safata totalment instal.lat i connectat | 40
|  | 40 |  |  |  | 40
| N | Obra | 01 | PRESSUPOSTINSTITUT DEL TEATRE
| N | Capítol | 04 | SUBSTITUCIO GRUP PRESSIO CONTRAINCENDIS
| N | Subcapítol | 09 | INSTAL·LACIO DE RUIXADORS
01.04.09.003 | L | PF20-DTCK | m | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Tub d'acer galvanitzat sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 19.5
Canonada principal ruixadors |  | 15 | 1.3 |  |  | 19.5
01.04.09.004 | L | P89P-45G1 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim | 19.5
Canonada principal ruixadors |  | 15 | 1.3 |  |  | 19.5
01.04.09.005 | L | PM21-387F | u | Ruixador automàtic cara amunt, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada | Ruixador automàtic cara amunt, de bronze, amb dispositiu fusible metàl·lic d'una temperatura d'accionament de 68 a 74 °C, de 1/2´´ de diàmetre i muntat en canonada | 10
Sala de bombes |  | 4 |  |  |  | 4
Manteniment |  | 6 |  |  |  | 6