## Hoja 1
Obra: | 370_DISECCIONES_NOV 2024_PRECIO CERO
Presupuesto | [10 empty] | % C.I. | 7.5
Código | Tipo | Ud | Resumen | [6 empty] | Cantidad | Precio (€) | Importe (€)
370_DISECCIONES_NOV 2024_PRECIOA | Capítulo | [9 empty] | 0 | 0
01 | Capítulo |  | Actuaciones Planta Sótano | [7 empty] | 0 | 0
0 | Capítulo |  | Actuaciones previas | [7 empty] | 0 | 0
0CS010 | Partida | m² | Protección de suelos. | [6 empty] | 505.64 | 0 | 0
Suministro y colocación de lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, sobre el solado de moqueta, madera, piedra natural u otro material, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante los trabajos de rehabilitación o reforma. Incluso vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los trabajos, fijación de la protección en todas las juntas con cinta adhesiva, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B |  | 1 | 505.64 |  |  | 505.64 | 505.64
|  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0
D | Capítulo |  | Demoliciones | [7 empty] | 0 | 0
DP | Capítulo |  | Particiones | [7 empty] | 0 | 0
DPT | Capítulo |  | Tabiquería de fábrica | [7 empty] | 0 | 0
DPT020 | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida. | [6 empty] | 152.767 | 0 | 0
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | Lab. Docente 1 (2 hojas) | 2 |  | 7.2 | 3 | 43.2
|  |  | A*C*D |  | 2 |  | 3.5 | 2.5 | 17.5
|  |  | A*C*D | Lab. Docent 2 (2 hojas) y Aula 1 (2 hojas) paso | 2 |  | 1.58 | 2.2 | 6.952
|  |  | A*C*D |  | 4 |  | 1.5 | 2.2 | 13.2
|  |  | A*C*D | Almacén , Sala de quimicos y osteoteca | 3 |  | 5.15 | 2.5 | 38.625
|  |  | A*C*D | Pasillo | 3 |  | 2.42 | 2.5 | 18.15
|  |  | A*C*D |  | 2 |  | 2.5 | 2.5 | 12.5
|  |  | A*C*D | Desp. Técnico | 1 |  | 1.2 | 2.2 | 2.64 | 152.767
|  |  | DPT | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | DP | [7 empty] | 0 | 0
DL | Capítulo |  | Carpintería, vidrios y protecciones solares | [7 empty] | 0 | 0
DLP | Capítulo |  | Puertas | [7 empty] | 0 | 0
DLP210 | Partida | m² | Levantado de puerta interior. | [6 empty] | 19.32 | 0 | 0
Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | puerta 85 | 3 |  | 0.85 | 2.1 | 5.355
|  |  | A*C*D | puerta 90 | 1 |  | 0.9 | 2.1 | 1.89
|  |  | A*C*D | puerta 95 | 1 |  | 0.95 | 2.1 | 1.995
|  |  | A*C*D | puerta 120 | 4 |  | 1.2 | 2.1 | 10.08 | 19.32
|  |  | DLP | [7 empty] | 0 | 0
DLA | Capítulo |  | Armarios | [7 empty] | 0 | 0
DLA010 | Partida | Ud | Levantado de armarios y mobiliario. | [6 empty] | 50 | 0 | 0
Levantado de muebles y armarios, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sótano | 50 |  |  |  | 50 | 50
|  |  | DLA | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | DL | [7 empty] | 0 | 0
DR | Capítulo |  | Revestimientos y trasdosados | [7 empty] | 0 | 0
DRS | Capítulo |  | Suelos y pavimentos | [7 empty] | 0 | 0
DRS010 | Partida | m² | Demolición de pavimento de terrazo. | [6 empty] | 49.18 | 0 | 0
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte, pero no incluye la demolición de la base soporte. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Cámara 2 | 1 | 19.3 |  |  | 19.3
|  |  | A*B | Cámara 1 | 1 | 29.88 |  |  | 29.88 | 49.18
|  |  | DRS | [7 empty] | 0 | 0
DRT | Capítulo |  | Falsos techos | [7 empty] | 0 | 0
DRT020 | Partida | m² | Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola. | [6 empty] | 322.82 | 0 | 0
Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Lab. Docente 1 | 1 | 65.38 |  |  | 65.38
|  |  | A*B | Lab Docente 2 | 1 | 64.27 |  |  | 64.27
|  |  | A*B | Aula 1 | 1 | 64.27 |  |  | 64.27
|  |  | A*B | Almacén | 1 | 23.13 |  |  | 23.13
|  |  | A*B | Sala de quimicos | 1 | 22.93 |  |  | 22.93
|  |  | A*B | Osteoteca | 1 | 37.25 |  |  | 37.25
|  |  | A*B | Despatcho técnico | 1 | 16.42 |  |  | 16.42
|  |  | A*B | Hab. Auxiliar | 1 | 27.65 |  |  | 27.65
|  |  | A*B | Aseo | 1 | 1.52 |  |  | 1.52 | 322.82
|  |  | DRT | [7 empty] | 0 | 0
DRA | Capítulo |  | Alicatados | [7 empty] | 0 | 0
DRA010 | Partida | m² | Demolición de alicatado. | [6 empty] | 211.799 | 0 | 0
Demolición de alicatado de azulejo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | Lab. docente1,2,3 | 3 |  | 5.47 | 1.4 | 22.974
|  |  | A*C*D |  | 4 |  | 7.2 | 3 | 86.4
|  |  | A*C*D |  | 4 |  | 3.5 | 2.5 | 35
|  |  | A*C*D |  | 3 |  | 4.2 | 2.5 | 31.5
|  |  | A*C*D | Hab. Auxiliar | 1 |  | 14.37 | 2.5 | 35.925 | 211.799
|  |  | DRA | [7 empty] | 0 | 0
DRD | Capítulo |  | Decorativos | [7 empty] | 0 | 0
DRD010 | Partida | m² | Levantado de revestimientos ligeros. | [6 empty] | 85.35 | 0 | 0
Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el arrancado de los rastreles. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | Pasillo revestimiento madera | 1 |  | 34.14 | 2.5 | 85.35 | 85.35
|  |  | DRD | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | DR | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | D | [7 empty] | 0 | 0
F | Capítulo |  | Fachadas y particiones | [7 empty] | 0 | 0
FC | Capítulo |  | Dinteles, cargaderos y cajones de persiana | [7 empty] | 0 | 0
FCA | Capítulo |  | De acero | [7 empty] | 0 | 0
FCA030 | Partida | m | Dintel de perfil laminado en L. | [6 empty] | 12.8 | 0 | 0
Dintel de perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, formado por pieza simple de la serie L 80x8, acabado con capa de imprimación anticorrosiva mediante aplicación de dos manos, cortado a medida y colocado en obra sobre perfiles de apoyo, para formación de dintel. Incluso pletinas con capa de imprimación anticorrosiva, colocadas sobre las jambas del hueco para apoyo de la fábrica. Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de los elementos. Colocación y fijación provisional del dintel. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Distribuidor puerta de 150cm | 4 | 2.1 |  |  | 8.4
|  |  | A*B | Càmara, puerta de 160cm | 2 | 2.2 |  |  | 4.4 | 12.8
|  |  | FCA | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | FC | [7 empty] | 0 | 0
FB | Capítulo |  | Tabiquería de entramado autoportante | [7 empty] | 0 | 0
FBY | Capítulo |  | De placas de yeso laminado | [7 empty] | 0 | 0
RRY005 | Partida | m² | Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado Standard. D01 y D05 | [6 empty] | 42.125 | 0 | 0
Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | D01 | 2 |  | 3.05 | 2.5 | 15.25
|  |  |  | D01 | 4 |  | 2.42 | 2.5 | 24.2
|  |  |  | D05 | 1 |  | 0.47 | 2.5 | 1.175
|  |  |  | D05 | 1 |  | 0.6 | 2.5 | 1.5 | 42.125
NBO030 | Partida | m² | Aislamiento acústico a ruido aéreo en trasdosado autoportante de placas, con paneles entre montantes y complejos multicapa entre placas. D01 | [6 empty] | 19.725 | 0 | 0
Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado autoportante de placas, realizado con panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante; y complejo multicapa, de 6,4 mm de espesor, formado por dos láminas de espuma de polietileno reticulado, de 3 mm de espesor cada una, y una lámina de plomo de 0,35 mm de espesor intercalada entre ambas, adherido entre las placas con pegamento. Incluye: Corte del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. Corte del aislamiento a colocar sobre la placa. Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento en la placa ya montada. Resolución de puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | D01 | 1 |  | 3.05 | 2.5 | 7.625
|  |  |  | D01 | 2 |  | 2.42 | 2.5 | 12.1 | 19.725
FBY010 | Partida | m² | Tabique de placas de yeso laminado Standard. D02 | [6 empty] | 14.35 | 0 | 0
Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | D02 | 1 |  | 1.3 | 2.5 | 3.25
|  |  | A*C*D | D02 | 2 |  | 2.22 | 2.5 | 11.1 | 14.35
FBY010b | Partida | m² | Tabique de placas de yeso laminado Impregnada. D03 y D04 | [6 empty] | 78.7 | 0 | 0
Tabique sencillo (15+48+15)/400 (48) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo hidrofugado en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de lana mineral entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | D03 Vestuarios | 1 |  | 7.66 | 2.5 | 19.15
|  |  |  | D04 Vestuarios | 1 |  | 1 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | D04 Disección 1 | 1 |  | 17.4 | 2.5 | 43.5
|  |  |  | D04 Almacén | 1 |  | 5.42 | 2.5 | 13.55 | 78.7
RRY005b | Partida | m² | Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado Impregnada. D06 y D08 | [6 empty] | 15.7 | 0 | 0
Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo hidrofugado de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | D06 | 1 |  | 0.86 | 2.5 | 2.15
|  |  | A*C*D | D08 | 1 |  | 5.42 | 2.5 | 13.55 | 15.7
NBO030c | Partida | m² | Aislamiento acústico a ruido aéreo en trasdosado autoportante de placas, con paneles entre montantes y complejos multicapa entre placas. D05,D06 y D08 | [6 empty] | 18.375 | 0 | 0
Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado autoportante de placas, realizado con panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante; y complejo multicapa, de 6,4 mm de espesor, formado por dos láminas de espuma de polietileno reticulado, de 3 mm de espesor cada una, y una lámina de plomo de 0,35 mm de espesor intercalada entre ambas, adherido entre las placas con pegamento. Incluye: Corte del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. Corte del aislamiento a colocar sobre la placa. Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento en la placa ya montada. Resolución de puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | D05 | 1 |  | 0.47 | 2.5 | 1.175
|  |  |  | D05 | 1 |  | 0.6 | 2.5 | 1.5
|  |  |  | D06 | 1 |  | 0.86 | 2.5 | 2.15
|  |  |  | D08 | 1 |  | 5.42 | 2.5 | 13.55 | 18.375
|  |  | FBY | [7 empty] | 0 | 0
FIb | Capítulo |  | Particiones ligeras | [7 empty] | 0 | 0
FIFb | Capítulo |  | Paneles para cámaras frigoríficas | [7 empty] | 0 | 0
RRW020 | Partida | m² | Trasdosado autoportante de paneles sándwich aislantes de acero. | [6 empty] | 172.5 | 0 | 0
Trasdosado autoportante, formado por paneles sándwich aislantes térmicos y acústicos de acero, de 80 mm de espesor y 1150 mm de anchura, formado por cara exterior de chapa nervada, de 0,5 mm de espesor, acabado prelacado, alma aislante de lana de roca de densidad media 120 kg/m³ y cara interior de chapa lisa de 0,5 mm de espesor, conductividad térmica 0,043 W/(mK), Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, con 33 dB de índice global de reducción acústica, Rw, proporcionando una reducción del nivel global ponderado de presión de ruido aéreo de 32,3 dBA y coeficiente de absorción acústica medio 0,95, según UNE-EN ISO 354. Incluso accesorios de fijación. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de la línea de paramento acabado. Corte de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B*C | Cámara 2 | 2 | 9 | 2.5 |  | 45
|  |  | A*B*C | Cámara 2 | 2 | 3.5 | 2.5 |  | 17.5
|  |  | A*B*C | Cámara 2 | 2 | 6 | 2.5 |  | 30
|  |  | A*B*C | Cámara 2 | 2 | 3.5 | 2.5 |  | 17.5
|  |  | A*B*C | Cámara 1 | 2 | 8.8 | 2.5 |  | 44
|  |  | A*B*C | Cámara 1 | 2 | 3.7 | 2.5 |  | 18.5 | 172.5
|  |  | FIFb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | FIb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | FB | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | F | [7 empty] | 0 | 0
L | Capítulo |  | Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares | [7 empty] | 0 | 0
LC | Capítulo |  | Carpintería | [7 empty] | 0 | 0
LCY | Capítulo |  | Sistemas de aluminio | [7 empty] | 0 | 0
L001 | Partida | m2 | Partición vidriada Strugal S85. | [6 empty] | 15.66 | 0 | 0
Partición vidriada con aperturas abatibles y correderas Strugal S85 o equivalente, según planos de proyecto, sobre mueble de madera, con perfiles verticales. Formada por perfiles de aluminio lacado RAL color basic y cristal laminar de seguridad 5x5 mm incoloro, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | SR02 | 1 |  | 2.9 | 5.4 | 15.66 | 15.66
|  |  | LCY | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LC | [7 empty] | 0 | 0
LP | Capítulo |  | Puertas interiores | [7 empty] | 0 | 0
LPM | Capítulo |  | De madera | [7 empty] | 0 | 0
LPM010 | Partida | Ud | Puerta interior abatible, de madera. IP01 | [6 empty] | 5 | 0 | 0
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 220x125x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A |  | 5 |  |  |  | 5 | 5
LPM010b | Partida | Ud | Puerta interior abatible, de madera. IP02 | [6 empty] | 10 | 0 | 0
Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 220x95x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 10 |  |  |  | 10 | 10
LPM021 | Partida | Ud | Puerta interior corredera, de madera. IP03 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 220x137x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
LPM020 | Partida | Ud | Armazón metálico para puerta corredera de madera. IP3 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 150x220cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas. Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
LPM010c | Partida | Ud | Puerta interior abatible, de madera. IP4 | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Puerta interior abatible, ciega, de dos hojas una de 210x82,5x4 cm y la otra de 210x42x4 cm , de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de las hojas. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | LPM | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LP | [7 empty] | 0 | 0
LI | Capítulo |  | Puertas de uso industrial | [7 empty] | 0 | 0
LIF | Capítulo |  | Puertas frigoríficas | [7 empty] | 0 | 0
LIF010b | Partida | Ud | Puerta frigorífica corredera. SR01 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Puerta frigorífica corredera, con sistema de guiado elevado, para hueco de dimensiones útiles 1600x2600 mm, de cámara frigorífica, con temperatura de trabajo hasta 0 °C. HOJA: de 75 mm de espesor, con bastidor de perfil estructural de aluminio anodizado, revestimiento en ambas caras de chapa de acero galvanizado, acabado lacado y alma de espuma de poliuretano inyectada a alta presión, de densidad entre 40 y 45 kg/m³, con marco de perfiles con rotura de puente térmico y doble burlete perimetral sobre soporte de PVC; ACCESORIOS: cerradura con llave, con posibilidad de apertura desde el interior, motor eléctrico para accionamiento automático y cortina de lamas de PVC. Colocación en panel frigorífico. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la puerta al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Cámaras | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  |  | LIF | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LI | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | L | [7 empty] | 0 | 0
H | Capítulo |  | Remates y ayudas | [7 empty] | 0 | 0
H001 | Partida | m² | Ayudas de paleteria para el correcto desarrollo de la obra. | [6 empty] | 441.6 | 0 | 0
Ayudas de paleteria para el correcto desarrollo de la obra.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B |  | 1 | 441.6 |  |  | 441.6 | 441.6
|  |  | H | [7 empty] | 0 | 0
I | Capítulo |  | Instalaciones | [7 empty] | 0 | 0
I2 | Partida | ud | Instalaciones saneamiento planta sótano | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de saneamiento correspondientes a planta sótano desarrolladas en lote 2
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 1
I3 | Partida | Ud | Instalaciones fontanería planta sótano | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de fontanería correspondientes a planta sótano desarrolladas en lote 2
I4 | Partida | Ud | Instalaciones de climatización y ventilación planta sótano | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de climatización y ventilación correspondientes a planta sótano desarrolladas en lote 2
I5 | Partida | Ud | Instalaciones electricidad BT planta sótano | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de electricidad BT correspondientes a planta sótano desarrolladas en lote 2
I6 | Partida | Ud | Instalaciones proteccion contraincendios planta sótano | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de protección contra incendios correspondientes a planta sótano desarrolladas en lote 2
I1 | Partida | Ud | Instalaciones equipamiento planta sótano | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de equipamiento correspondientes a planta sótano desarrolladas en lote 2
I7 | Partida | Ud | Instalaciones apoyos planta sótano | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Instalaciones sótano conforme al lote 2
|  |  | I | [7 empty] | 0 | 0
N | Capítulo |  | Aislamientos e impermeabilizaciones | [7 empty] | 0 | 0
NA | Capítulo |  | Aislamientos térmicos | [7 empty] | 0 | 0
NAG | Capítulo |  | Cámaras frigoríficas | [7 empty] | 0 | 0
NAG010 | Partida | m² | Aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, con poliestireno extruido. | [6 empty] | 47.89 | 0 | 0
Aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 2,85 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope en la base de la solera, simplemente apoyado, previa colocación de barrera de vapor con lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-AL colocada con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB sobre una capa de hormigón de limpieza, cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación de la barrera de vapor. Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno. Sellado de juntas del film de polietileno. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Cámara 2 | 1 | 18.01 |  |  | 18.01
|  |  | A*B | Cámara 1 | 1 | 29.88 |  |  | 29.88 | 47.89
|  |  | NAG | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | NA | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | N | [7 empty] | 0 | 0
R | Capítulo |  | Revestimientos y trasdosados | [7 empty] | 0 | 0
RA | Capítulo |  | De piezas rígidas en paramentos verticales | [7 empty] | 0 | 0
RAC | Capítulo |  | De gres porcelánico | [7 empty] | 0 | 0
RAC010 | Partida | m² | Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico rectificado de esmalte blanco. Colocación en capa fina. V03 | [6 empty] | 42.12 | 0 | 0
Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico rectificado de esmalte blanco, de 200x200x10 mm, gama alta, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | Almacén | 1 |  | 14.04 | 3 | 42.12 | 42.12
RAC010b | Partida | m² | Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico rectificado . Colocación en capa fina. V04 | [6 empty] | 106.45 | 0 | 0
Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico rectificado esmaltado, de 200x200x10 mm, gama alta, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | Accéso Vestuario | 1 |  | 6.05 | 2.5 | 15.125
|  |  | A*C*D | Vestuario 1 | 1 |  | 11.09 | 2.5 | 27.725
|  |  | A*C*D | Vestuario 2 | 1 |  | 11.05 | 2.5 | 27.625
|  |  | A*C*D | Vestuario técnico | 1 |  | 14.39 | 2.5 | 35.975 | 106.45
|  |  | RAC | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RA | [7 empty] | 0 | 0
RD | Capítulo |  | Decorativos | [7 empty] | 0 | 0
RDM | Capítulo |  | De madera | [7 empty] | 0 | 0
RDM030 | Partida | m² | Revestimiento mural con paneles de madera maciza. V01 | [6 empty] | 85.35 | 0 | 0
Revestimiento mural con panele decorativos formados por listones de madera tipo finsa design o similarmaciza de samba, color a definir por la DF, sin tratar, acabado barnizado, de 120x3000 mm y 20 mm de espesor, con los bordes machihembrados, en posición horizontal. Colocación en obra: con clavos sobre rastreles de madera, con una separación de 500 mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | Pasillo | 1 |  | 34.14 | 2.5 | 85.35 | 85.35
|  |  | RDM | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RD | [7 empty] | 0 | 0
RI | Capítulo |  | Pinturas en paramentos interiores | [7 empty] | 0 | 0
RIP | Capítulo |  | Plásticas | [7 empty] | 0 | 0
RIP030 | Partida | m² | Pintura plástica sobre paramento interior de yeso o escayola. V02 | [6 empty] | 179.3 | 0 | 0
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | Osteoteca | 1 |  | 48.62 | 2.5 | 121.55
|  |  | A*C*D | Donaciones | 1 |  | 17.3 | 2.5 | 43.25
|  |  | A*C*D | Acceso Disección 1 | 1 |  | 4.5 | 2.5 | 11.25
|  |  | A*C*D | Acceso Disección 1 | 1 |  | 1.3 | 2.5 | 3.25 | 179.3
|  |  | RIP | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RI | [7 empty] | 0 | 0
RO | Capítulo |  | Pinturas para uso específico | [7 empty] | 0 | 0
ROD | Capítulo |  | Antibacterianas | [7 empty] | 0 | 0
ROD010 | Partida | m² | Arrimadero de policarbonato Protectwall antibacterial. | [6 empty] | 232.811 | 0 | 0
Arrimadero de policarbonato Protectwall antibacterial, conforme a normativa europea del fuego B-s1-d0.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Disseción 1 | 1 |  | 45.38 | 2.3 | 104.374
|  |  |  | Cámara | 1 |  | 25.02 | 2.2 | 55.044
|  |  |  | Distribudor | 1 |  | 14.91 | 2.3 | 34.293
|  |  |  | Laboratori | 1 |  | 17 | 2.3 | 39.1 | 232.811
|  |  | ROD | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RO | [7 empty] | 0 | 0
RP | Capítulo |  | Conglomerados Tradicionales | [7 empty] | 0 | 0
RPG | Capítulo |  | Guarnecidos y enlucidos | [7 empty] | 0 | 0
RPG011b | Partida | m² | Enlucido de yeso. V02 | [6 empty] | 164.8 | 0 | 0
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, de 3 mm de espesor, formado por una capa de enlucido con pasta de yeso de aplicación en capa fina C6, que constituye la terminación o remate, aplicado sobre una superficie previamente guarnecida (no está incluido en el precio la capa de guarnecido). Incluso, remates con rodapié, y montaje, desmontaje y retirada de andamios. Incluye: Amasado del yeso fino. Ejecución del enlucido, extendiendo la pasta de yeso fino sobre la superficie previamente guarnecida. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². No han sido objeto de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento sea cual fuere su dimensión.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Ostotoeca | 1 |  | 48.62 | 2.5 | 121.55
|  |  |  | Donaciones | 1 |  | 17.3 | 2.5 | 43.25 | 164.8
|  |  | RPG | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RP | [7 empty] | 0 | 0
RS | Capítulo |  | Pavimentos | [7 empty] | 0 | 0
RSC | Capítulo |  | De terrazo | [7 empty] | 0 | 0
RSC030 | Partida | m² | Tratamiento de acabado superficial en obra de pavimento interior de terrazo. | [6 empty] | 92.61 | 0 | 0
Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador. Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. Lavado del pavimento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento. Aplicación del líquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Osteoteca | 1 | 77.31 |  |  | 77.31
|  |  | A*B | Donaciones | 1 | 15.3 |  |  | 15.3 | 92.61
RSC001 | Partida | m | Reparación del suelo existente | [6 empty] | 44.45 | 0 | 0
Reparación del suelo existente
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B |  | 3 | 5.15 |  |  | 15.45
|  |  | A*B |  | 2 | 10.7 |  |  | 21.4
|  |  | A*B |  | 4 | 1.5 |  |  | 6
|  |  | A*B |  | 1 | 1.6 |  |  | 1.6 | 44.45
|  |  | RSC | [7 empty] | 0 | 0
RSL | Capítulo |  | Laminados | [7 empty] | 0 | 0
RSB022 | Partida | m² | Base de mortero autonivelante de cemento "WEBER". | [6 empty] | 230.13 | 0 | 0
Base para pavimento interior, de 30 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento Weberfloor Fluid "WEBER", CT - C25 - F5 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la lámina de aislamiento. Incluye: Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero mediante bombeo. Aplicación del agente filmógeno. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Acceso Vestuarios | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 8.47 |  |  | 8.47
|  |  |  | Vesturaio 2 | 1 | 11.01 |  |  | 11.01
|  |  |  | Acceso disección 1 | 1 | 5.94 |  |  | 5.94
|  |  |  | Disección 1 | 1 | 88.15 |  |  | 88.15
|  |  |  | Almacén | 1 | 29.88 |  |  | 29.88
|  |  |  | Almacén | 1 | 8.67 |  |  | 8.67
|  |  |  | Distribuidor | 1 | 11.05 |  |  | 11.05
|  |  |  | Laboratorio | 1 | 16.69 |  |  | 16.69
|  |  |  | Vestuario técnico | 1 | 14.39 |  |  | 14.39
|  |  |  | Aseo | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Accéso diseccion 2 | 1 | 12.88 |  |  | 12.88
|  |  |  | Cámara | 1 | 19.3 |  |  | 19.3 | 230.13
RSS030 | Partida | m² | Pavimento vinílico homogéneo tipo iQ OPTIMA - Optima SOFT LIGHT GREY 0946. | [6 empty] | 364.131 | 0 | 0
Pavimento vinílico homogenio tipo iQ OPTIMA - Optima SOFT LIGHT GREY 0946 o equivalente, incluye el capuchón de PVC de protección para la junta del pavimento con encuentro de pared.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Acceso Vestuarios | 1 |  | 6.05 | 0.7 | 4.235
|  |  |  | Vestuarios 1 | 1 |  | 11.09 | 0.7 | 7.763
|  |  |  | Vestuarios 2 | 1 |  | 11.05 | 0.7 | 7.735
|  |  |  | Acceso dirección 1 | 1 |  | 11.9 | 0.7 | 8.33
|  |  |  | Disecciones 2 | 1 |  | 45.38 | 0.7 | 31.766
|  |  |  | Amacén | 1 |  | 25.02 | 0.7 | 17.514
|  |  |  | Almacén | 1 |  | 14.04 | 0.7 | 9.828
|  |  |  | Distribuidor | 1 |  | 14.91 | 0.7 | 10.437
|  |  |  | Laboratorio | 1 |  | 17 | 0.7 | 11.9
|  |  |  | Vestuario técnico | 1 |  | 14.39 | 0.7 | 10.073
|  |  |  | Aseo | 1 |  | 5.3 | 0.7 | 3.71
|  |  |  | Accéso disecciones 2 | 1 |  | 15.3 | 0.7 | 10.71
|  |  |  | Acceso Vestuarios | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 8.47 |  |  | 8.47
|  |  |  | Vesturaio 2 | 1 | 11.01 |  |  | 11.01
|  |  |  | Acceso disección 1 | 1 | 5.94 |  |  | 5.94
|  |  |  | Disección 1 | 1 | 88.15 |  |  | 88.15
|  |  |  | Almacén | 1 | 29.88 |  |  | 29.88
|  |  |  | Almacén | 1 | 8.67 |  |  | 8.67
|  |  |  | Distribuidor | 1 | 11.05 |  |  | 11.05
|  |  |  | Laboratorio | 1 | 16.69 |  |  | 16.69
|  |  |  | Vestuario técnico | 1 | 14.39 |  |  | 14.39
|  |  |  | Aseo | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Accéso diseccion 2 | 1 | 12.88 |  |  | 12.88
|  |  |  | Cámara | 1 | 19.3 |  |  | 19.3 | 364.131
|  |  | RSL | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RS | [7 empty] | 0 | 0
RT | Capítulo |  | Falsos techos en interiores | [7 empty] | 0 | 0
RTC | Capítulo |  | Continuos, de placas de yeso laminado | [7 empty] | 0 | 0
RTC070 | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado. Sistema "PLADUR". T02 | [6 empty] | 21.42 | 0 | 0
Falso techo continuo suspendido, liso, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2. Sistema T-45/600 / 1x15 N "PLADUR" (15+18,3), constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de acero galvanizado de perfiles primarios T-45, de 45 mm de anchura y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y suspendidos del forjado o elemento soporte de hormigón con horquillas de cuelgue T-45 y varillas cada 1000 mm; PLACAS: una capa de placas de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 3000 / 15 / con los bordes longitudinales afinados, estándar N "PLADUR", Euroclase A2-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Incluso banda estanca autoadhesiva "PLADUR", canales Clip "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de secado en polvo JN "PLADUR", cinta microperforada de papel "PLADUR" y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Acceso Disección 1 | 1 | 2.67 |  |  | 2.67
|  |  | A*B | Acceso Disección | 1 | 15.25 |  |  | 15.25
|  |  | A*B | Acceso Osteoteca | 1 | 2.5 |  |  | 2.5
|  |  | A*B | Acceso Donaciones | 1 | 1 |  |  | 1 | 21.42
|  |  | RTC | [7 empty] | 0 | 0
RTD | Capítulo |  | Registrables, de placas de yeso laminado | [7 empty] | 0 | 0
RTD023 | Partida | m² | Falso techo registrable de placas de yeso laminado hidrófugo. Sistema "PLADUR". T03 | [6 empty] | 146.24 | 0 | 0
Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Decor "PLADUR", constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, T - 15/43, con suela de 15 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios 15x38/3600 mm "PLADUR", perfiles secundarios 15x38/1200 mm "PLADUR", perfiles secundarios 15x38/600 mm "PLADUR", suspendidos del forjado o elemento soporte con cuelgues TR y varillas; PLACAS: placas de yeso laminado hidrófugo, de superficie lisa, Decor "PLADUR", de 600x600 mm y 13 mm de espesor, revestidas por su cara vista con una capa de vinilo color blanco RAL 9003. Incluso perfiles angulares 19x19 mm "PLADUR", fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de las placas. Colocación de las placas. Resolución de encuentros y puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Acceso Vestuarios | 1 | 2.2 |  |  | 2.2
|  |  |  | Vestuario 1 | 1 | 8.47 |  |  | 8.47
|  |  |  | Vesturaio 2 | 1 | 11.01 |  |  | 11.01
|  |  |  | Disección 1 | 1 | 88.15 |  |  | 88.15
|  |  |  | Almacén | 1 | 8.67 |  |  | 8.67
|  |  |  | Distribuidor | 1 | 11.05 |  |  | 11.05
|  |  |  | Laboratorio | 1 | 16.69 |  |  | 16.69 | 146.24
|  |  | RTD | [7 empty] | 0 | 0
RTG | Capítulo |  | Continuos, para cámaras frigoríficas | [7 empty] | 0 | 0
RTG010 | Partida | m² | Falso techo continuo para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislantes, de acero. T04 | [6 empty] | 49.18 | 0 | 0
Falso techo continuo suspendido, para cámara frigorífica de productos refrigerados con temperatura ambiente superior a 0°C, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, comprendiendo perfiles primarios omega, de aluminio lacado recubierto de PVC, suspendidos del forjado o elemento soporte con tensores de caja abierta, varillas roscadas M10, de 100 cm, cáncamos y cable de acero galvanizado de 4 mm de diámetro, PANELES: paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado, de 120 mm de espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de poliuretano de 40 kg/m³ de densidad media. Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios de la estructura. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Cámara 2 | 1 | 19.3 |  |  | 19.3
|  |  | A*B | Cámara 1 | 1 | 29.88 |  |  | 29.88 | 49.18
|  |  | RTG | [7 empty] | 0 | 0
RTF | Capítulo |  | Registrables, de fibras minerales | [7 empty] | 0 | 0
RTF005 | Partida | m² | Falso techo registrable de paneles de lana de roca. T01 | [6 empty] | 108.52 | 0 | 0
Falso techo registrable suspendido, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista T 24, con suela de 24 mm de anchura, de acero galvanizado, color blanco, comprendiendo perfiles primarios y secundarios, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PANELES: paneles acústicos autoportantes de lana de roca, compuestos por módulos de 600x600x15 mm, acabado liso color blanco con canto recto. Incluso perfiles angulares, fijaciones para el anclaje de los perfiles y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y fijación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los perfiles primarios de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la trama. Corte de los paneles. Colocación de los paneles. Resolución de encuentros y puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Osteoteca | 1 | 77.31 |  |  | 77.31
|  |  | A*B | Donaciones | 1 | 15.3 |  |  | 15.3
|  |  | A*B | Vestuario técnico | 1 | 14.39 |  |  | 14.39
|  |  | A*B | Aseo | 1 | 1.52 |  |  | 1.52 | 108.52
|  |  | RTF | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RT | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | R | [7 empty] | 0 | 0
S | Capítulo |  | Señalización y equipamiento | [7 empty] | 0 | 0
SA | Capítulo |  | Aparatos sanitarios | [7 empty] | 0 | 0
SAC005 | Partida | Ud | Conjunto de aparatos sanitarios. | [6 empty] | 3 | 0 | 0
Conjunto de aparatos sanitarios en aseo formado por: lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama media, color blanco, de 500x420 mm; inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, gama media, blanco, de 480x400 mm, con asiento y tapa lacados, con cisterna con bastidor para empotrar en muro de fábrica o en tabique de placas y pulsador mecánico de doble accionamiento. Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los aparatos. Montaje del desagüe. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuarios | 3 |  |  |  | 3 | 3
SGL020 | Partida | Ud | Grifería monomando para lavabo. | [6 empty] | 6 | 0 | 0
Grifería monomando formada por grifo mezclador monomando de repisa para lavabo, gama media, de latón, acabado cromado, con cartucho cerámico, aireador y con desagüe automático. Incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, válvula antirretorno y dos llaves de paso. Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuarios | 6 |  |  |  | 6 | 6
|  |  | SA | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | S | [7 empty] | 0 | 0
Sb | Capítulo |  | Señalización y equipamiento (acero inoxidable) | [7 empty] | 0 | 0
Sba | Partida | Ud | Mesa disección acero inoxidable | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Mesa de disección modelo Md-006 de Anathomic Solutions o similar, realizada en acero inoxidable 1.5 a 2 mm, con una capacidad máxima de carga de 250 kg, con rodamientos de politileno de alta densidad para bandeja de acero inoxidable para cuerpos con asidero, incluida. Con cuatro ruedas giratorias, dos con freno, bloqueo de seguridad para la bandeja de cuerpo y válvula de drenaje.
Sbb | Partida | Ud | Luminaria de cirugía | [6 empty] | 8 | 0 | 0
Módulo de luminaria led de 100.000 lux de intensidad realizado en acero inoxidable para mesa de disección.
Sbc | Partida | Ud | Lavamanos para 2 usuarios | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Lavamanos mural para colgar, modelo MB L1500 de Anathomic Solutions o similar, realizado en acero inoxidable de 1 a 1.5 mm de espesor, de una longitud de 1500 mm, con tapa trasera, dos grifos y conexión de drenaje a red.
Sbd | Partida | Ud | Rack de cuerpos de 4 niveles | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Rack para almacenamiento de cuerpos de 4 niveles, modelo H1990 de Anathomic Solutions o similar, realizado en acero inoxidable de 1.5 a 2mm de espesor, para 4 unidades de bandejas cóncavas, con asas, borde perimetral antiderrames y una dimensión de 210 x 620 mm. De extracción frontal mediante rodillos de polietileno de alta densidad y una capacidad de carga de 250 kg.
Sbe | Partida | Ud | Mueble de trabajo | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Mueble de trabajo de 2400x600x850 mm de Anathomic Solutions o similar, configurado por banco de trabajo acabado en acero inoxidable y estructura inferior con 3 módulos de armario y uno con 4 cajoneras, con 2 piletas de acero inoxidable con 1 grifo monomando con maneta sanitaria.
Sbf | Partida | Ud | Transporte, montaje e instalación de equipos. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Transporte, montaje e instalación de equipos.
|  |  | Sb | [7 empty] | 0 | 0
G | Capítulo |  | Gestión de residuos | [7 empty] | 0 | 0
GR | Capítulo |  | Gestión de residuos inertes | [7 empty] | 0 | 0
GRAb | Capítulo |  | Transporte y gestión de residuos inertes | [7 empty] | 0 | 0
GRA010b | Partida | Ud | Transporte de residuos inertes con contenedor. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4
GRB020 | Partida | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | GRAb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | GR | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | G | [7 empty] | 0 | 0
X | Capítulo |  | Control de calidad y ensayos | [7 empty] | 0 | 0
XU | Capítulo |  | Conjunto de pruebas y ensayos | [7 empty] | 0 | 0
XUX | Capítulo |  | Conjunto de pruebas y ensayos | [7 empty] | 0 | 0
XUX010 | Partida | Ud | Conjunto de pruebas y ensayos. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
|  |  | XUX | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | XU | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | X | [7 empty] | 0 | 0
Ybb | Capítulo |  | Seguridad y salud | [7 empty] | 0 | 0
YCbb | Capítulo |  | Sistemas de protección colectiva | [7 empty] | 0 | 0
YCXbb | Capítulo |  | Conjunto de sistemas de protección colectiva | [7 empty] | 0 | 0
YCX010b | Partida | Ud | Conjunto de sistemas de protección colectiva. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  | YCXbb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | YCbb | [7 empty] | 0 | 0
YIbb | Capítulo |  | Equipos de protección individual | [7 empty] | 0 | 0
YIXbb | Capítulo |  | Conjunto de equipos de protección individual | [7 empty] | 0 | 0
YIX010b | Partida | Ud | Conjunto de equipos de protección individual. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  | YIXbb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | YIbb | [7 empty] | 0 | 0
YMbb | Capítulo |  | Medicina preventiva y primeros auxilios | [7 empty] | 0 | 0
YMXbb | Capítulo |  | Medicina preventiva y primeros auxilios | [7 empty] | 0 | 0
YMX010b | Partida | Ud | Medicina preventiva y primeros auxilios. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  | YMXbb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | YMbb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Ybb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 01 | [7 empty] | 0 | 0
02 | Capítulo |  | Actuaciones Planta Segunda | [7 empty] | 0 | 0
0b | Capítulo |  | Actuaciones previas | [7 empty] | 0 | 0
0CS010b | Partida | m² | Protección de suelos. | [6 empty] | 325.3 | 0 | 0
Suministro y colocación de lámina de plástico sobre la que se coloca una capa de cartón rizado fijado lateralmente en todo el perímetro, sobre el solado de moqueta, madera, piedra natural u otro material, para protegerlo frente a la suciedad y el polvo generados durante los trabajos de rehabilitación o reforma. Incluso vigilancia y mantenimiento de la protección mientras duren los trabajos, fijación de la protección en todas las juntas con cinta adhesiva, posterior retirada, recogida y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Colocación de la protección. Retirada de la protección y carga sobre contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B*C |  | 1 | 35 | 2.6 |  | 91 | 91
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B |  | 1 | 234.3 |  |  | 234.3 | 234.3
|  |  | 0b | [7 empty] | 0 | 0
Db | Capítulo |  | Demoliciones | [7 empty] | 0 | 0
DPb | Capítulo |  | Particiones | [7 empty] | 0 | 0
DPTb | Capítulo |  | Tabiquería de fábrica | [7 empty] | 0 | 0
DPT020b | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida. | [6 empty] | 197.236 | 0 | 0
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | Sala 3,1, 5,6,7,8 | 5 |  | 5.15 | 2.74 | 70.555
|  |  | A*C*D | Sala 3,1, 5,6,7,8 carpinterías | -5 |  | 5.15 | 1.4 | -36.05
|  |  | A*C*D | Sala 2 | 1 |  | 2.9 | 2.74 | 7.946
|  |  | A*C*D | Sala 2 | 1 |  | 3.11 | 2.74 | 8.521
|  |  | A*C*D | Sala 4 | 1 |  | 1.7 | 2.74 | 4.658
|  |  | A*C*D | Sala 4 carpinterías | -1 |  | 1.7 | 1.4 | -2.38
|  |  | A*C*D | Sala 4 | 1 |  | 3 | 2.74 | 8.22
|  |  | A*C*D | Sala 4 carpinterías | -1 |  | 3 | 1.4 | -4.2
|  |  | A*C*D | Sala 8 | 1 |  | 3.87 | 2.74 | 10.604
|  |  | A*C*D | Sala 8 carpinterías | -1 |  | 3.87 | 1.4 | -5.418
|  |  | A*C*D | Sala 8 | 1 |  | 3 | 2.74 | 8.22
|  |  | A*C*D | Sala 8 carpinterías | -1 |  | 3 | 1.4 | -4.2
|  |  | A*C*D | Sala 9 y 11 | 3 |  | 5.15 | 2.74 | 42.333
|  |  | A*C*D | Sala 9 y 11 carpinterías | 3 |  | 5.15 | 1.4 | 21.63
|  |  | A*C*D | Sala 10 | 1 |  | 3.55 | 2.74 | 9.727
|  |  | A*C*D | Sala 10 carpinterías | -1 |  | 3.55 | 1.4 | -4.97
|  |  | A*C*D | Sala 10 | 1 |  | 3 | 2.74 | 8.22
|  |  | A*C*D | Sala 10 carpinterías | -1 |  | 3 | 1.4 | -4.2
|  |  | A*C*D | Pasillo | 13 |  | 2.7 | 2.74 | 96.174
|  |  | A*C*D | Pasillo carpinterías | -12 |  | 2.7 | 1.4 | -45.36
|  |  | A*C*D | Pasillo | 1 |  | 2.63 | 2.74 | 7.206 | 197.236
|  |  | DPTb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | DPb | [7 empty] | 0 | 0
DLT | Capítulo |  | Revestimientos y trasdosados | [7 empty] | 0 | 0
DRT020b | Partida | m² | Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola. | [6 empty] | 120.34 | 0 | 0
Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates. Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B*C |  | 7 | 5.15 | 2 |  | 72.1
|  |  | A*B*C |  | 1 | 2.9 | 2 |  | 5.8
|  |  | A*B*C |  | 1 | 3.1 | 2 |  | 6.2
|  |  | A*B*C |  | 1 | 1.7 | 2 |  | 3.4
|  |  | A*B*C |  | 1 | 3 | 2 |  | 6
|  |  | A*B*C |  | 1 | 3.87 | 2 |  | 7.74
|  |  | A*B*C |  | 1 | 3 | 2 |  | 6
|  |  | A*B*C |  | 1 | 3.55 | 2 |  | 7.1
|  |  | A*B*C |  | 1 | 3 | 2 |  | 6 | 120.34
|  |  | DLT | [7 empty] | 0 | 0
DLb | Capítulo |  | Carpintería, vidrios y protecciones solares | [7 empty] | 0 | 0
DLCb | Capítulo |  | Carpintería | [7 empty] | 0 | 0
DLC020b | Partida | m² | Levantado de carpintería. | [6 empty] | 121.198 | 0 | 0
Levantado de carpintería acristalada de cualquier tipo, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | PLANTA SEGUNDA |  |  |  |  | 0
|  |  | A*C*D | Sala 1, 5,6,7 | 4 |  | 5.15 | 1.4 | 28.84
|  |  | A*C*D | Sala 4 | 1 |  | 1.7 | 1.4 | 2.38
|  |  | A*C*D | Sala 4 | 1 |  | 3 | 1.4 | 4.2
|  |  | A*C*D | Sala 8 | 1 |  | 3.87 | 1.4 | 5.418
|  |  | A*C*D | Sala 8 | 1 |  | 3 | 1.4 | 4.2
|  |  | A*C*D | Sala 9 y 11 | 3 |  | 5.15 | 1.4 | 21.63
|  |  | A*C*D | Sala 10 | 1 |  | 3.55 | 1.4 | 4.97
|  |  | A*C*D | Sala 10 | 1 |  | 3 | 1.4 | 4.2
|  |  | A*C*D | Pasillo | 12 |  | 2.7 | 1.4 | 45.36 | 121.198
|  |  | DLCb | [7 empty] | 0 | 0
DLPb | Capítulo |  | Puertas | [7 empty] | 0 | 0
DLP210b | Partida | m² | Levantado de puerta interior. | [6 empty] | 32.781 | 0 | 0
Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el levantado de las hojas, de los marcos, de los tapajuntas y de los herrajes. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | PLANTA SEGUNDA |  |  |  |  | 0
|  |  | A*C*D | puerta 176 | 6 |  | 1.76 | 2.1 | 22.176
|  |  | A*C*D | puerta 85 | 5 |  | 0.85 | 2.1 | 8.925
|  |  | A*C*D | puerta corredera | 1 |  | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 32.781
|  |  | DLPb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | DLb | [7 empty] | 0 | 0
DLAb | Capítulo |  | Armarios | [7 empty] | 0 | 0
DLA010b | Partida | Ud | Levantado de armarios. | [6 empty] | 50 | 0 | 0
Levantado de muebles y armarios, sin deteriorar el paramento al que está sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Levantado del elemento. Retirada y acopio del material levantado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material levantado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 50 |  |  |  | 50 | 50
|  |  | DLAb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Db | [7 empty] | 0 | 0
Fb | Capítulo |  | Fachadas y particiones | [7 empty] | 0 | 0
FBb | Capítulo |  | Tabiquería de entramado autoportante | [7 empty] | 0 | 0
FBYb | Capítulo |  | De placas de yeso laminado | [7 empty] | 0 | 0
RRY005c | Partida | m² | Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado Standard. D01 | [6 empty] | 141.11 | 0 | 0
Trasdosado autoportante libre, de 85 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q2, formado por placa de yeso laminado tipo normal de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 70 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 600 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda acústica; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico y pasta y cinta para el tratamiento de juntas. Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Incluye: Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los perfiles. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | D01 | 10 |  | 5.15 | 2.74 | 141.11 | 141.11
NBO030b | Partida | m² | Aislamiento acústico a ruido aéreo en trasdosado autoportante de placas, con paneles entre montantes y complejos multicapa entre placas. D01 | [6 empty] | 70.555 | 0 | 0
Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado autoportante de placas, realizado con panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante; y complejo multicapa, de 6,4 mm de espesor, formado por dos láminas de espuma de polietileno reticulado, de 3 mm de espesor cada una, y una lámina de plomo de 0,35 mm de espesor intercalada entre ambas, adherido entre las placas con pegamento. Incluye: Corte del aislamiento a colocar entre los montantes. Colocación del aislamiento entre los montantes. Corte del aislamiento a colocar sobre la placa. Aplicación del adhesivo. Colocación del aislamiento en la placa ya montada. Resolución de puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | D01 | 5 |  | 5.15 | 2.74 | 70.555 | 70.555
|  |  | FBYb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | FBb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Fb | [7 empty] | 0 | 0
Lb | Capítulo |  | Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares | [7 empty] | 0 | 0
LCb | Capítulo |  | Carpintería | [7 empty] | 0 | 0
LCYb | Capítulo |  | Sistemas de aluminio | [7 empty] | 0 | 0
L001b | Partida | m2 | Partición vidriada Strugal S85. | [6 empty] | 90.72 | 0 | 0
Partición vidriada con aperturas abatibles y correderas Strugal S85 o equivalente, según planos de proyecto, sobre mueble de madera, con perfiles verticales. Formada por perfiles de aluminio lacado RAL color basic y cristal laminar de seguridad 5x5 mm incoloro, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600. SR03: Mampara acristalada de 2,70x2,40 m, con luna incolora, perfiles de aluminio prelacado y remate superior acristalado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la canalización para instalaciones. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.Ventanal fijo de aluminio, serie Strugal S53RP+ "STRUGAL", dimensiones 2700x2400 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de puente térmico, mediante varillas de poliamida, marco de 53 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,6 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco. Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. SR04: Mampara acristalada de 2,70x2,40 m, con luna incolora, puerta interior de aluminio prelacado de dos hojas, una de 2,40x0,50 m y la otra de 2,40x0,90m, perfiles de aluminio prelacado y remate superior acristalado. Incluso herrajes, remates, sellado de juntas, soportes, encuentros con otros tipos de paramentos, colocación de canalizaciones para instalaciones y cajeados para mecanismos eléctricos. Totalmente terminada. Incluye: Replanteo y marcado de los puntos de fijación. Aplomado, nivelación y fijación de los perfiles que forman el entramado. Colocación y fijación del empanelado. Colocación de la canalización para instalaciones. Tratamiento de juntas. Remate del perímetro del elemento, por las dos caras. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Ventanal fijo de aluminio, serie Strugal S53RP+ "STRUGAL", dimensiones 1300x2400 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de puente térmico, mediante varillas de poliamida, marco de 53 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,6 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso sellador adhesivo y silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el recibido en obra del premarco. Incluye: Colocación de la carpintería sobre el premarco. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SR03 | 10 |  | 2.7 | 2.4 | 64.8
|  |  |  | SR04 | 4 |  | 2.7 | 2.4 | 25.92 | 90.72
|  |  | LCYb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LCb | [7 empty] | 0 | 0
LPb | Capítulo |  | Puertas interiores | [7 empty] | 0 | 0
LPMb | Capítulo |  | De madera | [7 empty] | 0 | 0
LPM021b | Partida | Ud | Puerta interior corredera, de madera. IP5 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 210x1155x4 cm, de tablero de fibras acabado en melamina color blanco, con alma alveolar de papel kraft, formado por alma alveolar de papel kraft y chapado de tablero de fibras, acabado con revestimiento de melamina; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica. Incluye: Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A |  | 2 |  |  |  | 2 | 2
LPM020b | Partida | Ud | Armazón metálico para puerta corredera de madera. IP5 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 120x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas. Incluye: Montaje y colocación del armazón con los distanciadores en sus alojamientos. Nivelación y fijación a la pared con pelladas de mortero o yeso. Fijación sobre el pavimento mediante atornillado. Rejuntado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  |  | LPMb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | LPb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Lb | [7 empty] | 0 | 0
Hb | Capítulo |  | Remates y ayudas | [7 empty] | 0 | 0
H001b | Partida | m² | Ayudas de paleteria para el correcto desarrollo de la obra. | [6 empty] | 207.39 | 0 | 0
Ayudas de paleteria para el correcto desarrollo de la obra.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 207.39 |  |  | 207.39 | 207.39
|  |  | Hb | [7 empty] | 0 | 0
Ib | Capítulo |  | Instalaciones | [7 empty] | 0 | 0
Ib1 | Partida | Ud | Instalaciones saneamiento planta segunda | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de saneamiento correspondientes a planta segunda desarrolladas en lote 2
Ib2 | Partida | Ud | Instalaciones fontanería planta segunda | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de fontanería correspondientes a planta segunda desarrolladas en lote 2
Ib3 | Partida | Ud | Instalaciones climatización y ventilación planta segunda | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de climatización y ventilación correspondientes a planta segunda desarrolladas en lote 2
Ib4 | Partida | Ud | Instalaciones electricidad BT planta segunda | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de electricidad BT correspondientes a planta segunda desarrolladas en lote 2
Ib5 | Partida | Ud | Instalaciones protección contraincendios planta segunda | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Parte de instalaciones de protección contra incendios correspondientes a planta segunda desarrolladas en lote 2
Ib6 | Partida | Ud | Instalaciones apoyos planta segunda | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Intalaciones conforme a la documentación del lote 2
|  |  | Ib | [7 empty] | 0 | 0
RDb | Capítulo |  | Decorativos | [7 empty] | 0 | 0
RDMb | Capítulo |  | De madera | [7 empty] | 0 | 0
RDM030b | Partida | m² | Revestimiento mural con paneles de madera maciza. V06 | [6 empty] | 54.249 | 0 | 0
Revestimiento mural con panele decorativos formados por listones de madera tipo finsa design o similarmaciza de samba, color a definir por la DF, sin tratar, acabado barnizado, de 120x3000 mm y 20 mm de espesor, con los bordes machihembrados, en posición horizontal. Colocación en obra: con clavos sobre rastreles de acero 40x40mm, con una separación de 500 mm. Incluso tornillos para la fijación de los rastreles a la superficie soporte. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo de los rastreles sobre el paramento. Fijación de los rastreles sobre el paramento. Corte y preparación del revestimiento. Colocación y fijación del revestimiento. Resolución de encuentros y puntos singulares. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D | D06 | 1 |  | 23.73 | 1.3 | 30.849
|  |  | A*C*D |  | 1 |  | 18 | 1.3 | 23.4 | 54.249
|  |  | RDMb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RDb | [7 empty] | 0 | 0
Rb | Capítulo |  | Revestimientos y trasdosados | [7 empty] | 0 | 0
RAb | Capítulo |  | De piezas rígidas en paramentos verticales | [7 empty] | 0 | 0
RACb | Capítulo |  | De gres porcelánico | [7 empty] | 0 | 0
RAC010c | Partida | m² | Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico rectificado de esmalte blanco. Colocación en capa fina. V03 | [6 empty] | 98.88 | 0 | 0
Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico rectificado de esmalte blanco, de 200x200x10 mm, gama alta, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo en dispersión normal, D1, según UNE-EN 12004. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposición de piezas y de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparación y aplicación del material de colocación. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las piezas. Rejuntado. Acabado y limpieza final. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*C*D |  | 8 |  | 5.15 | 2.4 | 98.88 | 98.88
|  |  | RACb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RAb | [7 empty] | 0 | 0
RSb | Capítulo |  | Pavimentos | [7 empty] | 0 | 0
RSCb | Capítulo |  | De terrazo | [7 empty] | 0 | 0
RSC030b | Partida | m² | Tratamiento de acabado superficial en obra de pavimento interior de terrazo. | [6 empty] | 207.8 | 0 | 0
Pulido y abrillantado mecánicos en obra de pavimento interior de terrazo, mediante extendido de lechada coloreada con la misma tonalidad de las baldosas; desbastado o rebaje, con una muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el suelo; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; extendido de una nueva lechada de las mismas características que la primera; planificado o pulido basto, con abrasivo de grano entre 80 y 120; y abrillantado con muelas de 400 o superior, previa aplicación de líquido cristalizador. Incluye: Preparación y extendido de la lechada. Desbastado o rebaje. Planificado o pulido basto. Extendido de nueva lechada. Afinado. Repaso de los rincones de difícil acceso, con pulidora de mano o fija. Lavado del pavimento. Evacuación de las aguas sucias. Protección del pavimento. Aplicación del líquido cristalizador. Abrillantado. Retirada y acopio de los restos generados. Carga de los restos generados sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B | Lab 1 | 1 | 58.55 |  |  | 58.55
|  |  | A*B | Sala 1 | 1 | 59.72 |  |  | 59.72
|  |  | A*B | Lab 2 | 1 | 44.77 |  |  | 44.77
|  |  | A*B | Sala 2 | 1 | 44.76 |  |  | 44.76 | 207.8
RSC001 | Partida | m | Reparación del suelo existente | [6 empty] | 60.18 | 0 | 0
Reparación del suelo existente
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B |  | 7 | 5.15 |  |  | 36.05
|  |  | A*B |  | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  | A*B |  | 1 | 2.9 |  |  | 2.9
|  |  | A*B |  | 1 | 1.7 |  |  | 1.7
|  |  | A*B |  | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  | A*B |  | 1 | 3.87 |  |  | 3.87
|  |  | A*B |  | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  | A*B |  | 1 | 3.55 |  |  | 3.55
|  |  | A*B |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 60.18
|  |  | RSCb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RSb | [7 empty] | 0 | 0
RTb | Capítulo |  | Falsos techos en interiores | [7 empty] | 0 | 0
RTCb | Capítulo |  | Continuos, de placas de yeso laminado | [7 empty] | 0 | 0
RTC001 | Partida | m | Reparación falso techo. T05 | [6 empty] | 60.18 | 0 | 0
Reparación de falso techo existente, reparado en los lugares de intervención
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
|  |  | A*B |  | 7 | 5.15 |  |  | 36.05
|  |  | A*B |  | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  | A*B |  | 1 | 2.9 |  |  | 2.9
|  |  | A*B |  | 1 | 1.7 |  |  | 1.7
|  |  | A*B |  | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  | A*B |  | 1 | 3.87 |  |  | 3.87
|  |  | A*B |  | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  | A*B |  | 1 | 3.55 |  |  | 3.55
|  |  | A*B |  | 1 | 3 |  |  | 3 | 60.18
|  |  | RTCb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | RTb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Rb | [7 empty] | 0 | 0
Gb | Capítulo |  | Gestión de residuos | [7 empty] | 0 | 0
GRAbb | Capítulo |  | Transporte y gestión de residuos inertes | [7 empty] | 0 | 0
GRA010 | Partida | Ud | Transporte de residuos inertes con contenedor. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4
GRB020b | Partida | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | GRAbb | [7 empty] | 0 | 0
GRb | Capítulo |  | Gestión de residuos inertes | [7 empty] | 0 | 0
GRA010c | Partida | Ud | Transporte de residuos inertes con contenedor. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4
GRB020c | Partida | m³ | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. | [6 empty] | 4 | 0 | 0
Canon de vertido por entrega de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uds. | Largo | Ancho | Alto | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | GRb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Gb | [7 empty] | 0 | 0
Xb | Capítulo |  | Control de calidad y ensayos | [7 empty] | 0 | 0
XUb | Capítulo |  | Conjunto de pruebas y ensayos | [7 empty] | 0 | 0
XUXb | Capítulo |  | Conjunto de pruebas y ensayos | [7 empty] | 0 | 0
XUX010b | Partida | Ud | Conjunto de pruebas y ensayos. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Criterio de valoración económica: El precio incluye el alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, el mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y la demolición o retirada final. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
|  |  | XUXb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | XUb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Xb | [7 empty] | 0 | 0
Yb | Capítulo |  | Seguridad y salud | [7 empty] | 0 | 0
YCb | Capítulo |  | Sistemas de protección colectiva | [7 empty] | 0 | 0
YCXb | Capítulo |  | Conjunto de sistemas de protección colectiva | [7 empty] | 0 | 0
YCX010b | Partida | Ud | Conjunto de sistemas de protección colectiva. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
YSS030 | Partida | Ud | Señal de seguridad y salud en el trabajo, de advertencia. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
YSS031 | Partida | Ud | Señal de seguridad y salud en el trabajo, de prohibición. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
YSS032 | Partida | Ud | Señal de seguridad y salud en el trabajo, de obligación. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
YSS033 | Partida | Ud | Señal de seguridad y salud en el trabajo, de extinción. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
YSS034 | Partida | Ud | Señal de seguridad y salud en el trabajo, de evacuación, salvamento y socorro. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, colocación y desmontaje de señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
YSS020 | Partida | Ud | Cartel general indicativo de riesgos. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  | YCXb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | YCb | [7 empty] | 0 | 0
YIb | Capítulo |  | Equipos de protección individual | [7 empty] | 0 | 0
YIXb | Capítulo |  | Conjunto de equipos de protección individual | [7 empty] | 0 | 0
YIX010b | Partida | Ud | Conjunto de equipos de protección individual. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  | YIXb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | YIb | [7 empty] | 0 | 0
YMb | Capítulo |  | Medicina preventiva y primeros auxilios | [7 empty] | 0 | 0
YMXb | Capítulo |  | Medicina preventiva y primeros auxilios | [7 empty] | 0 | 0
YMX010b | Partida | Ud | Medicina preventiva y primeros auxilios. | [6 empty] | 1 | 0 | 0
Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material. Incluye: Nada. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
|  |  | YMXb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | YMb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | Yb | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 02 | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | 370_DISECCIONES_NOV 2024_PRECIOA | [7 empty] | 0 | 0