## T-PRES
|  |  |  | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03
|  |  |  | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona
|  |  |  | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP
|  |  |  | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS i ENDERROCS
|  | Subcapítol | 01 | Treballs previs
01.01.01 | 1 | P654-ZE01 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament | 53.72 | 69.65
01.01.01 | 2 | H15Z-Z020 | m2 | Formació de confinament configurant paraments verticals, sostre o paviment, amb làmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva armada i amb el desmuntatge inclòs | 3.09 | 69.65
01.01.01 | 3 | H15Z-Z010 | u | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs | 43.16 | 10
01.01.01 | 4 | EASA-81N2 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada | 308.44 | 1
01.01.01 | 5 | H15Z-Z030 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra | 1500 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS i ENDERROCS
|  | Subcapítol | 02 | Enderrocs
01.01.02 | 1 | P214T-4RZZ | m2 | Enderroc puntual d'envà de 10 cm de gruix per formació d'obertura o engrandir obertura existent, amb mitjans manuals i amb talladora de disc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 35.07 | 9.46
01.01.02 | 2 | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 8.48 | 406.35
01.01.02 | 3 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 6.06 | 257
01.01.02 | 4 | P2143-4RR4 | m2 | Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 6.06 | 257
01.01.02 | 5 | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 13.33 | 22
01.01.02 | 6 | P2140-Z0ER | u | Arrencada de full i bastiment de registre amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 13.33 | 3
01.01.02 | 7 | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 11.15 | 56.5
01.01.02 | 8 | P21GS-4RV9 | u | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 17.14 | 3
01.01.02 | 9 | P21GS-4RVG | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 18.93 | 3
01.01.02 | 10 | P21GS-4RVE | u | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 15.64 | 5
01.01.02 | 11 | P21GS-ZRVE | u | Arrencada de pica de rentat quirurgic, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 18.06 | 1
01.01.02 | 12 | P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 9.7 | 0.36
01.01.02 | 13 | P2143-4RR9 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 14.54 | 0.36
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Subcapítol | 01 | Estructura de formigó - Reforç
01.02.01 | 1 | P4L5-Z40M | m2 | Forjat format per xapa plegada col·laborant d'acer galvanitzat, de cantell total 14 cm (6+8), tipus 'HAIRCOL 59 d'Europerfil' o equivalent, de 59 mm d'alçada i 0,75 mm de gruix; amb una quantia de 0,107 m3/m2 de formigó HA-25/F/10/XC1, de consistència fluïda i tamany màxim de l'àrid de 20 mm, abocat amb bomba i mànega, i vibratge mecànic; amb una quantia de 10 kg/m2 d'acer B 500 S ò B 500 SD en barres corrugades (incloent part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, muntatge per fases segons el procés constructiu, apuntalament i fixació provisional durant el període de muntatge, encofrat lateral de cèrcols i forats (llindes i escales), xapes laterals de remat de cantell de forjat, encavalcaments, remats i execució de detalls específics segons els plànols i plecs de condicions, realització d'inflexions, talls i ajustaments, col·locació de separadors, abocat amb bomba, vibratge mecànic i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. | 55.51 | 10.5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Subcapítol | 02 | Estructura metàl·lica - Reforç
01.02.02 | 1 | P447-Z13X | kg | Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) | 4.46 | 331.56
01.02.02 | 2 | P89C-Z0IM | m2 | Pintat d'element estructural existent d'acer amb imprimació de zinc, previ sanejament i preparació de l'estructura amb medis manuals per a una aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent, amb un gruix pel·lícula seca de 50µm | 23.61 | 10.749
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Subcapítol | 03 | Protecció al foc
01.02.03 | 1 | P7D0-Z00I | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials amb el gruix necessari, segons massivitats, per assolir una EI-180 | 20.3 | 359.065
01.02.03 | 2 | P7DC-Z00C | u | Segellat de pas de tuberia de plàstic (pvc) tipus unicollar promastop EI 180 de promat o equivalent, per diàmetre de 50mm fins 220 mm longitut del collarí segons diametre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la tuberia es va fixant. la banda contínua està formada per una part metàl.lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl.lica, assajos licof 1208t07- 1353t07. instal.lat, comprovat i certificat. | 86.57 | 10
01.02.03 | 3 | P89C-Z0IM | m2 | Pintat d'element estructural existent d'acer amb imprimació de zinc, previ sanejament i preparació de l'estructura amb medis manuals per a una aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent, amb un gruix pel·lícula seca de 50µm | 23.61 | 82.296
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 03 | SISTEMA D'ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS
|  | Subcapítol | 01 | Cobertes
01.03.01 | 1 | P542-ZZZT | m2 | Coberta amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, col·locat amb fixacions mecàniques | 22.06 | 15
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 03 | SISTEMA D'ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS
|  | Subcapítol | 02 | Façana
01.03.02 | 1 | P2144-4RSY | m2 | Desmuntatge de vidre aïllant, de 6+CA+6 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor | 9.25 | 3.19
01.03.02 | 2 | P8360-ZAG8 | m2 | Pannell multicapa de 4 mm de gruix, per substitució d'envidrament en fusteria d'alumini, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè, color a escollir per la DF, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 90.5 | 3.19
01.03.02 | 3 | P446-DMAT | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols | 2.64 | 104.94
01.03.02 | 4 | P446-DMAU | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols | 2.78 | 28.8
01.03.02 | 5 | P4Z0-Z1TE | u | Ancoratge amb tac acer de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís | 3.53 | 72
01.03.02 | 6 | P8B2-G2EV | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual | 24.68 | 4.403
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Subcapítol | 01 | Compartimentació interior vertical
|  | Titol 4 | 01 | Divisòries massisses
01.04.01.01 | 1 | P654-ZE01 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament | 53.72 | 179.157
01.04.01.01 | 2 | P654-ZE02 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 12,5 mm de gruix cada una i una estàndard (A) i una hidròfuga (H) a l'altre, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament | 55.72 | 103.36
01.04.01.01 | 3 | P83EC-ZE03 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament | 41.56 | 38.42
01.04.01.01 | 4 | P83EC-ZE04 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques hidròfugues (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca | 48.27 | 1.68
01.04.01.01 | 5 | P83ED-9EII | m2 | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix | 34.43 | 79.98
01.04.01.01 | 6 | P8Z5-HB8L | m2 | Revestiment de parament vertical amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 134.7 | 79.98
01.04.01.01 | 7 | P6146-AWJS | m2 | Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 | 37.56 | 11.2
01.04.01.01 | 8 | P446-DMC6 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 2.7 | 1291.996
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Subcapítol | 01 | Compartimentació interior vertical
|  | Titol 4 | 02 | Obertures
01.04.01.02 | 1 | PAQ8-Z001 | u | IF-01. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | 1245.7 | 6
01.04.01.02 | 2 | PAQ8-Z01B | u | IF-01B. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | 1365.7 | 2
01.04.01.02 | 3 | PAQ8-Z002 | u | IF-02. Porta batent de fusta, de mides aproximades 80cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 80x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | 1247.89 | 2
01.04.01.02 | 4 | PAQ8-Z003 | u | IF-03. Porta batent de fusta, de mides aproximades 70cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 70x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | 1131.09 | 3
01.04.01.02 | 5 | PAQA-Z004 | u | IF-04. Porta corredissa encastable, amb llum de pas de 90x210 cm, formada per : - bastiment i carcassa de caixa per a encastar de xapa galvanitzada grecada, per a revestir amb guix laminat. - 1 fulla corredissa de 90x210 cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions. - joc de tiradors i escuts, d'acer inoxidable setinat AISI 316L, referència 981/640 de la marca OCARIZ o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | 1210.7 | 1
01.04.01.02 | 6 | PAQ8-Z005 | u | IF-05. Porta batent de fusta, de mides aproximades 145 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 2 fulles batents, una de 110x210cm i l'altre de 35x210, i de 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent, a la fulla principal. - passadors superior i inferior, a la fulla secundària. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | 1835.94 | 1
01.04.01.02 | 7 | PAQ2-Z0A1 | u | AF.01 Front d'armari de fusta, de mides 170x240 cm format per: - 4 fulles batents de 42x240, de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tiradors cilíndrics d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable setinat. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | 1440.5 | 1
01.04.01.02 | 8 | PAQ2-Z0A2 | u | AF.02 Registre de fusta, de mides 60x105 cm format per: - 1 fulla abatible de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tirador cilíndric d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable satinat. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | 551.52 | 1
01.04.01.02 | 9 | P8M1-Z0AI | m | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb xapa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi 316), de 4 mm de gruix, cantells arrodonits, adherits amb resines. Col·locats segons detall plànols. | 55.87 | 71.15
01.04.01.02 | 10 | P8M1-ZZAI | m | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb laminat de resines d'alta pressió HPL, qualificació segons CTE Bs2d0) de 6mm de gruix, adherits amb resines. Col·locats segons detall plànols. | 14.12 | 71.15
01.04.01.02 | 11 | P4R1-ZV01 | m | Marc per a envidraments, d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), format per platina perimetral de 145 mm d'amplada i 4 mm de gruix, perfils superior i laterals L 20x20x4 mm per a suportació de vidre, fixats amb cargols plans d'acer inoxidable, i perfil inferior de recolzament en U de 50x20x1 mm, fixat a terra amb separació de teflon. Tot segons detall plànols. | 91.63 | 13.6
01.04.01.02 | 12 | P4R0-Z0DT | kg | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 14.25 | 15.624
01.04.01.02 | 13 | PC1H-5D4W | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 54.28 | 3.74
01.04.01.02 | 14 | PAS2-ZAX1 | u | AX.01 Registre d'acer inoxidable amb una llum de pas de 35x130 cm, EI2 60-C5, format per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. Tot segons detall plànols. | 879.79 | 3
01.04.01.02 | 15 | PAS2-ZIX1 | u | IX.01 Porta d'acer inoxidable amb una llum de pas de 120x210 cm, EI2 60-C5, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. Tot segons detall plànols. | 1794.79 | 1
01.04.01.02 | 16 | PAS2-ZIX2 | u | IX.02 Porta d'acer inoxidable amb una llum d'obra aproximada de 250x120 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent de 110x210 cm i un full fix superior de 110x50 cm, formats amb bastiment de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrats amb planxa d'acer inoxidable. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Tot segons detall plànols. | 1679.79 | 1
01.04.01.02 | 17 | PAS2-ZIX3 | u | IX.03 Transfer de 235x250 cm format per tancament de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils tubulars d'acer galvanitzat, muntants de 60x60x4 mm i travessers RHS-120x60x3 mm, i portella central de guillotina de 140x120 cm de panell de metacrilat transparent amb tirador inferior. Tot segons detall plànols. | 4369.15 | 1
01.04.01.02 | 18 | PAS2-ZIX4 | u | IX.04 Porta doble d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 160x210 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 2 fulles batents de 80x210 cm acabada amb xapa d'acer inoxidable, amb espiells de vidre. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - automatisme per porta batent de la marca Geze, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Tot segons detall plànols. | 8569.68 | 1
01.04.01.02 | 19 | PAS2-ZIX5 | u | IX.05 Porta corredissa d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 120x210 cm, formada per: - bastiment de fusta folrat de xapa plegada d'acer inoxidable de 2 mm de gruix. - fulla corredissa acabada amb xapa d'acer inoxidable amb espiells de vidre. - automatisme per porta corredissa de la marca Geze MCDRIVE, o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. Tot segons detall plànols. | 8330.11 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Subcapítol | 01 | Compartimentació interior vertical
|  | Titol 4 | 03 | Acabats interiors
01.04.01.03 | 1 | P824-Z0RG | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de 30x60 cm, acabat satinat, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | 39.28 | 219.655
01.04.01.03 | 2 | P83E7-ZHPL | m2 | Revestiment de parament vertical amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, de 6 mm de gruix, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu, color especial i especejament a definir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATACK® PANEL o equivalent) sobre llates de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, o en cas que algunes llates s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat. Separació entre panells segons recomanacions de cada fabricant. Junt mínim entre plaques HPL de 6mm, i amb paviment o cel ras de 8 a 10mm. | 88.96 | 197.025
01.04.01.03 | 3 | P862-ZPOL | m2 | Revestiment de parament vertical amb placa de termoplàstic opac extruït de policarbonat/abs, de 1,7 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, color a definir per la DF, col·locat adherit. Inclou la part proporcional de formació de cantoneres i racons amb plegat del mateix material. Sistema constructiu complet homologat i certificat per fabricant i l'instal·lador | 49.48 | 58.285
01.04.01.03 | 4 | P89I-ZBAC | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 6.72 | 265.37
01.04.01.03 | 5 | P815-3FNC | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 9.66 | 9.31
01.04.01.03 | 6 | P827-Z001 | m | Cantonera de revestiments, d'acer inoxidable AISI 316 acabat setinat, de tub de 15x15 mm amb L soldada, ancorada a paret amb fixacions mecàniques, segons detalls de projecte | 25.15 | 42.5
01.04.01.03 | 7 | PC16-5NMI | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta | 87.58 | 2.43
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Subcapítol | 02 | Compartimentació interior horitzontal
|  | Titol 4 | 01 | Sostres
01.04.02.01 | 1 | P846-9JOB | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 42.98 | 76.8
01.04.02.01 | 2 | P846-9JNC | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 47.41 | 4.8
01.04.02.01 | 3 | P846-Z001 | m | Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 60 cm), de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou perfil perimetral Z tipus PLACOLISTEL 105, o equivalent, de 25x11x25 mm | 38.09 | 201.1
01.04.02.01 | 4 | P84N-Z82C | m | Davanter de fins a 30 cm d'alçada en cel ras, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils d'acer galvanitzat fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 32.08 | 18.4
01.04.02.01 | 5 | P84D-HP34 | m2 | Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 24mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Sèrie ROCKFON BLANKA de ROCKFON, o equivalent | 45.99 | 97.92
01.04.02.01 | 6 | P84O-ZRES | u | Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/H/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanc a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 100.6 | 6
01.04.02.01 | 7 | P89I-ZBAH | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 7.57 | 297.1
01.04.02.01 | 8 | P8Z5-ZB8L | m2 | Revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 137.66 | 43.756
01.04.02.01 | 9 | P443-FHUB | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | 3.19 | 390.216
01.04.02.01 | 10 | P446-Z001 | u | Estructura metàl·lica per a suport de lluminària i/o torre quirúrgica en sostre, formada per perfils HEB100 de 360 cm de llargària soldats a estructura existent i xapa de 660x660x15 mm soldada a perfils HEB, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, amb tots els elements auxiliars necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons instruccions dels tècnic responsable, col·locada a l'obra amb soldadura i fixacions mecàniques | 944.06 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Subcapítol | 02 | Compartimentació interior horitzontal
|  | Titol 4 | 02 | Paviments
01.04.02.02 | 1 | P9P6-Z001 | m2 | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN SENTICA de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe R10 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) | 56.39 | 167.72
01.04.02.02 | 2 | P9P6-Z002 | m2 | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, conductiu electroestàtic, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN ASTRO EC de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 reforçada amb fibres tipus FIBERFLEX de WÜRTH o equivalent. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) | 67.24 | 46.18
01.04.02.02 | 3 | P81B-Z0PP | m2 | Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de làmina de plom | 4.62 | 41.2
01.04.02.02 | 4 | P8Z5-ZB8L | m2 | Revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 137.66 | 41.2
01.04.02.02 | 5 | P9PA-Z001 | m2 | Paviment de PVC homogeni, antilliscant amb relleu troncocònic de 6 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, classificació al foc Bfl-s1, grau de lliscament C2/C3 segons CTE, model MULTISAFE de la marca TARKETT o equivalent, referència i color a definir per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) | 72.91 | 49.12
01.04.02.02 | 6 | P93I-I169 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment | 16.66 | 236
01.04.02.02 | 7 | P782-Z001 | m2 | Impermeabilització de paviment de banys, amb aplicació de morter impermeabilitzant, monocomponent, de base ciment, aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat | 27.82 | 38
01.04.02.02 | 8 | P9U9-HAAP | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu | 6.91 | 86.21
01.04.02.02 | 9 | P9U5-ZSOC | m | Formació de mitja canya, amb perfil de pvc, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa | 22.25 | 135.05
01.04.02.02 | 10 | P9ZD-4ZEC | m | Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC | 8.31 | 15.9
01.04.02.02 | 11 | P9P6-ZZBU | u | Bunera sifònica de pvc, sistema TARKETT-SOMMER tipus PURUS de la marca TARKETT o equivalent, col·locat a paviment i connectat a xarxa | 48.25 | 2
01.04.02.02 | 12 | P9ZA-4ZDF | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 11.45 | 15.2
01.04.02.02 | 13 | P8KC-ZPOA | m | Remat de planxa llagrimada d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 4 mm de gruix i 28 cm d'amplària, amb 3 plecs, per a pas de porta, col·locat formant pendent sobre llit de morter mixt | 72.42 | 1.2
01.04.02.02 | 14 | P9C8-Z0RP | m2 | Treballs previs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense retracció, segellat tubs de pvc i tapat de forats actuals | 14.48 | 255.52
01.04.02.02 | 15 | P93A-Z016 | m2 | Aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per tal de poder aplicar correctament el pont d'unió i posterior segellat de petits orificis en el forjat per evitar filtracions del formigó fluid. | 2.57 | 255.52
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 00 | DESBALLESTAMENTS I LEGALITZACIONS
01.05.00 | 1 | K21G20ZZ | m2 | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica i de veu i dades i arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària < o = 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador | 8.11 | 273.4
01.05.00 | 2 | K21JDESM | m2 | Arrencada d'instal·lació complerta de gasos medicinals, tubs, accessoris i claus de tall, (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador | 1.58 | 273.4
01.05.00 | 3 | K21P7500 | u | Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 3.85 | 6
01.05.00 | 4 | K21M0970 | u | Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor | 1.54 | 10
01.05.00 | 5 | K21M0A40 | u | Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor | 2.89 | 5
01.05.00 | 6 | K21M0A20 | u | Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor | 14.79 | 1
01.05.00 | 7 | K21GSANE | m2 | Arrencada d'instal·lació de sanejament actual, incloent tubs i accessoris, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de sanejament) | 14.55 | 273.4
01.05.00 | 8 | K21GFON1 | m2 | Arrencada d'instal·lació de fontaneria actual, incloent tubs i accessoris, aïllaents, sanitaris, aixeteria, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Inclou tancar també la instal·lació per a funcionament posterior. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de fontaneira) | 18.84 | 273.4
01.05.00 | 9 | K21GCLIM | m2 | Arrencada d'instal·lació de climatització actual, incloent climatitzadors, fancoils, caixes de ventilació, tubs i accessoris, aïllants, conductes i els seus aïllants, elements de difussió, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Es netejarà i retirarà tota la suporteria que quedarà lliure. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de climatització) | 21.3 | 273.4
01.05.00 | 10 | EG32ASBU | m | Realització de plànols As-built d'arquitectura i instal.lacions | 1750 | 1
01.05.00 | 11 | EG32LEGA | U | Legalització de la instal.lació de baixa tensió elèctrica de la reforma de l'area quirúrgica, inlou projecte de legalització i inspecció EIC autoritzada, jornada de visita tècnica i informe. Inscripció a industria. | 2500 | 1
01.05.00 | 12 | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edificio. | 2550 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 03 | FONTANERIA I SANITARIS
|  | Titol 4 | 01 | CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
01.05.03.01 | 1 | EFC17B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 11.19 | 55
01.05.03.01 | 2 | EFQ364CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.71 | 55
01.05.03.01 | 3 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 28.35 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 03 | FONTANERIA I SANITARIS
|  | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
01.05.03.02 | 1 | EFC17B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 11.19 | 12
01.05.03.02 | 2 | EFC16B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.21 | 3
01.05.03.02 | 3 | EFC15B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 6.07 | 67
01.05.03.02 | 4 | EFC14B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 4.89 | 80
01.05.03.02 | 5 | EFQ364CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.71 | 12
01.05.03.02 | 6 | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.34 | 3
01.05.03.02 | 7 | EFQ3649L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.52 | 52
01.05.03.02 | 8 | EFQ3647L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 5.79 | 50
01.05.03.02 | 9 | EFQ33C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.12 | 15
01.05.03.02 | 10 | EFQ33C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.24 | 30
01.05.03.02 | 11 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 28.35 | 1
01.05.03.02 | 12 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 14.77 | 9
01.05.03.02 | 13 | EJA1ESIN | u | Escalfador instantani elèctric, JUNKERS ED6, o equivalent, amb un cabal de 3,40 l/min i 25 °C de gradient tèrmic, potència elèctrica de 6 KW i tensió de 240 V FN. Col·locat amb fixacions murals i connectat | 210.47 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 04 | SANEJAMENT
01.05.04 | 1 | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 44.34 | 4
01.05.04 | 2 | ED116371 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 25.21 | 5.5
01.05.04 | 3 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 23.5 | 12
01.05.04 | 4 | ED7K577S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre | 37.34 | 60
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 01 | MAQUINÀRIA
01.05.05.01 | 1 | EEJBCL01 | u | CL01: Climatitzador DIMATEK DKI ECODESING PLUS+ 04.EC.RE.IX o equivalent. Climatitzador per a instal·lació a 4 tubs, execució interior inoxidable, marcs de bateries, filtres passos d'aire i xapes de tancament amb inox. Transmitància tèrmica T2, pont tèrmic TB2. Resistència mecànica D1-M, fuites (-400 Pa) L1/L2, fuites (+700 Pa) L1/L2, bypass filtres F9. Certificació energètica classe ´´A´´. Les característiques tècniques son: - Cabal d'aire impulsió: 3.500 m3/h (900 Pa) - Cabal d'aire retorn: 3.500 m3/h (350 Pa) - Potència en fred: 15.000+10.000 W (7/12ºC) - Potència en calor: 20.000 W (50/40ºC) - Recuperador energètic: Si, rotatiu. Eficiència del 73,60%. - Secció d'humectació: Si. 1.500 mm. Amb separador de gotes i desguàs. Instal·lat, connectat i posta en marxa realitzada pel SAT oficial. | 28514.5 | 1
01.05.05.01 | 2 | EEJ1FC01 | u | FC01: Fancoil DIMATEK UTXE-K1-321 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 1.434 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 8,45 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 6,16 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 5,35 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 165 W Instal·lat, connectat. | 1555.15 | 2
01.05.05.01 | 3 | EEJ1FC02 | u | FC02: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-631 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 277 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 2,23 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 1,52 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 1,32 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 33 W Instal·lat, connectat. | 813.19 | 3
01.05.05.01 | 4 | EEJ1FC03 | u | FC03: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-931 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 753 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 5,13 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 3,61 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 3,02 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 67 W Instal·lat, connectat. | 1056.37 | 3
01.05.05.01 | 5 | EEC1HU01 | u | Humectador ARIMEX SKE4E-10M o equivalent. Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 7,5 kW i una capacitat de 10 kg/h. Inclou: - Llança de vapor - Tub de vapor - Sensor HR i temperatura conducte - Humidistat Col·locat, connectat i posta en marxa realitzada pel SAT oficial. | 4323.4 | 1
01.05.05.01 | 6 | EEM93CH1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1350 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte | 347 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
01.05.05.02 | 1 | EFC19C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.94 | 100
01.05.05.02 | 2 | EFC18C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.53 | 94
01.05.05.02 | 3 | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.14 | 82
01.05.05.02 | 4 | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.56 | 54
01.05.05.02 | 5 | EFC15C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 5.67 | 3
01.05.05.02 | 6 | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 4.65 | 56
01.05.05.02 | 7 | EFQ33CGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 11.5 | 100
01.05.05.02 | 8 | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 10.45 | 94
01.05.05.02 | 9 | EFQ33CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.37 | 82
01.05.05.02 | 10 | EFQ33CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.88 | 54
01.05.05.02 | 11 | EFQ33C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.12 | 3
01.05.05.02 | 12 | EFQ33C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.24 | 56
01.05.05.02 | 13 | EFR11712 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 33.16 | 74
01.05.05.02 | 14 | EFR11612 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 21.77 | 74
01.05.05.02 | 15 | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 51.61 | 5
01.05.05.02 | 16 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 34.81 | 5
01.05.05.02 | 17 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 28.35 | 6
01.05.05.02 | 18 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 20.39 | 6
01.05.05.02 | 19 | EN314727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 13.17 | 24
01.05.05.02 | 20 | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 172.82 | 1
01.05.05.02 | 21 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 119.42 | 1
01.05.05.02 | 22 | ENE17304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 28.63 | 2
01.05.05.02 | 23 | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 19.4 | 2
01.05.05.02 | 24 | ENE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 13.47 | 8
01.05.05.02 | 25 | ENC2TA50 | u | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 1147.98 | 1
01.05.05.02 | 26 | ENC2TA32 | u | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 501.98 | 3
01.05.05.02 | 27 | ENC2TA25 | u | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 428.86 | 2
01.05.05.02 | 28 | ENC1TM20 | u | Vàlvula TA COMPTACT P20 o equivalent. Vàlvula de control, i equilibrat, independent de la pressió diferencial. Inclou servomotor tot/res, connectat al sistema de regulació. Instal·lat i connectat. | 114.25 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 03 | INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES
01.05.05.03 | 1 | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 42.14 | 450.7
01.05.05.03 | 2 | EE6185D0 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit | 57.57 | 353.6
01.05.05.03 | 3 | EE6186G0 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit | 95.31 | 97.1
01.05.05.03 | 4 | EE6R1600 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis | 64.14 | 97.1
01.05.05.03 | 5 | EEKBDI01 | u | DI01: Difusor INDUCTAIR AFV-8B-R6-S-O-M-PO o equivalent. Unitat de filtre absolut de tamany 610x610x80 (F50), connexió lateral i boca de 248 mm, Instal·lació mitjançant colgadors. Junta estanca segons norma DIN 1946-4. Inclou difusor rotacional OD-9. Filtre absolut H14. Col·locat, connectat i equilibrat. | 566.93 | 4
01.05.05.03 | 6 | EEKBDI02 | u | DI02: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-400-ST-ML-K1-200-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 400, 16 ranures. Plènun aïllat de 290 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 200 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació. Col·locat, connectat i equilibrat. | 190.53 | 18
01.05.05.03 | 7 | EEKBDI03 | u | DI03: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-600-ST-ML-32-K1-250-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 600, 32 ranures. Plènun aïllat de 340 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 250 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació Col·locat, connectat i equilibrat. | 194.53 | 1
01.05.05.03 | 8 | EEK1RE01 | u | RE01: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. | 43.45 | 4
01.05.05.03 | 9 | EEK1RE02 | u | RE02: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x150 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. | 38.6 | 4
01.05.05.03 | 10 | EEK1RE03 | u | RE03: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-500x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. | 48.74 | 5
01.05.05.03 | 11 | EEK1RE04 | u | RE04: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-800x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. | 64.6 | 2
01.05.05.03 | 12 | EEKQCR01 | u | CR01: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x100 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. | 145.68 | 8
01.05.05.03 | 13 | EEKQCR02 | u | CR02: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x150 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. | 152.59 | 4
01.05.05.03 | 14 | EEKQCR03 | u | CR03: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-350x250 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. | 218.32 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 04 | INSTAL·LACIÓ EXTRACCIÓ
01.05.05.04 | 1 | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 37.81 | 21
01.05.05.04 | 2 | EE42Q812 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 19.83 | 6
01.05.05.04 | 3 | EE42Q612 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 18.27 | 5
01.05.05.04 | 4 | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 17.3 | 21
01.05.05.04 | 5 | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 16.58 | 33
01.05.05.04 | 6 | EE445AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 6.84 | 12
01.05.05.04 | 7 | EEKUBE01 | u | BE01: Boca d'extracció INDUCTAIR VSZ-100 o equivalent. Boca d'extracció metàl·lica, de 100 mmD i fixada al parament i conectada al conducte Instal·lada, col·locada i connectada. | 21.43 | 17
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 05 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
01.05.05.05 | 1 | EEV2CO01 | u | Sonda TREND LFH10-2B65/M3 o equivalent. Transmissor de termperatura i humitat en conductes LFH, 15-35 VCC, 0,50 M, NTC, 10 KOHM. Instal·lat i connectat. | 264.98 | 2
01.05.05.05 | 2 | EEV2CO02 | u | Sonda TREND DPTE1002/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, 0..1000/2500 Pa, Col·locat i connectat. | 219.88 | 3
01.05.05.05 | 3 | EEV2CO03 | u | Interruptor TREND DPS500/M3 o equivalent. Interruptor de pressió diferencial per aire, 50-500 Pa, Col·locat i connectat. | 62.98 | 3
01.05.05.05 | 4 | EEV2CO04 | u | Sensor TREND RS-WMB-TH/M3 o equivalent. Sensor amb pantalla, 0-50 ºC, connexió Walibus. Sensor de temperatura i humitat. Sortida del punt de rosada. Col·locat i connectat. | 153.02 | 1
01.05.05.05 | 5 | EEV2CO05 | u | Transmissor TREND DPTE525/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, -50..50Pa. Col·locat i connectat. | 222.58 | 2
01.05.05.05 | 6 | EEV2CO06 | u | Actuador TREND N10010/M3 o equivalent. Actuador d'amortiguador d'acoblament directe. Col·locat i connectat. | 220.58 | 2
01.05.05.05 | 7 | EEV2CO07 | u | Sonda TREND RD-WMB-T/LP*/M3 o equivalent. Sonda amb display monocrom, amb comunicacions i sensor de temperatura. Col·locat i connectat. | 114.7 | 6
01.05.05.05 | 8 | EEV2CO08 | u | Sensor TREND T/TFR-4/1/M3 o equivalent. Sensor de fil conductor volant, de resposta ràpid. Col·locat i connectat. | 55.9 | 8
01.05.05.05 | 9 | EEV2CO09 | u | Quadre control quiròfan. Quadre de control comport per un armari metàl·lic, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, trafo 230/24, protecció per fusibles pel trafo, reixeta de recirculació, bornes, cablejat, punters, safates i materials d'etiquetat. Col·locat i connectat. | 6193.05 | 1
01.05.05.05 | 10 | EEV2CO10 | u | Quadre comunicacions planta. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. Col·locat i connectat. | 1772.81 | 1
01.05.05.05 | 11 | EEV2CO11 | u | Quadre fancoil. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. Col·locat i connectat. | 662.13 | 7
01.05.05.05 | 12 | EEV2CO12 | u | Programació i posta en marxa. Treballs de programació i posta en marxa, format pels següents conceptes: - Ampliació de la llicència IQV-500-EXT-M3, amb 500 punts addicionals. - Verificació del cablejat, senyals de camp, posta en marxa dels equips de control, càrrega de la programació, verificacions de les regulacions, creació de la documentació tècnica necessària i formació del personal tècnic. - Enginyeria del supervisor. Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes dels sistemes, gràfiics i històrics. Tot segons propietat i DF. | 7207.28 | 1
01.05.05.05 | 13 | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 11714.76 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 | 06 | SANEJAMENT DEL CLIMA
01.05.05.06 | 1 | EFA2CONN | u | Connexió sanejament de climatització a sifó de lavabo. Connexió de xarxa de sanejament a sifo de lavabo, segons detall de projecte. Inclou T de connexió i accessoris i canonada necessària. Instal·lat i connectat. | 100.3 | 7
01.05.05.06 | 2 | EFA2A7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, connectat a un ramal de pp autoextingible. | 7.37 | 7
01.05.05.06 | 3 | EFA2D7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible. | 8.75 | 7
01.05.05.06 | 4 | EFA16542 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.82 | 21
01.05.05.06 | 5 | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 8.71 | 15
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 08 | INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
01.05.08 | 1 | EG41N058 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armari metàl·lic combinable amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat, inclou comptador elèctric d'energia i transformador d'intensitat segons planols, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.P3/F MARCA/MODELO: Armari A=500 mm H= 1100 mm P=160 mmm de ABB/Schneider o equivalent. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 6059.9 | 1
01.05.08 | 2 | EG41FRIE | U | Subministrament i ampliació de quadre amb tots els elements, envolvent, PIA's 32 A, BLOCS VIGI 0,3 A SELECTIU ''SI'', seccionador en càrrega, fusibles i accesoris per al seu connexionat, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.SAI MARCA/MODEL: Armari de ABB/Schneider o equivalentCOMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 1709.9 | 1
01.05.08 | 3 | EGGAREAT | u | Equip de seguretat Elèctrica trifàsic amb sistema IT, de 2x3 KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 2 unitats de transformador de 3,15 KVA II, per a ús mèdic, 4%Vcc 2 unitats vigilador d'aïllament tipus AC/DC grau MIG, model ES1000A incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, escessiva temperatura transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma per primer port RS485 - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per comunicació amb sistema BMS central de l'Hospital, per segon port RS485 - 2 Proteccions del primari del transformador - 6 ut sortides IT: 16 A corba ''C PdC:6 kA - 1 sortida TNS: 32 A Corva ''C' PdC 6 kA' Aparamenta ABB, tot segons esquemes unifilars i tot inclòs- Embarrat d'equipotencialitat i embarrat de terres. Sistema de ventilació forçada, amb sonda de temperatura IEC61439-1 i IEC61439-2 Instal·lat i comprovat | 5552.86 | 1
01.05.08 | 4 | EGGA75KV | u | Equip trifàsic de seguretat Elèctrica amb sistema IT, de 10x KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 1 ut de transformador de 10 KVA III per a ús mèdic, 4%Vcc 1 ut de vigilador d'aïllmanet tipus resistiu, model ES340-1, incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, excessiva temperatura del transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma. - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per a comunicació amb sistema BMS central del Hospital, per segon port RS485 Protecció del primari del transformador 14 sortides IT: 10A Corba ''C'' 1 sortides TNS: 25 A corba ''C'' 1 sortides TNS: 32 A corba ''C'' Aparamenta ABB, tot segons esquema de projecte, tot inclòs. Embarrat Equipotencialitat i Embarrat de terres. Sistema de ventilació Forçada, amb sonda de temperatura. IEC61439-1, IEC61439-2 Instal·lat i comprovat | 5717.66 | 1
01.05.08 | 5 | EGGAREPE | u | Repetidor d'alarma elèctrica mod. TDS 149/1 per a instal.laciom en vigilador model ES340-1 de ETKHO o equivalent, connexió bus RS485 amb caixetí de PVC per encastar Monitorització general de les següents alarmes: - Fallada de connexió a terra - Sobretemperatura del transformador d'aïllament d'ús mèdic - Sobrecàrrega del transformador d'aïllament d¡ús mèdic - Polsador d'inhibició de senyal acústica. Instal·lat i comprovat | 178.33 | 3
01.05.08 | 6 | EG31VGRC | M | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (Cca), segons Normativa CPR, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, color verd-groc, col·locat en tub | 4.94 | 25
01.05.08 | 7 | EGDZPUNT | U | Punt de posta a terra format per arqueta de connexió tipus nte-iep-6i, pletina de coure amb recobriment de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix, amb suports aillants, al que es soldara per un extrem el conductor nu enterrat i per l'altre el conductor de les linies principals de posta a terra de l'edifici: (i.e.b.) baixa tensio (i.a.a.) antenes, (i.f.) fontaneria, (i.p.p.) parallamps, estructura i armadura de l'edifici, instal.lat, connectat i comprovat. | 149.42 | 1
01.05.08 | 8 | EG73X002 | U | Maniobra d'enclavament portes accessos a nova unitat de quiròfan | 1337.39 | 1
01.05.08 | 9 | EG414DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 79.35 | 3
01.05.08 | 10 | EG414D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 44.39 | 4
01.05.08 | 11 | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 40.53 | 2
01.05.08 | 12 | EG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 40.01 | 2
01.05.08 | 13 | EG414D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 43.81 | 9
01.05.08 | 14 | EG4X4D99 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), tipus PIA corba B, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 146.27 | 3
01.05.08 | 15 | EG42G27D | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 149.58 | 6
01.05.08 | 16 | EG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 200.84 | 2
01.05.08 | 17 | EG42J29H | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 193.11 | 2
01.05.08 | 18 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat | 1.26 | 286
01.05.08 | 19 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.35 | 1321
01.05.08 | 20 | EG222911 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.55 | 30
01.05.08 | 21 | EG21281H | m | Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | 4.09 | 48
01.05.08 | 22 | EG21291H | m | Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | 4.81 | 12
01.05.08 | 23 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | 14.61 | 40
01.05.08 | 24 | EG151422 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 10.97 | 34
01.05.08 | 25 | EG2D0005 | M | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i part proporcional d'accessoris, muntada superficialment. | 29.79 | 40
01.05.08 | 26 | EG380702 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | 5.64 | 40
01.05.08 | 27 | EG2B16XX | m | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 50 mm, dimensions de cada tapa 65 mm, amb 4 compartiments anoditzat gris, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, inclou adaptadors per a mecanismes, cantoneres, unions, tacos, dericacions, angles, etc considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat i connexió a terra, tot segons documentació gràfica | 107.74 | 20
01.05.08 | 28 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 1.85 | 95
01.05.08 | 29 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 2.32 | 397
01.05.08 | 30 | EG312356 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 5.02 | 77
01.05.08 | 31 | EG312366 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 6.59 | 54
01.05.08 | 32 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 3.22 | 64
01.05.08 | 33 | EG312656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 6.97 | 18
01.05.08 | 34 | EG317672 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 17.34 | 160
01.05.08 | 35 | EG317682 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | 25.13 | 50
01.05.08 | 36 | EG32920Z | M | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub | 0.51 | 858
01.05.08 | 37 | EG32930Z | M | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | 0.59 | 3128
01.05.08 | 38 | EG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub | 1.22 | 36
01.05.08 | 39 | EG32115Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub | 2.99 | 108
01.05.08 | 40 | EG32116Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub | 3.63 | 10
01.05.08 | 41 | EGGAPLA6 | u | Placa de 6 endolls amb tapa 4 preses de terra de ETKO o equivalent. Instal·lat i comprovat | 145.33 | 12
01.05.08 | 42 | EG161822 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 29.64 | 1
01.05.08 | 43 | EG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 18.87 | 1
01.05.08 | 44 | EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | 12.78 | 12
01.05.08 | 45 | EG638022 | U | Presa de protecció euipotencial (doble aïllament, amb ''banana'' + pinsa/born de connexió a aparell. Instal.lat i comprovat | 17.01 | 10
01.05.08 | 46 | EG630004 | U | Endoll de 25 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX. Instal.lat, connectat i comprovat. | 20.48 | 1
01.05.08 | 47 | EG630005 | U | Endoll de 32 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX. Instal.lat, connectat i comprovat. | 36 | 2
01.05.08 | 48 | EG6200RF | u | Int/Com regulador de fluxe giratori REF. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon o equivalent. Instal·lat, connectat i comprovat | 63.96 | 4
01.05.08 | 49 | EHRLDPTU | u | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP65, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle , alcanç 10 m. 220 Vca Temp.4 seg-10 min. Tot instal.lat i comprovat. | 56.96 | 10
01.05.08 | 50 | EG12CIS4 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 4 mòduls, amb dos bases dobles elèctriques normals, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades deoble per a 3 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada. | 95.33 | 1
01.05.08 | 51 | EG12CIS3 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades per a 2 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada. | 80.33 | 2
01.05.08 | 52 | EG415EAK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 88.11 | 1
01.05.08 | 53 | EG416DC9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 101.76 | 1
01.05.08 | 54 | EG416DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 103.52 | 1
01.05.08 | 55 | EG416DCD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 108.05 | 1
01.05.08 | 56 | EG42JCKK | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 310.16 | 3
01.05.08 | 57 | EG32CONE | m | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'instal·lacions existents per passos de safates, conductes o instal·lacions de clima, telecomunicacions fluid, fontaneria, sanejament, etc (totes incloses) i modificació del traçat actual, tot protegint les instal·lacions existents per a que continuen en funcionament sense alterar el correcte funcionament de l'Hospital, tot segons Reglamentació Vigent i Direcció Facultativa (mà d'obra inclosa) | 1500 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 09 | INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT
01.05.09 | 1 | EH61NOES | u | Lluminària d'emergència amb una autonomia de 2 hores, 230 lúmens, inclou KIT de caixa estanca IP66 IK 08, amb làmpada ILMLED i bateria NI-CD, aïllament classe II, Nova LD 2N5 de Daisalux o equivalent. Instal.lada i comprovada. | 89.3 | 4
01.05.09 | 2 | EH61HYD6 | U | Lluminària d'emergència serie Hydra LD 2N5 encastada en paret/sostre de Daisalux o equivalent, amb accessori per enrasar fabricat en material sintètic, bateria Ni-Cd, autonomia 2 hores 200 lúmens, font de llum ILMled, IP42, IK04. Instal.lada i comprovada. | 86.34 | 13
01.05.09 | 3 | EH2LHE45 | U | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver ELECTRÒNIC, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | 690.66 | 1
01.05.09 | 4 | EH2LHERM | U | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. . Instal.lada i comprovada. | 740.66 | 2
01.05.09 | 5 | EH2LHERE | U | Lluminària d'encastar de dimensions 1286x367 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. Instal.lada i comprovada. | 682.16 | 14
01.05.09 | 6 | EH2LPLST | U | Lluminària per adosar a sostre de dimensions 596x596x14 mm, model PLAT IP54 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 28 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, difusor opal, driver electrònic ON-OFF, IP54, IK06, IRC 80, inclòs marc per adosar a sostre 600x600 mm. inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | 182.66 | 6
01.05.09 | 7 | EH1DD7IP | u | Downlight encastat 706.21 NW òptica WIDE FLOOD color blanc, amb làmpada LED de 15 W 950 lúmens, 63 lúmens/W de Simon LED o equivalent, driver electrònic ON/OFF, 30.000 hores de vida útil, CRI 80, 3900 ºK, IP44, inclou part proporcional d'accessoris. Instal.lat i comprovat. | 47 | 47
01.05.09 | 8 | EH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . Instal·lat encastat i comprovat. | 62.11 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 10 | TELECOMUNICACIONS
|  | Titol 4 | 01 | RACK, DADES
01.05.10.01 | 1 | EP7ZPASA | u | Passafils 1 U Environ Excell Networking o equivalent de 4 anelles metal·lic. Instal·lat i comprovat. | 13.13 | 1
01.05.10.01 | 2 | EP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, Referència 100-095. Ample 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. (apte per a connector 100-182 i 100-156) en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 40.67 | 1
01.05.10.01 | 3 | EP73SN02 | u | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lada i comprovada | 6.13 | 29
01.05.10.01 | 4 | EP74CAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge. | 9.53 | 29
01.05.10.01 | 5 | EP43C21Ç | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-501 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 2 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. | 5.71 | 29
01.05.10.01 | 6 | EP43C21Ñ | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-502 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 3 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. ´´ Instal·lat i comprovat. | 6.73 | 29
01.05.10.01 | 7 | EP434PZZ | m | Cable UTP/ 4 Parells sense pantalla amb galga de coure AWG 23, Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Categoria 6A per a la transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en bobina de 500 metres, referència 190-219, classe de reacció contra incendis segons 13501-6 B2ca, classe de desenvolupament de fum segons 13501-6 s1a, partícules de flama segons 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65 %, Diàmetre del conductor 0.56 mm, D'acord amb ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 5 68-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, Coberta de color Blau de Gel, Certificat de Laboratori Independent Dop i Delta, Garantia del Sistema de 25 Anys, Marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 1.33 | 1260
01.05.10.01 | 8 | EG222815 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.35 | 290
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 11 | AUDIOVISUALS
|  | Titol 4 | 01 | SISTEMA COMUNICACIONS PACIENT-INFERMERA
01.05.11.01 | 1 | EG6Z000Z | u | Mòdul electrònic Systevo (SEM) i unitat de connexió, amb indicador òptic d'habitació integrat amb tecnologia LED, per proporcionar les funcions de trucada pacient-infermera i control necessaries en la habitació del pacient o resident conforme als estàndads per sistemes de trucada i a la norma DIN VDE 0834, integra 4 camps lluminosos amb tecnologia LED RGB, per optimització del consum d'energia e increment de la vida útil, amb els colors predefinits blanc, vermell, verd i groc. ref.72590D ref.72590L2. Instal.lat i comprovat. | 175.79 | 3
01.05.11.01 | 2 | EG6Z001A | u | Presa magnètica per a comandament de Legrand o equivalent ref. 078281, blanc antivacterià,. Instal.lat i comprovat. | 81.11 | 2
01.05.11.01 | 3 | EG6Z001T | U | Comandament magnètic sol trucada, antibacterià per atrucar a infermera IP67 de Legreand o equivalent, ref 078281, resistent a l'aigua, superficie antimicrobiana, retroil.luminació, integració amb el sistema de trucada a infermera SCS. Instal.lat i comprovat. | 121.94 | 2
01.05.11.01 | 4 | EG6Z000C | u | Unitat de trucada i cancel·lació Systevo care ref 73091C 888885C3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent, per proporcionar les funcions de trucada paceint-infermera necessàries en l'habitació del pacient o en les sales de servei, incorpora un polsador de trucada amb punt de pressió facilment reconeixible al tacte, per a la generació de les trucades de manera segura, també integra un polsador per a indicació de presència i cancel·lació (trucada, alarma averia)Connexió a un controlador d'habitació IP de nivell superior mitjançant el dus de dades, integra un brunzidor intern per indicació acústica, així com un contacte de trucada E/S per funcions adicionals, inclou placa frontal. Instal.lat i comprovat. | 60.94 | 3
01.05.11.01 | 5 | EG6ZBLBA | U | Bloc de trucada WC ANTIBACTERIÀ d'Ackermann o equivalent, amb 2 metres de cordó vermell, empunyadura i LED tranquilitzant. Per a circuits NC segons norma DIN VDE 0834, inclou placa frontal i marc. ref. 88880A3N; 88914A5; 73090D i 88880C5 Instal.lat i comprovat. | 52.11 | 1
01.05.11.01 | 6 | EG6ZCONT | U | Terminal IP amb pantalla tàctil capacitativa de 7'' per el suport dels processos d'atenció diaris en instal.lacions assistencials d'Ackermann o equivalent. Visualització i disseny amigable de dades i prodcessos de flux crítics i rellevants en temps d'execució, per a diferents grus d'usuaris, com el personal d'infermeria, el servei mèdic y el personal de suport (incloent departament de IT i el servei tècnic), per flux creixent de la infromació relativa a les feines d'assistència., ref. 79CFM307 Honeywell. Instal.lat i comprovat. | 696.87 | 1
01.05.11.01 | 7 | EG6ZCONB | U | Base de connexió per a Systevo Touch IP, bus de dades ZBUS/24 Vsc, per terminal tàctil IP ref. 79CM307Z1 d'Ackermann o equivalent, Instal.lat i comprovat. | 164.47 | 1
01.05.11.01 | 8 | EG6ZPAFR | U | Display informatiu d'Ackermann o equivalent Amb LEDs vermells per indicació lluminosa i alfanumèrica y amb brunzidor, per avís acutic. Funcions: -Indicació de trucada amb identificació de grup , habitació, llit i tipus de trucada. -Recepció de trucades generals per altaveu Material Alumini Miuntatge: En superficie Color: Blanc RAL9010 ref. 74659B1 ref.74659Z5 Instal.lat i comprovat. | 1231.17 | 1
01.05.11.01 | 9 | EG6ZCOGR | U | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent Controlador de zona per a la gestió de una unitat funcional (planta o grup d'habitacions), Incorpora Firmware de la versió V12 del sistema, per al seu funcionament de conformitat a la Norma DIN VDE 0834-1:06, en combinació amb la llicència de sistema de nivell superior ref.72800A Honeywell Instal.lat i comprovat. | 1231.17 | 1
01.05.11.01 | 10 | EG6ZAMPL | U | Amplificador dades + Audio CP99, per amplificar les senyals dels bucles de dades i audio en us sistema de longituds de bus que excedeixin les màximes permeses, per a muntatge en caixetí universal. Inclou placa frontal cega i marc de 1 element. ref. 72642D, 88885H3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent Instal.lat i comprovat. | 120.54 | 1
01.05.11.01 | 11 | EG6ZFBUP | u | Final de bus passiu (NC), per finalitzar el bus de passadís amb la impedància adequada, muntatge encastat en caixetí universal, dimensions 71x71 mm, ref. 72639A, + 88910A3N, + 88914A5 d'Ackermann o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 47.17 | 1
01.05.11.01 | 12 | EG6ZDIIN | U | Font d'alimentació monofàsica de 10 A 24 Vdc EN60601-1 per al subministre constant d'energia al sistema de comunicació pacient infermera. ref. 89954R5 d'Ackermann o equivalent Instal.lat i comprovat. | 493.34 | 1
01.05.11.01 | 13 | EG6Z00PM | u | Posta en marxa del sistema inclou un desplaçament al centre per a la posada en marxa, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic així com un curs de formació del personal del centre, en lús i funcionament del mateix. Instal.lació totalment acabada i verificada per part de la empresa instal.ladora. | 350 | 1
01.05.11.01 | 14 | EP27CPIN | M | Cable de 0,25 mm2 UTP rígid cat. 5 per a bus d'habitacions, Cca Euroclass, col.locat.. | 1.27 | 75
01.05.11.01 | 15 | EPP12PRT | M | Cable 0,25 mm2 rígid per a connexió directa de mecanismes, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. | 1.35 | 75
01.05.11.01 | 16 | EPPOFOPL | m | Fibra òptica plàstica per a bus de centrals de grup, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. | 2.06 | 50
01.05.11.01 | 17 | EG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, i cablejat de bus segons necessitats del sistema i fabricant, tot inclòs amb part proporcional de fusibles de protecció (magnetotèrica i diferencial en quadre i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. | 3.03 | 50
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 11 | AUDIOVISUALS
|  | Titol 4 | 02 | MEGAFONIA
01.05.11.02 | 1 | EP35DV01 | U | Altaveu de sostre 6´´ de DETNOV o equivalent fabricat en metall per a línies de 70/100v amb protecció contra incendis i cúpula ignífuga inclosa. 9 W de màxima potencia. Transformador de baixes pèrdues 6, 3, 1,5, 0,75 w a 100 V i 3, 1,5, 0,75 W, 0,375 W a 70 V. Resposta en freqüència: 100-20.000 Hz. Sensibilitat 92 dB (1 W, 1 m). Dimensions: 200x90 mm. IP 21. Tipo A EN 54-24. Ref. LDACH42TNS02. Instal·lat, certificat i comprovat. | 52.39 | 8
01.05.11.02 | 2 | EG317234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 2.56 | 120
01.05.11.02 | 3 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.35 | 70
01.05.11.02 | 4 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.94 | 20
01.05.11.02 | 5 | EG15151X | U | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | 10.31 | 8
01.05.11.02 | 6 | EP31UM90 | u | Connexió i programació de la instal·lació de megafonia entre la fase d'execució i la instal·lació general de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | 109.94 | 1
01.05.11.02 | 7 | EP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions | 160.16 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 12 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Titol 4 | 01 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
01.05.12.01 | 1 | EM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 150.76 | 1
01.05.12.01 | 2 | EM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 82.82 | 2
01.05.12.01 | 3 | EM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 404.94 | 1
01.05.12.01 | 4 | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 38.75 | 10
01.05.12.01 | 5 | EF11HA12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 79.26 | 5
01.05.12.01 | 6 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 6.86 | 10
01.05.12.01 | 7 | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | 8.31 | 5
01.05.12.01 | 8 | EM11NO13 | U | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test de funcionament local. Ideal per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora fucions de test manual i automàtic. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Inclòs sòcol de superfície SMK400AP per entrada de tub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. | 98.75 | 38
01.05.12.01 | 9 | EM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. Instal·lat, programat, certificat i comprovat. | 89.84 | 1
01.05.12.01 | 10 | EM13NO05 | u | Sirena òptica acústica direccional amb base alta model WRA-RC-I02+BRR de NOTIFIER o equivalent. Sirena amb flash direccional de color transparent, alimentada del llaç analògic amb aïllador de tallacircuit incorporat. Conte leds d'alta lluminositat amb un consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash estroboscòpic 1 Hz. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 99 de mòdul de control. Incorpora sòcol BRR de color roig per entrada de tub vist amb base incorporat B501AP. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, alt i estanc IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloc en base i base de muntatge B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. Instal·lada, programada, certificada i comprovada. | 183.96 | 1
01.05.12.01 | 11 | EM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. Instal·lat i comprovat. | 79.45 | 1
01.05.12.01 | 12 | EM1ZES25 | U | Font d'alimentació auxiliar de 130 W/5 A dos circuits de sortida HLSPS15 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació auxiliar de 24 Vcc 5 A. Disposa de 2 circuits de sortida de 0,70 A. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificada. Conforme norma EN54-4A2. Inclòs material complementari. Instal·lada i comprovat. | 316.85 | 1
01.05.12.01 | 13 | EM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. | 111.66 | 1
01.05.12.01 | 14 | EM11NO27 | U | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240 cm. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Instal·lat, programat, certificat i comprovat. | 343.73 | 2
01.05.12.01 | 15 | EM11NO20 | U | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. Totalment instal·lat programat i funcionant. | 131.72 | 6
01.05.12.01 | 16 | EM11NO21 | U | Mòdul de control d'una sortida de supervisada model M701E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47 K). Aïllador incorporat en dues aportacions d'entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20341. | 109.55 | 4
01.05.12.01 | 17 | EMD6NO0Z | m | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | 3.92 | 840
01.05.12.01 | 18 | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.04 | 420
01.05.12.01 | 19 | EG31F500 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex x firs rz1 0,6/1 kv une 21123, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums i un funcionament garantit durant 3 hores a 750 ºc. col.locat. | 5.05 | 40
01.05.12.01 | 20 | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.4 | 20
01.05.12.01 | 21 | EMSB32P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 23.07 | 5
01.05.12.01 | 22 | EMSBANP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 22.44 | 5
01.05.12.01 | 23 | EM1ZPRO4 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. | 376.41 | 5
01.05.12.01 | 24 | EM1Z0010 | m2 | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | 292.46 | 2
01.05.12.01 | 25 | EM1Z0009 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | 263.71 | 2
01.05.12.01 | 26 | EM11AC83 | u | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital i integració amb el sistema DESICO. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. | 479.7 | 1
01.05.12.01 | 27 | EM11PA31 | u | Treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | 54.97 | 1
01.05.12.01 | 28 | EM11PA33 | u | Buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES 25 mm. Inclou la posada en marxa. | 109.94 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 12 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Titol 4 | 02 | COMPORTES TALLAFOCS
01.05.12.02 | 1 | EM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. | 125.92 | 10
01.05.12.02 | 2 | EM1ZCV79 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 773.3 | 1
01.05.12.02 | 3 | EM1ZCV39 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 686.3 | 1
01.05.12.02 | 4 | EM1ZCV02 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 300x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA2-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 648.3 | 2
01.05.12.02 | 5 | EM1ZCU98 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 714.3 | 1
01.05.12.02 | 6 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.94 | 150
01.05.12.02 | 7 | EG313306 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex 1000 rz1 0,6/1 kv une 21123 o equivalent, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums. col:locat. | 3.18 | 150
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 14 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
|  | Titol 4 | 01 | INSTAL.LACIÓ CTTV
01.05.14.01 | 1 | EMXCAC15 | u | Càmera antivandàlica IP model DS-2CD2123G0-I(S) de HIKVISION o equivalent. Càmera IP, convertidor 1/ 2.8 ´´ Progressiva Scan CMOS, dimensió de la matriu 2.1 MP, sistema escanejat progressiu, resolució 1920x1080-1080p, lent 2,8 mm, color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), o Lux with IR, mètode de compressió de imatges H.265+, H.265, H.264+, H.264, three streams, 120 dB WDR, ranura per a targeta de memòria: es compatible amb targetes micro SD fins 128 GB, IP67, IK10. Completament instal·lada i comprovada. | 188.91 | 3
01.05.14.01 | 2 | EMXVHIS1 | u | Switch PoE de 100 MP de 24 ports gestionat intel·ligent model DS-3E1326P-SI de HIKVISION o equivalent. Switch de 24 port de commutació Fast Ethernet PoE RJ45 100Mbps + 2 Gigabit amb protecció contra sobretensions 6 KV i IEEE 802.3at / af estàndard per a ports PoE. Gestió de topologia de xarxa, envio d'alarmes, supervisió de l'estat de la xarxa. La càmera AF / AT pot assolir fins 300 m en mode extens. Instal·lat i comprovat. | 701.45 | 1
01.05.14.01 | 3 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | 14.61 | 3
01.05.14.01 | 4 | EMXVPA24 | u | Connexió i programació de la instal·lació de CCTV a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISIONaccessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació. | 549.7 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 14 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
|  | Titol 4 | 02 | CONTROL D'ACCÉS
01.05.14.02 | 1 | EMDWHIC1 | u | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta model DS-K1T343MFX de HIKVISION o equivalent. Lector biomètric autònom de control d'accés i presencia, identificació per targeta MF 13,56MhZ, reconeixement facial, contrasenya i/o combinacions, pantalla 4.3´´ TFT a color tàctil, Capacitat 1.500 cares, 3.000 targetes i 150.000 registres, Comunicació TCP/IP, USB, RS485 i Wiegand, Controladora integrada (sensor de porta, polsador i relé), cambra de doble sensor per a tecnologia anti-spoofing, obertures remotes des de Hik-Connect, compatible amb programari iVMS-4200. Completament instal·lat i comprovat. | 176.19 | 2
01.05.14.02 | 2 | EG31G306 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub | 2.77 | 40
01.05.14.02 | 3 | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.04 | 40
01.05.14.02 | 4 | EMD7SG39 | u | Connexió i programació de la instal·lació de control d'accés a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISION, accessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació. | 656 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 15 | GASOS MEDICINALS
01.05.15 | 1 | EF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 10 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 26.04 | 8
01.05.15 | 2 | EF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 12 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 27.96 | 65
01.05.15 | 3 | EF5C53BX | M | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 15 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 31.15 | 6
01.05.15 | 4 | EF5CA5BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 22 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 37.42 | 10
01.05.15 | 5 | EF5CCON2 | U | Connexió a xarxes existents per a 4 línis de gasos, inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris. | 1044.43 | 1
01.05.15 | 6 | EN31PRGB | U | Presa de pared CM DIN de BUIT de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022149) o per encastar (cod. 6022154) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. | 109.05 | 3
01.05.15 | 7 | EN31PRGO | U | Presa de pared CM DIN d'OXIGEN de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022145) o per encastar (cod. 6022150) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. | 108.59 | 5
01.05.15 | 8 | EN31PRGA | U | Presa de pared CM DIN d'aire medicinal de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022147) o per encastar (cod. 6022152) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. | 108.46 | 5
01.05.15 | 9 | EN31PEGA | U | Presa AGSS d'extracció de gasos anestèsics encastada GREGGERSEN Forano (142683) de Carburos Metalicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari classe IIª segons directiva 93/42/CE, dissenyat segons norma ISO 9170-2 , amb sistema buit-vénturi i amb pilot pneumàtic indicatiu de pressió motiu adequada i amb possibilitat de regulació del flux d'aspiració. Totalment instal.lat i probat, incloent p-p de material auxiliar i accessoris. | 625.5 | 3
01.05.15 | 10 | EG1AQAL6 | U | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 3 gasos i buit, unitat que integra la visaulització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es generen en la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN-ISO 7396-1 ''sistemes de canalització de gasos medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari, incloent dintre de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE, Us de materials resistents i duraders de gran qualitat, amb un acavat susu i permanent davant agents corrossius per a la seva neteja. Accés segur a la aplicació mitjançant clau d'accés. Compost per armari empotrable fabricat en xapa blanca amb pintura Epoxi pols microtexturat RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar els sensors de diferents gasos i panell frontal. - Microcontrolador - Pantalla Tàctil de control i monitorització en color 4,3'' (DS1) - Transformador dalimentació a 24 V insertada en la tarjeta electrònica per alimentació de transmissors - Microinterruptor de tall elèctric - Avisador acústic d'alarma - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals de entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 e4ntrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus - Un borner de 16 terinals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màximd de 8 sortides: 1 sortida per a 3 terminals contigus - Dos borners de 3 terminals cadascun, per a comunicació RS-485 - 8 Sòcols amb relés lliures de tensió - Transmissors per a pressió de gasos y buit Totalment instal·lat, incloent p-p d'elements de connexionat, m aterial auxiliar i suportació, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 '' Sistemes de canalitzacio de gasos medicinals'' | 1435.6 | 1
01.05.15 | 11 | EN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlcules de sostre, totalment instal.lada | 5.03 | 2
01.05.15 | 12 | EN31DN12 | U | Vàlvula d'independització de 15 mm 1/2'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 1/2'' i completament instal.lades, provades i funcionant conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 | 55.99 | 6
01.05.15 | 13 | EN31DN34 | U | Vàlvula d'independització de 22 mm 3/4'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 3/4'' i completament instal.lades, provades i funcionant conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 | 67.99 | 2
01.05.15 | 14 | EF5CPROB | U | Probes i Posta en Marxa | 610 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | VV | AJUDES
01.05.VV | 1 | PPAUACL1 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. | 9050 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | 06 | EQUIPAMENT
|  | Subcapítol | 01 | Mobiliari fix
01.06.01 | 1 | PQ56-Z0RK | m | Rentador quirúrgic de resines acríliques i càrrega mineral tipus KRION, o equivalent, de 13 mm de gruix, de 480 mm d'amplària, formant aigüera de 35 m de profunditat, frontal inferior de 100 mm d'alçaria i frontal superior de 600 cm d'alcària, segons detall, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació. | 799.62 | 3.4
01.06.01 | 2 | PQ56-ZZTH | m | Taulell de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, color i acabat a escollir per la DF, amb forats per piques integrades d'acer inoxidable de un sinus quadrat de 40x40x20 cm (no incloses), segons detall, inclosos suports de fixació a paret. | 172.09 | 1.7
01.06.01 | 3 | EJ181-ZP01 | u | Pica d'un sinus quadrat de 40x40 cm, soldadura polida, plecs segons detall, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació i posta a terra. | 184.43 | 2
01.06.01 | 4 | PQ56-ZZTT | m | Taulell de treball de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, acabat símil fusta ´´HETRE DE PROVENCE´´ #H027 de POLYREY o equivalent, fixat a estructura de base o moble amb cargols | 168.89 | 6.4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Titol 4 | 02 | Estructura metàl·lica - Reforç
01.CQ.02.02 | 1 | J441J108 | U | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | 692.85 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
|  | Titol 4 | 03 | Protecció al foc
01.CQ.02.03 | 1 | JZ12U010 | U | Jornada d'inspecció i control per l'avaluació de la resistència al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant sistema de protecció al foc, inspecció i control per a la determinació de gruixos en base a les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'una OCA (Organisme de Control Autoritzat) | 548.18 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 03 | SISTEMA D'ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS
|  | Titol 4 | 02 | Façana
01.CQ.03.02 | 1 | J441J108 | U | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | 692.85 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació interior vertical
|  | Titol 4 (1) | 01 | Divisòries massisses
01.CQ.04.01.01 | 1 | J441J108 | U | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | 692.85 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
|  | Titol 4 | 02 | Compartimentació interior horitzontal
|  | Titol 4 (1) | 01 | Sostres
01.CQ.04.02.01 | 1 | J441J108 | U | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | 692.85 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 03 | FONTANERIA I SANITARIS
|  | Titol 4 (1) | 01 | CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
01.CQ.05.03.01 | 1 | JJV1940B | u | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 04 | SANEJAMENT
01.CQ.05.04 | 1 | JDV11115 | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS | 548.17 | 1
01.CQ.05.04 | 2 | JDV14215 | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS | 548.17 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 05 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 (1) | 01 | MAQUINÀRIA
01.CQ.05.05.01 | 1 | JEV59704 | U | Jornada o fracció de proves finals per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 05 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 4 (1) | 04 | INSTAL·LACIÓ EXTRACCIÓ
01.CQ.05.05.04 | 1 | JEV7C904 | U | Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 08 | INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
01.CQ.05.08 | 1 | JGV19101 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 09 | INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT
01.CQ.05.09 | 1 | JHV19101 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. | 857.48 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 10 | TELECOMUNICACIONS
|  | Titol 4 (1) | 01 | RACK, DADES
01.CQ.05.10.01 | 1 | JPV79E06 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 11 | AUDIOVISUALS
|  | Titol 4 (1) | 01 | SISTEMA COMUNICACIONS PACIENT-INFERMERA
01.CQ.05.11.01 | 1 | JPV29B06 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació pacient-infermera, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 11 | AUDIOVISUALS
|  | Titol 4 (1) | 02 | MEGAFONIA
01.CQ.05.11.02 | 1 | JPV39D06 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 12 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Titol 4 (1) | 01 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
01.CQ.05.12.01 | 1 | JMV19802 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 14 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
|  | Titol 4 (1) | 01 | INSTAL.LACIÓ CTTV
01.CQ.05.14.01 | 1 | JPVA9F06 | u | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | CQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Subcapítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
|  | Titol 4 | 15 | GASOS MEDICINALS
01.CQ.05.15 | 1 | JFV59709 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de gasos medicinals, segons les normes UNE-EN ISO 7396-1 i REBT ITC BT-27, les proves a realitzar i procediments després de finalitzar el muntatge de la instal·lació i abans d'utilitzar-la seran les següents: resistència mecànica, estanquitat, identificació i funcionament de les vàlvules de tall, encreuament, obstruccions, verificació d'unitats terminals i connectors, prova de selectivitat de gas, identificació de les preses, equipotencialitat, verificació d'unitats terminals i connectors, prova de selectivitat de gas, identificació de les preses, equipotencialitat, verificació dels paràmetres del sistema, verificació de vàlvules de seguretat, fonts de subministrament, sistema de control, monitorització i alarma; purgat amb gas de prova, prova per detectar contaminació de partícules de la xarxa, omplert amb el gas específic i prova d'identitat del gas. | 685.98 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | DS | DESAMIANTAT
|  | Subcapítol | 01 | Enderrocs
01.DS.01 | 1 | P214K-I6UK | m2 | Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, superfície <= 50 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre camió o contenidor | 97.51 | 15
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | DS | DESAMIANTAT
|  | Subcapítol | 02 | Seguretat i Salut
01.DS.02 | 1 | R101Z400 | u | Redacció de Pla de treball per a intervencions amb risc d’exposició a l’amiant, sense sistema de confinament, segons especificacions del RD 396/2006, inclòs el seguiment fins a l’aprovació per part de l’autoritat laboral | 1200 | 1
01.DS.02 | 2 | R144Z010 | u | Mascareta autofiltrant tipus FFP, classe 3, (FFP3), factor de protecció FPN:50, no reutilitzable (NR), conforme la UNE-EN 149 | 3.85 | 3
01.DS.02 | 3 | R145Z010 | u | Parella de guants de goma de làtex, conforme la UNE-EN 374-3 | 3.78 | 3
01.DS.02 | 4 | R146Z030 | u | Parella de polaines d'un sol ús | 1.2 | 3
01.DS.02 | 5 | R148Z010 | u | Granota d'un sol ús, amb caputxa i tancaments elàstics a la caputxa, canells i camals, categoria 3, tipus 5+6 , per a treballs amb amiant | 5.32 | 3
01.DS.02 | 6 | R1BAZ110 | u | Senyal de prohibició i advertència en zones afectades per la retirada d'amiant, de polietilè, de 74x105 mm (DIN A7) i 1,5 mm de gruix, autoadhesiva, i amb el desmuntatge inclòs | 4.22 | 1
01.DS.02 | 7 | R1BAZ200 | m | Cinta d'abalisament de polietilè, amb simbologia específica per a treballs amb presència d’amiant, de 50 mm d’amplària, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 0.77 | 20
01.DS.02 | 8 | R1D1Z020 | u | Transport, muntatge, desmuntatge i retirada d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall | 117.8 | 1
01.DS.02 | 9 | R1D1Z120 | dia | Lloguer d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall | 60 | 1
01.DS.02 | 10 | R0M1Z001 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 | 100 | 1
01.DS.02 | 11 | R0M2Z101 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures personals ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 | 80 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | DS | DESAMIANTAT
|  | Subcapítol | 03 | Gestió de residus
01.DS.03 | 1 | P2RA-EU69 | kg | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus | 0.2 | 293.625
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Subcapítol | 01 | Residus d'enderroc
01.GR.01 | 1 | P2RA-EU61 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 0.083
01.GR.01 | 2 | P2RA-EU6B | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 24.73 | 58.426
01.GR.01 | 3 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 15.38 | 30.028
01.GR.01 | 4 | P2R5-DT41 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 18.7 | 88.537
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
|  | Subcapítol | 02 | Residus de la construcció
01.GR.02 | 1 | P2R5-DT41 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 18.7 | 15.682
01.GR.02 | 2 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | 79.51 | 0.431
01.GR.02 | 3 | P2RA-EU6B | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 24.73 | 6.199
01.GR.02 | 4 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 15.38 | 2.768
01.GR.02 | 5 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -40.46 | 0.188
01.GR.02 | 6 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 14.95 | 2.269
01.GR.02 | 7 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0.04 | 2.045
01.GR.02 | 8 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0.04 | 2.213
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
|  | Subcapítol | 01 | Implantació d'obra
01.SS.01 | 1 | HBC1GFJ1 | u | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs | 27.45 | 13
01.SS.01 | 2 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | 5.75 | 10
01.SS.01 | 3 | H6AA2111 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs | 3 | 60
01.SS.01 | 4 | H151Z100 | m2 | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, per a malla d'ocultació i amb el desmuntatge inclòs | 1.95 | 132
01.SS.01 | 5 | H6AZ54A1 | u | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs | 136.62 | 1
01.SS.01 | 6 | HBC12100 | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | 4.43 | 20
01.SS.01 | 7 | HBB11251 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 61.15 | 3
01.SS.01 | 8 | HBB11111 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 55.45 | 2
01.SS.01 | 9 | HBBZ1111 | m | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs | 11.54 | 12.5
01.SS.01 | 10 | HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 32.65 | 8
01.SS.01 | 11 | HBBAB117 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 32.64 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
|  | Subcapítol | 02 | Equips de protecció individiual
01.SS.02 | 1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.18 | 20
01.SS.02 | 2 | H1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.79 | 5
01.SS.02 | 3 | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | 60
01.SS.02 | 4 | H1451110 | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | 1.57 | 60
01.SS.02 | 5 | H1462241 | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 27.75 | 10
01.SS.02 | 6 | H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 43.53 | 2
01.SS.02 | 7 | H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | 10
01.SS.02 | 8 | H1483243 | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 8.38 | 10
01.SS.02 | 9 | H1489690 | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | 10
01.SS.02 | 10 | H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.76 | 10
01.SS.02 | 11 | H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | 10
01.SS.02 | 12 | HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | 5.52 | 4
01.SS.02 | 13 | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista | 13.53 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
|  | Subcapítol | 03 | Equips de protecció col.lectiva
01.SS.03 | 1 | H151Z100 | m2 | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, per a malla d'ocultació i amb el desmuntatge inclòs | 1.95 | 187.5
01.SS.03 | 2 | H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | 7.37 | 10
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
|  | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
|  | Subcapítol | 04 | Implantació provisional del personal d'obra
01.SS.04 | 1 | HQU1DZVM | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 205.74 | 1
01.SS.04 | 2 | HQU1DZMV | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 71.25 | 6
01.SS.04 | 3 | HQU1H110 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 136.5 | 6
01.SS.04 | 4 | HQU2P001 | u | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 2.22 | 14
01.SS.04 | 5 | HQU2GF01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 45.51 | 4
01.SS.04 | 6 | HQU25701 | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 25.28 | 6
01.SS.04 | 7 | HQU27502 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 20.19 | 2
01.SS.04 | 8 | HQU22301 | u | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 61.17 | 10
01.SS.04 | 9 | HQU2AF02 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | 109.21 | 1
01.SS.04 | 10 | HQU2E001 | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | 71.04 | 1
01.SS.04 | 11 | HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | 45.35 | 6
01.SS.04 | 12 | HBBAC017 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 29.29 | 12
01.SS.04 | 13 | HBBAC007 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | 29.22 | 12
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03
UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona
REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP
DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 24.69 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 2.1 | =
Subtotal maquinària
Material
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.3 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.82 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 20.78 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 145.42 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix B1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pasta guix B1
Mà d'obra
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 1 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800 |  | x | 0.19 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.6 |  | x | 1.82 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D070182X | M3 | Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 124.98 | =
| B0312020 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 1.52 |  | x | 20.71 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| D070A4DX | M3 | Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 171.42 | Morter mixt pòrtl.escòr. cem ii/b-s+calç+sorra pedr
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 24.65 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.96 | =
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 | 1.05 |  | x | 1.08 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| D0B2C100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500SD
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 24.65 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.96 | =
| B0B2C000 | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.06 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| E46QI3LD | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE),formigó per armar +addit
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.312 | /R | x | 19.25 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.078 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.13 | /R | x | 164.75 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06HI05Y | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 78 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| E4B94000 | kg | Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels empalmaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrugada B 500 S ò SD p/armadura sostre elem.indust.
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 24.65 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.01 |  | x | 1.96 | =
Subtotal material
Element compost
| D0B2C100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.3977 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| E4LM1A10 | m2 | Muntatge de sostre amb perfil de planxa col.laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Munt.sostre perfil planxa col.lab.acer galv.,g=0,75mm,pas malla=200-210mm,h=60mm,pes=8-9kg/m2,inèrci
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.24 | /R | x | 20.44 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4LM1A10 | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4 | 1.02 |  | x | 15.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P447-Z51H | kg | Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils arma
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.0325 | /R | x | 29.08 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.045 | /R | x | 25.5 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.02 | /R | x | 3.5 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0M1O | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.05 |  | x | 2.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D <=2´´
Mà d'obra
| A013D000 | h | AJUDANT PINTOR | 0.02 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.175 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.051 |  | x | 15.59 | =
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0408 |  | x | 13.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-2 | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,d 2-4´´
Mà d'obra
| A013D000 | h | AJUDANT PINTOR | 0.022 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.0765 |  | x | 15.59 | =
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0612 |  | x | 13.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | EASA-81N2 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x210cm,preu alt,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BASA81N2 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt | 1 |  | x | 300.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0.04 | =
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 2.44 | =
| BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 5.01 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | ED116371 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 28.69 | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3E300 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x | 0.05 | =
| BDW3E300 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x | 3.41 | =
| BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 5.59 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-6 | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | =
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 13 | =
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 13.11 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | ED7K577S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Clavegueró PP paret massissa,DN=110mm,penj.sostr.
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 20.44 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 3.2 | =
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 13 | =
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | =
| BD135770 | m | Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 6.21 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.19 | =
| BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 4.12 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.25 | =
| BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 4.81 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-10 | EE42Q612 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42Q610 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 5.55 | =
| BEW46000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.91 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-11 | EE42Q812 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.44 | =
| BE42Q810 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 6.91 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-12 | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42Q910 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 8.49 | =
| BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 7.57 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-13 | EE445AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,AL+espiral acer,D=100mm,col.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE445AS0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 1.51 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-14 | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 5.39 | =
| BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x | 16.81 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-15 | EE6185D0 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 ext
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.24 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.24 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ15D0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.05 |  | x | 41.43 | =
| B0911000 | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 0.3 |  | x | 4.24 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-16 | EE6186G0 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=50mm,factor dif.vapor>
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.16 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.16 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ16G0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.05 |  | x | 82.65 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-17 | EE6R1600 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recobriment aïllam.a/xapa alumini,g=0,6mm,llis
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY61600 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.13 | =
| BE6R1600 | m2 | Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 1.05 |  | x | 9.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-18 | EEC1HU01 | u | Humectador ARIMEX SKE4E-10M o equivalent. Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 7,5 kW i una capacitat de 10 kg/h. Inclou: - Llança de vapor - Tub de vapor - Sensor HR i temperatura conducte - Humidistat Col·locat, connectat i posta en marxa realitzada pel SAT oficial. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Humectador ARIMEX SKE4E-10M o equivalent.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1HU01 | U | Humectador ARIMEX SKE4E-10M o equivalent. Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 7,5 kW i una capacitat de 10 kg/h. Inclou: - Llança de vapor - Tub de vapor - Sensor HR i temperatura conducte - Humidistat | 1 |  | x | 3897 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-19 | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors,
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 24 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 24 | /R | x | 28.69 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 24 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 1 |  | x | 9747 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-20 | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edificio. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2550 | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certific
P-21 | EEJ1FC01 | u | FC01: Fancoil DIMATEK UTXE-K1-321 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 1.434 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 8,45 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 6,16 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 5,35 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 165 W Instal·lat, connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FC01: Fancoil DIMATEK UTXE-K1-321 o equivalent.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC01 | u | FC01: Fancoil DIMATEK UTXE-K1-321 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 1.434 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 8,45 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 6,16 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 5,35 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 165 W | 1 |  | x | 1368.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-22 | EEJ1FC02 | u | FC02: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-631 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 277 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 2,23 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 1,52 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 1,32 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 33 W Instal·lat, connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FC02: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-631 o equivalent.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC02 | U | FC02: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-631 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 277 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 2,23 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 1,52 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 1,32 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 33 W | 1 |  | x | 626.64 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-23 | EEJ1FC03 | u | FC03: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-931 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 753 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 5,13 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 3,61 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 3,02 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 67 W Instal·lat, connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | FC03: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-931 o equivalent.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3.5 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC03 | u | FC03: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-931 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 753 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 5,13 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 3,61 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 3,02 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 67 W | 1 |  | x | 869.82 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-24 | EEJBCL01 | u | CL01: Climatitzador DIMATEK DKI ECODESING PLUS+ 04.EC.RE.IX o equivalent. Climatitzador per a instal·lació a 4 tubs, execució interior inoxidable, marcs de bateries, filtres passos d'aire i xapes de tancament amb inox. Transmitància tèrmica T2, pont tèrmic TB2. Resistència mecànica D1-M, fuites (-400 Pa) L1/L2, fuites (+700 Pa) L1/L2, bypass filtres F9. Certificació energètica classe ´´A´´. Les característiques tècniques son: - Cabal d'aire impulsió: 3.500 m3/h (900 Pa) - Cabal d'aire retorn: 3.500 m3/h (350 Pa) - Potència en fred: 15.000+10.000 W (7/12ºC) - Potència en calor: 20.000 W (50/40ºC) - Recuperador energètic: Si, rotatiu. Eficiència del 73,60%. - Secció d'humectació: Si. 1.500 mm. Amb separador de gotes i desguàs. Instal·lat, connectat i posta en marxa realitzada pel SAT oficial. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CL01: Climatitzador DIMATEK DKI ECODESING PLUS+ 04.EC.RE.IX o equivalent.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 15 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJBCL01 | u | CL01: Climatitzador DIMATEK DKI ECODESING PLUS+ 04.EC.RE.IX o equivalent. Climatitzador per a instal·lació a 4 tubs, execució interior inoxidable, marcs de bateries, filtres passos d'aire i xapes de tancament amb inox. Transmitància tèrmica T2, pont tèrmic TB2. Resistència mecànica D1-M, fuites (-400 Pa) L1/L2, fuites (+700 Pa) L1/L2, bypass filtres F9. Certificació energètica classe ´´A´´. Les característiques tècniques son: - Cabal d'aire impulsió: 3.500 m3/h (900 Pa) - Cabal d'aire retorn: 3.500 m3/h (350 Pa) - Potència en fred: 15.000+10.000 W (7/12ºC) - Potència en calor: 20.000 W (50/40ºC) - Recuperador energètic: Si, rotatiu. Eficiència del 73,60%. - Secció d'humectació: Si. 1.500 mm. Amb separador de gotes i desguàs. | 1 |  | x | 27715 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-25 | EEK1RE01 | u | RE01: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | RE01: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x200 o equivalent.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1RE01 | u | RE01: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. | 1 |  | x | 27.46 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-26 | EEK1RE02 | u | RE02: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x150 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | RE02: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x150 o equivalent.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1RE02 | U | RE02: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x150 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. | 1 |  | x | 22.61 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-27 | EEK1RE03 | u | RE03: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-500x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | RE03: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-500x200 o equivalent.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1RE03 | U | RE03: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-500x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. | 1 |  | x | 32.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-28 | EEK1RE04 | u | RE04: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-800x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | RE04: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-800x200 o equivalent.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1RE04 | U | RE04: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-800x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. | 1 |  | x | 48.61 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-29 | EEKBDI01 | u | DI01: Difusor INDUCTAIR AFV-8B-R6-S-O-M-PO o equivalent. Unitat de filtre absolut de tamany 610x610x80 (F50), connexió lateral i boca de 248 mm, Instal·lació mitjançant colgadors. Junta estanca segons norma DIN 1946-4. Inclou difusor rotacional OD-9. Filtre absolut H14. Col·locat, connectat i equilibrat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | DI01: Difusor INDUCTAIR AFV-8B-R6-S-O-M-PO o equivalent.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKBDI01 | u | DI01: Difusor INDUCTAIR AFV-8B-R6-S-O-M-PO o equivalent. Unitat de filtre absolut de tamany 610x610x80 (F50), connexió lateral i boca de 248 mm, Instal·lació mitjançant colgadors. Junta estanca segons norma DIN 1946-4. Inclou difusor rotacional OD-9. Filtre absolut H14. | 1 |  | x | 544.4 | =
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x | 1.21 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-30 | EEKBDI02 | u | DI02: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-400-ST-ML-K1-200-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 400, 16 ranures. Plènun aïllat de 290 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 200 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació. Col·locat, connectat i equilibrat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | DI02: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-400-ST-ML-K1-200-DL-VK-LD o equivalent.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKBDI02 | u | DI02: Difusor INDUCTAIR DXQ-400-ST-ML-K1-200-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 400, 16 ranures. Plènun aïllat de 290 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 200 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació Unitat de filtre absolut de tamany 610x610x80 (F50), connexió lateral i boca de 248 mm, | 1 |  | x | 168 | =
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x | 1.21 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-31 | EEKBDI03 | u | DI03: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-600-ST-ML-32-K1-250-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 600, 32 ranures. Plènun aïllat de 340 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 250 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació Col·locat, connectat i equilibrat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | DI03: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-600-ST-ML-32-K1-250-DL-VK-LD o equivalent.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1 |  | x | 1.21 | =
| BEKBDI03 | U | DI03: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-600-ST-ML-32-K1-250-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 600, 32 ranures. Plènun aïllat de 340 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 250 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació | 1 |  | x | 172 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-32 | EEKQCR01 | u | CR01: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x100 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CR01: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x100 O equivalent.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQCR01 | u | CR01: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x100 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. | 1 |  | x | 124.36 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-33 | EEKQCR02 | u | CR02: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x150 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CR02: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x150 O equivalent.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQCR02 | U | CR02: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-30x150 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. | 1 |  | x | 131.27 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-34 | EEKQCR03 | u | CR03: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-350x250 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | CR03: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-350x250 O equivalent.
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQCR03 | U | CR03: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-350x250 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. | 1 |  | x | 197 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-35 | EEKUBE01 | u | BE01: Boca d'extracció INDUCTAIR VSZ-100 o equivalent. Boca d'extracció metàl·lica, de 100 mmD i fixada al parament i conectada al conducte Instal·lada, col·locada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | BE01: Boca d'extracció INDUCTAIR VSZ-100 o equivalent.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKUBE01 | u | BE01: Boca d'extracció INDUCTAIR VSZ-100 o equivalent. Boca d'extracció metàl·lica, de 100 mmD i fixada al parament i conectada al conducte | 1 |  | x | 10.77 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-36 | EEM93CH1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1350 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=250mm,monof.,2 veloc.,180W,1350m3/h,niv.pr.sonor.=35-40dB(A
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM93CH1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1350 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 | 1 |  | x | 320.35 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-37 | EEV2CO01 | u | Sonda TREND LFH10-2B65/M3 o equivalent. Transmissor de termperatura i humitat en conductes LFH, 15-35 VCC, 0,50 M, NTC, 10 KOHM. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda TREND LFH10-2B65/M3 o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO01 | u | Sonda TREND LFH10-2B65/M3 o equivalent. Transmissor de termperatura i humitat en conductes LFH, 15-35 VCC, 0,50 M, NTC, 10 KOHM. | 1 |  | x | 232 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-38 | EEV2CO02 | u | Sonda TREND DPTE1002/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, 0..1000/2500 Pa, Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda TREND DPTE1002/M3 o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO02 | u | Sonda TREND DPTE1002/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, 0..1000/2500 Pa, | 1 |  | x | 186.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-39 | EEV2CO03 | u | Interruptor TREND DPS500/M3 o equivalent. Interruptor de pressió diferencial per aire, 50-500 Pa, Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor TREND DPS500/M3 o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO03 | u | Interruptor TREND DPS500/M3 o equivalent. Interruptor de pressió diferencial per aire, 50-500 Pa, | 1 |  | x | 30 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-40 | EEV2CO04 | u | Sensor TREND RS-WMB-TH/M3 o equivalent. Sensor amb pantalla, 0-50 ºC, connexió Walibus. Sensor de temperatura i humitat. Sortida del punt de rosada. Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sensor TREND RS-WMB-TH/M3 o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO04 | u | Sensor TREND RS-WMB-TH/M3 o equivalent. Sensor amb pantalla, 0-50 ºC, connexió Walibus. Sensor de temperatura i humitat. Sortida del punt de rosada. | 1 |  | x | 120.04 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-41 | EEV2CO05 | u | Transmissor TREND DPTE525/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, -50..50Pa. Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transmissor TREND DPTE525/M3 o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO05 | u | Transmissor TREND DPTE525/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, -50..50Pa. | 1 |  | x | 189.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-42 | EEV2CO06 | u | Actuador TREND N10010/M3 o equivalent. Actuador d'amortiguador d'acoblament directe. Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Actuador TREND N10010/M3 o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO06 | u | Actuador TREND N10010/M3 o equivalent. Actuador d'amortiguador d'acoblament directe. | 1 |  | x | 187.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-43 | EEV2CO07 | u | Sonda TREND RD-WMB-T/LP*/M3 o equivalent. Sonda amb display monocrom, amb comunicacions i sensor de temperatura. Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda TREND RD-WMB-T/LP*/M3 o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO07 | u | Sonda TREND RD-WMB-T/LP*/M3 o equivalent. Sonda amb display monocrom, amb comunicacions i sensor de temperatura. | 1 |  | x | 81.72 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-44 | EEV2CO08 | u | Sensor TREND T/TFR-4/1/M3 o equivalent. Sensor de fil conductor volant, de resposta ràpid. Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sensor TREND T/TFR-4/1/M3 o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO08 | u | Sensor TREND T/TFR-4/1/M3 o equivalent. Sensor de fil conductor volant, de resposta ràpid. | 1 |  | x | 22.92 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-45 | EEV2CO09 | u | Quadre control quiròfan. Quadre de control comport per un armari metàl·lic, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, trafo 230/24, protecció per fusibles pel trafo, reixeta de recirculació, bornes, cablejat, punters, safates i materials d'etiquetat. Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre control quiròfan.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 16 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO09 | u | Quadre control quiròfan. Quadre de control comport per un armari metàl·lic, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, trafo 230/24, protecció per fusibles pel trafo, reixeta de recirculació, bornes, cablejat, punters, safates i materials d'etiquetat. | 1 |  | x | 5313.53 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-46 | EEV2CO10 | u | Quadre comunicacions planta. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre comunicacions planta.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO10 | u | Quadre comunicacions planta. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. | 1 |  | x | 1607.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-47 | EEV2CO11 | u | Quadre fancoil. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. Col·locat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre fancoil.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO11 | u | Quadre fancoil. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. | 1 |  | x | 497.22 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-48 | EEV2CO12 | u | Programació i posta en marxa. Treballs de programació i posta en marxa, format pels següents conceptes: - Ampliació de la llicència IQV-500-EXT-M3, amb 500 punts addicionals. - Verificació del cablejat, senyals de camp, posta en marxa dels equips de control, càrrega de la programació, verificacions de les regulacions, creació de la documentació tècnica necessària i formació del personal tècnic. - Enginyeria del supervisor. Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes dels sistemes, gràfiics i històrics. Tot segons propietat i DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació i posta en marxa.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 24 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 24 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2CO12 | U | Programació i posta en marxa. Treballs de programació i posta en marxa, format pels següents conceptes: - Ampliació de la llicència IQV-500-EXT-M3, amb 500 punts addicionals. - Verificació del cablejat, senyals de camp, posta en marxa dels equips de control, càrrega de la programació, verificacions de les regulacions, creació de la documentació tècnica necessària i formació del personal tècnic. - Enginyeria del supervisor. Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes dels sistemes, gràfiics i històrics. Tot segons propietat i DF. | 1 |  | x | 5888 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-49 | EF11HA12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer negre s/sold.(S),2´´1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255,roscat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 26.96 | =
| BFW11A10 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a roscar | 0.3 |  | x | 52.78 | =
| B0A71L00 | U | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.27 |  | x | 1.62 | =
| BFY11A10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, roscat | 1 |  | x | 2.51 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-50 | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255,roscat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW11810 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 0.3 |  | x | 13.14 | =
| BFY11810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat | 1 |  | x | 1.28 | =
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.5 | =
| BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 11.17 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-51 | EF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 10 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengra
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 10 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 1 |  | x | 21.58 | =
| BFW523B0 | u | Accessori per a tub de coure 10 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.14 | =
| BFY5E300 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 10 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.02 |  | x | 0.26 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-52 | EF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 12 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengra
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW524B0 | u | Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.23 | =
| BFY5E400 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.28 | =
| BF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 12 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 1.02 |  | x | 23 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-53 | EF5C53BX | M | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 15 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengra
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW524B0 | u | Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.23 | =
| BFY5E400 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.28 | =
| BF5C53BX | m | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 15 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 1 |  | x | 25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-54 | EF5CA5BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 22 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengra
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A71A00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 0.32 | =
| BF5CA5BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 22 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 1.02 |  | x | 29 | =
| BFY5E900 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.42 | =
| BFW529B0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 2.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-55 | EF5CCON2 | U | Connexió a xarxes existents per a 4 línis de gasos, inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió a xarxes existents per a 4 línis de gasos, inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals ne
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 19 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 19 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-56 | EF5CPROB | U | Probes i Posta en Marxa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Probes i Posta en Marxa
Material
| BF5CPROB | U | Probes i Posta en Marxa | 1 |  | x | 610 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-57 | EFA16542 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PVC,DN=32mm,PN=16bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.58 | =
| BFYA1640 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.09 | =
| BFWA1640 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 1.38 | =
| BFA16540 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x | 1.15 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-58 | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PVC,DN=40mm,PN=6bar,encolatUNE-EN 1452-2,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYA1740 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.12 | =
| BFWA1740 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 2.14 | =
| BFA17340 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x | 0.67 | =
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 0.79 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-59 | EFA2A7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, connectat a un ramal de pp autoextingible. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sifó registrable per a fancoils
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ3ZA7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, per a connectar a un ramal de pp autoextingible. | 1 |  | x | 0.4 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-60 | EFA2CONN | u | Connexió sanejament de climatització a sifó de lavabo. Connexió de xarxa de sanejament a sifo de lavabo, segons detall de projecte. Inclou T de connexió i accessoris i canonada necessària. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió sanejament de climatització a sifó de lavabo.
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.69 | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFA2CONN | u | Connexió sanejament de climatització a sifó de lavabo. Connexió de xarxa de sanejament a sifo de lavabo, segons detall de projecte. | 1 |  | x | 47 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-61 | EFA2D7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desguàs per a fancoils
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ3ZD7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm | 1 |  | x | 1.78 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-62 | EFC14B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=20x2,8mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.08 | =
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.81 | =
| BFC14B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.13 | =
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.36 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-63 | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.81 | =
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.08 | =
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.36 | =
| BFC14C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0.89 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-64 | EFC15B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.13 | =
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.93 | =
| BFC15B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.87 | =
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-65 | EFC15C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0.43 | =
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.93 | =
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.13 | =
| BFC15C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.48 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-66 | EFC16B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC16B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 3.05 | =
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.58 | =
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.66 | =
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-67 | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.66 | =
| BFC16C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 2.41 | =
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.58 | =
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-68 | EFC17B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=40x5,5mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC17B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 4.92 | =
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 3.61 | =
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.29 | =
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 0.79 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-69 | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=40x3,7mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC17C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 3.89 | =
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 0.79 | =
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 3.61 | =
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-70 | EFC18C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=50x4,6mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 5.8 | =
| BFC18C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 6.14 | =
| B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 1.08 | =
| BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.37 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-71 | EFC19C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=63x5,8mm,sèrie S 5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.44 | =
| BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 7.99 | =
| B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 0.54 | =
| BFC19C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 8.09 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-72 | EFQ33C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | =
| BFQ33C7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.03 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-73 | EFQ33C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ33C9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.36 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-74 | EFQ33CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ33CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.56 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-75 | EFQ33CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | =
| BFQ33CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.04 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-76 | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | =
| BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.56 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-77 | EFQ33CGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitj
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.22 | =
| BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4.05 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-78 | EFQ3647L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=22mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFQ3647A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0.78 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-79 | EFQ3649L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFQ3649A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0.95 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-80 | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=35mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFQ364BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.22 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-81 | EFQ364CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000s
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFQ364CA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.58 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-82 | EFR11612 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=120mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYR1161 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 0.88 | =
| BFWR1161 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 7.02 | =
| BFR11610 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 9.79 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-83 | EFR11712 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=130mm,g=0,6mm,dific.mitjà,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFR11710 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 20.83 | =
| BFWR1171 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 7.36 | =
| BFYR1171 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 0.91 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-84 | EG12CIS3 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades per a 2 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG12CIS3 | U | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades per a 2 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP | 1 |  | x | 75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-85 | EG12CIS4 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 4 mòduls, amb dos bases dobles elèctriques normals, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades deoble per a 3 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 4 mòduls, amb dos bases dobl
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG12CIS4 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 4 mòduls, amb dos bases dobles elèctriques normals, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades deoble per a 3 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP | 1 |  | x | 90 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-86 | EG151422 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-54,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151422 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 2.54 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-87 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.99 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-88 | EG15151X | U | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.ip-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | =
| BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.99 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-89 | EG161822 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,170x230mm,prot.IP-54,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.55 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG161822 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 9.59 | =
| BGW16000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular | 1 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-90 | EG1AQAL6 | U | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 3 gasos i buit, unitat que integra la visaulització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es generen en la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN-ISO 7396-1 ''sistemes de canalització de gasos medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari, incloent dintre de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE, Us de materials resistents i duraders de gran qualitat, amb un acavat susu i permanent davant agents corrossius per a la seva neteja. Accés segur a la aplicació mitjançant clau d'accés. Compost per armari empotrable fabricat en xapa blanca amb pintura Epoxi pols microtexturat RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar els sensors de diferents gasos i panell frontal. - Microcontrolador - Pantalla Tàctil de control i monitorització en color 4,3'' (DS1) - Transformador dalimentació a 24 V insertada en la tarjeta electrònica per alimentació de transmissors - Microinterruptor de tall elèctric - Avisador acústic d'alarma - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals de entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 e4ntrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus - Un borner de 16 terinals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màximd de 8 sortides: 1 sortida per a 3 terminals contigus - Dos borners de 3 terminals cadascun, per a comunicació RS-485 - 8 Sòcols amb relés lliures de tensió - Transmissors per a pressió de gasos y buit Totalment instal·lat, incloent p-p d'elements de connexionat, m aterial auxiliar i suportació, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 '' Sistemes de canalitzacio de gasos medicinals'' |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 3 gasos i buit, unitat que integra la visaulit
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AQAL6 | U | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 3 gasos i buit, unitat que integra la visaulització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es generen en la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN-ISO 7396-1 ''sistemes de canalització de gasos medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari, incloent dintre de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE, Us de materials resistents i duraders de gran qualitat, amb un acavat susu i permanent davant agents corrossius per a la seva neteja. Accés segur a la aplicació mitjançant clau d'accés. Compost per armari empotrable fabricat en xapa blanca amb pintura Epoxi pols microtexturat RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar els sensors de diferents gasos i panell frontal. - Microcontrolador - Pantalla Tàctil de control i monitorització en color 4,3'' (DS1) - Transformador dalimentació a 24 V insertada en la tarjeta electrònica per alimentació de transmissors - Microinterruptor de tall elèctric - Avisador acústic d'alarma - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals de entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 e4ntrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus - Un borner de 16 terinals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màximd de 8 sortides: 1 sortida per a 3 terminals contigus - Dos borners de 3 terminals cadascun, per a comunicació RS-485 - 8 Sòcols amb relés lliures de tensió - Transmissors per a pressió de gasos y buit | 1 |  | x | 1329 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-91 | EG21281H | m | Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc | 1 |  | x | 0.15 | =
| BG212810 | m | Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 1.02 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-92 | EG21291H | m | Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.047 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc | 1 |  | x | 0.15 | =
| BG212910 | m | Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 1.02 |  | x | 2.04 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-93 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG21H810 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 1.02 |  | x | 5.22 | =
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc | 1 |  | x | 0.15 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-94 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG222710 | m | Tub flexible corrugat de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 1.02 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-95 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-96 | EG222815 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-97 | EG222911 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG222910 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.59 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-98 | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.07 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-99 | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-100 | EG2B16XX | m | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 50 mm, dimensions de cada tapa 65 mm, amb 4 compartiments anoditzat gris, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, inclou adaptadors per a mecanismes, cantoneres, unions, tacos, dericacions, angles, etc considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat i connexió a terra, tot segons documentació gràfica |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 50 mm, dimensions de ca
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.091 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.194 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2C810 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i 170 mm, acabat anoditzat gris | 1 |  | x | 8.67 | =
| BG2B16XX | U | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 50 mm, dimensions de cada tapa 65 mm, amb 4 compartiments anoditzat gris, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, inclou adaptadors per a mecanismes, cantoneres, unions, tacos, dericacions, angles, etc considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat i connexió a terra | 1 |  | x | 89 | =
| BG6Z2111 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 2 |  | x | 1.13 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-101 | EG2D0005 | M | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i part proporcional d'accessoris, muntada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre c
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2D0005 | M | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i part proporcional d'accessoris | 1 |  | x | 25.49 | =
| BGW2D000 | U | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 0.1 |  | x | 1.96 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-102 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.19 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-103 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.65 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-104 | EG312356 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x6mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312350 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 3.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-105 | EG312366 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x10mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312360 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 4.79 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-106 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.53 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-107 | EG312656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x6mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 5.16 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-108 | EG313306 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex 1000 rz1 0,6/1 kv une 21123 o equivalent, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums. col:locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex 1000 rz1 0,6/1 kv une 21123 o equivalent,
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG313306 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex 1000 rz1 0,6/1 kv une 21123 o equivalent, | 1.05 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-109 | EG317234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,SZ1-K (AS+),2x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG317230 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.73 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-110 | EG317672 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,SZ1-K (AS+),5x16mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG317670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 14.39 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-111 | EG317682 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable Cu 0,6/1 kV,SZ1-K (AS+),5x25mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1,col.superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG317680 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 22.02 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-112 | EG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, i cablejat de bus segons necessitats del sistema i fabricant, tot inclòs amb part proporcional de fusibles de protecció (magnetotèrica i diferencial en quadre i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-inf
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, i cablejat de bus segons necessitats del sistema i fabricant, tot inclòs amb part proporcional de fusibles de protecció (magnetotèrica i diferencial en quadre i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. | 1 |  | x | 2.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-113 | EG31F500 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex x firs rz1 0,6/1 kv une 21123, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums i un funcionament garantit durant 3 hores a 750 ºc. col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor coure tipus afumex x firs de 3x2,5 mm2
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31F500 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex x firs rz1 0,6/1 kv une 21123, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums i un funcionament garantit durant 3 hores a 750 ºc | 1 |  | x | 2.38 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-114 | EG31G306 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor coure une rz1-k 0,6/1 kv baixa emissivitat fums 3x2,5mm2 col.tub
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31G300 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2 | 1.02 |  | x | 1.93 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-115 | EG31VGRC | M | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (Cca), segons Normativa CPR, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, color verd-groc, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (Cca), segons Nor
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31VGRC | U | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (Cca), segons Normativa CPR, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, color verd-groc | 1 |  | x | 2.27 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-116 | EG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub | 1 |  | x | 0.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-117 | EG32115Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31115Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2 | 1 |  | x | 0.86 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-118 | EG32116Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG32116Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x10 mm2 | 1 |  | x | 1.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-119 | EG32920Z | M | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.005 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.005 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG32920Z | U | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-120 | EG32930Z | M | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.005 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.005 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG32930Z | U | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | 1 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-121 | EG32ASBU | m | Realització de plànols As-built d'arquitectura i instal.lacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Realització de plànols As-built d'arquitectura i instal.lacions
Material
| BG21ASBU | U | Realització de plànols As-built d'arquitectura i instal.lacions | 1 |  | x | 1750 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-122 | EG32CONE | m | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'instal·lacions existents per passos de safates, conductes o instal·lacions de clima, telecomunicacions fluid, fontaneria, sanejament, etc (totes incloses) i modificació del traçat actual, tot protegint les instal·lacions existents per a que continuen en funcionament sense alterar el correcte funcionament de l'Hospital, tot segons Reglamentació Vigent i Direcció Facultativa (mà d'obra inclosa) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'in
Material
| BG32CONE | U | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'instal·lacions existents per passos de safates, conductes o instal·lacions de clima, telecomunicacions fluid, fontaneria, sanejament, etc (totes incloses) i modificació del traçat actual, tot protegint les instal·lacions existents per a que continuen en funcionament sense alterar el correcte funcionament de l'Hospital, tot segons Reglamentació Vigent i Direcció Facultativa (mà d'obra inclosa) | 1 |  | x | 1500 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-123 | EG32LEGA | U | Legalització de la instal.lació de baixa tensió elèctrica de la reforma de l'area quirúrgica, inlou projecte de legalització i inspecció EIC autoritzada, jornada de visita tècnica i informe. Inscripció a industria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Legalització de la instal.lació de baixa tensió elèctrica de la reforma de l'area quirúrgica, inlou
Material
| BG32LEGA | u | Legalització de la instal.lació de baixa tensió elèctrica de la reforma de l'area quirúrgica, inlou projecte de legalització i inspecció EIC autoritzada, jornada de visita tècnica i informe. Inscripció a industria. | 1 |  | x | 2500 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-124 | EG380702 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x16mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.06 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.33 | =
| BG380700 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 |  | x | 1.11 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-125 | EG414D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG414D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 32.7 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-126 | EG414D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG414D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 33.28 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-127 | EG414DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG414DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 67.38 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-128 | EG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 28.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-129 | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 29.42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-130 | EG415EAK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG415EAK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 74.13 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-131 | EG416DC9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaD,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG416DC9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 90.36 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-132 | EG416DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG416DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 92.12 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-133 | EG416DCD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaD,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.21 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG416DCD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 96.65 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-134 | EG41FRIE | U | Subministrament i ampliació de quadre amb tots els elements, envolvent, PIA's 32 A, BLOCS VIGI 0,3 A SELECTIU ''SI'', seccionador en càrrega, fusibles i accesoris per al seu connexionat, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.SAI MARCA/MODEL: Armari de ABB/Schneider o equivalentCOMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministrament i ampliació de quadre amb tots els elements, envolvent, PIA's 32 A, BLOCS VIGI 0,3 A
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG41FRIE | U | Subministrament i ampliació de quadre amb tots els elements, envolvent, PIA's 32 A, BLOCS VIGI 0,3 A SELECTIU ''SI'', seccionador en càrrega, fusibles i accesoris per al seu connexionat, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.SAI MARCA/MODEL: Armari de ABB/Schneider o equivalent | 1 |  | x | 1550 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-135 | EG41N058 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armari metàl·lic combinable amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat, inclou comptador elèctric d'energia i transformador d'intensitat segons planols, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.P3/F MARCA/MODELO: Armari A=500 mm H= 1100 mm P=160 mmm de ABB/Schneider o equivalent. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG41CLIM | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armari metàl·lic combinable amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat, inclou comptador elèctric d'energia i transformador d'intensitat segons planols, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q..CLIMA (FASE 3) MARCA/MODELO: Armari A=500 mm H= 1100 mm P=160 mmm de ABB/Schneider o equivalent. | 1 |  | x | 5900 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-136 | EG42G27D | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc dif.,cl.AC,i<25A,(2P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,1,5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG42G27D | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 134.21 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-137 | EG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc dif.,cl.AC,i<=40A,(4P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,4,5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 181.16 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-138 | EG42J29H | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc dif.,cl.A superimmun.,i<=40A,(2P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42J29H | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 177.74 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-139 | EG42JCKK | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc dif.,cl.A superimmun.,i<=63A,(4P),0,3A,fix.select.retart 60ms,4,5mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42JCKK | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 290.48 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-140 | EG4X4D99 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), tipus PIA corba B, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Int.telecom.+magneto.,10A,bipolar(2P),PIA corbaB,4,5/6(400V)-16(230V)kA,munt.DIN
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG4X4D99 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), tipus PIA corba B, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 133.73 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-141 | EG6200RF | u | Int/Com regulador de fluxe giratori REF. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon o equivalent. Instal·lat, connectat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Int/Com regulador de fluxe giratori REF. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6200RF | u | Mecanisme regulador de fluxe lluminòs fins a 500 W.Int/Com regulador de fluxe giratori REF. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon o equivalent | 1 |  | x | 55.96 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-142 | EG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor,tipus univ.,(2P),16AX/250V,a/tecla,preu alt,encastat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 11.29 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-143 | EG630004 | U | Endoll de 25 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX. Instal.lat, connectat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Endoll de 25 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjança
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG630004 | U | Endoll de 25 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX | 1 |  | x | 12.48 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-144 | EG630005 | U | Endoll de 32 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX. Instal.lat, connectat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Endoll de 32 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjança
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG630005 | U | Endoll de 32 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX | 1 |  | x | 28 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-145 | EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 5.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-146 | EG638022 | U | Presa de protecció euipotencial (doble aïllament, amb ''banana'' + pinsa/born de connexió a aparell. Instal.lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa de protecció euipotencial (doble aïllament, amb ''banana'' + pinsa/born de connexió a aparell
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG638022 | U | Presa de protecció euipotencial (doble aïllament, amb ''banana'' + pinsa/born de connexió a aparell | 1 |  | x | 7.2 | =
| BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 1 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-147 | EG6Z000C | u | Unitat de trucada i cancel·lació Systevo care ref 73091C 888885C3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent, per proporcionar les funcions de trucada paceint-infermera necessàries en l'habitació del pacient o en les sales de servei, incorpora un polsador de trucada amb punt de pressió facilment reconeixible al tacte, per a la generació de les trucades de manera segura, també integra un polsador per a indicació de presència i cancel·lació (trucada, alarma averia)Connexió a un controlador d'habitació IP de nivell superior mitjançant el dus de dades, integra un brunzidor intern per indicació acústica, així com un contacte de trucada E/S per funcions adicionals, inclou placa frontal. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat de trucada i cancel·lació Systevo care ref 73091C 888885C3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6Z000C | u | Unitat de trucada i cancel·lació Systevo care ref 73091C 888885C3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent, per proporcionar les funcions de trucada paceint-infermera necessàries en l'habitació del pacient o en les sales de servei, incorpora un polsador de trucada amb punt de pressió facilment reconeixible al tacte, per a la generació de les trucades de manera segura, també integra un polsador per a indicació de presència i cancel·lació (trucada, alarma averia)Connexió a un controlador d'habitació IP de nivell superior mitjançant el dus de dades, integra un brunzidor intern per indicació acústica, així com un contacte de trucada E/S per funcions adicionals, inclou placa frontal. | 1 |  | x | 56.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-148 | EG6Z000Z | u | Mòdul electrònic Systevo (SEM) i unitat de connexió, amb indicador òptic d'habitació integrat amb tecnologia LED, per proporcionar les funcions de trucada pacient-infermera i control necessaries en la habitació del pacient o resident conforme als estàndads per sistemes de trucada i a la norma DIN VDE 0834, integra 4 camps lluminosos amb tecnologia LED RGB, per optimització del consum d'energia e increment de la vida útil, amb els colors predefinits blanc, vermell, verd i groc. ref.72590D ref.72590L2. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul electrònic Systevo (SEM) i unitat de connexió, amb indicador òptic d'habitació integrat amb te
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6Z000Z | u | Mòdul electrònic Systevo (SEM) i unitat de connexió, amb indicador òptic d'habitació integrat amb tecnologia LED, per proporcionar les funcions de trucada pacient-infermera i control necessaries en la habitació del pacient o resident conforme als estàndads per sistemes de trucada i a la norma DIN VDE 0834, integra 4 camps lluminosos amb tecnologia LED RGB, per optimització del consum d'energia e increment de la vida útil, amb els colors predefinits blanc, vermell, verd i groc. ref.72590D ref.72590L2. | 1 |  | x | 161 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-149 | EG6Z001A | u | Presa magnètica per a comandament de Legrand o equivalent ref. 078281, blanc antivacterià,. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa magnètica per a comandament de Legrand o equivalent ref. 078281, blanc antivacterià,
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6Z001A | U | Presa magnètica per a comandament de Legrand o equivalent ref. 078281, blanc antivacterià, | 1 |  | x | 72.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-150 | EG6Z001T | U | Comandament magnètic sol trucada, antibacterià per atrucar a infermera IP67 de Legreand o equivalent, ref 078281, resistent a l'aigua, superficie antimicrobiana, retroil.luminació, integració amb el sistema de trucada a infermera SCS. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comandament magnètic sol trucada, antibacterià per atrucar a infermera IP67 de Legreand o equivalent
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6Z001T | U | Suport Mosaic fixació amb cargols 1 lloc, 2 mpoduls de Legrand o equivalent, ref 080251 | 1 |  | x | 113.33 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-151 | EG6Z00PM | u | Posta en marxa del sistema inclou un desplaçament al centre per a la posada en marxa, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic així com un curs de formació del personal del centre, en lús i funcionament del mateix. Instal.lació totalment acabada i verificada per part de la empresa instal.ladora. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Posta en marxa del sistema inclou un desplaçament al centre per a la posada en marxa, configuració
Material
| BG6Z00PM | U | Posta en marxa del sistema inclou un desplaçament al centre per a la posada en marxa, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic així com un curs de formació del personal del centre, en lús i funcionament del mateix. Instal.lació totalment acabada i verificada per part de la empresa instal.ladora. | 1 |  | x | 350 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-152 | EG6ZAMPL | U | Amplificador dades + Audio CP99, per amplificar les senyals dels bucles de dades i audio en us sistema de longituds de bus que excedeixin les màximes permeses, per a muntatge en caixetí universal. Inclou placa frontal cega i marc de 1 element. ref. 72642D, 88885H3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Amplificador dades + Audio CP99, per amplificar les senyals dels bucles de dades i audio en us siste
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6ZAMPL | U | Amplificador dades + Audio CP99, per amplificar les senyals dels bucles de dades i audio en us sistema de longituds de bus que excedeixin les màximes permeses, per a muntatge en caixetí universal. Inclou placa frontal cega i marc de 1 element. ref. 72642D, 88885H3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent | 1 |  | x | 116.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-153 | EG6ZBLBA | U | Bloc de trucada WC ANTIBACTERIÀ d'Ackermann o equivalent, amb 2 metres de cordó vermell, empunyadura i LED tranquilitzant. Per a circuits NC segons norma DIN VDE 0834, inclou placa frontal i marc. ref. 88880A3N; 88914A5; 73090D i 88880C5 Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bloc de trucada WC ANTIBACTERIÀ d'Ackermann o equivalent, amb 2 metres de cordó vermell, empunyadura
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6ZBLBA | U | Bloc de trucada WC ANTIBACTERIÀ d'Ackermann o equivalent, amb 2 metres de cordó vermell, empunyadura i LED tranquilitzant. Per a circuits NC segons norma DIN VDE 0834, inclou placa frontal i marc. ref. 88880A3N; 88914A5; 73090D i 88880C5 | 1 |  | x | 46.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-154 | EG6ZCOGR | U | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent Controlador de zona per a la gestió de una unitat funcional (planta o grup d'habitacions), Incorpora Firmware de la versió V12 del sistema, per al seu funcionament de conformitat a la Norma DIN VDE 0834-1:06, en combinació amb la llicència de sistema de nivell superior ref.72800A Honeywell Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6ZPAFR | U | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent Controlador de zona per a la gestió de una unitat funcional (planta o grup d'habitacions), Incorpora Firmware de la versió V12 del sistema, per al seu funcionament de conformitat a la Norma DIN VDE 0834-1:06, en combinació amb la llicència de sistema de nivell superior ref.72800A Honeywell | 1 |  | x | 1222.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-155 | EG6ZCONB | U | Base de connexió per a Systevo Touch IP, bus de dades ZBUS/24 Vsc, per terminal tàctil IP ref. 79CM307Z1 d'Ackermann o equivalent, Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Base de connexió per a Systevo Touch IP, bus de dades ZBUS/24 Vsc, per terminal tàctil IP ref. 79CM3
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6ZCONB | U | Base de connexió per a Systevo Touch IP, bus de dades ZBUS/24 Vsc, per terminal tàctil IP ref. 79CM307Z1 d'Ackermann o equivalent, | 1 |  | x | 155.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-156 | EG6ZCONT | U | Terminal IP amb pantalla tàctil capacitativa de 7'' per el suport dels processos d'atenció diaris en instal.lacions assistencials d'Ackermann o equivalent. Visualització i disseny amigable de dades i prodcessos de flux crítics i rellevants en temps d'execució, per a diferents grus d'usuaris, com el personal d'infermeria, el servei mèdic y el personal de suport (incloent departament de IT i el servei tècnic), per flux creixent de la infromació relativa a les feines d'assistència., ref. 79CFM307 Honeywell. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Terminal IP amb pantalla tàctil capacitativa de 7'' per el suport dels processos d'atenció diaris e
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6ZCONT | u | Terminal IP amb pantalla tàctil capacitativa de 7'' per el suport dels processos d'atenció diaris en instal.lacions assistencials d'Ackermann o equivalent. Visualització i disseny amigable de dades i prodcessos de flux crítics i rellevants en temps d'execució, per a diferents grus d'usuaris, com el personal d'infermeria, el servei mèdic y el personal de suport (incloent departament de IT i el servei tècnic), per flux creixent de la infromació relativa a les feines d'assistència., ref. 79CFM307 Honeywell. | 1 |  | x | 688 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-157 | EG6ZDIIN | U | Font d'alimentació monofàsica de 10 A 24 Vdc EN60601-1 per al subministre constant d'energia al sistema de comunicació pacient infermera. ref. 89954R5 d'Ackermann o equivalent Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Font d'alimentació monofàsica de 10 A 24 Vdc EN60601-1 per al subministre constant d'energia al sist
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6ZFOAL | u | Font d'alimentació monofàsica de 10 A 24 Vdc EN60601-1 per al subministre constant d'energia al sistema de comunicació pacient infermera. ref. 89954R5 d'Ackermann o equivalent | 1 |  | x | 488.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-158 | EG6ZFBUP | u | Final de bus passiu (NC), per finalitzar el bus de passadís amb la impedància adequada, muntatge encastat en caixetí universal, dimensions 71x71 mm, ref. 72639A, + 88910A3N, + 88914A5 d'Ackermann o equivalent. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Final de bus passiu (NC), per finalitzar el bus de passadís amb la impedància adequada, muntatge enc
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6ZFBUP | u | Final de bus passiu (NC), per finalitzar el bus de passadís amb la impedància adequada, muntatge encastat en caixetí universal, dimensions 71x71 mm, ref. 72639A, + 88910A3N, + 88914A5 d'Ackermann o equivalent | 1 |  | x | 32.38 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-159 | EG6ZPAFR | U | Display informatiu d'Ackermann o equivalent Amb LEDs vermells per indicació lluminosa i alfanumèrica y amb brunzidor, per avís acutic. Funcions: -Indicació de trucada amb identificació de grup , habitació, llit i tipus de trucada. -Recepció de trucades generals per altaveu Material Alumini Miuntatge: En superficie Color: Blanc RAL9010 ref. 74659B1 ref.74659Z5 Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Display informatiu d'Ackermann o equivalent
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6ZPAFR | U | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent Controlador de zona per a la gestió de una unitat funcional (planta o grup d'habitacions), Incorpora Firmware de la versió V12 del sistema, per al seu funcionament de conformitat a la Norma DIN VDE 0834-1:06, en combinació amb la llicència de sistema de nivell superior ref.72800A Honeywell | 1 |  | x | 1222.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-160 | EG73X002 | U | Maniobra d'enclavament portes accessos a nova unitat de quiròfan |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Maniobra d'enclavament portes accessos a nova unitat de quiròfan
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 10 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 10 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3291XX | U | Relé electrònic amb sòcol | 4 |  | x | 28.76 | =
| BG222710 | m | Tub flexible corrugat de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 30 |  | x | 0.3 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 3 |  | x | 0.32 | =
| BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment | 3 |  | x | 1.99 | =
| BMD7AC05 | U | Tancament de seguretat marca accesor o equivalent. suporta 1000kg. funcionament invers. escut curt. | 2 |  | x | 46.22 | =
| BM12KL02 | U | Mòdul d'una entrada de contacte na i una sortida model kal790 utc&security o equivalent . de relé lliure de tensió c, nc, na per al control de retenidors i comportes, ocupa una direcció en el llaç i precisa alimentació 24 vcc no resetable e incorpora led indicador d'estat. ip55. dimensions: 150x110x70 mm. certificat cpd segons norma en54 part 18. | 1 |  | x | 55.95 | =
| BG64TIC1 | U | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, amb placa tech 2 mòduls i suport de 2 mòduls | 2 |  | x | 8.89 | =
| BG64LEG1 | U | Pilot lluminós per senyalització porta. Viso de passadis 1 led, color verd i vermell. Marca Legrand. Inclos marc embellidor. | 1 |  | x | 72.91 | =
| BG611040 | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu econòmic | 5 |  | x | 0.64 | =
| BG329200 | M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K CCA-S1B,D1,A1, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2 | 75 |  | x | 0.18 | =
| BMD6U01T | M | Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1,5 mm2 (trenat) | 4.5 |  | x | 0.18 | =
| BM1ZKL02 | U | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i a terra model dc118 de utc&security o equivalent . es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. contactes nc d'alarma i tamper. obertura operativa màxim 75 mm. dimensions iman i contacte: 76x12x35 mm. certificat grau de seguretat 2. | 2 |  | x | 31.81 | =
| BM14KL01 | U | Polsador manual d'alarma direccional model kal455 de utc fire&security o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexió mitjançant terminals, possibilitat de muntatge encastat o superfície. vidre (dm715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material abs, color roig. ip24. dimensions: 89x93x27,5 mm. inclòs tapa basculant de protecció de plàstic per polsadors dmn782. certificat cpd segons en54 part 7. | 1 |  | x | 39.09 | =
| BAQDX001 | U | Espiell de diàmetre màxim 30 cm amb marc d'acer inoxidable. | 2 |  | x | 157.06 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-161 | EGDZPUNT | U | Punt de posta a terra format per arqueta de connexió tipus nte-iep-6i, pletina de coure amb recobriment de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix, amb suports aillants, al que es soldara per un extrem el conductor nu enterrat i per l'altre el conductor de les linies principals de posta a terra de l'edifici: (i.e.b.) baixa tensio (i.a.a.) antenes, (i.f.) fontaneria, (i.p.p.) parallamps, estructura i armadura de l'edifici, instal.lat, connectat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt de posta a terra tipus nte-iep-6i
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.03 | /R | x | 24.65 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.8 | /R | x | 29.08 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 19.25 | =
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x | 27.76 | =
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.8 | /R | x | 24.74 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 1.22 | /R | x | 3.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0604230 | M3 | Formigo h-150, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm | 0.046 |  | x | 27.32 | =
| B0605220 | M3 | Formigo h-175, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm | 0.026 |  | x | 28.62 | =
| B0F11252 | u | Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 | 32.4 |  | x | 0.45 | =
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.04 |  | x | 1.96 | =
| BGD20111 | U | Pletina de coure/cadmi 2'5x33 cm i 0'4 cm, amb aillants. | 1 |  | x | 9.68 | =
| B44Z205J | Kg | Acer a/37b, en perfils conformats serie l, u, c, z, omega, treballat a taller i galvanitzat | 15 |  | x | 2.11 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A4DX | M3 | Morter mixt amb ciment pòrtland amb escòria cem ii/b-s, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.016 |  | x | 171.42 | =
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller b500s, de límit elàstic >= 500 n/mm2 | 3.4 |  | x | 1.416 | =
| D070182X | M3 | Morter de ciment portland i sorra amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.01 |  | x | 104.5736 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
P-162 | EGGA75KV | u | Equip trifàsic de seguretat Elèctrica amb sistema IT, de 10x KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 1 ut de transformador de 10 KVA III per a ús mèdic, 4%Vcc 1 ut de vigilador d'aïllmanet tipus resistiu, model ES340-1, incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, excessiva temperatura del transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma. - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per a comunicació amb sistema BMS central del Hospital, per segon port RS485 Protecció del primari del transformador 14 sortides IT: 10A Corba ''C'' 1 sortides TNS: 25 A corba ''C'' 1 sortides TNS: 32 A corba ''C'' Aparamenta ABB, tot segons esquema de projecte, tot inclòs. Embarrat Equipotencialitat i Embarrat de terres. Sistema de ventilació Forçada, amb sonda de temperatura. IEC61439-1, IEC61439-2 Instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip trifàsic de seguretat Elèctrica amb sistema IT, de 10x KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGGA10KV | u | Equip trifàsic de seguretat Elèctrica amb sistema IT, de 10x KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 1 ut de transformador de 10 KVA III per a ús mèdic, 4%Vcc 1 ut de vigilador d'aïllmanet tipus resistiu, model ES340-1, incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, excessiva temperatura del transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma. - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per a comunicació amb sistema BMS central del Hospital, per segon port RS485 Protecció del primari del transformador 14 sortides IT: 10A Corba ''C'' 1 sortides TNS: 25 A corba ''C'' 1 sortides TNS: 32 A corba ''C'' Aparamenta ABB, tot segons esquema de projecte, tot inclòs. Embarrat Equipotencialitat i Embarrat de terres. Sistema de ventilació Forçada, amb sonda de temperatura. IEC61439-1, IEC61439-2 | 1 |  | x | 5707 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-163 | EGGAPLA6 | u | Placa de 6 endolls amb tapa 4 preses de terra de ETKO o equivalent. Instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa de 6 endolls amb tapa 4 preses de terra de ETKO o equivalent.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGGAPLA6 | u | Placa de 6 endolls amb tapa 4 preses de terra de ETKO o equivalent. | 1 |  | x | 140 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-164 | EGGAREAT | u | Equip de seguretat Elèctrica trifàsic amb sistema IT, de 2x3 KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 2 unitats de transformador de 3,15 KVA II, per a ús mèdic, 4%Vcc 2 unitats vigilador d'aïllament tipus AC/DC grau MIG, model ES1000A incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, escessiva temperatura transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma per primer port RS485 - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per comunicació amb sistema BMS central de l'Hospital, per segon port RS485 - 2 Proteccions del primari del transformador - 6 ut sortides IT: 16 A corba ''C PdC:6 kA - 1 sortida TNS: 32 A Corva ''C' PdC 6 kA' Aparamenta ABB, tot segons esquemes unifilars i tot inclòs- Embarrat d'equipotencialitat i embarrat de terres. Sistema de ventilació forçada, amb sonda de temperatura IEC61439-1 i IEC61439-2 Instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip de seguretat Elèctrica trifàsic amb sistema IT, de 2x3 KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitat
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGGAREAT | U | Equip de seguretat Elèctrica trifàsic amb sistema IT, de 2x3 KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 2 unitats de transformador de 3,15 KVA II, per a ús mèdic, 4%Vcc 2 unitats vigilador d'aïllament tipus AC/DC grau MIG, model ES1000A incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, escessiva temperatura transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma per primer port RS485 - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per comunicació amb sistema BMS central de l'Hospital, per segon port RS485 - 2 Proteccions del primari del transformador - 6 ut sortides IT: 16 A corba ''C PdC:6 kA - 1 sortida TNS: 32 A Corva ''C' PdC 6 kA' Aparamenta ABB, tot segons esquemes unifilars i tot inclòs- Embarrat d'equipotencialitat i embarrat de terres. Sistema de ventilació forçada, amb sonda de temperatura IEC61439-1 i IEC61439-2 | 1 |  | x | 5499.56 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-165 | EGGAREPE | u | Repetidor d'alarma elèctrica mod. TDS 149/1 per a instal.laciom en vigilador model ES340-1 de ETKHO o equivalent, connexió bus RS485 amb caixetí de PVC per encastar Monitorització general de les següents alarmes: - Fallada de connexió a terra - Sobretemperatura del transformador d'aïllament d'ús mèdic - Sobrecàrrega del transformador d'aïllament d¡ús mèdic - Polsador d'inhibició de senyal acústica. Instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repetidor d'alarma elèctrica mod. TDS 149/1 per a instal.laciom en vigilador model ES340-1 de ETKHO
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGGAREPE | U | Repetidor d'alarma elèctrica mod. TDS 149/1 per a instal.laciom en vigilador model ES340-1 de ETKHO o equivalent, connexió bus RS485 amb caixetí de PVC per encastar Monitorització general de les següents alarmes: - Fallada de connexió a terra - Sobretemperatura del transformador d'aïllament d'ús mèdic - Sobrecàrrega del transformador d'aïllament d¡ús mèdic - Polsador d'inhibició de senyal acústica. | 1 |  | x | 167.67 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-166 | EH1DD7IP | u | Downlight encastat 706.21 NW òptica WIDE FLOOD color blanc, amb làmpada LED de 15 W 950 lúmens, 63 lúmens/W de Simon LED o equivalent, driver electrònic ON/OFF, 30.000 hores de vida útil, CRI 80, 3900 ºK, IP44, inclou part proporcional d'accessoris. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Downlight encastat 706.21 NW òptica WIDE FLOOD color blanc, amb làmpada LED de 15 W 950 lúmens, 63
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH1DD7IP | U | Downlight encastat 706.21 NW òptica WIDE FLOOD color blanc, amb làmpada LED de 15 W 950 lúmens, 63 lúmens/W de Simon LED o equivalent, driver electrònic ON/OFF, 30.000 hores de vida útil, CRI 80, 3900 ºK, IP44, inclou part proporcional d'accessoris. | 1 |  | x | 39 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-167 | EH2LHE45 | U | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver ELECTRÒNIC, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària d'encastar de dimensions 596x596x14 mm, model HERMÈTICA OPAL LED IP65 IK09 de Lamp o equ
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LHE45 | U | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver ELECTRÒNIC, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. | 1 |  | x | 680 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-168 | EH2LHERE | U | Lluminària d'encastar de dimensions 1286x367 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària d'encastar de dimensions 1286x367 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LHERE | U | Lluminària d'encastar de dimensions 1286x367 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 1 |  | x | 671.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-169 | EH2LHERM | U | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. . Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària d'encastar de dimensions 596x596x14 mm, model HERMÈTICA OPAL LED IP65 IK09 de Lamp o equ
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LHERR | u | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 1 |  | x | 730 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-170 | EH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . Instal·lat encastat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W d
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . | 1 |  | x | 54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-171 | EH2LPLST | U | Lluminària per adosar a sostre de dimensions 596x596x14 mm, model PLAT IP54 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 28 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, difusor opal, driver electrònic ON-OFF, IP54, IK06, IRC 80, inclòs marc per adosar a sostre 600x600 mm. inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària per adosar a sostre de dimensions 596x596x14 mm, model PLAT IP54 de Lamp o equivalent, am
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LPLST | u | Lluminària per adosar a sostre de dimensions 596x596x14 mm, model PLAT IP54 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 28 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, difusor opal, driver electrònic ON-OFF, IP54, IK06, IRC 80, inclòs marc per adosar a sostre 600x600 mm. inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 1 |  | x | 172 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-172 | EH61HYD6 | U | Lluminària d'emergència serie Hydra LD 2N5 encastada en paret/sostre de Daisalux o equivalent, amb accessori per enrasar fabricat en material sintètic, bateria Ni-Cd, autonomia 2 hores 200 lúmens, font de llum ILMled, IP42, IK04. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària d'emergència serie Hydra LD 2N5 encastada en paret/sostre de Daisalux o equivalent, amb a
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH61HYD6 | U | Lluminària d'emergència serie Hydra LD 2N5 encastada en paret/sostre de Daisalux o equivalent, amb accessori per enrasar fabricat en material sintètic, bateria Ni-Cd, autonomia 2 hores 200 lúmens, font de llum ILMled, IP42, IK04 | 1 |  | x | 78.34 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-173 | EH61NOES | u | Lluminària d'emergència amb una autonomia de 2 hores, 230 lúmens, inclou KIT de caixa estanca IP66 IK 08, amb làmpada ILMLED i bateria NI-CD, aïllament classe II, Nova LD 2N5 de Daisalux o equivalent. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària d'emergència amb una autonomia de 2 hores, 230 lúmens, inclou KIT de caixa estanca IP66 I
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH61NOES | U | Lluminària d'emergència amb una autonomia de 2 hores, 230 lúmens, inclou KIT de caixa estanca IP66 IK 08, amb làmpada ILMLED i bateria NI-CD, aïllament classe II, Nova LD 2N5 de Daisalux o equivalent. | 1 |  | x | 85 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-174 | EHRLDPTU | u | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP65, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle , alcanç 10 m. 220 Vca Temp.4 seg-10 min. Tot instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP65, amb part proporcional d'accessoris, muntage en pa
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLDPTU | U | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP65, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle , alcanç 10 m. 220 Vca Temp.4 seg-10 min. | 1 |  | x | 48.71 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-175 | EJ181-ZP01 | u | Pica d'un sinus quadrat de 40x40 cm, soldadura polida, plecs segons detall, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació i posta a terra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pica integrada d'un sinus quadrat de 40x40 cm, soldadura polida, plecs segons detall, inclòs mecanis
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ1Z-ZP01 | u | Pica d'un sinus quadrat de 40x40 cm, soldadura polida, plecs segons detall i taulell, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació i posta a terra. | 1 |  | x | 128.63 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-176 | EJA1ESIN | u | Escalfador instantani elèctric, JUNKERS ED6, o equivalent, amb un cabal de 3,40 l/min i 25 °C de gradient tèrmic, potència elèctrica de 6 KW i tensió de 240 V FN. Col·locat amb fixacions murals i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escalfador instantani elèctric, JUNKERS ED6, o equivalent
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A61800 | u | Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.24 | =
| BJA1ESIN | u | Escalfador instantani elèctric, JUNKERS ED6, o equivalent | 1 |  | x | 194 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-177 | EM11AC83 | u | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital i integració amb el sistema DESICO. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal d
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 9 | /R | x | 28.69 | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 9 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-178 | EM11NO13 | U | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test de funcionament local. Ideal per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora fucions de test manual i automàtic. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Inclòs sòcol de superfície SMK400AP per entrada de tub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM11NO13 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test de funcionament local. Ideal per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora fucions de test manual i automàtic. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Inclòs sòcol de superfície SMK400AP per entrada de tub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. | 1 |  | x | 81.89 | =
| BMY11000 | U | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.37 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-179 | EM11NO20 | U | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. Totalment instal·lat programat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM11NO20 | u | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. | 1 |  | x | 121.79 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-180 | EM11NO21 | U | Mòdul de control d'una sortida de supervisada model M701E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47 K). Aïllador incorporat en dues aportacions d'entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20341. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de control d'una sortida de supervisada model M701E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul de contro
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM11NO21 | u | Mòdul de control d'una sortida de supervisada model M701E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47 K). Aïllador incorporat en dues aportacions d'entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20341. | 1 |  | x | 95.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-181 | EM11NO27 | U | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240 cm. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Instal·lat, programat, certificat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM11NO27 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240 cm. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. | 1 |  | x | 328.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-182 | EM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una en
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. | 1 |  | x | 84.17 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-183 | EM11PA31 | u | Treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-184 | EM11PA33 | u | Buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES 25 mm. Inclou la posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-185 | EM13NO05 | u | Sirena òptica acústica direccional amb base alta model WRA-RC-I02+BRR de NOTIFIER o equivalent. Sirena amb flash direccional de color transparent, alimentada del llaç analògic amb aïllador de tallacircuit incorporat. Conte leds d'alta lluminositat amb un consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash estroboscòpic 1 Hz. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 99 de mòdul de control. Incorpora sòcol BRR de color roig per entrada de tub vist amb base incorporat B501AP. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, alt i estanc IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloc en base i base de muntatge B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. Instal·lada, programada, certificada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sirena òptica acústica direccional amb base alta model WRA-RC-I02+BRR de NOTIFIER o equivalent. Sire
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM13NO05 | U | Sirena òptica acústica direccional amb base alta model WRA-RC-I02+BRR de NOTIFIER o equivalent. Sirena amb flash direccional de color transparent, alimentada del llaç analògic amb aïllador de tallacircuit incorporat. Conte leds d'alta lluminositat amb un consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash estroboscòpic 1 Hz. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 99 de mòdul de control. Incorpora sòcol BRR de color roig per entrada de tub vist amb base incorporat B501AP. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, alt i estanc IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloc en base i base de muntatge B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. | 1 |  | x | 170.77 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-186 | EM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. Instal·lat, programat, certificat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. | 1 |  | x | 81.59 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-187 | EM1Z0009 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 2 | /R | x | 28.69 | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1Z0009 | u | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 1 |  | x | 157.11 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-188 | EM1Z0010 | m2 | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minut
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 2 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1Z0010 | u | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 1 |  | x | 185.86 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-189 | EM1ZCU98 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZCU98 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 661 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-190 | EM1ZCV02 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 300x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA2-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 300x250 mm de EI120
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZCV02 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 300x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA2-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 595 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-191 | EM1ZCV39 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x300 mm de EI120
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.69 | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZCV39 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 633 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-192 | EM1ZCV79 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x300 mm de EI120
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZCV79 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 720 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-193 | EM1ZES25 | U | Font d'alimentació auxiliar de 130 W/5 A dos circuits de sortida HLSPS15 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació auxiliar de 24 Vcc 5 A. Disposa de 2 circuits de sortida de 0,70 A. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificada. Conforme norma EN54-4A2. Inclòs material complementari. Instal·lada i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Font d'alimentació auxiliar de 130 W/5 A dos circuits de sortida HLSPS15 de Honeywell o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.54 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZES25 | u | Font d'alimentació auxiliar de 130 W/5 A dos circuits de sortida HLSPS15 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació auxiliar de 24 Vcc 5 A. Disposa de 2 circuits de sortida de 0,70 A. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificada. Conforme norma EN54-4A2. Inclòs material complementari. | 1 |  | x | 295.8 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-194 | EM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. | 1 |  | x | 71 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-195 | EM1ZPRO4 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compo
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZPR04 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 1 |  | x | 323.11 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-196 | EM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Proma
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 1 |  | x | 115.26 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-197 | EM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | BIE-25,armari xapa pintada,porta acer inox.,(mànega 20m )p/col.encastada inclòs p.p.acces.+connexió+
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0.59 | =
| BM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada | 1 |  | x | 321.89 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-198 | EM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.encastat.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.3 | =
| BM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 1 |  | x | 60.53 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-199 | EM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor manual co2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.encastat.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 1 |  | x | 128.47 | =
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-200 | EMD6NO0Z | m | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.005 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD6NO0Z | m | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. | 1 |  | x | 3.52 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-201 | EMD7SG39 | u | Connexió i programació de la instal·lació de control d'accés a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISION, accessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 656 | Connexió i programació de la instal·lació de control d'accés a la instal·lació general de l'edifici
P-202 | EMDWHIC1 | u | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta model DS-K1T343MFX de HIKVISION o equivalent. Lector biomètric autònom de control d'accés i presencia, identificació per targeta MF 13,56MhZ, reconeixement facial, contrasenya i/o combinacions, pantalla 4.3´´ TFT a color tàctil, Capacitat 1.500 cares, 3.000 targetes i 150.000 registres, Comunicació TCP/IP, USB, RS485 i Wiegand, Controladora integrada (sensor de porta, polsador i relé), cambra de doble sensor per a tecnologia anti-spoofing, obertures remotes des de Hik-Connect, compatible amb programari iVMS-4200. Completament instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta m
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMDWHIC1 | u | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta model DS-K1T343MFX de HIKVISION o equivalent. Lector biomètric autònom de control d'accés i presencia, identificació per targeta MF 13,56MhZ, reconeixement facial, contrasenya i/o combinacions, pantalla 4.3´´ TFT a color tàctil, Capacitat 1.500 cares, 3.000 targetes i 150.000 registres, Comunicació TCP/IP, USB, RS485 i Wiegand, Controladora integrada (sensor de porta, polsador i relé), cambra de doble sensor per a tecnologia anti-spoofing, obertures remotes des de Hik-Connect, compatible amb programari iVMS-4200. | 1 |  | x | 148.7 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-203 | EMSB32P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retol seny. instal.protecció/incendis,420x420mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.fixat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMSB32P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 10.52 | =
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6 |  | x | 0.12 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-204 | EMSBANP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retol seny. recorregut evac.sortida habit.,448x224mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.f
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6 |  | x | 0.12 | =
| BMSBANP0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 9.89 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-205 | EMXCAC15 | u | Càmera antivandàlica IP model DS-2CD2123G0-I(S) de HIKVISION o equivalent. Càmera IP, convertidor 1/ 2.8 ´´ Progressiva Scan CMOS, dimensió de la matriu 2.1 MP, sistema escanejat progressiu, resolució 1920x1080-1080p, lent 2,8 mm, color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), o Lux with IR, mètode de compressió de imatges H.265+, H.265, H.264+, H.264, three streams, 120 dB WDR, ranura per a targeta de memòria: es compatible amb targetes micro SD fins 128 GB, IP67, IK10. Completament instal·lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càmera antivandàlica IP model DS-2CD2123G0-I(S) de HIKVISION o equivalent. Càmera IP, convertidor 1/
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMXCAC15 | u | Càmera antivandàlica IP model DS-2CD2123G0-I(S) de HIKVISION o equivalent. Càmera IP, convertidor 1/ 2.8 ´´ Progressiva Scan CMOS, dimensió de la matriu 2.1 MP, sistema escanejat progressiu, resolució 1920x1080-1080p, lent 2,8 mm, color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), o Lux with IR, mètode de compressió de imatges H.265+, H.265, H.264+, H.264, three streams, 120 dB WDR, ranura per a targeta de memòria: es compatible amb targetes micro SD fins 128 GB, IP67, IK10. | 1 |  | x | 133.94 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-206 | EMXVHIS1 | u | Switch PoE de 100 MP de 24 ports gestionat intel·ligent model DS-3E1326P-SI de HIKVISION o equivalent. Switch de 24 port de commutació Fast Ethernet PoE RJ45 100Mbps + 2 Gigabit amb protecció contra sobretensions 6 KV i IEEE 802.3at / af estàndard per a ports PoE. Gestió de topologia de xarxa, envio d'alarmes, supervisió de l'estat de la xarxa. La càmera AF / AT pot assolir fins 300 m en mode extens. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Switch PoE de 100 MP de 24 ports gestionat intel·ligent model DS-3E1326P-SI de HIKVISION o equivalen
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMXVHIS1 | u | Switch PoE de 100 MP de 24 ports gestionat intel·ligent model DS-3E1326P-SI de HIKVISION o equivalent. Switch de 24 port de commutació Fast Ethernet PoE RJ45 100Mbps + 2 Gigabit amb protecció contra sobretensions 6 KV i IEEE 802.3at / af estàndard per a ports PoE. Gestió de topologia de xarxa, envio d'alarmes, supervisió de l'estat de la xarxa. La càmera AF / AT pot assolir fins 300 m en mode extens. | 1 |  | x | 673.96 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-207 | EMXVPA24 | u | Connexió i programació de la instal·lació de CCTV a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISIONaccessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió i programació de la instal·lació de CCTV
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 10 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 10 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-208 | EN314727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 4.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-209 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 5.7 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-210 | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 9.4 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-211 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 14.61 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-212 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN318720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 21.07 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-213 | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN319720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 35.12 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-214 | EN31DN12 | U | Vàlvula d'independització de 15 mm 1/2'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 1/2'' i completament instal.lades, provades i funcionant conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula d'independització de 15 mm 1/2'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31BN12 | U | Vàlvula d'independització de 15 mm 1/2'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 1/2'' | 1 |  | x | 45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-215 | EN31DN34 | U | Vàlvula d'independització de 22 mm 3/4'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 3/4'' i completament instal.lades, provades i funcionant conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula d'independització de 22 mm 3/4'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31DN34 | U | Vàlvula d'independització de 22 mm 3/4'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 3/4' | 1 |  | x | 57 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-216 | EN31PEGA | U | Presa AGSS d'extracció de gasos anestèsics encastada GREGGERSEN Forano (142683) de Carburos Metalicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari classe IIª segons directiva 93/42/CE, dissenyat segons norma ISO 9170-2 , amb sistema buit-vénturi i amb pilot pneumàtic indicatiu de pressió motiu adequada i amb possibilitat de regulació del flux d'aspiració. Totalment instal.lat i probat, incloent p-p de material auxiliar i accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa AGSS d'extracció de gasos anestèsics encastada GREGGERSEN Forano (142683) de Carburos Metalic
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31PEGA | U | Presa AGSS d'extracció de gasos anestèsics encastada GREGGERSEN Forano (142683) de Carburos Metalicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari classe IIª segons directiva 93/42/CE, dissenyat segons norma ISO 9170-2 , amb sistema buit-vénturi i amb pilot pneumàtic indicatiu de pressió motiu adequada i amb possibilitat de regulació del flux d'aspiració. | 1 |  | x | 620 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-217 | EN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlcules de sostre, totalment instal.lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa de senyalització de vàlcules de sostre
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.005 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlcules de sostre | 1 |  | x | 4.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-218 | EN31PRGA | U | Presa de pared CM DIN d'aire medicinal de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022147) o per encastar (cod. 6022152) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa de pared CM DIN d'aire medicinal de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressi
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31PRGA | U | Presa de pared CM DIN d'aire medicinal de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022147) o per encastar (cod. 6022152) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris | 1 |  | x | 102.96 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-219 | EN31PRGB | U | Presa de pared CM DIN de BUIT de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022149) o per encastar (cod. 6022154) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa de pared CM DIN de BUIT de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a s
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31PRGB | U | Presa de pared CM DIN de BUIT de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022149) o per encastar (cod. 6022154) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, | 1 |  | x | 103.55 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-220 | EN31PRGO | U | Presa de pared CM DIN d'OXIGEN de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022145) o per encastar (cod. 6022150) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa de pared CM DIN d'OXIGEN de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31PRGO | U | Presa de pared CM DIN d'OXIGEN de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022145) o per encastar (cod. 6022150) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, | 1 |  | x | 103.09 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-221 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 97.43 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-222 | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Valv.equilib.rosca.d50mm,Kvs=33,0,ametall,preajust cabal,preses press.,inst.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 128.84 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-223 | ENC1TM20 | u | Vàlvula TA COMPTACT P20 o equivalent. Vàlvula de control, i equilibrat, independent de la pressió diferencial. Inclou servomotor tot/res, connectat al sistema de regulació. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula TA COMPTACT P20 o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BVC1TM20 | u | Vàlvula TA COMPTACT P20 o equivalent. Vàlvula de control, i equilibrat, independent de la pressió diferencial. Inclou servomotor tot/res, connectat al sistema de regulació. Instal·lat i connectat. | 1 |  | x | 106 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-224 | ENC2TA25 | u | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC2TA25 | U | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 321 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-225 | ENC2TA32 | u | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC2TA32 | U | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 403 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-226 | ENC2TA50 | u | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC2TA50 | U | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 1049 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-227 | ENE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre colador,llautó,DN=1/2´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE14300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 4.4 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-228 | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre colador,llautó,DN=1´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 8.41 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-229 | ENE17304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Filtre colador,llautó,DN=1´´1/4,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE17300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 14.89 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-230 | EP27CPIN | M | Cable de 0,25 mm2 UTP rígid cat. 5 per a bus d'habitacions, Cca Euroclass, col.locat.. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable de 0,25 mm2 UTP rígid cat. 5 per a bus d'habitacions.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP27CPIN | U | Cable de 0,25 mm2 UTP rígid cat. 5 per a bus d'habitacions, Cca Euroclass | 1 |  | x | 0.72 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-231 | EP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Configuració software i equips/especificacions
Material
| BP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions | 1 |  | x | 160.16 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-232 | EP31UM90 | u | Connexió i programació de la instal·lació de megafonia entre la fase d'execució i la instal·lació general de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió i programació de la instal·lació de megaf
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-233 | EP35DV01 | U | Altaveu de sostre 6´´ de DETNOV o equivalent fabricat en metall per a línies de 70/100v amb protecció contra incendis i cúpula ignífuga inclosa. 9 W de màxima potencia. Transformador de baixes pèrdues 6, 3, 1,5, 0,75 w a 100 V i 3, 1,5, 0,75 W, 0,375 W a 70 V. Resposta en freqüència: 100-20.000 Hz. Sensibilitat 92 dB (1 W, 1 m). Dimensions: 200x90 mm. IP 21. Tipo A EN 54-24. Ref. LDACH42TNS02. Instal·lat, certificat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Altaveu de sostre 6´´ de DETNOV o equivalent fabricat en metall per a línies de 70/100v amb protecc
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP35DV01 | u | Altaveu de sostre 6´´ de DETNOV o equivalent fabricat en metall per a línies de 70/100v amb protecció contra incendis i cúpula ignífuga inclosa. 9 W de màxima potencia. Transformador de baixes pèrdues 6, 3, 1,5, 0,75 w a 100 V i 3, 1,5, 0,75 W, 0,375 W a 70 V. Resposta en freqüència: 100-20.000 Hz. Sensibilitat 92 dB (1 W, 1 m). Dimensions: 200x90 mm. IP 21. Tipo A EN 54-24. Ref. LDACH42TNS02. Certificat | 1 |  | x | 45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-234 | EP434PZZ | m | Cable UTP/ 4 Parells sense pantalla amb galga de coure AWG 23, Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Categoria 6A per a la transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en bobina de 500 metres, referència 190-219, classe de reacció contra incendis segons 13501-6 B2ca, classe de desenvolupament de fum segons 13501-6 s1a, partícules de flama segons 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65 %, Diàmetre del conductor 0.56 mm, D'acord amb ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 5 68-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, Coberta de color Blau de Gel, Certificat de Laboratori Independent Dop i Delta, Garantia del Sistema de 25 Anys, Marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable UTP/ 4 Parells sense pantalla amb galga de coure AWG 23, Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Categ
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.002 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.002 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP434PZZ | m | Cable UTP/ 4 Parells sense pantalla amb galga de coure AWG 23, Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Categoria 6A per a la transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en bobina de 500 metres, referència 190-219, classe de reacció contra incendis segons 13501-6 B2ca, classe de desenvolupament de fum segons 13501-6 s1a, partícules de flama segons 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65 %, Diàmetre del conductor 0.56 mm, D'acord amb ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 5 68-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, Coberta de color Blau de Gel, Certificat de Laboratori Independent Dop i Delta, Garantia del Sistema de 25 Anys, Marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 1.22 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-235 | EP43C21Ç | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-501 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 2 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP43C21Ç | u | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-501 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 2 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 5.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-236 | EP43C21Ñ | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-502 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 3 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. ´´ Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP43C21Ñ | u | ´´Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-502 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 3 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. ´´ | 1 |  | x | 6.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-237 | EP73SN02 | u | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lada i comprovada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP73SN02 | U | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent | 1 |  | x | 5.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-238 | EP74CAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPPOCAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge. | 1 |  | x | 4.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-239 | EP7ZPASA | u | Passafils 1 U Environ Excell Networking o equivalent de 4 anelles metal·lic. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Passafils 1 U Environ Excell Networking o equivalent de 4 anelles metal·lic
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ZPASA | U | Passafils 1 U Environ Excell Networking o equivalent de 4 anelles metal·lic | 1 |  | x | 12.6 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-240 | EP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, Referència 100-095. Ample 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. (apte per a connector 100-182 i 100-156) en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, Referència 100-095. Ample 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. (apte per a connector 100-182 i 100-156) en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 38 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-241 | EPP12PRT | M | Cable 0,25 mm2 rígid per a connexió directa de mecanismes, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,25 mm2 rígid per a connexió directa de mecanismes, Cca Euroclass
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPP12PRT | m | Cable 0,25 mm2 rígid per a connexió directa de mecanismes, Cca Euroclass | 1 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-242 | EPPOFOPL | m | Fibra òptica plàstica per a bus de centrals de grup, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fibra òptica plàstica per a bus de centrals de grup, Cca Euroclass.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPPOFOPL | m | Fibra òptica plàstica per a bus de centrals de grup, Cca Euroclass. | 1 |  | x | 0.96 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-243 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Casc seguretat,p/ús normal, contra cops,polietilè,pmàxim de 400g
Material
| B1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 1 |  | x | 6.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-244 | H1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ulleres hermètiques per a esmerillar,muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzam
Material
| B1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 1 |  | x | 8.79 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-245 | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector auditiu tap escuma
Material
| B1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 1 |  | x | 0.23 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-246 | H1451110 | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Guants per a ús general,amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i m
Material
| B1451110 | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell | 1 |  | x | 1.57 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-247 | H1462241 | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixina
Material
| B1462241 | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 1 |  | x | 27.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-248 | H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sistema anticaiguda amb arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes
Material
| B147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 1 |  | x | 43.53 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-249 | H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Camisa treball per a construcció,polièster i cotó (65%-35%),beix,butxaques interiors,trama 240
Material
| B1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 6.28 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-250 | H1483243 | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalons treball per a construcció,polièster i cotó (65%-35%),beix,trama 240,butxaques interiors
Material
| B1483243 | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 8.38 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-251 | H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Samarreta de treball,cotó
Material
| B1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 1 |  | x | 2.76 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-252 | H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armilla reflectant,tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena
Material
| B1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 1 |  | x | 15.83 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-253 | H1489690 | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Jaqueta treball per a construcció,polièster i cotó (65%-35%),beix,trama 240,butxaques
Material
| B1489690 | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 1 |  | x | 13.81 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-254 | H151Z100 | m2 | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, per a malla d'ocultació i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, per a malla d'ocultació i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B15Z1200 | m | Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut | 0.1 |  | x | 0.15 | =
| B1510003 | m2 | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut | 1.05 |  | x | 0.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-255 | H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Barana prot.p/esca.,h=1m,travesser fusta,fix.suports muntant metàl·lic+mordas.p/sostre,desmunt.inclò
Mà d'obra
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 27.76 | =
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1Z0D230 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut | 3.5 |  | x | 0.44 | =
| B1526EK6 | u | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos | 0.5 |  | x | 1.47 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-256 | H15Z-Z010 | u | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Catifa descontaminant 45x90cm/60 fulls
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B15ZZ010 | u | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 60x120 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs | 1 |  | x | 42 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-257 | H15Z-Z020 | m2 | Formació de confinament configurant paraments verticals, sostre o paviment, amb làmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva armada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació confinament polietilè 200µm (800galgues)
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 23.17 | =
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B15ZZ020 | m2 | LámLàmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), per a formació de confinament | 1.1 |  | x | 0.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-258 | H15Z-Z030 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra
Altres
| B15Z-Z030 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra | 1 |  | x | 1500 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-259 | H6AA2111 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tanca mòbil h=2m acer galvanitzatmalla 90x150mmxd4.5/3,5mm+bast.3.5x2mtub+peus formigó,desmunt.
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1Z6AF0A | u | Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut | 0.3 |  | x | 0.15 | =
| B1Z6211A | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.64 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-260 | H6AZ54A1 | u | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària,
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x | 23.17 | =
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1Z654A1 | u | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 116.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-261 | HBB11111 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt.
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBL11102 | u | Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 32.28 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-262 | HBB11251 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa pintura reflectant circular,D=60cm,fix.mec.+desmunt.
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBL12602 | u | Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 37.98 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-263 | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal manual per a senyalista
Material
| BBB2A001 | u | Senyal manual per a senyalista | 1 |  | x | 13.53 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-264 | HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal prohibiciónormalitz.,pictogr.negre sobre fons blanc forma circular,cantell+banda transversal
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAD017 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 6.24 | =
| BBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 3.24 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-265 | HBBAB117 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal obligaciónormalitz.,pictogr.blanc sobre fons blau forma circular,cantell blanc,D=10cm,cartell
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAD027 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 6.23 | =
| BBBAB117 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 3.24 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-266 | HBBAC007 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,normalitz.,pictogr.blanc sobre fons
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAC007 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 6.05 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-267 | HBBAC017 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,normalitz.,pictogr.blanc sobre fons verd,forma
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBBAC017 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 6.12 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-268 | HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rètol adhesiu(MIE-RAT.10),maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,adherit
Material
| BBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 5.52 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-269 | HBBZ1111 | m | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Suport rectangular acer galvanitzat80x40x2mm,a terra clavat+desmuntatge
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 23.17 | =
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.065 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1Z1A000 | h | Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut | 0.04 | /R | x | 43.28 | =
Subtotal maquinària
Material
| BBLZ2112 | m | Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 5.69 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-270 | HBC12100 | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Con de plàstic reflector h=30cm
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.015 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBC12102 | u | Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 4.08 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-271 | HBC1GFJ1 | u | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llumenera làmpada intermitent ambre,energia de bateria de 12 V,desmunt.inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBC1GFJ2 | u | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 23.97 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-272 | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tanca mòbil metàl·lica,llarg.=2,5m,h=1m,desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.06 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBC1KJ04 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.4 |  | x | 10.89 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-273 | HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor pols seca,6kg,pressió incorporadapintat,amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H3000 | h | Ajudant per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x | 24.65 | =
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.2 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM311611 | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 34.57 | =
| B1ZM1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-274 | HQU1DZMV | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancame
Material
| BQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 1 |  | x | 71.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-275 | HQU1DZVM | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transportentr.,retir, munta. i desmunt.mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra 6,5x2,4m
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.3 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1Z13000 | h | Camió grua per a seguretat i salut | 0.3 | /R | x | 55.1 | =
| C1ZQD390 | u | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 1 | /R | x | 182.26 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-276 | HQU1H110 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment
Material
| BQU1H110 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 1 |  | x | 136.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-277 | HQU22301 | u | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metàl·lic,individual,0.4x0.5x1,8m,col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.25 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQU22303 | u | Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 55.38 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-278 | HQU25701 | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.,col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.15 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQU25700 | u | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.25 |  | x | 87.23 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-279 | HQU27502 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Taula fusta,p/6pers.,col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.35 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQU27500 | u | Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 0.25 |  | x | 48.31 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-280 | HQU2AF02 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Nevera elèctrica 100l,col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.35 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQU2AF02 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 101.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-281 | HQU2E001 | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Forn microones per a escalfar menjars,col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQU2E002 | u | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 69.88 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-282 | HQU2GF01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recipient per a recollida d'escombraries,100l,col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQU2GF00 | u | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 43.19 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-283 | HQU2P001 | u | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Penja-robes dutxa col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.05 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQZ1P000 | u | Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut | 1 |  | x | 1.06 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-284 | J441J108 | U | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 692.85 | Jornada d'inspecció visual, assaigs de líquids penetrants, partícules magnètiques
P-285 | JDV11115 | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 548.17 | Proves d'estanquitat parcial (punt 5.6.1) CTE DB-HS
P-286 | JDV14215 | u | Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 548.17 | Prova amb fum (punt 5.6.5) CTE DB HS
P-287 | JEV59704 | U | Jornada o fracció de proves finals per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de climatització
P-288 | JEV7C904 | U | Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de ventilació
P-289 | JFV59709 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de gasos medicinals, segons les normes UNE-EN ISO 7396-1 i REBT ITC BT-27, les proves a realitzar i procediments després de finalitzar el muntatge de la instal·lació i abans d'utilitzar-la seran les següents: resistència mecànica, estanquitat, identificació i funcionament de les vàlvules de tall, encreuament, obstruccions, verificació d'unitats terminals i connectors, prova de selectivitat de gas, identificació de les preses, equipotencialitat, verificació d'unitats terminals i connectors, prova de selectivitat de gas, identificació de les preses, equipotencialitat, verificació dels paràmetres del sistema, verificació de vàlvules de seguretat, fonts de subministrament, sistema de control, monitorització i alarma; purgat amb gas de prova, prova per detectar contaminació de partícules de la xarxa, omplert amb el gas específic i prova d'identitat del gas. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada/fracció proves finals gasos medicinals:oxigen UNE-EN ISO 7396-1 i REBT ITC BT-27
P-290 | JGV19101 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions elèctriques
P-291 | JHV19101 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 857.48 | Jornada/fracción proves finals de la instal·lació d'enllumenat
P-292 | JJV1940B | u | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada/fracció proves finals instal aigua freda: prova estanqui xarxa canonades UNE-EN 14336
P-293 | JMV19802 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirigides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions contra-incendis
P-294 | JPV29B06 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació pacient-infermera, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'intèrfons
P-295 | JPV39D06 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada o fracció de proves finals de la instal. de megafonia
P-296 | JPV79E06 | U | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada o fracció de proves finals d'instal·lacions de veu i dades
P-297 | JPVA9F06 | u | Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 685.98 | Jornada o fracció de proves finals de la instal. de CCTV
P-298 | JZ12U010 | U | Jornada d'inspecció i control per l'avaluació de la resistència al foc de l'estructura d'acer, protegida mitjançant sistema de protecció al foc, inspecció i control per a la determinació de gruixos en base a les prescripcions tècniques del fabricant a partir de les massivitats dels elements metàl·lics; realització d'inspecció i informe final per part d'una OCA (Organisme de Control Autoritzat) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 548.18 | Jornada de inspecció de gruixos d'ignifugat
P-299 | K21G20ZZ | m2 | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica i de veu i dades i arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària < o = 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador |  |  |  | Rend.: | 0.985 |  |  | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica i de veu i dades i arrencada de llum
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.14 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-300 | K21GCLIM | m2 | Arrencada d'instal·lació de climatització actual, incloent climatitzadors, fancoils, caixes de ventilació, tubs i accessoris, aïllants, conductes i els seus aïllants, elements de difussió, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Es netejarà i retirarà tota la suporteria que quedarà lliure. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de climatització) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada d'instal·lació de climatització actual
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.4 | /R | x | 28.61 | =
| A0132000 | h | Ajudant paleta | 0.4 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-301 | K21GFON1 | m2 | Arrencada d'instal·lació de fontaneria actual, incloent tubs i accessoris, aïllaents, sanitaris, aixeteria, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Inclou tancar també la instal·lació per a funcionament posterior. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de fontaneira) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada d'instal·lació de fontaneria actual
Mà d'obra
| A0132000 | h | Ajudant paleta | 0.3 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.4 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-302 | K21GSANE | m2 | Arrencada d'instal·lació de sanejament actual, incloent tubs i accessoris, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de sanejament) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada d'instal·lació de sanejament actual
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.25 | /R | x | 28.61 | =
| A0132000 | h | Ajudant paleta | 0.3 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-303 | K21JDESM | m2 | Arrencada d'instal·lació complerta de gasos medicinals, tubs, accessoris i claus de tall, (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada d'instal·lació complerta de gasos medicinals, tubs, accessoris i claus de tall, (tot inclò
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.02 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.02 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.02 | /R | x | 25.36 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-304 | K21M0970 | u | Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge detec./puls.incendis,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.08 | /R | x | 19.25 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-305 | K21M0A20 | u | Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge boca incendis,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-306 | K21M0A40 | u | Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge ext.incendis+fix.mural,m.manuals,+aplec mat.o càrr.s/camió o cont.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 19.25 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-307 | K21P7500 | u | Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge altaveu int.,m.man.,aplec,càrrega manual
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 19.25 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-308 | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada full+bastim. porta.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.55 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-309 | P2140-Z0ER | u | Arrencada de full i bastiment de registre amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada de full i bastiment de registre amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conteni
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.55 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-310 | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada enrajolat,param.vert.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.46 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-311 | P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada pavim. terratzo,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-312 | P2143-4RR4 | m2 | Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada pavim. laminar,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-313 | P2143-4RR9 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada recresc.pavim. mort.ciment,fins a 5cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-314 | P2144-4RSY | m2 | Desmuntatge de vidre aïllant, de 6+CA+6 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge vidre aïllant,g=6+CA+6mm,m.man.,càrrega man.mat.desm.
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 0.165 | /R | x | 27.47 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.165 | /R | x | 27.79 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-315 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc cel ras+entram.sup.,m.manuals,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-316 | P214K-I6UK | m2 | Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, superfície <= 50 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc cob.inclin. plaques fibrociment+amiant S=<= 50m2 fixades mecànicament m.man.,empaquetat+càr
Mà d'obra
| A0D-W61I | h | Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 1.4 | /R | x | 29.68 | =
| A0F-W61H | h | Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 1.4 | /R | x | 35.62 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ1R-WLR2 | h | Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA | 1.4 | /R | x | 1.85 | =
Subtotal maquinària
Material
| B019-HJD7 | l | Líquid encapsulant per elements de fibrociment | 0.202 |  | x | 7.04 | =
| B2RR-WLS2 | m2 | Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m | 1.65 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-317 | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc paredó ceràm.,g10cm,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-318 | P214T-4RZZ | m2 | Enderroc puntual d'envà de 10 cm de gruix per formació d'obertura o engrandir obertura existent, amb mitjans manuals i amb talladora de disc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc puntual d'envà de 10 cm de gruix per formació d'obertura o engrandir obertura existent, amb
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.7 | /R | x | 24.69 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 0.125 | /R | x | 4.47 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-319 | P21GS-4RV9 | u | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada inodor,ancor.,aixetes,mecan.,desgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x | 29.57 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-320 | P21GS-4RVE | u | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada aigüera,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-321 | P21GS-4RVG | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada lavabo,suport,aixetes,sifó,desgua.,desc.xarx.subm./evac.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.55 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-322 | P21GS-ZRVE | u | Arrencada de pica de rentat quirurgic, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrencada de pica de rentat quirurgic, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 29.57 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-323 | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.res.especials,instal.gestió residus,contenidor 1m3
Maquinària
| C1R1-00CW | m3 | Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials | 1 | /R | x | 79.51 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-324 | P2R5-DT41 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 8m3
Maquinària
| C1R1-00CX | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 18.7 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-325 | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03
Material
| B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 0.035 |  | x | 1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-326 | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01
Material
| B2RA-28UL | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 0.04 |  | x | 1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-327 | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04
Material
| B2RA-28TO | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 0.17 |  | x | 90.45 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-328 | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01
Material
| B2RA-28TK | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 0.19 |  | x | 78.68 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-329 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07
Material
| B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 0.2 |  | x | -202.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-330 | P2RA-EU61 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus vidre inerts,0,7t/m3,LER 17 02 02
Material
| B2RA-28TW | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus | 0.7 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-331 | P2RA-EU69 | kg | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus fibrocim. perillosos,0,9t/m3,LER 17 06 05*
Material
| B2RA-28V0 | kg | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-332 | P2RA-EU6B | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07
Material
| B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x | 24.73 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-333 | P443-FHUB | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275JR,p/biguetes peça simp.,perf.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sold.
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.026 | /R | x | 29.08 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.014 | /R | x | 25.5 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.026 | /R | x | 3.5 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0M10 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-334 | P446-DMAT | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275JR,p/ancor.,peça comp. perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra carg.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.012 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.012 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-0LVZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-335 | P446-DMAU | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275JR,p/ancor.,peça comp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra car
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.012 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.012 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 2.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-336 | P446-DMC6 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275JR,p/ancor.,peça simp. perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra sol
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x | 29.08 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x | 25.5 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x | 3.5 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-337 | P446-Z001 | u | Estructura metàl·lica per a suport de lluminària i/o torre quirúrgica en sostre, formada per perfils HEB100 de 360 cm de llargària soldats a estructura existent i xapa de 660x660x15 mm soldada a perfils HEB, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, amb tots els elements auxiliars necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons instruccions dels tècnic responsable, col·locada a l'obra amb soldadura i fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Estructura metàl·lica per a suport de lluminària i/o torre quirúrgica en sostre, amb perfils d'acer
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 7 | /R | x | 25.5 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 7 | /R | x | 29.08 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 1 | /R | x | 28.61 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 7 | /R | x | 3.5 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z-0LWQ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 60 |  | x | 1.97 | =
| B0AP-07IS | u | Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària | 10 |  | x | 12.72 | =
| B44Z-0LWH | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 125 |  | x | 1.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-340 | P4R0-Z0DT | kg | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura i cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer inox.austenític 1.4401 (AISI 316),perf.lam.L,rodó,rectang.,hex.,taller+col.obra sold.
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.02 | /R | x | 25.5 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.02 | /R | x | 29.08 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.02 | /R | x | 3.5 | =
Subtotal maquinària
Material
| B4R0-0LRM | kg | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller | 1 |  | x | 3.97 | =
| B0A6-12X4 | u | Cargol autoroscant d'acer inoxidable | 9 |  | x | 1.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-341 | P4R1-ZV01 | m | Marc per a envidraments, d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), format per platina perimetral de 145 mm d'amplada i 4 mm de gruix, perfils superior i laterals L 20x20x4 mm per a suportació de vidre, fixats amb cargols plans d'acer inoxidable, i perfil inferior de recolzament en U de 50x20x1 mm, fixat a terra amb separació de teflon. Tot segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Marc per a envidraments, d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), f
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.85 | /R | x | 25.5 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.85 | /R | x | 29.08 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.85 | /R | x | 3.5 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0A6-12X4 | u | Cargol autoroscant d'acer inoxidable | 10 |  | x | 1.01 | =
| B4R0-0LRM | kg | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller | 8.1 |  | x | 3.97 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-342 | P4Z0-Z1TE | u | Ancoratge amb tac acer de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ancoratge+tac acer,D=12mm,carg./voland./fem.,col.s/suport fàb.maó massís
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.05 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.03 | /R | x | 4.61 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0AP-07IQ | u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x | 1.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-343 | P542-ZZZT | m2 | Coberta amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Coberta amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'al
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.16 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.19 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 6 |  | x | 0.2 | =
| B0CH6-206G | m2 | Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782 | 1.05 |  | x | 10.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-344 | P6146-AWJS | m2 | Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paredó recolzat divis.9cm,totx.240x115x90mm,LD,I UNE-EN 771-1,p/revestir,mort.ram paleta,M5
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.68 | /R | x | 28.61 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.34 | /R | x | 23.88 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.086 | /R | x | 24.69 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.086 | /R | x | 1.91 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0F19-1324 | u | Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 29.9982 |  | x | 0.2 | =
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0192 |  | x | 49.79 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0029 |  | x | 1.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-345 | P654-ZE01 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.senzilla N120mm / 400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R >=1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.49 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.78 | =
| B7C93-0J0D | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 1.03 |  | x | 4.72 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.54 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.81 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.645 |  | x | 12.2 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.24 | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.29 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 3.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-346 | P654-ZE02 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 12,5 mm de gruix cada una i una estàndard (A) i una hidròfuga (H) a l'altre, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.senzilla N120mm / 400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca R >=1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.49 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.24 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.78 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.645 |  | x | 12.2 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 3.09 |  | x | 3.7 | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.29 | =
| B7C93-0J0D | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 1.03 |  | x | 4.72 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.54 | =
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 5.64 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-347 | P782-Z001 | m2 | Impermeabilització de paviment de banys, amb aplicació de morter impermeabilitzant, monocomponent, de base ciment, aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Impermeabilització de paviment de banys, amb aplicació de morter impermeabilitzant, monocomponent, d
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JL | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs | 0.15 | /R | x | 1.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0062 |  | x | 1.82 | =
| B753-1KOP | kg | Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid | 8.9 |  | x | 1.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-348 | P7D0-Z00I | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials amb el gruix necessari, segons massivitats, per assolir una EI-180 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, project
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.07 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.13 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.13 | /R | x | 6.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.037 |  | x | 1.82 | =
| B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 21.3 |  | x | 0.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-349 | P7DC-Z00C | u | Segellat de pas de tuberia de plàstic (pvc) tipus unicollar promastop EI 180 de promat o equivalent, per diàmetre de 50mm fins 220 mm longitut del collarí segons diametre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la tuberia es va fixant. la banda contínua està formada per una part metàl.lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl.lica, assajos licof 1208t07- 1353t07. instal.lat, comprovat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segell.canonada EI-180
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.24 | =
| B7D7-19XM | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment amb cargols | 1 |  | x | 79.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-350 | P815-3FNC | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6
Mà d'obra
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0.143 | /R | x | 28.61 | =
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0.071 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x | 0.19 | =
Subtotal material
Element compost
| B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.0202 |  | x | 177.2108 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-351 | P81B-Z0PP | m2 | Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de làmina de plom |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aplicació imprim. resines p/post.col.recresc.pasta autonivell. sob/suport plom
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B071-2MWF | kg | Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents | 0.15 |  | x | 11.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-352 | P824-Z0RG | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de 30x60 cm, acabat satinat, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG2-0GLX | m2 | Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 20.74 | =
| B094-06TU | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x | 0.46 | =
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.705 |  | x | 1.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-353 | P827-Z001 | m | Cantonera de revestiments, d'acer inoxidable AISI 316 acabat setinat, de tub de 15x15 mm amb L soldada, ancorada a paret amb fixacions mecàniques, segons detalls de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cantonera de revestiments, d'acer inoxidable AISI 316 acabat setinat, de tub de 15x15 mm amb L solda
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B821-Z001 | m | Perfil de cantonera, d'acer inoxidable AISI 316 acabat satinat, de tub de 15x15 mm amb L soldada | 1.1 |  | x | 18.56 | =
| B5ZZB-131C | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 1.5 |  | x | 0.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-354 | P8360-ZAG8 | m2 | Pannell multicapa de 4 mm de gruix, per substitució d'envidrament en fusteria d'alumini, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè, color a escollir per la DF, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pannell multicapa de 4 mm de gruix, per substitució d'envidrament en fusteria d'alumini, amb dues là
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CHL-H5GI | m2 | Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè | 1.05 |  | x | 71.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-355 | P83E7-ZHPL | m2 | Revestiment de parament vertical amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, de 6 mm de gruix, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu, color especial i especejament a definir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATACK® PANEL o equivalent) sobre llates de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, o en cas que algunes llates s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat. Separació entre panells segons recomanacions de cada fabricant. Junt mínim entre plaques HPL de 6mm, i amb paviment o cel ras de 8 a 10mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revestim.int.panell HPL,tp.ignífug,aplic.gen.(CGF),g=6mm,ús int.s/UNE-EN 438-4,rf=B-s2, d0,cantell r
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.48 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.24 | =
| B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x | 62.07 | =
| B834-2B09 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 1.1 |  | x | 38.22 | =
| B0D31-ZHPL | m | Llata de laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0 | 3 |  | x | 2.9 | =
| B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x | 35.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-356 | P83EC-ZE03 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,63/400(48) A(15mm)+MW-roca
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.81 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.24 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.78 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 1.21 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 1.25 | =
| B7C93-0IWW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W | 1.03 |  | x | 3.63 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.54 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 12.2 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 8.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-357 | P83EC-ZE04 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques hidròfugues (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat pl.guix lam, estruc.autop.lliure N,73.0/400(48) A(12,5mm)+MW-roca
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 1.21 | =
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 5.64 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.24 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.78 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.81 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.5 |  | x | 1.25 | =
| B7C93-0IWW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W | 1.03 |  | x | 3.63 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.54 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 12.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-358 | P83ED-9EII | m2 | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat pl.guix lam,perf.mestres /400mm A(15mm)
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.29 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.54 | =
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.46 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 12.2 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.24 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.78 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 8.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-359 | P846-9JNC | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras,placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada,entram. acer galv.,perfils principals c/1000mm perfi
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.54 | =
| B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 13.15 | =
| B845-2L8O | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 8.94 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 12.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-360 | P846-9JOB | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras,placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada,entram. acer galv.,perfils principals c/1000mm perfi
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 8.85 | =
| B845-2L8O | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 8.94 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 12.2 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-361 | P846-Z001 | m | Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 60 cm), de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou perfil perimetral Z tipus PLACOLISTEL 105, o equivalent, de 25x11x25 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 60 cm), de placa de guix laminat hidròfuga (H)
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 12.2 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.54 | =
| B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 0.72 |  | x | 13.15 | =
| B845-2L8O | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 0.72 |  | x | 8.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-362 | P84D-HP34 | m2 | Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 24mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Sèrie ROCKFON BLANKA de ROCKFON, o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras registrable placa MW-roca,acabat vel vidre blanc,cantell rebaixat (E-24),600x600mm g=18 a 21
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.57 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.16 | =
| B84F-MD8S | m2 | Panell de llana de roca volcànica de 600x600x20 mm, cara visible amb vel pintat de color blanc (acabat llis), cara posterior amb contravel i cantells rebaixats E24. Absorció acústica ?w=1,00 d'acord amb ISO 354 i clase A d'acord amb ISO 11654. Reacció al foc classe A1 d'acord amb EN 13501-1.. Article: ref. 205276 de la sèrie Rockfon Blanka de l'empresa ROCKFON | 1.03 |  | x | 29.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-363 | P84N-Z82C | m | Davanter de fins a 30 cm d'alçada en cel ras, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils d'acer galvanitzat fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Davanter de fins a 30 cm d'alçada en cel ras, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) i grui
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.378 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.189 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 2 |  | x | 1.46 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 0.5 |  | x | 8.85 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.41 |  | x | 1.54 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.78 |  | x | 0.04 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 12.2 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-364 | P84O-ZRES | u | Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/H/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanc a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix lam
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-ZRES | u | Portella estanca per registre de cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanca a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207 | 1 |  | x | 87.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-365 | P862-ZPOL | m2 | Revestiment de parament vertical amb placa de termoplàstic opac extruït de policarbonat/abs, de 1,7 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, color a definir per la DF, col·locat adherit. Inclou la part proporcional de formació de cantoneres i racons amb plegat del mateix material. Sistema constructiu complet homologat i certificat per fabricant i l'instal·lador |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revestiment de parament vertical amb placa de termoplàstic opac extruït de policarbonat/abs, de 1,7
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B861-Z001 | m2 | Revestiment de parament vertical amb placa de termoplàstic opac extruït de policarbonat/abs, de 1,7 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, color a definir per la DF, col·locat adherit. Inclou la part proporcional de formació de cantoneres i racons amb plegat del mateix material. | 1.05 |  | x | 38 | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x | 4.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-366 | P89C-Z0IM | m2 | Pintat d'element estructural existent d'acer amb imprimació de zinc, previ sanejament i preparació de l'estructura amb medis manuals per a una aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent, amb un gruix pel·lícula seca de 50µm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat d'element estructural existent d'acer amb imprimació de zinc, previ sanejament i preparació d
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.5 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.25 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B891-Z0IM | kg | Imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent | 0.108 |  | x | 24.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-367 | P89I-ZBAC | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.92 | =
| B896-ZBAC | kg | Pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics | 0.3978 |  | x | 7.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-368 | P89I-ZBAH | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense o
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-ZBAC | kg | Pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics | 0.3978 |  | x | 7.04 | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-369 | P8B2-G2EV | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.est.acer st.pro,g.d=M,cl.exp.=C4,3capes,g=240µm,manual
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.066 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.66 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B898-2MHY | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.1232 |  | x | 12.7 | =
| B898-2MHX | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.2048 |  | x | 11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-370 | P8KC-ZPOA | m | Remat de planxa llagrimada d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 4 mm de gruix i 28 cm d'amplària, amb 3 plecs, per a pas de porta, col·locat formant pendent sobre llit de morter mixt |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Remat de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix i 22 cm d'amplària, amb 3 plec
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 28.61 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B862-2GP7 | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller | 1 |  | x | 48.94 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0012 |  | x | 208.9477 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-371 | P8M1-Z0AI | m | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb xapa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi 316), de 4 mm de gruix, cantells arrodonits, adherits amb resines. Col·locats segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb xapa d'acer inox
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.75 | /R | x | 29.12 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.75 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B862-2GP7 | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller | 0.25 |  | x | 48.94 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-372 | P8M1-ZZAI | m | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb laminat de resines d'alta pressió HPL, qualificació segons CTE Bs2d0) de 6mm de gruix, adherits amb resines. Col·locats segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb laminat de resin
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.01 |  | x | 62.07 | =
| B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.48 | =
| B834-2B09 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 0.08 |  | x | 38.22 | =
| B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.025 |  | x | 35.88 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-373 | P8Z5-HB8L | m2 | Revestiment de parament vertical amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revestiment param.vert.planxa Pb laminat g=2mm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000W | h | Oficial 1a plomer | 0.8 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B5ZZB-131G | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm | 5 |  | x | 0.22 | =
| B0CHH-07OG | m2 | Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 1.05 |  | x | 91.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
Total
P-374 | P8Z5-ZB8L | m2 | Revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Revestiment param.horitzontal.planxa Pb laminat g=2mm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000W | h | Oficial 1a plomer | 0.85 | /R | x | 33.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B5ZZB-131G | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm | 5 |  | x | 0.22 | =
| B0CHH-07OG | m2 | Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 1.05 |  | x | 91.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
Total
P-375 | P93A-Z016 | m2 | Aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per tal de poder aplicar correctament el pont d'unió i posterior segellat de petits orificis en el forjat per evitar filtracions del formigó fluid. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per tal de poder aplicar correctament
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ1R-WLR2 | h | Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA | 0.1 | /R | x | 1.85 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-376 | P93I-I169 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recrescuda+anivell.suport g=5mm, pasta autoaniv.CT-C30-F5-A12,aplic.manual.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.07 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07E-0GH1 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 11 |  | x | 1.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-377 | P9C8-Z0RP | m2 | Treballs previs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense retracció, segellat tubs de pvc i tapat de forats actuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Treballs previs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense ret
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07C-1NF9 | kg | Morter de reparació | 0.5 |  | x | 2.11 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.2 |  | x | 27.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-378 | P9P6-Z001 | m2 | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN SENTICA de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe R10 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 2
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9P5-Z001 | m2 | Cautxú amb tractament de protecció superficial, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN SENTICA de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe R10 segons DIN 51130 | 1.05 |  | x | 40.13 | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x | 4.53 | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-379 | P9P6-Z002 | m2 | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, conductiu electroestàtic, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN ASTRO EC de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 reforçada amb fibres tipus FIBERFLEX de WÜRTH o equivalent. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, conductiu electroestàtic, en rotlle de 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x | 4.53 | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x | 0.18 | =
| B9P5-Z002 | m2 | Cautxú amb tractament de protecció superficial, conductiu electroestàtic, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN ASTRO EC de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 reforçada amb fibre de vidre tipus FIBERFLEX de WÜRTH o equivalent, col·locada sobre pont d'unió. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130 | 1.05 |  | x | 48.03 | =
| B085-HK7Z | kg | Fibres de polipropilè tipus FIBERFLEX de WÜRTH per a morter | 0.5 |  | x | 5.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-380 | P9P6-ZZBU | u | Bunera sifònica de pvc, sistema TARKETT-SOMMER tipus PURUS de la marca TARKETT o equivalent, col·locat a paviment i connectat a xarxa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bunera sifònica de pvc, sistema TARKETT-SOMMER tipus PURUS de la marca TARKETT o equivalent, col·loc
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x | 0.18 | =
| B9P6-ZZBU | u | Bunera sifònica de pvc, sistema TARKETT-SOMMER tipus PURUS de la marca TARKETT o equivalent | 1 |  | x | 34 | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x | 4.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-381 | P9PA-Z001 | m2 | Paviment de PVC homogeni, antilliscant amb relleu troncocònic de 6 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, classificació al foc Bfl-s1, grau de lliscament C2/C3 segons CTE, model MULTISAFE de la marca TARKETT o equivalent, referència i color a definir per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment de PVC homogeni, antilliscant amb relleu troncocònic de 6 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix,
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x | 28.61 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.225 | /R | x | 25.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x | 4.53 | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x | 0.18 | =
| B9PB-Z001 | m2 | Làmina de PVC homogeni, antilliscant amb relleu troncocònic de 6 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, classificació al foc Bfl-s1, grau de lliscament C2/C3 segons CTE, model MULTISAFE de la marca TARKETT o equivalent. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. | 1.05 |  | x | 50 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-382 | P9U5-ZSOC | m | Formació de mitja canya, amb perfil de pvc, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació de mitja canya, amb perfil de pvc, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adh
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.063 |  | x | 4.53 | =
| B9U3-ZSOC | m | Sòcol de mitja canya, de perfil de pvc, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, | 1.05 |  | x | 13.9 | =
| B8Z3-0P26 | kg | Producte decapant de baixa alcalinitat | 0.01 |  | x | 5.05 | =
| B8ZM-0P32 | kg | Segelladora amb polímers acrílics | 0.01 |  | x | 6.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-383 | P9U9-HAAP | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster,h=7cm,g= 7mm,col.morter adh.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.4 |  | x | 0.35 | =
| B9U4-H6EL | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis | 1.02 |  | x | 2.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-384 | P9ZA-4ZDF | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.88 | =
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.32 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200-002I | h | Abrillantadora | 0.12 | /R | x | 2.63 | =
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.2 | /R | x | 3.16 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-385 | P9ZD-4ZEC | m | Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tapajunts pavim.,perf.PVC
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x | 23.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9Z2-0JI7 | m | Perfil simple de PVC, per a junts de paviment | 1.05 |  | x | 6.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-386 | PAQ2-Z0A1 | u | AF.01 Front d'armari de fusta, de mides 170x240 cm format per: - 4 fulles batents de 42x240, de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tiradors cilíndrics d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable setinat. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | AF.01 Front d'armari de fusta, de mides 170x240 cm format per: - 4 fulles batents de 42x240, de res
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2.9 | /R | x | 29.12 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.15 | /R | x | 25.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ0-Z007 | u | AF.01 Front d'armari de fusta, de mides 170x240 cm format per: - 4 fulles batents de 42x240, de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tiradors cilíndrics d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable setinat. | 1 |  | x | 1350 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-387 | PAQ2-Z0A2 | u | AF.02 Registre de fusta, de mides 60x105 cm format per: - 1 fulla abatible de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tirador cilíndric d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable satinat. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | AF.02 Registre de fusta, de mides 60x105 cm format per: - 1 fulla abatible de resines d'alta pressi
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x | 25.6 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x | 29.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ0-Z008 | u | AF.02 Registre de fusta, de mides 60x105 cm format per: - 1 fulla abatible de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tirador cilíndric d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable satinat. | 1 |  | x | 525 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-388 | PAQ8-Z001 | u | IF-01. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IF-01. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per:
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.55 | /R | x | 29.12 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.55 | /R | x | 25.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-Z001 | u | IF-01. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1 |  | x | 1185 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-389 | PAQ8-Z002 | u | IF-02. Porta batent de fusta, de mides aproximades 80cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 80x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IF-02. Porta batent de fusta, de mides aproximades 80cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per:
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.5 | /R | x | 29.12 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.5 | /R | x | 25.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-Z002 | u | IF-02. Porta batent de fusta, de mides aproximades 80cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 80x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1 |  | x | 1190 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-390 | PAQ8-Z003 | u | IF-03. Porta batent de fusta, de mides aproximades 70cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 70x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IF-03. Porta batent de fusta, de mides aproximades 70cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per:
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.45 | /R | x | 25.6 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.45 | /R | x | 29.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-Z003 | u | IF-03. Porta batent de fusta, de mides aproximades 70cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 70x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1 |  | x | 1076 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-391 | PAQ8-Z005 | u | IF-05. Porta batent de fusta, de mides aproximades 145 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 2 fulles batents, una de 110x210cm i l'altre de 35x210, i de 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent, a la fulla principal. - passadors superior i inferior, a la fulla secundària. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IF-05. Porta batent de fusta, de mides aproximades 145 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, formada per
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 1 | /R | x | 25.6 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 29.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-Z005 | u | IF-05. Porta batent de fusta, de mides aproximades 145 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 2 fulles batents, una de 110x210cm i l'altre de 35x210, i de 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent, a la fulla principal. - passadors superior i inferior, a la fulla secundària. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1 |  | x | 1750 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-392 | PAQ8-Z01B | u | IF-01B. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IF-01B. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per:
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.55 | /R | x | 25.6 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.55 | /R | x | 29.12 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-Z01B | u | IF-01B. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1 |  | x | 1305 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-393 | PAQA-Z004 | u | IF-04. Porta corredissa encastable, amb llum de pas de 90x210 cm, formada per : - bastiment i carcassa de caixa per a encastar de xapa galvanitzada grecada, per a revestir amb guix laminat. - 1 fulla corredissa de 90x210 cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions. - joc de tiradors i escuts, d'acer inoxidable setinat AISI 316L, referència 981/640 de la marca OCARIZ o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IF-04. Porta corredissa encastable, amb llum de pas de 90x210 cm, formada per : - bastiment i carca
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.55 | /R | x | 29.12 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.55 | /R | x | 25.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-Z004 | u | IF-04. Porta corredissa encastable, amb llum de pas de 90x210 cm, formada per : - bastiment i carcassa de caixa per a encastar de xapa galvanitzada grecada, per a revestir amb guix laminat. - 1 fulla corredissa de 90x210 cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions. - joc de tiradors i escuts, d'acer inoxidable setinat AISI 316L, referència 981/640 de la marca OCARIZ o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. | 1 |  | x | 1150 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-394 | PAS2-ZAX1 | u | AX.01 Registre d'acer inoxidable amb una llum de pas de 35x130 cm, EI2 60-C5, format per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. Tot segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | AX.01 Registre d'acer inoxidable amb una llum de pas de 35x130 cm, EI2 60-C5, format per: - marc ba
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZAX1 | u | AX.01 Registre d'acer inoxidable amb una llum de pas de 35x130 cm, EI2 60-C5, format per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. | 1 |  | x | 850 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-395 | PAS2-ZIX1 | u | IX.01 Porta d'acer inoxidable amb una llum de pas de 120x210 cm, EI2 60-C5, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. Tot segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IX.01 Porta d'acer inoxidable amb una llum de pas de 120x210 cm, EI2 60-C5, amb 1 fulla batent forma
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZIX1 | u | IX.01 Porta d'acer inoxidable amb una llum de pas de 120x210 cm, EI2 60-C5, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox, - junts perimetrals intumescents, - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. | 1 |  | x | 1765 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-396 | PAS2-ZIX2 | u | IX.02 Porta d'acer inoxidable amb una llum d'obra aproximada de 250x120 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent de 110x210 cm i un full fix superior de 110x50 cm, formats amb bastiment de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrats amb planxa d'acer inoxidable. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Tot segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IX.02 Porta d'acer inoxidable amb una llum d'obra aproximada de 250x120 cm, formada per: - marc bas
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZIX2 | u | IX.02 Porta d'acer inoxidable amb una llum d'obra aproximada de 250x120 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent de 110x210 cm i un full fix superior de 110x50 cm, formats amb bastiment de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrats amb planxa d'acer inoxidable. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1 |  | x | 1650 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-397 | PAS2-ZIX3 | u | IX.03 Transfer de 235x250 cm format per tancament de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils tubulars d'acer galvanitzat, muntants de 60x60x4 mm i travessers RHS-120x60x3 mm, i portella central de guillotina de 140x120 cm de panell de metacrilat transparent amb tirador inferior. Tot segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IX.03 Transfer de 235x250 cm format per tancament de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 4 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZIX3 | U | IX.03 Transfer de 235x250 cm format per tancament de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils tubulars d'acer galvanitzat, muntants de 60x60x4 mm i travessers RHS-120x60x3 mm, i portella central de guillotina de 140x120 cm de panell de metacrilat transparent amb tirador inferior | 1 |  | x | 4250 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-398 | PAS2-ZIX4 | u | IX.04 Porta doble d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 160x210 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 2 fulles batents de 80x210 cm acabada amb xapa d'acer inoxidable, amb espiells de vidre. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - automatisme per porta batent de la marca Geze, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Tot segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IX.04 Porta doble d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1.5 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZIX4 | u | IX.04 Porta doble d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 160x210 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 2 fulles batents de 80x210 cm acabada amb xapa d'acer inoxidable amb espiells de vidre. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - automatisme per porta batent de la marca Geze, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1 |  | x | 8525 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-399 | PAS2-ZIX5 | u | IX.05 Porta corredissa d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 120x210 cm, formada per: - bastiment de fusta folrat de xapa plegada d'acer inoxidable de 2 mm de gruix. - fulla corredissa acabada amb xapa d'acer inoxidable amb espiells de vidre. - automatisme per porta corredissa de la marca Geze MCDRIVE, o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. Tot segons detall plànols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | IX.05 Porta corredissa d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1.85 | /R | x | 29.06 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZIX5 | u | IX.05 Porta corredissa d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 120x210 cm, formada per: - bastiment de fusta folrat de xapa plegada d'acer inoxidable de 2 mm de gruix. - fulla corredissa acabada amb xapa d'acer inoxidable amb espiells de vidre. - automatisme per porta corredissa de la marca Geze MCDRIVE, o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. | 1 |  | x | 8275 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-400 | PC16-5NMI | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mirall de lluna incolora g=5mm,col.adherit tauler fusta
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x | 27.79 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 1 |  | x | 56.74 | =
| B7JE-0GTJ | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.105 |  | x | 22.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-401 | PC1H-5D4W | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,1 butiral color estànd., col.perf.neop.
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.5 | /R | x | 27.79 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC1A-0TOM | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 40.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-402 | PPAUACL1 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9050 | Partida alçada d'abonament íntegre ajuts
P-403 | PQ56-Z0RK | m | Rentador quirúrgic de resines acríliques i càrrega mineral tipus KRION, o equivalent, de 13 mm de gruix, de 480 mm d'amplària, formant aigüera de 35 m de profunditat, frontal inferior de 100 mm d'alçaria i frontal superior de 600 cm d'alcària, segons detall, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rentador quirúrgic de resines acríliques i càrrega mineral tipus KRION, o equivalent, de 13 mm de gr
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ188-0PMX | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 3 |  | x | 16.61 | =
| BQ54-Z0RK | m | Rentador quirúrgic de resines acríliques i càrrega mineral tipus KRION, o equivalent, de 13 mm de gruix, de 480 mm d'amplària, formant aigüera de 35 m de profunditat, frontal inferior de 100 mm d'alçaria i frontal superior de 600 cm d'alcària, segons detall, inclòs mecanismes de desguàs. | 1 |  | x | 725 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-404 | PQ56-ZZTH | m | Taulell de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, color i acabat a escollir per la DF, amb forats per piques integrades d'acer inoxidable de un sinus quadrat de 40x40x20 cm (no incloses), segons detall, inclosos suports de fixació a paret. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Taulell de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, color i acab
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ188-0PMX | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 3.5 |  | x | 16.61 | =
| BQ54-ZZTH | m | Taulell de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, color i acabat a escollir per la DF, amb forats per piques integrades d'acer inoxidable de un sinus quadrat de 40x40x20 cm (no incloses) | 1 |  | x | 89.17 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-405 | PQ56-ZZTT | m | Taulell de treball de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, acabat símil fusta ´´HETRE DE PROVENCE´´ #H027 de POLYREY o equivalent, fixat a estructura de base o moble amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Taulell de treball de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, a
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 25.4 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 28.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ54-ZZTT | m | Taulell de treball de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, acabat símil fusta ´´HETRE DE PROVENCE´´ #H027 de POLYREY o equivalent | 1 |  | x | 85.97 | =
| BJ188-0PMX | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 3.5 |  | x | 16.61 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-406 | R0M1Z001 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip mesures ambientals,lloguer
Material
| BVZZZ001 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 | 1 |  | x | 100 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-407 | R0M2Z101 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures personals ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Equip mesures personals ambientals,lloguer
Material
| BVZZZ101 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures personals ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 | 1 |  | x | 80 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-408 | R101Z400 | u | Redacció de Pla de treball per a intervencions amb risc d’exposició a l’amiant, sense sistema de confinament, segons especificacions del RD 396/2006, inclòs el seguiment fins a l’aprovació per part de l’autoritat laboral |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pla de treball:sense confinament
Material
| B101Z400 | u | Redacció de Pla de treball per a intervencions amb risc d’exposició a l’amiant, sense sistema de confinament, segons especificacions del RD 396/2006, inclòs el seguiment fins a l’aprovació per part de l’autoritat laboral | 1 |  | x | 1200 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-409 | R144Z010 | u | Mascareta autofiltrant tipus FFP, classe 3, (FFP3), factor de protecció FPN:50, no reutilitzable (NR), conforme la UNE-EN 149 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mascareta d'un sol ús FFP3 (FPN:50)
Material
| B144Z010 | u | Mascareta autofiltrant tipus FFP, classe 3, (FFP3), factor de protecció FPN:50, no reutilitzable (NR), conforme la UNE-EN 149 | 1 |  | x | 3.85 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-410 | R145Z010 | u | Parella de guants de goma de làtex, conforme la UNE-EN 374-3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protecció mans: guants de goma
Material
| B145Z010 | u | Parella de guants de goma de làtex, conforme la UNE-EN 374-3 | 1 |  | x | 3.78 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-411 | R146Z030 | u | Parella de polaines d'un sol ús |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polaines d'un sol ús p/treball amiant
Material
| B146Z030 | u | Parella de polaines d'un sol ús per a treballs amb amiant | 1 |  | x | 1.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-412 | R148Z010 | u | Granota d'un sol ús, amb caputxa i tancaments elàstics a la caputxa, canells i camals, categoria 3, tipus 5+6 , per a treballs amb amiant |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protecció cos: granota categoria 5 / 6 un sol ús
Material
| B148Z010 | u | Granota d'un sol ús, amb caputxa i tancaments elàstics a la caputxa, canells i camals, categoria 3, tipus 5+6 , per a treballs amb amiant | 1 |  | x | 5.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-413 | R1BAZ110 | u | Senyal de prohibició i advertència en zones afectades per la retirada d'amiant, de polietilè, de 74x105 mm (DIN A7) i 1,5 mm de gruix, autoadhesiva, i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyal amiant 74x105x1,5mm (A7),autoadhesiva
Mà d'obra
| A014Z010 | h | Manobre amb formació específica en treballs amb risc d’exposició a l’amiant, d’empresa inscrita en el Registre empreses amb risc d'amiant (RERA) | 0.1 | /R | x | 27.21 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1BAZ110 | u | Senyal de prohibició i advertència en zones afectades per la retirada d'amiant, de polietilè, de 74x105 mm (DIN A7) i 1,5 mm de gruix, autoadhesiva | 1 |  | x | 1.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-414 | R1BAZ200 | m | Cinta d'abalisament de polietilè, amb simbologia específica per a treballs amb presència d’amiant, de 50 mm d’amplària, col·locada i amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cinta abalisament amiant
Mà d'obra
| A014Z010 | h | Manobre amb formació específica en treballs amb risc d’exposició a l’amiant, d’empresa inscrita en el Registre empreses amb risc d'amiant (RERA) | 0.025 | /R | x | 27.21 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B1BAZ200 | m | Cinta d'abalisament de polietilè, amb simbologia específica per a treballs amb presència d’amiant, de 50 mm d’amplària | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-415 | R1D1Z020 | u | Transport, muntatge, desmuntatge i retirada d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat de descontaminació 3 compartiments (desmuntable): muntage/desmuntage
Mà d'obra
| A014Z010 | h | Manobre amb formació específica en treballs amb risc d’exposició a l’amiant, d’empresa inscrita en el Registre empreses amb risc d'amiant (RERA) | 2 | /R | x | 27.21 | =
| A012Z010 | h | Oficial 1a amb formació específica en treballs amb risc d’exposició a l’amiant, d’empresa inscrita en el Registre empreses amb risc d'amiant (RERA) | 2 | /R | x | 31.69 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-416 | R1D1Z120 | dia | Lloguer d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat de descontaminació 3 compartiments (desmuntable): lloguer
Material
| B1D1Z120 | dia | Lloguer d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall | 1 |  | x | 60 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
Partida d'obra
P-338 | P447-Z13X | kg | Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils arma
Partida d'obra
| P447-Z51H | kg | Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) | 1 |  | x | 4.462 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-339 | P4L5-Z40M | m2 | Forjat format per xapa plegada col·laborant d'acer galvanitzat, de cantell total 14 cm (6+8), tipus 'HAIRCOL 59 d'Europerfil' o equivalent, de 59 mm d'alçada i 0,75 mm de gruix; amb una quantia de 0,107 m3/m2 de formigó HA-25/F/10/XC1, de consistència fluïda i tamany màxim de l'àrid de 20 mm, abocat amb bomba i mànega, i vibratge mecànic; amb una quantia de 10 kg/m2 d'acer B 500 S ò B 500 SD en barres corrugades (incloent part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, muntatge per fases segons el procés constructiu, apuntalament i fixació provisional durant el període de muntatge, encofrat lateral de cèrcols i forats (llindes i escales), xapes laterals de remat de cantell de forjat, encavalcaments, remats i execució de detalls específics segons els plànols i plecs de condicions, realització d'inflexions, talls i ajustaments, col·locació de separadors, abocat amb bomba, vibratge mecànic i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F. Xapa col.laborant, HA-25/F/10/XC1, 14 (6+8), 'HAIRCOL 59', g= 0.75 mm.
Partida d'obra
| E4LM1A10 | m2 | Muntatge de sostre amb perfil de planxa col.laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4 | 1 |  | x | 24.0801 | =
| E46QI3LD | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba | 0.107 |  | x | 111.5551 | =
| E4B94000 | kg | Acer en barres corrugades B 500 S ò B 500 SD de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de sostres amb elements resistents industrialitzats. Inclou part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides, apuntalaments i travament necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, ajudes per a descàrrega de l'acer, neteja dels empalmaments i armadures a col·locar, muntatge a l'obra de les armadures i el seu lligament, emplaçament de les armadures i separadors, deixar els empalmaments amb les llargades definides en el projecte, col·locació de passatubs per a pas d'instal·lacions, soldadura de les armadures, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. | 10 |  | x | 1.9492 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03
UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona
REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP
DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 25.5 | Ajudant soldador | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 25.4 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 25.6 | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 25.4 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 27.47 | Ajudant vidrier | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 25.36 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 27.76 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 28.69 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 28.69 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 28.69 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A012Z010 | h | Oficial 1a amb formació específica en treballs amb risc d’exposició a l’amiant, d’empresa inscrita en el Registre empreses amb risc d'amiant (RERA) | 31.69 | Oficial 1a RERA | 0 | 0
A0132000 | h | Ajudant paleta | 24.65 | Ajudant paleta | 0 | 0
A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 24.65 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A0135000 | h | Ajudant soldador | 24.74 | Ajudant soldador | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 20.44 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A013D000 | h | AJUDANT PINTOR | 24.65 | Ajudant pintor | 0 | 0
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 24.61 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 24.61 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013J000 | h | Ajudant lampista | 24.61 | Ajudant lampista | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre | 19.25 | Manobre | 0 | 0
A014Z010 | h | Manobre amb formació específica en treballs amb risc d’exposició a l’amiant, d’empresa inscrita en el Registre empreses amb risc d'amiant (RERA) | 27.21 | Manobre RERA | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista | 23.96 | Manobre especialista | 0 | 0
A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 27.76 | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0 | 0
A01H3000 | h | Ajudant per a seguretat i salut | 24.65 | Ajudant per a seguretat i salut | 0 | 0
A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 23.17 | Manobre p/SiS | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 23.88 | Manobre | 0 | 0
A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 23.88 | Manobre guixaire | 0 | 0
A0D-W61I | h | Manobre per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 29.68 | Manobre p/treb.penos,tòx.,perill.,alç. | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 24.69 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 28.61 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 28.61 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 29.12 | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 28.61 | Oficial 1a guixaire | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 29.57 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 29.06 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 28.61 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 28.61 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-000W | h | Oficial 1a plomer | 33.24 | Oficial 1a plomer | 0 | 0
A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 28.61 | Oficial 1a polidor | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 29.08 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 27.79 | Oficial 1a vidrier | 0 | 0
A0F-W61H | h | Oficial 1a per a treballs penosos, tòxics o perillosos i alçada | 35.62 | Oficial 1a treb.penos,tòx.,perill.,alç. | 0 | 0
Maquinària
C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 164.75 | Camió bomba formigonar | 0 | 0
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.9 | Formigonera 165l | 0 | 0
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 2.1 | Formigonera 165l | -9999999999 | -9999999999
C17A-00JL | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs | 1.6 | Mesc.cont. sacs | -9999999999 | -9999999999
C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 1.91 | Mesc.cont.+sitja granel | -9999999999 | -9999999999
C1R1-00CW | m3 | Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus especials | 79.51 | Subministr.cont.estruc.reixa metàl.,1m3 +recollida res.especials | -9999999999 | -9999999999
C1R1-00CX | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 18.7 | Subministr.contenidor metàl·lic,8m3 +recollida residus inerts o no especials | -9999999999 | -9999999999
C1Z13000 | h | Camió grua per a seguretat i salut | 55.1 | Camió grua per a seguretat i salut | 0 | 0
C1Z1A000 | h | Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut | 43.28 | Màquina per a clavar muntants metàl·lics per a seguretat i salut | 0 | 0
C1ZQD390 | u | Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 182.26 | Transport per entrega i retiradamòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra 8x2,4m | 0 | 0
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.11 | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 0 | 0
C200-002I | h | Abrillantadora | 2.63 | Abrillantadora | -9999999999 | -9999999999
C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 6.2 | Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. | -9999999999 | -9999999999
C202-005P | h | Talladora amb disc de carborúndum | 4.47 | Talladora,disc de carborún. | -9999999999 | -9999999999
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.5 | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | -9999999999 | -9999999999
C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 4.61 | Màquina taladradora | -9999999999 | -9999999999
C20J-00DQ | h | Polidora | 3.16 | Polidora | -9999999999 | -9999999999
CZ1R-WLR2 | h | Aspirador de pols de classe H, de potència 1200 W, depressió 250 mbar i volum d'aire 3700 l/min, 30 l de volum de dipòsit amb sac de seguretat i filtre HEPA | 1.85 | Aspirador d/pols,cl.H,P=1200W,depres.=250mbar,vol.=3700l/min dipòsit=30l+filtre HEPA | -9999999999 | -9999999999
Material
B0111000 | m3 | Aigua | 1.56 | Aigua | 0 | 0
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.82 | Aigua | -9999999999 | -9999999999
B019-HJD7 | l | Líquid encapsulant per elements de fibrociment | 7.04 | Líquid encapsulant per elements de fibrociment | -9999999999 | -9999999999
B0312020 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 20.71 | Sorra pedra granit. p/morters | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 20.78 | Sorra p/morters | -9999999999 | -9999999999
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 124.98 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | 0 | 0
B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.02 | Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color | -9999999999 | -9999999999
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.3 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | -9999999999 | -9999999999
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 145.42 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | -9999999999 | -9999999999
B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.19 | Guix C6/20/2 | -9999999999 | -9999999999
B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.19 | Guix B1/20/2 | -9999999999 | -9999999999
B0604230 | M3 | Formigo h-150, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 40 mm | 27.32 | Formigo h-150, de consistencia plastica i grandari | 0 | 0
B0605220 | M3 | Formigo h-175, de consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm | 28.62 | Formigo h-175, de consistencia plastica i grandari | 0 | 0
B06HI05Y | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 78 | Formigó per armar +addit. hidròfug HA - 25 / F / 10 / XC1 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B071-2MWF | kg | Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents | 11.43 | Imprim. resines p/adher.mort.+adh.ceràm. sob/sup.no absorbents | -9999999999 | -9999999999
B07C-1NF9 | kg | Morter de reparació | 2.11 | Morter reparac. | -9999999999 | -9999999999
B07E-0GH1 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 1.33 | Pasta autoaniv.ciment CT-C30-F5-A12(UNE-EN 13813),sacs | -9999999999 | -9999999999
B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 49.79 | Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 | -9999999999 | -9999999999
B085-HK7Z | kg | Fibres de polipropilè tipus FIBERFLEX de WÜRTH per a morter | 5.11 | Fibres de polipropilè tipus FIBERFLEX de WÜRTH per a morter | -9999999999 | -9999999999
B0911000 | kg | Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic | 4.24 | Adh.apl.2cares,cautxú | 0 | 0
B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 4.53 | Adhesiu dispers.aquosa | -9999999999 | -9999999999
B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 35.88 | Adhesiu estruct.p/col.HPL,aplic.pistola,poliuretà monocomp. | -9999999999 | -9999999999
B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.35 | Adhesiu cimentós C1 | -9999999999 | -9999999999
B094-06TU | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004 | 0.46 | Adhesiu cimentós C1 E | -9999999999 | -9999999999
B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 62.07 | Imprim.p/col.panell HPL,adeq.suports porosos,resina epoxi pigment. | -9999999999 | -9999999999
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.96 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.2 | Cargol autorosc.,voland. | -9999999999 | -9999999999
B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.12 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0A61800 | u | Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis | 0.24 | Tac niló D=8-10mm,+vis | 0 | 0
B0A6-12X4 | u | Cargol autoroscant d'acer inoxidable | 1.01 | Cargol autorosc.,acer inox. | -9999999999 | -9999999999
B0A71A00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.32 | Abraçadora metàl.,d/int.=24mm | 0 | 0
B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.5 | Abraçadora metàl.,d/int.=47mm | 0 | 0
B0A71L00 | U | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 1.62 | Abraçadora metàl.,d/int.=75mm | 0 | 0
B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.54 | Abraçadora acer galv.+isofònica,d/int.=60mm | 0 | 0
B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.36 | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | 0 | 0
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.58 | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.79 | Abraçadora plàstica,d/int.=40mm | 0 | 0
B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 1.08 | Abraçadora plàstica,d/int.=50mm | 0 | 0
B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.43 | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | 0 | 0
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.24 | Tac niló D=6 a 8mm,+vis | -9999999999 | -9999999999
B0AP-07IQ | u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 1.94 | Tac acer D=12mm,carg./voland./fem. | -9999999999 | -9999999999
B0AP-07IS | u | Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 160 mm de llargària | 12.72 | Tac acer D=16mm,carg./vol./fem.inox. | -9999999999 | -9999999999
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 3.78 | Visos acer,galvanitzats | -9999999999 | -9999999999
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 12.2 | Visos p/guix lam. | -9999999999 | -9999999999
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades b500s de límit elàstic >= 500 n/mm2 | 1.08 | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0B2C000 | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.06 | Acer b/corrugada B500SD | 0 | 0
B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 13.15 | Placa guix lamin.,H,g=15mm,vora afinada | -9999999999 | -9999999999
B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.64 | Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada | -9999999999 | -9999999999
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 8.85 | Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada | -9999999999 | -9999999999
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 3.7 | Placa guix lamin.,A,g=12,5mm,vora afinada | -9999999999 | -9999999999
B0CH6-206G | m2 | Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782 | 10.68 | Perfil ondul.pl.acer galv.+lacada,g=0,75mm,llis,color estànd. | -9999999999 | -9999999999
B0CHH-07OG | m2 | Planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | 91.61 | Planxa Pb laminat g=2mm | -9999999999 | -9999999999
B0CHL-H5GI | m2 | Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè | 71.76 | Safates conf.pannell composite g=4mm,2 làm. alum.+poliet. | -9999999999 | -9999999999
B0D31-ZHPL | m | Llata de laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0 | 2.9 | Llata de laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de | 0 | 0
B0F11252 | u | Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1 | 0.45 | Maó massís,el.manual,290x140x50mm,c.vist.,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F19-1324 | u | Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2 | Totxana 240x115x90mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | -9999999999 | -9999999999
B0FG2-0GLX | m2 | Rajola de gres premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411) | 20.74 | Rajola gres premsat esmalt.,rectang/quadr. 6 a 15 peces/m2,preu sup. | -9999999999 | -9999999999
B101Z400 | u | Redacció de Pla de treball per a intervencions amb risc d’exposició a l’amiant, sense sistema de confinament, segons especificacions del RD 396/2006, inclòs el seguiment fins a l’aprovació per part de l’autoritat laboral | 1200 | Pla de treball:sense confinament | 0 | 0
B1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 6.18 | Casc seguretat p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g | 0 | 0
B1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 8.79 | Ulleres hermètiques per a esmerillar,muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzam | 0 | 0
B1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | 0.23 | Protector auditiu tap escuma | 0 | 0
B144Z010 | u | Mascareta autofiltrant tipus FFP, classe 3, (FFP3), factor de protecció FPN:50, no reutilitzable (NR), conforme la UNE-EN 149 | 3.85 | Mascareta d'un sol ús FFP3 (FPN:50) | 0 | 0
B1451110 | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell | 1.57 | Guants per a ús general,amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i m | 0 | 0
B145Z010 | u | Parella de guants de goma de làtex, conforme la UNE-EN 374-3 | 3.78 | Protecció mans: guants de goma | 0 | 0
B1462241 | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | 27.75 | Parella botes de seguretat,resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, | 0 | 0
B146Z030 | u | Parella de polaines d'un sol ús per a treballs amb amiant | 1.2 | Polaines d'un sol ús p/treball amiant | 0 | 0
B147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | 43.53 | Sistema anticaiguda amb un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, ban | 0 | 0
B1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | 6.28 | Camisa treball per a construcció,polièster i cotó (65%-35%),beix,butxaques interiors,trama 240, | 0 | 0
B1483243 | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | 8.38 | Pantalons treball per a construcció,polièster i cotó (65%-35%),beix,trama 240,butxaques interiors | 0 | 0
B1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | 2.76 | Samarreta de treball,cotó | 0 | 0
B1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | 15.83 | Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu. | 0 | 0
B1489690 | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | 13.81 | Jaqueta treball per a construcció,polièster i cotó (65%-35%),beix,trama 240,butxaques | 0 | 0
B148Z010 | u | Granota d'un sol ús, amb caputxa i tancaments elàstics a la caputxa, canells i camals, categoria 3, tipus 5+6 , per a treballs amb amiant | 5.32 | Protecció cos: granota categoria 5 / 6 un sol ús | 0 | 0
B1510003 | m2 | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut | 0.72 | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera,traus perimetrals,p/SiS | 0 | 0
B1526EK6 | u | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçària, amb mordassa per al sostre, per a 15 usos | 1.47 | Muntant metàl·lic per a barana de seguretat,h=1m,amb mordassa per al sostre,15usos | -9999999999 | -9999999999
B15Z1200 | m | Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut | 0.15 | Corda poliamida,D=6mm,p/SiS | 0 | 0
B15ZZ010 | u | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 60x120 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs | 42 | Catifa descontaminants 45x90cm/60 fulls | 0 | 0
B15ZZ020 | m2 | LámLàmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), per a formació de confinament | 0.46 | Làmina polietilè 200µm (800galgues) | 0 | 0
B1BAZ110 | u | Senyal de prohibició i advertència en zones afectades per la retirada d'amiant, de polietilè, de 74x105 mm (DIN A7) i 1,5 mm de gruix, autoadhesiva | 1.5 | Senyal amiant 74x105x1,5mm (A7),autoadhesiva | 0 | 0
B1BAZ200 | m | Cinta d'abalisament de polietilè, amb simbologia específica per a treballs amb presència d’amiant, de 50 mm d’amplària | 0.09 | Cinta abalisament amiant | 0 | 0
B1D1Z120 | dia | Lloguer d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall | 60 | Unitat de descontaminació 3 compartiments (desmuntable): lloguer | 0 | 0
B1Z0D230 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut | 0.44 | Tauló fusta pi p/10 usos,p/SiS | -9999999999 | -9999999999
B1Z6211A | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per a 20 usos, per a seguretat i salut | 0.64 | Tanca mòbil h=2m acer galvanitzatmalla electrosoldada 90x150mmxD4.5/3,5mm+bast.3.5x2m tub+peus form. | 0 | 0
B1Z654A1 | u | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut | 116.25 | Porta planxa acer,galvanitzatbat.=1u,A=1m,H=2m,bast.tub d'acer galvanitzat,per a tanca mòbil de mall | 0 | 0
B1Z6AF0A | u | Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per a seguretat i salut | 0.15 | Dau formigóper a peu de tanca mòbil de malla d'acer,20usos,per a seguretat i salut | 0 | 0
B1ZM1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut | 0.3 | P.p.elements especials p/extintorsper a seguretat i salut | 0 | 0
B2RA-28TK | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | 78.68 | Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TO | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | 90.45 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TS | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 24.73 | Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TU | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28TW | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus | 0 | Disposició controlada centre reciclatge,residus vidre inerts,0,7t/m3,LER 17 02 02 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | -202.32 | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28UL | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | 1 | Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-28V0 | kg | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus | 0.2 | Disposició controlada dipòsit autoritzat,residus fibrocim. perillosos,0,9t/m3,LER 17 06 05* | -9999999999 | -9999999999
B2RR-WLS2 | m2 | Làmina de polietilè transparent de 100 µm (400 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m | 0.43 | Embalatge per a element contaminat amb amiant i glovebags | -9999999999 | -9999999999
B44Z205J | Kg | Acer a/37b, en perfils conformats serie l, u, c, z, omega, treballat a taller i galvanitzat | 2.11 | Acer a/37b, en perfils conformats serie l, u, c, z | 0 | 0
B44Z-0LVZ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.96 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.carg.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0LW8 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 2.1 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0LWH | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.83 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.sold.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0LWQ | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.97 | Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0M10 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.96 | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.81 | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.sold.+antiox. | -9999999999 | -9999999999
B44Z-0M1O | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 2.16 | Acer S275JR,peça simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller | -9999999999 | -9999999999
B4LM1A10 | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 0,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4 | 15.31 | Perfil xapa colab.acer galv.,g=0,75mm,pas malla=200-210mm,h=60mm,pes=8-9kg/m2,inèrcia=50-60cm4 | 0 | 0
B4R0-0LRM | kg | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller | 3.97 | Acer inox.austenític 1.4401 (AISI 316),perf.lam.,L,rodó,rectang.,hex.,taller | -9999999999 | -9999999999
B5ZZB-131C | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.25 | Vis acer galv.5.5x110mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm | -9999999999 | -9999999999
B5ZZB-131G | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló 8/10 mm | 0.22 | Vis acer galv.5.4x65mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm | -9999999999 | -9999999999
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.81 | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix laminat | -9999999999 | -9999999999
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.21 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | -9999999999 | -9999999999
B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.29 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm | -9999999999 | -9999999999
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.25 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | -9999999999 | -9999999999
B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.49 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm | -9999999999 | -9999999999
B753-1KOP | kg | Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base ciment, d'adormiment ràpid | 1.71 | Morter impermeab.capa gruixuda memb.rígida ciment adorm.ràpid | -9999999999 | -9999999999
B7C93-0IWW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W | 3.63 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0.036W/(m·K) | -9999999999 | -9999999999
B7C93-0J0D | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 4.72 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K) | -9999999999 | -9999999999
B7CJ15D0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 41.43 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
B7CJ16G0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 82.65 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.equips/conduct.,autoadh.,g=50mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 0.65 | Morter ignífug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,aïll.foc,sacs | -9999999999 | -9999999999
B7D7-19XM | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 125 mm, formada per dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment amb cargols | 79.65 | Abraçadora p/segellar pas canonades D=125mm, 2 peces metàl.folrat int.material intumes.,EI-180,p/fix | -9999999999 | -9999999999
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | -9999999999 | -9999999999
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.54 | Massilla p/junt cartró-guix | -9999999999 | -9999999999
B7JE-0GTJ | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 22.39 | Massilla segell.,poliuretà polimer.ràp. monocomponent | -9999999999 | -9999999999
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 27.75 | Massilla segell.,silicona neut. monocomponent | -9999999999 | -9999999999
B821-Z001 | m | Perfil de cantonera, d'acer inoxidable AISI 316 acabat satinat, de tub de 15x15 mm amb L soldada | 18.56 | Formació de cantonera de revestiments, d'acer inoxidable AISI 316 acabat setinat, de tub de 15x15 mm | 0 | 0
B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 0.48 | Cinta PE,autoadh. 2c.,g=3mm,a=12mm | -9999999999 | -9999999999
B834-2B09 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 38.22 | Panell HPL,tp.ignífug,apl.gen.(CGF),g=6mm,ús int.s/UNE-EN 438-4,rf=B-s2, d0,cant.recte,1 cara deco., | -9999999999 | -9999999999
B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 1.46 | Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a 85mm | -9999999999 | -9999999999
B845-2L8O | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 8.94 | Entramat estruc.doble acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils col. 1000x600mm +vareta de su | -9999999999 | -9999999999
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4.16 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m vareta susp | -9999999999 | -9999999999
B84F-MD8S | m2 | Panell de llana de roca volcànica de 600x600x20 mm, cara visible amb vel pintat de color blanc (acabat llis), cara posterior amb contravel i cantells rebaixats E24. Absorció acústica ?w=1,00 d'acord amb ISO 354 i clase A d'acord amb ISO 11654. Reacció al foc classe A1 d'acord amb EN 13501-1.. Article: ref. 205276 de la sèrie Rockfon Blanka de l'empresa ROCKFON | 29.66 | Panell llana roca,600x600x20 mm,vel blanc (llis),contravel+cantells rebaixats E24. ?w=1,00,clase A. | -9999999999 | -9999999999
B84M-ZRES | u | Portella estanca per registre de cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanca a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207 | 87.96 | Portella estanca per a cel ras, model REVO ESTANCA P/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix la | 0 | 0
B861-Z001 | m2 | Revestiment de parament vertical amb placa de termoplàstic opac extruït de policarbonat/abs, de 1,7 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, color a definir per la DF, col·locat adherit. Inclou la part proporcional de formació de cantoneres i racons amb plegat del mateix material. | 38 | Revestiment de parament vertical amb placa de termoplàstic opac extruït de policarbonat/abs, de 1,7 | 0 | 0
B862-2GP7 | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 2 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller | 48.94 | Planxa acer inox. 1.4301 (AISI 304),g=2mm,acab.mate,treb.taller | -9999999999 | -9999999999
B891-Z0IM | kg | Imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent | 24.5 | Imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin | 0 | 0
B896-ZBAC | kg | Pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics | 7.04 | Pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de compon | 0 | 0
B898-2MHX | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 11 | Pintura epoxi bicomponent,p/sist.protecc.acer | -9999999999 | -9999999999
B898-2MHY | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 12.7 | Pintura poliur.bicomp.,p/sist.protecc.acer | -9999999999 | -9999999999
B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 13.9 | Esmalt sint. | 0 | 0
B8Z3-0P26 | kg | Producte decapant de baixa alcalinitat | 5.05 | Prod.decapant baixa alcalinitat | -9999999999 | -9999999999
B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 15.59 | Imprimació antioxidant | 0 | 0
B8ZM-0P32 | kg | Segelladora amb polímers acrílics | 6.11 | Segelladora polímers acrílics | -9999999999 | -9999999999
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 4.92 | Segelladora | -9999999999 | -9999999999
B9P5-Z001 | m2 | Cautxú amb tractament de protecció superficial, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN SENTICA de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe R10 segons DIN 51130 | 40.13 | Cautxú amb tractament de protecció superficial, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 sego | 0 | 0
B9P5-Z002 | m2 | Cautxú amb tractament de protecció superficial, conductiu electroestàtic, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN ASTRO EC de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 reforçada amb fibre de vidre tipus FIBERFLEX de WÜRTH o equivalent, col·locada sobre pont d'unió. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130 | 48.03 | Cautxú amb tractament de protecció superficial, conductiu electroestàtic, en rotlle de 122 cm d'ampl | 0 | 0
B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.18 | Cordó PVC D=4mm | -9999999999 | -9999999999
B9P6-ZZBU | u | Bunera sifònica de pvc, sistema TARKETT-SOMMER tipus PURUS de la marca TARKETT o equivalent | 34 | Bunera sifònica de pvc, sistema TARKETT-SOMMER tipus PURUS de la marca TARKETT o equivalent | 0 | 0
B9PB-Z001 | m2 | Làmina de PVC homogeni, antilliscant amb relleu troncocònic de 6 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, classificació al foc Bfl-s1, grau de lliscament C2/C3 segons CTE, model MULTISAFE de la marca TARKETT o equivalent. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. | 50 | Làmina de PVC homogeni, antilliscant amb relleu troncocònic de 6 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, e | 0 | 0
B9U3-ZSOC | m | Sòcol de mitja canya, de perfil de pvc, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, | 13.9 | Sòcol de mitja canya, de perfil de pvc, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, | 0 | 0
B9U4-H6EL | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis | 2.37 | Sòcol sorra+pols marbre+resines polièster,h=7cm,g=7mm,color llis | -9999999999 | -9999999999
B9Z2-0JI7 | m | Perfil simple de PVC, per a junts de paviment | 6.53 | Perfil simple,PVC,p/junts pavim., | -9999999999 | -9999999999
BAQ0-Z007 | u | AF.01 Front d'armari de fusta, de mides 170x240 cm format per: - 4 fulles batents de 42x240, de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tiradors cilíndrics d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable setinat. | 1350 | AF.01 Front d'armari de fusta, de mides 170x240 cm format per: - 4 fulles batents de 42x240, de res | 0 | 0
BAQ0-Z008 | u | AF.02 Registre de fusta, de mides 60x105 cm format per: - 1 fulla abatible de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tirador cilíndric d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable satinat. | 525 | AF.02 Registre de fusta, de mides 60x105 cm format per: - 1 fulla abatible de resines d'alta pressi | 0 | 0
BAQ4-Z001 | u | IF-01. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1185 | IF-01. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: | 0 | 0
BAQ4-Z002 | u | IF-02. Porta batent de fusta, de mides aproximades 80cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 80x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1190 | IF-02. Porta batent de fusta, de mides aproximades 80cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: | 0 | 0
BAQ4-Z003 | u | IF-03. Porta batent de fusta, de mides aproximades 70cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 70x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1076 | IF-03. Porta batent de fusta, de mides aproximades 70cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: | 0 | 0
BAQ4-Z004 | u | IF-04. Porta corredissa encastable, amb llum de pas de 90x210 cm, formada per : - bastiment i carcassa de caixa per a encastar de xapa galvanitzada grecada, per a revestir amb guix laminat. - 1 fulla corredissa de 90x210 cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions. - joc de tiradors i escuts, d'acer inoxidable setinat AISI 316L, referència 981/640 de la marca OCARIZ o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. | 1150 | IF-04. Porta corredissa encastable, amb llum de pas de 90x210 cm, formada per : - bastiment i carca | 0 | 0
BAQ4-Z005 | u | IF-05. Porta batent de fusta, de mides aproximades 145 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 2 fulles batents, una de 110x210cm i l'altre de 35x210, i de 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent, a la fulla principal. - passadors superior i inferior, a la fulla secundària. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1750 | IF-05. Porta batent de fusta, de mides aproximades 145 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, formada per | 0 | 0
BAQ4-Z01B | u | IF-01B. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1305 | IF-01B. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: | 0 | 0
BAQDX001 | U | Espiell de diàmetre màxim 30 cm amb marc d'acer inoxidable. | 157.06 | Espiell de diàmetre màxim 30 cm amb marc d'acer inoxidable. | 0 | 0
BAS1-ZAX1 | u | AX.01 Registre d'acer inoxidable amb una llum de pas de 35x130 cm, EI2 60-C5, format per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. | 850 | AX.01 Registre d'acer inoxidable amb una llum de pas de 35x130 cm, EI2 60-C5, amb 1 fulla batent for | 0 | 0
BAS1-ZIX1 | u | IX.01 Porta d'acer inoxidable amb una llum de pas de 120x210 cm, EI2 60-C5, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox, - junts perimetrals intumescents, - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. | 1765 | IX.01 Porta d'acer inoxidable amb una llum de pas de 120x210 cm, EI2 60-C5 amb 1 fulla batent formad | 0 | 0
BAS1-ZIX2 | u | IX.02 Porta d'acer inoxidable amb una llum d'obra aproximada de 250x120 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent de 110x210 cm i un full fix superior de 110x50 cm, formats amb bastiment de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrats amb planxa d'acer inoxidable. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 1650 | IX.02 Porta d'acer inoxidable amb una llum d'obra aproximada de 250x120 cm, formada per: - marc bas | 0 | 0
BAS1-ZIX3 | U | IX.03 Transfer de 235x250 cm format per tancament de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils tubulars d'acer galvanitzat, muntants de 60x60x4 mm i travessers RHS-120x60x3 mm, i portella central de guillotina de 140x120 cm de panell de metacrilat transparent amb tirador inferior | 4250 | IX.03 Transfer de 235x250 cm format per tancament de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 | 0 | 0
BAS1-ZIX4 | u | IX.04 Porta doble d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 160x210 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 2 fulles batents de 80x210 cm acabada amb xapa d'acer inoxidable amb espiells de vidre. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - automatisme per porta batent de la marca Geze, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. | 8525 | IX.04 Porta doble d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum | 0 | 0
BAS1-ZIX5 | u | IX.05 Porta corredissa d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 120x210 cm, formada per: - bastiment de fusta folrat de xapa plegada d'acer inoxidable de 2 mm de gruix. - fulla corredissa acabada amb xapa d'acer inoxidable amb espiells de vidre. - automatisme per porta corredissa de la marca Geze MCDRIVE, o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. | 8275 | IX.05 Porta corredissa d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una | 0 | 0
BASA81N2 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt | 300.99 | Porta metàl.,EI2-C 90,1bat.,80x210cm,preu alt | 0 | 0
BBB2A001 | u | Senyal manual per a senyalista | 13.53 | Senyal manual per a senyalista | 0 | 0
BBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut | 3.24 | Senyal prohibició,normalitzada negre sobre fons blanc,circular,cantell+banda transversal descendent | 0 | 0
BBBAB117 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut | 3.24 | Senyal obligació,normalitzada blanc sobre fons blau,circular,cantell blanc,D=10cm,p/ésser vista fins | 0 | 0
BBBAC007 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut | 6.05 | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,normalitzada blanc sobre fons vermel | 0 | 0
BBBAC017 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3 m de distància, per a seguretat i salut | 6.12 | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,normalitzada blanc sobre fons verd,rectangular | 0 | 0
BBBAD017 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut | 6.24 | Cartell explicatiu del contingut de la senyal,llegenda indicativa de prohibició,text negre sobre fon | 0 | 0
BBBAD027 | u | Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut | 6.23 | Cartell explicatiu del contingut de la senyal,llegenda indicativa d'obligació,text blanc sobre fons | 0 | 0
BBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut | 5.52 | Rètol adhesiu(MIE-RAT.10),maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric,p/SiS | 0 | 0
BBC12102 | u | Con d'abalisament de plàstic reflector de 30 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 4.08 | Con d'abalisament plàstic reflector h=30cm,2usos,p/SiS | 0 | 0
BBC1GFJ2 | u | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 23.97 | Llumenera làmpada intermitent color ambre,energia de bateria de 12 V,2usos,p/SiS | 0 | 0
BBC1KJ04 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut | 10.89 | Tanca mòbil metàl·licallarg.=2,5m,h=1m,4usos, p/SiS | 0 | 0
BBL11102 | u | Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 32.28 | Placa triangular,70cm pintura reflectant,2usos,p/SiS | 0 | 0
BBL12602 | u | Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 37.98 | Placa circular,D=60cm pintura reflectant,2usos,p/SiS | 0 | 0
BBLZ2112 | m | Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 5.69 | Suport tub acer galvanitzat,80x40x2mm per a barreres de seguretat,2 usos,p/SiS | 0 | 0
BC1A-0TOM | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 40.18 | Vidre lam.seg. 2 llunes,4+4mm,1 butiral color estànd. | -9999999999 | -9999999999
BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 56.74 | Mirall lluna incolora,g=5mm | -9999999999 | -9999999999
BD135770 | m | Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 6.21 | Tub PP paret massissa,DN=110mm,junt elàstic | 0 | 0
BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 5.01 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=40mm,junt elàstic | 0 | 0
BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 5.59 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=50mm,junt elàstic | 0 | 0
BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 13.11 | Tub PP paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=110mm,junt elàstic | 0 | 0
BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 3.2 | Brida p/tub penj.sost. | 0 | 0
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 2.44 | Accessori genèric p/tub PPD=40mm | 0 | 0
BDW3E300 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 3.41 | Accessori genèric p/tub PPD=50mm | 0 | 0
BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 13 | Accessori genèric p/tub PPD=110mm | 0 | 0
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0.04 | Element de munt.p/tub PPD=40mm | 0 | 0
BDY3E300 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 0.05 | Element de munt.p/tub PPD=50mm | 0 | 0
BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.19 | Element de munt.p/tub PPD=110mm | 0 | 0
BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4.12 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4.81 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE42Q610 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 5.55 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=160mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE42Q810 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 6.91 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE42Q910 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 8.49 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm | 0 | 0
BE445AS0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1.51 | Conducte circular,AL+espiral acer,D=100mm | 0 | 0
BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 16.81 | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat | 0 | 0
BE6R1600 | m2 | Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 9.25 | Xapa alumini,g=0,6mm,llis,p/recob.aïll.conducte | 0 | 0
BEC1HU01 | U | Humectador ARIMEX SKE4E-10M o equivalent. Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 7,5 kW i una capacitat de 10 kg/h. Inclou: - Llança de vapor - Tub de vapor - Sensor HR i temperatura conducte - Humidistat | 3897 | Humectador ARIMEX SKE4E-10M o equivalent. | 0 | 0
BED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 9747 | Instal·lació de elèctrica i de veu i dades per a xarxa de regulació i control. | 0 | 0
BEJ1FC01 | u | FC01: Fancoil DIMATEK UTXE-K1-321 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 1.434 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 8,45 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 6,16 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 5,35 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 165 W | 1368.6 | FC01: Fancoil DIMATEK UTXE-K1-321 o equivalent. | 0 | 0
BEJ1FC02 | U | FC02: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-631 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 277 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 2,23 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 1,52 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 1,32 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 33 W | 626.64 | FC02: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-631 o equivalent. | 0 | 0
BEJ1FC03 | u | FC03: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-931 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 753 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 5,13 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 3,61 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 3,02 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 67 W | 869.82 | FC03: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-931 o equivalent. | 0 | 0
BEJBCL01 | u | CL01: Climatitzador DIMATEK DKI ECODESING PLUS+ 04.EC.RE.IX o equivalent. Climatitzador per a instal·lació a 4 tubs, execució interior inoxidable, marcs de bateries, filtres passos d'aire i xapes de tancament amb inox. Transmitància tèrmica T2, pont tèrmic TB2. Resistència mecànica D1-M, fuites (-400 Pa) L1/L2, fuites (+700 Pa) L1/L2, bypass filtres F9. Certificació energètica classe ´´A´´. Les característiques tècniques son: - Cabal d'aire impulsió: 3.500 m3/h (900 Pa) - Cabal d'aire retorn: 3.500 m3/h (350 Pa) - Potència en fred: 15.000+10.000 W (7/12ºC) - Potència en calor: 20.000 W (50/40ºC) - Recuperador energètic: Si, rotatiu. Eficiència del 73,60%. - Secció d'humectació: Si. 1.500 mm. Amb separador de gotes i desguàs. | 27715 | CL01: Climatitzador DIMATEK DKI ECODESING PLUS+ 04.EC.RE.IX o equivalent. | 0 | 0
BEK1RE01 | u | RE01: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. | 27.46 | RE01: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x200 o equivalent. | 0 | 0
BEK1RE02 | U | RE02: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x150 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. | 22.61 | RE02: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x150 o equivalent. | 0 | 0
BEK1RE03 | U | RE03: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-500x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. | 32.75 | RE03: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-500x200 o equivalent. | 0 | 0
BEK1RE04 | U | RE04: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-800x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. | 48.61 | RE04: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-800x200 o equivalent. | 0 | 0
BEKBDI01 | u | DI01: Difusor INDUCTAIR AFV-8B-R6-S-O-M-PO o equivalent. Unitat de filtre absolut de tamany 610x610x80 (F50), connexió lateral i boca de 248 mm, Instal·lació mitjançant colgadors. Junta estanca segons norma DIN 1946-4. Inclou difusor rotacional OD-9. Filtre absolut H14. | 544.4 | DI01: Difusor INDUCTAIR AFV-8B-R6-S-O-M-PO o equivalent. | 0 | 0
BEKBDI02 | u | DI02: Difusor INDUCTAIR DXQ-400-ST-ML-K1-200-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 400, 16 ranures. Plènun aïllat de 290 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 200 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació Unitat de filtre absolut de tamany 610x610x80 (F50), connexió lateral i boca de 248 mm, | 168 | DI02: Difusor INDUCTAIR DXQ-400-ST-ML-K1-200-DL-VK-LD o equivalent. | 0 | 0
BEKBDI03 | U | DI03: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-600-ST-ML-32-K1-250-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 600, 32 ranures. Plènun aïllat de 340 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 250 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació | 172 | DI03: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-600-ST-ML-32-K1-250-DL-VK-LD o equivalent. | 0 | 0
BEKQCR01 | u | CR01: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x100 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. | 124.36 | CR01: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x100 O equivalent. | 0 | 0
BEKQCR02 | U | CR02: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-30x150 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. | 131.27 | CR02: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-30x150 O equivalent. | 0 | 0
BEKQCR03 | U | CR03: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-350x250 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. | 197 | CR03: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-350x250 O equivalent. | 0 | 0
BEKUBE01 | u | BE01: Boca d'extracció INDUCTAIR VSZ-100 o equivalent. Boca d'extracció metàl·lica, de 100 mmD i fixada al parament i conectada al conducte | 10.77 | BE01: Boca d'extracció INDUCTAIR VSZ-100 o equivalent. | 0 | 0
BEM93CH1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1350 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 | 320.35 | Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=250mm,monof.,2 veloc.,180W,1350m3/h,niv.pr.sonor.=35-40dB(A | 0 | 0
BEV2CO01 | u | Sonda TREND LFH10-2B65/M3 o equivalent. Transmissor de termperatura i humitat en conductes LFH, 15-35 VCC, 0,50 M, NTC, 10 KOHM. | 232 | Sonda TREND LFH10-2B65/M3 o equivalent. | 0 | 0
BEV2CO02 | u | Sonda TREND DPTE1002/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, 0..1000/2500 Pa, | 186.9 | Sonda TREND DPTE1002/M3 o equivalent. | 0 | 0
BEV2CO03 | u | Interruptor TREND DPS500/M3 o equivalent. Interruptor de pressió diferencial per aire, 50-500 Pa, | 30 | Interruptor TREND DPS500/M3 o equivalent. | 0 | 0
BEV2CO04 | u | Sensor TREND RS-WMB-TH/M3 o equivalent. Sensor amb pantalla, 0-50 ºC, connexió Walibus. Sensor de temperatura i humitat. Sortida del punt de rosada. | 120.04 | Sensor TREND RS-WMB-TH/M3 o equivalent. | 0 | 0
BEV2CO05 | u | Transmissor TREND DPTE525/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, -50..50Pa. | 189.6 | Transmissor TREND DPTE525/M3 o equivalent. | 0 | 0
BEV2CO06 | u | Actuador TREND N10010/M3 o equivalent. Actuador d'amortiguador d'acoblament directe. | 187.6 | Actuador TREND N10010/M3 o equivalent. | 0 | 0
BEV2CO07 | u | Sonda TREND RD-WMB-T/LP*/M3 o equivalent. Sonda amb display monocrom, amb comunicacions i sensor de temperatura. | 81.72 | Sonda TREND RD-WMB-T/LP*/M3 o equivalent. | 0 | 0
BEV2CO08 | u | Sensor TREND T/TFR-4/1/M3 o equivalent. Sensor de fil conductor volant, de resposta ràpid. | 22.92 | Sensor TREND T/TFR-4/1/M3 o equivalent. | 0 | 0
BEV2CO09 | u | Quadre control quiròfan. Quadre de control comport per un armari metàl·lic, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, trafo 230/24, protecció per fusibles pel trafo, reixeta de recirculació, bornes, cablejat, punters, safates i materials d'etiquetat. | 5313.53 | Quadre control quiròfan. | 0 | 0
BEV2CO10 | u | Quadre comunicacions planta. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. | 1607.9 | Quadre comunicacions planta. | 0 | 0
BEV2CO11 | u | Quadre fancoil. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. | 497.22 | Quadre fancoil. | 0 | 0
BEV2CO12 | U | Programació i posta en marxa. Treballs de programació i posta en marxa, format pels següents conceptes: - Ampliació de la llicència IQV-500-EXT-M3, amb 500 punts addicionals. - Verificació del cablejat, senyals de camp, posta en marxa dels equips de control, càrrega de la programació, verificacions de les regulacions, creació de la documentació tècnica necessària i formació del personal tècnic. - Enginyeria del supervisor. Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes dels sistemes, gràfiics i històrics. Tot segons propietat i DF. | 5888 | Programació i posta en marxa. | 0 | 0
BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 5.19 | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | 0 | 0
BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 5.25 | Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm | 0 | 0
BEW46000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre | 5.91 | Suport estàndard p/conducte circ.D=160mm | 0 | 0
BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 6.44 | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | 0 | 0
BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 7.57 | Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm | 0 | 0
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 5.39 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 0 | 0
BEY61600 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix | 1.13 | P.p.aïlla.tèrm.cond. amb planxa alumini,g=0,6mm | 0 | 0
BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.21 | Part prop.elem.muntatge difusor,muntat suspès al sostre | 0 | 0
BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 26.96 | Tub acer negre s/sold.(S),2´´1/2,sèrie H s/UNE-EN 10255 | 0 | 0
BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 11.17 | Tub acer negre s/sold.(S),1´´1/2,sèrie M s/UNE-EN 10255 | 0 | 0
BF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 10 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 21.58 | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengra | 0 | 0
BF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 12 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 23 | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengra | 0 | 0
BF5C53BX | m | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 15 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 25 | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengra | 0 | 0
BF5CA5BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 22 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | 29 | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengra | 0 | 0
BF5CPROB | U | Probes i Posta en Marxa | 610 | Probes i Posta en Marxa | 0 | 0
BFA16540 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.15 | Tub PVC,DN=32mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2 | 0 | 0
BFA17340 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 0.67 | Tub PVC,DN=40mm,PN=6bar,p/encolar,UNE-EN 1452-2 | 0 | 0
BFA2CONN | u | Connexió sanejament de climatització a sifó de lavabo. Connexió de xarxa de sanejament a sifo de lavabo, segons detall de projecte. | 47 | Connexió sanejament de climatització a sifó de lavabo. | 0 | 0
BFC14B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.13 | Tub PP-R pressió,DN=20x2,8mm,sèrie S 3,2 | 0 | 0
BFC14C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0.89 | Tub PP-R pressió,DN=20x1,9mm,sèrie S 5 | 0 | 0
BFC15B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.87 | Tub PP-R pressió,DN=25x3,5mm,sèrie S 3,2 | 0 | 0
BFC15C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.48 | Tub PP-R pressió,DN=25x2,3mm,sèrie S 5 | 0 | 0
BFC16B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 3.05 | Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3,2 | 0 | 0
BFC16C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2.41 | Tub PP-R pressió,DN=32x2,9mm,sèrie S 5 | 0 | 0
BFC17B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 4.92 | Tub PP-R pressió,DN=40x5,5mm,sèrie S 3,2 | 0 | 0
BFC17C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 3.89 | Tub PP-R pressió,DN=40x3,7mm,sèrie S 5 | 0 | 0
BFC18C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 6.14 | Tub PP-R pressió,DN=50x4,6mm,sèrie S 5 | 0 | 0
BFC19C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 8.09 | Tub PP-R pressió,DN=63x5,8mm,sèrie S 5 | 0 | 0
BFQ33C7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.03 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33C9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.36 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.56 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.04 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=42mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.56 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=54mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4.05 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=64mm,g=32mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ3647A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 0.78 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=22mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ3649A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 0.95 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=28mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ364BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.22 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=35mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ364CA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.58 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 150°C),D=42mm,g=9mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFR11610 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 9.79 | Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=120mm,g=0,6mm | 0 | 0
BFR11710 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 20.83 | Recobriment aïllam.canon.,alum.,D=130mm,g=0,6mm | 0 | 0
BFW11810 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 13.14 | Accessori p/tubs acer negre D=1´´1/2,p/roscar | 0 | 0
BFW11A10 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a roscar | 52.78 | Accessori p/tubs acer negre D=2´´1/2,p/roscar | 0 | 0
BFW523B0 | u | Accessori per a tub de coure 10 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1.14 | Acc.tub coureDN=10mm, p/ soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW524B0 | u | Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1.23 | Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW529B0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 2.32 | Acc.tub coureDN=22mm, p/ soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWA1640 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 1.38 | Accessori p/tub PVC-U pres.DN=32mm,p/encolar | 0 | 0
BFWA1740 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 2.14 | Accessori p/tub PVC-U pres.DN=40mm,p/encolar | 0 | 0
BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.81 | Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.93 | Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1.66 | Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 3.61 | Accessori p/tubs PP pres.,D=40mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 5.8 | Accessori p/tubs PP pres.,D=50mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 7.99 | Accessori p/tubs PP pres.,D=63mm,p/soldar | 0 | 0
BFWR1161 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 7.02 | Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=120mm,g=0,6mm | 0 | 0
BFWR1171 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 7.36 | Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=130mm,g=0,6mm | 0 | 0
BFY11810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat | 1.28 | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=1´´1/2,roscat | 0 | 0
BFY11A10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, roscat | 2.51 | Pp.elem.munt.p/tubs acer negre D=2´´1/2,roscat | 0 | 0
BFY5E300 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 10 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.26 | Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=10mm,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5E400 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.28 | Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=12mm,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5E900 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.42 | Pp.elem.munt.,tub Cu gas med. DN=22mm,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYA1640 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.09 | Pp.p/tub PVC-U pres.,D=32mm,encolat | 0 | 0
BFYA1740 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.12 | Pp.p/tub PVC-U pres.,D=40mm,encolat | 0 | 0
BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 0.08 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat | 0 | 0
BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 0.13 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat | 0 | 0
BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 0.2 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat | 0 | 0
BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 0.29 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=40mm,soldat | 0 | 0
BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 0.37 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=50mm,soldat | 0 | 0
BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 0.44 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=63mm,soldat | 0 | 0
BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.05 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | 0 | 0
BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.22 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm | 0 | 0
BFYR1161 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.88 | Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=120mm,g=0,6mm | 0 | 0
BFYR1171 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.91 | Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=130mm,g=0,6mm | 0 | 0
BG12CIS3 | U | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades per a 2 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP | 75 | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble | 0 | 0
BG12CIS4 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 4 mòduls, amb dos bases dobles elèctriques normals, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades deoble per a 3 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP | 90 | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 4 mòduls, amb dos bases dobl | 0 | 0
BG151422 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 2.54 | Caixa deriv.plàstic,90x90mm,prot.IP-54,p/munt.superf. | 0 | 0
BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40 i per a muntar superficialment | 1.99 | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | 0 | 0
BG161822 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 9.59 | Caixa deriv.plàstic,170x230mm,prot.IP-54,p/munt.superf. | 0 | 0
BG1AQAL6 | U | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 3 gasos i buit, unitat que integra la visaulització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es generen en la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN-ISO 7396-1 ''sistemes de canalització de gasos medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari, incloent dintre de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE, Us de materials resistents i duraders de gran qualitat, amb un acavat susu i permanent davant agents corrossius per a la seva neteja. Accés segur a la aplicació mitjançant clau d'accés. Compost per armari empotrable fabricat en xapa blanca amb pintura Epoxi pols microtexturat RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar els sensors de diferents gasos i panell frontal. - Microcontrolador - Pantalla Tàctil de control i monitorització en color 4,3'' (DS1) - Transformador dalimentació a 24 V insertada en la tarjeta electrònica per alimentació de transmissors - Microinterruptor de tall elèctric - Avisador acústic d'alarma - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals de entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 e4ntrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus - Un borner de 16 terinals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màximd de 8 sortides: 1 sortida per a 3 terminals contigus - Dos borners de 3 terminals cadascun, per a comunicació RS-485 - 8 Sòcols amb relés lliures de tensió - Transmissors per a pressió de gasos y buit | 1329 | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 3 gasos i buit, unitat que integra la visaulit | 0 | 0
BG212810 | m | Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 1.45 | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0 | 0
BG212910 | m | Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 2.04 | Tub rígid PVC,DN=32mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0 | 0
BG21ASBU | U | Realització de plànols As-built d'arquitectura i instal.lacions | 1750 | Realització de plànols As-built d'arquitectura i instal.lacions | 0 | 0
BG21H810 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 5.22 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0 | 0
BG222710 | m | Tub flexible corrugat de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 0.3 | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.39 | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V | 1.643 | 11.13
BG222910 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.59 | Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.07 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.42 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG2B16XX | U | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 50 mm, dimensions de cada tapa 65 mm, amb 4 compartiments anoditzat gris, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, inclou adaptadors per a mecanismes, cantoneres, unions, tacos, dericacions, angles, etc considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat i connexió a terra | 89 | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 50 mm, dimensions de ca | 0 | 0
BG2D0005 | M | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i part proporcional d'accessoris | 25.49 | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre c | 0 | 0
BG31115Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2 | 0.86 | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA- | 0 | 0
BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.19 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x1,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.65 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312350 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 3.25 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x6mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312360 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 4.79 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),3x10mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 2.53 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 5.16 | Cable Cu 0,6/1 kV,RZ1-K (AS),5x6mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG313306 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex 1000 rz1 0,6/1 kv une 21123 o equivalent, | 0.49 | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex 1000 rz1 0,6/1 kv une 21123 o equivalent, | 0 | 0
BG317230 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.73 | Cable Cu 0,6/1 kV,SZ1-K (AS+),2x2,5mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG317670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 14.39 | Cable Cu 0,6/1 kV,SZ1-K (AS+),5x16mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG317680 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 22.02 | Cable Cu 0,6/1 kV,SZ1-K (AS+),5x25mm2, a/coberta poliolefines,Cca-s1b,d1,a1 | 0 | 0
BG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, i cablejat de bus segons necessitats del sistema i fabricant, tot inclòs amb part proporcional de fusibles de protecció (magnetotèrica i diferencial en quadre i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. | 2.5 | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-inf | 0 | 0
BG31F500 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex x firs rz1 0,6/1 kv une 21123, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums i un funcionament garantit durant 3 hores a 750 ºc | 2.38 | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex x firs rz1 0,6/1 kv une 21123, aïllat amb ci | 0 | 0
BG31G300 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2 | 1.93 | Conductor de coure une rz1-k 0,6/1 kv baixa emissivitat fums 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG31VGRC | U | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (Cca), segons Normativa CPR, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, color verd-groc | 2.27 | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (Cca), segons Nor | 0 | 0
BG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub | 0.42 | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA- | 0 | 0
BG32116Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x10 mm2 | 1.5 | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA- | 0 | 0
BG3291XX | U | Relé electrònic amb sòcol | 28.76 | Relé electrònic amb sòcol | 0 | 0
BG329200 | M | CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE ES07Z1-K CCA-S1B,D1,A1, AMB BAIXA EMISSIVITAT FUMS, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1,5 MM2 | 0.18 | CONDUCTOR DE CU UNE ES07Z1-K CCA-S1B,D1,A1,BAIXA EMISSIVITAT FUMS,1X1,5MM2 | 0 | 0
BG32920Z | U | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 | 0.24 | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA- | 0 | 0
BG32930Z | U | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | 0.32 | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA- | 0 | 0
BG32CONE | U | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'instal·lacions existents per passos de safates, conductes o instal·lacions de clima, telecomunicacions fluid, fontaneria, sanejament, etc (totes incloses) i modificació del traçat actual, tot protegint les instal·lacions existents per a que continuen en funcionament sense alterar el correcte funcionament de l'Hospital, tot segons Reglamentació Vigent i Direcció Facultativa (mà d'obra inclosa) | 1500 | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'in | 0 | 0
BG32LEGA | u | Legalització de la instal.lació de baixa tensió elèctrica de la reforma de l'area quirúrgica, inlou projecte de legalització i inspecció EIC autoritzada, jornada de visita tècnica i informe. Inscripció a industria. | 2500 | Legalització de la instal.lació de baixa tensió elèctrica de la nova àrea quirúrgica, inlou project | 0 | 0
BG380700 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.11 | Conductor Cu nu,1x16mm2 | 0 | 0
BG414D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 32.7 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 4.348 | 30.237
BG414D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 33.28 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 4.348 | 30.237
BG414DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 67.38 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 28.9 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 4.348 | 30.237
BG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 29.42 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 4.348 | 30.237
BG415EAK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 74.13 | Interruptor auto.magnet.,I=63A,PIA corbaC,(2P),tall=10000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG416DC9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 90.36 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaD,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG416DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 92.12 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaD,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG416DCD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 96.65 | Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaD,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG41CLIM | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armari metàl·lic combinable amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat, inclou comptador elèctric d'energia i transformador d'intensitat segons planols, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q..CLIMA (FASE 3) MARCA/MODELO: Armari A=500 mm H= 1100 mm P=160 mmm de ABB/Schneider o equivalent. | 5900 | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per | 0 | 0
BG41FRIE | U | Subministrament i ampliació de quadre amb tots els elements, envolvent, PIA's 32 A, BLOCS VIGI 0,3 A SELECTIU ''SI'', seccionador en càrrega, fusibles i accesoris per al seu connexionat, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.SAI MARCA/MODEL: Armari de ABB/Schneider o equivalent | 1550 | Subministrament i ampliació de quadre amb tots els elements, envolvent, PIA's 32 A, BLOCS VIGI 0,3 A | 0 | 0
BG42G27D | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 134.21 | Bloc dif.,cl.AC,i<25A,(2P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,1,5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 4.348 | 30.237
BG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 181.16 | Bloc dif.,cl.AC,i<=40A,(4P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,4,5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG42J29H | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 177.74 | Bloc dif.,cl.A superimmun.,i<=40A,(2P),0,03A,fix.inst.retart 0ms,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG42JCKK | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 290.48 | Bloc dif.,cl.A superimmun.,i<=63A,(4P),0,3A,fix.select.retart 60ms,4,5mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG4X4D99 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), tipus PIA corba B, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 133.73 | Int.telecom.+magneto.,10A,bipolar(2P),PIA corbaB,4,5/6(400V)-16(230V)kA,p/munt.DIN | 0 | 0
BG611040 | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu econòmic | 0.64 | Caixa mecanismes,p/1elem.,econòmic | 0 | 0
BG6200RF | u | Mecanisme regulador de fluxe lluminòs fins a 500 W.Int/Com regulador de fluxe giratori REF. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon o equivalent | 55.96 | Int/Com regulador de fluxe giratori REF. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a | 0 | 0
BG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 11.29 | Interruptor,tipus univ.,(2P),16AX/250V,a/tecla,preu alt,p/encastar | 0 | 0
BG630004 | U | Endoll de 25 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX | 12.48 | Endoll de 25 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjança | 0 | 0
BG630005 | U | Endoll de 32 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX | 28 | Endoll de 32 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjança | 0 | 0
BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 5.2 | Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,p/encastar | 0 | 0
BG638022 | U | Presa de protecció euipotencial (doble aïllament, amb ''banana'' + pinsa/born de connexió a aparell | 7.2 | Presa de protecció euipotencial (doble aïllament, amb ''banana'' + pinsa/born de connexió a aparell | 0 | 0
BG64LEG1 | U | Pilot lluminós per senyalització porta. Viso de passadis 1 led, color verd i vermell. Marca Legrand. Inclos marc embellidor. | 72.91 | Pilot lluminós per senyalització porta. Viso de passadis 1 led, color verd i vermell. Marca Legrand. | 0 | 0
BG64TIC1 | U | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, amb placa tech 2 mòduls i suport de 2 mòduls | 8.89 | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, a | 0 | 0
BG6Z000C | u | Unitat de trucada i cancel·lació Systevo care ref 73091C 888885C3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent, per proporcionar les funcions de trucada paceint-infermera necessàries en l'habitació del pacient o en les sales de servei, incorpora un polsador de trucada amb punt de pressió facilment reconeixible al tacte, per a la generació de les trucades de manera segura, també integra un polsador per a indicació de presència i cancel·lació (trucada, alarma averia)Connexió a un controlador d'habitació IP de nivell superior mitjançant el dus de dades, integra un brunzidor intern per indicació acústica, així com un contacte de trucada E/S per funcions adicionals, inclou placa frontal. | 56.5 | Unitat de trucada i cancel·lació Systevo care ref 73091C 888885C3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent | 0 | 0
BG6Z000Z | u | Mòdul electrònic Systevo (SEM) i unitat de connexió, amb indicador òptic d'habitació integrat amb tecnologia LED, per proporcionar les funcions de trucada pacient-infermera i control necessaries en la habitació del pacient o resident conforme als estàndads per sistemes de trucada i a la norma DIN VDE 0834, integra 4 camps lluminosos amb tecnologia LED RGB, per optimització del consum d'energia e increment de la vida útil, amb els colors predefinits blanc, vermell, verd i groc. ref.72590D ref.72590L2. | 161 | Mòdul electrònic Systevo (SEM) i unitat de connexió, amb indicador òptic d'habitació integrat amb te | 0 | 0
BG6Z001A | U | Presa magnètica per a comandament de Legrand o equivalent ref. 078281, blanc antivacterià, | 72.5 | Presa magnètica per a comandament de Legrand o equivalent ref. 078281, blanc antivacterià, | 0 | 0
BG6Z001T | U | Suport Mosaic fixació amb cargols 1 lloc, 2 mpoduls de Legrand o equivalent, ref 080251 | 113.33 | Suport Mosaic fixació amb cargols 1 lloc, 2 mpoduls de Legrand o equivalent, ref 080251 | 0 | 0
BG6Z00PM | U | Posta en marxa del sistema inclou un desplaçament al centre per a la posada en marxa, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic així com un curs de formació del personal del centre, en lús i funcionament del mateix. Instal.lació totalment acabada i verificada per part de la empresa instal.ladora. | 350 | Posta en marxa del sistema inclou un desplaçament al centre per a la posada en marxa, configuració | 0 | 0
BG6Z2111 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 1.13 | Element p/adapt.mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm | 0 | 0
BG6ZAMPL | U | Amplificador dades + Audio CP99, per amplificar les senyals dels bucles de dades i audio en us sistema de longituds de bus que excedeixin les màximes permeses, per a muntatge en caixetí universal. Inclou placa frontal cega i marc de 1 element. ref. 72642D, 88885H3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent | 116.1 | Amplificador dades + Audio CP99, per amplificar les senyals dels bucles de dades i audio en us siste | 0 | 0
BG6ZBLBA | U | Bloc de trucada WC ANTIBACTERIÀ d'Ackermann o equivalent, amb 2 metres de cordó vermell, empunyadura i LED tranquilitzant. Per a circuits NC segons norma DIN VDE 0834, inclou placa frontal i marc. ref. 88880A3N; 88914A5; 73090D i 88880C5 | 46.2 | Bloc de trucada WC ANTIBACTERIÀ d'Ackermann o equivalent, amb 2 metres de cordó vermell, empunyadura | 0 | 0
BG6ZCONB | U | Base de connexió per a Systevo Touch IP, bus de dades ZBUS/24 Vsc, per terminal tàctil IP ref. 79CM307Z1 d'Ackermann o equivalent, | 155.6 | Base de connexió per a Systevo Touch IP, bus de dades ZBUS/24 Vsc, per terminal tàctil IP ref. 79CM3 | 0 | 0
BG6ZCONT | u | Terminal IP amb pantalla tàctil capacitativa de 7'' per el suport dels processos d'atenció diaris en instal.lacions assistencials d'Ackermann o equivalent. Visualització i disseny amigable de dades i prodcessos de flux crítics i rellevants en temps d'execució, per a diferents grus d'usuaris, com el personal d'infermeria, el servei mèdic y el personal de suport (incloent departament de IT i el servei tècnic), per flux creixent de la infromació relativa a les feines d'assistència., ref. 79CFM307 Honeywell. | 688 | Terminal IP amb pantalla tàctil capacitativa de 7'' per el suport dels processos d'atenció diaris e | 0 | 0
BG6ZFBUP | u | Final de bus passiu (NC), per finalitzar el bus de passadís amb la impedància adequada, muntatge encastat en caixetí universal, dimensions 71x71 mm, ref. 72639A, + 88910A3N, + 88914A5 d'Ackermann o equivalent | 32.38 | Final de bus passiu (NC), per finalitzar el bus de passadís amb la impedància adequada, muntatge enc | 0 | 0
BG6ZFOAL | u | Font d'alimentació monofàsica de 10 A 24 Vdc EN60601-1 per al subministre constant d'energia al sistema de comunicació pacient infermera. ref. 89954R5 d'Ackermann o equivalent | 488.9 | Font d'alimentació monofàsica de 10 A 24 Vdc EN60601-1 per al subministre constant d'energia al sist | 0 | 0
BG6ZPAFR | U | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent Controlador de zona per a la gestió de una unitat funcional (planta o grup d'habitacions), Incorpora Firmware de la versió V12 del sistema, per al seu funcionament de conformitat a la Norma DIN VDE 0834-1:06, en combinació amb la llicència de sistema de nivell superior ref.72800A Honeywell | 1222.3 | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent Controlador de zona per a la gesti | 0 | 0
BGD20111 | U | Pletina de coure/cadmi 2'5x33 cm i 0'4 cm, amb aillants. | 9.68 | Pletina de coure/cadmi 2'5x33 cm i 0'4 cm | 0 | 0
BGGA10KV | u | Equip trifàsic de seguretat Elèctrica amb sistema IT, de 10x KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 1 ut de transformador de 10 KVA III per a ús mèdic, 4%Vcc 1 ut de vigilador d'aïllmanet tipus resistiu, model ES340-1, incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, excessiva temperatura del transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma. - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per a comunicació amb sistema BMS central del Hospital, per segon port RS485 Protecció del primari del transformador 14 sortides IT: 10A Corba ''C'' 1 sortides TNS: 25 A corba ''C'' 1 sortides TNS: 32 A corba ''C'' Aparamenta ABB, tot segons esquema de projecte, tot inclòs. Embarrat Equipotencialitat i Embarrat de terres. Sistema de ventilació Forçada, amb sonda de temperatura. IEC61439-1, IEC61439-2 | 5707 | Equip trifàsic de seguretat Elèctrica amb sistema IT, de 10x KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitat | 0 | 0
BGGAPLA6 | u | Placa de 6 endolls amb tapa 4 preses de terra de ETKO o equivalent. | 140 | Placa de 6 endolls amb tapa 4 preses de terra de ETKO o equivalent. | 0 | 0
BGGAREAT | U | Equip de seguretat Elèctrica trifàsic amb sistema IT, de 2x3 KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 2 unitats de transformador de 3,15 KVA II, per a ús mèdic, 4%Vcc 2 unitats vigilador d'aïllament tipus AC/DC grau MIG, model ES1000A incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, escessiva temperatura transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma per primer port RS485 - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per comunicació amb sistema BMS central de l'Hospital, per segon port RS485 - 2 Proteccions del primari del transformador - 6 ut sortides IT: 16 A corba ''C PdC:6 kA - 1 sortida TNS: 32 A Corva ''C' PdC 6 kA' Aparamenta ABB, tot segons esquemes unifilars i tot inclòs- Embarrat d'equipotencialitat i embarrat de terres. Sistema de ventilació forçada, amb sonda de temperatura IEC61439-1 i IEC61439-2 | 5499.56 | Equip de seguretat Elèctrica trifàsic amb sistema IT, de 2x3 KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitat | 0 | 0
BGGAREPE | U | Repetidor d'alarma elèctrica mod. TDS 149/1 per a instal.laciom en vigilador model ES340-1 de ETKHO o equivalent, connexió bus RS485 amb caixetí de PVC per encastar Monitorització general de les següents alarmes: - Fallada de connexió a terra - Sobretemperatura del transformador d'aïllament d'ús mèdic - Sobrecàrrega del transformador d'aïllament d¡ús mèdic - Polsador d'inhibició de senyal acústica. | 167.67 | Repetidor d'alarma elèctrica mod. TDS 149/1 per a instal.laciom en vigilador model ES340-1 de ETKHO | 0 | 0
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.32 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0 | 0
BGW16000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular | 0.29 | P.p.accessoris caixa derivació rectang. | 0 | 0
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de pvc | 0.15 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0 | 0
BGW2C810 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals d'alumini, d'amplària entre 110 i 170 mm, acabat anoditzat gris | 8.67 | P.p.accessoris p/canals alumini,110-170mm,anoditzat gris | 0 | 0
BGW2D000 | U | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 1.96 | P.p.accessoris p/safat.met. | 0 | 0
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.33 | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0 | 0
BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0 | 0
BGW63000 | u | Part proporcional d'accessoris per a endolls | 0.43 | P.p.accessoris p/end. | 0 | 0
BH1DD7IP | U | Downlight encastat 706.21 NW òptica WIDE FLOOD color blanc, amb làmpada LED de 15 W 950 lúmens, 63 lúmens/W de Simon LED o equivalent, driver electrònic ON/OFF, 30.000 hores de vida útil, CRI 80, 3900 ºK, IP44, inclou part proporcional d'accessoris. | 39 | Downlight encastat 706.21 NW òptica WIDE FLOOD color blanc, amb làmpada LED de 15 W 950 lúmens, 63 | 0 | 0
BH2LHE45 | U | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver ELECTRÒNIC, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. | 680 | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o | 0 | 0
BH2LHERE | U | Lluminària d'encastar de dimensions 1286x367 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 671.5 | Lluminària d'encastar de dimensions 1286x367 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o | 0 | 0
BH2LHERR | u | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 730 | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o | 0 | 0
BH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . | 54 | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W d | 0 | 0
BH2LPLST | u | Lluminària per adosar a sostre de dimensions 596x596x14 mm, model PLAT IP54 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 28 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, difusor opal, driver electrònic ON-OFF, IP54, IK06, IRC 80, inclòs marc per adosar a sostre 600x600 mm. inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 172 | Lluminària per adosar a sostre de dimensions 596x596x14 mm, model PLAT IP54 de Lamp o equivalent, am | 0 | 0
BH61HYD6 | U | Lluminària d'emergència serie Hydra LD 2N5 encastada en paret/sostre de Daisalux o equivalent, amb accessori per enrasar fabricat en material sintètic, bateria Ni-Cd, autonomia 2 hores 200 lúmens, font de llum ILMled, IP42, IK04 | 78.34 | Lluminària d'emergència serie Hydra LD 2N5 encastada en paret/sostre de Daisalux o equivalent, amb a | 0 | 0
BH61NOES | U | Lluminària d'emergència amb una autonomia de 2 hores, 230 lúmens, inclou KIT de caixa estanca IP66 IK 08, amb làmpada ILMLED i bateria NI-CD, aïllament classe II, Nova LD 2N5 de Daisalux o equivalent. | 85 | Lluminària d'emergència amb una autonomia de 2 hores, 230 lúmens, inclou KIT de caixa estanca IP66 I | 0 | 0
BHRLDPTU | U | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP65, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle , alcanç 10 m. 220 Vca Temp.4 seg-10 min. | 48.71 | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP65, amb part proporcional d'accessoris, muntage en pa | 0 | 0
BJ188-0PMX | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 16.61 | Suport mural sanit. | -9999999999 | -9999999999
BJ1Z-ZP01 | u | Pica d'un sinus quadrat de 40x40 cm, soldadura polida, plecs segons detall i taulell, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació i posta a terra. | 128.63 | Pica d'un sinus quadrat de 40x40 cm, soldadura polida, plecs segons detall i taulell, inclòs mecanis | 0 | 0
BJ3ZA7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, per a connectar a un ramal de pp autoextingible. | 0.4 | Sifó per a desguàs de fancoils | 0 | 0
BJ3ZD7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm | 1.78 | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm | 0 | 0
BJA1ESIN | u | Escalfador instantani elèctric, JUNKERS ED6, o equivalent | 194 | Escalfador instantani elèctric, JUNKERS ED6, o equivalent | 0 | 0
BM11NO13 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test de funcionament local. Ideal per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora fucions de test manual i automàtic. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Inclòs sòcol de superfície SMK400AP per entrada de tub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. | 81.89 | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o | 0 | 0
BM11NO20 | u | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. | 121.79 | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equi | 0 | 0
BM11NO21 | u | Mòdul de control d'una sortida de supervisada model M701E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47 K). Aïllador incorporat en dues aportacions d'entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20341. | 95.6 | Mòdul de control d'una sortida de supervisada model M701E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul de control | 0 | 0
BM11NO27 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240 cm. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. | 328.3 | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en | 0 | 0
BM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. | 84.17 | Mòdul monitor direccionable d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una | 0 | 0
BM12KL02 | U | Mòdul d'una entrada de contacte na i una sortida model kal790 utc&security o equivalent . de relé lliure de tensió c, nc, na per al control de retenidors i comportes, ocupa una direcció en el llaç i precisa alimentació 24 vcc no resetable e incorpora led indicador d'estat. ip55. dimensions: 150x110x70 mm. certificat cpd segons norma en54 part 18. | 55.95 | Mòdul d'una entrada de contacte na i una sortida model kal790 utc&security o equivalent . de relé ll | 0 | 0
BM13NO05 | U | Sirena òptica acústica direccional amb base alta model WRA-RC-I02+BRR de NOTIFIER o equivalent. Sirena amb flash direccional de color transparent, alimentada del llaç analògic amb aïllador de tallacircuit incorporat. Conte leds d'alta lluminositat amb un consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash estroboscòpic 1 Hz. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 99 de mòdul de control. Incorpora sòcol BRR de color roig per entrada de tub vist amb base incorporat B501AP. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, alt i estanc IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloc en base i base de muntatge B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. | 170.77 | Sirena òptica acústica direccional amb base alta model WRA-RC-I02+BRR de NOTIFIER o equivalent. Sire | 0 | 0
BM14KL01 | U | Polsador manual d'alarma direccional model kal455 de utc fire&security o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexió mitjançant terminals, possibilitat de muntatge encastat o superfície. vidre (dm715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material abs, color roig. ip24. dimensions: 89x93x27,5 mm. inclòs tapa basculant de protecció de plàstic per polsadors dmn782. certificat cpd segons en54 part 7. | 39.09 | Polsador manual d'alarma direccional model kal455 de utc fire&security o equivalent, amb led indicad | 0 | 0
BM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. | 81.59 | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador | 0 | 0
BM1Z0009 | u | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 157.11 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 mi | 0 | 0
BM1Z0010 | u | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 185.86 | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minut | 0 | 0
BM1ZCU98 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 661 | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en | 0 | 0
BM1ZCV02 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 300x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA2-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 595 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 300x250 mm de EI120 | 0 | 0
BM1ZCV39 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 633 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x300 mm de EI120 en xapa | 0 | 0
BM1ZCV79 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 720 | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x300 mm de EI120 en xapa | 0 | 0
BM1ZES25 | u | Font d'alimentació auxiliar de 130 W/5 A dos circuits de sortida HLSPS15 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació auxiliar de 24 Vcc 5 A. Disposa de 2 circuits de sortida de 0,70 A. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificada. Conforme norma EN54-4A2. Inclòs material complementari. | 295.8 | Font d'alimentació auxiliar de 130 W/5 A dos circuits de sortida HLSPS15 de Honeywell o equivalent. | 0 | 0
BM1ZKL02 | U | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i a terra model dc118 de utc&security o equivalent . es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. contactes nc d'alarma i tamper. obertura operativa màxim 75 mm. dimensions iman i contacte: 76x12x35 mm. certificat grau de seguretat 2. | 31.81 | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i a terra model dc118 de utc&security o equival | 0 | 0
BM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. | 71 | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret | 0 | 0
BM1ZPR04 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 323.11 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compo | 0 | 0
BM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 115.26 | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Proma | 0 | 0
BM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada | 321.89 | BIE-25,armari xapa pintada,porta acer inox.,(mànega 20m )p/col.encastada | 0 | 0
BM311611 | u | Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut | 34.57 | Extintor pols seca,6kg,pressió incorporadapintat,p/SiS | 0 | 0
BM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 60.53 | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armar | 0 | 0
BM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 128.47 | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari d | 0 | 0
BMD6NO0Z | m | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. | 3.52 | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. F | 0 | 0
BMD6U01T | M | Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1,5 mm2 (trenat) | 0.18 | Conductor blindat i apantallat, de 4 x 1,5 mm2 (trenat) | 0 | 0
BMD7AC05 | U | Tancament de seguretat marca accesor o equivalent. suporta 1000kg. funcionament invers. escut curt. | 46.22 | Tancament de seguretat marca accesor o equivalent. suporta 1000kg. funcionament invers. escut curt. | 0 | 0
BMDWHIC1 | u | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta model DS-K1T343MFX de HIKVISION o equivalent. Lector biomètric autònom de control d'accés i presencia, identificació per targeta MF 13,56MhZ, reconeixement facial, contrasenya i/o combinacions, pantalla 4.3´´ TFT a color tàctil, Capacitat 1.500 cares, 3.000 targetes i 150.000 registres, Comunicació TCP/IP, USB, RS485 i Wiegand, Controladora integrada (sensor de porta, polsador i relé), cambra de doble sensor per a tecnologia anti-spoofing, obertures remotes des de Hik-Connect, compatible amb programari iVMS-4200. | 148.7 | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta m | 0 | 0
BMSB32P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 10.52 | Retol seny. instal.protecció/incendis,420x420mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | 0 | 0
BMSBANP0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 9.89 | Retol seny. recorregut evac.sortida habit.,448x224mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | 0 | 0
BMXCAC15 | u | Càmera antivandàlica IP model DS-2CD2123G0-I(S) de HIKVISION o equivalent. Càmera IP, convertidor 1/ 2.8 ´´ Progressiva Scan CMOS, dimensió de la matriu 2.1 MP, sistema escanejat progressiu, resolució 1920x1080-1080p, lent 2,8 mm, color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), o Lux with IR, mètode de compressió de imatges H.265+, H.265, H.264+, H.264, three streams, 120 dB WDR, ranura per a targeta de memòria: es compatible amb targetes micro SD fins 128 GB, IP67, IK10. | 133.94 | Càmera antivandàlica IP model DS-2CD2123G0-I(S) de HIKVISION o equivalent. Càmera IP, convertidor 1/ | 0 | 0
BMXVHIS1 | u | Switch PoE de 100 MP de 24 ports gestionat intel·ligent model DS-3E1326P-SI de HIKVISION o equivalent. Switch de 24 port de commutació Fast Ethernet PoE RJ45 100Mbps + 2 Gigabit amb protecció contra sobretensions 6 KV i IEEE 802.3at / af estàndard per a ports PoE. Gestió de topologia de xarxa, envio d'alarmes, supervisió de l'estat de la xarxa. La càmera AF / AT pot assolir fins 300 m en mode extens. | 673.96 | Switch PoE de 100 MP de 24 ports gestionat intel·ligent model DS-3E1326P-SI de HIKVISION o equivalen | 0 | 0
BMY11000 | U | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.37 | Part proporcional d'elements especials per a detec | 0 | 0
BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0.59 | P.p.elements especials p/boq.incendi | 0 | 0
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.3 | P.p.elements especials p/extint. | 0 | 0
BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 4.1 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1/2´´,PN=25bar | 0 | 0
BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 5.7 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,PN=25bar | 0 | 0
BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 9.4 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´,PN=25bar | 0 | 0
BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 14.61 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/4,PN=25bar | 0 | 0
BN318720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt | 21.07 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=1´´1/2,PN=25bar | 0 | 0
BN319720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 35.12 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=2´´,PN=25bar | 0 | 0
BN31BN12 | U | Vàlvula d'independització de 15 mm 1/2'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 1/2'' | 45 | Vàlvula d'independització de 15 mm 1/2'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la | 0 | 0
BN31DN34 | U | Vàlvula d'independització de 22 mm 3/4'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 3/4' | 57 | Vàlvula d'independització de 22 mm 3/4'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la | 0 | 0
BN31PEGA | U | Presa AGSS d'extracció de gasos anestèsics encastada GREGGERSEN Forano (142683) de Carburos Metalicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari classe IIª segons directiva 93/42/CE, dissenyat segons norma ISO 9170-2 , amb sistema buit-vénturi i amb pilot pneumàtic indicatiu de pressió motiu adequada i amb possibilitat de regulació del flux d'aspiració. | 620 | Presa AGSS d'extracció de gasos anestèsics encastada GREGGERSEN Forano (142683) de Carburos Metalic | 0 | 0
BN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlcules de sostre | 4.9 | Placa de senyalització de vàlcules de sostre | 0 | 0
BN31PRGA | U | Presa de pared CM DIN d'aire medicinal de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022147) o per encastar (cod. 6022152) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris | 102.96 | Presa de pared CM DIN d'aire medicinal de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressi | 0 | 0
BN31PRGB | U | Presa de pared CM DIN de BUIT de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022149) o per encastar (cod. 6022154) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, | 103.55 | Presa de pared CM DIN de BUIT de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a s | 0 | 0
BN31PRGO | U | Presa de pared CM DIN d'OXIGEN de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022145) o per encastar (cod. 6022150) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, | 103.09 | Presa de pared CM DIN d'OXIGEN de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a | 0 | 0
BNC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 97.43 | Vàl.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses press. | 0 | 0
BNC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 128.84 | Vàl.equilib.rosca.d50mm,Kvs=33,0,ametall,preajust cabal,preses press. | 0 | 0
BNC2TA25 | U | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 321 | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. | 0 | 0
BNC2TA32 | U | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 403 | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. | 0 | 0
BNC2TA50 | U | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1049 | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. | 0 | 0
BNE14300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 4.4 | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1/2´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | 0 | 0
BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 8.41 | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | 0 | 0
BNE17300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 14.89 | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=1´´1/4,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | 0 | 0
BP27CPIN | U | Cable de 0,25 mm2 UTP rígid cat. 5 per a bus d'habitacions, Cca Euroclass | 0.72 | Cable de 0,25 mm2 UTP rígid cat. 5 per a bus d'habitacions. | 0 | 0
BP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions | 160.16 | Configuració software. | 0 | 0
BP35DV01 | u | Altaveu de sostre 6´´ de DETNOV o equivalent fabricat en metall per a línies de 70/100v amb protecció contra incendis i cúpula ignífuga inclosa. 9 W de màxima potencia. Transformador de baixes pèrdues 6, 3, 1,5, 0,75 w a 100 V i 3, 1,5, 0,75 W, 0,375 W a 70 V. Resposta en freqüència: 100-20.000 Hz. Sensibilitat 92 dB (1 W, 1 m). Dimensions: 200x90 mm. IP 21. Tipo A EN 54-24. Ref. LDACH42TNS02. Certificat | 45 | Altaveu de sostre 6´´ de DETNOV o equivalent fabricat en metall per a línies de 70/100v amb protecci | 0 | 0
BP434PZZ | m | Cable UTP/ 4 Parells sense pantalla amb galga de coure AWG 23, Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Categoria 6A per a la transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en bobina de 500 metres, referència 190-219, classe de reacció contra incendis segons 13501-6 B2ca, classe de desenvolupament de fum segons 13501-6 s1a, partícules de flama segons 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65 %, Diàmetre del conductor 0.56 mm, D'acord amb ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 5 68-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, Coberta de color Blau de Gel, Certificat de Laboratori Independent Dop i Delta, Garantia del Sistema de 25 Anys, Marca Excel o equivalent. | 1.22 | Cable UTP/ 4 Parells sense pantalla amb galga de coure AWG 23, Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Categ | 0 | 0
BP43C21Ç | u | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-501 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 2 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. | 5.18 | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a | 0 | 0
BP43C21Ñ | u | ´´Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-502 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 3 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. ´´ | 6.2 | ´´Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins | 0 | 0
BP73SN02 | U | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent | 5.6 | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en | 0 | 0
BP7ZPASA | U | Passafils 1 U Environ Excell Networking o equivalent de 4 anelles metal·lic | 12.6 | Passafils 1 U Environ Excell Networking o equivalent de 4 anelles metal·lic | 0 | 0
BP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, Referència 100-095. Ample 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. (apte per a connector 100-182 i 100-156) en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 38 | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en | 0 | 0
BPP12PRT | m | Cable 0,25 mm2 rígid per a connexió directa de mecanismes, Cca Euroclass | 0.17 | Cable 0,25 mm2 rígid per a connexió directa de mecanismes, Cca Euroclass | 0 | 0
BPPOCAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge. | 4.2 | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge. | 0 | 0
BPPOFOPL | m | Fibra òptica plàstica per a bus de centrals de grup, Cca Euroclass. | 0.96 | Fibra òptica plàstica per a bus de centrals de grup, Cca Euroclass. | 0 | 0
BQ54-Z0RK | m | Rentador quirúrgic de resines acríliques i càrrega mineral tipus KRION, o equivalent, de 13 mm de gruix, de 480 mm d'amplària, formant aigüera de 35 m de profunditat, frontal inferior de 100 mm d'alçaria i frontal superior de 600 cm d'alcària, segons detall, inclòs mecanismes de desguàs. | 725 | Rentador quirúrgic de resines acríliques i càrrega mineral tipus KRION, o equivalent, de 13 mm de gr | 0 | 0
BQ54-ZZTH | m | Taulell de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, color i acabat a escollir per la DF, amb forats per piques integrades d'acer inoxidable de un sinus quadrat de 40x40x20 cm (no incloses) | 89.17 | Taulell de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, color i acab | 0 | 0
BQ54-ZZTT | m | Taulell de treball de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, acabat símil fusta ´´HETRE DE PROVENCE´´ #H027 de POLYREY o equivalent | 85.97 | Taulell de treball de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, a | 0 | 0
BQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 71.25 | Lloguermòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra 8x2,4m | 0 | 0
BQU1H110 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | 136.5 | Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+manteniment | -9999999999 | -9999999999
BQU22303 | u | Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a seguretat i salut | 55.38 | Armari metàl·lic,individual,0.4 0.5x1,8m,p/3 usos,p/SiS | 0 | 0
BQU25700 | u | Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 87.23 | Banc fusta,3,5mx0,4m,p/5pers.p/4 usos,p/SiS | 0 | 0
BQU27500 | u | Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut | 48.31 | Taula fusta,p/6pers.p/4 usos,p/SiS | 0 | 0
BQU2AF02 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 101.1 | Nevera elèctrica 100l,p/2 usos,p/SiS | 0 | 0
BQU2E002 | u | Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut | 69.88 | Forn microones,p/2usos,p/SiS | 0 | 0
BQU2GF00 | u | Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut | 43.19 | Recipient per a recollida d'escombraries,100l,p/SiS | 0 | 0
BQZ1P000 | u | Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut | 1.06 | Penja-robes dutxa,p/SiS | 0 | 0
BVC1TM20 | u | Vàlvula TA COMPTACT P20 o equivalent. Vàlvula de control, i equilibrat, independent de la pressió diferencial. Inclou servomotor tot/res, connectat al sistema de regulació. Instal·lat i connectat. | 106 | Vàlvula TA COMPTACT P20 o equivalent. | 0 | 0
BVZZZ001 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 | 100 | Equip mesures ambientals,lloguer diari | 0 | 0
BVZZZ101 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures personals ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 | 80 | Equip mesures personals ambientals,lloguer diari | 0 | 0
Altres
B15Z-Z030 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra | 1500 | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03 | PROJECTE: Reforma del Quiròfan 31 i espais annexes a P03
|  |  |  | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona | UBICACIÓ: Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, Barcelona
|  |  |  | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP | REDACTOR: Isabel Pascual Pellicer - Òscar R Fernández Marín - FiP ARQUITECTES SLP
|  |  |  | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024 | DOCUMENT ELABORAT PER: Mònica Fort Gelabert DATA: Juny 2024
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS i ENDERROCS
| N | Subcapítol | 01 | Treballs previs
01.01.01.001 | L | P654-ZE01 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Sectorització amb zona no reformada |  | 1 | 2 | 3.5
|  | 1 | 1.8 | 3.5
|  | 1 | 1.6 | 3.5
|  | 1 | 6.5 | 3.5
|  | 1 | 2 | 3.5
Cancell accés |  | 2 | 1.5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
01.01.01.002 | L | H15Z-Z020 | m2 | Formació de confinament configurant paraments verticals, sostre o paviment, amb làmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva armada i amb el desmuntatge inclòs | Formació de confinament configurant paraments verticals, sostre o paviment, amb làmina de polietilè de gruix 200 µm (800 galgues), col·locada sobre estructura auxiliar o bastida, segellat d'unions amb cinta adhesiva armada i amb el desmuntatge inclòs
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Sectorització amb zona no reformada |  | 1 | 2 | 3.5
|  | 1 | 1.8 | 3.5
|  | 1 | 1.6 | 3.5
|  | 1 | 6.5 | 3.5
|  | 1 | 2 | 3.5
Cancell accés |  | 2 | 1.5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
01.01.01.003 | L | H15Z-Z010 | u | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs | Catifa descontaminant antibacteriana per a neteja de soles de sabates i rodes mentre llisquen per sobre de la catifa, de 45x90 cm i 60 fulls de polietilè autoadhesives, tipus 3M Nomad o equivalent, muntada al paviment i amb el desmuntatge inclòs
| C | Unitats
10
01.01.01.004 | L | EASA-81N2 | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu alt, col·locada
| C | Unitats
1
01.01.01.005 | L | H15Z-Z030 | u | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra | Conjunt de mesures nosocomials necessaries durant l'execució de l'obra
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 01 | TREBALLS PREVIS i ENDERROCS
| N | Subcapítol | 02 | Enderrocs
01.01.02.001 | L | P214T-4RZZ | m2 | Enderroc puntual d'envà de 10 cm de gruix per formació d'obertura o engrandir obertura existent, amb mitjans manuals i amb talladora de disc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc puntual d'envà de 10 cm de gruix per formació d'obertura o engrandir obertura existent, amb mitjans manuals i amb talladora de disc i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
PLANTA 3 | T
|  | 2 |  | 1.4 | 2.2
|  |  |  | 1.1 | 2.2
|  |  |  | 0.4 | 2.2
01.01.02.002 | L | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
PLANTA 3 | T
|  |  | 4.3 |  | 3.5
|  |  | 6.3 |  | 3.5
|  | 2 | 3.5 |  | 3.5
|  |  | 1.7 |  | 3.5
|  |  | 2.4 |  | 3.5
|  |  | 3.7 |  | 3.5
|  |  | 3.3 |  | 3.5
|  |  | 2.6 |  | 3.5
|  |  | 3 |  | 3.5
|  |  | 3.1 |  | 3.5
|  |  | 2.8 |  | 3.5
|  | 3 | 1.1 |  | 3.5
|  |  | 1 |  | 3.5
|  |  | 1.2 |  | 3.5
|  |  | 3.9 |  | 3.5
|  |  | 1.4 |  | 3.5
|  | 3 | 1.9 |  | 3.5
|  |  | 1.7 |  | 3.5
|  |  | 1.3 |  | 3.5
|  |  | 2.2 |  | 3.5
|  |  | 0.6 |  | 3.5
|  |  | 1.6 |  | 3.5
|  |  | 2.4 |  | 3.5
|  | 2 | 2 |  | 3.5
|  |  | 1.5 |  | 3.5
|  |  | 2.6 |  | 3.5
|  |  | 6.6 |  | 3.5
|  |  | 6.7 |  | 3.5
|  |  | 3.4 |  | 3.5
|  |  | 7 |  | 3.5
|  |  | 8.6 |  | 3.5
|  | 2 | 1.8 |  | 3.5
|  |  | 2.8 |  | 3.5
|  |  | 0.7 |  | 3.5
|  |  | 2.1 |  | 3.5
01.01.02.003 | L | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Superfície
PLANTA 3 | T
257
01.01.02.004 | L | P2143-4RR4 | m2 | Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Superfície
PLANTA 3 | T
|  | 1 | 257
01.01.02.005 | L | P2140-4RRN | u | Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
22
01.01.02.006 | L | P2140-Z0ER | u | Arrencada de full i bastiment de registre amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de registre amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
3
01.01.02.007 | L | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
PLANTA 3 | T
|  |  | 5.1 |  | 2.5
|  |  | 2.4 |  | 2.5
|  |  | 3.7 |  | 2.5
|  |  | 5.1 |  | 2.5
|  |  | 6.3 |  | 2.5
01.01.02.008 | L | P21GS-4RV9 | u | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
3
01.01.02.009 | L | P21GS-4RVG | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
3
01.01.02.010 | L | P21GS-4RVE | u | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
5
01.01.02.011 | L | P21GS-ZRVE | u | Arrencada de pica de rentat quirurgic, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de pica de rentat quirurgic, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
1
01.01.02.012 | L | P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample
PLANTA 3 | T
Pas de porta IX.05 |  | 1 | 1.2 | 0.3
01.01.02.013 | L | P2143-4RR9 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample
PLANTA 3 | T
Pas de porta IX.05 |  | 1 | 1.2 | 0.3
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Subcapítol | 01 | Estructura de formigó - Reforç
01.02.01.001 | L | P4L5-Z40M | m2 | Forjat format per xapa plegada col·laborant d'acer galvanitzat, de cantell total 14 cm (6+8), tipus 'HAIRCOL 59 d'Europerfil' o equivalent, de 59 mm d'alçada i 0,75 mm de gruix; amb una quantia de 0,107 m3/m2 de formigó HA-25/F/10/XC1, de consistència fluïda i tamany màxim de l'àrid de 20 mm, abocat amb bomba i mànega, i vibratge mecànic; amb una quantia de 10 kg/m2 d'acer B 500 S ò B 500 SD en barres corrugades (incloent part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, muntatge per fases segons el procés constructiu, apuntalament i fixació provisional durant el període de muntatge, encofrat lateral de cèrcols i forats (llindes i escales), xapes laterals de remat de cantell de forjat, encavalcaments, remats i execució de detalls específics segons els plànols i plecs de condicions, realització d'inflexions, talls i ajustaments, col·locació de separadors, abocat amb bomba, vibratge mecànic i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. | Forjat format per xapa plegada col·laborant d'acer galvanitzat, de cantell total 14 cm (6+8), tipus 'HAIRCOL 59 d'Europerfil' o equivalent, de 59 mm d'alçada i 0,75 mm de gruix; amb una quantia de 0,107 m3/m2 de formigó HA-25/F/10/XC1, de consistència fluïda i tamany màxim de l'àrid de 20 mm, abocat amb bomba i mànega, i vibratge mecànic; amb una quantia de 10 kg/m2 d'acer B 500 S ò B 500 SD en barres corrugades (incloent part proporcional de retalls, mermes, armadures de muntatge i elements separadors). S'inclou la disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, muntatge per fases segons el procés constructiu, apuntalament i fixació provisional durant el període de muntatge, encofrat lateral de cèrcols i forats (llindes i escales), xapes laterals de remat de cantell de forjat, encavalcaments, remats i execució de detalls específics segons els plànols i plecs de condicions, realització d'inflexions, talls i ajustaments, col·locació de separadors, abocat amb bomba, vibratge mecànic i vigilància del formigó, formació de juntes i anivellació de l'acabat, curat i protecció del formigó, regs intermitents després del formigonat, remats de coronació segons indicacions de projecte, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs.
Planta Tercera | T
|  | 2 | 5.25
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Subcapítol | 02 | Estructura metàl·lica - Reforç
01.02.02.001 | L | P447-Z13X | kg | Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric) | Acer S 275 JR, per a reforç de sostres, pilars i/o estintolaments, en perfils laminats, perfils armats, xapes i tubs, muntat i preparat a taller i col·locat a l'obra. Inclou neteja i preparació de les superfícies de perfils d'acer fins un grau de preparació st2 (norma SIS 055900-1967), amb mitjans manuals i mecànics a taller. Inclou part proporcional de soldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. S'inclou: disposició dels mitjans de seguretat i protecció reglamentaris, col·locació de bastides i/o apuntalaments necessaris, els mitjans auxiliars d'elevació i transport, transport d'eines i mitjans auxiliars a l'obra, retirada d'eines i mitjans auxiliars, neteja del lloc de treball i tot allò necessari per a la correcta execució dels treballs. (Medit segons perfil teòric)
Planta Tercera | T
HEA-120 |  | 4 | 3.6 |  | 19.9
Ajustaments i detalls
45
01.02.02.002 | L | P89C-Z0IM | m2 | Pintat d'element estructural existent d'acer amb imprimació de zinc, previ sanejament i preparació de l'estructura amb medis manuals per a una aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent, amb un gruix pel·lícula seca de 50µm | Pintat d'element estructural existent d'acer amb imprimació de zinc, previ sanejament i preparació de l'estructura amb medis manuals per a una aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent, amb un gruix pel·lícula seca de 50µm
Planta Tercera | T
HEA-120 |  | 4 | 3.6 |  | 0.677
Ajustaments i detalls |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 02 | SISTEMA ESTRUCTURAL
| N | Subcapítol | 03 | Protecció al foc
01.02.03.001 | L | P7D0-Z00I | m2 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials amb el gruix necessari, segons massivitats, per assolir una EI-180 | Aïllament amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials amb el gruix necessari, segons massivitats, per assolir una EI-180
| C | Unitats | Longitud | Ample/Alçada
Planta Tercera | T
Sostre existent | T
|  |  | 10.55 | 9.2
|  |  | 18.6 | 8.75
descompte patiot |  | -1 | 3.3 | 1.3
IPNs 380 |  | 3 | 9.2 | 1.27
|  | 2 | 18.6 | 1.27
| C | Unitats | Longitud |  | Perímetre
Reforços | T
Xapa col·laborant |  | 2 | 5.25
HEA-120 |  | 4 | 3.6 |  | 0.677
Ajustaments i detalls |  | 1
01.02.03.002 | L | P7DC-Z00C | u | Segellat de pas de tuberia de plàstic (pvc) tipus unicollar promastop EI 180 de promat o equivalent, per diàmetre de 50mm fins 220 mm longitut del collarí segons diametre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la tuberia es va fixant. la banda contínua està formada per una part metàl.lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl.lica, assajos licof 1208t07- 1353t07. instal.lat, comprovat i certificat. | Segellat de pas de tuberia de plàstic (pvc) tipus unicollar promastop EI 180 de promat o equivalent, per diàmetre de 50mm fins 220 mm longitut del collarí segons diametre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la tuberia es va fixant. la banda contínua està formada per una part metàl.lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl.lica, assajos licof 1208t07- 1353t07. instal.lat, comprovat i certificat.
previsió |  | 10
01.02.03.003 | L | P89C-Z0IM | m2 | Pintat d'element estructural existent d'acer amb imprimació de zinc, previ sanejament i preparació de l'estructura amb medis manuals per a una aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent, amb un gruix pel·lícula seca de 50µm | Pintat d'element estructural existent d'acer amb imprimació de zinc, previ sanejament i preparació de l'estructura amb medis manuals per a una aplicació d'una capa d'imprimació antioxidant epoxi poliamida amb fosfat de zenc, ref 7k-160 c-pox® primer zp160 fd de cin o equivalent, amb un gruix pel·lícula seca de 50µm
| C | Unitats | Longitud | Ample/Alçada | Cares
| C | Unitats | Longitud | Perímetre
Planta Tercera | T
IPNs 380 existents |  | 3 | 9.2 | 1.27
|  | 2 | 18.6 | 1.27
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 03 | SISTEMA D'ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS
| N | Subcapítol | 01 | Cobertes
01.03.01.001 | L | P542-ZZZT | m2 | Coberta amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, col·locat amb fixacions mecàniques | Coberta amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,75 mm de gruix, amb una inèrcia entre 9 i 11 cm4 i una massa superficial entre 6 i 7 kg/m2 acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 14782, col·locat amb fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample
PLANTA 3 | T
Coberta pati |  | 1 | 5 | 3
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 03 | SISTEMA D'ENVOLUPANT I ACABATS EXTERIORS
| N | Subcapítol | 02 | Façana
01.03.02.001 | L | P2144-4RSY | m2 | Desmuntatge de vidre aïllant, de 6+CA+6 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor | Desmuntatge de vidre aïllant, de 6+CA+6 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fusteries tapiades |  | 1 |  | 1.7 | 1.45
|  | 1 |  | 0.5 | 1.45
01.03.02.002 | L | P8360-ZAG8 | m2 | Pannell multicapa de 4 mm de gruix, per substitució d'envidrament en fusteria d'alumini, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè, color a escollir per la DF, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | Pannell multicapa de 4 mm de gruix, per substitució d'envidrament en fusteria d'alumini, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè, color a escollir per la DF, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
Fusteries tapiades |  | 1 | 1.7 | 1.45
|  | 1 | 0.5 | 1.45
01.03.02.003 | L | P446-DMAT | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
| C | Unitats | Longitud | Kg/ml
PLANTA 3 | T
Suport conductes x façana - UPN 100 |  | 9 | 1.1 | 10.6
01.03.02.004 | L | P446-DMAU | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols
| C | Unitats | Longitud | Ample | Kg/m2
PLANTA 3 | T
Suport conductes x façana - Xapa 200x200x5 mm |  | 18 | 0.2 | 0.2 | 40
01.03.02.005 | L | P4Z0-Z1TE | u | Ancoratge amb tac acer de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís | Ancoratge amb tac acer de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís
| C | Unitats | Unitats
PLANTA 3 | T
Suport conductes x façana - Xapa 200x200x5 mm |  | 18 | 4
01.03.02.006 | L | P8B2-G2EV | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C4, segons UNE-EN ISO 12944-1, format per 3 capes, capa d'imprimació de 80 µm, capa intermèdia de 80 µm, i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 240 µm, aplicat de forma manual
PLANTA 3 | T
| C | Unitats | Longitud | Perímetre
UPN 100 |  | 9 | 1.1 | 0.372
| C | Unitats | Longitud | Ample
Xapa 200x200x5 mm |  | 18 | 0.2 | 0.2
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Subcapítol | 01 | Compartimentació interior vertical
| N | Titol 4 | 01 | Divisòries massisses
01.04.01.01.001 | L | P654-ZE01 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
EN01 | T
PASSADISSOS | T
Zona circulació |  | 1 | 1.75 | 3.4
|  | 2 | 0.3 | 3.4
URPA |  | 1 | 3.45 | 3.4
|  | 1 | 3.4 | 3.4
|  | 1 | 2.3 | 3.4
Passadís |  | 1 | 1.8 | 3.4
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Brut / Magatzem |  | 1 | 4.4 | 3.4
|  | 1 | 5.6 | 3.4
|  | 1 | 1.9 | 3.4
|  | 1 | 0.45 | 3.4
|  | 1 | 2.3 | 3.4
|  | 1 | 1.9 | 3.4
Quirofan |  | 1 | 2.4 | 3.4
Sala treball/Vestidor professionals |  | 1 | 2.4 | 3.4
|  | 2 | 0.4 | 3.4
|  | 1 | 3.6 | 3.4
|  | 1 | 2.4 | 3.4
|  | 1 | 4.9 | 3.4
|  | 1 | 3.6 | 3.4
Informació |  | 2 | 1.9 | 3.4
Dispensador |  | 1 | 1.1 | 3.4
|  | 1 | 2.1 | 1.3
Deducció portes | T
IF07 |  | -1 | 1.7 | 2.5
IF06 |  | -1 | 1.45 | 2.5 | 0.5
IX04 |  | -1 | 1.6 | 2.5
01.04.01.01.002 | L | P654-ZE02 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 12,5 mm de gruix cada una i una estàndard (A) i una hidròfuga (H) a l'altre, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a una cara de 12,5 mm de gruix cada una i una estàndard (A) i una hidròfuga (H) a l'altre, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Prestació DB-SI: EI 60. Prestació DB-HR 54 dBA. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
EN02 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Vestidor professionals/Dutxa/WC |  | 2 | 5 | 3.4
|  | 4 | 1.4 | 3.4
Vestidor pacients |  | 1 | 1.2 | 3.4
|  | 1 | 3.6 | 3.4
|  | 1 | 0.6 | 3.4
|  | 1 | 4 | 3.4
|  | 1 | 3.6 | 3.4
|  | 1 | 1.8 | 3.4
01.04.01.01.003 | L | P83EC-ZE03 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. S'inclouen tots els reforços necessaris de fusta o xapa galvanitzada que es requereixin per les necessitats d'equipament
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
EN03 | T
Rentat quirurgic |  | 1 | 1.2 | 3.4
Magatzem |  | 1 | 1.1 | 3.4
Quirofan |  | 2 | 0.5 | 3.4
|  | 1 | 1.3 | 3.4
|  | 1 | 0.9 | 3.4
|  | 1 | 1.6 | 3.4
|  | 1 | 2.2 | 3.4
|  | 1 | 1 | 3.4
Magatzem |  | 1 | 1 | 3.4
01.04.01.01.004 | L | P83EC-ZE04 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques hidròfugues (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques hidròfugues (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
EN.04 | T
PASSADISSOS | T
Tapiat porta |  | 1 | 1.2 | 1.4
01.04.01.01.005 | L | P83ED-9EII | m2 | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària col·locades cada 400 mm amb 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
EN05 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan |  | 2 | 0.4 | 3.4
|  | 1 | 2.3 | 3.4
|  | 1 | 2.7 | 3.4
|  | 1 | 6.8 | 3.4
|  | 1 | 5.1 | 3.4
|  | 1 | 2.4 | 3.4
|  | 1 | 4.6 | 3.4
Deducció portes | T
IX04 |  | -1 | 1.6 | 2.5
01.04.01.01.006 | L | P8Z5-HB8L | m2 | Revestiment de parament vertical amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | Revestiment de parament vertical amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
EN05 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan |  | 2 | 0.4 | 3.4
|  | 1 | 2.3 | 3.4
|  | 1 | 2.7 | 3.4
|  | 1 | 6.8 | 3.4
|  | 1 | 5.1 | 3.4
|  | 1 | 2.4 | 3.4
|  | 1 | 4.6 | 3.4
Deducció portes | T
IX04 |  | -1 | 1.6 | 2.5
01.04.01.01.007 | L | P6146-AWJS | m2 | Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 | Paredó recolzat divisòria de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
PA.01 | T
PASSADISSOS | T
Calaix cantonada |  | 1 | 1.3 | 3.4
|  | 1 | 0.8 | 3.4
Tapiat porta |  | 1 | 1.7 | 1.4
|  | 1 | 1.2 | 1.4
01.04.01.01.008 | L | P446-DMC6 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
| C | Unitats | Longitud | Kg/ml | Unitats
Reforços brancals fusteries interiors | T
Portes batents fusta - Tub 60x60x4 mm |  | 15 | 3.4 | 6.6 | 2
Portes batents inox - Tub 60x60x4 mm |  | 4 | 3.4 | 6.6 | 2
Dintell IX.05 - RHS-120x60x3 mm |  | 1 | 2.35 | 8.68 | 1
Dintell AX.01 - RHS-120x60x3 mm |  | 1 | 2.35 | 8.68 | 1
Reforços sanitaris Tub 60x60x4 mm | T
Cisternes empotrades |  | 3 | 3.4 | 6.6 | 2
Barres WC adaptat |  | 1 | 3.4 | 6.6 | 2
Seient WC adaptat |  | 1 | 3.4 | 6.6 | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Kg/m2
Fleix arriostrador dintells cada 40 cm - Platina 40x4 mm | T
IV.01 |  | 10 | 0.85 | 0.4 | 32
AX.01 |  | 6 | 0.85 | 0.4 | 32
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Subcapítol | 01 | Compartimentació interior vertical
| N | Titol 4 | 02 | Obertures
01.04.01.02.001 | L | PAQ8-Z001 | u | IF-01. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | IF-01. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
6
01.04.01.02.002 | L | PAQ8-Z01B | u | IF-01B. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | IF-01B. Porta batent de fusta, de mides aproximades 90cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 90x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
2
01.04.01.02.003 | L | PAQ8-Z002 | u | IF-02. Porta batent de fusta, de mides aproximades 80cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 80x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | IF-02. Porta batent de fusta, de mides aproximades 80cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 80x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
2
01.04.01.02.004 | L | PAQ8-Z003 | u | IF-03. Porta batent de fusta, de mides aproximades 70cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 70x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | IF-03. Porta batent de fusta, de mides aproximades 70cm d'amplària i 210cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 1 fulla batent de 70x210cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - molla tancaportes aèria de pinyó cremallera amb guia lliscant referència TS-3000-V de la marca GEZE o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. - topall cilíndric d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
3
01.04.01.02.005 | L | PAQA-Z004 | u | IF-04. Porta corredissa encastable, amb llum de pas de 90x210 cm, formada per : - bastiment i carcassa de caixa per a encastar de xapa galvanitzada grecada, per a revestir amb guix laminat. - 1 fulla corredissa de 90x210 cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions. - joc de tiradors i escuts, d'acer inoxidable setinat AISI 316L, referència 981/640 de la marca OCARIZ o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | IF-04. Porta corredissa encastable, amb llum de pas de 90x210 cm, formada per : - bastiment i carcassa de caixa per a encastar de xapa galvanitzada grecada, per a revestir amb guix laminat. - 1 fulla corredissa de 90x210 cm i 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - kit de carro de 120 kg, guies, ferramenta i fixacions. - joc de tiradors i escuts, d'acer inoxidable setinat AISI 316L, referència 981/640 de la marca OCARIZ o equivalent. - condemna d'acer inoxidable AISI 316L i botó exterior de senyalització, referències 80/654T0 i 94/654T de la marca OCARIZ o equivalent. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
wc adaptat |  | 1
01.04.01.02.006 | L | PAQ8-Z005 | u | IF-05. Porta batent de fusta, de mides aproximades 145 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 2 fulles batents, una de 110x210cm i l'altre de 35x210, i de 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent, a la fulla principal. - passadors superior i inferior, a la fulla secundària. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | IF-05. Porta batent de fusta, de mides aproximades 145 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, formada per: - bastiment de base de fusta de pi flandes de 60 mm x amplària de l'envà, amb rebaix per a sòcol en els casos indicats per la DF. - 2 fulles batents, una de 110x210cm i l'altre de 35x210, i de 52 mm de gruix, amb estructura interior i cantells reforçats de llates de fusta de pi de 30x30 mm, aplacada per les 2 cares amb tauler de DM (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, acabat xapat amb laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 3 mm de gruix, color a escollir per la DF, per les dues cares. Cantells protegits amb platina d'acer inoxidable AISI-316 satinat de 2 mm de gruix fixada amb cargols d'acer inoxidable de cap pla. - tapetes de 55 i 70 mm d'amplària de panell de laminat de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 6 mm de gruix, color a escollir per la DF. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable satinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent, a la fulla principal. - passadors superior i inferior, a la fulla secundària. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable satinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
passadís |  | 1
01.04.01.02.007 | L | PAQ2-Z0A1 | u | AF.01 Front d'armari de fusta, de mides 170x240 cm format per: - 4 fulles batents de 42x240, de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tiradors cilíndrics d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable setinat. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | AF.01 Front d'armari de fusta, de mides 170x240 cm format per: - 4 fulles batents de 42x240, de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tiradors cilíndrics d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable setinat. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
magatzem - quadres elèctrics |  | 1
01.04.01.02.008 | L | PAQ2-Z0A2 | u | AF.02 Registre de fusta, de mides 60x105 cm format per: - 1 fulla abatible de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tirador cilíndric d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable satinat. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte | AF.02 Registre de fusta, de mides 60x105 cm format per: - 1 fulla abatible de resines d'alta pressió HPL (qualificació segons CTE Bs2d0) de 14 mm de gruix, color a escollir per la DF. - frontisses tipus cassoleta d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - tirador cilíndric d'acer inoxidable AISI 316 satinat. - pany d'encastar amb clau, mestrejat segons directrius de la propietat, tot d'acer inoxidable satinat. Totalment acabada i col·locada segons documentació de projecte
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quadres elèctrics passadís |  | 1
01.04.01.02.009 | L | P8M1-Z0AI | m | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb xapa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi 316), de 4 mm de gruix, cantells arrodonits, adherits amb resines. Col·locats segons detall plànols. | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb xapa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (aisi 316), de 4 mm de gruix, cantells arrodonits, adherits amb resines. Col·locats segons detall plànols.
| C | Unitats | Longitud | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
IF.01 |  | 2 | 2.1 | 8
|  | 1 | 0.9 | 8
IF.02 |  | 2 | 2.1 | 2
|  | 1 | 0.8 | 2
IF.03 |  | 2 | 2.1 | 3
|  | 1 | 0.7 | 3
IF.05 |  | 2 | 2.1 | 1
|  | 1 | 1.45 | 1
01.04.01.02.010 | L | P8M1-ZZAI | m | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb laminat de resines d'alta pressió HPL, qualificació segons CTE Bs2d0) de 6mm de gruix, adherits amb resines. Col·locats segons detall plànols. | Formació de contorn d'obertura (brancals i llinda), folrant bastiment de fusta, amb laminat de resines d'alta pressió HPL, qualificació segons CTE Bs2d0) de 6mm de gruix, adherits amb resines. Col·locats segons detall plànols.
| C | Unitats | Longitud | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
IF.01 |  | 2 | 2.1 | 8
|  | 1 | 0.9 | 8
IF.02 |  | 2 | 2.1 | 2
|  | 1 | 0.8 | 2
IF.03 |  | 2 | 2.1 | 3
|  | 1 | 0.7 | 3
IF.05 |  | 2 | 2.1 | 1
|  | 1 | 1.45 | 1
01.04.01.02.011 | L | P4R1-ZV01 | m | Marc per a envidraments, d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), format per platina perimetral de 145 mm d'amplada i 4 mm de gruix, perfils superior i laterals L 20x20x4 mm per a suportació de vidre, fixats amb cargols plans d'acer inoxidable, i perfil inferior de recolzament en U de 50x20x1 mm, fixat a terra amb separació de teflon. Tot segons detall plànols. | Marc per a envidraments, d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), format per platina perimetral de 145 mm d'amplada i 4 mm de gruix, perfils superior i laterals L 20x20x4 mm per a suportació de vidre, fixats amb cargols plans d'acer inoxidable, i perfil inferior de recolzament en U de 50x20x1 mm, fixat a terra amb separació de teflon. Tot segons detall plànols.
| C | Unitats | Longitud | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
IV.01 | T
|  | 2 | 2.5 | 2
|  | 1 | 1.8 | 2
01.04.01.02.012 | L | P4R0-Z0DT | kg | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), per a estructures, en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
| C | Unitats | Longitud | Kg/ml
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Perfil RHS-120x60x3 mm | T
IV.01 |  | 1 | 1.8 | 8.68
01.04.01.02.013 | L | PC1H-5D4W | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb 1 butiral de color estàndard, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
| C | Unitats | Ample | Alçada
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
IV.01 |  | 2 | 0.85 | 2.2
01.04.01.02.014 | L | PAS2-ZAX1 | u | AX.01 Registre d'acer inoxidable amb una llum de pas de 35x130 cm, EI2 60-C5, format per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. Tot segons detall plànols. | AX.01 Registre d'acer inoxidable amb una llum de pas de 35x130 cm, EI2 60-C5, format per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. Tot segons detall plànols.
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
3
01.04.01.02.015 | L | PAS2-ZIX1 | u | IX.01 Porta d'acer inoxidable amb una llum de pas de 120x210 cm, EI2 60-C5, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. Tot segons detall plànols. | IX.01 Porta d'acer inoxidable amb una llum de pas de 120x210 cm, EI2 60-C5, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent acabada amb xapa d'acer inox. - junts perimetrals intumescents. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Sistema de fulles, marc i junts amb homologació EI2 60-c5. Tot l'acer inox de la partida AISI-316 setinat. Tot segons detall plànols.
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
1
01.04.01.02.016 | L | PAS2-ZIX2 | u | IX.02 Porta d'acer inoxidable amb una llum d'obra aproximada de 250x120 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent de 110x210 cm i un full fix superior de 110x50 cm, formats amb bastiment de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrats amb planxa d'acer inoxidable. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Tot segons detall plànols. | IX.02 Porta d'acer inoxidable amb una llum d'obra aproximada de 250x120 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 1 fulla batent de 110x210 cm i un full fix superior de 110x50 cm, formats amb bastiment de perfils tubulars d'acer galvanitzat de 40x40 mm folrats amb planxa d'acer inoxidable. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Tot segons detall plànols.
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
1
01.04.01.02.017 | L | PAS2-ZIX3 | u | IX.03 Transfer de 235x250 cm format per tancament de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils tubulars d'acer galvanitzat, muntants de 60x60x4 mm i travessers RHS-120x60x3 mm, i portella central de guillotina de 140x120 cm de panell de metacrilat transparent amb tirador inferior. Tot segons detall plànols. | IX.03 Transfer de 235x250 cm format per tancament de planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locada amb fixacions mecàniques sobre perfils tubulars d'acer galvanitzat, muntants de 60x60x4 mm i travessers RHS-120x60x3 mm, i portella central de guillotina de 140x120 cm de panell de metacrilat transparent amb tirador inferior. Tot segons detall plànols.
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
1
01.04.01.02.018 | L | PAS2-ZIX4 | u | IX.04 Porta doble d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 160x210 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 2 fulles batents de 80x210 cm acabada amb xapa d'acer inoxidable, amb espiells de vidre. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - automatisme per porta batent de la marca Geze, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Tot segons detall plànols. | IX.04 Porta doble d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 160x210 cm, formada per: - marc base de perfils d'acer inoxidable sèrie B 45mm - 2 fulles batents de 80x210 cm acabada amb xapa d'acer inoxidable, amb espiells de vidre. - 4 frontisses d'acer inoxidable mat, referència 150-C de la marca OCARIZ o equivalent, per fulla. - joc de manetes cilíndriques amb placa protectora quadrada fixada amb cargols passant, d'acer inoxidable setinat, referència 1988/600 CH de la marca OCARIZ o equivalent. - pany d'encastar de cop i clau, cilindre amb perfil europeu doble, mestrejament segons directrius de la propietat i bocaclau, d'acer inoxidable setinat, de la marca OCARIZ, o equivalent. - automatisme per porta batent de la marca Geze, o equivalent. - topalls cilíndrics d'acer inoxidable mat amb neoprè, fixat al paviment amb cargols. Tot segons detall plànols.
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
1
01.04.01.02.019 | L | PAS2-ZIX5 | u | IX.05 Porta corredissa d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 120x210 cm, formada per: - bastiment de fusta folrat de xapa plegada d'acer inoxidable de 2 mm de gruix. - fulla corredissa acabada amb xapa d'acer inoxidable amb espiells de vidre. - automatisme per porta corredissa de la marca Geze MCDRIVE, o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. Tot segons detall plànols. | IX.05 Porta corredissa d'apertura automàtica emplomada hermètica, homologada, d'acer inoxidable una llum de pas de 120x210 cm, formada per: - bastiment de fusta folrat de xapa plegada d'acer inoxidable de 2 mm de gruix. - fulla corredissa acabada amb xapa d'acer inoxidable amb espiells de vidre. - automatisme per porta corredissa de la marca Geze MCDRIVE, o equivalent. - fotocèl·lula de seguretat. - radars de presència. - quadre de comandament. - sistema de bloqueig en cas d'alarma d'incendi. Tot segons detall plànols.
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Subcapítol | 01 | Compartimentació interior vertical
| N | Titol 4 | 03 | Acabats interiors
01.04.01.03.001 | L | P824-Z0RG | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de 30x60 cm, acabat satinat, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres premsat esmaltat de 30x60 cm, acabat satinat, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Brut |  | 1 | 7.7 | 2.5
Magatzem |  | 1 | 16.1 | 2.5
Vestidor professionals |  | 1 | 16.15 | 2.5
|  | 1 | 3.7 | 2.5
Dutxa |  | 1 | 5.2 | 2.5
WC |  | 1 | 5.1 | 2.5
WC |  | 1 | 5.1 | 2.5
Rentat quirúrgic |  | 1 | 10.55 | 2.5
Vestidor pacients |  | 1 | 13.45 | 2.5
Wc adaptat |  | 1 | 10.35 | 2.5
Deducció portes | T
|  | -8 | 0.9 | 2.1 | 0.5
|  | -3 | 0.7 | 2.1 | 0.5
Armari |  | -1 | 1.7 | 2.4
01.04.01.03.002 | L | P83E7-ZHPL | m2 | Revestiment de parament vertical amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, de 6 mm de gruix, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu, color especial i especejament a definir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATACK® PANEL o equivalent) sobre llates de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, o en cas que algunes llates s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat. Separació entre panells segons recomanacions de cada fabricant. Junt mínim entre plaques HPL de 6mm, i amb paviment o cel ras de 8 a 10mm. | Revestiment de parament vertical amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, de 6 mm de gruix, reacció al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu, color especial i especejament a definir per la DF, treballat al taller amb especejament segons disseny del projecte, col·locat amb adhesiu elàstic monocomponent de poliuretà, emprimació i cinta adhesiva de doble cara (Sistema complet SIKATACK® PANEL o equivalent) sobre llates de HPL de 6 mm de gruix (reacció al foc B-s1, d0) fixades mecànicament al parament vertical amb cargols autoroscants coincidint amb l'estructura dels muntants de l'envà de guix laminat, o en cas que algunes llates s'hagin de fixar entre muntants caldrà utilitzar fixacions amb tac DUOPOWER de FISCHER per a guix laminat. Separació entre panells segons recomanacions de cada fabricant. Junt mínim entre plaques HPL de 6mm, i amb paviment o cel ras de 8 a 10mm.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
PASSADISSOS | T
Zona circulació |  | 1 | 36.05 | 2.5
Passadís |  | 1 | 11.5 | 2.5
Zona circulació |  | 1 | 19.6 | 2.5
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
URPA |  | 1 | 15.65 | 2.5
Deducció portes | T
|  | -4 | 0.9 | 2.1 | 0.5
|  | -1 | 0.8 | 2.1 | 0.5
|  | -1 | 1.6 | 2.1
|  | -1 | 1.9 | 2.1 | 0.5
01.04.01.03.003 | L | P862-ZPOL | m2 | Revestiment de parament vertical amb placa de termoplàstic opac extruït de policarbonat/abs, de 1,7 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, color a definir per la DF, col·locat adherit. Inclou la part proporcional de formació de cantoneres i racons amb plegat del mateix material. Sistema constructiu complet homologat i certificat per fabricant i l'instal·lador | Revestiment de parament vertical amb placa de termoplàstic opac extruït de policarbonat/abs, de 1,7 mm de gruix, comportament al foc B-s1, d0, color a definir per la DF, col·locat adherit. Inclou la part proporcional de formació de cantoneres i racons amb plegat del mateix material. Sistema constructiu complet homologat i certificat per fabricant i l'instal·lador
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan 31 |  | 1 | 25.75 | 2.5
Deducció portes | T
|  | -1 | 1.6 | 2.1
|  | -1 | 1.3 | 2.1
01.04.01.03.004 | L | P89I-ZBAC | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
PASSADISSOS | T
Passadís |  | 1 | 23.75 | 2.5
Passadís |  | 1 | 14.55 | 2.5
Passadís |  | 1 | 33 | 2.5
Tapiat finestres |  | 1 | 1.7 | 1.4 | 2
|  | 1 | 1.2 | 1.4 | 2
Calaix cantonada |  | 1 | 1.3 | 2.5
|  | 1 | 0.8 | 2.5
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Informació |  | 1 | 9.65 | 2.5
Sala de treball |  | 1 | 13.7 | 2.5
Dispensador |  | 1 | 6.15 | 2.5
01.04.01.03.005 | L | P815-3FNC | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
PASSADISSOS | T
Tapiat finestres |  | 1 | 1.7 | 1.4
|  | 1 | 1.2 | 1.4
Calaix cantonada |  | 1 | 1.3 | 2.5
|  | 1 | 0.8 | 2.5
01.04.01.03.006 | L | P827-Z001 | m | Cantonera de revestiments, d'acer inoxidable AISI 316 acabat setinat, de tub de 15x15 mm amb L soldada, ancorada a paret amb fixacions mecàniques, segons detalls de projecte | Cantonera de revestiments, d'acer inoxidable AISI 316 acabat setinat, de tub de 15x15 mm amb L soldada, ancorada a paret amb fixacions mecàniques, segons detalls de projecte
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
PASSADISSOS | T
Zona circulació |  | 6 | 2.5
Passadís |  | 3 | 2.5
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
URPA |  | 8 | 2.5
01.04.01.03.007 | L | PC16-5NMI | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA 3 | T
Vestidor professionals |  | 1 | 1.7 | 0.9
WC adaptat |  | 1 | 1 | 0.9
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Subcapítol | 02 | Compartimentació interior horitzontal
| N | Titol 4 | 01 | Sostres
01.04.02.01.001 | L | P846-9JOB | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan |  | 1 | 41.2
PASSADISSOS | T
Zona rentat quirurgic i davant quirofan |  | 1 | 19.6
URPA / circulacio / passadis |  | 1 | 16
01.04.02.01.002 | L | P846-9JNC | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Dutxa |  | 1 | 1.7
WC |  | 1 | 1.6
|  | 1 | 1.5
01.04.02.01.003 | L | P846-Z001 | m | Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 60 cm), de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou perfil perimetral Z tipus PLACOLISTEL 105, o equivalent, de 25x11x25 mm | Emmarcat de cel ras, d'amplades diverses (entre 15 i 60 cm), de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, inclou perfil perimetral Z tipus PLACOLISTEL 105, o equivalent, de 25x11x25 mm
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Brut |  | 2 | 3.6
|  | 2 | 1.2
Magatzem |  | 2 | 5.4
|  | 2 | 1.2
Sala treball |  | 2 | 4.7
|  | 2 | 1.8
Vestidor professionals |  | 3 | 4.2
|  | 2 | 3.4
Informació |  | 2 | 1.8
|  | 2 | 2.4
Vestidor pacients |  | 1 | 2.45
|  | 1 | 2.65
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1.2
|  | 1 | 1.5
|  | 1 | 3.85
Wc adaptat |  | 1 | 1.6
|  | 2 | 3
|  | 1 | 1.5
Dispensadors |  | 2 | 0.6
|  | 2 | 1.8
PASSADISSOS | T
Zona rentat quirurgic i davant quirofan |  | 1 | 1
|  | 1 | 10.8
URPA / circulacio / passadis |  | 1 | 5.6
|  | 1 | 6.3
|  | 1 | 1.75
|  | 1 | 2
|  | 2 | 2
|  | 2 | 2.4
Davant vestidor professionals |  | 1 | 3.9
|  | 2 | 1.2
|  | 1 | 2
Passadís |  | 2 | 9.4
|  | 2 | 1.2
|  | 2 | 5.4
|  | 2 | 1.2
|  | 1 | 1.2
|  | 1 | 12
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.6
|  | 1 | 1.5
|  | 1 | 3
|  | 1 | 1
|  | 1 | 8.1
01.04.02.01.004 | L | P84N-Z82C | m | Davanter de fins a 30 cm d'alçada en cel ras, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils d'acer galvanitzat fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Davanter de fins a 30 cm d'alçada en cel ras, amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils d'acer galvanitzat fixats al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan |  | 4 | 3.6
Passadissos - encontres amb cel ras existent |  | 2 | 2
01.04.02.01.005 | L | P84D-HP34 | m2 | Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 24mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Sèrie ROCKFON BLANKA de ROCKFON, o equivalent | Cel ras registrable de plaques de llana mineral de roca compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 24mm, de 600x 600 mm i 18 a 21 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 100% i reacció al foc A1, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Sèrie ROCKFON BLANKA de ROCKFON, o equivalent
| C | Unitats | Longitud | Ample
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Brut |  | 10 | 0.6 | 0.6
Magatzem |  | 14 | 0.6 | 0.6
Vestidor professionals |  | 28 | 0.6 | 0.6
Informació |  | 8 | 0.6 | 0.6
Vestidor pacients |  | 16 | 0.6 | 0.6
WC adaptat |  | 5 | 0.6 | 0.6
Dispensadors |  | 2 | 0.6 | 0.6
Sala treball |  | 18 | 0.6 | 0.6
PASSADISSOS | T
|  | 18 | 0.6 | 0.6
|  | 27 | 0.6 | 0.6
|  | 14 | 0.6 | 0.6
|  | 10 | 0.6 | 0.6
|  | 8 | 0.6 | 0.6
|  | 26 | 0.6 | 0.6
|  | 14 | 0.6 | 0.6
|  | 26 | 0.6 | 0.6
|  | 16 | 0.6 | 0.6
|  | 12 | 0.6 | 0.6
01.04.02.01.006 | L | P84O-ZRES | u | Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/H/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanc a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | Registre estanc per a cel ras, model REVO ESTANCA P/H/A de KANUF, o equivalent, de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm amb marc d'alumini ocult i fulla de placa guix laminat amb duresa superficial (I), tipus DIAMANT DFH1 de KAUF, o equivalent, de 12,5 mm de gruix, tanca de pressió i dispositiu de retenció, estanc a la pols i l'aire segons norma UNE EN 1026+12207, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
6
01.04.02.01.007 | L | P89I-ZBAH | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica fungistàtica i bacteriostàtica, sense olor, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa segelladora i dues d'acabat
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
Cel ras continu |  |  | 76.8
Cel ras contiu hidrofug |  |  | 4.8
Emmarcat |  |  | 201.1
Davanter |  |  | 14.4
01.04.02.01.008 | L | P8Z5-ZB8L | m2 | Revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | Revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Emplomat quiròfan |  | 1 | 41.2
| C | Unitats | Longitud | Ample
recobriment estructura suport |  | 8 | 10.65 | 0.03
01.04.02.01.009 | L | P443-FHUB | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
| C | Unitats | Longitud | Kg/ml
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Suport emplomat quiròfan RHS100x50x2 mm |  | 8 | 10.65 | 4.58
01.04.02.01.010 | L | P446-Z001 | u | Estructura metàl·lica per a suport de lluminària i/o torre quirúrgica en sostre, formada per perfils HEB100 de 360 cm de llargària soldats a estructura existent i xapa de 660x660x15 mm soldada a perfils HEB, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, amb tots els elements auxiliars necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons instruccions dels tècnic responsable, col·locada a l'obra amb soldadura i fixacions mecàniques | Estructura metàl·lica per a suport de lluminària i/o torre quirúrgica en sostre, formada per perfils HEB100 de 360 cm de llargària soldats a estructura existent i xapa de 660x660x15 mm soldada a perfils HEB, d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, amb tots els elements auxiliars necessaris per a deixar la partida totalment acabada segons instruccions dels tècnic responsable, col·locada a l'obra amb soldadura i fixacions mecàniques
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 04 | SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
| N | Subcapítol | 02 | Compartimentació interior horitzontal
| N | Titol 4 | 02 | Paviments
01.04.02.02.001 | L | P9P6-Z001 | m2 | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN SENTICA de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe R10 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN SENTICA de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe R10 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4)
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Sala de treball |  | 1 | 10.5
Informació |  | 1 | 5.4
Dispensadors |  | 1 | 2.2
PASSADISSOS | T
Zona rentat quirurgic i davant quirofan |  | 1 | 6.3
|  | 1 | 19.9
|  | 1 | 6.8
URPA / circulacio / passadis / vestidors |  | 1 | 13.4
|  | 1 | 29.8
|  | 1 | 10.4
Passadís |  | 1 | 34.1
|  | 1 | 18
| C | Unitats | Longitud | Alçada
**RETORN PER PARETS 20 CM | T
PASSADISSOS | T
Zona rentat quirurgic i davant quirofan |  | 1 | 0.4 | 0.2
|  | 1 | 1.85 | 0.2
|  | 1 | 1.7 | 0.2
|  | 1 | 2.8 | 0.2
|  | 1 | 1.95 | 0.2
|  | 1 | 0.85 | 0.2
|  | 2 | 4.25 | 0.2
|  | 1 | 1.1 | 0.2
|  | 1 | 3 | 0.2
QE |  | 1 | 1.35 | 0.2
|  | 1 | 0.6 | 0.2
|  | 1 | 0.75 | 0.2
|  | 1 | 1.75 | 0.2
|  | 1 | 1.15 | 0.2
URPA / circulacio / passadis / vestidors |  | 1 | 5.4 | 0.2
|  | 1 | 3.05 | 0.2
|  | 2 | 0.3 | 0.2
|  | 1 | 0.4 | 0.2
|  | 1 | 3.9 | 0.2
|  | 1 | 1.8 | 0.2
|  | 1 | 1.6 | 0.2
|  | 1 | 0.7 | 0.2
|  | 1 | 0.3 | 0.2
|  | 1 | 4.6 | 0.2
|  | 2 | 2.25 | 0.2
01.04.02.02.002 | L | P9P6-Z002 | m2 | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, conductiu electroestàtic, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN ASTRO EC de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 reforçada amb fibres tipus FIBERFLEX de WÜRTH o equivalent. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) | Paviment de cautxú amb tractament de protecció superficial, conductiu electroestàtic, en rotlle de 122 cm d'amplària, classe 23-34-42 segons la norma UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix, amb superfície llisa, tipus NORAPLAN ASTRO EC de la casa NORA o equivalent, col·locat amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics, prèvia imprimació de neoprè i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000 reforçada amb fibres tipus FIBERFLEX de WÜRTH o equivalent. Índex de lliscament R9 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4)
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan |  | 1 | 41.2
| C | Unitats | Longitud | Alçada
**RETORN PER PARETS 20 CM | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan |  | 2 | 0.5 | 0.2
|  | 1 | 2.7 | 0.2
|  | 1 | 5.15 | 0.2
|  | 1 | 2.35 | 0.2
|  | 1 | 4.6 | 0.2
|  | 1 | 6.8 | 0.2
|  | 1 | 2.3 | 0.2
01.04.02.02.003 | L | P81B-Z0PP | m2 | Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de làmina de plom | Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de làmina de plom
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Emplomat quiròfan |  | 1 | 41.2
01.04.02.02.004 | L | P8Z5-ZB8L | m2 | Revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix | Revestiment de parament horitzontal amb planxa de plom laminat de 2 mm de gruix
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Emplomat quiròfan |  | 1 | 41.2
01.04.02.02.005 | L | P9PA-Z001 | m2 | Paviment de PVC homogeni, antilliscant amb relleu troncocònic de 6 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, classificació al foc Bfl-s1, grau de lliscament C2/C3 segons CTE, model MULTISAFE de la marca TARKETT o equivalent, referència i color a definir per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4) | Paviment de PVC homogeni, antilliscant amb relleu troncocònic de 6 mm de diàmetre i 0'5 mm de gruix, en rotlle, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i gruix de 2 mm, classificació al foc Bfl-s1, grau de lliscament C2/C3 segons CTE, model MULTISAFE de la marca TARKETT o equivalent, referència i color a definir per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Inclou capa d'allisat i neteja, s/NTE-RSF-7 i EN685, amb certificat ISO 9000. Índex de lliscament classe 3 segons CTE-2006 (DB-SU) - R10 segons DIN 51130. Instal·lat sobre una base sòlida, plana, neta, perfectament seca (3% màxim d'humitat) i sense esquerdes, segons la norma UNE-CEN/TS 14472 (parts 1 i 4)
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Vestidor professionals |  | 1 | 15.6
Dutxa |  | 1 | 1.6
WC |  | 2 | 1.5
WC |  | 2 | 1.6
Vestidor pacients |  | 1 | 9.2
Wc adaptat |  | 1 | 5.4
| C | Unitats | Longitud | Alçada
**RETORN PER PARETS 20 CM | T
Vestidor professionals |  | 1 | 16.2 | 0.2
Dutxa |  | 1 | 5.2 | 0.2
WC |  | 1 | 5.1 | 0.2
WC |  | 1 | 5.1 | 0.2
Vestidor pacients |  | 1 | 13.5 | 0.2
Wc adaptat |  | 1 | 10.5 | 0.2
01.04.02.02.006 | L | P93I-I169 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment | Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
Paviment cautxu |  | 1 | 156.8
Paviment cautxu quirofan |  | 1 | 41.2
Paviment antilliscant banys |  | 1 | 38
01.04.02.02.007 | L | P782-Z001 | m2 | Impermeabilització de paviment de banys, amb aplicació de morter impermeabilitzant, monocomponent, de base ciment, aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat | Impermeabilització de paviment de banys, amb aplicació de morter impermeabilitzant, monocomponent, de base ciment, aplicat en dues capes, previ repicat, neteja i raspallat de l'antic revestiment i amb acabat remolinat
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Vestidor professionals |  | 1 | 15.6
Dutxa |  | 1 | 1.6
WC |  | 2 | 1.5
WC |  | 2 | 1.6
Vestidor pacients |  | 1 | 9.2
Wc adaptat |  | 1 | 5.4
01.04.02.02.008 | L | P9U9-HAAP | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Informació |  | 2 | 3.3
Dispensadors |  | 2 | 1.2
|  | 1 | 2
Sala de treball |  | 2 | 2.3
|  | 2 | 4.6
PASSADISSOS | T
URPA / passadís |  | 1 | 3.35
|  | 1 | 5.35
Passadís |  | 2 | 0.3
|  | 1 | 2.55
|  | 1 | 1.2
|  | 1 | 5.7
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 4.9
|  | 1 | 7.45
|  | 1 | 8.25
|  | 1 | 1.3
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 17.6
|  | 1 | 4.21
Deduccions buits portes |  | -5 | 0.9 | 0.5
|  | -1 | 1.4
01.04.02.02.009 | L | P9U5-ZSOC | m | Formació de mitja canya, amb perfil de pvc, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa | Formació de mitja canya, amb perfil de pvc, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Quirofan |  | 2 | 0.5
|  | 1 | 2.7
|  | 1 | 5.15
|  | 1 | 2.35
|  | 1 | 4.6
|  | 1 | 6.8
|  | 1 | 2.3
Vestidor professionals |  | 1 | 16.2
|  | 1 | 3.7
Dutxa |  | 1 | 5.2
WC |  | 1 | 5.1
WC |  | 1 | 5.1
Vestidor pacients |  | 1 | 13.5
Wc adaptat |  | 1 | 10.4
PASSADISSOS | T
Zona rentat quirurgic i davant quirofan |  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.85
|  | 1 | 1.7
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 1.95
|  | 1 | 0.85
|  | 2 | 4.25
|  | 1 | 1.1
|  | 1 | 3
QE |  | 1 | 1.35
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 0.75
|  | 1 | 1.75
|  | 1 | 1.15
URPA / circulacio / passadis / vestidors |  | 1 | 5.4
|  | 1 | 3.05
|  | 2 | 0.3
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 3.9
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 1.6
|  | 1 | 0.7
|  | 1 | 0.3
|  | 1 | 4.6
|  | 2 | 2.25
Deduccions buits portes |  | -5 | 0.9 | 0.5
|  | -1 | 1.4
01.04.02.02.010 | L | P9ZD-4ZEC | m | Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC | Tapajunts de paviment, amb perfil simple de PVC
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Entre paviment nou cautxú i paviment existent |  | 2 | 2
|  | 1 | 1.6
|  | 1 | 6.3
Entre paviment cautxú i paviment PVC |  | 4 | 1
01.04.02.02.011 | L | P9P6-ZZBU | u | Bunera sifònica de pvc, sistema TARKETT-SOMMER tipus PURUS de la marca TARKETT o equivalent, col·locat a paviment i connectat a xarxa | Bunera sifònica de pvc, sistema TARKETT-SOMMER tipus PURUS de la marca TARKETT o equivalent, col·locat a paviment i connectat a xarxa
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Dutxes |  | 2
01.04.02.02.012 | L | P9ZA-4ZDF | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra
| C | Unitats | Àrea
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Paviment existent | T
Brut |  | 1 | 3.7
Magatzem |  | 1 | 11.5
01.04.02.02.013 | L | P8KC-ZPOA | m | Remat de planxa llagrimada d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 4 mm de gruix i 28 cm d'amplària, amb 3 plecs, per a pas de porta, col·locat formant pendent sobre llit de morter mixt | Remat de planxa llagrimada d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 4 mm de gruix i 28 cm d'amplària, amb 3 plecs, per a pas de porta, col·locat formant pendent sobre llit de morter mixt
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Pas porta IX.05 |  | 1 | 1.2
01.04.02.02.014 | L | P9C8-Z0RP | m2 | Treballs previs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense retracció, segellat tubs de pvc i tapat de forats actuals | Treballs previs de preparació del suport existent; s'inclou el tapat de regates amb morter sense retracció, segellat tubs de pvc i tapat de forats actuals
| C | Unitats | Superfície
PLANTA 3 | T
|  |  | 10.55 | 9.2
|  |  | 18.6 | 8.75
descompte patiot |  | -1 | 3.3 | 1.3
01.04.02.02.015 | L | P93A-Z016 | m2 | Aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per tal de poder aplicar correctament el pont d'unió i posterior segellat de petits orificis en el forjat per evitar filtracions del formigó fluid. | Aspiració del paviment amb aspiradors de gran potència (3300W) per tal de poder aplicar correctament el pont d'unió i posterior segellat de petits orificis en el forjat per evitar filtracions del formigó fluid.
| C | Unitats | Superfície
PLANTA 3 | T
|  |  | 10.55 | 9.2
|  |  | 18.6 | 8.75
descompte patiot |  | -1 | 3.3 | 1.3
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 00 | DESBALLESTAMENTS I LEGALITZACIONS
01.05.00.001 | L | K21G20ZZ | m2 | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica i de veu i dades i arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària < o = 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador | Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica i de veu i dades i arrencada de llumenera interior encastada, a una alçària < o = 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador
273.4
01.05.00.002 | L | K21JDESM | m2 | Arrencada d'instal·lació complerta de gasos medicinals, tubs, accessoris i claus de tall, (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador | Arrencada d'instal·lació complerta de gasos medicinals, tubs, accessoris i claus de tall, (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador
273.4
01.05.00.003 | L | K21P7500 | u | Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge d'altaveu interior, amb mitjans manuals, i aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
6
01.05.00.004 | L | K21M0970 | u | Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge de detector o pulsador d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
10
01.05.00.005 | L | K21M0A40 | u | Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge d'extintor d'incendis i fixació mural amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
5
01.05.00.006 | L | K21M0A20 | u | Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge de boca d'incendis amb mitjans manuals i aplec de material per a la seva reutilització o càrrega de runa sobre camió o contenidor
1
01.05.00.007 | L | K21GSANE | m2 | Arrencada d'instal·lació de sanejament actual, incloent tubs i accessoris, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de sanejament) | Arrencada d'instal·lació de sanejament actual, incloent tubs i accessoris, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de sanejament)
273.4 | C | Unitats | Sup.
XARXA DE SANEJAMENT | T
|  | 1 | 273.4
01.05.00.008 | L | K21GFON1 | m2 | Arrencada d'instal·lació de fontaneria actual, incloent tubs i accessoris, aïllaents, sanitaris, aixeteria, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Inclou tancar també la instal·lació per a funcionament posterior. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de fontaneira) | Arrencada d'instal·lació de fontaneria actual, incloent tubs i accessoris, aïllaents, sanitaris, aixeteria, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Inclou tancar també la instal·lació per a funcionament posterior. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de fontaneira)
273.4 | C | Unitats | Sup.
XARXA DE SANEJAMENT | T
|  | 1 | 273.4
01.05.00.009 | L | K21GCLIM | m2 | Arrencada d'instal·lació de climatització actual, incloent climatitzadors, fancoils, caixes de ventilació, tubs i accessoris, aïllants, conductes i els seus aïllants, elements de difussió, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Es netejarà i retirarà tota la suporteria que quedarà lliure. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de climatització) | Arrencada d'instal·lació de climatització actual, incloent climatitzadors, fancoils, caixes de ventilació, tubs i accessoris, aïllants, conductes i els seus aïllants, elements de difussió, etc (tot inclòs) amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador. Es netejarà i retirarà tota la suporteria que quedarà lliure. Tota aquesta tasca es realitzarà seguint instruccions de la direcció facultativa, i la propietat (horaris, zones d'actuació i manteniment d'alguna de les instal·lacions de climatització)
273.4 | C | Unitats | Sup.
XARXA DE SANEJAMENT | T
|  | 1 | 273.4
01.05.00.010 | L | EG32ASBU | m | Realització de plànols As-built d'arquitectura i instal.lacions | Realització de plànols As-built d'arquitectura i instal.lacions
1
01.05.00.011 | L | EG32LEGA | U | Legalització de la instal.lació de baixa tensió elèctrica de la reforma de l'area quirúrgica, inlou projecte de legalització i inspecció EIC autoritzada, jornada de visita tècnica i informe. Inscripció a industria. | Legalització de la instal.lació de baixa tensió elèctrica de la reforma de l'area quirúrgica, inlou projecte de legalització i inspecció EIC autoritzada, jornada de visita tècnica i informe. Inscripció a industria.
1
01.05.00.012 | L | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edificio. | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edificio.
| C | Unitats
SISTEMA DE GESTIÓ GENERAL | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 03 | FONTANERIA I SANITARIS
| N | Titol 4 | 01 | CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
01.05.03.01.001 | L | EFC17B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 55
01.05.03.01.002 | L | EFQ364CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 55
01.05.03.01.003 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
| C | Unitats
GENERAL | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 03 | FONTANERIA I SANITARIS
| N | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ FONTANERIA
01.05.03.02.001 | L | EFC17B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x5,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 12
01.05.03.02.002 | L | EFC16B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 3
01.05.03.02.003 | L | EFC15B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x3,5 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 32
|  | 1 | 1
|  | 1 | 7
|  | 1 | 3
|  | 3 | 3
ACS | T
|  | 1 | 6
|  | 3 | 3
01.05.03.02.004 | L | EFC14B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x2,8 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 5
|  | 3 | 5
|  | 4 | 5
|  | 2 | 5
ACS | T
|  | 4 | 5
|  | 2 | 5
01.05.03.02.005 | L | EFQ364CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 12
01.05.03.02.006 | L | EFQ364BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 3
01.05.03.02.007 | L | EFQ3649L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 32
|  | 1 | 1
|  | 1 | 7
|  | 1 | 3
|  | 3 | 3
01.05.03.02.008 | L | EFQ3647L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 5
|  | 3 | 5
|  | 4 | 5
|  | 2 | 5
01.05.03.02.009 | L | EFQ33C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 6
|  | 3 | 3
01.05.03.02.010 | L | EFQ33C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 4 | 5
|  | 2 | 5
01.05.03.02.011 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
| C | Unitats
GENERAL | T
1
01.05.03.02.012 | L | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
| C | Unitats
GENERAL | T
9
01.05.03.02.013 | L | EJA1ESIN | u | Escalfador instantani elèctric, JUNKERS ED6, o equivalent, amb un cabal de 3,40 l/min i 25 °C de gradient tèrmic, potència elèctrica de 6 KW i tensió de 240 V FN. Col·locat amb fixacions murals i connectat | Escalfador instantani elèctric, JUNKERS ED6, o equivalent, amb un cabal de 3,40 l/min i 25 °C de gradient tèrmic, potència elèctrica de 6 KW i tensió de 240 V FN. Col·locat amb fixacions murals i connectat
| C | Unitats
PRODUCCIÓ ACS | T
3
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 04 | SANEJAMENT
01.05.04.001 | L | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
| C | Unitats | Longitud
FECALS | T
|  | 1 | 1
|  | 3 | 1
01.05.04.002 | L | ED116371 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
1 | C | Unitats | Longitud
FECALS | T
|  | 1 | 2.5
|  | 1 | 3
01.05.04.003 | L | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
| C | Unitats | Longitud
FECALS | T
|  | 4 | 3
01.05.04.004 | L | ED7K577S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, penjat al sostre
| C | Unitats | Longitud
FECALS | T
|  | 3 | 20
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 01 | MAQUINÀRIA
01.05.05.01.001 | L | EEJBCL01 | u | CL01: Climatitzador DIMATEK DKI ECODESING PLUS+ 04.EC.RE.IX o equivalent. Climatitzador per a instal·lació a 4 tubs, execució interior inoxidable, marcs de bateries, filtres passos d'aire i xapes de tancament amb inox. Transmitància tèrmica T2, pont tèrmic TB2. Resistència mecànica D1-M, fuites (-400 Pa) L1/L2, fuites (+700 Pa) L1/L2, bypass filtres F9. Certificació energètica classe ´´A´´. Les característiques tècniques son: - Cabal d'aire impulsió: 3.500 m3/h (900 Pa) - Cabal d'aire retorn: 3.500 m3/h (350 Pa) - Potència en fred: 15.000+10.000 W (7/12ºC) - Potència en calor: 20.000 W (50/40ºC) - Recuperador energètic: Si, rotatiu. Eficiència del 73,60%. - Secció d'humectació: Si. 1.500 mm. Amb separador de gotes i desguàs. Instal·lat, connectat i posta en marxa realitzada pel SAT oficial. | CL01: Climatitzador DIMATEK DKI ECODESING PLUS+ 04.EC.RE.IX o equivalent. Climatitzador per a instal·lació a 4 tubs, execució interior inoxidable, marcs de bateries, filtres passos d'aire i xapes de tancament amb inox. Transmitància tèrmica T2, pont tèrmic TB2. Resistència mecànica D1-M, fuites (-400 Pa) L1/L2, fuites (+700 Pa) L1/L2, bypass filtres F9. Certificació energètica classe ´´A´´. Les característiques tècniques son: - Cabal d'aire impulsió: 3.500 m3/h (900 Pa) - Cabal d'aire retorn: 3.500 m3/h (350 Pa) - Potència en fred: 15.000+10.000 W (7/12ºC) - Potència en calor: 20.000 W (50/40ºC) - Recuperador energètic: Si, rotatiu. Eficiència del 73,60%. - Secció d'humectació: Si. 1.500 mm. Amb separador de gotes i desguàs. Instal·lat, connectat i posta en marxa realitzada pel SAT oficial.
| C | Unitats
CL01 | T
1
01.05.05.01.002 | L | EEJ1FC01 | u | FC01: Fancoil DIMATEK UTXE-K1-321 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 1.434 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 8,45 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 6,16 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 5,35 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 165 W Instal·lat, connectat. | FC01: Fancoil DIMATEK UTXE-K1-321 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 1.434 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 8,45 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 6,16 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 5,35 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 165 W Instal·lat, connectat.
| C | Unitats
FANCOILS | T
2
01.05.05.01.003 | L | EEJ1FC02 | u | FC02: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-631 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 277 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 2,23 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 1,52 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 1,32 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 33 W Instal·lat, connectat. | FC02: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-631 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 277 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 2,23 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 1,52 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 1,32 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 33 W Instal·lat, connectat.
| C | Unitats
FANCOILS | T
3
01.05.05.01.004 | L | EEJ1FC03 | u | FC03: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-931 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 753 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 5,13 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 3,61 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 3,02 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 67 W Instal·lat, connectat. | FC03: Fancoil DIMATEK FXE.P-K1-931 o equivalent. Fancoil 4 tubs, de sostre, amb doble pannell sàndwitx de 20 mm de gruix, per a instal·lació amb conductes. Les potències tècniques són les següents: - Cabal d'aire: 753 m3/h (amb una pressió disponible 100 Pa). - Potència de fred: 5,13 KW (a velocitat mitjana) - Potència sensible: 3,61 KW (a velocitat mitjana) - Potència de calor: 3,02 KW (a velocitat mitjana) - Potència consumida: 67 W Instal·lat, connectat.
| C | Unitats
FANCOILS | T
3
01.05.05.01.005 | L | EEC1HU01 | u | Humectador ARIMEX SKE4E-10M o equivalent. Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 7,5 kW i una capacitat de 10 kg/h. Inclou: - Llança de vapor - Tub de vapor - Sensor HR i temperatura conducte - Humidistat Col·locat, connectat i posta en marxa realitzada pel SAT oficial. | Humectador ARIMEX SKE4E-10M o equivalent. Humidificador de vapor trifàsic de 400 V, amb una potència de 7,5 kW i una capacitat de 10 kg/h. Inclou: - Llança de vapor - Tub de vapor - Sensor HR i temperatura conducte - Humidistat Col·locat, connectat i posta en marxa realitzada pel SAT oficial.
| C | Unitats
HUMECTACIÓ | T
1
01.05.05.01.006 | L | EEM93CH1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1350 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 250 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 180 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1350 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dB(A), d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte
| C | Unitats
EXTRACCIÓ | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 02 | INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA
01.05.05.02.001 | L | EFC19C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
PLANTA P03 |  | 2 | 13
VERTICAL EXTERIOR |  | 2 | 12
P COBERTA |  | 2 | 25
01.05.05.02.002 | L | EFC18C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
PLANTA P03 |  | 2 | 8
CALOR | T
PLANTA P03 |  | 2 | 2
VERTICAL EXTERIOR |  | 2 | 12
P COBERTA |  | 2 | 25
01.05.05.02.003 | L | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
PLANTA P03 |  | 2 | 24
CALOR | T
PLANTA P03 |  | 2 | 17
01.05.05.02.004 | L | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
CALOR | T
PLANTA P03 |  | 2 | 27
01.05.05.02.005 | L | EFC15C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
|  | 1 | 3
01.05.05.02.006 | L | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
PLANTA P03 |  | 2 | 14
CALOR | T
PLANTA P03 |  | 2 | 14
01.05.05.02.007 | L | EFQ33CGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
PLANTA P03 |  | 2 | 13
VERTICAL EXTERIOR |  | 2 | 12
P COBERTA |  | 2 | 25
01.05.05.02.008 | L | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
PLANTA P03 |  | 2 | 8
CALOR | T
PLANTA P03 |  | 2 | 2
VERTICAL EXTERIOR |  | 2 | 12
P COBERTA |  | 2 | 25
01.05.05.02.009 | L | EFQ33CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
PLANTA P03 |  | 2 | 24
CALOR | T
PLANTA P03 |  | 2 | 17
01.05.05.02.010 | L | EFQ33CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
CALOR | T
PLANTA P03 |  | 2 | 27
01.05.05.02.011 | L | EFQ33C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
|  | 1 | 3
01.05.05.02.012 | L | EFQ33C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
PLANTA P03 |  | 2 | 14
CALOR | T
PLANTA P03 |  | 2 | 14
01.05.05.02.013 | L | EFR11712 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
VERTICAL EXTERIOR |  | 2 | 12
COBERTA |  | 2 | 25
01.05.05.02.014 | L | EFR11612 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
CALOR | T
VERTICAL EXTERIOR |  | 2 | 12
P. COBERTA |  | 2 | 25
01.05.05.02.015 | L | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
| C | Unitats
FRED | T
2
3
01.05.05.02.016 | L | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
| C | Unitats
CALOR | T
2
3
01.05.05.02.017 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
| C | Unitats
FRED | T
6
01.05.05.02.018 | L | EN316727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
| C | Unitats
CALOR | T
6
01.05.05.02.019 | L | EN314727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
| C | Unitats
FRED | T
12
CALOR | T
12
01.05.05.02.020 | L | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
| C | Unitats
FRED | T
1
01.05.05.02.021 | L | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
| C | Unitats
CALOR | T
1
01.05.05.02.022 | L | ENE17304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
| C | Unitats
FRED | T
2
01.05.05.02.023 | L | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
| C | Unitats
CALOR | T
2
01.05.05.02.024 | L | ENE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
| C | Unitats
FRED | T
4
CALOR | T
4
01.05.05.02.025 | L | ENC2TA50 | u | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada.
| C | Unitats
CL | T
1
01.05.05.02.026 | L | ENC2TA32 | u | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada.
| C | Unitats
FRED | T
2
CL | T
1
01.05.05.02.027 | L | ENC2TA25 | u | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada.
| C | Unitats
CALOR | T
2
01.05.05.02.028 | L | ENC1TM20 | u | Vàlvula TA COMPTACT P20 o equivalent. Vàlvula de control, i equilibrat, independent de la pressió diferencial. Inclou servomotor tot/res, connectat al sistema de regulació. Instal·lat i connectat. | Vàlvula TA COMPTACT P20 o equivalent. Vàlvula de control, i equilibrat, independent de la pressió diferencial. Inclou servomotor tot/res, connectat al sistema de regulació. Instal·lat i connectat.
| C | Unitats
FRED | T
4
CALOR | T
4
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 03 | INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTES
01.05.05.03.001 | L | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
| C | Unitats | Sup
CL01 | T
IMP COB |  | 1 | 23.5
IMP VERT |  | 1 | 22.8
IMP P03 |  | 1 | 58.5
RET COB |  | 1 | 18
RET VERT |  | 1 | 22.8
RET P03 |  | 1 | 47.4
CONN PC |  | 2 | 5
CONN DIF |  | 8 | 1
FC01 | T
IMP P03 |  | 1 | 5
RET P03 |  | 1 | 5
CONN PC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 3 | 0.5
FC02 | T
IMP P03 |  | 1 | 11.6
RET P03 |  | 1 | 4.6
CONN PC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 5 | 0.5
FC03 | T
IMP P03 |  | 1 | 5.5
RET P03 |  | 1 | 2.6
CONN PC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 2 | 0.5
FC04 | T
IMP P03 |  | 1 | 7.7
RET P03 |  | 1 | 3.4
CONN PC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 4 | 0.5
FC05 | T
IMP P03 |  | 1 | 23.8
RET P03 |  | 1 | 8.7
CONN PC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 6 | 0.5
FC06 | T
IMP P03 |  | 1 | 17.5
RET P03 |  | 1 | 8.7
CONN PC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 5 | 0.5
AIRE PRIMARI | T
APORTACIÓ |  | 1 | 45.2
EXTRACCIÓ |  | 1 | 52.4
CONN RAMAL GENERAL |  | 2 | 0.75
CONN COMPORTA |  | 12 | 0.5
01.05.05.03.002 | L | EE6185D0 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit
| C | Unitats | Sup
CL01 | T
IMP P03 |  | 1 | 58.5
RET P03 |  | 1 | 47.4
CONN DIF |  | 8 | 1
FC01 | T
IMP P03 |  | 1 | 5
RET P03 |  | 1 | 5
CONN FC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 3 | 0.5
FC02 | T
IMP P03 |  | 1 | 11.6
RET P03 |  | 1 | 4.6
CONN FC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 5 | 0.5
FC03 | T
IMP P03 |  | 1 | 5.5
RET P03 |  | 1 | 2.6
CONN FC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 2 | 0.5
FC04 | T
IMP P03 |  | 1 | 7.7
RET P03 |  | 1 | 3.4
CONN FC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 4 | 0.5
FC05 | T
IMP P03 |  | 1 | 23.8
RET P03 |  | 1 | 8.7
CONN FC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 6 | 0.5
FC06 | T
IMP P03 |  | 1 | 17.5
RET P03 |  | 1 | 8.7
CONN FC |  | 2 | 1.5
CONN DIF |  | 5 | 0.5
AIRE PRIMARI | T
APORTACIÓ |  | 1 | 45.2
EXTRACCIÓ |  | 1 | 52.4
CONN RAMAL GENERAL |  | 2 | 0.75
CONN COMPORTA |  | 12 | 0.5
01.05.05.03.003 | L | EE6186G0 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit
| C | Unitats | Sup
CL01 | T
IMP COB |  | 1 | 23.5
IMP VERT |  | 1 | 22.8
RET COB |  | 1 | 18
RET VERT |  | 1 | 22.8
CONN PC |  | 2 | 5
01.05.05.03.004 | L | EE6R1600 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis
| C | Unitats | Sup
CL01 | T
IMP COB |  | 1 | 23.5
IMP VERT |  | 1 | 22.8
RET COB |  | 1 | 18
RET VERT |  | 1 | 22.8
CONN PC |  | 2 | 5
01.05.05.03.005 | L | EEKBDI01 | u | DI01: Difusor INDUCTAIR AFV-8B-R6-S-O-M-PO o equivalent. Unitat de filtre absolut de tamany 610x610x80 (F50), connexió lateral i boca de 248 mm, Instal·lació mitjançant colgadors. Junta estanca segons norma DIN 1946-4. Inclou difusor rotacional OD-9. Filtre absolut H14. Col·locat, connectat i equilibrat. | DI01: Difusor INDUCTAIR AFV-8B-R6-S-O-M-PO o equivalent. Unitat de filtre absolut de tamany 610x610x80 (F50), connexió lateral i boca de 248 mm, Instal·lació mitjançant colgadors. Junta estanca segons norma DIN 1946-4. Inclou difusor rotacional OD-9. Filtre absolut H14. Col·locat, connectat i equilibrat.
| C | Unitats
IMPULSIÓ | T
4
01.05.05.03.006 | L | EEKBDI02 | u | DI02: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-400-ST-ML-K1-200-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 400, 16 ranures. Plènun aïllat de 290 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 200 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació. Col·locat, connectat i equilibrat. | DI02: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-400-ST-ML-K1-200-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 400, 16 ranures. Plènun aïllat de 290 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 200 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació. Col·locat, connectat i equilibrat.
| C | Unitats
IMPULSIÓ | T
18
01.05.05.03.007 | L | EEKBDI03 | u | DI03: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-600-ST-ML-32-K1-250-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 600, 32 ranures. Plènun aïllat de 340 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 250 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació Col·locat, connectat i equilibrat. | DI03: Difusor INDUCTAIR DXQ-600-600-ST-ML-32-K1-250-DL-VK-LD o equivalent. Difusor rotacional de lames configurables, integrat en placa cuadrada de 595x595. Tamany del difusor 600, 32 ranures. Plènun aïllat de 340 mm d'alçada, connexió lateral i boca de diàmetre 250 mmD. Inclou xapa equalitzadora i comporta de regulació Col·locat, connectat i equilibrat.
| C | Unitats
IMPULSIÓ | T
1
01.05.05.03.008 | L | EEK1RE01 | u | RE01: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. | RE01: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada.
| C | Unitats
RETORN | T
4
01.05.05.03.009 | L | EEK1RE02 | u | RE02: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x150 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. | RE02: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-400x150 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada.
| C | Unitats
RETORN | T
4
01.05.05.03.010 | L | EEK1RE03 | u | RE03: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-500x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. | RE03: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-500x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada.
| C | Unitats
RETORN | T
5
01.05.05.03.011 | L | EEK1RE04 | u | RE04: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-800x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada. | RE04: Reixa INDUCTAIR AR11-0-V-800x200 o equivalent. Reixa de retorn de lames horitzontals fixes a 45º, d'alumini. Marc perimetral de 25 mm. Instal·lada, connectada i regulada.
| C | Unitats
RETORN | T
2
01.05.05.03.012 | L | EEKQCR01 | u | CR01: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x100 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. | CR01: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x100 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat.
| C | Unitats
AIRE PRIMARI | T
8
01.05.05.03.013 | L | EEKQCR02 | u | CR02: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x150 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. | CR02: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-200x150 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat.
| C | Unitats
AIRE PRIMARI | T
4
01.05.05.03.014 | L | EEKQCR03 | u | CR03: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-350x250 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat. | CR03: Comporta regulació INDUCTAIR VK2-350x250 O equivalent. Regulador de cabal constant metàl·lic, construït segons norma i amb certificat higiènic VDI 6022-1, VDI 3803-1 i DIN EN 13779. Instal·lat, connectat i regulat.
| C | Unitats
AIRE PRIMARI | T
2
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 04 | INSTAL·LACIÓ EXTRACCIÓ
01.05.05.04.001 | L | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
| C | Unitats | Longitud
EXTRACCIÓ | T
|  | 1 | 21
01.05.05.04.002 | L | EE42Q812 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
| C | Unitats | Longitud
EXTRACCIÓ | T
|  | 1 | 6
01.05.05.04.003 | L | EE42Q612 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
| C | Unitats | Longitud
EXTRACCIÓ | T
|  | 1 | 5
01.05.05.04.004 | L | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
| C | Unitats | Longitud
EXTRACCIÓ | T
|  | 1 | 21
01.05.05.04.005 | L | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
| C | Unitats | Longitud
EXTRACCIÓ | T
|  | 1 | 21
|  | 8 | 1.5
01.05.05.04.006 | L | EE445AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
| C | Unitats | Longitud
EXTRACCIÓ | T
|  | 8 | 1.5
01.05.05.04.007 | L | EEKUBE01 | u | BE01: Boca d'extracció INDUCTAIR VSZ-100 o equivalent. Boca d'extracció metàl·lica, de 100 mmD i fixada al parament i conectada al conducte Instal·lada, col·locada i connectada. | BE01: Boca d'extracció INDUCTAIR VSZ-100 o equivalent. Boca d'extracció metàl·lica, de 100 mmD i fixada al parament i conectada al conducte Instal·lada, col·locada i connectada.
| C | Unitats
EXTRACCIÓ | T
17
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 05 | INSTAL·LACIÓ DE CONTROL
01.05.05.05.001 | L | EEV2CO01 | u | Sonda TREND LFH10-2B65/M3 o equivalent. Transmissor de termperatura i humitat en conductes LFH, 15-35 VCC, 0,50 M, NTC, 10 KOHM. Instal·lat i connectat. | Sonda TREND LFH10-2B65/M3 o equivalent. Transmissor de termperatura i humitat en conductes LFH, 15-35 VCC, 0,50 M, NTC, 10 KOHM. Instal·lat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
2
01.05.05.05.002 | L | EEV2CO02 | u | Sonda TREND DPTE1002/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, 0..1000/2500 Pa, Col·locat i connectat. | Sonda TREND DPTE1002/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, 0..1000/2500 Pa, Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
3
01.05.05.05.003 | L | EEV2CO03 | u | Interruptor TREND DPS500/M3 o equivalent. Interruptor de pressió diferencial per aire, 50-500 Pa, Col·locat i connectat. | Interruptor TREND DPS500/M3 o equivalent. Interruptor de pressió diferencial per aire, 50-500 Pa, Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
3
01.05.05.05.004 | L | EEV2CO04 | u | Sensor TREND RS-WMB-TH/M3 o equivalent. Sensor amb pantalla, 0-50 ºC, connexió Walibus. Sensor de temperatura i humitat. Sortida del punt de rosada. Col·locat i connectat. | Sensor TREND RS-WMB-TH/M3 o equivalent. Sensor amb pantalla, 0-50 ºC, connexió Walibus. Sensor de temperatura i humitat. Sortida del punt de rosada. Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.05.05.05.005 | L | EEV2CO05 | u | Transmissor TREND DPTE525/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, -50..50Pa. Col·locat i connectat. | Transmissor TREND DPTE525/M3 o equivalent. Transmissor de pressió diferencial per aire, -50..50Pa. Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
2
01.05.05.05.006 | L | EEV2CO06 | u | Actuador TREND N10010/M3 o equivalent. Actuador d'amortiguador d'acoblament directe. Col·locat i connectat. | Actuador TREND N10010/M3 o equivalent. Actuador d'amortiguador d'acoblament directe. Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
2
01.05.05.05.007 | L | EEV2CO07 | u | Sonda TREND RD-WMB-T/LP*/M3 o equivalent. Sonda amb display monocrom, amb comunicacions i sensor de temperatura. Col·locat i connectat. | Sonda TREND RD-WMB-T/LP*/M3 o equivalent. Sonda amb display monocrom, amb comunicacions i sensor de temperatura. Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
6
01.05.05.05.008 | L | EEV2CO08 | u | Sensor TREND T/TFR-4/1/M3 o equivalent. Sensor de fil conductor volant, de resposta ràpid. Col·locat i connectat. | Sensor TREND T/TFR-4/1/M3 o equivalent. Sensor de fil conductor volant, de resposta ràpid. Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
8
01.05.05.05.009 | L | EEV2CO09 | u | Quadre control quiròfan. Quadre de control comport per un armari metàl·lic, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, trafo 230/24, protecció per fusibles pel trafo, reixeta de recirculació, bornes, cablejat, punters, safates i materials d'etiquetat. Col·locat i connectat. | Quadre control quiròfan. Quadre de control comport per un armari metàl·lic, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, trafo 230/24, protecció per fusibles pel trafo, reixeta de recirculació, bornes, cablejat, punters, safates i materials d'etiquetat. Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.05.05.05.010 | L | EEV2CO10 | u | Quadre comunicacions planta. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. Col·locat i connectat. | Quadre comunicacions planta. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.05.05.05.011 | L | EEV2CO11 | u | Quadre fancoil. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. Col·locat i connectat. | Quadre fancoil. Cofred de PVC, amb controladors TREND, protecció magnetotèrmica, bornes, cablejat i punters. Col·locat i connectat.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
7
01.05.05.05.012 | L | EEV2CO12 | u | Programació i posta en marxa. Treballs de programació i posta en marxa, format pels següents conceptes: - Ampliació de la llicència IQV-500-EXT-M3, amb 500 punts addicionals. - Verificació del cablejat, senyals de camp, posta en marxa dels equips de control, càrrega de la programació, verificacions de les regulacions, creació de la documentació tècnica necessària i formació del personal tècnic. - Enginyeria del supervisor. Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes dels sistemes, gràfiics i històrics. Tot segons propietat i DF. | Programació i posta en marxa. Treballs de programació i posta en marxa, format pels següents conceptes: - Ampliació de la llicència IQV-500-EXT-M3, amb 500 punts addicionals. - Verificació del cablejat, senyals de camp, posta en marxa dels equips de control, càrrega de la programació, verificacions de les regulacions, creació de la documentació tècnica necessària i formació del personal tècnic. - Enginyeria del supervisor. Creació de les pantalles, bases de dades, alarmes dels sistemes, gràfiics i històrics. Tot segons propietat i DF.
| C | Unitats
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
01.05.05.05.013 | L | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 4 | 06 | SANEJAMENT DEL CLIMA
01.05.05.06.001 | L | EFA2CONN | u | Connexió sanejament de climatització a sifó de lavabo. Connexió de xarxa de sanejament a sifo de lavabo, segons detall de projecte. Inclou T de connexió i accessoris i canonada necessària. Instal·lat i connectat. | Connexió sanejament de climatització a sifó de lavabo. Connexió de xarxa de sanejament a sifo de lavabo, segons detall de projecte. Inclou T de connexió i accessoris i canonada necessària. Instal·lat i connectat.
| C | Unitats
SANEJAMENT DE CLIMA | T
7
01.05.05.06.002 | L | EFA2A7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, connectat a un ramal de pp autoextingible. | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, connectat a un ramal de pp autoextingible.
| C | Unitats
SANEJAMENT DE CLIMA | T
7
01.05.05.06.003 | L | EFA2D7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible. | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible.
| C | Unitats
SANEJAMENT DE CLIMA | T
7
01.05.05.06.004 | L | EFA16542 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
SANEJAMENT DE CLIMA | T
|  | 7 | 3
01.05.05.06.005 | L | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
| C | Unitats | Longitud
SANEJAMENT DE CLIMA | T
|  | 1 | 15
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 08 | INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
01.05.08.001 | L | EG41N058 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armari metàl·lic combinable amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat, inclou comptador elèctric d'energia i transformador d'intensitat segons planols, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.P3/F MARCA/MODELO: Armari A=500 mm H= 1100 mm P=160 mmm de ABB/Schneider o equivalent. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armari metàl·lic combinable amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat, inclou comptador elèctric d'energia i transformador d'intensitat segons planols, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.P3/F MARCA/MODELO: Armari A=500 mm H= 1100 mm P=160 mmm de ABB/Schneider o equivalent. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT.
Q.P3/F |  | 1
01.05.08.002 | L | EG41FRIE | U | Subministrament i ampliació de quadre amb tots els elements, envolvent, PIA's 32 A, BLOCS VIGI 0,3 A SELECTIU ''SI'', seccionador en càrrega, fusibles i accesoris per al seu connexionat, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.SAI MARCA/MODEL: Armari de ABB/Schneider o equivalentCOMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | Subministrament i ampliació de quadre amb tots els elements, envolvent, PIA's 32 A, BLOCS VIGI 0,3 A SELECTIU ''SI'', seccionador en càrrega, fusibles i accesoris per al seu connexionat, amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.SAI MARCA/MODEL: Armari de ABB/Schneider o equivalentCOMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT.
1
01.05.08.003 | L | EGGAREAT | u | Equip de seguretat Elèctrica trifàsic amb sistema IT, de 2x3 KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 2 unitats de transformador de 3,15 KVA II, per a ús mèdic, 4%Vcc 2 unitats vigilador d'aïllament tipus AC/DC grau MIG, model ES1000A incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, escessiva temperatura transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma per primer port RS485 - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per comunicació amb sistema BMS central de l'Hospital, per segon port RS485 - 2 Proteccions del primari del transformador - 6 ut sortides IT: 16 A corba ''C PdC:6 kA - 1 sortida TNS: 32 A Corva ''C' PdC 6 kA' Aparamenta ABB, tot segons esquemes unifilars i tot inclòs- Embarrat d'equipotencialitat i embarrat de terres. Sistema de ventilació forçada, amb sonda de temperatura IEC61439-1 i IEC61439-2 Instal·lat i comprovat | Equip de seguretat Elèctrica trifàsic amb sistema IT, de 2x3 KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 2 unitats de transformador de 3,15 KVA II, per a ús mèdic, 4%Vcc 2 unitats vigilador d'aïllament tipus AC/DC grau MIG, model ES1000A incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, escessiva temperatura transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma per primer port RS485 - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per comunicació amb sistema BMS central de l'Hospital, per segon port RS485 - 2 Proteccions del primari del transformador - 6 ut sortides IT: 16 A corba ''C PdC:6 kA - 1 sortida TNS: 32 A Corva ''C' PdC 6 kA' Aparamenta ABB, tot segons esquemes unifilars i tot inclòs- Embarrat d'equipotencialitat i embarrat de terres. Sistema de ventilació forçada, amb sonda de temperatura IEC61439-1 i IEC61439-2 Instal·lat i comprovat
1
01.05.08.004 | L | EGGA75KV | u | Equip trifàsic de seguretat Elèctrica amb sistema IT, de 10x KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 1 ut de transformador de 10 KVA III per a ús mèdic, 4%Vcc 1 ut de vigilador d'aïllmanet tipus resistiu, model ES340-1, incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, excessiva temperatura del transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma. - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per a comunicació amb sistema BMS central del Hospital, per segon port RS485 Protecció del primari del transformador 14 sortides IT: 10A Corba ''C'' 1 sortides TNS: 25 A corba ''C'' 1 sortides TNS: 32 A corba ''C'' Aparamenta ABB, tot segons esquema de projecte, tot inclòs. Embarrat Equipotencialitat i Embarrat de terres. Sistema de ventilació Forçada, amb sonda de temperatura. IEC61439-1, IEC61439-2 Instal·lat i comprovat | Equip trifàsic de seguretat Elèctrica amb sistema IT, de 10x KVA, de ETKHO o equivalent,per a unitats critiques amb CE, 1 ut de transformador de 10 KVA III per a ús mèdic, 4%Vcc 1 ut de vigilador d'aïllmanet tipus resistiu, model ES340-1, incloent: - Control de fallada de terra, sobrecàrrega del transformador, excessiva temperatura del transformador, fallada de comunicació. - Mesura de sobrecàrrega independent de cadascuna de les 3 fases de secundari - Històric de les últimes 100 alarmes/events - Comunicació amb repetidor d'alarma. - Comunicació amb multirepetidor o Gateway per a comunicació amb sistema BMS central del Hospital, per segon port RS485 Protecció del primari del transformador 14 sortides IT: 10A Corba ''C'' 1 sortides TNS: 25 A corba ''C'' 1 sortides TNS: 32 A corba ''C'' Aparamenta ABB, tot segons esquema de projecte, tot inclòs. Embarrat Equipotencialitat i Embarrat de terres. Sistema de ventilació Forçada, amb sonda de temperatura. IEC61439-1, IEC61439-2 Instal·lat i comprovat
1
01.05.08.005 | L | EGGAREPE | u | Repetidor d'alarma elèctrica mod. TDS 149/1 per a instal.laciom en vigilador model ES340-1 de ETKHO o equivalent, connexió bus RS485 amb caixetí de PVC per encastar Monitorització general de les següents alarmes: - Fallada de connexió a terra - Sobretemperatura del transformador d'aïllament d'ús mèdic - Sobrecàrrega del transformador d'aïllament d¡ús mèdic - Polsador d'inhibició de senyal acústica. Instal·lat i comprovat | Repetidor d'alarma elèctrica mod. TDS 149/1 per a instal.laciom en vigilador model ES340-1 de ETKHO o equivalent, connexió bus RS485 amb caixetí de PVC per encastar Monitorització general de les següents alarmes: - Fallada de connexió a terra - Sobretemperatura del transformador d'aïllament d'ús mèdic - Sobrecàrrega del transformador d'aïllament d¡ús mèdic - Polsador d'inhibició de senyal acústica. Instal·lat i comprovat
3
01.05.08.006 | L | EG31VGRC | M | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (Cca), segons Normativa CPR, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, color verd-groc, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kv de tensió assignada, amb designació rz1-k (Cca), segons Normativa CPR, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, color verd-groc, col·locat en tub
HV |  | 1 | 25
01.05.08.007 | L | EGDZPUNT | U | Punt de posta a terra format per arqueta de connexió tipus nte-iep-6i, pletina de coure amb recobriment de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix, amb suports aillants, al que es soldara per un extrem el conductor nu enterrat i per l'altre el conductor de les linies principals de posta a terra de l'edifici: (i.e.b.) baixa tensio (i.a.a.) antenes, (i.f.) fontaneria, (i.p.p.) parallamps, estructura i armadura de l'edifici, instal.lat, connectat i comprovat. | Punt de posta a terra format per arqueta de connexió tipus nte-iep-6i, pletina de coure amb recobriment de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 cm de gruix, amb suports aillants, al que es soldara per un extrem el conductor nu enterrat i per l'altre el conductor de les linies principals de posta a terra de l'edifici: (i.e.b.) baixa tensio (i.a.a.) antenes, (i.f.) fontaneria, (i.p.p.) parallamps, estructura i armadura de l'edifici, instal.lat, connectat i comprovat.
1
01.05.08.008 | L | EG73X002 | U | Maniobra d'enclavament portes accessos a nova unitat de quiròfan | Maniobra d'enclavament portes accessos a nova unitat de quiròfan
1
01.05.08.009 | L | EG414DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.P3/E |  | 3
01.05.08.010 | L | EG414D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.P3/E |  | 4
01.05.08.011 | L | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.SAI-P3 |  | 2
01.05.08.012 | L | EG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.CLI AMPL |  | 2
01.05.08.013 | L | EG414D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.P3/E |  | 9
01.05.08.014 | L | EG4X4D99 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), tipus PIA corba B, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), tipus PIA corba B, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.P3/E |  | 3
01.05.08.015 | L | EG42G27D | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, d'1,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.CLI |  | 2
Q.P3/E |  | 4
01.05.08.016 | L | EG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.P3/E |  | 2
01.05.08.017 | L | EG42J29H | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.SAI-P3 |  | 2
01.05.08.018 | L | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat | Tub flexible corrugat de pvc, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, muntat encastat
Q.PB/E | T
L1.1 | T
H |  | 1 | 7
H |  | 2 | 2
L2.1 | T
HV |  | 1 | 6
L3.1 | T
H |  | 2 | 4
HV |  | 2 | 4
L4.1 | T
H |  | 2 | 8
HV |  | 4 | 4
L5.1 | T
H |  | 1 | 15
HV |  | 8 | 2
Q.T.REA | T
L1R | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L1R2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L1R3 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L2R1 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L2R2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L3R | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
HV |  | 1 | 12
01.05.08.019 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Q.P3/F | T
L1 | T
H |  | 4 | 5
V |  | 12 | 3
HV |  | 12 | 1
L2 | T
HV |  | 6 | 12
L3 | T
HV |  | 5 | 4
L8 | T
HV |  | 1 | 12
L9 | T
HV |  | 1 | 12
Q.SAI.P3 | T
HV |  | 2 | 12
HV |  | 4 | 12
Q.PB/E | T
L1.1 | T
H |  | 1 | 7
H |  | 2 | 2
L2.1 | T
HV |  | 1 | 6
L3.1 | T
H |  | 2 | 4
HV |  | 2 | 4
L4.1 | T
H |  | 2 | 8
HV |  | 4 | 4
L5.1 | T
H |  | 1 | 15
HV |  | 8 | 2
Q.PB/E | T
L1.2 | T
H |  | 1 | 15
HV |  | 9 | 2
H |  | 2 | 5
L2.2 | T
H |  | 1 | 10
HV |  | 2 | 5
HV |  | 9 | 2
L3.2 | T
H |  | 3 | 5
H |  | 3 | 5
HV |  | 6 | 2
L4.2 | T
H |  | 8 | 5
H |  | 2 | 10
HV |  | 14 | 2
L4.3 | T
H |  | 5 | 5
V |  | 3 | 3
HV |  | 3 | 1
L5.2 | T
HV |  | 15 | 2
L5.3 | T
HV |  | 11 | 2
L5.4 | T
HV |  | 9 | 2
L6 | T
HV |  | 2 | 12
Q.T.REA | T
L1R | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L1R2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L1R3 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L2R1 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L2R2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L3R | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
HV |  | 1 | 12
Q.TQ1 | T
LPQ | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 5
HV |  | 2 | 2
LLQ | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 10
H |  | 2 | 5
HV |  | 2 | 2
L1Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
V |  | 6 | 3
HV |  | 6 | 1
L2Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
V |  | 6 | 3
HV |  | 6 | 1
L2'Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
V |  | 6 | 3
HV |  | 6 | 1
L3Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
HV |  | 1 | 12
L4Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
HV |  | 1 | 12
L5Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
HV |  | 1 | 12
L6Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
HV |  | 1 | 12
L7Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
V |  | 4 | 3
HV |  | 4 | 1
L8Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
V |  | 4 | 3
HV |  | 4 | 1
L9Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
L10Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
V |  | 2 | 3
HV |  | 2 | 1
MÒDUL VISUALITZACIÓ | T
HV |  | 1 | 6
MÒDUL INSTAL.LACIONS | T
HV |  | 1 | 6
01.05.08.020 | L | EG222911 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Q.P3/F | T
L4 | T
HV |  | 1 | 6
L5 | T
HV |  | 1 | 6
L6 | T
HV |  | 1 | 6
L7 | T
HV |  | 1 | 6
MÒDUL CONTROL | T
HV |  | 1 | 6
01.05.08.021 | L | EG21281H | m | Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de pvc, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment
Q.CLI AMPL | T
L1CL | T
HV |  | 1 | 12
L2CL | T
HV |  | 1 | 12
L3CL | T
HV |  | 1 | 12
L4CL | T
HV |  | 1 | 12
01.05.08.022 | L | EG21291H | m | Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment
Q.CLI AMPL | T
L5CL | T
HV |  | 1 | 12
01.05.08.023 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment
Q-P3/F | T
6
6
1
1
1
1
1
1
1
QTREA | T
1
1
1
1
1
1
Q.TQ1 | T
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01.05.08.024 | L | EG151422 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
Q.CLI AMPL |  | 1
1
1
1
1
Q.SAI.P3 | T
1
2
Q.P3/E | T
2
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
3
2
01.05.08.025 | L | EG2D0005 | M | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i part proporcional d'accessoris, muntada superficialment. | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i part proporcional d'accessoris, muntada superficialment.
HV |  | 1 | 40
01.05.08.026 | L | EG380702 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
HV |  | 1 | 40
01.05.08.027 | L | EG2B16XX | m | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 50 mm, dimensions de cada tapa 65 mm, amb 4 compartiments anoditzat gris, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, inclou adaptadors per a mecanismes, cantoneres, unions, tacos, dericacions, angles, etc considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat i connexió a terra, tot segons documentació gràfica | Canal d'alumini, per adaptació de mecanismes, d'amplària 150 mm, de fondària 50 mm, dimensions de cada tapa 65 mm, amb 4 compartiments anoditzat gris, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, inclou adaptadors per a mecanismes, cantoneres, unions, tacos, dericacions, angles, etc considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments, amb part proporcional d'accessoris i d'elements d'acabat i connexió a terra, tot segons documentació gràfica
HV |  | 2 | 10
01.05.08.028 | L | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
Q.PB/E | T
L1.1 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 10
L2.1 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L3.1 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 10
L4.1 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
L5.1 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 25
01.05.08.029 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
Q-P3/F | T
L1 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 25
L2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 25
L3 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 25
L8 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 25
L9 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 10
Q.CLI AMPL | T
L3CL | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L4CL | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
Q.SAI.P3 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
Q.PB/E | T
L1.2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L2.2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L3.2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L4.2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 25
L5.2 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L5.3 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L5.4 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L6 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
MÒDUL VISUALITZACIÓ | T
HV |  | 1 | 6
MÒDUL CONTROL | T
HV |  | 2 | 6
MÒDUL INSTAL.LACIONS | T
HV |  | 3 | 6
01.05.08.030 | L | EG312356 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
Q-P3/F | T
L4 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 10
L5 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 10
L6 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 20
L7 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 25
01.05.08.031 | L | EG312366 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
Q.TQ1 | T
L11Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L12Q | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
Q.TREA | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
01.05.08.032 | L | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
Q.CLI AMPL | T
L1CL | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
L2CL | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
Q.PB/E | T
L4.3 | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 25
01.05.08.033 | L | EG312656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata
Q.CLI | T
L5CL | T
V |  | 1 | 3
H |  | 1 | 15
01.05.08.034 | L | EG317672 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment
Q.SAI PLANTA GALERIES | T
LSAQ1 | T
HV |  | 1 | 80
LSAQ2 | T
HV |  | 1 | 80
01.05.08.035 | L | EG317682 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat superficialment
CONNEXIÓ Q.P3/F | T
HV |  | 1 | 50
01.05.08.036 | L | EG32920Z | M | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub
Q.PB/E | T
L1.1 | T
H |  | 1 | 7 | 3
H |  | 2 | 2 | 3
L2.1 | T
HV |  | 1 | 6 | 3
L3.1 | T
H |  | 2 | 4 | 3
HV |  | 2 | 4 | 3
L4.1 | T
H |  | 2 | 8 | 3
HV |  | 4 | 4 | 3
L5.1 | T
H |  | 1 | 15 | 3
HV |  | 8 | 2 | 3
Q.T.REA | T
L1R | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
V |  | 2 | 3 | 3
HV |  | 2 | 1 | 3
L1R2 | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
V |  | 2 | 3 | 3
HV |  | 2 | 1 | 3
L1R3 | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
V |  | 2 | 3 | 3
HV |  | 2 | 1 | 3
L2R1 | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
V |  | 2 | 3 | 3
HV |  | 2 | 1 | 3
L2R2 | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
V |  | 2 | 3 | 3
HV |  | 2 | 1 | 3
L3R | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
HV |  | 1 | 12 | 3
01.05.08.037 | L | EG32930Z | M | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub
Q.P3/F | T
L1 | T
H |  | 4 | 5 | 3
V |  | 12 | 3 | 3
HV |  | 12 | 1 | 3
L2 | T
HV |  | 6 | 12 | 3
L3 | T
HV |  | 5 | 4 | 3
L8 | T
HV |  | 1 | 12 | 3
L9 | T
HV |  | 1 | 12 | 3
Q.CLI AMPL | T
L1CL | T
HV |  | 1 | 12 | 3
L2CL | T
HV |  | 1 | 12 | 3
L3CL | T
HV |  | 1 | 12 | 3
L4CL | T
HV |  | 1 | 12 | 3
Q.SAI.P3 | T
HV |  | 2 | 12 | 3
HV |  | 4 | 12 | 3
Q.PB/E | T
L1.2 | T
H |  | 1 | 15 | 3
HV |  | 9 | 2 | 3
H |  | 2 | 5 | 2
L2.2 | T
H |  | 1 | 10 | 3
HV |  | 2 | 5 | 2
HV |  | 9 | 2 | 3
L3.2 | T
H |  | 3 | 5 | 3
H |  | 3 | 5 | 2
HV |  | 6 | 2 | 3
L4.2 | T
H |  | 8 | 5 | 2
H |  | 2 | 10 | 3
HV |  | 14 | 2 | 3
L4.3 | T
H |  | 5 | 5 | 3
V |  | 3 | 3 | 3
HV |  | 3 | 1 | 3
L5.2 | T
HV |  | 15 | 2 | 3
L5.3 | T
HV |  | 11 | 2 | 3
L5.4 | T
HV |  | 9 | 2 | 3
L6 | T
HV |  | 2 | 12 | 3
Q.TQ1 | T
LPQ | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 5 | 3
HV |  | 2 | 2 | 3
LLQ | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 10 | 3
H |  | 2 | 5 | 2
HV |  | 2 | 2 | 3
L1Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 15 | 3
V |  | 6 | 3 | 3
HV |  | 6 | 1 | 3
L2Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 15 | 3
V |  | 6 | 3 | 3
HV |  | 6 | 1 | 3
L2'Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 15 | 3
V |  | 6 | 3 | 3
HV |  | 6 | 1 | 3
L3Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
HV |  | 1 | 12 | 3
L4Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
HV |  | 1 | 12 | 3
L5Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
HV |  | 1 | 12 | 3
L6Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 20 | 3
HV |  | 1 | 12 | 3
L7Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 15 | 3
V |  | 4 | 3 | 3
HV |  | 4 | 1 | 3
L8Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 15 | 3
V |  | 4 | 3 | 3
HV |  | 4 | 1 | 3
L9Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 15 | 3
V |  | 2 | 3 | 3
HV |  | 2 | 1 | 3
L10Q | T
V |  | 1 | 3 | 3
H |  | 1 | 15 | 3
V |  | 2 | 3 | 3
HV |  | 2 | 1 | 3
01.05.08.038 | L | EG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub
EQUIPOTENCIALITAT | T
MÒDUL VISUALITZACIÓ |  | 1 | 6 | 1
MÒDUL CONTROL I GESTIÓ |  | 1 | 6 | 1
MÒDUL CONTROL HERMES |  | 1 | 6 | 1
MÒDULS INSTAL.LACIONS |  | 1 | 6 | 3
01.05.08.039 | L | EG32115Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub
Q.P3/F | T
L4 | T
HV |  | 1 | 6 | 3
L5 | T
HV |  | 1 | 6 | 3
L6 | T
HV |  | 1 | 6 | 3
L7 | T
HV |  | 1 | 6 | 3
Q.CLI AMPL | T
L5CL | T
HV |  | 1 | 12 | 3
01.05.08.040 | L | EG32116Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x10 mm2, col·locat en tub
EQUIPOTENCIAL | T
MÒDUL INSTAL.LACIONS |  | 1 | 10 | 1
01.05.08.041 | L | EGGAPLA6 | u | Placa de 6 endolls amb tapa 4 preses de terra de ETKO o equivalent. Instal·lat i comprovat | Placa de 6 endolls amb tapa 4 preses de terra de ETKO o equivalent. Instal·lat i comprovat
4
|  | 4 | 2
01.05.08.042 | L | EG161822 | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 170x230 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
1
01.05.08.043 | L | EG6211E3 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat
1
01.05.08.044 | L | EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada
P3 |  | 12
01.05.08.045 | L | EG638022 | U | Presa de protecció euipotencial (doble aïllament, amb ''banana'' + pinsa/born de connexió a aparell. Instal.lat i comprovat | Presa de protecció euipotencial (doble aïllament, amb ''banana'' + pinsa/born de connexió a aparell. Instal.lat i comprovat
Q31 |  | 6
REA |  | 4
01.05.08.046 | L | EG630004 | U | Endoll de 25 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX. Instal.lat, connectat i comprovat. | Endoll de 25 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX. Instal.lat, connectat i comprovat.
1
01.05.08.047 | L | EG630005 | U | Endoll de 32 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX. Instal.lat, connectat i comprovat. | Endoll de 32 A/250 V 2P+TT, mecanisme tipus schuko, estanc, per ser col.locat directament o mitjançant adaptador a canaleta d'alumini dlp (aïllada internament), amb obturador de protecció, per a aparells de RX. Instal.lat, connectat i comprovat.
2
01.05.08.048 | L | EG6200RF | u | Int/Com regulador de fluxe giratori REF. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon o equivalent. Instal·lat, connectat i comprovat | Int/Com regulador de fluxe giratori REF. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon o equivalent. Instal·lat, connectat i comprovat
Q31 |  | 2
REA |  | 2
01.05.08.049 | L | EHRLDPTU | u | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP65, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle , alcanç 10 m. 220 Vca Temp.4 seg-10 min. Tot instal.lat i comprovat. | Sensor de movimiento PIR de superficie 180°- IP65, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle , alcanç 10 m. 220 Vca Temp.4 seg-10 min. Tot instal.lat i comprovat.
10
01.05.08.050 | L | EG12CIS4 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 4 mòduls, amb dos bases dobles elèctriques normals, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades deoble per a 3 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada. | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 4 mòduls, amb dos bases dobles elèctriques normals, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades deoble per a 3 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada.
REA |  | 1
01.05.08.051 | L | EG12CIS3 | u | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades per a 2 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada. | Kit caixa de paret per encastar, amb caixetí per encastar, per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i placa de veu i dades per a 2 connectors RJ45 format Universal cada placa, cat 6A UTP. Instal.lada i comprovada.
P3 |  | 2
01.05.08.052 | L | EG415EAK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1
01.05.08.053 | L | EG416DC9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.CLI AMPLIACIÓ |  | 1
01.05.08.054 | L | EG416DCB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.CLI AMPLIACIÓ |  | 1
01.05.08.055 | L | EG416DCD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.CLI AMPLIACIÓ |  | 1
01.05.08.056 | L | EG42JCKK | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Q.CLI |  | 3
01.05.08.057 | L | EG32CONE | m | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'instal·lacions existents per passos de safates, conductes o instal·lacions de clima, telecomunicacions fluid, fontaneria, sanejament, etc (totes incloses) i modificació del traçat actual, tot protegint les instal·lacions existents per a que continuen en funcionament sense alterar el correcte funcionament de l'Hospital, tot segons Reglamentació Vigent i Direcció Facultativa (mà d'obra inclosa) | Treballs a realitzar per connexions i desconnexions de quadres existents, possibles desviaments d'instal·lacions existents per passos de safates, conductes o instal·lacions de clima, telecomunicacions fluid, fontaneria, sanejament, etc (totes incloses) i modificació del traçat actual, tot protegint les instal·lacions existents per a que continuen en funcionament sense alterar el correcte funcionament de l'Hospital, tot segons Reglamentació Vigent i Direcció Facultativa (mà d'obra inclosa)
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 09 | INSTAL.LACIÓ ENLLUMENAT
01.05.09.001 | L | EH61NOES | u | Lluminària d'emergència amb una autonomia de 2 hores, 230 lúmens, inclou KIT de caixa estanca IP66 IK 08, amb làmpada ILMLED i bateria NI-CD, aïllament classe II, Nova LD 2N5 de Daisalux o equivalent. Instal.lada i comprovada. | Lluminària d'emergència amb una autonomia de 2 hores, 230 lúmens, inclou KIT de caixa estanca IP66 IK 08, amb làmpada ILMLED i bateria NI-CD, aïllament classe II, Nova LD 2N5 de Daisalux o equivalent. Instal.lada i comprovada.
QUIRÒFAN |  | 2
REA |  | 2
01.05.09.002 | L | EH61HYD6 | U | Lluminària d'emergència serie Hydra LD 2N5 encastada en paret/sostre de Daisalux o equivalent, amb accessori per enrasar fabricat en material sintètic, bateria Ni-Cd, autonomia 2 hores 200 lúmens, font de llum ILMled, IP42, IK04. Instal.lada i comprovada. | Lluminària d'emergència serie Hydra LD 2N5 encastada en paret/sostre de Daisalux o equivalent, amb accessori per enrasar fabricat en material sintètic, bateria Ni-Cd, autonomia 2 hores 200 lúmens, font de llum ILMled, IP42, IK04. Instal.lada i comprovada.
13
01.05.09.003 | L | EH2LHE45 | U | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver ELECTRÒNIC, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver ELECTRÒNIC, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada.
1
01.05.09.004 | L | EH2LHERM | U | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. . Instal.lada i comprovada. | Lluminària d'encastar de dimensions 686x667 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. . Instal.lada i comprovada.
LLITS REA |  | 2
01.05.09.005 | L | EH2LHERE | U | Lluminària d'encastar de dimensions 1286x367 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. Instal.lada i comprovada. | Lluminària d'encastar de dimensions 1286x367 mm, model HERMÈTICA NW OPAL WH LED IP65 IK09 de Lamp o equivalent, anb làmpada LED de 34,1 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, CRI 80, driver REGULABLE 1-10 V, inclòs marc per enrasar, inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. Instal.lada i comprovada.
14
01.05.09.006 | L | EH2LPLST | U | Lluminària per adosar a sostre de dimensions 596x596x14 mm, model PLAT IP54 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 28 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, difusor opal, driver electrònic ON-OFF, IP54, IK06, IRC 80, inclòs marc per adosar a sostre 600x600 mm. inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | Lluminària per adosar a sostre de dimensions 596x596x14 mm, model PLAT IP54 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 28 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, difusor opal, driver electrònic ON-OFF, IP54, IK06, IRC 80, inclòs marc per adosar a sostre 600x600 mm. inclòs suport amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada.
6
01.05.09.007 | L | EH1DD7IP | u | Downlight encastat 706.21 NW òptica WIDE FLOOD color blanc, amb làmpada LED de 15 W 950 lúmens, 63 lúmens/W de Simon LED o equivalent, driver electrònic ON/OFF, 30.000 hores de vida útil, CRI 80, 3900 ºK, IP44, inclou part proporcional d'accessoris. Instal.lat i comprovat. | Downlight encastat 706.21 NW òptica WIDE FLOOD color blanc, amb làmpada LED de 15 W 950 lúmens, 63 lúmens/W de Simon LED o equivalent, driver electrònic ON/OFF, 30.000 hores de vida útil, CRI 80, 3900 ºK, IP44, inclou part proporcional d'accessoris. Instal.lat i comprovat.
47
01.05.09.008 | L | EH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . Instal·lat encastat i comprovat. | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . Instal·lat encastat i comprovat.
2
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 10 | TELECOMUNICACIONS
| N | Titol 4 | 01 | RACK, DADES
01.05.10.01.001 | L | EP7ZPASA | u | Passafils 1 U Environ Excell Networking o equivalent de 4 anelles metal·lic. Instal·lat i comprovat. | Passafils 1 U Environ Excell Networking o equivalent de 4 anelles metal·lic. Instal·lat i comprovat.
RACK IT | T
1
01.05.10.01.002 | L | EP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, Referència 100-095. Ample 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. (apte per a connector 100-182 i 100-156) en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6A, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, Referència 100-095. Ample 19” (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. (apte per a connector 100-182 i 100-156) en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat.
RACK IT | T
1
01.05.10.01.003 | L | EP73SN02 | u | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lada i comprovada | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color Negre e/Anc. Referència 100-182-24. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Envàs sense plàstic de 24 unitats., preu unitari de la ingesta. Compatible ISO /ANSI /A 568-2.D0, Dop i Delta Independent Laboratory Certificate, 25 anys de garantia del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lada i comprovada
RACK IT | T
PI |  | 11 | 1
P3/01 |  | 1 | 2
P3/02 |  | 1 | 2
P3/02' |  | 1 | 3
WF |  | 1 | 4
CLIMA |  | 2 | 1
RACKCÀMERES I C.ACCÉS | T
CÀMERES |  | 3 | 1
C-ACCÉS |  | 2 | 1
01.05.10.01.004 | L | EP74CAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge. | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge.
RACK IT | T
PI |  | 11 | 1
P3/01 |  | 1 | 2
P3/02 |  | 1 | 2
P3/02' |  | 1 | 3
WF |  | 1 | 4
CLIMA |  | 2 | 1
RACKCÀMERES I C.ACCÉS | T
CÀMERES |  | 3 | 1
C-ACCÉS |  | 2 | 1
01.05.10.01.005 | L | EP43C21Ç | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-501 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 2 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-501 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 2 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat.
RACK IT | T
PI |  | 11 | 1
P3/01 |  | 1 | 2
P3/02 |  | 1 | 2
P3/02' |  | 1 | 3
WF |  | 1 | 4
CLIMA |  | 2 | 1
RACKCÀMERES I C.ACCÉS | T
CÀMERES |  | 3 | 1
C-ACCÉS |  | 2 | 1
01.05.10.01.006 | L | EP43C21Ñ | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-502 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 3 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. ´´ Instal·lat i comprovat. | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/A transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-502 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 3 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge sense plàstic, marca Excel o equivalent. ´´ Instal·lat i comprovat.
RACK IT | T
PI |  | 11 | 1
P3/01 |  | 1 | 2
P3/02 |  | 1 | 2
P3/02' |  | 1 | 3
WF |  | 1 | 4
CLIMA |  | 2 | 1
RACKCÀMERES I C.ACCÉS | T
CÀMERES |  | 3 | 1
C-ACCÉS |  | 2 | 1
01.05.10.01.007 | L | EP434PZZ | m | Cable UTP/ 4 Parells sense pantalla amb galga de coure AWG 23, Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Categoria 6A per a la transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en bobina de 500 metres, referència 190-219, classe de reacció contra incendis segons 13501-6 B2ca, classe de desenvolupament de fum segons 13501-6 s1a, partícules de flama segons 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65 %, Diàmetre del conductor 0.56 mm, D'acord amb ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 5 68-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, Coberta de color Blau de Gel, Certificat de Laboratori Independent Dop i Delta, Garantia del Sistema de 25 Anys, Marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | Cable UTP/ 4 Parells sense pantalla amb galga de coure AWG 23, Diàmetre exterior aprox.: 7 mm, Categoria 6A per a la transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en bobina de 500 metres, referència 190-219, classe de reacció contra incendis segons 13501-6 B2ca, classe de desenvolupament de fum segons 13501-6 s1a, partícules de flama segons 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65 %, Diàmetre del conductor 0.56 mm, D'acord amb ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 5 68-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, Coberta de color Blau de Gel, Certificat de Laboratori Independent Dop i Delta, Garantia del Sistema de 25 Anys, Marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat.
RACK IT | T
PI |  | 11 | 1 | 40
P3/01 |  | 1 | 2 | 40
P3/02 |  | 1 | 2 | 40
P3/02' |  | 1 | 3 | 40
WF |  | 1 | 4 | 40
CLIMA |  | 2 | 1 | 40
RACK CÀMERES I C.ACCÉS | T
CÀMERES |  | 3 | 1 | 60
C-ACCÉS |  | 2 | 1 | 60
01.05.10.01.008 | L | EG222815 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
RACL IT | T
PI |  | 11 | 1 | 10
P3/01 |  | 1 | 2 | 10
P3/02 |  | 1 | 2 | 10
P3/02' |  | 1 | 3 | 10
WF |  | 1 | 4 | 10
CLIMA |  | 2 | 1 | 10
RACK CÀMERES I C.ACCÉS | T
CÀMERES |  | 3 | 1 | 10
C-ACCÉS |  | 2 | 1 | 10
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 11 | AUDIOVISUALS
| N | Titol 4 | 01 | SISTEMA COMUNICACIONS PACIENT-INFERMERA
01.05.11.01.001 | L | EG6Z000Z | u | Mòdul electrònic Systevo (SEM) i unitat de connexió, amb indicador òptic d'habitació integrat amb tecnologia LED, per proporcionar les funcions de trucada pacient-infermera i control necessaries en la habitació del pacient o resident conforme als estàndads per sistemes de trucada i a la norma DIN VDE 0834, integra 4 camps lluminosos amb tecnologia LED RGB, per optimització del consum d'energia e increment de la vida útil, amb els colors predefinits blanc, vermell, verd i groc. ref.72590D ref.72590L2. Instal.lat i comprovat. | Mòdul electrònic Systevo (SEM) i unitat de connexió, amb indicador òptic d'habitació integrat amb tecnologia LED, per proporcionar les funcions de trucada pacient-infermera i control necessaries en la habitació del pacient o resident conforme als estàndads per sistemes de trucada i a la norma DIN VDE 0834, integra 4 camps lluminosos amb tecnologia LED RGB, per optimització del consum d'energia e increment de la vida útil, amb els colors predefinits blanc, vermell, verd i groc. ref.72590D ref.72590L2. Instal.lat i comprovat.
3
01.05.11.01.002 | L | EG6Z001A | u | Presa magnètica per a comandament de Legrand o equivalent ref. 078281, blanc antivacterià,. Instal.lat i comprovat. | Presa magnètica per a comandament de Legrand o equivalent ref. 078281, blanc antivacterià,. Instal.lat i comprovat.
2
01.05.11.01.003 | L | EG6Z001T | U | Comandament magnètic sol trucada, antibacterià per atrucar a infermera IP67 de Legreand o equivalent, ref 078281, resistent a l'aigua, superficie antimicrobiana, retroil.luminació, integració amb el sistema de trucada a infermera SCS. Instal.lat i comprovat. | Comandament magnètic sol trucada, antibacterià per atrucar a infermera IP67 de Legreand o equivalent, ref 078281, resistent a l'aigua, superficie antimicrobiana, retroil.luminació, integració amb el sistema de trucada a infermera SCS. Instal.lat i comprovat.
2
01.05.11.01.004 | L | EG6Z000C | u | Unitat de trucada i cancel·lació Systevo care ref 73091C 888885C3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent, per proporcionar les funcions de trucada paceint-infermera necessàries en l'habitació del pacient o en les sales de servei, incorpora un polsador de trucada amb punt de pressió facilment reconeixible al tacte, per a la generació de les trucades de manera segura, també integra un polsador per a indicació de presència i cancel·lació (trucada, alarma averia)Connexió a un controlador d'habitació IP de nivell superior mitjançant el dus de dades, integra un brunzidor intern per indicació acústica, així com un contacte de trucada E/S per funcions adicionals, inclou placa frontal. Instal.lat i comprovat. | Unitat de trucada i cancel·lació Systevo care ref 73091C 888885C3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent, per proporcionar les funcions de trucada paceint-infermera necessàries en l'habitació del pacient o en les sales de servei, incorpora un polsador de trucada amb punt de pressió facilment reconeixible al tacte, per a la generació de les trucades de manera segura, també integra un polsador per a indicació de presència i cancel·lació (trucada, alarma averia)Connexió a un controlador d'habitació IP de nivell superior mitjançant el dus de dades, integra un brunzidor intern per indicació acústica, així com un contacte de trucada E/S per funcions adicionals, inclou placa frontal. Instal.lat i comprovat.
3
01.05.11.01.005 | L | EG6ZBLBA | U | Bloc de trucada WC ANTIBACTERIÀ d'Ackermann o equivalent, amb 2 metres de cordó vermell, empunyadura i LED tranquilitzant. Per a circuits NC segons norma DIN VDE 0834, inclou placa frontal i marc. ref. 88880A3N; 88914A5; 73090D i 88880C5 Instal.lat i comprovat. | Bloc de trucada WC ANTIBACTERIÀ d'Ackermann o equivalent, amb 2 metres de cordó vermell, empunyadura i LED tranquilitzant. Per a circuits NC segons norma DIN VDE 0834, inclou placa frontal i marc. ref. 88880A3N; 88914A5; 73090D i 88880C5 Instal.lat i comprovat.
1
01.05.11.01.006 | L | EG6ZCONT | U | Terminal IP amb pantalla tàctil capacitativa de 7'' per el suport dels processos d'atenció diaris en instal.lacions assistencials d'Ackermann o equivalent. Visualització i disseny amigable de dades i prodcessos de flux crítics i rellevants en temps d'execució, per a diferents grus d'usuaris, com el personal d'infermeria, el servei mèdic y el personal de suport (incloent departament de IT i el servei tècnic), per flux creixent de la infromació relativa a les feines d'assistència., ref. 79CFM307 Honeywell. Instal.lat i comprovat. | Terminal IP amb pantalla tàctil capacitativa de 7'' per el suport dels processos d'atenció diaris en instal.lacions assistencials d'Ackermann o equivalent. Visualització i disseny amigable de dades i prodcessos de flux crítics i rellevants en temps d'execució, per a diferents grus d'usuaris, com el personal d'infermeria, el servei mèdic y el personal de suport (incloent departament de IT i el servei tècnic), per flux creixent de la infromació relativa a les feines d'assistència., ref. 79CFM307 Honeywell. Instal.lat i comprovat.
1
01.05.11.01.007 | L | EG6ZCONB | U | Base de connexió per a Systevo Touch IP, bus de dades ZBUS/24 Vsc, per terminal tàctil IP ref. 79CM307Z1 d'Ackermann o equivalent, Instal.lat i comprovat. | Base de connexió per a Systevo Touch IP, bus de dades ZBUS/24 Vsc, per terminal tàctil IP ref. 79CM307Z1 d'Ackermann o equivalent, Instal.lat i comprovat.
1
01.05.11.01.008 | L | EG6ZPAFR | U | Display informatiu d'Ackermann o equivalent Amb LEDs vermells per indicació lluminosa i alfanumèrica y amb brunzidor, per avís acutic. Funcions: -Indicació de trucada amb identificació de grup , habitació, llit i tipus de trucada. -Recepció de trucades generals per altaveu Material Alumini Miuntatge: En superficie Color: Blanc RAL9010 ref. 74659B1 ref.74659Z5 Instal.lat i comprovat. | Display informatiu d'Ackermann o equivalent Amb LEDs vermells per indicació lluminosa i alfanumèrica y amb brunzidor, per avís acutic. Funcions: -Indicació de trucada amb identificació de grup , habitació, llit i tipus de trucada. -Recepció de trucades generals per altaveu Material Alumini Miuntatge: En superficie Color: Blanc RAL9010 ref. 74659B1 ref.74659Z5 Instal.lat i comprovat.
1
01.05.11.01.009 | L | EG6ZCOGR | U | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent Controlador de zona per a la gestió de una unitat funcional (planta o grup d'habitacions), Incorpora Firmware de la versió V12 del sistema, per al seu funcionament de conformitat a la Norma DIN VDE 0834-1:06, en combinació amb la llicència de sistema de nivell superior ref.72800A Honeywell Instal.lat i comprovat. | Controlador de grup Systevo Control IP+ d'Ackermann o equivalent Controlador de zona per a la gestió de una unitat funcional (planta o grup d'habitacions), Incorpora Firmware de la versió V12 del sistema, per al seu funcionament de conformitat a la Norma DIN VDE 0834-1:06, en combinació amb la llicència de sistema de nivell superior ref.72800A Honeywell Instal.lat i comprovat.
1
01.05.11.01.010 | L | EG6ZAMPL | U | Amplificador dades + Audio CP99, per amplificar les senyals dels bucles de dades i audio en us sistema de longituds de bus que excedeixin les màximes permeses, per a muntatge en caixetí universal. Inclou placa frontal cega i marc de 1 element. ref. 72642D, 88885H3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent Instal.lat i comprovat. | Amplificador dades + Audio CP99, per amplificar les senyals dels bucles de dades i audio en us sistema de longituds de bus que excedeixin les màximes permeses, per a muntatge en caixetí universal. Inclou placa frontal cega i marc de 1 element. ref. 72642D, 88885H3 i 88914A5 d'Ackermann o equivalent Instal.lat i comprovat.
1
01.05.11.01.011 | L | EG6ZFBUP | u | Final de bus passiu (NC), per finalitzar el bus de passadís amb la impedància adequada, muntatge encastat en caixetí universal, dimensions 71x71 mm, ref. 72639A, + 88910A3N, + 88914A5 d'Ackermann o equivalent. Instal.lat i comprovat. | Final de bus passiu (NC), per finalitzar el bus de passadís amb la impedància adequada, muntatge encastat en caixetí universal, dimensions 71x71 mm, ref. 72639A, + 88910A3N, + 88914A5 d'Ackermann o equivalent. Instal.lat i comprovat.
1
01.05.11.01.012 | L | EG6ZDIIN | U | Font d'alimentació monofàsica de 10 A 24 Vdc EN60601-1 per al subministre constant d'energia al sistema de comunicació pacient infermera. ref. 89954R5 d'Ackermann o equivalent Instal.lat i comprovat. | Font d'alimentació monofàsica de 10 A 24 Vdc EN60601-1 per al subministre constant d'energia al sistema de comunicació pacient infermera. ref. 89954R5 d'Ackermann o equivalent Instal.lat i comprovat.
1
01.05.11.01.013 | L | EG6Z00PM | u | Posta en marxa del sistema inclou un desplaçament al centre per a la posada en marxa, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic així com un curs de formació del personal del centre, en lús i funcionament del mateix. Instal.lació totalment acabada i verificada per part de la empresa instal.ladora. | Posta en marxa del sistema inclou un desplaçament al centre per a la posada en marxa, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic així com un curs de formació del personal del centre, en lús i funcionament del mateix. Instal.lació totalment acabada i verificada per part de la empresa instal.ladora.
1
01.05.11.01.014 | L | EP27CPIN | M | Cable de 0,25 mm2 UTP rígid cat. 5 per a bus d'habitacions, Cca Euroclass, col.locat.. | Cable de 0,25 mm2 UTP rígid cat. 5 per a bus d'habitacions, Cca Euroclass, col.locat..
|  | 1 | 75
01.05.11.01.015 | L | EPP12PRT | M | Cable 0,25 mm2 rígid per a connexió directa de mecanismes, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. | Cable 0,25 mm2 rígid per a connexió directa de mecanismes, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat.
|  | 1 | 75
01.05.11.01.016 | L | EPPOFOPL | m | Fibra òptica plàstica per a bus de centrals de grup, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. | Fibra òptica plàstica per a bus de centrals de grup, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat.
|  | 1 | 50
01.05.11.01.017 | L | EG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, i cablejat de bus segons necessitats del sistema i fabricant, tot inclòs amb part proporcional de fusibles de protecció (magnetotèrica i diferencial en quadre i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, i cablejat de bus segons necessitats del sistema i fabricant, tot inclòs amb part proporcional de fusibles de protecció (magnetotèrica i diferencial en quadre i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs.
|  | 1 | 50
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 11 | AUDIOVISUALS
| N | Titol 4 | 02 | MEGAFONIA
01.05.11.02.001 | L | EP35DV01 | U | Altaveu de sostre 6´´ de DETNOV o equivalent fabricat en metall per a línies de 70/100v amb protecció contra incendis i cúpula ignífuga inclosa. 9 W de màxima potencia. Transformador de baixes pèrdues 6, 3, 1,5, 0,75 w a 100 V i 3, 1,5, 0,75 W, 0,375 W a 70 V. Resposta en freqüència: 100-20.000 Hz. Sensibilitat 92 dB (1 W, 1 m). Dimensions: 200x90 mm. IP 21. Tipo A EN 54-24. Ref. LDACH42TNS02. Instal·lat, certificat i comprovat. | Altaveu de sostre 6´´ de DETNOV o equivalent fabricat en metall per a línies de 70/100v amb protecció contra incendis i cúpula ignífuga inclosa. 9 W de màxima potencia. Transformador de baixes pèrdues 6, 3, 1,5, 0,75 w a 100 V i 3, 1,5, 0,75 W, 0,375 W a 70 V. Resposta en freqüència: 100-20.000 Hz. Sensibilitat 92 dB (1 W, 1 m). Dimensions: 200x90 mm. IP 21. Tipo A EN 54-24. Ref. LDACH42TNS02. Instal·lat, certificat i comprovat.
P03 |  | 8
01.05.11.02.002 | L | EG317234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
120
01.05.11.02.003 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
30
40
01.05.11.02.004 | L | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment
20
01.05.11.02.005 | L | EG15151X | U | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment
8
01.05.11.02.006 | L | EP31UM90 | u | Connexió i programació de la instal·lació de megafonia entre la fase d'execució i la instal·lació general de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | Connexió i programació de la instal·lació de megafonia entre la fase d'execució i la instal·lació general de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa.
1
01.05.11.02.007 | L | EP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions | Configuració software i equips/especificacions
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 12 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Titol 4 | 01 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
01.05.12.01.001 | L | EM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat.
P03 |  | 1
01.05.12.01.002 | L | EM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat.
P03 |  | 2
01.05.12.01.003 | L | EM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
P03 |  | 1
01.05.12.01.004 | L | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
10
01.05.12.01.005 | L | EF11HA12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
5
01.05.12.01.006 | L | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim
10
01.05.12.01.007 | L | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim
5
01.05.12.01.008 | L | EM11NO13 | U | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test de funcionament local. Ideal per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora fucions de test manual i automàtic. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Inclòs sòcol de superfície SMK400AP per entrada de tub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador incorporat model NFXI-OPT-SMK de NOTIFIER o equivalent. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant imant per a realitzar un test de funcionament local. Ideal per a focs d'evolució lenta, amb partícules de fum visibles. Incorpora fucions de test manual i automàtic. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Inclòs sòcol de superfície SMK400AP per entrada de tub de fins 22 mm de diàmetre exterior. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions.
P03 | T
PLANTA |  | 19
FALS SOSTRE |  | 19
01.05.12.01.009 | L | EM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. Instal·lat, programat, certificat i comprovat. | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 y CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. Instal·lat, programat, certificat i comprovat.
P03 |  | 1
01.05.12.01.010 | L | EM13NO05 | u | Sirena òptica acústica direccional amb base alta model WRA-RC-I02+BRR de NOTIFIER o equivalent. Sirena amb flash direccional de color transparent, alimentada del llaç analògic amb aïllador de tallacircuit incorporat. Conte leds d'alta lluminositat amb un consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash estroboscòpic 1 Hz. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 99 de mòdul de control. Incorpora sòcol BRR de color roig per entrada de tub vist amb base incorporat B501AP. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, alt i estanc IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloc en base i base de muntatge B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. Instal·lada, programada, certificada i comprovada. | Sirena òptica acústica direccional amb base alta model WRA-RC-I02+BRR de NOTIFIER o equivalent. Sirena amb flash direccional de color transparent, alimentada del llaç analògic amb aïllador de tallacircuit incorporat. Conte leds d'alta lluminositat amb un consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash estroboscòpic 1 Hz. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 99 de mòdul de control. Incorpora sòcol BRR de color roig per entrada de tub vist amb base incorporat B501AP. Possibilitat de muntatge amb bases de baix perfil, alt i estanc IP66 (B501AP, BRR o WRR). Inclou funció de bloc en base i base de muntatge B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. Instal·lada, programada, certificada i comprovada.
P03 |  | 1
01.05.12.01.011 | L | EM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. Instal·lat i comprovat. | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. Instal·lat i comprovat.
P03 |  | 1
01.05.12.01.012 | L | EM1ZES25 | U | Font d'alimentació auxiliar de 130 W/5 A dos circuits de sortida HLSPS15 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació auxiliar de 24 Vcc 5 A. Disposa de 2 circuits de sortida de 0,70 A. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificada. Conforme norma EN54-4A2. Inclòs material complementari. Instal·lada i comprovat. | Font d'alimentació auxiliar de 130 W/5 A dos circuits de sortida HLSPS15 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació auxiliar de 24 Vcc 5 A. Disposa de 2 circuits de sortida de 0,70 A. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificada. Conforme norma EN54-4A2. Inclòs material complementari. Instal·lada i comprovat.
P03 |  | 1
01.05.12.01.013 | L | EM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant.
SUPERVISIÓ FONT D'ALIMENTACIÓ |  | 1
01.05.12.01.014 | L | EM11NO27 | U | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240 cm. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Instal·lat, programat, certificat i comprovat. | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240 cm. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Instal·lat, programat, certificat i comprovat.
P03 |  | 2
01.05.12.01.015 | L | EM11NO20 | U | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. Totalment instal·lat programat i funcionant. | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. Totalment instal·lat programat i funcionant.
COMPORTES TALLAFOCS |  | 5
RETENIDORS |  | 1
01.05.12.01.016 | L | EM11NO21 | U | Mòdul de control d'una sortida de supervisada model M701E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47 K). Aïllador incorporat en dues aportacions d'entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20341. | Mòdul de control d'una sortida de supervisada model M701E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47 K). Aïllador incorporat en dues aportacions d'entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20341.
PARO CLIMA |  | 2
OBERTURA CONTROL D'ACCÉS |  | 2
01.05.12.01.017 | L | EMD6NO0Z | m | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x1,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 1,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat.
H |  | 2 | 65 | 3
V |  | 2 | 25 | 3
H |  | 2 | 15
H |  | 2 | 10 | 2
H |  | 2 | 5 | 6
H |  | 2 | 10 | 2
H |  | 2 | 20 | 2
H |  | 2 | 5 | 4
V |  | 2 | 5
01.05.12.01.018 | L | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
H |  | 65 | 3
V |  | 25 | 3
H |  | 15
H |  | 10 | 2
H |  | 5 | 6
H |  | 10 | 2
H |  | 20 | 2
H |  | 5 | 4
V |  | 5
01.05.12.01.019 | L | EG31F500 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex x firs rz1 0,6/1 kv une 21123, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums i un funcionament garantit durant 3 hores a 750 ºc. col.locat. | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex x firs rz1 0,6/1 kv une 21123, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums i un funcionament garantit durant 3 hores a 750 ºc. col.locat.
40
01.05.12.01.020 | L | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
20
01.05.12.01.021 | L | EMSB32P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
P03 |  | 5
01.05.12.01.022 | L | EMSBANP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
5
01.05.12.01.023 | L | EM1ZPRO4 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat.
5
01.05.12.01.024 | L | EM1Z0010 | m2 | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat.
2
01.05.12.01.025 | L | EM1Z0009 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat.
2
01.05.12.01.026 | L | EM11AC83 | u | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital i integració amb el sistema DESICO. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital i integració amb el sistema DESICO. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció.
1
01.05.12.01.027 | L | EM11PA31 | u | Treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | Treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa.
1
01.05.12.01.028 | L | EM11PA33 | u | Buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES 25 mm. Inclou la posada en marxa. | Buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES 25 mm. Inclou la posada en marxa.
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 12 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Titol 4 | 02 | COMPORTES TALLAFOCS
01.05.12.02.001 | L | EM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat.
10
01.05.12.02.002 | L | EM1ZCV79 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 650x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada.
QUIRÒFAN IMPULSIÓ |  | 1
01.05.12.02.003 | L | EM1ZCV39 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 500x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada.
QUIRÒFAN RETORN |  | 1
01.05.12.02.004 | L | EM1ZCV02 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 300x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA2-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 300x250 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA2-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada.
AIRE PRIMÀRI |  | 2
01.05.12.02.005 | L | EM1ZCU98 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada.
VENTILACIÓ EXTRACCIÓ |  | 1
01.05.12.02.006 | L | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment
150
01.05.12.02.007 | L | EG313306 | m | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex 1000 rz1 0,6/1 kv une 21123 o equivalent, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums. col:locat. | Conductor de coure de 3x2,5 mm2 de secció, tipus afumex 1000 rz1 0,6/1 kv une 21123 o equivalent, aïllat amb cinta de vidre/mica, aïllament xlpe i coberta termoplàstica afumex tipus z1, amb una temperatura de servei de -40 ºc a +90 ºc, no propagador de la flama, amb una reduïda emissió de fums. col:locat.
150
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 14 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
| N | Titol 4 | 01 | INSTAL.LACIÓ CTTV
01.05.14.01.001 | L | EMXCAC15 | u | Càmera antivandàlica IP model DS-2CD2123G0-I(S) de HIKVISION o equivalent. Càmera IP, convertidor 1/ 2.8 ´´ Progressiva Scan CMOS, dimensió de la matriu 2.1 MP, sistema escanejat progressiu, resolució 1920x1080-1080p, lent 2,8 mm, color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), o Lux with IR, mètode de compressió de imatges H.265+, H.265, H.264+, H.264, three streams, 120 dB WDR, ranura per a targeta de memòria: es compatible amb targetes micro SD fins 128 GB, IP67, IK10. Completament instal·lada i comprovada. | Càmera antivandàlica IP model DS-2CD2123G0-I(S) de HIKVISION o equivalent. Càmera IP, convertidor 1/ 2.8 ´´ Progressiva Scan CMOS, dimensió de la matriu 2.1 MP, sistema escanejat progressiu, resolució 1920x1080-1080p, lent 2,8 mm, color: 0.01 lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), o Lux with IR, mètode de compressió de imatges H.265+, H.265, H.264+, H.264, three streams, 120 dB WDR, ranura per a targeta de memòria: es compatible amb targetes micro SD fins 128 GB, IP67, IK10. Completament instal·lada i comprovada.
3
01.05.14.01.002 | L | EMXVHIS1 | u | Switch PoE de 100 MP de 24 ports gestionat intel·ligent model DS-3E1326P-SI de HIKVISION o equivalent. Switch de 24 port de commutació Fast Ethernet PoE RJ45 100Mbps + 2 Gigabit amb protecció contra sobretensions 6 KV i IEEE 802.3at / af estàndard per a ports PoE. Gestió de topologia de xarxa, envio d'alarmes, supervisió de l'estat de la xarxa. La càmera AF / AT pot assolir fins 300 m en mode extens. Instal·lat i comprovat. | Switch PoE de 100 MP de 24 ports gestionat intel·ligent model DS-3E1326P-SI de HIKVISION o equivalent. Switch de 24 port de commutació Fast Ethernet PoE RJ45 100Mbps + 2 Gigabit amb protecció contra sobretensions 6 KV i IEEE 802.3at / af estàndard per a ports PoE. Gestió de topologia de xarxa, envio d'alarmes, supervisió de l'estat de la xarxa. La càmera AF / AT pot assolir fins 300 m en mode extens. Instal·lat i comprovat.
1
01.05.14.01.003 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment
3
01.05.14.01.004 | L | EMXVPA24 | u | Connexió i programació de la instal·lació de CCTV a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISIONaccessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació. | Connexió i programació de la instal·lació de CCTV a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISIONaccessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació.
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 14 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
| N | Titol 4 | 02 | CONTROL D'ACCÉS
01.05.14.02.001 | L | EMDWHIC1 | u | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta model DS-K1T343MFX de HIKVISION o equivalent. Lector biomètric autònom de control d'accés i presencia, identificació per targeta MF 13,56MhZ, reconeixement facial, contrasenya i/o combinacions, pantalla 4.3´´ TFT a color tàctil, Capacitat 1.500 cares, 3.000 targetes i 150.000 registres, Comunicació TCP/IP, USB, RS485 i Wiegand, Controladora integrada (sensor de porta, polsador i relé), cambra de doble sensor per a tecnologia anti-spoofing, obertures remotes des de Hik-Connect, compatible amb programari iVMS-4200. Completament instal·lat i comprovat. | Terminal de reconeixement facial, petjada, contrasenya i/o combinacions i identificació de targeta model DS-K1T343MFX de HIKVISION o equivalent. Lector biomètric autònom de control d'accés i presencia, identificació per targeta MF 13,56MhZ, reconeixement facial, contrasenya i/o combinacions, pantalla 4.3´´ TFT a color tàctil, Capacitat 1.500 cares, 3.000 targetes i 150.000 registres, Comunicació TCP/IP, USB, RS485 i Wiegand, Controladora integrada (sensor de porta, polsador i relé), cambra de doble sensor per a tecnologia anti-spoofing, obertures remotes des de Hik-Connect, compatible amb programari iVMS-4200. Completament instal·lat i comprovat.
2
01.05.14.02.002 | L | EG31G306 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
|  | 2 | 20
01.05.14.02.003 | L | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
|  | 2 | 20
01.05.14.02.004 | L | EMD7SG39 | u | Connexió i programació de la instal·lació de control d'accés a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISION, accessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació. | Connexió i programació de la instal·lació de control d'accés a la instal·lació general de l'edifici i integració al sistema de seguretat existent al centre de control (DESICO). Inclou ampliació llicències de DESICO i HIKVISION, accessoris necessaris per la connexió, posada en marxa i programació.
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 15 | GASOS MEDICINALS
01.05.15.001 | L | EF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 10 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 10 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.''
CENTRAL DOS GASOS | T
|  | 4 | 2
01.05.15.002 | L | EF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 12 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 12 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.''
Q31 |  | 12 | 3
REA |  | 3 | 3
O I AM |  | 2 | 10
01.05.15.003 | L | EF5C53BX | M | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 15 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 15 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.''
Q31 |  | 1 | 6
01.05.15.004 | L | EF5CA5BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 22 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.'' | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal de Carburos o equivalent, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, de 22 mm de diàmetre soldada amb varilla d'aleació de plata > 30% APF lliure de Cadmi (ISO 17672) i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació metàl.lics per a varis gasos i abraçadores anti electrostètiques; completament instal.lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, probada i funcionant conforme a la norma UNE-EN ISO 7396-1 '' sitemes de canalització de gasos medicinals: Part 1: Sistemes de canalització per a gasos medicinals; Part 1: sistemes de canalització per gasos medicinals comprimits i de buit.''
BUIT |  | 1 | 10
01.05.15.005 | L | EF5CCON2 | U | Connexió a xarxes existents per a 4 línis de gasos, inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris. | Connexió a xarxes existents per a 4 línis de gasos, inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris.
CONNEXIÓ XARXA EXISTENT |  | 1
01.05.15.006 | L | EN31PRGB | U | Presa de pared CM DIN de BUIT de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022149) o per encastar (cod. 6022154) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. | Presa de pared CM DIN de BUIT de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022149) o per encastar (cod. 6022154) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant.
REA | T
2
Q31 | T
1
01.05.15.007 | L | EN31PRGO | U | Presa de pared CM DIN d'OXIGEN de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022145) o per encastar (cod. 6022150) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. | Presa de pared CM DIN d'OXIGEN de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022145) o per encastar (cod. 6022150) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant.
REA | T
2
Q31 | T
3
01.05.15.008 | L | EN31PRGA | U | Presa de pared CM DIN d'aire medicinal de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022147) o per encastar (cod. 6022152) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant. | Presa de pared CM DIN d'aire medicinal de Carburos Metálicos o equivalent, d'endoll ràpid per pressió per a superficie (cod-6022147) o per encastar (cod. 6022152) en pared o capçal o safata, per a la connexió /desconnexió selectiva a la canalització de subministrament específic, segons normativa UNE-EN ISO 9170-1 '' Unigtats Terminals per a sistemes de canalització de gasos comprimits i buit'', amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dintre de la categoria IIº segons directiva 93/42/CEE. Disenyades per a ambients medicinals, compactes i fàcils de neteijar. Inclou connector integrat en el pulsador amb color del gas característic per lliberar els gasos dels aparells medicinals connectats, caixa de plànstic amb color gris encastable, o en superficie selectiva per a cada gas amb una tapa mettà.lica i embellidor sobre la qual es col.loca una etiqueta ahesiva del gas corresponent, cos base amb connexió axial o radial amb dispositiu de retenció que tanca automàticament si no hi ha res connectat afavorint així el manteniment sense necessitat de interrupció del subministrament, vàlcula de presa per acoplar els aparells i els equips medicinals amb doble selectivitat: acoplament selectiu a la caixa i selectiu al connector per evitar la intercambiabilitat amb altres gasosi doble posició de aparcat i pas de gas en la seva connexió al connector selectiu DIN, sense necessitat d'exercir una ecxessiva pressió en la presa. Inclosa p.p de material auxiliar i accessoris, totalment instal.lades, provades i funcionant.
REA | T
2
Q31 | T
3
01.05.15.009 | L | EN31PEGA | U | Presa AGSS d'extracció de gasos anestèsics encastada GREGGERSEN Forano (142683) de Carburos Metalicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari classe IIª segons directiva 93/42/CE, dissenyat segons norma ISO 9170-2 , amb sistema buit-vénturi i amb pilot pneumàtic indicatiu de pressió motiu adequada i amb possibilitat de regulació del flux d'aspiració. Totalment instal.lat i probat, incloent p-p de material auxiliar i accessoris. | Presa AGSS d'extracció de gasos anestèsics encastada GREGGERSEN Forano (142683) de Carburos Metalicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari classe IIª segons directiva 93/42/CE, dissenyat segons norma ISO 9170-2 , amb sistema buit-vénturi i amb pilot pneumàtic indicatiu de pressió motiu adequada i amb possibilitat de regulació del flux d'aspiració. Totalment instal.lat i probat, incloent p-p de material auxiliar i accessoris.
Q31 | T
3
01.05.15.010 | L | EG1AQAL6 | U | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 3 gasos i buit, unitat que integra la visaulització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es generen en la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN-ISO 7396-1 ''sistemes de canalització de gasos medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari, incloent dintre de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE, Us de materials resistents i duraders de gran qualitat, amb un acavat susu i permanent davant agents corrossius per a la seva neteja. Accés segur a la aplicació mitjançant clau d'accés. Compost per armari empotrable fabricat en xapa blanca amb pintura Epoxi pols microtexturat RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar els sensors de diferents gasos i panell frontal. - Microcontrolador - Pantalla Tàctil de control i monitorització en color 4,3'' (DS1) - Transformador dalimentació a 24 V insertada en la tarjeta electrònica per alimentació de transmissors - Microinterruptor de tall elèctric - Avisador acústic d'alarma - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals de entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 e4ntrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus - Un borner de 16 terinals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màximd de 8 sortides: 1 sortida per a 3 terminals contigus - Dos borners de 3 terminals cadascun, per a comunicació RS-485 - 8 Sòcols amb relés lliures de tensió - Transmissors per a pressió de gasos y buit Totalment instal·lat, incloent p-p d'elements de connexionat, m aterial auxiliar i suportació, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 '' Sistemes de canalitzacio de gasos medicinals'' | Quadre de control i alarmes de zona per al control de 3 gasos i buit, unitat que integra la visaulització instantània de l'estat d'alarmes i avisos que es generen en la zona de forma òptica i acústica. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN-ISO 7396-1 ''sistemes de canalització de gasos medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari, incloent dintre de la categoria IIb segons directiva 93/42/CEE, Us de materials resistents i duraders de gran qualitat, amb un acavat susu i permanent davant agents corrossius per a la seva neteja. Accés segur a la aplicació mitjançant clau d'accés. Compost per armari empotrable fabricat en xapa blanca amb pintura Epoxi pols microtexturat RAL 9010, amb placa de muntatge per allotjar els sensors de diferents gasos i panell frontal. - Microcontrolador - Pantalla Tàctil de control i monitorització en color 4,3'' (DS1) - Transformador dalimentació a 24 V insertada en la tarjeta electrònica per alimentació de transmissors - Microinterruptor de tall elèctric - Avisador acústic d'alarma - Un borner de 3 terminals per a l'alimentació elèctrica - Un borner de 24 terminals de entrades analògiques/digitals, per a un màxim de 8 e4ntrades: 1 entrada per a 3 terminals contigus - Un borner de 16 terinals de sortides digitals lliures de tensió, per a un màximd de 8 sortides: 1 sortida per a 3 terminals contigus - Dos borners de 3 terminals cadascun, per a comunicació RS-485 - 8 Sòcols amb relés lliures de tensió - Transmissors per a pressió de gasos y buit Totalment instal·lat, incloent p-p d'elements de connexionat, m aterial auxiliar i suportació, provat i funcionant conforme a la normativa UNE-EN ISO 7396-1 '' Sistemes de canalitzacio de gasos medicinals''
P3 |  | 1
01.05.15.011 | L | EN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlcules de sostre, totalment instal.lada | Placa de senyalització de vàlcules de sostre, totalment instal.lada
2
01.05.15.012 | L | EN31DN12 | U | Vàlvula d'independització de 15 mm 1/2'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 1/2'' i completament instal.lades, provades i funcionant conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 | Vàlvula d'independització de 15 mm 1/2'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 1/2'' i completament instal.lades, provades i funcionant conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1
|  | 3 | 2
01.05.15.013 | L | EN31DN34 | U | Vàlvula d'independització de 22 mm 3/4'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 3/4'' i completament instal.lades, provades i funcionant conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 | Vàlvula d'independització de 22 mm 3/4'' del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric per a la interrupció manual del subministrament de gasos Medicinals i Buit en instal.lacions hositalàries en baixa pressió. Equip dissenyat i conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1 ''Sistemes de canalització de gases medicinals'' amb certificat CE com producte sanitari incloent-se dins la categoria IIa segons directiva 93/42/CEE. Fab ricades amb materials compatibles amb oxigen que garantitzen la robustesa, estanqueïtat i fiabilitat; netes i desengrassades amb les corresponents unions desmuntables de 15 mm D- 3/4'' i completament instal.lades, provades i funcionant conforme a la Normativa UNE-EN ISO 7396-1
2
01.05.15.014 | L | EF5CPROB | U | Probes i Posta en Marxa | Probes i Posta en Marxa
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 05 | SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | VV | AJUDES
01.05.VV.001 | L | PPAUACL1 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions. | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions.
1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | 06 | EQUIPAMENT
| N | Subcapítol | 01 | Mobiliari fix
01.06.01.001 | L | PQ56-Z0RK | m | Rentador quirúrgic de resines acríliques i càrrega mineral tipus KRION, o equivalent, de 13 mm de gruix, de 480 mm d'amplària, formant aigüera de 35 m de profunditat, frontal inferior de 100 mm d'alçaria i frontal superior de 600 cm d'alcària, segons detall, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació. | Rentador quirúrgic de resines acríliques i càrrega mineral tipus KRION, o equivalent, de 13 mm de gruix, de 480 mm d'amplària, formant aigüera de 35 m de profunditat, frontal inferior de 100 mm d'alçaria i frontal superior de 600 cm d'alcària, segons detall, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació.
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
3.4
01.06.01.002 | L | PQ56-ZZTH | m | Taulell de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, color i acabat a escollir per la DF, amb forats per piques integrades d'acer inoxidable de un sinus quadrat de 40x40x20 cm (no incloses), segons detall, inclosos suports de fixació a paret. | Taulell de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, color i acabat a escollir per la DF, amb forats per piques integrades d'acer inoxidable de un sinus quadrat de 40x40x20 cm (no incloses), segons detall, inclosos suports de fixació a paret.
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Vestidor professionals |  |  | 1.7
01.06.01.003 | L | EJ181-ZP01 | u | Pica d'un sinus quadrat de 40x40 cm, soldadura polida, plecs segons detall, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació i posta a terra. | Pica d'un sinus quadrat de 40x40 cm, soldadura polida, plecs segons detall, inclòs mecanismes de desguàs i suports de fixació i posta a terra.
| C | Unitats
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Vestidor professionals |  | 2
01.06.01.004 | L | PQ56-ZZTT | m | Taulell de treball de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, acabat símil fusta ´´HETRE DE PROVENCE´´ #H027 de POLYREY o equivalent, fixat a estructura de base o moble amb cargols | Taulell de treball de resines laminades d'alta pressió HPL, de 600 mm d'amplària i 14 mm de gruix, acabat símil fusta ´´HETRE DE PROVENCE´´ #H027 de POLYREY o equivalent, fixat a estructura de base o moble amb cargols
| C | Unitats | Longitud
PLANTA 3 | T
QUIROFAN 31 I ANNEXES | T
Sala treball |  | 1 | 4.6
Informació |  | 1 | 1.8
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | DS | DESAMIANTAT
| N | Subcapítol | 01 | Enderrocs
01.DS.01.001 | L | P214K-I6UK | m2 | Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, superfície <= 50 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre camió o contenidor | Enderroc complet de coberta inclinada de plaques de fibrociment amb amiant, superfície <= 50 m2 fixades mecànicament amb mitjans manuals, reg de la coberta amb líquid fixador de les fibres d'amiant i empaquetat amb làmina de 100 µm (400 galgues), càrrega sobre camió o contenidor
| C | Unitats | Longitud | Ample
PLANTA 3 | T
Coberta pati |  | 1 | 5 | 3
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | DS | DESAMIANTAT
| N | Subcapítol | 02 | Seguretat i Salut
01.DS.02.001 | L | R101Z400 | u | Redacció de Pla de treball per a intervencions amb risc d’exposició a l’amiant, sense sistema de confinament, segons especificacions del RD 396/2006, inclòs el seguiment fins a l’aprovació per part de l’autoritat laboral | Redacció de Pla de treball per a intervencions amb risc d’exposició a l’amiant, sense sistema de confinament, segons especificacions del RD 396/2006, inclòs el seguiment fins a l’aprovació per part de l’autoritat laboral
1
01.DS.02.002 | L | R144Z010 | u | Mascareta autofiltrant tipus FFP, classe 3, (FFP3), factor de protecció FPN:50, no reutilitzable (NR), conforme la UNE-EN 149 | Mascareta autofiltrant tipus FFP, classe 3, (FFP3), factor de protecció FPN:50, no reutilitzable (NR), conforme la UNE-EN 149
PLANTA 3 | T
| C | Treballador | Dies treball
3 treballadors/1 dia |  | 3 | 1
01.DS.02.003 | L | R145Z010 | u | Parella de guants de goma de làtex, conforme la UNE-EN 374-3 | Parella de guants de goma de làtex, conforme la UNE-EN 374-3
PLANTA 3 | T
| C | Treballador | Dies treball
3 treballadors/1 dia |  | 3 | 1
01.DS.02.004 | L | R146Z030 | u | Parella de polaines d'un sol ús | Parella de polaines d'un sol ús
PLANTA 3 | T
| C | Treballador | Dies treball
3 treballadors/1 dia |  | 3 | 1
01.DS.02.005 | L | R148Z010 | u | Granota d'un sol ús, amb caputxa i tancaments elàstics a la caputxa, canells i camals, categoria 3, tipus 5+6 , per a treballs amb amiant | Granota d'un sol ús, amb caputxa i tancaments elàstics a la caputxa, canells i camals, categoria 3, tipus 5+6 , per a treballs amb amiant
PLANTA 3 | T
| C | Treballador | Dies treball
3 treballadors/1 dia |  | 3 | 1
01.DS.02.006 | L | R1BAZ110 | u | Senyal de prohibició i advertència en zones afectades per la retirada d'amiant, de polietilè, de 74x105 mm (DIN A7) i 1,5 mm de gruix, autoadhesiva, i amb el desmuntatge inclòs | Senyal de prohibició i advertència en zones afectades per la retirada d'amiant, de polietilè, de 74x105 mm (DIN A7) i 1,5 mm de gruix, autoadhesiva, i amb el desmuntatge inclòs
1
01.DS.02.007 | L | R1BAZ200 | m | Cinta d'abalisament de polietilè, amb simbologia específica per a treballs amb presència d’amiant, de 50 mm d’amplària, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Cinta d'abalisament de polietilè, amb simbologia específica per a treballs amb presència d’amiant, de 50 mm d’amplària, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
20
01.DS.02.008 | L | R1D1Z020 | u | Transport, muntatge, desmuntatge i retirada d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall | Transport, muntatge, desmuntatge i retirada d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall
1
01.DS.02.009 | L | R1D1Z120 | dia | Lloguer d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall | Lloguer d'unitat desmuntable de descontaminació de 3 compartiments, apta per a confinaments estàtics (extracció localitzada) o sense confinament, amb tancaments, paviment, sistema de filtració o extracció d’aire amb filtre HEPA, dispositius de control de seguretat, instal·lació elèctrica i d’enllumenat, instal·lació d’aigua freda i calenta, instal·lació de sanejament, aspirador de mà amb filtre HEPA, contenidor de residus EPI’s d’un sol ús, contenidor EPI’s a descontaminar, contenidor tovalloles a descontaminar, armari EPI’s, armari roba carrer i mirall
| C | Unitats | Dies treball
|  | 1 | 1
01.DS.02.010 | L | R0M1Z001 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04
| C | Unitats | Dies treball
|  | 1 | 1
01.DS.02.011 | L | R0M2Z101 | dia | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures personals ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04 | Lloguer d’equip i material per a prendre mesures personals ambientals, amb bomba portàtil amb bateria, suport de captació, filtre, tub flexible de connexió i calibrador, segons apartats 5.1 i 5.2 del MTA/MA-051/A04
| C | Unitats | Dies treball
|  | 1 | 1
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | DS | DESAMIANTAT
| N | Subcapítol | 03 | Gestió de residus
01.DS.03.001 | L | P2RA-EU69 | kg | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Longitud | Ample | Kg/m2
PLANTA 3 | T
Coberta pati |  | 1.35 | 5 | 3 | 14.5
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
| N | Subcapítol | 01 | Residus d'enderroc
01.GR.01.001 | L | P2RA-EU61 | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 02 segons la Llista Europea de Residus
| C | Ample | Alçada | Gruix | Esponjament
|  | 1.7 | 1.4 | 0.02 | 1.35
|  | 0.5 | 1.4 | 0.02 | 1.35
01.GR.01.002 | L | P2RA-EU6B | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Superfície | Gruix
Inert-ceràmica (170103) | T
Envans |  | 1.35 | 406.35 | 0.1
|  | 1.35 | 9.46 | 0.1
Enrajolat |  | 1.35 | 56.6 | 0.03
01.GR.01.003 | L | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Superfície | Gruix | Unitats
NE-guix (170802) | T
Fals sostre |  | 1.35 | 257 | 0.05
NE-barreja (170904) | T
Lavabo |  | 1.35 | 0.48 | 0.2 | 2
Inodor |  | 1.35 | 0.4 | 0.7
Aigüera |  | 1.35 | 0.8 | 0.5 | 3
Paviment laminar |  | 1.35 | 257 | 0.02
NE-fusta (170201) | T
Portes 1 fulla |  | 1.35 | 2 | 0.05 | 17
Portes 2 fulles |  | 1.35 | 3.4 | 0.05 | 5
Registres |  | 1.35 | 0.2 | 0.05 | 3
01.GR.01.004 | L | P2R5-DT41 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
01.GR.01/P2RA-EU61 Disposició controlada centre reciclatge,residus vidre inerts,0,7t/m3,LER 17 02 02 | V | 0.083
01.GR.01/P2RA-EU6B Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07 | V | 58.426
01.GR.01/P2RA-EU5N Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04 | V | 30.028
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | GR | GESTIÓ DE RESIDUS
| N | Subcapítol | 02 | Residus de la construcció
01.GR.02.001 | L | P2R5-DT41 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat
01.GR.02/P2RA-EU6B Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1t/m3,LER 17 01 07 | V | 6.199
01.GR.02/P2RA-EU5N Disposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no perillosos,0,17t/m3,LER 17 09 04 | V | 2.768
01.GR.02/P2RA-EU5T Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07 | V | 0.188
01.GR.02/P2RA-EU5R Disposició controlada centre reciclatge,residus fusta no perillosos,0,19t/m3,LER 17 02 01 | V | 2.269
01.GR.02/P2RA-EU5J Disposició controlada centre reciclatge,residus plàstic no perillosos,0,035t/m3,LER 17 02 03 | V | 2.045
01.GR.02/P2RA-EU5L Disposició controlada centre reciclatge,residus paper/cartró no perillosos,0,04t/m3,LER 15 01 01 | V | 2.213
01.GR.02.002 | L | P2R5-DT1L | m3 | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat | Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
| C | Esponjament | Volum
Segons EGR | T
Especial (150110) |  | 1.35 | 0.319
01.GR.02.003 | L | P2RA-EU6B | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Volum
Segons EGR | T
Inert-formigó (170101) |  | 1.35 | 2.592
Inert-ceràmica (170103) |  | 1.35 | 2
01.GR.02.004 | L | P2RA-EU5N | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Volum
Segons EGR | T
NE-barreja (170904) |  | 1.35 | 0.082
NE-guix (170802) |  | 1.35 | 1.968
01.GR.02.005 | L | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Volum
Segons EGR | T
NE-metall (170407) |  | 1.35 | 0.139
01.GR.02.006 | L | P2RA-EU5R | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Volum
Segons EGR | T
NE-fusta (170201) |  | 1.35 | 1.681
01.GR.02.007 | L | P2RA-EU5J | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Volum
Segons EGR | T
NE-plàstic (170203) |  | 1.35 | 1.515
01.GR.02.008 | L | P2RA-EU5L | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus
| C | Esponjament | Volum
Segons EGR | T
NE-cartró (150101) |  | 1.35 | 1.639
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
| N | Subcapítol | 01 | Implantació d'obra
01.SS.01.001 | L | HBC1GFJ1 | u | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs | Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
8
Reposicions |  | 5
01.SS.01.002 | L | HBC1KJ00 | m | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs | Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
| C | Unitats | Longitud
Varies delimitacions provisionals |  |  | 10
01.SS.01.003 | L | H6AA2111 | m | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs | Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
Zona aplec i casetes |  |  | 50
Previsió |  |  | 10
01.SS.01.004 | L | H151Z100 | m2 | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, per a malla d'ocultació i amb el desmuntatge inclòs | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, per a malla d'ocultació i amb el desmuntatge inclòs
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Zona aplec i casetes |  |  | 50 | 2
Previsió |  |  | 10 | 2
Reposicions |  | 10 | 120
01.SS.01.005 | L | H6AZ54A1 | u | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs | Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos, per a seguretat i salut i amb el desmuntatge inclòs
| C | Unitats
1
01.SS.01.006 | L | HBC12100 | u | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària | Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària
Previsió delimitació zones |  | 20
01.SS.01.007 | L | HBB11251 | u | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Perill 30 |  | 1
Prohibit aparcar |  | 2
01.SS.01.008 | L | HBB11111 | u | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Perill Obres |  | 2
01.SS.01.009 | L | HBBZ1111 | m | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs | Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs
|  | 5 | 2.5
01.SS.01.010 | L | HBBAA007 | u | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P0 |  | 3
P3 |  | 1
Previsió reposicions |  | 4
01.SS.01.011 | L | HBBAB117 | u | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P0 |  | 3
P3 |  | 1
Previsió reposicions |  | 4
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
| N | Subcapítol | 02 | Equips de protecció individiual
01.SS.02.001 | L | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
20
01.SS.02.002 | L | H1424340 | u | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5
01.SS.02.003 | L | H1431101 | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
60
01.SS.02.004 | L | H1451110 | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
60
01.SS.02.005 | L | H1462241 | u | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica | Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
10
01.SS.02.006 | L | H147D102 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354
2
01.SS.02.007 | L | H1482222 | u | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 | Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
10
01.SS.02.008 | L | H1483243 | u | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340 | Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologats segons UNE-EN 340
10
01.SS.02.009 | L | H1489690 | u | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 | Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340
10
01.SS.02.010 | L | H1484110 | u | Samarreta de treball, de cotó | Samarreta de treball, de cotó
10
01.SS.02.011 | L | H1485800 | u | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 | Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
Previsió senyalistes |  | 10
01.SS.02.012 | L | HBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
Quadres electrics | T
Casetes |  | 1
Planta 4 |  | 3
01.SS.02.013 | L | HBB20005 | u | Senyal manual per a senyalista | Senyal manual per a senyalista
5
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
| N | Subcapítol | 03 | Equips de protecció col.lectiva
01.SS.03.001 | L | H151Z100 | m2 | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, per a malla d'ocultació i amb el desmuntatge inclòs | Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, per a malla d'ocultació i amb el desmuntatge inclòs
| C | Perimetre | Plantes | Alçada
Muntacàregues |  | 6 | 3 | 3.5
Passera bastida |  | 10 | 1 | 3
Protecció escala |  | 9 | 3 | 3.5
01.SS.03.002 | L | H1521431 | m | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs | Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el desmuntatge inclòs
| C | Unitats | Longitud
Passera bastida |  |  | 10
| N | Obra | 01 | PressupostVH TRAUMATOLOGIA - P03
| N | Capítol | SS | SEGURETAT I SALUT
| N | Subcapítol | 04 | Implantació provisional del personal d'obra
01.SS.04.001 | L | HQU1DZVM | u | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Menjadors |  | 1
01.SS.04.002 | L | HQU1DZMV | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors i menjador a obra de 6,5x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
6
01.SS.04.003 | L | HQU1H110 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs | Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
6
01.SS.04.004 | L | HQU2P001 | u | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Vestidors |  | 10
Aseos |  | 4
01.SS.04.005 | L | HQU2GF01 | u | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
1
reciclatge (paper, pvc, vidre) |  | 3
01.SS.04.006 | L | HQU25701 | u | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Vestidors |  | 4
Menjador |  | 2
01.SS.04.007 | L | HQU27502 | u | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Menjador |  | 2
01.SS.04.008 | L | HQU22301 | u | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
10
01.SS.04.009 | L | HQU2AF02 | u | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs | Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
Menjador |  | 1
01.SS.04.010 | L | HQU2E001 | u | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs | Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
Menjador |  | 1
01.SS.04.011 | L | HM31161J | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Zona vestidors/menjador |  | 1
P4 |  | 5
01.SS.04.012 | L | HBBAC017 | u | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Zona vestidors/menjador |  | 3
P4 |  | 3
Previsió |  | 6
01.SS.04.013 | L | HBBAC007 | u | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs | Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Zona vestidors/menjador |  | 1
P4 |  | 5
Previsió |  | 6