## Hoja1
TERSA BARCELONA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
01 | Capítulo |  | Condiciones generales | [6 empty] | 1 | 0 | 0
01.01 | Partida | pa | Medios auxiliares | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Medios auxiliares Las partidas incluyen los medios auxiliares necesarios para desarrollar las partidas como son los andamios, elevación, transporte, grupo electrógeno y gasoleo.
01.02 | Partida | pa | Unidades totalmente terminadas | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Unidades totalmente terminadas Las partidas descritas corresponden a unidades de obra totalmente terminadas y operativas. Con las limitaciones descritas en la propia partida.
01.03 | Partida | pa | Excluidos los trabajos por administración | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Excluidos los trabajos por administración Sólo se aceptarian en el caso de disponer la autorización de la Dirección Facultativa para algunos trabajos específicos.
01.04 | Partida | pa | Trabajos no contemplados | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Trabajos no contemplados Los trabajos no contemplados o los incrementos de medición deberán presentarse, con descomposición, a la Dirección Facultativa y al Promotor para su revisión y aceptación si fuese el caso. No se ejecutará ningún nuevo trabajo sin la aceptación de ambas partes, indicadas anteriormente.
01.05 | Partida | pa | Medición de volúmenes | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Medición de volúmenes La medición de las partidas en volumen se refieren al volumen teórico del proyecto sin esponjamiento
[9 empty] | Total 01 | 1 | 0 | 0
02 | Capítulo |  | Actuaciones previas | [6 empty] | 1 | 19504 | 19504
02.01 | Partida | PA | Desmontaje y retirada de las escaleras y sus elementos auxiliares | [6 empty] | 1 | 8500 | 8500
Desmontaje de estructura metálica de escalera, formada por perfiles de acero, peldaños y barandilla de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor. incluye todos los medios auxiliares necesarios para el correcto desmontaje de los elementos. Incluye maquinaria especial para el desmontaje y sujeción, medios de elevación necesaria, medios auxiliares, medios de transporte y manipulación,
02.02 | Partida | m² | Desmontaje de la impermeabilización existente de la cubierta | [6 empty] | 280 | 8.5 | 2380
Desmontaje de la impermeabilización existente en cubierta plana en planta 1, para la colocación de nueva impermeabilización. Se incluye en esta partida todos los trabajos auxiliares necesarios para su correcta ejecución incluyendo la limpieza de todos aquellos elementos en cubierta que deban ser retirados para la posterior colocación de la nueva impermeabilización, ejecución con medios manuales sobre camión o contenedor.
02.03 | Partida | m² | Reparación estructura de cubierta | [6 empty] | 280 | 22.3 | 6244
Reparación de la base estructural de la cubierta (forjado) en caso de ser necesario, una vez se haya culminado la retirada de impermeabilización. incluye: Parcheo de grietas en caso de haber grietas o fisuras en el forjado de hormigón, sellarlas con morteros especiales.
02.04 | Partida | m² | Ayudas de protección | [6 empty] | 280 | 8.5 | 2380
Ayudas de protección de instalaciones existentes y demas trabajos que se tuvieran que llevar a cabo, de ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la infraestructura común. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.
[9 empty] | Total 02 | 1 | 19504 | 19504
03 | Capítulo |  | Escalera 1 | [6 empty] | 1 | 29117.61 | 29117.61
03.01 | Partida | kg | Acero de estructura en escalera | [6 empty] | 3162.43 | 3 | 9487.29
Formación y suministro de todos los elementos necesarios para el montaje y la instalación de escalera de uso restringido, compuesta de zancas y mesetas, formada por cuatro tramos fijos y uno basculante con sistema de polea (a definir por el industrial) con una anchura útil de 1,00m para una sobrecarga de uso de 100kg/m2, euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Elaborada en taller y montada en obra mediante uniones de placa de fijación a muro atornilladas en obra. Acero UNE-EN 10025 S275JR, formado por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series UPN, HEA, L y IPE, acabado RAL7044, todo el acabado con imprimación antioxidante 200 micras. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos de fijación auxiliares. El primer tramo batiente, dejando una altura libre de paso de 3,37m. Incluye los anclajes tipo quimico de resina epoxi o similar y todos los trabajos auxiliares necesarios para su correcta ejecución con lo que se fijarán al muro, pilar y forjado de hormigón existente. Se incluyen todos los demás trabajos auxiliares necesarios para su correcto montaje, replanteo de la escalera, colocación y fijación provisional de los perfiles, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones soldadas y atornilladas. Todos los detalles se encuentran especificados en la documentación gráfica anexada.
03.02 | Partida | m | Barandilla y rodapie PRFV | [6 empty] | 68.3 | 55.5 | 3790.65
Formación de barandilla y rodapie de PRFV (plástico reforzado de fibra de vidrio) y resina isoftálica con recubrimiento superficial de un velo de fibra de vidrio para asegurar la protección, barandilla de 1.10m de altura, compuesta de pasamanos ergonómico de geometría elíptica, tubo intermedio de diametro 26 mm y 9.5 mm de espesor. Formada por perfil cuadrado Q50x50x5x5 mm del mismo material. Incluye todos los elementos de fijación necesarios, color RAL7044. Incluye resina isoftálica. especificaciones barandilla y rodapiés Diseño barandilla
03.03 | Partida | m² | Peldaños y rellano PRFV | [6 empty] | 81.7 | 88.35 | 7218.2
Peldaño y rellanos de PRFV (Poliéster reforzado de fibre de vidrio), Religa de la plataforma sera malla de 15x15mm (micro malla) con espesor de 30mm soportando una carga de 5kN/m2. Incluye toda la subestructura necesaria para la instalación, resina isoftálica y elementos de fijación. Acabado RAL7004 La cantonera de seguridad antideslizante de color amarillo. Acabado RAL1003. Incluye resina especial isoftálica. Ancho de los escalones y rellano 1,00m Todos los detalles se encuentran especificados en la documentación gráfica anexada.
03.04 | Partida | m² | Pintura estructura metálica | [6 empty] | 81.55 | 31.27 | 2550.07
Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad VH, para clase de exposición C5M, según UNE-EN ISO 12944, con categoria C4 formado por 3 capas de pintura de poliuretano, con un espesor total de protección de imprimación de 240 micras, aplicado de forma manual y medios auxiliares para pintado en obra, incluso preparación de la superficie en superficies galvanizadas. RAL determinado por contrato por el cliente
03.05 | Partida | u | Placas de fijación al muro unión 02-03 | [6 empty] | 5 | 81 | 405
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga IPE200 de 350x200 mm y espesor 16 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado 3x2 pernos M16 Cal 10.9 longitud 250mm, fijación quimica resina HIT-RE 500 V4- UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en muro existente, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
03.06 | Partida | u | Placa de fijación al muro unión 04 | [6 empty] | 1 | 81 | 81
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga HEA100 de 250x200 mm y espesor 16 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado 3x2 pernos M16 Cal 10.9 longitud 250mm, fijación quimica resina HIT-RE 500 V4- UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en muro existentE, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
03.07 | Partida | u | Placas de fijación al forjado unión 05 | [6 empty] | 4 | 78.95 | 315.8
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga HEA-100 a forjado de 100x100 mm y espesor 10 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado M16 Cal 10.9 longitud 250mm UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en forjado existente, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
03.09 | Partida | u | Arranque de escalera unión 01 | [6 empty] | 2 | 55.85 | 111.7
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga IPE-200 a solera placa de 200x100 mm y espesor 12 mm, sobre neopreno e=30 mm. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
03.08 | Partida | u | Placa de fijación al forjado unión 06 | [6 empty] | 2 | 78.95 | 157.9
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga UPN-180 a forjado de 120x200 mm y espesor 10 mm, y montaje sobre pernos de acero corrugado M16 Cal 10.9 longitud 250mm UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en forjado existente, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
04.10 | Partida | PA | Partida imprevistos | [6 empty] | 1 | 5000 | 5000
Partida alzada destinada a imprevistos de obra, deberá justificarse en certificación mediante medición aportada por el contratista
[9 empty] | Total 03 | 1 | 29117.61 | 29117.61
04 | Capítulo |  | Escalera 2 | [6 empty] | 1 | 22403.27 | 22403.27
04.01 | Partida | PA | Acero de estructura en escalera | [6 empty] | 2462.89 | 3 | 7388.67
Formación y suministro de todos los elementos necesarios para el montaje y la instalación de escalera de uso restringido, formada por tres tramos fijos con una anchura útil de 1,00m para una sobrecarga de uso de 100kg/m2, euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Elaborada en taller y montada en obra mediante uniones soldadas. Acero UNE-EN 10025 S275JR, formado por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series UPN, HEA, HEB o HEM, de PRFV acabado RAL7044, compuesta de zancas meseta. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos de fijación auxiliares. Incluye los anclajes tipo quimico de resina epoxi o similar y todos los trabajos auxiliares necesarios para su correcta ejecución con lo que se fijarán al muro, pilar y forjado de hormigón existente. Se incluyen todos los demás trabajos auxiliares necesarios para su correcto montaje. Todos los detalles se encuentran especificados en la documentación gráfica anexada.
04.02 | Partida | m | Barandilla y rodapie PRFV | [6 empty] | 48.22 | 55.5 | 2676.21
Formación de barandilla y rodapie de PRFV (plástico reforzado de fibra de vidrio) y resina isoftálica con recubrimiento superficial de un velo de fibra de vidrio para asegurar la protección, barandilla de 1.10m de altura, compuesta de pasamanos ergonómico de geometría elíptica, tubo intermedio de diametro 26 mm y 9.5 mm de espesor. Formada por perfil cuadrado Q50x50x5x5 mm del mismo material. Incluye todos los elementos de fijación necesarios, color RAL7044. Incluye resina isoftálica. especificaciones barandilla y rodapiés Diseño barandilla
04.03 | Partida | m² | Peldaños y rellano PRFV | [6 empty] | 62 | 88.35 | 5477.7
Peldaño y rellanos de PRFV (Poliéster reforzado de fibre de vidrio), Religa de la plataforma sera malla de 15x15mm (micro malla) con espesor de 30mm soportando una carga de 5kN/m2. Incluye toda la subestructura necesaria para la instalación, resina isoftálica y elementos de fijación. Acabado RAL7004 La cantonera de seguridad antideslizante de color amarillo. Acabado RAL1003. Incluye resina especial isoftálica. Ancho de los escalones y rellano 1,00m Todos los detalles se encuentran especificados en la documentación gráfica anexada.
04.04 | Partida | m² | Pintura estructura metálica | [6 empty] | 57.55 | 31.27 | 1799.59
Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad VH, para clase de exposición C5M, según UNE-EN ISO 12944, con categoria C4 formado por 3 capas de pintura de poliuretano, con un espesor total de protección de imprimación de 240 micras, aplicado de forma manual y medios auxiliares para pintado en obra, incluso preparación de la superficie en superficies galvanizadas. RAL determinado por contrato por el cliente
04.05 | Partida | u | Placas de fijación al muro unión 10 | [6 empty] | 2 | 78.95 | 157.9
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga IPE-200 placa de 200x350 mm y espesor 16 mm, y montaje sobre pernos de acero corrugado M16 Cal 10.9 longitud 250mm UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en muro existente, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
04.06 | Partida | u | Placas de fijación al muro unión 11 | [6 empty] | 2 | 78.95 | 157.9
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga IPE-200 de 200x120 mm y espesor 10 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado 3x2 pernos M16 Cal 10.9 longitud 250mm, fijación quimica resina HIT-RE 500 V4- UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en muro existente, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
04.07 | Partida | u | Placa de fijación arranque unión 09 | [6 empty] | 2 | 55.85 | 111.7
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga UPN-200 a forjado placa de 200x120 mm y espesor 10 mm, y montaje sobre pernos de acero corrugado M16 Cal 10.9 longitud 250mm UNE-EN 10080 B 500 S, fijación a chapa losa filtrón de 7,5 cm, pernos embutidos en forjado existente, fijación quimica resina HIT RE 500 V4, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
04.08 | Partida | u | Placa de fijación a muro unión 12 | [6 empty] | 2 | 78.95 | 157.9
Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, Viga HEA-100 de 250x200 mm y espesor 16 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado 3x2 pernos M16 Cal 10.9 longitud 250mm, fijación quimica resina HIT-RE 500 V4- UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en muro existente, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje.
04.09 | Partida | u | Fijación viga voladizo a ménsula de pilar unión 13 | [6 empty] | 2 | 237.85 | 475.7
Fijación con refuerzo principal mediante UPN300 con recorte acartelado en el extremo del volado, de acero UNE-EN 10025 S275JR, con taladro central, Viga UPN-200 e UPN-300, pernos de acero corrugado M16 Cal 10.9 longitud 250mm, fijación quimica resina HIT-RE 500 V4- UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en muro existente, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca, rigidizadores e=12mm. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje. ver detalle unión 13 en plano de detalle constructivos DET-E2
08.10 | Partida | PA | Partida imprevistos | [6 empty] | 1 | 4000 | 4000
Partida alzada destinada a imprevistos de obra, deberá justificarse en certificación mediante medición aportada por el contratista
[9 empty] | Total 04 | 1 | 22403.27 | 22403.27
05 | Capítulo |  | Reparación de Cubierta | [6 empty] | 1 | 12308.8 | 12308.8
05.01 | Partida | m² | Lámina de impermeabilización | [6 empty] | 280 | 43.96 | 12308.8
Suministro y colocación de impermeabilización monocapa adherida, formada por una lámina de betún modificado con elástomero SBS, LBM(SBS)-50/G-FP, POLITABER COMBI 50/G "CHOVA", con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150g//m², con impermeabilización autoprotegida, RAL a determinar por la propiedad, totalmente adherida con soplete. Incluidos los remates en puntos singulares y todos los trabajos necesarios para asegurar la correcta estanqueidad de la cubierta. Se incluye en esta partida todos los demás trabajos auxiliares necesarios para su correcta ejecución.
[9 empty] | Total 05 | 1 | 12308.8 | 12308.8
06 | Capítulo |  | Fachada | [6 empty] | 1 | 1320.41 | 1320.41
06.01 | Partida |  | Pintura de fachada | [6 empty] | 107.35 | 12.3 | 1320.41
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color igual al de la fachada existente, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.
|  |  |  | Fachada esalera 1 | 0 | 10 | 0 | 7 | 70
|  |  |  | Fachada escalera 2 | 0 | 8.3 | 0 | 4.5 | 37.35
[9 empty] | Total 06.01 | 107.35 | 12.3 | 1320.41
[9 empty] | Total 06 | 1 | 1320.41 | 1320.41
07 | Capítulo |  | Seguridad y salud, Gestion de Residuos y Control de calidad | [6 empty] | 1 | 8282.85 | 8282.85
07.01 | Partida | pa | Seguridad y salud | [6 empty] | 1 | 5000 | 5000
07.02 | Partida | pa | Gestión de residuos | [6 empty] | 1 | 1782.85 | 1782.85
06.02.01 | Partida | pa | Gestión de residuos | [6 empty] | 1 | 1782.85 | 1782.85
Gestión de residuos La gestión de residuos se gestionara según la legislación vigente, PROGROC. El constructor facilitará a la Dirección Facultativa el Plan de gestión de residuos que una vez aprobado el Constructor solicitará al Gestor de residuos la acceptación de los residuos. Durante la ejecución de la obra el Constructor facilitará a la D.F. los albaranes de seguimiento y al final de la obra se entregará a la D.F. el certificado por el Gestor de residuos, indicando las cantidades, volumenes de cada partida con su código LER.
[9 empty] | Total 07.02 | 1 | 1782.85 | 1782.85
07.03 | Partida | pa | Control de calidad | [6 empty] | 1 | 1500 | 1500
[9 empty] | Total 07 | 1 | 8282.85 | 8282.85
08 | Capítulo |  | Pasarela | [6 empty] | 1 | 11346.14 | 11346.14
08.01 | Partida | kg | Acero de estructura en pasarela | [6 empty] | 381.99 | 3 | 1145.97
Formación y suministro de todos los elementos necesarios para el montaje y la instalación de pasarela, compuesta de perfiles tubulares 80.40.4 y 40.40.4 con una anchura útil de 1,00m para una sobrecarga de uso de 100kg/m2, euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Elaborada en taller y montada en obra mediante uniones de placa de fijación a muro atornilladas en obra. Acero UNE-EN 10025 S275JR, formado por piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series UPN, HEA, L y IPE, acabado RAL7044, todo el acabado con imprimación antioxidante 200 micras. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos de fijación auxiliares. Incluye los anclajes tipo quimico de resina epoxi o similar y todos los trabajos auxiliares necesarios para su correcta ejecución con lo que se fijarán al hormigón existente. Se incluyen todos los demás trabajos auxiliares necesarios para su correcto montaje, replanteo de la pasarela, colocación y fijación provisional de los perfiles, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones soldadas y atornilladas. Incluye las 4 porterías necesarias para la fijación de la iluminación de emergencia Todos los detalles se encuentran especificados en la documentación gráfica anexada.
|  |  |  | 80.40.4 | 6.71 | 33 | 0 | 0 | 221.43
|  |  |  | 40.40.4 | 4.46 | 10 | 0 | 0 | 44.6
|  |  |  | Porterías 40.40.4 | 4.46 | 6.5 | 4 | 0 | 115.96
[9 empty] | Total 08.01 | 381.99 | 3 | 1145.97
08.02 | Partida | m | Barandilla y rodapie PRFV | [6 empty] | 32 | 55.5 | 1776
Formación de barandilla y rodapie de PRFV (plástico reforzado de fibra de vidrio) y resina isoftálica con recubrimiento superficial de un velo de fibra de vidrio para asegurar la protección, barandilla de 1.10m de altura, compuesta de pasamanos ergonómico de geometría elíptica, tubo intermedio de diametro 26 mm y 9.5 mm de espesor. Formada por perfil cuadrado Q50x50x5x5 mm del mismo material. Incluye todos los elementos de fijación necesarios, color RAL7044. Incluye resina isoftálica. especificaciones barandilla y rodapiés Diseño barandilla
08.03 | Partida | m² | Rellano PRFV | [6 empty] | 22 | 88.35 | 1943.7
Rellano de PRFV (Poliéster reforzado de fibre de vidrio), Religa de la plataforma sera malla de 15x15mm (micro malla) con espesor de 30mm soportando una carga de 5kN/m2. Incluye toda la subestructura necesaria para la instalación, resina isoftálica y elementos de fijación. Acabado RAL7004 La cantonera de seguridad antideslizante de color amarillo. Acabado RAL1003. Incluye resina especial isoftálica. Ancho de los escalones y rellano 1,00m Todos los detalles se encuentran especificados en la documentación gráfica anexada.
08.04 | Partida | m² | Pintura estructura metálica | [6 empty] | 13.68 | 31.27 | 427.77
Pintado de estructuras de acero con sistemas protección con grado de durabilidad VH, para clase de exposición C5M, según UNE-EN ISO 12944, con categoria C4 formado por 3 capas de pintura de poliuretano, con un espesor total de protección de imprimación de 240 micras, aplicado de forma manual y medios auxiliares para pintado en obra, incluso preparación de la superficie en superficies galvanizadas. RAL determinado por contrato por el cliente
|  |  |  | 80.40.4 | 0 | 33 | 0.08 | 2 | 5.28
|  |  |  | 80.40.4 | 0 | 33 | 0.04 | 2 | 2.64
|  |  |  | 40.40.4 | 0 | 10 | 0.04 | 4 | 1.6
|  |  |  | Porterías 40.40.4 | 0 | 26 | 0.04 | 4 | 4.16
[9 empty] | Total 08.04 | 13.68 | 31.27 | 427.77
08.08 | Partida | u | Fijación a forjado | [6 empty] | 26 | 78.95 | 2052.7
Perfil en L para anclaje a forjado de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central y coliso en la pared vertical, espesor 6 mm, y montaje sobre tornillos pasantes M10 y tornillos a forjado M8UNE-EN 10080 B 500 S, embutidos en forjado existente, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. Incluye protección anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxiliares de montaje así como los calces de neopreno necesarios para ajustar la inclinación de la marquesina.
08.10 | Partida | PA | Partida imprevistos | [6 empty] | 1 | 4000 | 4000
Partida alzada destinada a imprevistos de obra, deberá justificarse en certificación mediante medición aportada por el contratista
[9 empty] | Total 08 | 1 | 11346.14 | 11346.14
09 | Capítulo |  | Iluminación | [6 empty] | 1 | 6956 | 6956
09.01 | Partida | u | Luminaria NORMALUX DO-3000L | [6 empty] | 11 | 350 | 3850
Suministro e instalación de Alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: DO-3000L, fabricado por Normalux. Lúmenes 3500 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 12V/9Ah. IP: 65. IK: 07. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando STE. Se incluye con partes proporcionales de accesorios y soportes. Totalmente equipado y funcionando.
[5 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Total 09.01 | 11 | 350 | 3850
09.02 | Partida | m | Cable alimentación 2x1.5mm2 | [6 empty] | 101 | 1.5 | 151.5
Suministro e instalación a maquinaria de conductor multifilar de 2x1,5+T mm2 de cobre con aislamiento de polietileno reticular y cobertura de poliolefinas para 0.6/1 kV con designación RZ1-K (AS) según UNE 21123 parte 4 o 5. Con todos los accesorios y elementos necesarios para su instalación y funcionamiento.
|  |  |  | Escalera 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Pasarela | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Porterias | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | Escalera 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | Foco gruista | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total 09.02 | 101 | 1.5 | 151.5
09.03 | Partida | m | Tubo PVC DN 20mm | [6 empty] | 101 | 4.5 | 454.5
Canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección IP547. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica.
101
[9 empty] | Total 09.03 | 101 | 4.5 | 454.5
09.04 | Partida | u | Conexión a instalación existente | [6 empty] | 2 | 1000 | 2000
Conexión de la instalación de alumbrado exterior a instalación existente
09.05 | Partida |  | Legalización de Baja tensión | [6 empty] | 0 | 500 | 0
Realización del certificado oficial de la instalación de BT efectuadao por instalador registrado en la comunidad autónoma
09.06 | Partida | u | Luminaria sobre salida gruista | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Suministro e instalación de AREAFLOOD PRO 2M 192 x Neutral White 4000K LED CRI70 700mA - AI6 Optic LED 61646ml 392W o similar Se incluye con partes proporcionales de accesorios y soportes. Totalmente equipado y funcionando.
[9 empty] | Total 09 | 1 | 6956 | 6956
10 | Capítulo |  | Señalética PCI | [6 empty] | 1 | 999.95 | 999.95
Suminsitro y colocación de letreros para sistemas contra incendio, acorde a la normativa legal vigente
10.01 | Partida | u | Iluminación emergencia | [6 empty] | 11 | 45.45 | 499.95
11
[9 empty] | Total 10.01 | 11 | 45.45 | 499.95
10.02 | Partida | u | Salida de emergencia | [6 empty] | 10 | 50 | 500
[9 empty] | Total 10 | 1 | 999.95 | 999.95
[9 empty] | Total 0 | 1 | 112239.03 | 112239.03
|  |  | Beneficio industrial y gastos generales | [6 empty] | 1 | 0 | 0
|  |  | Beneficio industrial | [5 empty] | 6% |  |  | 6734.3418
|  |  | Gastos generales | [5 empty] | 13% |  |  | 14591.0739
[9 empty] | Total 0 | 1 |  | 133564.45
Note on A3: Código único que identifica el concepto. Ver colores en "Entorno de trabajo: Apariencia" Es el primer campo que hay que rellenar para crear un concepto. Al escribir un código: • Si no existe en la obra, se crea un concepto nuevo • Si ya figura en otro lugar de la obra, se inserta también bajo el concepto superior • Si deriva de un concepto paramétrico, se inserta el concepto derivado Es sensible a la opción "Archivo: Entorno de trabajo: Generales: Aceptar códigos en minúsculas"
Note on B3: Naturaleza del concepto (ver menú contextual)
Note on C3: Unidad de medida a la que se refiere el precio unitario Las unidades de tiempo de la maquinaria y la mano de obra afectan a los cálculos de duraciones y recursos D*, d*: Dias x Horas laborables del día (Obra.CalcDurLab) S*, s*, W*, w*: Semanas x 5 días M*, m*: Meses x Días laborables del mes (Obra.CalcDurMes) A*, a*, Y*, y*: Años x 12
Note on D3: Texto breve que facilita la visualización, la búsqueda y la impresión del concepto en lugar del texto El color corresponde al estado, que se modifica con el menú contextual, actualizándose la fecha del color correspondiente
Note on E3: Descripción corta de la línea de medición
Note on F3: Columna A: Número de unidades iguales de la línea de medición
Note on G3: Columna B: Longitud de la línea de medición
Note on H3: Columna C: Anchura de la línea de medición
Note on I3: Columna D: Altura de la línea de medición
Note on J3: Cantidad Verde: Referencia a otra partida Naranja: Fórmula de medición Azul: Expresión
Note on K3: Cantidad o rendimiento del concepto en su superior en el presupuesto Magenta: Proviene de las líneas de medición Negro: Si se introduce por el usuario se retiran del presupuesto las líneas de medición, si existen Fondo gris: Puede anularse para no tener en cuenta la cantidad del concepto en un superior determinado
Note on L3: Precio unitario principal del concepto Puede ser el precio del presupuesto, de venta o de oferta Cuando se usan precios de coste y de venta el coste estimado figura en el precio objetivo "Obj" Magenta: Calculado a partir de los conceptos inferiores, si se modifica pasa a ser bloqueado Rojo: Bloqueado, puede ser distinto al resultante de sus inferiores Fondo gris: Anulado, el concepto no interviene en el presupuesto Precios.Pres Precio asignado a la entidad que aparece en las ventanas de precios múltiples, como divisas, precios y ofertantes Negro: Introducido por usuario Rosa: Valor de defecto Magenta: Calculado
Note on M3: Importe del presupuesto, igual al precio unitario en los capítulos Magenta: El producto de la cantidad por el precio del presupuesto está afectado por un factor o por el porcentaje de costes indirectos