## Palo Alto
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SAI A LES PLANTES PRIMERA I TERCERA DE LA NAU “E” DEL RECINTE DE “PALO ALTO”, AL CARRER DELS FERRERS 11-15, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA
PRESSUPOST PREUS ZERO
Codi | UA | Descripció | Precio | Medición | Importe
PGC5-BI00 | u | Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de tipus modular, de 30 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia on-line de doble conversió amb modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada trifàsic 3x400 V, tensió de sortida trifàsic 3x400 V (±1 %), rendiment total >96%, factor de potència d'entrada > .99, THDi <3%, sobrecàrrega admissible 110% durant 10 minuts i del 125% durant 1 minut, freqüència nominal entre 40-70 Hz, possibilitat de connexió fins a 4 mòduls més, comunicació remota mitjançant sortida a relés i port RS-232, protocol de comunicació privat, comunicació local mitjançant display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM o VRLA, bypass estàtic i manual, format autoportant, mides màximes 85x85x250 cms, col·locat. |  | 2 | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL SENSE IVA: | 0