## T-PRES
|  |  |  | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat.
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 00 | Enderroc
00.00 | 1 | P21DA-9KE9 | u | Desmuntatge de tota la instal·lació de domòtica de controladors existents per la instal·lació de climatització i enllumenat de l'edifici, amb mitjans manuals, retirada de cablejat bus existent, cablejat elèctric d'alimentació i cablejat de sondes, desconnexió i retirada de controladors de la familia 3.600 de la marca Sauter actualment instal·lats, desconnexió i retirada de sondes de Tº i tot tipus d'accessoris que no s'aprofiti, càrrega manual sobre camió o contenidor. | 0 | 5751.79
00.00 | 2 | P2R5-DT16 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 0 | 122.228
00.00 | 3 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 0 | 122.228
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 01 | Quadre General
00.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 100
00.01 | 2 | PPP1-J02V | m | Cable de parells per a bus de dades KNX/EIB, de 2 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en superficialment. | 0 | 100
00.01 | 3 | PG8A-HD5YV | u | Subministrament i instal·lació de controlador modular lliurement programable rail DIN ref: EY6AS80F021, de la marca Sauter o equivalent, Alimentació 24 V=. targeta SD, amb capacitat de regulació i control automàtic, fins a 24 mòduls I/O i 1.600 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb mòduls ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU/ASCII, BACnet/MSTP). Moducom per a mutiprotocol (knx, Modbus, Dali, M-bus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (OT/IT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdul meteorològic incorporat. Totalment instal·lat i en funcionament. | 0 | 1
00.01 | 4 | PG8A-HD5Y1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió modu650-IO 6 x DO relés (2A) o equivalent, per estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. | 0 | 1
00.01 | 5 | PG8A-HD5Y2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió modu630-IO 16 x DI/CI o equivalent, per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2- LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. | 0 | 1
00.01 | 6 | PG8A-HD5Y3 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc o equivalent, per a estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril DIN. | 0 | 1
00.01 | 7 | PG10-H839 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, totalment equipat i muntat. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.01 | 8 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 5
00.01 | 9 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 14
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 02 | Planta Soterrani -2
|  | Titol 3 | 01 | Enllumenat + Control Boia
00.02.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 15
00.02.01 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 175
00.02.01 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 190
00.02.01 | 4 | PG10-H83B | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.02.01 | 5 | PG8A-HD6YV3B | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals. | 0 | 3
00.02.01 | 6 | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 1
00.02.01 | 7 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 2
00.02.01 | 8 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 5
00.02.01 | 9 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 03 | Planta Soterrani -1
|  | Titol 3 | 01 | Climatització
00.03.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 65
00.03.01 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 120
00.03.01 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 185
00.03.01 | 4 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 1
00.03.01 | 5 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 4
00.03.01 | 6 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 4
00.03.01 | 7 | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | 0 | 2
00.03.01 | 8 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 5
00.03.01 | 9 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 03 | Planta Soterrani -1
|  | Titol 3 | 02 | CL-1-2-3
00.03.02 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 25
00.03.02 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 180
00.03.02 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 205
00.03.02 | 4 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 1
00.03.02 | 5 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 3
00.03.02 | 6 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 3
00.03.02 | 7 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 3
00.03.02 | 8 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 03 | Planta Soterrani -1
|  | Titol 3 | 03 | Termostats
00.03.03 | 1 | PEVC-H7JX | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN. | 0 | 3
00.03.03 | 2 | PEVB-6PHCX | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura ambient per muntatge en superfície amb sensor Ni1000 i potenciometre de 2,5kohm. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, EGT332F102 o equivalent | 0 | 3
00.03.03 | 3 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 60
00.03.03 | 4 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 60
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 03 | Planta Soterrani -1
|  | Titol 3 | 04 | Enllumenat
00.03.04 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 65
00.03.04 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 20
00.03.04 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 85
00.03.04 | 4 | PG8A-HD6YV3B | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals. | 0 | 2
00.03.04 | 5 | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 1
00.03.04 | 6 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.03.04 | 7 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 5
00.03.04 | 8 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 04 | Planta Porta 22
|  | Titol 3 | 01 | Climatització
00.04.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 25
00.04.01 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 2170
00.04.01 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 1666.616
00.04.01 | 4 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 3
00.04.01 | 5 | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | 0 | 3
00.04.01 | 6 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 38
00.04.01 | 7 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 38
00.04.01 | 8 | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | 0 | 64
00.04.01 | 9 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 2
00.04.01 | 10 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 15
00.04.01 | 11 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 6
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 04 | Planta Porta 22
|  | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.04.02 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 20
00.04.02 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 40
00.04.02 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 60
00.04.02 | 4 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 4
00.04.02 | 5 | PG8A-HD6YV3B | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals. | 0 | 4
00.04.02 | 6 | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 1
00.04.02 | 7 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.04.02 | 8 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 20
00.04.02 | 9 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 05 | Planta Baixa
|  | Titol 3 | 01 | Climatització
00.05.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 25
00.05.01 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 460
00.05.01 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 485
00.05.01 | 4 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 2
00.05.01 | 5 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 11
00.05.01 | 6 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 11
00.05.01 | 7 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.05.01 | 8 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.05.01 | 9 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 5
00.05.01 | 10 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 05 | Planta Baixa
|  | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.05.02 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 20
00.05.02 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 25
00.05.02 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 195
00.05.02 | 4 | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 2
00.05.02 | 5 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 7
00.05.02 | 6 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 2
00.05.02 | 7 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.05.02 | 8 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 15
00.05.02 | 9 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 05 | Planta Baixa
|  | Titol 3 | 03 | Termostats
00.05.03 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 100
00.05.03 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 100
00.05.03 | 3 | PEVC-H7JX | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN. | 0 | 2
00.05.03 | 4 | PEVB-6PHDX | u | Subministrament i instal·lació d'unitat EcoUnit365 o equivalent, de color blanc per a control local amb pantalla tàctil de 3,5´´ per a controladors de la família EYRC5xx, amb sonda de temperatura NTC, diverses icones: ajust de consigna, fancoil, il·luminació, persianes i sis entrades digitals, sense marc. Alimentació a 24V AC/DC. Disposa de connexió Bluetooth per a accés mitjançant App. | 0 | 1
00.05.03 | 5 | PEVB-6PHFX | u | Subministrament i instal·lació d'unitat EcoUnit355 o equivalent, de control local amb pantalla LCD de color blanc per a Ecos5 i 3, amb sonda de temperatura NTC, amb 5 tecles de: ajustament de consigna, presència, velocitats i ECO, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos poden assolir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per bus a Ecos5 i 1 a Ecos3. | 0 | 1
00.05.03 | 6 | PEVB-6PHRX | u | Subministrament i muntatge de marc senzill de plàstic de color blanc (profunditat 17mm) amb placa de plàstic per a fixació a superfície (1 unitat) | 0 | 1
00.05.03 | 7 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 10
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 06 | Planta Primera
|  | Titol 3 | 01 | Climatització
00.06.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 20
00.06.01 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 2005
00.06.01 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 970
00.06.01 | 4 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 3
00.06.01 | 5 | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | 0 | 3
00.06.01 | 6 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 37
00.06.01 | 7 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 37
00.06.01 | 8 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.06.01 | 9 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 2
00.06.01 | 10 | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | 0 | 60
00.06.01 | 11 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 15
00.06.01 | 12 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 06 | Planta Primera
|  | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.06.02 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 20
00.06.02 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 50
00.06.02 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 35
00.06.02 | 4 | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 4
00.06.02 | 5 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 5
00.06.02 | 6 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 2
00.06.02 | 7 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 40
00.06.02 | 8 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 07 | Planta Segona
|  | Titol 3 | 01 | Climatització
00.07.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 30
00.07.01 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 2005
00.07.01 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 980
00.07.01 | 4 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 3
00.07.01 | 5 | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | 0 | 3
00.07.01 | 6 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 37
00.07.01 | 7 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 37
00.07.01 | 8 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.07.01 | 9 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 2
00.07.01 | 10 | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | 0 | 60
00.07.01 | 11 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 15
00.07.01 | 12 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 07 | Planta Segona
|  | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.07.02 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 20
00.07.02 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 50
00.07.02 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 35
00.07.02 | 4 | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 2
00.07.02 | 5 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 5
00.07.02 | 6 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 2
00.07.02 | 7 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 4
00.07.02 | 8 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 08 | Planta Tercera
|  | Titol 3 | 01 | Climatització
00.08.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 30
00.08.01 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 2005
00.08.01 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 980
00.08.01 | 4 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 3
00.08.01 | 5 | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | 0 | 3
00.08.01 | 6 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 41
00.08.01 | 7 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 41
00.08.01 | 8 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.08.01 | 9 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 2
00.08.01 | 10 | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | 0 | 60
00.08.01 | 11 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 15
00.08.01 | 12 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 08 | Planta Tercera
|  | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.08.02 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 30
00.08.02 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 20
00.08.02 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 40
00.08.02 | 4 | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 4
00.08.02 | 5 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 5
00.08.02 | 6 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 2
00.08.02 | 7 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 40
00.08.02 | 8 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 09 | Planta Coberta
|  | Titol 3 | 01 | Climatització
00.09.01 | 1 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 0 | 15
00.09.01 | 2 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | 0 | 230
00.09.01 | 3 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 0 | 165
00.09.01 | 4 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 0 | 1
00.09.01 | 5 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 0 | 7
00.09.01 | 6 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 7
00.09.01 | 7 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.09.01 | 8 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | 0 | 1
00.09.01 | 9 | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | 0 | 4
00.09.01 | 10 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 0 | 5
00.09.01 | 11 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 00 | Pressupost
|  | Capítol | 10 | Varis
00.10 | 1 | PA00-0001 | u | Programació i enginyeria d'imatges i fitxers a la Unitat Central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del Programa de Gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder ser consultat. Creació del programa d'alarmes per al control automàtic i optimitzat del sistema. Creació i entrega de la documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques del Sistema. Comprovació dels elements de camp i testeig dels mateixos mitjançant patró. Càrrega de programes a les estacions de control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.). | 0 | 1
00.10 | 2 | PA00-0002 | u | Programació i enginyeria, Enllumenat | 0 | 1
00.10 | 3 | PA00-0003 | u | Partida alçada a justificar per al repàs i aplicació de dues capes de pintura plàstica, amb color igual a l’existent, tant en paraments verticals com horitzontals, inclou treballs de preparació i repàs abans de pintar, acabat final L’aplicació de dues capes garanteix un acabat homogeni i de qualitat, adaptant-se al color existent per evitar diferències de tonalitat. | 0 | 1
00.10 | 4 | PA00-0004 | u | Posta en marxa de la instal·lació tots els nous equips Sauter o equivalent i elements reutilitzats, incloent tots els accessoris necessaris, verificació del correcte funcionament de la nova instal·lació en tot l'edifici. | 0 | 1
00.10 | 5 | PA00-0005 | u | Migració de tots els controladors de clima dels edifici, desconnectant les dos vàlvules, les tres velocitats, connexions a 230v, termòstat ambient, sondes d'humitat i resta de sondes específiques de cada controlador, amb la seva connexió i posta en marxa en els nous equips i connexions. Sempre que sigui possible es reaprofitarà l'envolvent, en cas contrari caldrà substituir-la. | 0 | 1
00.10 | 6 | PA00-0006 | u | Partida de cobrament integre de seguretat i salut per els mitjans de protecció individuals i col·lectius necessaris per l'execució dels treballs. | 0 | 1
00.10 | 7 | PA00-0008 | u | Partida alçada per a la realització de forats en paret, sostre o façana per al pas de cablejat. Descripció de la partida: Abast: Perforació de forats en parets, sostres o façanes amb les dimensions necessàries per al pas del cablejat elèctric, de telecomunicacions o tubs. Mètode d’execució: Ús d’eines adequades (trepant, martell percutor, corona perforadora, etc.), tenint en compte el material de la superfície (maó, formigó, guix, etc.). Acabats: Neteja de la zona de treball, segellat de les perforacions si cal i protecció de l’entorn per evitar danys col·laterals. Condicions: S’inclou la mà d’obra, eines i mitjans auxiliars. No es consideren costos addicionals per bastides o accessos especials si fossin necessaris. | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| PEVB-6PHB | u | Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda temperatura ambient,munt.+connectada
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-1KB3 | u | Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG10-DB3F | u | Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei interior, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari met.700x900x180 a 900x1000x180mm,int.,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-0950 | u | Part proporcional de material que inclou, bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. | 1 |  | x |  | =
| BG10-0G4J | u | Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei interior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG10-H83G | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari p/quadre distribució metàl·lic,6fileres,48passos de 9mm p/filera,550x1050x175mm,col·locat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-H4SK | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG10-DB3F1 | u | asdcsd |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | asdcsd
| PG11-DB8C | u | Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari polièster 400x300x200mm,porta+finestreta,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.28 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.28 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG11-0FSC | u | Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb porta i finestreta | 1 |  | x |  | =
| BGW0-0951 | u | Part proporcional de material que inclou, bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG2N-EUK5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG2N-EUKB | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG6H-CUJQ | u | Kit de mecanismes 1 element, amb 1 base d'endoll, amb marc i bastidor, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Kit mecanismes,1 element,1 base endoll,+marc i bastidor,encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1125 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6C-34WG | u | Mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, monofasic amb tapa, marc i bastidor color blau, IP65 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PG8A-HD5Y | u | Controlador para climatización, con conexión a bus de cable y 4 E/S binarias, con medida de temperatura ambiente, comparación con valor de consigna y sensor giratorio de corrección, indicadores de estado, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio superior, con accesorios de montaje, montado y conectado |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador clima 4 E/S,conex..bus cable,p/caja univ.+placa+marco precio superior,c/acc
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H2 | u | Controlador para climatización, con conexión a bus de cable y 4 E/S binarias, con medida de temperatura ambiente, comparación con valor de consigna y sensor giratorio de corrección, indicadores de estado, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio superior, con accesorios de montaje | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
| PMD1-H7M2 | m | Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor blindat,apantallat,4x0,75 mm2, col·locat en tub
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD2-H5CS | m | Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-1 | P21DA-9KE9 | u | Desmuntatge de tota la instal·lació de domòtica de controladors existents per la instal·lació de climatització i enllumenat de l'edifici, amb mitjans manuals, retirada de cablejat bus existent, cablejat elèctric d'alimentació i cablejat de sondes, desconnexió i retirada de controladors de la familia 3.600 de la marca Sauter actualment instal·lats, desconnexió i retirada de sondes de Tº i tot tipus d'accessoris que no s'aprofiti, càrrega manual sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge de tota la instal·lació de controladors existents i cablejat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.008 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-2 | P2R5-DT16 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.més de 15 i fins a 20km
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.381 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-3 | P2RA-EU6C | m3 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
Material
| B2RA-28US | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-4 | PA00-0001 | u | Programació i enginyeria d'imatges i fitxers a la Unitat Central, segons especificacions del projecte. Dinamització dels punts de control del Programa de Gestió. Creació del llistat d'instal·lacions i banc històric de dades per poder ser consultat. Creació del programa d'alarmes per al control automàtic i optimitzat del sistema. Creació i entrega de la documentació necessària amb esquemes i característiques tècniques del Sistema. Comprovació dels elements de camp i testeig dels mateixos mitjançant patró. Càrrega de programes a les estacions de control i numeració de les mateixes. Programació dels bucles de regulació DDC i PLC de les subestacions, inclosos esquemes de connexió i comprovació de l'equip de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació i enginyeria, Climatització
P-5 | PA00-0002 | u | Programació i enginyeria, Enllumenat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació i enginyeria, Enllumenat
P-6 | PA00-0003 | u | Partida alçada a justificar per al repàs i aplicació de dues capes de pintura plàstica, amb color igual a l’existent, tant en paraments verticals com horitzontals, inclou treballs de preparació i repàs abans de pintar, acabat final L’aplicació de dues capes garanteix un acabat homogeni i de qualitat, adaptant-se al color existent per evitar diferències de tonalitat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada per al repàs i aplicació de dues capes de pintura plàstica
P-7 | PA00-0004 | u | Posta en marxa de la instal·lació tots els nous equips Sauter o equivalent i elements reutilitzats, incloent tots els accessoris necessaris, verificació del correcte funcionament de la nova instal·lació en tot l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Posta en marxa de la instal·lació tots els nous equips Sauter o equivalent
P-8 | PA00-0005 | u | Migració de tots els controladors de clima dels edifici, desconnectant les dos vàlvules, les tres velocitats, connexions a 230v, termòstat ambient, sondes d'humitat i resta de sondes específiques de cada controlador, amb la seva connexió i posta en marxa en els nous equips i connexions. Sempre que sigui possible es reaprofitarà l'envolvent, en cas contrari caldrà substituir-la. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Migració de controladors de clima
P-9 | PA00-0006 | u | Partida de cobrament integre de seguretat i salut per els mitjans de protecció individuals i col·lectius necessaris per l'execució dels treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida de cobrament integre de seguretat i salut per els mitjans de protecció individuals i col·lec
P-10 | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Certificació del cablejat UTP
P-11 | PA00-0008 | u | Partida alçada per a la realització de forats en paret, sostre o façana per al pas de cablejat. Descripció de la partida: Abast: Perforació de forats en parets, sostres o façanes amb les dimensions necessàries per al pas del cablejat elèctric, de telecomunicacions o tubs. Mètode d’execució: Ús d’eines adequades (trepant, martell percutor, corona perforadora, etc.), tenint en compte el material de la superfície (maó, formigó, guix, etc.). Acabats: Neteja de la zona de treball, segellat de les perforacions si cal i protecció de l’entorn per evitar danys col·laterals. Condicions: S’inclou la mà d’obra, eines i mitjans auxiliars. No es consideren costos addicionals per bastides o accessos especials si fossin necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada per a la realització de forats en paret, sostre o façana per al pas de cablejat.
P-12 | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000, Ref EGT330F102
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.08 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-1KB4 | U | Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-13 | PEVB-6PHCX | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura ambient per muntatge en superfície amb sensor Ni1000 i potenciometre de 2,5kohm. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, EGT332F102 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda de temperatura ambient per muntatge en superfície amb sensor Ni1000, EGT332F102
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.08 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.08 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-H597 | u | Sonda de temperatura ambient per muntatge en superfície amb sensor Ni1000 i potenciometre de 2,5kohm. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-14 | PEVB-6PHDX | u | Subministrament i instal·lació d'unitat EcoUnit365 o equivalent, de color blanc per a control local amb pantalla tàctil de 3,5´´ per a controladors de la família EYRC5xx, amb sonda de temperatura NTC, diverses icones: ajust de consigna, fancoil, il·luminació, persianes i sis entrades digitals, sense marc. Alimentació a 24V AC/DC. Disposa de connexió Bluetooth per a accés mitjançant App. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat EcoUnit365 o equivalent, Ref. EY-RU365F002
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.8 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-H599 | u | Unitat EcoUnit365 de color blanc per a control local amb pantalla tàctil de 3,5´´ per a controladors de la família EYRC5xx, amb sonda de temperatura NTC, diverses icones: ajust de consigna, fancoil, il·luminació, persianes i sis entrades digitals, sense marc. Alimentació a 24V AC/DC. Disposa de connexió Bluetooth per a accés mitjançant App. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-15 | PEVB-6PHFX | u | Subministrament i instal·lació d'unitat EcoUnit355 o equivalent, de control local amb pantalla LCD de color blanc per a Ecos5 i 3, amb sonda de temperatura NTC, amb 5 tecles de: ajustament de consigna, presència, velocitats i ECO, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos poden assolir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per bus a Ecos5 i 1 a Ecos3. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat EcoUnit355 o equivalent, Ref. EY-RU355F051
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.35 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-H598 | u | Unitat EcoUnit355 de control local amb pantalla LCD de color blanc per a Ecos5 i 3, amb sonda de temperatura NTC, amb 5 tecles de: ajustament de consigna, presència, velocitats i ECO, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos poden assolir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per bus a Ecos5 i 1 a Ecos3. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-16 | PEVB-6PHRX | u | Subministrament i muntatge de marc senzill de plàstic de color blanc (profunditat 17mm) amb placa de plàstic per a fixació a superfície (1 unitat) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Marc senzill de plàstic de color blanc (profunditat 17mm) amb placa de plàstic, Ref. P31-0940240301A
P-17 | PEVC-H7JX | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, Ref. EY-RC311F001
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVF-H596 | u | Controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-18 | PG10-H839 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, totalment equipat i muntat. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. |  |  |  | Rend.: | 4.676 |  |  | Armari p/quadres comm.+Trasllat prot.,línia p/aparells de capçelera, F.O, totalment equipat i muntat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3.2 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 3.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-H4SK | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. | 1 |  | x |  | =
| BG6C-34WG | u | Mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, monofasic amb tapa, marc i bastidor color blau, IP65 | 1 |  | x |  | =
| BGW0-0950 | u | Part proporcional de material que inclou, bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. | 1 |  | x |  | =
| BGG5-078U | u | Transformador 220/24Vca. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-19 | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari p/quadre distribució metàl·lic,col·locat (Tipus 2)
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-0951 | u | Part proporcional de material que inclou, bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. | 1 |  | x |  | =
| BG10-H4SN | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. | 1 |  | x |  | =
| BG6C-34WG | u | Mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, monofasic amb tapa, marc i bastidor color blau, IP65 | 1 |  | x |  | =
| BGG5-078U | u | Transformador 220/24Vca. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-20 | PG10-H83B | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari p/quadre distribució metàl·lic,col·locat (Tipus 3)
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG10-H5SN | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. | 1 |  | x |  | =
| BGW0-0951 | u | Part proporcional de material que inclou, bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. | 1 |  | x |  | =
| BGG5-078U | u | Transformador 220/24Vca. | 1 |  | x |  | =
| BG6C-34WG | u | Mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, monofasic amb tapa, marc i bastidor color blau, IP65 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-21 | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cofret de control de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW0-0951 | u | Part proporcional de material que inclou, bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. | 1 |  | x |  | =
| BG11-0FSB | u | Armari de polièster, amb tapa fixa | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-22 | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT6 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-23 | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-24 | PG8A-HD5YV | u | Subministrament i instal·lació de controlador modular lliurement programable rail DIN ref: EY6AS80F021, de la marca Sauter o equivalent, Alimentació 24 V=. targeta SD, amb capacitat de regulació i control automàtic, fins a 24 mòduls I/O i 1.600 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb mòduls ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU/ASCII, BACnet/MSTP). Moducom per a mutiprotocol (knx, Modbus, Dali, M-bus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (OT/IT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdul meteorològic incorporat. Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador modular lliurement programable rail DIN ref: EY6AS80F021.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H2V | u | Controlador modular lliurement programable rail DIN ref: EY6AS80F021, de la marca Sauter o equivalent, Alimentació 24 V=. targeta SD, amb capacitat de regulació i control automàtic, fins a 24 mòduls I/O i 1.600 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb mòduls ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU/ASCII, BACnet/MSTP). Moducom per a mutiprotocol (knx, Modbus, Dali, M-bus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (OT/IT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdul meteorològic incorporat. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-25 | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.7 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H3V | u | Controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-26 | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H2H6V | u | Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-27 | PG8A-HD5Y1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió modu650-IO 6 x DO relés (2A) o equivalent, per estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul d'expansió modu650-IO 6 x DO relés (2A), Ref. EY6IO50F001
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H1 | u | Mòdul d'expansió modu650-IO 6 x DO relés (2A) o equivalent, per estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-28 | PG8A-HD5Y2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió modu630-IO 16 x DI/CI o equivalent, per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2- LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | mòdul d'expansió modu630-IO 16 x DI/CI , Ref. EY6IO30F001
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H3 | u | Mòdul d'expansió modu630-IO 16 x DI/CI o equivalent, per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2- LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.49 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-29 | PG8A-HD5Y3 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc o equivalent, per a estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril DIN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc, Ref. EY6LC01F001
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H4 | u | Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc o equivalent, per a estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril DIN. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-30 | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H4V | u | Mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-31 | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. Ref. 900240020
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H5V | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-32 | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504, Ref 940240001
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H7H6V | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-33 | PG8A-HD6YV3B | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals. |  |  |  | Rend.: | 2.01 |  |  | Mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, Ref. EY-RC527F001
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.2 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-H9H4V | U | Mòdul d'expansió ecoLink527 per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-34 | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina, crimpatge de connectors RJ-45
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.015 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3NX | u | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-35 | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ayudante montador | 0.01 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a montador | 0.01 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP1-H6XTV | m | Cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). | 1.09 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total
P-36 | PPP1-J02V | m | Cable de parells per a bus de dades KNX/EIB, de 2 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC,superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPP1-J018 | m | Cable de parells per a bus de dades KNX/EIB, de 2 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 | 1.1025 |  | x |  | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5 | %
Total

## T-SMP
Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEPD | h | Ajudant electricista |  | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ayudante montador |  | Ayudante montador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista |  | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a montador |  | Oficial 1a montador | 0 | 0
Maquinària
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t |  | Camió transp.7 t | 42.8937 | 672.6644
Material
B2RA-28US | t | Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus |  | Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus | -9999999999 | -9999999999
BEVE-1KB3 | u | Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge |  | Sonda temperatura ambient,acces.muntatge | -9999999999 | -9999999999
BEVE-1KB4 | U | Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. |  | Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000 | 0 | 0
BEVF-H596 | u | Controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN. |  | Controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent | 0 | 0
BEVF-H597 | u | Sonda de temperatura ambient per muntatge en superfície amb sensor Ni1000 i potenciometre de 2,5kohm. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30. |  | Sonda de temperatura ambient | 0 | 0
BEVF-H598 | u | Unitat EcoUnit355 de control local amb pantalla LCD de color blanc per a Ecos5 i 3, amb sonda de temperatura NTC, amb 5 tecles de: ajustament de consigna, presència, velocitats i ECO, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos poden assolir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per bus a Ecos5 i 1 a Ecos3. |  | Unitat EcoUnit355 | 0 | 0
BEVF-H599 | u | Unitat EcoUnit365 de color blanc per a control local amb pantalla tàctil de 3,5´´ per a controladors de la família EYRC5xx, amb sonda de temperatura NTC, diverses icones: ajust de consigna, fancoil, il·luminació, persianes i sis entrades digitals, sense marc. Alimentació a 24V AC/DC. Disposa de connexió Bluetooth per a accés mitjançant App. |  | Unitat EcoUnit365 | 0 | 0
BG10-0G4J | u | Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180 mm, per a servei interior |  | Armari metàl.700x900x180 a 900x1000x180mm,int. | 68.4171 | 748.077
BG10-H4SK | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. |  | Armari metàl.,xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x1050x175mm | -9999999999 | -9999999999
BG10-H4SN | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. |  | Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre distr.,550x450x175mm | -9999999999 | -9999999999
BG10-H4SO | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes |  | Armari metàl.p/quadres com.,línia p/aparells capçelera,250mòduls | -9999999999 | -9999999999
BG10-H5SN | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. |  | Armari metàl.xapa electrozincada,p/quadre distr. | 0 | 0
BG11-0FSB | u | Armari de polièster, amb tapa fixa |  | Armari polièster,tapa fixa | 15.2327 | 279.309
BG11-0FSC | u | Armari de polièster de 400x300x200 mm, amb porta i finestreta |  | Armari polièster 400x300x200mm,porta+finestreta | 16.985 | 295.2777
BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.20729 | 5.9539
BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.36662 | 10.5303
BG2Q-1KT6 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=32mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0.46946 | 13.484
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0.28846 | 8.8228
BG6C-34WG | u | Mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, monofasic amb tapa, marc i bastidor color blau, IP65 |  | Mecanismes d'1 element, amb 1 base d'endoll, monofasic amb tapa, marc i bastidor color blau, IP65 | 0.35209 | 4.5595
BG82-H7H2 | u | Controlador para climatización, con conexión a bus de cable y 4 E/S binarias, con medida de temperatura ambiente, comparación con valor de consigna y sensor giratorio de corrección, indicadores de estado, para caja universal, con adaptador, placa y marco de precio superior, con accesorios de montaje |  | Controlador clima 4 E/S,conex..bus cable,p/caja univ.+placa+marco precio superior,c/acc | -9999999999 | -9999999999
BG82-H2H6V | u | Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN |  | Controlador lliurement programable ECOS504 de SAUTER o equivalent | 0 | 0
BG82-H7H1 | u | Mòdul d'expansió modu650-IO 6 x DO relés (2A) o equivalent, per estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. |  | Mòdul d'expansió modu650-IO 6 x DO relés (2A) o equivalent. | 0 | 0
BG82-H7H2V | u | Controlador modular lliurement programable rail DIN ref: EY6AS80F021, de la marca Sauter o equivalent, Alimentació 24 V=. targeta SD, amb capacitat de regulació i control automàtic, fins a 24 mòduls I/O i 1.600 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb mòduls ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU/ASCII, BACnet/MSTP). Moducom per a mutiprotocol (knx, Modbus, Dali, M-bus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (OT/IT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdul meteorològic incorporat. |  | Controlador modular lliurement programable rail DIN ref: EY6AS80F021, de la marca Sauter o equivale | 0 | 0
BG82-H7H3 | u | Mòdul d'expansió modu630-IO 16 x DI/CI o equivalent, per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2- LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. |  | Mòdul d'expansió modu630-IO 16 x DI/CI | 0 | 0
BG82-H7H3V | u | Controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. |  | Controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent | 0 | 0
BG82-H7H4 | u | Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc o equivalent, per a estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril DIN. |  | Mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc | 0 | 0
BG82-H7H4V | u | Mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. |  | Mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent. | 0 | 0
BG82-H7H5V | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. |  | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | 0 | 0
BG82-H7H6V | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 |  | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | 0 | 0
BG82-H9H4V | U | Mòdul d'expansió ecoLink527 per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals |  | Mòdul d'expansió ecoLink527 | 0 | 0
BGG5-078U | u | Transformador 220/24Vca. |  | Transformador 220/24Vca. | 9.0999 | 213.2713
BGW0-0950 | u | Part proporcional de material que inclou, bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. |  | Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció. Inclou cablejat a bornes. | 0.43054 | 4.5951
BGW0-0951 | u | Part proporcional de material que inclou, bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. |  | Bornes per a cada senyal de control i elements de protecció, cablejat elèctric fins a bornes. | 0.21527 | 2.2975
BGW0-0952 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster |  | P.p.accessoris p/armaris polièster | 0 | 0
BGW0-09520 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster |  | P.p.accessoris p/armaris polièster | 0 | 0
BGW0-09521 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster |  | P.p.accessoris p/armaris polièster | 0 | 0
BGW0-09522 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster |  | P.p.accessoris p/armaris polièster | 0 | 0
BMD2-H5CS | m | Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm |  | Conductor blindat+apant.,4x0.75mm | -9999999999 | -9999999999
BMP1-H6XT | u | Cable convertidor RS232/RS485, per a connexió de controladors a ordinador, i per la configuració dels mòduls d'entrada i sortida |  | Cable convertidor RS232/RS485 p/conenexió compatible PC | -9999999999 | -9999999999
BMP1-H6XTV | m | Cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). |  | Cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent | 0 | 0
BP44-1A3N | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 |  | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.incendi UNE-EN 50266, Dca-s2 | 0.0017192 | 0.052
BP44-1A3NX | u | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. |  | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.incendi UNE-EN 50266, Dca-s2 | 0 | 0
BPP1-J018 | m | Cable de parells per a bus de dades KNX/EIB, de 2 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 |  | Cable parells KNX/EIB,2x0,5mm2 (d=0,8mm),Cu sòlid+PVC+pantalla gral.al+PVC | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  |  |  | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat. | Actualització del sistema de control i regulació de climatització i enllumenat.
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 00 | Enderroc
00.00.001 | L | P21DA-9KE9 | u | Desmuntatge de tota la instal·lació de domòtica de controladors existents per la instal·lació de climatització i enllumenat de l'edifici, amb mitjans manuals, retirada de cablejat bus existent, cablejat elèctric d'alimentació i cablejat de sondes, desconnexió i retirada de controladors de la familia 3.600 de la marca Sauter actualment instal·lats, desconnexió i retirada de sondes de Tº i tot tipus d'accessoris que no s'aprofiti, càrrega manual sobre camió o contenidor. | Desmuntatge de tota la instal·lació de domòtica de controladors existents per la instal·lació de climatització i enllumenat de l'edifici, amb mitjans manuals, retirada de cablejat bus existent, cablejat elèctric d'alimentació i cablejat de sondes, desconnexió i retirada de controladors de la familia 3.600 de la marca Sauter actualment instal·lats, desconnexió i retirada de sondes de Tº i tot tipus d'accessoris que no s'aprofiti, càrrega manual sobre camió o contenidor.
| C | m2 | Longitud | Ample | Alçada
Planta Soterrani -1 |  | 825.39
Planta Porta 22 |  | 951.56
Planta Baixa |  | 1120.16
Planta Primera |  | 951.56
Planta Segona |  | 951.56
Planta Tercera |  | 951.56
00.00.002 | L | P2R5-DT16 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
| C | m2 | Alçada | % | Alçada
Planta Soterrani -1 |  | 825.39 | 2.5 | 0.005
Planta Porta 22 |  | 951.56 | 2.5 | 0.005
Planta Baixa |  | 1120.16 | 2.5 | 0.005
Planta Primera |  | 951.56 | 2.5 | 0.005
Planta Segona |  | 951.56 | 2.5 | 0.005
Planta Tercera |  | 951.56 | 2.5 | 0.005
Esponjament % |  | 70 | 71.8986
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 01 | Quadre General
00.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Rack Planta soterrani -2 |  | 1 | 10
Rack Planta soterrani -1 |  | 1 | 10
Rack planta porta 22 |  | 1 | 10
Rack planta baixa |  | 1 | 13
Rack planta primera |  | 1 | 16
Rack planta segona |  | 1 | 19
Rack planta tercera |  | 1 | 22
00.01.002 | L | PPP1-J02V | m | Cable de parells per a bus de dades KNX/EIB, de 2 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en superficialment. | Cable de parells per a bus de dades KNX/EIB, de 2 u parells, conductors de coure rígid de 0,5 mm2 de secció (d=0,8mm), aïllament de PVC, pantalla general de cinta d'alumini amb cable drenant de coure i coberta exterior de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en superficialment.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
100
00.01.003 | L | PG8A-HD5YV | u | Subministrament i instal·lació de controlador modular lliurement programable rail DIN ref: EY6AS80F021, de la marca Sauter o equivalent, Alimentació 24 V=. targeta SD, amb capacitat de regulació i control automàtic, fins a 24 mòduls I/O i 1.600 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb mòduls ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU/ASCII, BACnet/MSTP). Moducom per a mutiprotocol (knx, Modbus, Dali, M-bus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (OT/IT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdul meteorològic incorporat. Totalment instal·lat i en funcionament. | Subministrament i instal·lació de controlador modular lliurement programable rail DIN ref: EY6AS80F021, de la marca Sauter o equivalent, Alimentació 24 V=. targeta SD, amb capacitat de regulació i control automàtic, fins a 24 mòduls I/O i 1.600 objectes BACnet, pot ser localment equipat amb mòduls ecolink i ASV mitjançant bus SLC i 6 equips moducom, incorpora connexió RS-485 per a connexió de bus de camp (Modbus RTU/ASCII, BACnet/MSTP). Moducom per a mutiprotocol (knx, Modbus, Dali, M-bus i SMI) 4 connexions Ethernet RJ-45 per a xarxes IP 1x WAN / 3x LAN (OT/IT), comunicació BACnet / IP EN ISO 16484-5, WebServer integrat per a comunicació local, visualització i operació, accés usuaris per identificació, encriptat de comunicacions per TSL 1.2, comunicació Bluetooth per posada en marxa, biblioteques de control, funcions d'horari i calendari, control predictiu mitjançant mòdul meteorològic incorporat. Totalment instal·lat i en funcionament.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre general |  | 1
00.01.004 | L | PG8A-HD5Y1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió modu650-IO 6 x DO relés (2A) o equivalent, per estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió modu650-IO 6 x DO relés (2A) o equivalent, per estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2-LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 6x2 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre general |  | 1
00.01.005 | L | PG8A-HD5Y2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió modu630-IO 16 x DI/CI o equivalent, per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2- LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN. | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió modu630-IO 16 x DI/CI o equivalent, per a estació modu680-AS, modu660-AS i acoblador d'enllaç modu6*2- LC. Alimentació i comunicació per bus. Connexió amb pantalla local modu600-LO. Connectors 4x8 de clavilla endollable amb ressort. LED indicació estat. Muntatge a carril DIN.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre general |  | 1
00.01.006 | L | PG8A-HD5Y3 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc o equivalent, per a estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril DIN. | Subministrament i instal·lació de mòdul d'alimentació modu601-LC 24 Vcc o equivalent, per a estacions de control EY-modulo6, muntatge en línia o canvi de carril amb modu602-LC. 3 terminals de ressort endollables. Muntatge carril DIN.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre general |  | 1
00.01.007 | L | PG10-H839 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, totalment equipat i muntat. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, totalment equipat i muntat. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre general |  | 1
00.01.008 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alim. Controlador EY6AS80F021
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre general |  | 1 | 5
00.01.009 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Rack Planta soterrani -2 |  | 2
Rack Planta soterrani -1 |  | 2
Rack planta porta 22 |  | 2
Rack planta baixa |  | 2
Rack planta primera |  | 2
Rack planta segona |  | 2
Rack planta tercera |  | 2
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 02 | Planta Soterrani -2
| N | Titol 3 | 01 | Enllumenat + Control Boia
00.02.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1 | 15
00.02.01.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
| C | Unitats | Longitud | Anada / Tornada | Alçada
EcoLink 510 |  | 2 | 35
Mòduls |  | 3 | 35
00.02.01.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1 | 15
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
EcoLink 510 |  | 2 | 35
Mòduls |  | 3 | 35
00.02.01.004 | L | PG10-H83B | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1
00.02.01.005 | L | PG8A-HD6YV3B | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals. | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 3
00.02.01.006 | L | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1
00.02.01.007 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 2
00.02.01.008 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1 | 5
00.02.01.009 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 2
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 03 | Planta Soterrani -1
| N | Titol 3 | 01 | Climatització
00.03.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuari i magatzem |  | 1 | 65
00.03.01.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
| C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Magatzem |  | 1 | 20
Vesturai Homes |  | 1 | 20
Vestuari Dones |  | 1 | 20
Passadís |  | 1 | 20
Sonda |  | 2 | 20
00.03.01.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuari i magatzem |  | 1 | 65
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Magatzem |  | 1 | 20
Vesturai Homes |  | 1 | 20
Vestuari Dones |  | 1 | 20
Passadís |  | 1 | 20
Sonda |  | 2 | 20
00.03.01.004 | L | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Planta soterrani | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
1
00.03.01.005 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Planta Soterrani | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuari Homes |  | 1
Vestuari Dones |  | 1
Magatzem |  | 1
Passadís |  | 1
00.03.01.006 | L | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink.
Planta Soterrani | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuari Homes |  | 1
Vestuari Dones |  | 1
Magatzem |  | 1
Passadís |  | 1
00.03.01.007 | L | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sonda |  | 1
Escreix % |  | 1
00.03.01.008 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
Planta soterrani | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 5
00.03.01.009 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Planta soterrani | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
2
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 03 | Planta Soterrani -1
| N | Titol 3 | 02 | CL-1-2-3
00.03.02.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CL 1, 2 i 3 |  |  | 25
00.03.02.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
| C | Unitats | Longitud | Anada / Tornada | Alçada
CL-1 |  | 1 | 55
CL-2 |  | 1 | 60
CL-3 |  | 1 | 65
00.03.02.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Rack |  | 1 | 25
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CL-1 |  | 1 | 55
CL-2 |  | 1 | 60
CL-3 |  | 1 | 65
00.03.02.004 | L | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Planta soterrani | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
1
00.03.02.005 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Planta Soterrani -1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CL-1 |  | 1
CL-2 |  | 1
CL-3 |  | 1
00.03.02.006 | L | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink.
Planta Soterrani -1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CL-1 |  | 1
CL-2 |  | 1
CL-3 |  | 1
00.03.02.007 | L | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Planta Soterrani -1 | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CL-1 |  | 1
CL-2 |  | 1
CL-3 |  | 1
00.03.02.008 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Planta soterrani | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
2
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 03 | Planta Soterrani -1
| N | Titol 3 | 03 | Termostats
00.03.03.001 | L | PEVC-H7JX | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuari Homes |  | 1
Vestuari Dones |  | 1
Magatzem |  | 1
00.03.03.002 | L | PEVB-6PHCX | u | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura ambient per muntatge en superfície amb sensor Ni1000 i potenciometre de 2,5kohm. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, EGT332F102 o equivalent | Subministrament i instal·lació de sonda de temperatura ambient per muntatge en superfície amb sensor Ni1000 i potenciometre de 2,5kohm. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, EGT332F102 o equivalent
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Vestuari Homes |  | 1
Vestuari Dones |  | 1
Magatzem |  | 1
00.03.03.003 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
| C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Sonda |  | 3 | 20
00.03.03.004 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
| C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Sonda |  | 3 | 20
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 03 | Planta Soterrani -1
| N | Titol 3 | 04 | Enllumenat
00.03.04.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 65
00.03.04.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
| C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 2 | 10
00.03.04.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 65
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 2 | 10
00.03.04.004 | L | PG8A-HD6YV3B | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals. | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 2
00.03.04.005 | L | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1
00.03.04.006 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1
00.03.04.007 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1 | 5
00.03.04.008 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 2
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 04 | Planta Porta 22
| N | Titol 3 | 01 | Climatització
00.04.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 15
00.04.01.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 13 | 30
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 14 | 30
Sonda |  | 64 | 20
00.04.01.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 15
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 13 | 30
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 14 | 30
Escreix % |  | 64 | 11.744
00.04.01.004 | L | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1
00.04.01.005 | L | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1
00.04.01.006 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 4
Aula 1 |  | 1
Aula 2 |  | 1
Aula 3 |  | 1
Aula 4 |  | 1
Passadís |  | 4
Aula 6 |  | 1
Aula 7 |  | 1
Aula 8 |  | 1
Aula 9 |  | 1
Aula 10 |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 4
Aula 5 |  | 1
Magatzem |  | 1
Passadís |  | 2
Aula 11 |  | 1
Aula 12 |  | 1
Aula 13 |  | 1
Sala |  | 2
Passadís |  | 3
Recepció |  | 1
Projecció |  | 1
0
Escreix |  | 3
00.04.01.007 | L | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 4
Aula 1 |  | 1
Aula 2 |  | 1
Aula 3 |  | 1
Aula 4 |  | 1
Passadís |  | 4
Aula 6 |  | 1
Aula 7 |  | 1
Aula 8 |  | 1
Aula 9 |  | 1
Aula 10 |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 4
Aula 5 |  | 1
Magatzem |  | 1
Passadís |  | 2
Aula 11 |  | 1
Aula 12 |  | 1
Aula 13 |  | 1
Sala |  | 2
Passadís |  | 3
Recepció |  | 1
Projecció |  | 1
0
Escreix |  | 3
00.04.01.008 | L | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Aula 1 |  | 2
Aula 2 |  | 2
Aula 3 |  | 2
Aula 4 |  | 2
Passadís |  | 8
Aula 6 |  | 2
Aula 7 |  | 2
Aula 8 |  | 2
Aula 9 |  | 2
Aula 10 |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Aula 5 |  | 2
Magatzem |  | 2
Passadís |  | 4
Aula 11 |  | 2
Aula 12 |  | 2
Aula 13 |  | 2
Sala |  | 4
Passadís |  | 6
Recepció |  | 2
Projecció |  | 2
0
Escreix |  | 10
00.04.01.009 | L | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Caixa |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Caixa |  | 1
00.04.01.010 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1 | 5
00.04.01.011 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 04 | Planta Porta 22
| N | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.04.02.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
00.04.02.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada / Tornada | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud |  | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 10
00.04.02.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 10
00.04.02.004 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
00.04.02.005 | L | PG8A-HD6YV3B | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals. | Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió ecoLink527 o equivalent, per comunicació amb controladors EY-RC50*F00*. Alimentació 220 VAC, amb 4 sortides relè (lliures de tensió), 4 entrades universals i 4 entrades digitals.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
00.04.02.006 | L | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1
00.04.02.007 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 1
00.04.02.008 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4 | 5
00.04.02.009 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 05 | Planta Baixa
| N | Titol 3 | 01 | Climatització
00.05.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre clima (Restaurant) |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre clima (Auditori) |  | 1 | 15
00.05.01.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada / Tornada | Alçada
Restaurant |  | 4 | 50
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 6 | 35
Escreix |  | 1 | 50
00.05.01.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre clima (Restaurant) |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre clima (Auditori) |  | 1 | 15
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada / Tornada | Alçada
Restaurant |  | 4 | 50
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 6 | 35
0
Escreix |  | 1 | 50
00.05.01.004 | L | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Restaurant |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 1
00.05.01.005 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Restaurant |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 6
Zona Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Restaurant |  | 3
0
Escreix |  | 1
00.05.01.006 | L | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Restaurant |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 6
Zona Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Restaurant |  | 3
Escreix |  | 1
00.05.01.007 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta Baixa |  | 1
00.05.01.008 | L | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori | [5 empty] | 0
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Restaurant | [5 empty] | 0
Zona Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cuina |  | 1
00.05.01.009 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Restaurant
Zona Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cuina |  | 1 | 5
00.05.01.010 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Restaurant |  | 2
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 05 | Planta Baixa
| N | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.05.02.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
00.05.02.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 5 | 30 | 0
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1 | 15
Zona Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Cuina |  | 1 | 10
00.05.02.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 5 | 30
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1 | 15
Zona Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Cuina |  | 1 | 10
00.05.02.004 | L | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1
00.05.02.005 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2
00.05.02.006 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 1
00.05.02.007 | L | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cuina |  | 1
00.05.02.008 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1 | 5
Zona Cuina | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Cuina |  | 1 | 5
00.05.02.009 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 05 | Planta Baixa
| N | Titol 3 | 03 | Termostats
00.05.03.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 1 | 50
Cafeteria |  | 1 | 50
00.05.03.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
| C | Unitats | Longitud | Anada / Tornada | Alçada
Auditori |  | 1 | 50
Cafeteria |  | 1 | 50
00.05.03.003 | L | PEVC-H7JX | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable ECOS311 de SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, connexió a bus BACnet MS/TP. Disposa de 16 punts d´entrada/sortida. Connexió de bus per a 1 sonda EY-RU i 2 mòduls de camp ECOLink addicionals. Amb funcions dhorari, calendari. Alimentació a 220V~. Muntatge al carril DIN.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 1
Cafeteria |  | 1
00.05.03.004 | L | PEVB-6PHDX | u | Subministrament i instal·lació d'unitat EcoUnit365 o equivalent, de color blanc per a control local amb pantalla tàctil de 3,5´´ per a controladors de la família EYRC5xx, amb sonda de temperatura NTC, diverses icones: ajust de consigna, fancoil, il·luminació, persianes i sis entrades digitals, sense marc. Alimentació a 24V AC/DC. Disposa de connexió Bluetooth per a accés mitjançant App. | Subministrament i instal·lació d'unitat EcoUnit365 o equivalent, de color blanc per a control local amb pantalla tàctil de 3,5´´ per a controladors de la família EYRC5xx, amb sonda de temperatura NTC, diverses icones: ajust de consigna, fancoil, il·luminació, persianes i sis entrades digitals, sense marc. Alimentació a 24V AC/DC. Disposa de connexió Bluetooth per a accés mitjançant App.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditoria |  | 1
00.05.03.005 | L | PEVB-6PHFX | u | Subministrament i instal·lació d'unitat EcoUnit355 o equivalent, de control local amb pantalla LCD de color blanc per a Ecos5 i 3, amb sonda de temperatura NTC, amb 5 tecles de: ajustament de consigna, presència, velocitats i ECO, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos poden assolir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per bus a Ecos5 i 1 a Ecos3. | Subministrament i instal·lació d'unitat EcoUnit355 o equivalent, de control local amb pantalla LCD de color blanc per a Ecos5 i 3, amb sonda de temperatura NTC, amb 5 tecles de: ajustament de consigna, presència, velocitats i ECO, sense marc. Alimentació i bus de comunicació des de estació Ecos. Entre totes les unitats EcoUnit connectades al mateix Ecos poden assolir-se un total de 30 m de longitud de bus, amb un màxim de 4 unitats EcoUnit per bus a Ecos5 i 1 a Ecos3.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cafeteria |  | 1
00.05.03.007 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Auditori |  | 1 | 5
Cafeteria |  | 1 | 5
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 06 | Planta Primera
| N | Titol 3 | 01 | Climatització
00.06.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
00.06.01.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada / Tornada | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 14 | 25
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 15 | 25
Sonda |  | 60 | 20
00.06.01.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 14 | 30
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 15 | 30
00.06.01.004 | L | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 1
00.06.01.005 | L | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1
00.06.01.006 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 8
Taller informàtic |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Sala reunions 8-10 persones |  | 1
Sala Reunions |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Taller Fotocopiadora |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 5
Arxiu planta |  | 1
Arxiu Administració i Finances |  | 1
Magatzem Material |  | 1
Accés Lavabos |  | 2
Sala Sistemes Informàtics |  | 1
Sala Multimedia |  | 1
Sala 1C |  | 1
Sala 1D |  | 2
00.06.01.007 | L | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 8
Taller informàtic |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Sala reunions 8-10 persones |  | 1
Sala Reunions |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Taller Fotocopiadora |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 5
Arxiu planta |  | 1
Arxiu Administració i Finances |  | 1
Magatzem Material |  | 1
Accés Lavabos |  | 2
Sala Sistemes Informàtics |  | 1
Sala Multimedia |  | 1
Sala 1C |  | 1
Sala 1D |  | 2
00.06.01.008 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta Primera |  | 1
00.06.01.009 | L | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 1
00.06.01.010 | L | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala de sistemes informatics |  | 16
Taller informàtic |  | 2
Sala reunions 6-8 persones |  | 2
Sala reunions 8-10 persones |  | 2
Sala Reunions |  | 2
Sala reunions 6-8 persones |  | 2
Taller Fotocopiadora |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala de sistemes informatics |  | 10
Arxiu planta |  | 2
Arxiu Administració i Finances |  | 2
Magatzem Material |  | 2
Accés Lavabos |  | 4
Sala Sistemes Informàtics |  | 2
Sala Multimedia |  | 2
Sala 1C |  | 2
Sala 1D |  | 4
Escreix |  | 2
00.06.01.011 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 2 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 1 | 5
00.06.01.012 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 06 | Planta Primera
| N | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.06.02.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
00.06.02.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada / Tornada | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3 | 10
00.06.02.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 5
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3 | 5
00.06.02.004 | L | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
00.06.02.005 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3
00.06.02.006 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1
00.06.02.007 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4 | 10
00.06.02.008 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 07 | Planta Segona
| N | Titol 3 | 01 | Climatització
00.07.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 20
00.07.01.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 14 | 25
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 15 | 25
Sondes |  | 60 | 20
00.07.01.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 20
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 14 | 30
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 15 | 30
00.07.01.004 | L | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 1
00.07.01.005 | L | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1
00.07.01.006 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de Consell |  | 2
Sala de sistemes informatics |  | 6
Createca |  | 2
Sala reunions 8-10 persones |  | 1
Sala reunions |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Taller fotocopiadora |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 5
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Arxiu planta |  | 1
Magatzem Material |  | 1
Accés lavabos |  | 1
Sala Sistemes informàtics |  | 2
Direcció |  | 1
Direcció |  | 1
Direcció |  | 2
00.07.01.007 | L | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de Consell |  | 2
Sala de sistemes informatics |  | 6
Createca |  | 2
Sala reunions 8-10 persones |  | 1
Sala reunions |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Taller fotocopiadora |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 5
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Arxiu planta |  | 1
Magatzem Material |  | 1
Accés lavabos |  | 1
Sala Sistemes informàtics |  | 2
Direcció |  | 1
Direcció |  | 1
Direcció |  | 2
00.07.01.008 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta Segona |  | 1
00.07.01.009 | L | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 1
00.07.01.010 | L | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala de Consell |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 12
Createca |  | 4
Sala reunions 8-10 persones |  | 2
Sala reunions |  | 2
Sala reunions 6-8 persones |  | 2
Taller fotocopiadora |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala de sistemes informatics |  | 10
Sala reunions 6-8 persones |  | 2
Arxiu planta |  | 2
Magatzem Material |  | 2
Accés lavabos |  | 2
Sala Sistemes informàtics |  | 4
Direcció |  | 2
Direcció |  | 2
Direcció |  | 4
Escreix |  | 2
00.07.01.011 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1 | 5
00.07.01.012 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 07 | Planta Segona
| N | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.07.02.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
00.07.02.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3 | 10
00.07.02.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 5
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3 | 5
00.07.02.004 | L | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 2
00.07.02.005 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3
00.07.02.006 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1
00.07.02.007 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
00.07.02.008 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 08 | Planta Tercera
| N | Titol 3 | 01 | Climatització
00.08.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 20
00.08.01.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 14 | 25
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 15 | 25
Sondes |  | 60 | 20
00.08.01.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima - Rack |  | 1 | 20
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 14 | 30
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Controladors Quadre elèctric Clima |  | 4 | 10
Resta controladors |  | 15 | 30
00.08.01.004 | L | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Clima |  | 1
00.08.01.005 | L | PG8A-HD5YV3 | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504 | Accessori cobreix-bornes per a mòduls ECOS504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1
00.08.01.006 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 8
Taller informatic |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Sala reunions 8-10 persones |  | 1
Sala reunions |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Taller fotocopiadora |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 4
Sala Magatzem |  | 1
Arxiu planta |  | 1
Arxiu administració i finances |  | 1
Magatzem Material |  | 1
Accés lavabos |  | 1
Sala Sistemes informàtics |  | 2
Sala Multimedia |  | 1
Sala Reunions |  | 3
Escreix |  | 4
00.08.01.007 | L | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 8
Taller informatic |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Sala reunions 8-10 persones |  | 1
Sala reunions |  | 1
Sala reunions 6-8 persones |  | 1
Taller fotocopiadora |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 4
Sala de sistemes informatics |  | 4
Sala Magatzem |  | 1
Arxiu planta |  | 1
Arxiu administració i finances |  | 1
Magatzem Material |  | 1
Accés lavabos |  | 1
Sala Sistemes informàtics |  | 2
Sala Multimedia |  | 1
Sala Reunions |  | 3
Escreix |  | 4
00.08.01.008 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta Tercera |  | 1
00.08.01.009 | L | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Climatització |  | 1
00.08.01.010 | L | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala de sistemes informatics |  | 16
Taller informatic |  | 2
Sala reunions 6-8 persones |  | 2
Sala reunions 8-10 persones |  | 2
Sala reunions |  | 2
Sala reunions 6-8 persones |  | 2
Taller fotocopiadora |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala de sistemes informatics |  | 8
Sala Magatzem |  | 2
Arxiu planta |  | 2
Arxiu administració i finances |  | 2
Magatzem Material |  | 2
Accés lavabos |  | 2
Sala Sistemes informàtics |  | 4
Sala Multimedia |  | 2
Sala Reunions |  | 6
Escreix |  | 2
00.08.01.011 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1 | 5
00.08.01.012 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric climatització |  | 1
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 08 | Planta Tercera
| N | Titol 3 | 02 | Enllumenat
00.08.02.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 20
00.08.02.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 10
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3 | 10 | 0
00.08.02.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat - Rack |  | 1 | 10
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2 | 5
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3 | 5
00.08.02.004 | L | PG8A-HD9YV3 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F001 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
00.08.02.005 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 2
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 3
00.08.02.006 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
Zona Nord | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1
Zona Sud | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric Enllumenat |  | 1
00.08.02.007 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4 | 10
00.08.02.008 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre Enllumenat |  | 4
| N | Obra | 00 | Pressupost
| N | Capítol | 09 | Planta Coberta
| N | Titol 3 | 01 | Climatització
00.09.01.001 | L | PP44-663Q | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45. | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal, longitut màxima de connexió 100 metres. incloent la connexió en ambdós extrems amb connectors RJ-45 segons l'estàndard T568A o T568B, Pelat i preparació dels extrems del cable segons l'estàndard triat (T568A o T568B) i crimpatge de connectors RJ-45.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Rack planta tercera |  | 1 | 15
00.09.01.002 | L | PP44-663FX | m | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable. | Subministrament i instal·lació de cable de comunicació EIA485, tipus BELDEN 9842 o equivalent, per a la connexió de dispositius en xarxes de comunicació RS-485. Composició per 2 parells apantallats amb els conductors de 2 x 0,25 mm² per parell de conductors, amb garantia de protecció contra interferències electromagnètiques (EMI). Inclou: - Subministrament de cable amb les especificacions esmentades, en bobines de la longitud necessària per a la instal·lació. - Instal·lació del cable seguint les directrius de seguretat i les normatives aplicables. - Conexió dels conductors a les terminals corresponents dels dispositius o quadres elèctrics, garantint la correcta identificació i polaritat dels parells de cables. - Verificació de connexions per assegurar que no hi hagi interferències i que la transmissió de dades sigui fiable.
Coberta | C | Longitud | Longitud | Anada /Tornada | Alçada
CL-1 |  | 1 | 50
CL-2 |  | 1 | 50
CL-3 |  | 1 | 10
CL-4 |  | 1 | 10
CL-5 |  | 1 | 10
CL-6 |  | 1 | 10
CL-7 |  | 1 | 10
Sondes |  | 4 | 20
00.09.01.003 | L | PG2N-EUKE | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Rack planta tercera |  | 1 | 15
Coberta | C | Longitud | Longitud | Ample | Alçada
CL-1 |  | 1 | 50
CL-2 |  | 1 | 50
CL-3 |  | 1 | 10
CL-4 |  | 1 | 10
CL-5 |  | 1 | 10
CL-6 |  | 1 | 10
CL-7 |  | 1 | 10
00.09.01.004 | L | PG8A-HD5YV2 | u | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant. | Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable, model EY-RC504F0C1 de la marca SAUTER o equivalent, amb capacitat de regulació i control autònom, doble connexió a bus BACnet /IP. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalmemnt muntat i funcionant.
Coberta | C | Longitud | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric enllumenat |  | 1
00.09.01.005 | L | PG8A-HD5YV2A | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. | Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510, model EY-EM510F001 de la marca SAUTER o equivalent, per a comunicació amb els controladors EY-RC504F0C1. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Coberta | C | Longitud | Longitud | Ample | Alçada
CL-1 |  | 1
CL-2 |  | 1
CL-3 |  | 1
CL-4 |  | 1
CL-5 |  | 1
CL-6 |  | 1
CL-7 |  | 1
00.09.01.006 | L | PG8A-HD5YV2B | u | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink. | Accessori cobreix-bornes per a mòduls EcoLink.
Coberta | C | Longitud | Longitud | Ample | Alçada
CL-1 |  | 1
CL-2 |  | 1
CL-3 |  | 1
CL-4 |  | 1
CL-5 |  | 1
CL-6 |  | 1
CL-7 |  | 1
00.09.01.007 | L | PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, col·locat La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta tercera (Rack) |  | 1
00.09.01.008 | L | PG11-DB8K | u | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques. | Armari de polièster, amb tapa fixa, muntat superficialment, bornes i elements de protecció. Totalment cablejat a bornes. La partida inclou el desmuntatge i trasllat de tots els elements que s'aprofitin del quadre existent, incloent-hi l'aparellatge de protecció, maniobra i elements de sensòrica. Es realitzarà el trasllat i reinstal·lació en el nou quadre elèctric a la ubicació definida en projecte i aprovat per la DF. Inclou el subministrament i instal·lació de nou cablejat necessari per a la interconnexió de tots els elements en la nova ubicació, garantint la correcta identificació, continuitat de servei i compliment de la normativa vigent. Es considera també el conexionat i verificació funcional de tots els circuits per assegurar el correcte funcionament de la instal·lació traslladada. Treballs realitzats segons les especificacions tècniques, normatives de seguretat i bones pràctiques en instal·lacions elèctriques.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta Tercera (Rack)) |  | 1
00.09.01.009 | L | PEVB-6PHBX | u | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge. | Subministrament i instal·laxció de Sonda de temperatura ambient, amb sensor Ni1000. Rang de mesura -35 a 70 ºC. Muntatge en superfície. Protecció IP30, amb accessoris de muntatge.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Unitat 1 Impulsió / Extracció |  | 2
Unitat 2 Impulsió / Extracció |  | 2
00.09.01.010 | L | PG33-E756 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Alimentació controladors 504
Coberta | C | Longitud | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric enllumenat |  | 1 | 5
00.09.01.011 | L | PA00-0007 | u | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat. | Certificació del cablejat UTP Categoria 6, verificació i comprovació de la correcta instal·lació, rendiment i compliment dels estàndards internacionals de cablejat estructurat (ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801 i IEEE 802.3). Abast del servei: Inspecció visual del cablejat, connectors, patch panels i preses de xarxa. Condicions: El cablejat ha d’estar completament instal·lat i accessible per a les proves. Unitat de mesura: Punt de xarxa certificat.
Coberta | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Quadre elèctric enllumenat puntes |  | 2