## PROTOCOL RECEPCIO
NN | Documentació no necessària
F | Falta documentació
X | Documentació Rebuda
SI | Documentació Correcta
NO | Documentació Errònia
CONTROL DOCUMENTAL. PROTOCOL RECEPCIO
ACTA D’OCUPACIO ASSISTENCIAL
Concepte | Documentació | Assignació | Link | Observacions
Acta d’ocupació Assistencial | Redacció Acta Ocupació Assistencial | CATSALUT
Llistat Repassos - Zones a Ocupar
Legalització, Certificat i Posada en marxa de la instal·lacions
Certificats, Manuals d'Us i Funcionament de les Instal·lacions
Sessió Formació Instal·lacions (Acta Signada per Manteniment Hospital).
Certificat Final Instal·lacions Incendis.
Control Inicial d’incendis Favorable
Certificat Gasos medicinals, (Estanqueïtat, proves de centrals, etc.)
Certificat de punts d’informàtica.
Validacions Sales d’ambient controlat. ISO 5 - 7 - 8. (Empresa Certificada)
Acta inspecció prèvia
Llicència ambiental + Control Inicial Favorable.
Actualització del PAU
Signatura Acta Ocupació Assistencial
LLIBRE DEL EDIFICI
Concepte | Documentació | Assignació | Link | Observacions
Documentació tècnica de l’obra executada | Projecte Bàsic
Projecte Executiu
Pressupost (Amidaments i Preus Unitaris)
Projecte Realment Executat (Projecte ASBUILD)
Pressupost Realment Executat (Amidaments i Preus Unitaris)
Legalització Instal·lacions
Instal·lació Tèrmica
Instal·lació Baixa Tensió
Instal·lació Mitja Tensió
Instal·lació Gas Natural
Instal·lació Aparells Elevadors
Instal·lació PCI
Instal·lació CCTV
Altres Legalitzacions
Programa Control de qualitat (Assaigs Laboratori + Recull Doc Materials)
Recull Fotogràfic (Seguiment Obra + Obra Acabada)
Recull d’actes de visita d’obra i reunions
Manual d’ús i manteniment
TANCAMENT EXPEDIENT
Concepte | Documentació | Assignació | Link | Observacions
Documentació necessària per Tancament Expedient | Redacció Acta Recepció | CATSALUT
Recull Documentació Tancament Obra
| Llicencia d’obra Ajuntament | CATSALUT
| Aprovació de projecte per el departament de prevenció de Bombers. | CATSALUT
| Aprovació de projecte per departament de salut | CATSALUT
| Llicencia Ambiental | CATSALUT
| Acta comprovació de replanteig | CATSALUT
| Contracte subministrament elèctric | CATSALUT
| Informe posada en marxa | CATSALUT
| Acta Covid | CATSALUT
| Informe despesa energètica edifici + etiqueta energètica | CATSALUT
| Acta d'Ocupació | CATSALUT
Llibre Edifici
Autorització Administrativa
Llistat Repassos d'Obra
Sessió Formació Instal·lacions (Acta traspàs d’instal·lacions).
Certificat final d’obra + Annex A i B (CFO)
Acta inspecció prèvia recepció
Darrera Certificació i Liquidació d’obra signada
Acta lliurament de Claus
Signatura Acta Recepció Definitiva
Coordenades GEO referenciades de l'edifici (fitxer gml)
| Certificació Cadastral | CATSALUT
Certificació de l’arquitecte director de les obres legitimada davant notari conforme la construcció s’adequa al projecte.
Document de declaració d’obra nova, que l’haurà de fer el CSPT.

## LEGALITZACIONS
NN | Documentació no necessària
F | Falta documentació
X | Documentació Rebuda
SI | Documentació Correcta
NO | Documentació Errònia
CONTROL DOCUMENTAL. LEGALITZACIONS
Documentació tècnica d’instal·lacions objecte de legalització
Concepte | Documentació | Assignació | Link | Observacions
INSTAL·LACIÓ RITE | Declaració Responsable | CATSALUT | F
| Presentació Declaració Responsable |  | F
| Certificat d’instal·lacions tèrmiques en els edificis – ITE. |  | F
| Inscripcions en el Registre d’Inst.s Tèc. de Seg. Industrial de Cat. (RITSIC) |  | F
| Document acreditatiu de la inspecció |  | F
| Projecte legalització instal·lació tèrmica |  | F
| Contracte de manteniment | HOSPITAL | F
INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ | Declaració Responsable subministrament normal | CATSALUT | F
| Declaració Responsable subministrament preferent | CATSALUT | F
| Presentació Declaració Responsable subministrament normal |  | F
| Presentació Declaració Responsable subministrament preferent |  | F
| Certificat d’instal·lació elèctrica de BT subministrament normal |  | F
| Certificat d’instal·lació elèctrica de BT subministrament preferent |  | F
| Certificats d’inspecció inicial de BT |  | F
| Inscripcions en el Registre d’Inst.s Tèc. de Seg. Industrial de Cat. (RITSIC) |  | F
| Projecte legalització instal·lació elèctrica BT subministrament normal |  | F
| Projecte legalització instal·lació elèctrica BT subministrament preferent |  | F
| Certificat direcció i acabament d’obra subministrament normal |  | F
| Certificat direcció i acabament d’obra subministrament preferent |  | F
| Contracte de manteniment | HOSPITAL | F
INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ | Declaració Responsable | CATSALUT | F
| Presentació Declaració Responsable |  | F
| Certificat d’instal·lació elèctrica de MT |  | F
| Certificats d’inspecció inicial de MT |  | F
| Inscripcions en el Registre d’Inst.s Tèc. de Seg. Industrial de Cat. (RITSIC) |  | F
| Projecte legalització instal·lació elèctrica MT |  | F
| Certificat direcció i acabament d’obra MT |  | F
| Contracte de manteniment | HOSPITAL | F
INSTAL·LACIÓ GAS NATURAL | Declaració Responsable | CATSALUT | F
| Presentació Declaració Responsable |  | F
| Certificat d’instal·lació gas |  | F
| Certificats d’inspecció inicial |  | F
| Inscripcions en el Registre d’Inst.s Tèc. de Seg. Industrial de Cat. (RITSIC) |  | F
| Projecte legalització instal·lació gas |  | F
| Certificat direcció i acabament d’obra |  | F
| Contracte de manteniment | HOSPITAL | F
INSTAL·LACIÓ APARELLS ELEVADORS | Declaracions Responsables de posada en servei d’uns ascensors | CATSALUT | F
| Inscripcions en el Registre d’Inst. Tèc. de Seg. Industrial de Cat. (RITSIC) |  | F
| Contracte de manteniment | HOSPITAL | F
INSTAL·LACIÓ PCI | Declaracions Responsables de posada en servei de la instal·lació | CATSALUT | F
| Inscripcions en el Registre d’Inst. Tèc. de Seg. Industrial de Cat. (RIPCI) |  | F
| Projecte o documentació tècnica protecció contra incendis |  | F
| Certificat de l’empresa instal·ladora emès per tècnic titulat competent |  | F
| Contracte de manteniment | HOSPITAL | F
INSTAL·LACIÓ CCTV | Certificat final obra instal·lació |  | F
| Codis d’accés al gravador del sistema CCTV |  | F
Documentació tècnica Llicència Ambiental i Prevenció Contra incendis
Concepte | Documentació | Assignació | Link | Observacions
LLICÈNCIA AMBIENTAL | Projecte llicència ambiental |  | F
| Registre entrada Ajuntament |  | F
| Resolució llicència ambiental |  | F
| Certificat final llicència ambiental |  | F
| Llicència ambiental |  | F
| Estudi acústic |  | F
| Certificat Prevenció legionel•la |  | F
| Contracte subministrament d’aigua | HOSPITAL | F
| Documentació gestió de residus | HOSPITAL | F
| Contracte tractament de residus | HOSPITAL | F
| Estudi ambiental de les obres |  | F
| Contractes de subministrament de serveis (electricitat, aigua, gas, ...) | HOSPITAL | F
| Permís d'abocament al clavegueram | HOSPITAL | F
| Proves acústiques |  | F
| Proves contaminació lumínica |  | F
PREVENCIÓ INCENDIS | Projecte prevenció incendis |  | F
| Informe favorable de bombers |  | F
| Registre entrada Ajuntament del projecte |  | F
| Certificats PCI elements passius (sectoritzacions, ignifugacions, imprimacions, etc.) |  | F
| Assajos elements passius (portes, sacs, espumes, anells, pintures, etc.) |  | F
| Certificats PCI elements actius (detecció, extinció, emergències, senyals, etc.) |  | F
| Assajos elements actius (detectors, comportes, etc.) |  | F
| Certificats revestiments i altres materials equivalents |  | F
| Assajos revestiments (HPL, PC, vinils, etc.) |  | F
| RECI's de les empreses vinculades a PCI |  | F
| Contracte de manteniment instal·lacions protecció contra incendis | HOSPITAL | F
| Certificat final projecte prevenció incendis |  | F
| Pla Autoprotecció (PAU) | HOSPITAL | F
| Acta control inicial EAC favorable |  | F
| Registre entrada Ajuntament en resposta als requeriments |  | F
Altres documents tècnics
Concepte | Documentació | Assignació | Link | Observacions
Altres documents | Documentació Limitació consum energètic - HE 0 |  | F
| Documentació Control demanda energètica - HE 1 |  | F
| Certificat energètic en fase de projecte |  | F
| Registre acusament Certificat energètic en fase de projecte |  | F
| Qualificació energètica edifici en fase de projecte |  | F
| Etiqueta edifici en fase projecte |  | F
| Certificat energètic en fase d'obra finalitzada |  | F
| Registre acusament Certificat energètic en fase obra finalitzada |  | F
| Qualificació energètica edifici en fase obra finalitzada |  | F
| Etiqueta edifici en fase obra finalitzada |  | F
| Validacions UCI - ISO 7 |  | F
| Validacions BOX AÏLLATS UCI - ISO 7 |  | F
| Certificat gasos medicinals - creuament gasos |  | F
| Certificat gasos medicinals - certificat estanqueïtat |  | F
| Certificat punts informàtics |  | F
| Legalització instal·lació RX |  | F
II DOCUMENT D’ESPECIFICACIONS TÈCNICQUES - DET
II.1. Documentació tècnica de l’obra executada
Memòria
Documentació gràfica
II.1.2. Documentació tècnica d’instal·lacions objecte de legalització
Instal·lació Tèrmica
Instal·lació Baixa Tensió
Declaració responsable subministrament normal.
Declaració responsable subministrament preferent.
Presentació declaració responsable subministrament normal.
Presentació declaració responsable subministrament preferent.
Certificat d’instal·lació elèctrica de BT subministrament normal.
Certificat d’instal·lació elèctrica de BT subministrament preferent.
Certificats d’inspecció inicial de BT.
Inscripcions en el Registre d’Inst.s Tèc. de Seg. Industrial de Cat. (RITSIC)
Projecte legalització instal·lació elèctrica BT subministrament normal.
Projecte legalització instal·lació elèctrica BT sub. complementari.
Certificat direcció i acabament d’obra subministrament normal.
Certificat direcció i acabament d’obra subministrament preferent.

## PROTOCOL POSADA EN FUNCIONAMENT
NN | Documentació no necessària
F | Falta documentació
X | Documentació Rebuda
SI | Documentació Correcta
NO | Documentació Errònia
PROTOCOL DE POSADA EN FUNCIONAMENT
0 | Notes d'interpretació
A continuació es detalla el contingut del protocol que s'haurà de realitzar per part de l’empresa constructora, amb la participació de la Direcció Facultativa i la presència de personal del futur gestor del centre:
a) L’exposició es un resum del contingut del protocol que caldrà complir en la seva totalitat.
b) Hi ha verificacions multi disciplina que afecten a diferents capítols. Caldrà indicar en quin punt es justifica si es fa en algun altre capítol.
c) En cas que alguna verificació no correspongui es presentarà una justificació o adaptació si es cau.
d) En cas d'emetre un certificat o prova que reculli diferents punts s’indicaran tots ells.
e) La fitxa o conjunt de fitxes justificatives faran menció al punt al que donen resposta per tenir traçabilitat.
f) Totes les justificacions o certificats han d'incorporar el nom de l’obra, data i nom de la persona o empresa que l’ha fet o emès (firma o segell)
g) En cas de que algun punt no es compleixi caldrà fixar termini de resolució. Si es possible es documentarà fotogràficament.
h) A la columna on s'indica l'aplicació del requeriment de comprovació o prova
1. X: Aplica en qualsevol tipologia d'edifici
2. SP: Aplica en funció de la solució constructiva que inclogui el projecte a criteri de la Direcció Facultativa i la Propietat
i) A la columna de "documentació" s'inclouen les notes sobre el tipus de justificació requerida. Podrà ser:
1. Certificat de la inspecció: En general amb comprovació visual o estris senills que donin garanties de la veracitat de la inspecció per part de la Direcció Facultativa
2. Informe de la prova: En general requereix d'equips i s'emmarca en el control de qualitat d'acord al protocol establert i/o projecte per part d'una empresa especialitzada en CQ. Diferents proves poden quedar recollides al mateix informe
j) A la columna de "document de suport" s'inclouen les notes de la Direcció Facultativa sobre el tipus de justificació. Podrà ser:
1. Plànol: en el marc de la documentació “as built”
2. Càlculs: en el marc d la documentació “as built”
Finalització del protocol
Per acabar amb aquest procediment, s’elaborarà un document de posada en marxa per a cada sistema comprovat, amb un informe on s’especifiquin totes les verificacions realitzades i els resultats obtinguts per a cadascuna, comparats amb les dades del projecte, reflectint les possibles desviacions i problemes que hagin aparegut. Les comprovacions, mesures, verificacions, visites i informes, aniran a càrrec de la empresa adjudicatària de l’obra, així com de l’adjudicatària del control de qualitat d’execució.
El procés acabarà, abans de la recepció de l’obra, amb el lliurament del llibre de l’edifici amb un document recopilatori dels informes generats i d’acceptació expressa del futur proveïdor de les instal·lacions lliurades, condicionat a l’execució de les proves de climatització i calefacció que hagin quedat pendents per l’estacionalitat. Una vegada realitzades les proves satisfactòriament, en el termini màxim d’un any se signarà un nou certificat de ratificació alliberant, en conseqüència, el pagament de la garantia.
No | Concepte | Aplica | Documentació | Entrega | Documentació Suport | V | X
1 | Accessibilitat
1.1 | Comprovació de recorreguts (amplades passadissos i escales, pas lliure de portes, pendents de rampes, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'arquitectura
1.2 | Comprovació de baranes i la seva continuïtat | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'arquitectura
1.3 | Comprovació dels diàmetres interiors dels espais accessibles i espai de mostrador de recepció. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'arquitectura
1.4 | Comprovació de les alçades dels inodors, lavabos, etc. i del seu ancoratge, en cas que estiguin penjats. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'arquitectura
1.5 | Comprovació dels sistemes d’avís als lavabos adaptats i espais de refugi en escales que ho requereixi | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
1.6 | Comprovació de la incorporació de senyalització per persones invidents (ascensors) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
1.7 | Comprovació de càrrega de les barres per a persones amb discapacitat als lavabos adaptats. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
2 | Acústiques
2.1 | Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre consulta i sala d’espera. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
2.2 | Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre consulta i consulta. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
2.3 | Prova per garantir el compliment dels aïllaments acústics entre espais amb usos diferenciats. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
2.4 | Prova per garantir el compliment del nivell acústic de les fonts de soroll pròpies (instal·lacions) a l’interior de l'edifici | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
2.5 | Prova per garantir el compliment del nivell acústic de les fonts de soroll pròpies (instal·lacions) a l’exterior (molèsties als veïns). | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
2.6 | Prova per la verificació dels nivells màxims de les fonts de soroll pròpies que fixi la normativa (diürna i nocturna) | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
3 | Estanqueïtat de la envolupant
3.1 | Comprovació de l'estanqueïtat en murs i forjats sota rasant | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
3.2 | Proves d’estanqueïtat dels espais de coberta | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
3.3 | Proves d’estanqueïtat a l’aigua i al vent, quan es tracti de finestres de solucions constructives no industrialitzades. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
3.4 | Proves d’estanqueïtat en embocadures d'instal·lacions cap a l'interior, remats de barrets de ventilació, lucernaris, trams de conductes, etc. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
4 | Façanes i Fusteries Exteriors
4.1 | Comprovació del compliment de les característiques de resistència mecànica, tèrmica, control solar i visual en obertures vidriades | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
4.2 | Comprovació per verificar que les manetes de les finestres dels espais de públic només són manipulables des de l’interior amb estri | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
4.3 | Prova termo-gràfica de mòduls tipus de façana de l’edifici per verificar que no hi ha ponts tèrmics. Mesurar el canvi de temperatura int/ext | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
5 | Revestiments i Divisòries
5.1 | Comprovació de la resistència a tracció de rajoles, amb un percentatge de comprovació prou significatiu. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
5.2 | Comprovació del segellat en paraments vinílics, policarbonats, HPL, etc. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
5.3 | Comprovació del sistema de fixació definit en projecte per als revestiments (coles, fixacions, etc.). | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
5.4 | Comprovació de la resistència de suports addicionals que requereixen reforç (accessoris bany, inodors, lavabos, canviador bolquers, monitors, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
6 | Fusteries Interiors
6.1 | Comprovació de la idoneïtat de les frontisses (portes batents) o rails (portes corredisses) en relació al pes de les portes interiors i exteriors | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de detall de fusteries
6.2 | Comprovació de la mida de la porta de les consultes d'atenció continuada | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
6.3 | Comprovació de la facilitat de maniobra de les portes exteriors (sobretot si son manuals) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
6.4 | Comprovació de la implementació de pany a les portes d'armaris que contenen quadres elèctrics o equips electrònics (racks, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
6.5 | Comprovació de la implementació de vinils i senyalització de superfícies vidriades (va per equipaments) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
7 | Paviments
7.1 | Comprovació del risc de lliscament dels paviments interiors per al compliment del CTE. A criteri de la DF es pot demanar prova | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
7.2 | Comprovació del risc de lliscament dels paviments exteriors per al compliment del CTE. A criteri de la DF es pot demanar prova | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
7.3 | Comprovació, als espais exteriors, de la planeïtat pel que fa a formació de basses (tolls i formació de plaques de gel) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
7.4 | Comprovació de la inclusió de les marques d’accessibilitat per a persones amb discapacitat visual o amb mobilitat reduïda. Mesures podo tàctils | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
8 | Cel rasos
8.1 | Comprovació de la practicitat de tots els registres necessaris pel manteniment d'espais de fals sostre | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'arquitectura
8.2 | Prova de la resistència del suport de les plaques, suficient per impedir-ne la caiguda. Comparació addicional en espais amb depressió o sobre pressió | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
8.3 | Prova de la resistència de suports addicionals que requereixen reforç (cortines, porta sèrums, etc.), suficient per impedir-ne la caiguda | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
9 | Sectorització contra incendis, senyalística i vies d'evacuació
9.1 | Comprovar els segellats entre sectors en paraments verticals, horitzontals i les distàncies entre sectors a façana | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.2 | Comprovar els elements de façana: punts d'accessibilitat de bombers, ventilació d'escales | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.3 | Comprovar l'accessibilitat als elements de sectorització vinculats a instal·lacions (comportes tallafocs, mòduls d'accionament, collarins, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.4 | Comprovar la correcta implementació de la senyalització de les vies d'evacuació i dels sistemes d'alarma i extinció | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.5 | Comprovació de totes les portes entre sectors (obertura i tancament amb molla). A les portes dobles sistema de tancament preferent | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.6 | Comprovar la resistència dels retenidors de les portes, accessibilitat i fixació a la paret. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.7 | Comprovació de totes les barres antipànic | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.8 | Comprovació de totes les portes d'accés a BIEs i extintors | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.9 | Comprovació de la obertura de les portes automàtiques amb falta de tensió i amb ordre de la central d'incendis | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.10 | Comprovació de la obertura de les portes amb control d'accés en el sentit d'evacuació | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.11 | Comprovació de l’accessibilitat dels Serveis de Extinció d’Incendis a l’edifici (portes i finestres). Inclou senyalització. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de justificació de CTE-DB-SI
9.12 | Prova del protocol d'actuació en cas d'incendi amb i sense tensió (portes, comportes, parada de sistemes, etc.) | X | Informe de la prova | Control de Qualitat | Protocol d'actuació en cas d'incendi
10 | Instal·lació de Sanejament
10.1 | Comprovació del 100% de les buneres per la recollida d'aigües pluvials. Accessibilitat. Morrions metàl·lics (no PVC). Verificar sobreeixidors | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
10.2 | Comprovar la total accessibilitat dels colzes de desguassos de coberta, situats en el cel ras de l’última planta. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
10.3 | Comprovació de l’existència i del correcte funcionament de sifons generals a la xarxa d'aigües pluvials, fecals i/o grises | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
10.4 | Comprovar l’estanqueïtat de les tapes de les arquetes de pous fecals per tal d’evitar les males olors. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
10.5 | Comprovació de l’existència i del correcte funcionament de sifons en tots els aparells sanitaris. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
10.6 | Comprovació de l’existència i del correcte funcionament de sifons en tots els punts de recollida de condensats d'equips de climatització | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
10.7 | Prova d'estanquitat de la xarxa de recollida d'aigües pluvials | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
10.8 | Prova d'estanquitat de la xarxa de recollida d'aigües fecals i/o grises | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
10.9 | Prova de funcionament de pous de bombeig (subministrament de xarxa i subministrament complementari) | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
10.10 | Prova de visualització amb càmera de vídeo de la xarxa horitzontal de clavegueram (nova o existent) si hi ha indicis d'obstrucció o trencament. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
11 | Instal·lació de Fontaneria
11.1 | Comprovació del compliment de la normativa dels acumuladors i/o dipòsits (boca d’home, purgadors, sortida de llots, sobreeixidors, etc.). | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols de detall del dipòsit i/o acumulador
11.2 | Comprovació dels elements, accessibilitat i pressions dels equips de bombeig | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi
11.3 | Comprovació dels diàmetres i de l’aïllament de la xarxa, incloses les vàlvules de tall. Al exterior, protegit amb xapa d'alumini | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
11.4 | Comprovació de la retolació de cada xarxa (fluid i sentit de circulació). A l'exterior, retolats amb materials gravats, resistents al sol i a l’aigua. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
11.5 | Comprovació de l'accessibilitat i verificació de tall del 100% de les vàlvules de les diferents xarxes | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
11.6 | Comprovació de l'accessibilitat i verificació de tall del 100% de les vàlvules de tall de sanitaris i aixetes | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
11.7 | Comprovació del 100% de les aixetes, amb identificació d'aigua freda i/o calenta | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
11.8 | Prova de pressió de cada xarxa | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
11.9 | Prova de temperatures a la xarxa d’AFS segons normativa | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
11.10 | Prova de temperatures a la xarxa d’ACS segons normativa | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
11.11 | Prova i certificació de xoc tèrmic per la protecció contra legionel·la | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
11.12 | Prova de funcionament i verificació de la instal·lació solar amb equip de mesura d'energia | SP | Informe de la prova | Control de Qualitat | Plànol d'esquema de principi
12 | Instal·lació de Climatització
12.1 | Comprovació d'equips de producció de FRED segons projecte i la seva implantació (accessibilitat, espais de manteniment, ventilació, suports, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi i emplaçament
12.2 | Comprovació d'equips de producció de CALOR segons projecte i la seva implantació (accessibilitat, espais de manteniment, ventilació, suports, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi i emplaçament
12.3 | Comprovació d'equips de producció de ACS segons projecte i la seva implantació (accessibilitat, espais de manteniment, ventilació, suports, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi i emplaçament
12.4 | Comprovació d'equips de bombeig i vàlvules associades segons projecte, la seva implantació i elements auxiliars (termòmetres, manòmetres, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi i emplaçament
12.5 | Comprovació d'elements d'intercanvi d'energia segons projecte, la seva implantació i elements auxiliars (termòmetres, manòmetres, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi i emplaçament
12.6 | Comprovació de les Unitats de Tractament d'Aire segons projecte, la seva implantació i elements auxiliars i de control | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi i emplaçament
12.7 | Comprovació de la instal·lació segons el projecte. Reflectir els canvis als plànols “as built”. Tots els canvis han d’incloure nous càlculs justificatius. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
12.8 | Comprovació de la viabilitat de les operacions habituals de manteniment des de tots els registres establerts a aquest efecte (aire, aigua, elec. i control) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
12.9 | Comprovació de la retolació de cada xarxa: aire i aigua (fluid i sentit de circulació). A l'exterior, amb materials gravats, resistents al sol i a l’aigua. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols d'instal·lacions
12.10 | Comprovació dels elements a intempèrie (protecció amb alumini), alçada respecte espais inundables, pintura suports, etc. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
12.11 | Comprovació de les unitats de ventilació segons projecte, la seva implantació i elements auxiliars i de control | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi i emplaçament
12.12 | Comprovació de les Unitats Interiors segons projecte, la seva implantació i elements auxiliars i de control | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol d'esquema de principi i emplaçament
12.13 | Comprovació del 100% de les sondes de temperatura (hauran de ser ambient i ubicades a la sala on climatitzen) i de la qualitat d’aire (ubicades al retorn). | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
12.14 | Comprovació de resposta de tots els elements dels climatitzadors amb el sistema de gestió (comportes, ventiladors, vàlvules, etc.). | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
12.15 | Comprovació del sistema de gestió de forma remota, no presencial. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
12.16 | Compliment de la guia de posada en marxa d’instal·lacions, segons el RITE. | X | Fitxes de les proves fixades al RITE | Empresa instal·ladora
12.17 | Prova dels sistemes de ventilació forçada en cas d'incendi | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
12.18 | Prova de posada en marxa de la instal·lació en mode automàtic al menys 3 dies, en horaris i simulacions reals. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
12.19 | Prova de verificació de la correcta regulació de la instal·lació d'aigua: cabals, temperatures i resposta al control del 100% de les unitats. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
12.20 | Prova de verificació de la correcta regulació de la instal·lació d'aire: cabals, temperatures i del nivell sonor del 100% de les unitats. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
13 | Instal·lació de Gas
13.1 | Comprovació de les condicions normatives de la sala: ventilació, portes, distàncies normatives, etc. | SP | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol implantació sala i potències equips
13.2 | Comprovació de l'accessibilitat a equips de mesura i claus de tall | SP | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
13.3 | Prova d'estanquitat de la xarxa de gas | SP | Informe de la prova | Control de Qualitat
13.3 | Prova dels equips de combustió, inclosa la sortida de fums | SP | Informe de la prova | Control de Qualitat
14 | Instal·lació d’Electricitat
14.1 | Comprovació de la implantació del centre de transformació: accessibilitat exterior, sobrecàrregues, ventilació, sectorització, etc. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànol implantació del Centre
14.2 | Comprovació del funcionament del grup electrogen en càrrega, fent la commutació, i la seva implantació (accessibilitat, ventilació, suports, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Càlcul de la potència i plànol implantació
14.3 | Comprovació del funcionament del SAI en càrrega, sense subministraments de xarxa i complementari, i la seva implantació i condicions Tª | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Càlcul de la potència i plànol implantació
14.4 | Comprovació de la correcció de la potència reactiva. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Càlcul de la bateria de condensadors
14.5 | Comprovació dels quadres elèctrics segons els esquemes unifilars (PdT, calibre, etc.). Incloure llistat de canvis i comprovació respecte legalització | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució | Plànols esquemes unifilars
14.6 | Comprovació de les caract. dels quadres: senyal de quadre, etiquetatge de circuits, graus IP-IK segons projecte, pany o espai tancat | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.7 | Comprovació del 100% de les enceses i detectors de presència per detectar possibles creuaments i correspondència amb les línies. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.8 | Comprovació de la implantació i funcionament de la regulació del nivell lumínic segons entrada llum exterior i/o mecanisme explícit | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.9 | Comprovació del 100% dels endolls, provocant salt de diferencial i la correspondència als circuits del quadre corresponent. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.10 | Comprovació de la posada a terra d'equipotencialitat en espais segons normativa (zones humides, safates elèctriques, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.11 | Comprovació del correcte funcionament i suficiència en nombre i intensitat lluminosa de la totalitat de l’enllumenat interior. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.12 | Comprovació del correcte funcionament i suficiència en nombre i intensitat lluminosa de la totalitat de l’enllumenat exterior. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.13 | Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació fotovoltaica | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.14 | Comprovació del correcte funcionament de la instal·lació per vehicles elèctrics | SP | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
14.15 | Prova de funcionament de les proteccions elèctriques segons criteris de legalització | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
14.16 | Prova de la xarxa de terres de tots els sistemes instal·lats (edifici, BT, AT, grup, parallamps, etc.) | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
16 | Instal·lacions Audiovisuals
16.1 | Comprovació de la implementació de punts pel sistema de direccionament de pacients | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
16.2 | Prova del 100% de les preses de veu/dades i connexions de fibra, ambdues amb certificació. Incloure interconnexió entre racks (si procedeix) | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
16.3 | Prova de funcionament entre sistemes: CCTV, telefonia, wi-fi, etc. | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
16.4 | Prova de funcionament de la xarxa de TV/FM | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
16.5 | Prova del funcionament de la instal·lació de megafonia (volum i del funcionament, per zones i global, missatge d'evacuació, etc.) | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
16.6 | Prova del funcionament del bucle magnètic o la inclusió d'un sistema portàtil | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
16.7 | Prova del funcionament del sistema de control d'accessos. Amb tensió, sense tensió i amb alarma d'incendis activada | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
17 | Control i Gestió de l'Edifici
17.1 | Comprovació dels punts gestionats per elements de camp | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
17.2 | Comprovació de la monitorització de la instal·lació de climatització i de l'accés als paràmetres del sistema | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
17.3 | Comprovació de la monitorització de la instal·lació d'enllumenat | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
17.4 | Comprovació de la inclusió al sistema BMS de les alarmes dels principals equips i sistemes segons fitxa | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
17.5 | Prova de funcionament del sistema de gestió segons les consignes i paràmetres fixats en el protocol de funcionament del centre | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
18 | Instal·lació d’Aparells Elevadors
18.1 | Comprovació de la maniobra selectiva en els centres amb dos ascensors al mateix nucli de comunicacions. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
18.2 | Comprovació de les característiques dels aparells (materials, tipologia motors, acabats, etc. segons descripció projecte) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
18.3 | Comprovació de les característiques interiors bàsiques (accessibilitat, alarma, llum emergència, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
18.4 | Comprovació del missatge, gravat en català, indicant la planta on es troba en els casos amb més d'una planta | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
18.5 | Comprovar que la ventilació de la sala de màquines és suficient i el fossat de l'ascensor sense connexions provisionals d'obra | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
18.6 | Prova del sistema de rescat (en cas de fallida elèctrica l’ascensor ha de baixar a planta baixa i obrir portes). | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
19 | Protecció i Seguretat
19.2 | Comprovació del 100% de les BIES i de la pressió normativa. | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
19.3 | Comprovació de la ubicació del hidrant | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
19.1 | Prova del 100% dels detectors i verificació de la zona d’alarma amb la programació de la centraleta. Verificar connexió a CRA | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
19.2 | Prova de la xarxa de BIEs i grup de pressió | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
19.4 | Prova del funcionament del sistema contra intrusió. Amb tensió, sense tensió i connexió amb CRA | X | Informe de la prova | Control de Qualitat
20 | Equipament fix
20.1 | Comprovació del mobiliari fix de recepció | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
20.2 | Comprovació del mobiliari fix de les consultes. Garantir l'alçada adient per col·locar la nevera | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
20.3 | Comprovació d'espai o calaix al cel ras per les cortines | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
20.4 | Comprovació de la barana dels espais amb risc de caiguda i/o relliga en patis o similars | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
21 | Accés per manteniment i protecció caigudes
21.1 | Comprovació d'un accés adient a la coberta o zones equivalents | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
21.2 | Comprovació de l'accessibilitat per la neteja de vidres i altres paraments que ho requereixen | X | Certificat de la inspecció | Direcció Execució
21.3 | Comprovació de l'accés i viabilitat del manteniment de reposició dels equips de gran format (dipòsits, climatitzadors, etc.) | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
22 | Urbanització
22.1 | Comprovació de les pendents en la recollida d’aigua i de les canals de sanejament (han de ser de fàcil neteja i sobre dimensionades) | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
22.2 | Comprovació que no es formen tolls als accessos. | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
22.3 | Comprovació per verificar el grau de lliscament dels paviments exteriors. | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
22.4 | Comprovació de l'accessibilitat als elements d'escomesa de subministraments | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
| Clavegueram: pericó sifònic, vàlvula retenció, pericó de mostres | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
| Aigua: armari, vàlvula tall general i equip de mesura | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
| Electricitat: armari, interruptor de tall general i equip de mesura | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
| Gas i/o combustible: armari, interruptor de tall general i equip de mesura | SP | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
| Telecomunicacions: centraleta i connexió operadors | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
22.5 | Comprovació de l'enllumenat d'emergència a les sortides d'evacuació i recorregut fins espai segur | X | Certificat de la inspecció | Direcció d'Execució
22.6 | Prova del nivell d'enllumenat exterior i compliment de la normativa contra la contaminació lumínica | X | Informe de la prova | Control de Qualitat