## PREVENTIU
MANTENIMENT PREVENTIU INFRAESTRUCTURA
EMPLAÇAMENT |  |  |  | CODI |  | TÈCNIC 1
MUNICIPI |  |  |  | TORRE |  | TÈCNIC 2
COMARCA | [5 empty] | DATA
|  | Descripció tasques a realitzar |  |  | Resultat | Observacions | [5 empty] | Referència
| 0 | LÍNIES I ESCOMESES
| 0 | Estat de l'escomesa |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Estat arquetes i tapes |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Estat de la caixa de comptadors |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Estat del comptador |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
|  | Estat del magnetotèrmic i del rearmador | [9 empty] | OK / NOK / N/A
|  | Dades lectura comptador |  |  | 1.18.0.1 | 1.18.1.1 | 1.18.2.1 | 1.18.3.1 | 1.18.4.1 | 1.18.5.1 | 1.18.6.1 | OK / NOK / N/A
| 0 |  |  |  | 1.18.0.2 | 1.18.1.2 | 1.18.2.2 | 1.18.3.2 | 1.18.4.2 | 1.18.5.2 | 1.18.6.2 | OK / NOK / N/A
| 0 | DESCARREGADORS
| 0 | Inspecció visual cablejat alimentació AC |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació estat de proteccions AC i connexions |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació de l'estat de varistors, inductàncies, etc… |  |  | N/A | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Capacitat ICP |  |  | 1 | [6 empty] | Valor
| 0 | El consum del centre supera la capacitat de l'ICP? |  |  | NO | [6 empty] | SI / NO / N/A
| 0 | QUADRE BT
| 0 | Estat exterior de l'envoltant del quadre, panys, cargols, oxidació, etc… |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
|  | Mesura de tensió consumit per fase (tots els aires condicionats en marxa) |  |  | Fase S |  | Fase R |  | Fase T
|  | Mesura de tensió consumit per fase | [9 empty] | 200V<Mesura<250V
|  | Mesura de corrent consumit per fase | [9 empty] | Ampers
Serveis ubicats a la fase S
Serveis ubicats a la fase R
Serveis ubicats a la fase T
Límit dels diferencials de fase
| 0 | Capacitat magnetotèrmic general del quadre |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar el correcte estat de descarregadors de sobretensió i els seus fusibles de protecció |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar l'estat de platina de terres del quadre i la seva continuïtat amb la platina central de terres del centre |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Existència d'humitats / condensacions en envoltant del quadre |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Rastre de rosegadors o brutícia acumulada dins / prop del quadre |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació detector de fases trifàsic |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació d'instal·lacions d'operadors existents |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació etiquetatge |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Heu etiquetat, quin operador?
| 0 | Comprovació de senyalitzacions, si n'hi hagués |  |  | N/A | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | ENLLUMENAT
| 0 | Comprovació de les lluminàries, suports i enllumenat |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació dels mecanismes d'encesa d'il·luminació |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació de les preses de corrent auxiliars |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació de la il·luminació exterior |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació del funcionament, automatisme d'il·luminació exterior, (fotocèl·lula o rellotge universal) |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | TERRES
| 0 | Comprovar platina centralitzada caseta |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar arquetes sistema de presa de terres |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar fixacions cables de terra a la torre |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar xarxa interna |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Valor mesurat xarxa de terres (en ohms) | [9 empty] | Ohms
| 0 | Comprovar platines internes |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar platines torre | [9 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar connexions dels elements a la xarxa de terra |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Connectats tos els elements metàl·lics(interior caseta i recinte perimetral de torre)
| 0 | ACCESSOS
|  | Es circula normalment amb turisme |  |  | SI | [6 empty] | SI / NO / NA
|  | Hi ha trencadisses i trams de difícil conducció que aconsellen circular amb 4x4 |  |  | SI | [6 empty] | SI / NO / NA
Recorregut aprox. en què cal 4x4
| 0 | PARCEL·LA
| 0 | Parcel·la lliure d'obstacles, residus perillosos i/o no perillosos i neteja de matolls, plantes invasives i restes d'instal·lacions |  |  | N/A | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | TANCAT
| 0 | Estat tancat (postes, tensió tancat ±20cm) |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Porta (trencament de frontisses, cadenat o perfils, porta despenjada…) |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Espai lliure disponible
| 0 | CASETA
| 0 | Estat edifici (esquerdes, goteres, humitats) |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació del correcte ajust i tancament de portes i finestres |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Inspecció visual de l'estat de pintures, vernissos, etc. |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Sòls, verificació de la continuïtat, trencaments i resistència de plaques |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació llum interior d'emergència |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació antipànic interior caseta |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Verificació clau Sicurlock |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Revisió estat coberta caseta
Mides de la caseta
| 0 | Comprovació del rejiband interior |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Rejiband amb materials o coques desmesurades
Disposem d'espai per nou cableja
Materials deixats al terra, de qui es?
| 0 | Comprovació del rejiband exterior | [9 empty] | OK / NOK / N/A
Disposem d'espai per nou cableja
| 0 | Comprovar estat del graó de l'entrada |  |  | N/A | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | AIRE CONDICIONAT
| 0 | Comprovar funcionament A. Condicionat, forçant termòstat si fos necessari |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
|  | Comprovació programació Tº termòstat | [9 empty] | 25º
| 0 | Neteja de filtres d'entrada unitat interior i exterior |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovació salt tèrmic. Mesurar Tº entrada i sortida unitat interior | [9 empty] | DIF Tº ENT/SAL>10º
|  | Marca i Model màquina aire condicionat |  |  | --> | [6 empty] | -->
|  | Frigories, tipus de gas i KG |  |  | --> | [6 empty] | -->
|  | Aire condicionat adient pels equips ubicats, potencia recomanada? | [9 empty] | OK / NOK
| 0 | VENTILACIÓ FORÇADA (si s'escau)
| 0 | Funcionament general de l'extractor |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Temperatura d'arrencada de l'extractor | [9 empty] | 25º
| 0 | EXTINTORS
| 0 | Comprovar que està senyalitzada la ubicació de cada extintor |  |  | N/A | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar la data de revisió anual |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar que la data de re timbrat sigui correcta (retimbrat cada 5 anys) |  |  | N/A | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Tipus d'agent extintor (CO2, ABC,...) |  |  | N/A | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | CENTRALETA
| 0 | Model de la centraleta |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar l'estat de funcionament |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar l'estat de funcionament del sensor de fum |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar l'estat de funcionament del sensor de temperatura |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar l'estat de funcionament del sensor d'intrusisme |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Verificar funcionament del telèfon / Trucada COX (901.101.331) |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | ELEMENTS AUXILIARS
| 0 | ROXTEC |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Registres Roxtec lliures
| 0 | Llanterna |  |  | OK
| 0 | Tauleta treball |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
|  | Placa PRL | [9 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Escaleta interior de treball |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Escombra |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Recollidor |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Penjador |  |  | OK
| 0 | Placa CATALUNYA CONNECTA / Feder |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | TORRES
| 0 | Absència de trencament de perfils (esquerdes o fissures), unions, cargols o soldadures, cables de vent trencats o solts |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Verticalitat. Comprovació visual |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Absència de fissures en la fonamentació. Comprovar si ha fissures en la fonamentació de la torre. |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Escala fermament fixada i en bon estat de conservació i ús, i que no s'aprecien moviments de la mateixa per falta de fixació, falta o trencament d'esglaons, etc… |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Camí dels cables fermament fixat i en bon estat de conservació i ús, i que no s'aprecien moviments del mateix per falta de fixació o trencament de safata o suports, etc… |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Absència d'elements solts o amb risc de caiguda |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Comprovar estat del parallamps |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Baixants de cable de coure sense trencaments o filferros esfilagarsats. Empalmaments en estat correcte |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Pintura adherida correctament i sense zones escrostonades |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Color sense degradació |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Disposa de sistema anticaigudes |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Plataformes de descans, en bon funcionament. En cas negatiu que l'afecta i de qui és?
| 0 | Tipus de sistema de seguretat |  |  | --> | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Data última revisió sistema de seguretat |  |  | N/A | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Senyalització d'ús d'equips de protecció individual (doble corda, botes, casc i guants) |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
| 0 | Cables d'alimentació fixats correctament a la estructura de la torre i al camí de cables, fins l'entrada a caseta |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Disposem d'espai per nou cablejat a la torre
| 0 | Funcionament del sistema balisament nocturn |  |  | OK | [6 empty] | OK / NOK / N/A
Elements ubicats a la torre (tipus, superfície, alçada, propietari
| 0 | SERVEIS INSTAL·LATS
|  | TDT | GENERALITAT |  | NO
|  |  | MUNICIPAL |  | SI
|  | BANDA AMPLA (WiMAX, Wifi,…) | GENERALITAT (FO) |  | N/A
|  |  | MUNICIPAL |  | N/A
|  |  | PRIVAT |  | NO
|  | TM | MOVISTAR |  | N/A
|  |  | ORANGE |  | N/A
|  |  | VODAFONE |  | N/A
|  | RESCAT | GENERALITAT |  | N/A
|  | FM | MUNICIPAL |  | N/A
|  |  | PRIVAT |  | SI
|  | ALTRES SERVEIS | MUNICIPAL |  | N/A | Comentaris: indicar tipus de servei/s
|  |  | PRIVAT |  | N/A | Comentaris: indicar tipus de servei/s
|  | Elements ubicats a la torre | Operador | tipus d'element (antena, radioenllaç…) |  | dimensions | alçada
|  | Racks ubicats a caseta | Operador | número
|  | FO | Operador |  |  | arriba canalitzat o aeri?
OBSERVACIONS:
Note on E4: TORRE: Combo->Tipus+Alçada Ex. AC20, AT30,CP20...
Note on M9: Proposta: No afegir camp referència-> informació redundant del camp RESULTAT
Note on C27: Mesurar la tensió per fase i anotar cada fase en una casella. En el cas d'un centre monofàsic anotar només la primera casella. Es pot utilitzar els dispositius de mesura que hi hagi instal·lat als quadres elèctrics o / i en el seu defecte utilitzar el multímetre.
Note on F27: L1
Note on H27: L3
Note on C28: Mesurar el consum de corrent per fase i anotar cada fase en una casella. En el cas d'un centre monofàsic anotar només la primera casella. Es pot utilitzar els dispositius de mesura que hi hagi instal·lat en els quadres elèctrics o / i en el seu defecte utilitzar la pinça amperimetria.
Note on F28: I15,9
Note on H28: I15,9
Note on G133: Escollir el sistema instal·lat
Note on H133: Data de la última revisió