## Presu
| Instal·lació | Quantitat | PU suministre | PU muntatge | Preu unitari sense cost indirecte | Cost indirecte | Preu unitari total (PVP) | Import total (€)
DETECCIÓ I ALARMA
UNITATS | Actuacions prèvies
ud | Desmuntatge de central de detecció i alarma existent. S'inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 11 | 0 | 34.9068 | 34.9068 | 1.8372 | 36.744 | 404.184
ud | Desmuntatge dels dectectors existents. S'inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 433 | 0 | 43.4112 | 43.4112 | 2.2848 | 45.696 | 19786.368
ud | Desmuntatge dels polsadors existents. S'inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 38 | 0 | 43.89 | 43.89 | 2.31 | 46.2 | 1755.6
ud | Desmuntatge de les sirenes existents. S'inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 38 | 0 | 43.89 | 43.89 | 2.31 | 46.2 | 1755.6
| SUBTOTAL Actuacions prèvies | [6 empty] | 23701.752
ZONES COMUNES
Planta Soterrani 2
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 33 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 2279.277
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 33 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 682.308
ud | Detector lineal de fum motoritzat de raig infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a 140 o 160 metres amb kits d'ampliació. Marca Detnov, model FIREBEAM BLUE. Detector i controlador separats per un accés fàcil a la programació. IP65 per ús en exterior o en condicions ambientals extremes. Alimentació a 24 Vcc. Certificat CPR EN 54-12. Dimensions: detector: 180 x 155 x 137 mm, controlador 185 x 120 x 62 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 737.0281 | 51.414 | 788.4421 | 41.497 | 829.939 | 1659.878
ud | Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat d'una zona convencional, permet la connexió de fons 20 detectors convencionals i/o 32 polsadors convencionals. Marca Detnov, model MAD-441-I. Discrimina entre alarma de detector i polsador. Discrimina l'avaria per tall o per curtcircuit de la zona. Ocupa una direcció del llaç. Precisa alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN. Consum inferior a 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 104.3955 | 21.3408 | 125.7363 | 6.6177 | 132.354 | 264.708
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 5 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 459.91
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 5 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 128.75
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 5 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 935
ud | Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de bateries. Marca Detnov, model TUL500 EN. Amperímetre a led integrat amb 10 nivells, indicació de sobrecàrrega. Té 3 sortides independents limitades electrònicament. Disposa de 2 sortides de relé independents (1 absència de xarxa programable i 1 d'errada de bateria). Tamper d'obertura. Certificat EN 54-4 i EN 12101. Color negre. Capacitat de bateries fins a 18 Ah. Dimensions 373 x 310 x 175 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 382.9194 | 68.0466 | 450.966 | 23.7351 | 474.701 | 474.701
ud | Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica supervisada per la senyalització d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o NA. Marca Detnov, model MAD-401-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 63.118 | 21.3408 | 84.4588 | 4.4452 | 88.904 | 88.904
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 23 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 2249.469
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 72 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 4863.6
| SUBTOTAL Planta Soterrani 2 | [6 empty] | 14086.505
Planta soterrani 1
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 448 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 30942.912
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 484 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 10007.184
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 59 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 4075.071
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 59 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 1139.408
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 59 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 1516.477
ud | Detector tèrmic (58ºC, clase A2) amb aïllador incorporat per sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació. Marca Detnov, model DTD-210A-I. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precis sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Cerificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 36 | 44.9977 | 18.183 | 63.1807 | 3.3253 | 66.506 | 2394.216
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 36 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 3311.352
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 36 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 927
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 36 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 6732
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 20 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 1956.06
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 573 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 38706.15
ud | Subministrament i muntatge de trampilla de registre per sistemes de plaques de guix de 60x60 cm, elaborada en acer lacat, apertura clic-clac, de color blanc. Instal·lada a fals sostre no registrable. | 13 | 55.5655 | 57.133 | 112.6985 | 5.9315 | 118.63 | 1542.19
| SUBTOTAL Planta Soterrani 1 | [6 empty] | 103250.02
Planta Baixa
ud | Central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços (TBUD-250) i caixes d'expansió (CAD-250-B). Marca Detnov, model CAD-250. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10" amb gestió gràfica. 2.048 zones, 256 àrees i 1.024 grups. Registre històric de 1.000.000 d'esdeveniments. Software de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió a placa. Sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable a red (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 (TMB-252) o fibra òptica (TMBFI-252) no incloses. Port Ethernet a placa mare per programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Contact-ID per a connexió a CRA mitjançant TCD-109. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Necessita 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions 533x453x212 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 3005.4095 | 213.75 | 3219.1595 | 169.4295 | 3388.589 | 3388.589
ud | Caixa d'ampliació de fins a 8 llaços mitjançant targetes d'ampliació de 2 llaços (TBUD-250) per a centrals modulars analògiques CAD-250. Marca Detnov, model CAD-250-B. Disposa de 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió a placa. Sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Inclou font d'alimentació amb capacitat per a 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions 533x453x212 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 1932.0483 | 85.5 | 2017.5483 | 106.1868 | 2123.735 | 2123.735
ud | Targeta d'expansió microprocessada de 2 llaços amb capacitat de 500 dispositius. Marca Detnov, model TBUD-250. 250 direccions per llaç (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Connectable a les centrals analògiques CAD-250. | 8 | 475.2033 | 192.204 | 667.4073 | 35.1267 | 702.534 | 5620.272
ud | Bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A. | 4 | 113.0168 | 14.2975 | 127.3143 | 6.7008 | 134.015 | 536.06
ud | Accessori de montatge en totem de les centrals analògiques CAD-250. Necessari quan es requereix instal·lar caixe d'ampliació CAD-250-B. | 2 | 147.0315 | 85.5 | 232.5315 | 12.2385 | 244.77 | 489.54
ud | Targeta de comunicació per a centrals analògiques CAD-250. Marca Detnov, model TMB-252. Incorpora sortida RS485 per a connexió de xarxa de centrals (T-Network) fins a 64 nodes en anell o en bus, 2 x RS485 per a integracions amb tercers, sortida RS232. Incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes. Distància màxima entre nodes fins a 1.000 metres. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 593.1734 | 192.204 | 785.3773 | 41.3357 | 826.713 | 826.713
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 369 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 25486.461
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 381 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 7877.556
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 237 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 16369.353
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 237 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 4576.944
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 237 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 6091.611
ud | Detector tèrmic (58ºC, clase A2) amb aïllador incorporat per sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació. Marca Detnov, model DTD-210A-I. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precis sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Cerificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 12 | 44.9977 | 18.183 | 63.1807 | 3.3253 | 66.506 | 798.072
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 31 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 2851.442
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 31 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 798.25
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 31 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 5797
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 9 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 880.227
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 617 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 41678.35
ud | Subministrament i muntatge de trampilla de registre per sistemes de plaques de guix de 60x60 cm, elaborada en acer lacat, apertura clic-clac, de color blanc. Instal·lada a fals sostre no registrable. | 91 | 55.5655 | 57.133 | 112.6985 | 5.9315 | 118.63 | 10795.33
| SUBTOTAL Planta Baixa | [6 empty] | 136985.505
EDIFICI B
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 1243.242
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 372.168
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 183.964
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 2 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 51.5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 374
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 22 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 1486.1
| SUBTOTAL Planta Primera | [6 empty] | 3710.974
EDIFICI C
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 46 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 3177.174
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 46 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 951.096
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 1243.242
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 347.616
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 18 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 462.654
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 4 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 367.928
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 4 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 103
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 4 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 748
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 293.409
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 48 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 3242.4
ud | Subministrament i muntatge de trampilla de registre per sistemes de plaques de guix de 60x60 cm, elaborada en acer lacat, apertura clic-clac, de color blanc. Instal·lada a fals sostre no registrable. | 16 | 55.5655 | 57.133 | 112.6985 | 5.9315 | 118.63 | 1898.08
| SUBTOTAL Planta Primera | [6 empty] | 12834.599
Planta Segona
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 19 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 1312.311
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 19 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 392.844
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 183.964
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 2 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 51.5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 374
| SUBTOTAL Planta Segona | [6 empty] | 2314.619
EDIFICI D-E-F
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 66 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 4558.554
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 66 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 1364.616
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 52 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 3591.588
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 52 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 1004.224
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 52 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 1336.556
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 551.892
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 6 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 154.5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 1122
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 586.818
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 136 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 9186.8
| SUBTOTAL Planta Primera | [6 empty] | 23457.548
EDIFICI G
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 53 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 3660.657
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 53 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 1095.828
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 53 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 3660.657
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 53 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 1023.536
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 53 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 1362.259
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 275.946
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 3 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 77.25
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 561
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 97.803
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 113 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 7633.15
| SUBTOTAL Planta Primera | [6 empty] | 19448.086
Planta Segona
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 47 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 3246.243
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 47 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 971.772
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 48 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 3315.312
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 48 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 926.976
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 48 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 1233.744
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 275.946
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 3 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 77.25
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 561
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 101 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 6822.55
| SUBTOTAL Planta Segona | [6 empty] | 17430.793
EDIFICI I
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 96 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 6630.624
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 96 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 1984.896
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 19 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 1312.311
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 19 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 366.928
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 19 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 488.357
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 551.892
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 6 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 154.5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 1122
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 195.606
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 129 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 8713.95
| SUBTOTAL Planta Primera | [6 empty] | 21521.064
Planta Segona edifici I
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 33 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 2279.277
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 33 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 682.308
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 183.964
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 2 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 51.5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 374
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 37 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 2499.35
| SUBTOTAL Planta Segona Edifici I | [6 empty] | 6070.399
EDIFICI H
Planta Primera
ud | Central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços (TBUD-250) i caixes d'expansió (CAD-250-B). Marca Detnov, model CAD-250. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10" amb gestió gràfica. 2.048 zones, 256 àrees i 1.024 grups. Registre històric de 1.000.000 d'esdeveniments. Software de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió a placa. Sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable a red (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 (TMB-252) o fibra òptica (TMBFI-252) no incloses. Port Ethernet a placa mare per programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Contact-ID per a connexió a CRA mitjançant TCD-109. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Necessita 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions 533x453x212 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 3005.4095 | 213.75 | 3219.1595 | 169.4295 | 3388.589 | 3388.589
ud | Targeta d'expansió microprocessada de 2 llaços amb capacitat de 500 dispositius. Marca Detnov, model TBUD-250. 250 direccions per llaç (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Connectable a les centrals analògiques CAD-250. | 3 | 475.2033 | 192.204 | 667.4073 | 35.1267 | 702.534 | 2107.602
ud | Bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A. | 2 | 113.0168 | 14.2975 | 127.3143 | 6.7008 | 134.015 | 268.03
ud | Targeta de comunicació per a centrals analògiques CAD-250. Marca Detnov, model TMB-252. Incorpora sortida RS485 per a connexió de xarxa de centrals (T-Network) fins a 64 nodes en anell o en bus, 2 x RS485 per a integracions amb tercers, sortida RS232. Incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes. Distància màxima entre nodes fins a 1.000 metres. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 593.1734 | 192.204 | 785.3773 | 41.3357 | 826.713 | 826.713
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 49 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 3384.381
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 57 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 1178.532
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 1243.242
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 347.616
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 18 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 462.654
ud | Detector tèrmic (58ºC, clase A2) amb aïllador incorporat per sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació. Marca Detnov, model DTD-210A-I. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precis sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Cerificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 8 | 44.9977 | 18.183 | 63.1807 | 3.3253 | 66.506 | 532.048
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 551.892
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 6 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 154.5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 1122
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 195.606
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 89 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 6011.95
| SUBTOTAL Planta Primera | [6 empty] | 21775.355
Planta Segona a Onzena
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 21 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 1450.449
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 21 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 434.196
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 10 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 919.82
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 10 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 257.5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 10 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 1870
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 20 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 1956.06
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 40 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 2702
| SUBTOTAL Planta Segona a Onzena | [6 empty] | 9590.025
EDIFICI L
Planta Soterrani 1
ud | Central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços (TBUD-250) i caixes d'expansió (CAD-250-B). Marca Detnov, model CAD-250. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10" amb gestió gràfica. 2.048 zones, 256 àrees i 1.024 grups. Registre històric de 1.000.000 d'esdeveniments. Software de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió a placa. Sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable a red (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 (TMB-252) o fibra òptica (TMBFI-252) no incloses. Port Ethernet a placa mare per programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Contact-ID per a connexió a CRA mitjançant TCD-109. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Necessita 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions 533x453x212 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 3005.4095 | 213.75 | 3219.1595 | 169.4295 | 3388.589 | 3388.589
ud | Targeta d'expansió microprocessada de 2 llaços amb capacitat de 500 dispositius. Marca Detnov, model TBUD-250. 250 direccions per llaç (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Connectable a les centrals analògiques CAD-250. | 1 | 475.2033 | 192.204 | 667.4073 | 35.1267 | 702.534 | 702.534
ud | Bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A. | 2 | 113.0168 | 14.2975 | 127.3143 | 6.7008 | 134.015 | 268.03
ud | Targeta de comunicació per a centrals analògiques CAD-250. Marca Detnov, model TMB-252. Incorpora sortida RS485 per a connexió de xarxa de centrals (T-Network) fins a 64 nodes en anell o en bus, 2 x RS485 per a integracions amb tercers, sortida RS232. Incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes. Distància màxima entre nodes fins a 1.000 metres. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1 | 593.1734 | 192.204 | 785.3773 | 41.3357 | 826.713 | 826.713
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 154 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 10636.626
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 154 | 6.0192 | 13.623 | 19.6422 | 1.0338 | 20.676 | 3184.104
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 75 | 47.4325 | 18.183 | 65.6155 | 3.4535 | 69.069 | 5180.175
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 75 | 4.7234 | 13.623 | 18.3464 | 0.9656 | 19.312 | 1448.4
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 75 | 10.7949 | 13.623 | 24.4179 | 1.2852 | 25.703 | 1927.725
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 10 | 69.1999 | 18.183 | 87.3829 | 4.5991 | 91.982 | 919.82
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 10 | 14.4875 | 9.975 | 24.4625 | 1.2875 | 25.75 | 257.5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 10 | 159.467 | 18.183 | 177.65 | 9.35 | 187 | 1870
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 5 | 71.5721 | 21.3408 | 92.9129 | 4.8902 | 97.803 | 489.015
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 27 | 40.2325 | 23.94 | 64.1725 | 3.3775 | 67.55 | 1823.85
| SUBTOTAL Planta Soterrani 1 | [6 empty] | 32923.081
REPETIDORS
ud | Repetidor bidireccional del sistema analògic sèrie CAD-250. Marca Detnov, model CAD-250-R. Permet el control d'una red T-Network de centrals (64 nodes). Mostra les mateixes incidències que es reflexen a la central. Permet la instal·lació de la red en anell o en bus. Display gràfic de 10" tàctil amb gestió gràfica. Inclou targeta de comunicació RS485 (TMB-252). Cabina de plàstic ABS amb possibilitat d'empotrar. Necessita 2 bateries BTD-1202 (no incloses). Dimensions 282x240x102 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3 | 3005.4095 | 213.75 | 3219.1595 | 169.4295 | 3388.589 | 10165.767
| SUBTOTAL Repetidors | [6 empty] | 10165.767
LLICÈNCIES
ud | Llicència per a 1 central analògica de la sèrie CAD-250 fins a 32 llaços del software gràfic SGD-151. Control, supervisió i gestió de la instal·lació de detecció d'incendis en entorn gràfic (PC). Admet fins a 5 estacions de control esclaves. | 1 | 2593.5 | 0 | 2593.5 | 136.5 | 2730 | 2730
ud | Llicència per a 1 central analògica de la sèrie CAD-150 i CAD-250 de fins a 2 llaços del software gràfic SGD-151. Control, supervisió i gestió de la instal·lació de detecció d'incendis en entorn gràfic (PC). Admet fins a 5 subestacions (PC) de control esclaves. | 2 | 798 | 0 | 798 | 42 | 840 | 1680
ud | Ampliació de llicència de 2 llaços analògics addicionals del software gràfic SGD-151. Control, supervisió i gestió de la instal·lació de detecció d'incendis en entorn gràfic (PC). Admet fins a 5 subestacions (PC) de control esclaves. | 2 | 299.25 | 0 | 299.25 | 15.75 | 315 | 630
| SUBTOTAL Repetidors | [6 empty] | 5040
TOTAL DETECCIÓ I ALARMA |  | 464306.092
REPASSOS ESTÈTICS
P.A. | P.A. Per reparació i substució de plaques de falsos sostres, tapat i segellat de forats. Totalment instal·lat. | 1 | 0 | 15390 | 15390 | 810 | 16200 | 16200
TOTAL REPASSOS ESTÈTICS |  | 16200
SEGURETAT I SALUT
ud | Conjunt d'equips de protecció personal, sistemes de protecció col·lectiva, Abalisament i retolació temporal d'obres, instal·lacions d'higiene temporal i de benestar i medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment normativa de seguretat i salut en el treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el període de temps necessari, reparar o reposició i transport a l'emmagatzematge o lloc de mudances de contenidors. | 1 | 3325 | 665 | 3990 | 210 | 4200 | 4200
TOTAL SEGURETAT I SALUT |  | 4200
PROGRAMACIÓ
ud | P.A. Posada en servei de les noves instal·lacions de detecció i avís d'incendis. Programació de la central de detecció i sistema de comunicació, segons indicacions de la direcció facultativa i/o representats de la propietat una vegada verificat el correcte funcionament de tot el llaç existent que inclou els nous elements de detecció i avís per part del instal·lador | 1 | 3619.5 | 0 | 3619.5 | 190.5 | 3810 | 3810
TOTAL PROGRAMACIÓ |  | 3810
PROVES INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ
ud | Realització de proves finals i Verificació de les mateixes davant la Direcció Facultativa mitjançant l'emissió d'Informe corresponent per part de la Instal·ladora. | 1 | 1567.5 | 0 | 1567.5 | 82.5 | 1650 | 1650
S'emetrà un joc complet de documentació corresponent a les proves realitzades degudament Datades, Signades, i segellades per l'Instal·lador de PCI habilitat, INDEPENDENTMENT de les Realitzades per part de l'organisme de control autoritzat (OCA). Totes les Proves de Mesures seran executades davant la Direcció Facultativa, previ acord de dates per a la seva execució.
ud | Cursos de formació al personal dels tres torns de 2h de durada | 2 | 156.75 | 0 | 156.75 | 8.25 | 165 | 330
TOTAL PROVES D'INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ |  | 1980
|  | TOTAL PEM (€) | [5 empty] | 490496.092
|  | DESPESES GENERALS |  |  |  |  | 13% | 63764.492
|  | Benefici industrial |  |  |  |  | 6% | 29429.7655
|  | PEC (€) | [5 empty] | 583690.3495
|  | IVA |  |  |  |  | 21% | 122574.9734
|  | PRESUPOST TOTAL (€) | [5 empty] | 706265.3229
DOCUMENTACIÓ I TRAMITACIÓ INCLOSA EN EL PREU
Entrega certificats d'instal·lació del material, assajos de laboratori, registre d'empresa instal·ladora en instal·lacions de PCI, i contracta de manteniment de la instal·lació.
Projecte tècnic de legalització de les instal·lacions de protecció contra incendis indicades i de la instal·lació elèctrica, ja siguin de caràcter provisional i / o definitiva. Inclou tots els tràmits administratius davant els organismes oficials, els visats de projectes en el col·legi oficial corresponent, presentació en l'organisme oficial, i seguiment fins a bon fi dels expedients, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents.
S'hauran de complir tots els requisits que inclou el CTE i altres normatives que regulen els treballs d'aquest capítol, respecte a la documentació, identificació, idoneïtat dels diferents elements pel tipus d'ús i lloc (classificació a el foc, sol·licituds mecàniques, i dimensionats mínims, etc.), la compatibilitat entre els materials, l'emmagatzematge en obra, la resolució de les diferents trobades i juntes, el procés d'execució, l'homologació dels operaris per a la realització de treballs específics, les comprovacions finals i les toleràncies admissibles de les diferents partides. Així com els manuals de manteniment i conservació dels elements de les instal·lacions.
Queden inclosos en el cost de el capítol, si no s'esmenta el contrari en partides específiques, els següents conceptes amb caràcter enunciatiu i no limitatiu:
TOTS els ajuts i treballs auxiliars d'obra que s'han de realitzar en obra, consistents en:
- Descàrrega de material vertical i horitzontal fins al lloc de treball.
- Obertura i tapat de rozaszanjas, buits, suports, etc ... i la seva posterior tapat, i segellat.
- Realització, tapat i segellat, de forats per encastament d'elements.
- Col·locació de passamurs.
- Fixació de suports.
- Construcció de bancades.
- Construcció i rebut de caixes per a elements encastats.
- Obertura de forats en falsos sostres.
- Càrrega, descàrrega i elevació de materials.
- Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc.
- Rebuts, neteja, acabaments i mitjans auxiliars.
- Neteja final i retirada de runes.
- En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació.
- Tots els mitjans auxiliars per a l'execució dels treballs seran per compte de l'industrial, incloses les bastides si fossin necessaries.
- Pintat de tots els tubs d'instal·lacions que quedin vistos en façana o a l'interior de l'edifici (soterranis, locals, oficines, habitatges ...), amb pintura de color especial en casos d'instal·lacions de gas i la resta seguint instruccions de la direcció facultativa.
Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons documents de projecte, indicacions de la D.F. i Normativa Vigent.
Serà per compte de l'industrial la realització de les proves de funcionament en el 100% de les diferents instal·lacions. Aquestes proves s'han de fer un cop finalitzats els treballs i, haurà d'estar present l'organisme de control de garantia decennal contractat per la propietat, en les proves que aquest cregui necessari; pel que serà necessària el lliurament de el protocol i pla de proves amb temps suficient.
Aquest capítol inclou, la instal·lació completa de protecció contra incendis completament acabada segons projecte tècnic d'instal·lacions format per documentació gràfica, memòries i plecs de condicions. Incloent realització de segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Fins i tot collarins intumescents, comportes tallafocs, saquets intumescents, etc. Col·locació de suports i en general tots els elements per deixar la instal·lació totalment acabada. Inclús transport de la maquinària fins a l'obra, proves i certificats dels aparells i de la instal·lació. Es tindrà en compte el compliment el reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i l'ordenança municipal corresponent. Inclou la legalització de les instal·lacions en indústria.
S'ha de tenir en compte l'obligatorietat de:
- Homolgación i certificació de tots els materials.
- Instruccions d'ús i garanties.
- Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable.
- Certificats d'instal·lació.
- Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació.
- Replanteig i Planols asbuilt en autocad
Normativa d'obligat compliment:
- L'específica per a cada un dels materials utilitzats en el projecte
- DB SI Seguretat en cas d'incendi. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document bàsic SI.
- Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis. Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, de l'Ministeri d'Indústria i Energia.
- DB SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Document bàsic SUA.
- DB HE Estalvi d'energia. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HE.
- Execució:. Codi Tècnic de l'Edificació (CTE). Part II. Document Bàsic HS.
- Disposicions d'aplicació de la Directiva d'Parlament Europeu i de Consell, 97/23 / CE, relativa als equips de pressió i es modifica el Reial Decret 1244/1979, de 4 d'abril, que va aprovar el Reglament d'aparells a pressió.
- Classificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència enfront de foc. Reial Decret 312/2005, de 18 de març, de l'Ministeri de la Presidència. "
Neteja i retirada de residus fins a gestor autoritzat

## Amidaments
| Instal·lació | Quantitat
DETECCIÓ I ALARMA
UNITATS | Actuacions prèvies
ud | Desmuntatge de central de detecció i alarma existent. S'inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 11
ud | Desmuntatge dels dectectors existents. S'inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 433
ud | Desmuntatge dels polsadors existents. S'inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 38
ud | Desmuntatge de les sirenes existents. S'inclou mà d'obra, mitjans i materials auxiliars i repassos estètics: reposició de plaques de fals sostre, pintat i emmasillat i pintat. Inclou gestió de residus. | 38
ZONES COMUNES
Planta Soterrani 2
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 33
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 33
ud | Detector lineal de fum motoritzat de raig infrarojos amb abast de 70 metres ampliable fins a 140 o 160 metres amb kits d'ampliació. Marca Detnov, model FIREBEAM BLUE. Detector i controlador separats per un accés fàcil a la programació. IP65 per ús en exterior o en condicions ambientals extremes. Alimentació a 24 Vcc. Certificat CPR EN 54-12. Dimensions: detector: 180 x 155 x 137 mm, controlador 185 x 120 x 62 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Mòdul monitor analògic amb aïllador incorporat d'una zona convencional, permet la connexió de fons 20 detectors convencionals i/o 32 polsadors convencionals. Marca Detnov, model MAD-441-I. Discrimina entre alarma de detector i polsador. Discrimina l'avaria per tall o per curtcircuit de la zona. Ocupa una direcció del llaç. Precisa alimentació auxiliar de 24 Vcc. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN. Consum inferior a 300µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23. Certificat CPR EN54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 5
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 5
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 5
ud | Font d'alimentació supervisada de 24V 5 A, amb carregador de bateries. Marca Detnov, model TUL500 EN. Amperímetre a led integrat amb 10 nivells, indicació de sobrecàrrega. Té 3 sortides independents limitades electrònicament. Disposa de 2 sortides de relé independents (1 absència de xarxa programable i 1 d'errada de bateria). Tamper d'obertura. Certificat EN 54-4 i EN 12101. Color negre. Capacitat de bateries fins a 18 Ah. Dimensions 373 x 310 x 175 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Mòdul analògic monitor amb aïllador incorporat d'1 entrada tècnica supervisada per la senyalització d'estat d'equips que proporcionen un contacte NC o NA. Marca Detnov, model MAD-401-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 23
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 72
Planta soterrani 1
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 448
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 484
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 59
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 59
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 59
ud | Detector tèrmic (58ºC, clase A2) amb aïllador incorporat per sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació. Marca Detnov, model DTD-210A-I. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precis sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Cerificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 36
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 36
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 36
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 36
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 20
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 573
ud | Subministrament i muntatge de trampilla de registre per sistemes de plaques de guix de 60x60 cm, elaborada en acer lacat, apertura clic-clac, de color blanc. Instal·lada a fals sostre no registrable. | 13
Planta Baixa
ud | Central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços (TBUD-250) i caixes d'expansió (CAD-250-B). Marca Detnov, model CAD-250. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10" amb gestió gràfica. 2.048 zones, 256 àrees i 1.024 grups. Registre històric de 1.000.000 d'esdeveniments. Software de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió a placa. Sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable a red (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 (TMB-252) o fibra òptica (TMBFI-252) no incloses. Port Ethernet a placa mare per programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Contact-ID per a connexió a CRA mitjançant TCD-109. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Necessita 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions 533x453x212 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Caixa d'ampliació de fins a 8 llaços mitjançant targetes d'ampliació de 2 llaços (TBUD-250) per a centrals modulars analògiques CAD-250. Marca Detnov, model CAD-250-B. Disposa de 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió a placa. Sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Inclou font d'alimentació amb capacitat per a 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions 533x453x212 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Targeta d'expansió microprocessada de 2 llaços amb capacitat de 500 dispositius. Marca Detnov, model TBUD-250. 250 direccions per llaç (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Connectable a les centrals analògiques CAD-250. | 8
ud | Bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A. | 4
ud | Accessori de montatge en totem de les centrals analògiques CAD-250. Necessari quan es requereix instal·lar caixe d'ampliació CAD-250-B. | 2
ud | Targeta de comunicació per a centrals analògiques CAD-250. Marca Detnov, model TMB-252. Incorpora sortida RS485 per a connexió de xarxa de centrals (T-Network) fins a 64 nodes en anell o en bus, 2 x RS485 per a integracions amb tercers, sortida RS232. Incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes. Distància màxima entre nodes fins a 1.000 metres. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 369
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 381
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 237
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 237
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 237
ud | Detector tèrmic (58ºC, clase A2) amb aïllador incorporat per sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació. Marca Detnov, model DTD-210A-I. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precis sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Cerificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 12
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 31
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 31
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 31
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 9
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 617
ud | Subministrament i muntatge de trampilla de registre per sistemes de plaques de guix de 60x60 cm, elaborada en acer lacat, apertura clic-clac, de color blanc. Instal·lada a fals sostre no registrable. | 91
EDIFICI B
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 2
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 22
EDIFICI C
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 46
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 46
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 18
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 4
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 4
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 4
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 48
ud | Subministrament i muntatge de trampilla de registre per sistemes de plaques de guix de 60x60 cm, elaborada en acer lacat, apertura clic-clac, de color blanc. Instal·lada a fals sostre no registrable. | 16
Planta Segona
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 19
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 19
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 2
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
EDIFICI D-E-F
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 66
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 66
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 52
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 52
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 52
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 6
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 136
EDIFICI G
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 53
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 53
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 53
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 53
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 53
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 3
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 113
Planta Segona
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 47
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 47
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 48
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 48
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 48
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 3
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 101
EDIFICI I
Planta Primera
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 96
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 96
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 19
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 19
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 19
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 6
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 129
Planta Segona edifici I
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 33
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 33
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 2
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 37
EDIFICI H
Planta Primera
ud | Central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços (TBUD-250) i caixes d'expansió (CAD-250-B). Marca Detnov, model CAD-250. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10" amb gestió gràfica. 2.048 zones, 256 àrees i 1.024 grups. Registre històric de 1.000.000 d'esdeveniments. Software de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió a placa. Sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable a red (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 (TMB-252) o fibra òptica (TMBFI-252) no incloses. Port Ethernet a placa mare per programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Contact-ID per a connexió a CRA mitjançant TCD-109. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Necessita 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions 533x453x212 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Targeta d'expansió microprocessada de 2 llaços amb capacitat de 500 dispositius. Marca Detnov, model TBUD-250. 250 direccions per llaç (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Connectable a les centrals analògiques CAD-250. | 3
ud | Bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A. | 2
ud | Targeta de comunicació per a centrals analògiques CAD-250. Marca Detnov, model TMB-252. Incorpora sortida RS485 per a connexió de xarxa de centrals (T-Network) fins a 64 nodes en anell o en bus, 2 x RS485 per a integracions amb tercers, sortida RS232. Incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes. Distància màxima entre nodes fins a 1.000 metres. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 49
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 57
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 18
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 18
ud | Detector tèrmic (58ºC, clase A2) amb aïllador incorporat per sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació. Marca Detnov, model DTD-210A-I. Led indicador d'estat i sortida per pilot remot o brunzidor, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precis sòcol de connexió Z-200 o Z-200-H. Cerificats CPR EN54-5 i EN54-17. Dimensions 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 8
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 6
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 6
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 2
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 89
Planta Segona a Onzena
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 21
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 21
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 10
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 10
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 10
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 20
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 40
EDIFICI L
Planta Soterrani 1
ud | Central modular de detecció d'incendis analògica ampliable fins a 32 llaços mitjançant targetes de 2 llaços (TBUD-250) i caixes d'expansió (CAD-250-B). Marca Detnov, model CAD-250. No incorpora llaços de detecció. Pantalla tàctil de 10" amb gestió gràfica. 2.048 zones, 256 àrees i 1.024 grups. Registre històric de 1.000.000 d'esdeveniments. Software de configuració i manteniment gratuïts, configuració mitjançant port USB o Ethernet. 2 sortides de sirenes supervisades i 2 sortides de relés lliures de tensió a placa. Sortida auxiliar de 24 V 500 mA. Connectable a red (T-Network) de 64 centrals analògiques mitjançant RS485 (TMB-252) o fibra òptica (TMBFI-252) no incloses. Port Ethernet a placa mare per programació i telemanteniment remot, compatible amb Detnov Cloud i sortida Modbus IP. Contact-ID per a connexió a CRA mitjançant TCD-109. Cabina metàl·lica. Multilingüe. Certificat CPR EN 54-2 i EN 54-4. Necessita 2 bateries BTD-1224 no incloses. Dimensions 533x453x212 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Targeta d'expansió microprocessada de 2 llaços amb capacitat de 500 dispositius. Marca Detnov, model TBUD-250. 250 direccions per llaç (detectors, mòduls, sirenes o polsadors). Connectable a les centrals analògiques CAD-250. | 1
ud | Bateria de plom estanca de 12 Vcc 24 A. | 2
ud | Targeta de comunicació per a centrals analògiques CAD-250. Marca Detnov, model TMB-252. Incorpora sortida RS485 per a connexió de xarxa de centrals (T-Network) fins a 64 nodes en anell o en bus, 2 x RS485 per a integracions amb tercers, sortida RS232. Incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes. Distància màxima entre nodes fins a 1.000 metres. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 1
ud | Detector òptic de fum amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 154
ud | Base per connexió amb entrada de tub vist per a detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200-H. Disposa de sistema anti furt del detector i clau de rearmament. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 43 x 100 mm. Proporciona una alçada extra de 25mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 154
ud | Detector òptic de fum per fals sostre, amb aïllador incorporat per a sistema analògic, incorpora algoritmes de verificació i compensació de brutícia. Marca Detnov, model DOD-220A-I. Led indicador d'estat i sortida per a pilot remot o zumbador, sistema anti furt (només amb Z-200). Color blanc. Precisa base de connexió Z-200 o Z-200-H. Certificats CPR EN54-7 i EN-54-17. Dimensions: 100 x 40 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 75
ud | Base per connexió per detectors de les sèries 200 i 200A. Marca Detnov, model Z-200. Disposa de sistema anti furt del detector. Contactes metàl·lics inoxidables. Color blanc. Dimensions 5 x 100 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 75
ud | Pilot indicador d'acció de molt baix consum 5 mA i gran lluminositat. Marca Detnov, model PAD-10. Per a connexió directa a detectors sèries 200 i 200A instal·lats a recintes tancats o ocults. Dimensions 80x80x27 mm | 75
ud | Polsador d'alarma analògic rearmable amb aïllador incorporat per al muntatge en superfície. Marca Detnov, model MAD-451-I. Incorpora tapa basculant de protecció TBD-450-IW i led indicador d'estat i clau de rearmament. Color vermell. Certificats CPR EN 54-11 i EN 54-17. Dimensions 85 x 85 x 55 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 10
ud | Suministrament i muntatge de placa de senyalització de polsador d'alarma, segons normativa visió 20m una cara, instal·lada sobre parament vertical. Clase A | 10
ud | Sirena de paret analògica i flash de color vermell amb aïllador incorporat per connexió directa amb llaç. Marca Detnov, model MAD-565-I. 32 tons i 2 volums configurables (Baix, Alt). Potència acústica de 95 dB a 100 dB, depenent del to seleccionat. Ocupa una direcció en el llaç. Color vermell. IP65. Base alta per entrada amb tub vist. Certificat CPR EN 54-3, EN54-23 i EN 54-17. Cobertures de W4-9 i W3-7. S'alimenten del llaç o des de una font externa EN54-4. Dimensions: 63 x 118 x 121 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 10
ud | Mòdul analògic de control amb aïllador incorporat. Disposa d'1 sortida de relé lliure de tensió que proporciona un contacte C, NA, NC no reseteable. Marca Detnov, model MAD-411-I. Ocupa una direcció en el llaç. Alimentació directa des del llaç. Inclou led indicador d'estat. Connexionat mitjançant regletes extraïbles de fins a 2,5 mm2 de secció. Inclou caixa de muntatge en superfície BOX-ONE. Possibilitat de ser instal·lat en carril DIN o muntatge pla a pared en caixa BOX-ONE. Consum menor de 300 µA en repòs. Color vermell. Dimensions 100 x 82 x 23 mm. Certificat CPR EN 54-18 i EN54-17. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 5
ud | Ud. de preu punt per a la instal lació d'element de detecció (Detector, pulsador, sirena o mòdul) sota tub de PVC rígid i accessoris, connectat mitjantçant cable mànega de 2x1,5 mm2, apantallat, armat, trenat, lliure d’halogens i resistent al foc. | 27
REPETIDORS
ud | Repetidor bidireccional del sistema analògic sèrie CAD-250. Marca Detnov, model CAD-250-R. Permet el control d'una red T-Network de centrals (64 nodes). Mostra les mateixes incidències que es reflexen a la central. Permet la instal·lació de la red en anell o en bus. Display gràfic de 10" tàctil amb gestió gràfica. Inclou targeta de comunicació RS485 (TMB-252). Cabina de plàstic ABS amb possibilitat d'empotrar. Necessita 2 bateries BTD-1202 (no incloses). Dimensions 282x240x102 mm. El preu inclou mà d'obra i petit material. | 3
LLICÈNCIES
ud | Llicència per a 1 central analògica de la sèrie CAD-250 fins a 32 llaços del software gràfic SGD-151. Control, supervisió i gestió de la instal·lació de detecció d'incendis en entorn gràfic (PC). Admet fins a 5 estacions de control esclaves. | 1
ud | Llicència per a 1 central analògica de la sèrie CAD-150 i CAD-250 de fins a 2 llaços del software gràfic SGD-151. Control, supervisió i gestió de la instal·lació de detecció d'incendis en entorn gràfic (PC). Admet fins a 5 subestacions (PC) de control esclaves. | 2
ud | Ampliació de llicència de 2 llaços analògics addicionals del software gràfic SGD-151. Control, supervisió i gestió de la instal·lació de detecció d'incendis en entorn gràfic (PC). Admet fins a 5 subestacions (PC) de control esclaves. | 2
REPASSOS ESTÈTICS
P.A. | P.A. Per reparació i substució de plaques de falsos sostres, tapat i segellat de forats. Totalment instal·lat. | 1
SEGURETAT I SALUT
ud | Conjunt d'equips de protecció personal, sistemes de protecció col·lectiva, Abalisament i retolació temporal d'obres, instal·lacions d'higiene temporal i de benestar i medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment normativa de seguretat i salut en el treball. Fins i tot manteniment en condicions segures durant tot el període de temps necessari, reparar o reposició i transport a l'emmagatzematge o lloc de mudances de contenidors. | 1
PROGRAMACIÓ
ud | P.A. Posada en servei de les noves instal·lacions de detecció i avís d'incendis. Programació de la central de detecció i sistema de comunicació, segons indicacions de la direcció facultativa i/o representats de la propietat una vegada verificat el correcte funcionament de tot el llaç existent que inclou els nous elements de detecció i avís per part del instal·lador | 1
PROVES INSTAL·LACIÓ I RECEPCIÓ
ud | Realització de proves finals i Verificació de les mateixes davant la Direcció Facultativa mitjançant l'emissió d'Informe corresponent per part de la Instal·ladora. | 1
S'emetrà un joc complet de documentació corresponent a les proves realitzades degudament Datades, Signades, i segellades per l'Instal·lador de PCI habilitat, INDEPENDENTMENT de les Realitzades per part de l'organisme de control autoritzat (OCA). Totes les Proves de Mesures seran executades davant la Direcció Facultativa, previ acord de dates per a la seva execució.
ud | Cursos de formació al personal dels tres torns de 2h de durada | 2