## T-PRES
|  |  |  | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 01 | CABLEJAT I CANALITZACIONS
01.01.01.01 | 1 | PG25-AZDP | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals | 12.49 | 150
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 02 | EQUIPS D'ENLLUMENAT
01.01.01.02 | 1 | EHPLIL1 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT o tècnicament equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH DIM per a instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. Model VEFLVEFL51U-392840H3 | 91.07 | 15
01.01.01.02 | 2 | EHPLXXX2 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 o tècnicament equivalent de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. | 66.77 | 3
01.01.01.02 | 3 | EH61H002 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30, de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de fixació i accessoris de connexió. | 92.27 | 22
01.01.01.02 | 4 | EHPLXXX1 | u | Reaprofitament de llumenera existent de 120x60mm incloent desmuntatge i posterior muntatge a nova ubicació, amb instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. | 13.07 | 90
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 03 | MECANISMES I CONTROL
01.01.01.03 | 1 | EG621X31 | u | Subministrament i instal·lació d'Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27, de color blanc. Inclou Placa, Tapa, Mecanisme Simon 27, Suport, Bastidor i Caixa per a empotrar o tècnicament equivalent. | 18.6 | 17
01.01.01.03 | 2 | PG70-78AH | u | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa | 49.56 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 04 | PRESES DE CORRENT
01.01.01.04 | 1 | EG631156ITW1 | u | Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, de la serie Bases endoll Simon 27 play de SIMON , encastada o tècnicament equivalent. | 14.93 | 406
01.01.01.04 | 2 | PG23-C0SX | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments | 21.79 | 160
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 05 | INSTAL·LACIÓ INTERIOR
01.01.01.05 | 1 | EG3UPL01 | u | Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables. | 20.21 | 116
01.01.01.05 | 2 | EG3UPL13 | u | Alimentació a presa de corrent simple / múltiple en caixa de macanismes o capçal, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte.Inclou punts d'alimentació a caixes Cima. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat | 21.75 | 102
01.01.01.05 | 3 | EG3UPL15 | u | Alimentació a motor/quadre de potència, tipus porta automàtica, persiana, SAS, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat | 58.53 | 9
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 06 | VARIS
01.01.01.06 | 1 | K21JXXX3 | u | Partida alçada de subministrament provisional d'obra, d’adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, alimentacions elèctriques a tots els elements de camp, anul·lar o traslladar línies, desplaçar llumenera i en general qualsevol altre interferència amb les instal·lacions elèctriques a mantenir provocada durant l’obra. | 450 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 02 | VEU I DADES
01.01.02 | 1 | EP4X1 | u | Connexió de punt de veu i dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6A segons la norma ISO / IEC 11801, des punt d'ús fins distribuïdor rack. Instal·lació sota tub de plàstic per dins de mobiliari rígid en execució vista, lliure d'halògens. Instal·lació per safata desde distribuïdor rack fins a punt de baixant de planta. Completament instal·lat. Inclou la presa RJ45 del punt final de veu i dades, incorporada dins del mecanisme. Inclou tubs i accessoris.(mecanisme o caixa no inclòs, contemplat en el capítol d'electricitat). | 73.45 | 98
01.01.02 | 2 | PP7H-7828 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | 19.9 | 98
01.01.02 | 3 | PG2J-4BHL | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 33.57 | 10
01.01.02 | 4 | PG2H-4DC5 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | 49.17 | 5
01.01.02 | 5 | PG2H-4DC3 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | 34.05 | 45
01.01.02 | 6 | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | 23.51 | 90
01.01.02 | 7 | EMP3L4JJ | u | Subministrament, instal·lació i muntatge de controladora d'accés on-line per gestió de 4 portes entrada i sortida (4 lectores) JET4-D4/JZ10K-A de la marca accesor o tècnicament equivalent. Disposa de 8 entrades i 4 sortides. les 8 entrades estan supervisades en 4 estats. es poden ampliar a 16 entrades / 64 sortides. A més, hi ha 3 alarmes tècniques per sabotatge, fallada de la font d'alimentació i bateria baixa. Port de comunicació sèrie RS232 o RS485. Segon bus de comunicació RS485 opcional, especialment desenvolupat per comunicació redundant, manera d'esdeveniment d'alarma, reflex global sense PC, APB global sense PC o connexió de satèl·lits. Protecció reforçada contra llamps i curtcircuits. Caixa i font d'alimentació (3,5A) amb sortida regulada per als lectors i no regulada per als tancadors. | 1659.33 | 1
01.01.02 | 8 | EMP3LXX1 | u | Subministrament, instal·lació i muntatge de Convertidor TCP/IP- RS232/RS485 per a connectivitat d'elements de control d'accès. | 438.96 | 1
01.01.02 | 9 | EPACLT01 | u | Subministrament i instal·lació de lector de proximitat 13.56 MHz de la marca accesor ref.EPROXW34INV-E o tècnicament equivalent amb sortirda bus-lin. | 174.48 | 2
01.01.02 | 10 | EG3XCCYV | u | Actuacions per a la integració del sistema complet de control d'accessos al sistema general de l'edifici. S'inclou el cablejat Inclou: - Configuració completa i proves de recepció satisfactòries. - Treballs d'enginyeria i configuració del sistema i formació al usuari. | 960 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 01 | EQUIPS
01.01.03.01 | 1 | PEM6-BXX1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte. Model TD-250/100 SILENT de Soler i Palau. Inclou regulador de tensió REB-1 N E. | 178.42 | 1
01.01.03.01 | 2 | PEGN-CSX1 | u | Desmuntatge de conjunt d'expansió directa (Unitat exterior i unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports, per al posterior reaprofitament de la mateixa. Inclou transport amb mitjans manuals fins a zona habilitada d'emmagatzematge de materials a la mateixa coberta, custodia i correcte conservació de les peces. S'inclou la desconnexió frigorífica així com la recuperació del Gas refrigerant existent del circuit mitjançant bomba de buit analitzador i dipòsit d'emmagatzematge per al posterior reaprofitament. S'inclou la desconnexió elèctrica i de control, i la desconnexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris vinculats a la màquina. | 182.43 | 1
01.01.03.01 | 3 | PF51-6RX1 | u | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas desde la unitat exterior fins la interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. | 606.11 | 9
01.01.03.01 | 4 | PEG6-5ZQY | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada | 1030.67 | 9
01.01.03.01 | 5 | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | 23.51 | 70
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 02 | CONDUCTES I DIFUSSIÓ
01.01.03.02 | 1 | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 41.89 | 85
01.01.03.02 | 2 | PE42-48SY | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 28.39 | 15
01.01.03.02 | 3 | PE42-48SS | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 24.75 | 17
01.01.03.02 | 4 | PEKM-48X5 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/325x125/AG/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | 52 | 14
01.01.03.02 | 5 | PE54-35X1 | u | Formació de plènums de xapa embocat i fixat a reixa d'impulsió, mitjançant conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, inclou suports i fixacions. | 28.48 | 14
01.01.03.02 | 6 | EEKE28X1 | u | Boca d'extracció Trox model LVS/125/G1/P1, construida en xapa d'acer galvanitzat. Acaba estàndar blanc RAL 9010. | 40.74 | 3
01.01.03.02 | 7 | PEKM-XX19 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x425/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | 80.4 | 2
01.01.03.02 | 8 | PEKK-XXX3 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x125/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | 56.35 | 2
01.01.03.02 | 9 | PE54-XXX1 | u | Adaptació de traçat exterior de conducte, per a la connexió del retorn d'aire interior, a la xarxa d'admissió de la màquina exterior. Inclou tram de conducte, fixació, talls i mitjans necessaris per a la correcta connexió i instal·lació. | 293.22 | 1
01.01.03.02 | 10 | PE63-6PF7 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 23.67 | 92
01.01.03.02 | 11 | PEKG-XXX1 | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat en conducte circular | 33.39 | 14
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 03 | VARIS
01.01.03.03 | 1 | K21JXXX5 | u | Adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, anul·lar o traslladar conduccions de conducte interior, desplaçar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització a mantenir durant l’obra. | 359.46 | 1
01.01.03.03 | 2 | EHVWXXX9 | u | Posada en funcionament de les noves instal·lacions. Inclou: - Regulació de comportes. - Validació de cabals. - Posada en funcionament del sistema de control. - Resta de comprovacions per al òptim funcionament de les noves instal·lacions. | 450 | 1
01.01.03.03 | 3 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 18.4 | 90
01.01.03.03 | 4 | K21JXXX6 | u | Demuntatge i sanejament instal·lació exterior, inclou anul·lar o traslladar conduccions de conducte, desplaçar o desmuntar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització. Inclou desmuntatge de 4 caixes camfil existents en el pati d'instal·lacions exterior. | 479.28 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 04 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.01.04 | 1 | PM15-4IX1 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície. Model NFXI-OPT de Notifier. | 64.93 | 12
01.01.04 | 2 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 96.22 | 2
01.01.04 | 3 | PMS0-6ZX1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de metacrilat, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, model Danatela de la marca Sicogravi. | 29.22 | 6
01.01.04 | 4 | PG34-XXX1 | u | Connexió de detector d'incendis, sirena, polsador, mòdul de control, al bus de detecció d'incendis, incloent: -Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub -Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 33.48 | 12
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | ESPINA 2D
|  | Titol 3 | 05 | VARIS
01.01.05 | 1 | DESMARF3 | u | Desmantellament de totes les instal·lacions existents en la zona de obra. Inclou retirada, desplaçament, adaptació de les instal·lacions existents, desmuntat els elements de la zona d'obra i deixant en servei les instal·lacions de fora de l'obra afectades. Els materials o equips que es puguin reaprofitar i/o idiqui manteniment s'acopiaran sense deteriorar els equips i accessoris (segons indicacion de la propietat o la D.F.). Inclou la retirada d'equips, conductes, difusors, lluminaries, canonades, safates, cablejat elèctric, mecanismes, tub, canalitzacions i la resta d'instal·lacions afectades per l'obra . També inclou el materials necesaris per adaptar i deixar les instal·lacións afectades fora de l'obra en servei. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els materials i equip que no es pugin reutilitzar es portaran a l'abocador, s'inclouen les taxes derivades. | 1097.52 | 1
01.01.05 | 2 | EGXX22 | u | Obertura de plaques de cel ras de planta per a permetre la instal·lació d'elements a fals sotre i posterior restitució de plaques. Inclou tots els muntatges i desmuntatges de plaques de fals sostre de la zona de treball necessàries a cada jornada de treball, de forma que en acabar, la zona quedi en perfecte estat d'ús. Inclou deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament, amb l'entorn de treball net i recollit al finalitzar cada jornada. Aquestes tasques s'hauran de coordinar amb la propietat. | 535.68 | 1
01.01.05 | 3 | K21G1X7X | u | Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra. | 350 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 01 | CABLEJAT I CANALITZACIONS
01.02.01.01 | 1 | PG25-AZDP | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals | 12.49 | 100
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 02 | EQUIPS D'ENLLUMENAT
01.02.01.02 | 1 | EHPLIL1 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT o tècnicament equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH DIM per a instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. Model VEFLVEFL51U-392840H3 | 91.07 | 10
01.02.01.02 | 2 | EHPLXXX2 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 o tècnicament equivalent de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. | 66.77 | 3
01.02.01.02 | 3 | EH61H002 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30, de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de fixació i accessoris de connexió. | 92.27 | 19
01.02.01.02 | 4 | EHPLXXX1 | u | Reaprofitament de llumenera existent de 120x60mm incloent desmuntatge i posterior muntatge a nova ubicació, amb instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. | 13.07 | 43
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 03 | MECANISMES I CONTROL
01.02.01.03 | 1 | EG621X31 | u | Subministrament i instal·lació d'Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27, de color blanc. Inclou Placa, Tapa, Mecanisme Simon 27, Suport, Bastidor i Caixa per a empotrar o tècnicament equivalent. | 18.6 | 17
01.02.01.03 | 2 | PG70-78AH | u | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa | 49.56 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 04 | PRESES DE CORRENT
01.02.01.04 | 1 | EG631156ITW1 | u | Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, de la serie Bases endoll Simon 27 play de SIMON , encastada o tècnicament equivalent. | 14.93 | 136
01.02.01.04 | 2 | PG23-C0SX | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments | 21.79 | 70
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 05 | INSTAL·LACIÓ INTERIOR
01.02.01.05 | 1 | EG3UPL01 | u | Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables. | 20.21 | 75
01.02.01.05 | 2 | EG3UPL13 | u | Alimentació a presa de corrent simple / múltiple en caixa de macanismes o capçal, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte.Inclou punts d'alimentació a caixes Cima. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat | 21.75 | 35
01.02.01.05 | 3 | EG3UPL15 | u | Alimentació a motor/quadre de potència, tipus porta automàtica, persiana, SAS, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat | 58.53 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 (1) | 06 | VARIS
01.02.01.06 | 1 | K21JXXX3 | u | Partida alçada de subministrament provisional d'obra, d’adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, alimentacions elèctriques a tots els elements de camp, anul·lar o traslladar línies, desplaçar llumenera i en general qualsevol altre interferència amb les instal·lacions elèctriques a mantenir provocada durant l’obra. | 450 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 02 | VEU I DADES
01.02.02 | 1 | EP4X1 | u | Connexió de punt de veu i dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6A segons la norma ISO / IEC 11801, des punt d'ús fins distribuïdor rack. Instal·lació sota tub de plàstic per dins de mobiliari rígid en execució vista, lliure d'halògens. Instal·lació per safata desde distribuïdor rack fins a punt de baixant de planta. Completament instal·lat. Inclou la presa RJ45 del punt final de veu i dades, incorporada dins del mecanisme. Inclou tubs i accessoris.(mecanisme o caixa no inclòs, contemplat en el capítol d'electricitat). | 73.45 | 36
01.02.02 | 2 | PP7H-7828 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | 19.9 | 36
01.02.02 | 3 | PG2H-4DC3 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | 34.05 | 32
01.02.02 | 4 | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | 23.51 | 50
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 01 | EQUIPS
01.02.03.01 | 1 | PEM6-BXX1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte. Model TD-250/100 SILENT de Soler i Palau. Inclou regulador de tensió REB-1 N E. | 178.42 | 1
01.02.03.01 | 2 | PF51-6RX1 | u | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas desde la unitat exterior fins la interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. | 606.11 | 14
01.02.03.01 | 3 | PEG6-5ZQY | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada | 1030.67 | 2
01.02.03.01 | 4 | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | 23.51 | 70
01.02.03.01 | 5 | PEGN-CSX2 | u | Muntatge de conjunt d'expansió directa (Unitat exterior i unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports. Inclou transport amb mitjans manuals fins a nova ubicació i replanteig. S'inclou la connexió frigorífica així com la reposició del Gas refrigerant existent del circuit. S'inclou la connexió elèctrica i de control, i la connexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris necessaris per a la correcte col·locació i el correcte funcionament. Inclou proves per verificar el correcte funcionament. | 193.53 | 12
01.02.03.01 | 6 | PEGN-CSX3 | u | Desmuntatge de conjunt d'expansió directa (unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports, per al posterior reaprofitament de la mateixa. Inclou transport amb mitjans manuals fins a zona habilitada d'emmagatzematge de materials, custodia i correcte conservació de les peces. S'inclou la desconnexió frigorífica així com la recuperació del Gas refrigerant existent del circuit a la unitat exterior, o mitjançant bomba de buit, analitzador i dipòsit d'emmagatzematge per al posterior reaprofitament si s'escau. S'inclou la desconnexió elèctrica i de control, i la desconnexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris vinculats a la màquina. | 121.62 | 12
01.02.03.01 | 7 | PG2H-4E34 | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals | 43.97 | 9
01.02.03.01 | 8 | PEZ1-XXX1 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32. | 89.31 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 02 | CONDUCTES I DIFUSSIÓ
01.02.03.02 | 1 | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 41.89 | 65
01.02.03.02 | 2 | PE42-48SY | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 28.39 | 13
01.02.03.02 | 3 | PE42-48SS | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 24.75 | 17
01.02.03.02 | 4 | PEKM-48X5 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/325x125/AG/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | 52 | 13
01.02.03.02 | 5 | PE54-35X1 | u | Formació de plènums de xapa embocat i fixat a reixa d'impulsió, mitjançant conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, inclou suports i fixacions. | 28.48 | 13
01.02.03.02 | 6 | EEKE28X1 | u | Boca d'extracció Trox model LVS/125/G1/P1, construida en xapa d'acer galvanitzat. Acaba estàndar blanc RAL 9010. | 40.74 | 3
01.02.03.02 | 7 | PEKM-XX19 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x425/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | 80.4 | 2
01.02.03.02 | 8 | PE54-XXX1 | u | Adaptació de traçat exterior de conducte, per a la connexió del retorn d'aire interior, a la xarxa d'admissió de la màquina exterior. Inclou tram de conducte, fixació, talls i mitjans necessaris per a la correcta connexió i instal·lació. | 293.22 | 1
01.02.03.02 | 9 | PE63-6PF7 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 23.67 | 65
01.02.03.02 | 10 | PEKG-XXX1 | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat en conducte circular | 33.39 | 13
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 03 | VARIS
01.02.03.03 | 1 | K21JXXX5 | u | Adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, anul·lar o traslladar conduccions de conducte interior, desplaçar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització a mantenir durant l’obra. | 359.46 | 1
01.02.03.03 | 2 | EHVWXXX9 | u | Posada en funcionament de les noves instal·lacions. Inclou: - Regulació de comportes. - Validació de cabals. - Posada en funcionament del sistema de control. - Resta de comprovacions per al òptim funcionament de les noves instal·lacions. | 450 | 1
01.02.03.03 | 3 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 18.4 | 90
01.02.03.03 | 4 | K21JXXX6 | u | Demuntatge i sanejament instal·lació exterior, inclou anul·lar o traslladar conduccions de conducte, desplaçar o desmuntar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització. Inclou desmuntatge de 4 caixes camfil existents en el pati d'instal·lacions exterior. | 479.28 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 04 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.02.04 | 1 | PM15-4IX1 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície. Model NFXI-OPT de Notifier. | 64.93 | 18
01.02.04 | 2 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 96.22 | 1
01.02.04 | 3 | PMS0-6ZX1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de metacrilat, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, model Danatela de la marca Sicogravi. | 29.22 | 3
01.02.04 | 4 | PG34-XXX1 | u | Connexió de detector d'incendis, sirena, polsador, mòdul de control, al bus de detecció d'incendis, incloent: -Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub -Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 33.48 | 18
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | ESPINA 1D
|  | Titol 3 | 05 | VARIS
01.02.05 | 1 | DESMARF3 | u | Desmantellament de totes les instal·lacions existents en la zona de obra. Inclou retirada, desplaçament, adaptació de les instal·lacions existents, desmuntat els elements de la zona d'obra i deixant en servei les instal·lacions de fora de l'obra afectades. Els materials o equips que es puguin reaprofitar i/o idiqui manteniment s'acopiaran sense deteriorar els equips i accessoris (segons indicacion de la propietat o la D.F.). Inclou la retirada d'equips, conductes, difusors, lluminaries, canonades, safates, cablejat elèctric, mecanismes, tub, canalitzacions i la resta d'instal·lacions afectades per l'obra . També inclou el materials necesaris per adaptar i deixar les instal·lacións afectades fora de l'obra en servei. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els materials i equip que no es pugin reutilitzar es portaran a l'abocador, s'inclouen les taxes derivades. | 1097.52 | 1
01.02.05 | 2 | EGXX22 | u | Obertura de plaques de cel ras de planta per a permetre la instal·lació d'elements a fals sotre i posterior restitució de plaques. Inclou tots els muntatges i desmuntatges de plaques de fals sostre de la zona de treball necessàries a cada jornada de treball, de forma que en acabar, la zona quedi en perfecte estat d'ús. Inclou deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament, amb l'entorn de treball net i recollit al finalitzar cada jornada. Aquestes tasques s'hauran de coordinar amb la propietat. | 535.68 | 1
01.02.05 | 3 | K21G1X7X | u | Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra. | 350 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| PG4B-XX1 | u | Proteccions 6,9 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 415 | Proteccions 6,9
| PGB-XX2 | u | Proteccions 13,5 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Proteccions 13,5
Cost directe
Total
Partida d'obra
| CAB017146 | m | Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament resistent al foc durant 90 '(AS +). Conductor Coure Pulido flexible Classe 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanitzable i Ceramitzant al foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga Color exterior: vermell. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable detecció incendi i seguretat 2x1,5 mm2 resistent al foc
Altres
| CAB0171460 | u | Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament resistent al foc durant 90 '(AS +). Conductor Coure Pulido flexible Classe 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanitzable i Ceramitzant al foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga Color exterior: vermell. Rmax <13.3 ? / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF. | 1 |  | x | 1.15 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
| EG1AUXX1 | u | Subministrament i instal·lació de quadre de distribució, segons esquema unifilar SQ-D1, destinat al comandament, protecció i distribució de circuits de força i enllumenat. De construcció metàl·lica, muntatge superficial amb porta, pany i clau tipus Armari PRISMA G o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, contactors i borns de connexió. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20% |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari per a Quadre General de Comanadament i Protecció. Metàl·lic
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AXX2 | u | Sq A3 | 1 |  | x | 5320 | =
| PG47-XX06 | u | Armari prisma G + pasillo + bornas + sobretensions | 1 |  | x | 2520 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG211532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.66 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 19.82 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 23.11 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG2DGGF2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm,col.susp/param.horitz.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2AGF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 7.37 | =
| BG2DGGF0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 7.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 19.82 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 23.11 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable ES07Z1-K (AS), 1x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG325130 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 0.89 | =
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG641173ITY5 | u | Subministrament i instal·lació de Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. Article: ref. 31650-30 de la serie Polsador Simon 27 de SIMON o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polsador encastat Simon 27
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG641173ITY5 | u | Polsador universal, amb símbol campana, amb tecla, Simon 31, de color blanc neu, ref. 31650-30 de la serie Polsador Simon 31 de SIMON | 1 |  | x | 10.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EHPLIL2 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera rodona del tipus LED de la marca VECXA SPOTTY COMFORT VEDS04W-791840H3-W o tècnicament equivalent de 9W, 560lm, 4000K per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària downlight 9W per a instal·lació encastada
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHPLXXX4 | u | VEDS04W-791840H3-W | 1 |  | x | 47.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EHPLIL4 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera balissa tipus LED BAT SQUARE OPAL (BALISA) EMP. PARED IP 65 2,2W 48 lm 4000K BLANC per a instal·lació encastada. Inclou elements de fixació i accessoris de connexió. Totalment instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària balissa 2.2w per a instal·lació encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 19.82 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 23.11 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHPXXX12 | u | Balissa 2.2w | 1 |  | x | 55.92 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EPXX3 | u | Subministrament i muntatge de Switx de xarxa Cisco model C9200L-48P-4G-E. o tècnicament equivalent. Completament instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Swich Cisco model C9200L-48P-4G-E
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 23.12 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 19.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPXX3 | u | C9200L-48P-4G-E | 1 |  | x | 4200 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EXXXX1 | u | Legalització instal·lació Tèrmica segons RITE i tramitacions al RITSIC. Inclou: L'instal·lador ha de lliurar al titular: -el projecte o memòria de la instal·lació realitzada, -el certificat de fi d’obra i proves realitzades que acrediti que la instal·lació reuneix les condicions tècniques requerides pel Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis -els corresponents certificats CE de la maquinaria instal·lada Haurà de fer-se càrrec de tots els costos de la gestió incloent, honoraris professionals, taxes i visats i en general qualsevol cost derivat d'aquesta gestió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1600 | Legalització instal·lació tèrmica segons RITE i tramitacions
| EXXXXX21 | pa | Partida alçada de documentació as-built d'acord a les instal·lacions executades. Inclou: Lliurament de documentació tècnica d'equips instal·lats. Lliurament de documentació gràfica as-built. Lliurament de documentació de posada en funcionament amb les proves realitzades. Lliurament de certificats finals d'instal·lació per part d'un tècnic competent. Elaboració de manual d'ús i manteniment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 650 | Partida alçada de documentació as-built d'acord a instal·lació finalitzada i legalització
| EXXXXX8X | u | Legalització instal·lació elèctrica segons REBT i tramitacions amb entitat col·laboradora de la administració. Inclou: L'empresa contractista realitzarà la revisió i reconeixerà la instal·lació de forma integral fent-se càrrec de la mateixa. Per tant, al finalitzar aportarà el certificat final (elec 4) de tota la instal·lació. A la contracta, se li facilitarà tota la documentació as-built lliurada per les anteriors empreses contractistes i s'haurà de fer càrrec de fusionar i completar la mateixa elaborant el projecte de legalització de baixa tensió , projecte que lliurarà signat pel tècnic competent corresponent que signarà també el certificat final d'obra. De igual forma es farà càrrec de la gestió amb una entitat d'inspecció i control, per tramitar el registre i legalització de la instal·lació. Haurà de fer-se càrrec de tots els costos de la gestió incloent, honoraris professionals, taxes i visats i en general qualsevol cost derivat d'aquesta gestió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1500 | Legalització instal·lació elèctrica segons REBT i tramitacions amb entitat col·laboradora de la adm.
| KP7EW1XX | u | Subministrament i muntatgde de ount WIFI CISCO C9120AXI-E per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt inalàmbric WIFI CISCO C9120AXI-E
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 23.12 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 19.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7EXX1 | u | WIFI CISCO C9120AXI-E | 1 |  | x | 920 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PCIX12 | u | Programació i posada en marxa del sistema de detecció de manera local a la central i les corresponents proves. Integració a la plataforma Vigiplus de Desico existent, els llaços, les zones, detectors, mòduls i resta d'elements, per mitjà de disseny, dibuix i creació de plànol de la nova zona i proves de funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 900 | Integració dels nous elements i dispositius de seguretat
| PE42-48RO | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 7.24 | =
| BE42-0O4N | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 1.02 |  | x | 9.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE42-48SU | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,6mm,autoconnect.,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-0O5T | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 9.16 | =
| BEW1-0OWZ | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 6.06 | =
| BE52-0OKF | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x | 14.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PE63-6PF9 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=30mm,factor dif.vapor>= 5000
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.16 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.16 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ0-1K7P | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.05 |  | x | 31.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PEKG-485U | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat sobre un difusor circular |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Regulador flux circular acer lacat D=6´´,munt.sobre difusor circular
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKG-0NXG | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades | 1 |  | x | 9.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEKI-HXX1 | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 325x225 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,325x225mm,aletes Z,fix.bast.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 125.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEKK-38HB | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impuls/retorn orientables,625x125mm,20mm recta,fixada bastiment
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-0MF2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 25.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEKM-48X7 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/225x125/AG/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta de retorn ,225x125mm,fixada al bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-03 | u | Reixa 325x125 | 1 |  | x | 18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEKM-48X9 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/525x525/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta de retorn ,525x525mm,fixada al bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-05 | u | Reixa 525x525 | 1 |  | x | 50 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PEM6-B6X1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic, IP X4, 150 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 1060 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte. Model TD-1000/200 SILENT ECOWATT de Soler i Palau. Inclou regulador de tensió REB-1 N E. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=200mm,monof.,2 veloc.,150W,1060m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40db
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM8-10XX1 | u | TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE | 1 |  | x | 450 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PF51-6RX8 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 1.39 | =
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.88 | =
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 0.92 | =
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.46 | =
| BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 1.61 | =
| B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PFQ0-3LE4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -5
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.18 | =
| BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG12-DH96 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,150x150mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.36 | =
| BG12-0G76 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 6.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG23-C0SM | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball baixa, (1 lloc de treball cada 3 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant sense halògensUNE-EN 50642,2 tapes p/mec.modulars,50x150mm,4 compart.màx.,blanc,IP4X,I
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.091 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.194 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm | 1 |  | x | 0.46 | =
| BG23-2IYS | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x | 43.05 | =
| BG67-2YFG | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 2 |  | x | 1.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG23-C0TN | m | Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes universals, de 70x210 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador universal per tapa de 80 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant PVC,2 tapes p/mec.universals,70x210mm,4 compart.màx.,blanc,IP4X,IK08,n/propag.flama,ob
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.104 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.226 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG23-2IYV | m | Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes universals, de 70x210 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x | 23.37 | =
| BGW3-0AHD | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 170 i 230 mm | 1 |  | x | 0.44 | =
| BG67-2YFI | u | Element per adaptar mecanismes universals a canals i caixes, amb tapa de 80 mm | 3 |  | x | 1.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG23-C0UC | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant sense halògensUNE-EN 50642,2 tapes p/mec.modulars,50x150mm,4 compart.màx.,blanc,IP4X,I
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.104 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.226 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm | 1 |  | x | 0.46 | =
| BG67-2YFG | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 3 |  | x | 1.27 | =
| BG23-2IYS | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x | 43.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG25-AZDO | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant sense halògensUNE-EN 50267-2-1,1 tapa p/distribució,40x60mm,1 compartiment,blanc,IP4X,
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG23-2IYG | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x | 12.72 | =
| BGWG-MBMZ | m | Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc | 1 |  | x | 3.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2H-4CLY | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens UNE-EN 50642,perforada,60x300mm,1 compartiment,a/coberta,IP2X,IK10,n/p
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.056 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG28-2HLW | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 28.25 | =
| BG2I-0B8B | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x300 mm | 1.02 |  | x | 62.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2H-4DPL | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens UNE-EN 50642,perforada,60x200mm,1 compartiment,a/coberta,IP2X,IK10,n/p
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.082 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OZ7 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 13.58 | =
| BGWA-0AKQ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 5.56 | =
| BG2I-0B8A | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm | 1.02 |  | x | 41.95 | =
| BG28-2HM4 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 21.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2H-4DPP | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports horitzontals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant sense halògens UNE-EN 50642,perforada,60x300mm,1 compartiment,a/coberta,IP2X,IK10,n/p
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.24 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.107 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OZG | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 20.2 | =
| BGWA-0AKR | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 8.26 | =
| BG2I-0B8B | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x300 mm | 1.02 |  | x | 62.37 | =
| BG28-2HLW | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 28.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2N-EUH7 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KSU | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG2P-6T07 | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2P-1KUV | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.88 | =
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E435 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2SK | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E44E | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VH | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 31.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG33-E44X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG34-4I9I | m | Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 300/500 V,Z102Z1-K (AS),2x1,5mm2 pantalla met.+drena.,col.tub
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG34-06T9 | m | Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-XXX1 | u | Formació de sortida elèctrica en quadre de distribució, per a consum tèrmic de 6,9kW trifàsic, incloent subministrament i muntatge de: -1u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN -1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou bornes i cablejat elèctric necessari desde les proteccions fins a les bornes. De la marca schneider o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sortida eléctrica termo 6,9 kW
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| PG4B-XX1 | u | Proteccions 6,9 | 1 |  | x | 415 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-XXX2 | u | Formació de sortida elèctrica en quadre de distribució, per a consum tèrmic de 13,5kW trifàsic, incloent subministrament i muntatge de: -1u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN -1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou bornes i cablejat elèctric necessari desde les proteccions fins a les bornes. De la marca schneider o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sortida eléctrica termo 13,5 kW
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| PGB-XX2 | u | Proteccions 13,5 | 1 |  | x | 420 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG6E-XXX1 | u | Subministrament i instal·lació de Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, Simon 27 Play, encastat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Commutador encastat Simon 27
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NJA | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 9.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PY02-61X1 | u | Ajudes del ram de paleta per a permetre passos d'instal·lacions entre forjat, parets i divisóries. Inclou obertura de forats i posterior tancament i segellat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ajudes del ram de paleta per a instal·lacions
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 12 | /R | x | 26.93 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 4 | /R | x | 9.24 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| XPA00001 | pa | Documentació i senyalització de cada presa i panells de rack. Inclou etiquetatge de les preses i patch panels, plànol de situació i llistat de les preses´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450 | Documentació i senyalització preses i panells
P-1 | DESMARF3 | u | Desmantellament de totes les instal·lacions existents en la zona de obra. Inclou retirada, desplaçament, adaptació de les instal·lacions existents, desmuntat els elements de la zona d'obra i deixant en servei les instal·lacions de fora de l'obra afectades. Els materials o equips que es puguin reaprofitar i/o idiqui manteniment s'acopiaran sense deteriorar els equips i accessoris (segons indicacion de la propietat o la D.F.). Inclou la retirada d'equips, conductes, difusors, lluminaries, canonades, safates, cablejat elèctric, mecanismes, tub, canalitzacions i la resta d'instal·lacions afectades per l'obra . També inclou el materials necesaris per adaptar i deixar les instal·lacións afectades fora de l'obra en servei. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els materials i equip que no es pugin reutilitzar es portaran a l'abocador, s'inclouen les taxes derivades. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmantellament de totes les instal·lacions existents en la zona de obra
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 24 | /R | x | 19.86 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 19.82 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x | 23.12 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-2 | EEKE28X1 | u | Boca d'extracció Trox model LVS/125/G1/P1, construida en xapa d'acer galvanitzat. Acaba estàndar blanc RAL 9010. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Boca d'extracció Banys
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 24.65 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 21.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| LVS | u | LVS/125/G1/P1 | 1 |  | x | 27 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | EGXX22 | u | Obertura de plaques de cel ras de planta per a permetre la instal·lació d'elements a fals sotre i posterior restitució de plaques. Inclou tots els muntatges i desmuntatges de plaques de fals sostre de la zona de treball necessàries a cada jornada de treball, de forma que en acabar, la zona quedi en perfecte estat d'ús. Inclou deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament, amb l'entorn de treball net i recollit al finalitzar cada jornada. Aquestes tasques s'hauran de coordinar amb la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Obertura de plaques de cel ras i posterior tancament
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 24 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW16X8 | u | P.p accessoris i material reposició plaques | 1 |  | x | 60 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-7 | EG3XCCYV | u | Actuacions per a la integració del sistema complet de control d'accessos al sistema general de l'edifici. S'inclou el cablejat Inclou: - Configuració completa i proves de recepció satisfactòries. - Treballs d'enginyeria i configuració del sistema i formació al usuari. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 960 | Posada en marxa del sistema de control d'accessos
P-8 | EG621X31 | u | Subministrament i instal·lació d'Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27, de color blanc. Inclou Placa, Tapa, Mecanisme Simon 27, Suport, Bastidor i Caixa per a empotrar o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor, Simon 27 encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.82 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 23.11 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 277XXX1 | u | Caixa d'encastar, enllaçable, per a 1 mòduls amples ó 2 mòduls estret. | 1 |  | x | 1.31 | =
| 2710162 | u | Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27play, de color ivori, ref. 27101-62 de la sèrie Interruptor unipolar Simon 27play de SIMON | 1 |  | x | 2.77 | =
| 2705610XX1 | u | Marc 1 element simon scudo gris esmeril 2705610-063 | 1 |  | x | 5.36 | =
| 2705010XX1 | u | Tecla interruptor simon scudo gris esmeril. 2705010-063 | 1 |  | x | 2.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | EG631156ITW1 | u | Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, de la serie Bases endoll Simon 27 play de SIMON , encastada o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa de corrent Simon 27 Schuko,(2P),16A, amb marc i caixa per a instal·lació encastada
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG631156ITWU | u | Base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, embornament ràpid, amb dispositiu de seguretat, amb tapa, Simon 31, de color ivori, ref. 31464-61 de la serie Bases endoll Simon 31 de SIMON | 1 |  | x | 8.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | EH61H002 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30, de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de fixació i accessoris de connexió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum d'emergència amb làmpada led,DAISALUX IZAR, no permanent
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH61X | u | DAISALUX IZAR | 1 |  | x | 79.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | EHPLIL1 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT o tècnicament equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH DIM per a instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. Model VEFLVEFL51U-392840H3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalla 600x600 32W
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 19.82 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 23.11 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHPLXXX1 | u | Luminària quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA VEFL21U-402840H3 de 38W, 4000lm, 4000K i amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada | 1 |  | x | 78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | EHPLXXX1 | u | Reaprofitament de llumenera existent de 120x60mm incloent desmuntatge i posterior muntatge a nova ubicació, amb instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reaprofitament de llumenera existent
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 19.82 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 23.11 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | EHPLXXX2 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 o tècnicament equivalent de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lluminària downlight 21W per a instal·lació encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 19.82 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 23.11 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHPLXXX2 | u | Lluminària rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. | 1 |  | x | 53.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | EMP3L4JJ | u | Subministrament, instal·lació i muntatge de controladora d'accés on-line per gestió de 4 portes entrada i sortida (4 lectores) JET4-D4/JZ10K-A de la marca accesor o tècnicament equivalent. Disposa de 8 entrades i 4 sortides. les 8 entrades estan supervisades en 4 estats. es poden ampliar a 16 entrades / 64 sortides. A més, hi ha 3 alarmes tècniques per sabotatge, fallada de la font d'alimentació i bateria baixa. Port de comunicació sèrie RS232 o RS485. Segon bus de comunicació RS485 opcional, especialment desenvolupat per comunicació redundant, manera d'esdeveniment d'alarma, reflex global sense PC, APB global sense PC o connexió de satèl·lits. Protecció reforçada contra llamps i curtcircuits. Caixa i font d'alimentació (3,5A) amb sortida regulada per als lectors i no regulada per als tancadors. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador d'acces per a 4 portes d'entrada i sortida
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2.5 | /R | x | 19.82 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2.5 | /R | x | 23.11 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP3L4JY | u | JET4-D4/JZ10K-A | 1 |  | x | 1552 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-15 | EMP3LXX1 | u | Subministrament, instal·lació i muntatge de Convertidor TCP/IP- RS232/RS485 per a connectivitat d'elements de control d'accès. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Convertidor TCP/IP- RS232/RS485
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| EMP3LXX2 | u | TCP/IP - RS232/RS485 sin alimentador | 1 |  | x | 434 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-16 | EP4X1 | u | Connexió de punt de veu i dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6A segons la norma ISO / IEC 11801, des punt d'ús fins distribuïdor rack. Instal·lació sota tub de plàstic per dins de mobiliari rígid en execució vista, lliure d'halògens. Instal·lació per safata desde distribuïdor rack fins a punt de baixant de planta. Completament instal·lat. Inclou la presa RJ45 del punt final de veu i dades, incorporada dins del mecanisme. Inclou tubs i accessoris.(mecanisme o caixa no inclòs, contemplat en el capítol d'electricitat). |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió punt de veu i dades
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.72 | /R | x | 23.12 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.72 | /R | x | 19.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 50 |  | x | 0.85 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-17 | EPACLT01 | u | Subministrament i instal·lació de lector de proximitat 13.56 MHz de la marca accesor ref.EPROXW34INV-E o tècnicament equivalent amb sortirda bus-lin. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lector de proximitat 13.56 MHz
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 23.11 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 19.82 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPACLT01 | u | Subministrament i instal·lació de lector de proximitat 13.56 MHz de la marca accesor mòdel INVERS - MIFARE o tècnicament equivalent amb sortirda bus-lin. | 1 |  | x | 131.55 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-18 | K21JXXX3 | u | Partida alçada de subministrament provisional d'obra, d’adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, alimentacions elèctriques a tots els elements de camp, anul·lar o traslladar línies, desplaçar llumenera i en general qualsevol altre interferència amb les instal·lacions elèctriques a mantenir provocada durant l’obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450 | Provisionals i Adaptacións i modificacions d'instalacions de Baixa Tensió
P-19 | K21JXXX5 | u | Adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, anul·lar o traslladar conduccions de conducte interior, desplaçar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització a mantenir durant l’obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Adaptacións i modificacions d'instalacions de Climatització
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-20 | K21JXXX6 | u | Demuntatge i sanejament instal·lació exterior, inclou anul·lar o traslladar conduccions de conducte, desplaçar o desmuntar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització. Inclou desmuntatge de 4 caixes camfil existents en el pati d'instal·lacions exterior. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Demuntatge i sanejament instal·lació exterior
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-21 | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 25.36 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 29.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 1 |  | x | 0.01 | =
| BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 1 |  | x | 0.71 | =
| BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.25 |  | x | 1.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | PE42-48SS | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconnect.,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-0O5R | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 7.47 | =
| BEW1-0OWY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | PE42-48SY | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,6mm,autoconnect.,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-0O5X | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 10.85 | =
| BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat,munt./suports
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 6.06 | =
| BE52-0OKI | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x | 16.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | PE63-6PF7 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CJ0-1K7N | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 1.05 |  | x | 16.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | PEG6-5ZQY | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bomba partida mural,3.2 a 3.7kW/3.7 a 4.2kW,A+++/A+++,230V,R32,preu sup.,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEG3-15PW | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior | 1 |  | x | 785.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | PEGN-CSX1 | u | Desmuntatge de conjunt d'expansió directa (Unitat exterior i unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports, per al posterior reaprofitament de la mateixa. Inclou transport amb mitjans manuals fins a zona habilitada d'emmagatzematge de materials a la mateixa coberta, custodia i correcte conservació de les peces. S'inclou la desconnexió frigorífica així com la recuperació del Gas refrigerant existent del circuit mitjançant bomba de buit analitzador i dipòsit d'emmagatzematge per al posterior reaprofitament. S'inclou la desconnexió elèctrica i de control, i la desconnexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris vinculats a la màquina. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge d'Unitat exterior d'expansió directa
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | PEGN-CSX2 | u | Muntatge de conjunt d'expansió directa (Unitat exterior i unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports. Inclou transport amb mitjans manuals fins a nova ubicació i replanteig. S'inclou la connexió frigorífica així com la reposició del Gas refrigerant existent del circuit. S'inclou la connexió elèctrica i de control, i la connexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris necessaris per a la correcte col·locació i el correcte funcionament. Inclou proves per verificar el correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge de conjunt d'expansió directa
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ6-34FA | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 | 1 |  | x | 1.78 | =
| BEZ7-34C0 | u | Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg | 1 |  | x | 9.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | PEGN-CSX3 | u | Desmuntatge de conjunt d'expansió directa (unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports, per al posterior reaprofitament de la mateixa. Inclou transport amb mitjans manuals fins a zona habilitada d'emmagatzematge de materials, custodia i correcte conservació de les peces. S'inclou la desconnexió frigorífica així com la recuperació del Gas refrigerant existent del circuit a la unitat exterior, o mitjançant bomba de buit, analitzador i dipòsit d'emmagatzematge per al posterior reaprofitament si s'escau. S'inclou la desconnexió elèctrica i de control, i la desconnexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris vinculats a la màquina. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge d'Unitat exterior d'expansió directa
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | PEKG-XXX1 | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat en conducte circular |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Regulador flux circular acer lacat
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKG-0NXG | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades | 1 |  | x | 9.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | PEKK-XXX3 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x125/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impulsió,725x125mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-0MF2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 25.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | PEKM-48X5 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/325x125/AG/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta d'impulsió ,325x125mm
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-01 | u | Reixa 325X225 | 1 |  | x | 21.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | PEKM-XX19 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x425/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta de retorn ,725x425mm,fixada al bastiment
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKM-05 | u | Reixa 525x525 | 1 |  | x | 50 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | PEM6-BXX1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte. Model TD-250/100 SILENT de Soler i Palau. Inclou regulador de tensió REB-1 N E. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ventil.línia circul.,extr.,mat.plàstic,D=100mm,monof.,2 veloc.,25W,250m3/h,niv.pr.sonor.=25 a 30dbA,
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM8-XX1 | u | TD-250/100 (220-240V 50) RE | 1 |  | x | 160 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | PEZ1-XXX1 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega gas R-32
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 1 |  | x | 83.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | PG23-C0SX | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant PVC,1 tapa p/mec.modular,50x80mm,2 compart.màx.,blanc,IP4X,IK08,n/propag.flama,obertur
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.196 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.089 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm | 1 |  | x | 0.38 | =
| BG67-2YFG | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 3 |  | x | 1.27 | =
| BG23-2IYK | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x | 8.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | PG25-AZDP | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,40x60mm,1 compartiment,blanc,IP4X,IK10,n/propag.flama,obertur
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWG-M8UV | m | Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc | 1 |  | x | 1.26 | =
| BG23-2IXS | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 1.02 |  | x | 5.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant PVC,perforada,60x100mm,1 compartiment,a/coberta,IP2X,IK10,n/propag.flama,de -25ºC a 6
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.127 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG28-2HLY | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 5.56 | =
| BG2I-0B8G | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm | 1.02 |  | x | 11.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | PG2H-4DC3 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant PVC,perforada,60x200mm,1 compartiment,a/coberta,IP2X,IK10,n/propag.flama,de -25ºC a 6
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.127 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 9.4 | =
| BG2I-0B7W | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm | 1.02 |  | x | 18.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | PG2H-4DC5 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant PVC,perforada,60x300mm,1 compartiment,a/coberta,IP2X,IK10,n/propag.flama,de -25ºC a 6
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.172 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.067 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG28-2HM6 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 12.77 | =
| BG2I-0B7Z | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x300 mm | 1.02 |  | x | 28.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | PG2H-4E34 | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata aïllant PVC,llisa,60x200mm,1 compartiment,a/coberta,IP3X,IK10,n/propag.flama,de -25ºC a 60°C,
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.087 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1P0H | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports verticals | 1 |  | x | 7.57 | =
| BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x | 9.4 | =
| BG2I-0B7S | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm | 1.02 |  | x | 16.24 | =
| BGWA-0AK7 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 2.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PG2J-4BHL | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa acer electrozincat,100mmx300mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 27.66 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BCG | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 17.6 | =
| BGY1-1OYH | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-47 | PG70-78AH | u | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Int.detect.mov.,tipus mod.2mòd.estrets,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a 120lx,a/tapa,econòmic,mun
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG70-1O9B | u | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 40.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PM15-4IX1 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície. Model NFXI-OPT de Notifier. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sensor de fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY2-0TBT | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.35 | =
| BM16-0SWY | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar | 1 |  | x | 49.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor manual pols seca polivalent,6kg,pressió incorporada,pintat,armari munt.superficialment
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 27.71 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM33-0T4F | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 39.02 | =
| BM30-0T70 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 32.55 | =
| BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PMS0-6ZX1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de metacrilat, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, model Danatela de la marca Sicogravi. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.1 | =
| BMSX1 | u | Senyal Danatela | 1 |  | x | 19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | PP7H-7828 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,munt.caix
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7K-1O45 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 14.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
Partida alçada
| EHVWXXX9 | u | Posada en funcionament de les noves instal·lacions. Inclou: - Regulació de comportes. - Validació de cabals. - Posada en funcionament del sistema de control. - Resta de comprovacions per al òptim funcionament de les noves instal·lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450 | Posada en funcionament de les noves instal·lacions
| K21G1X7X | u | Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra.
Cost directe
Total
Partida d'obra
| 1G63HX10 | u | Punt d'alimentació a termo elèctric, inclou: - p.p. de línia des de quadre amb cable de 5x4 mm2 RZ1-K(AS) CPR Cca-s1b, d1, a1 - tub plàstic Ø25 lliure d'halogens - caixa de derivació IP-40 150x150mm - accessoris de fixació i connexió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt d'alimentació a termo elèctric fins a 13,5kW
Partida d'obra
| PG33-E44X | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 20 |  | x | 4.4833 | =
| PG12-DH96 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 1 |  | x | 27.4081 | =
| PG2N-EUHZ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 6 |  | x | 2.7172 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
| EG3UPL02 | u | Punt de llum d'emergència incloent cables i canalitzacions a lluminària i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum: cable de coure ES07Z1-K, tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Inclou línia des quadre amb cable de coure RZ1-K 0,6 / 1kV i derivació amb cable de coure ES07Z1-K a telecomandament. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt de llum de emergència
Partida d'obra
| EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7 |  | x | 1.9203 | =
| EG211532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 1 |  | x | 11.9246 | =
| EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 6 |  | x | 1.4712 | =
| EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 18 |  | x | 1.0922 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
| EG3UPL17 | u | Instal·lació d'encesa mitjançant telerruptor, per a permetre el comandament de l'enllumenat a travès del mando de pacient enfermera. S'inclou caixa amb telerruptor, i les connexions d'aquest amb la llumenera i el polsador. El cablejat serà 1x2,5mm amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Instal·lació d'encesa mitjançant Telerruptor
Material
| EGXX25 | u | Telerruptor | 1 |  | x | 20 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 10 |  | x | 1.0922 | =
| EG211532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 1 |  | x | 11.9246 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
| PG33-XX55 | m | Subministrament i muntatge de Línia d'alimentació per a subquadre tipus 125A, desde Quadre de muntant fins a subquadre de zona, totalment connectada. Inclou: -Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata -Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Línia d'alimentació per a subquadre tipus 125A
Partida d'obra
| PG33-E44E | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1 |  | x | 35.3736 | =
| PG33-E435 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1 |  | x | 6.6654 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
| PG47-SQX1 | u | Subministrament i instal·lació de quadre de distribució, segons esquema unifilar Subquadre Tèrmiques 125A, destinat al comandament, protecció i distribució de circuits de térmiques. De construcció metàl·lica, muntatge superficial amb porta, pany i clau tipus Armari PRISMA G amb passadís lateral o tècnicament equivalent. Equipat amb interruptors automàtics magnetotèrmics de tall omnipolar, automàtics diferencials, contactors i borns de connexió. Cablejat i connexionat, accessoris normalitzats i espai de reserva mínim 20%. Dimensions 900x1980x250mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subquadre tèrmiques 125A
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 32.25 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 27.66 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| PG47-XX04 | u | iEM3355 | 1 |  | x | 390 | =
| PG47-XX17 | u | INS125 | 1 |  | x | 133 | =
| PG47-XX06 | u | Armari prisma G + pasillo + bornas + sobretensions | 1 |  | x | 2520 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG47-XXX1 | u | Formació de sortida elèctrica en quadre de distribució, per a consum tèrmic de 6,9kW trifàsic, incloent subministrament i muntatge de: -1u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN -1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou bornes i cablejat elèctric necessari desde les proteccions fins a les bornes. De la marca schneider o tècnicament equivalent. | 2 |  | x | 439.3235 | =
| PG47-XXX2 | u | Formació de sortida elèctrica en quadre de distribució, per a consum tèrmic de 13,5kW trifàsic, incloent subministrament i muntatge de: -1u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN -1 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Inclou bornes i cablejat elèctric necessari desde les proteccions fins a les bornes. De la marca schneider o tècnicament equivalent. | 10 |  | x | 444.3235 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-4 | EG3UPL01 | u | Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt de llum
Partida d'obra
| EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 9 |  | x | 1.0922 | =
| EG211532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 0.5 |  | x | 11.9246 | =
| EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3 |  | x | 1.4712 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-5 | EG3UPL13 | u | Alimentació a presa de corrent simple / múltiple en caixa de macanismes o capçal, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte.Inclou punts d'alimentació a caixes Cima. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt d'Alimentació presa elèctrica estàndar
Partida d'obra
| EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 9 |  | x | 1.0922 | =
| EG211532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 1 |  | x | 11.9246 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-6 | EG3UPL15 | u | Alimentació a motor/quadre de potència, tipus porta automàtica, persiana, SAS, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt d'Alimentació motor/quadre equip
Partida d'obra
| EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 15 |  | x | 1.9203 | =
| EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 3.75 |  | x | 1.4712 | =
| EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 11.25 |  | x | 1.0922 | =
| EG211532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 1 |  | x | 11.9246 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-25 | PE54-35X1 | u | Formació de plènums de xapa embocat i fixat a reixa d'impulsió, mitjançant conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, inclou suports i fixacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació de plènums de xapa
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 32.25 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| PE54-35E8 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 0.5 |  | x | 43.8689 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | PE54-XXX1 | u | Adaptació de traçat exterior de conducte, per a la connexió del retorn d'aire interior, a la xarxa d'admissió de la màquina exterior. Inclou tram de conducte, fixació, talls i mitjans necessaris per a la correcta connexió i instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Adaptació de traçat exterior de conducte
Partida d'obra
| PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 7 |  | x | 41.8885 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-38 | PF51-6RX1 | u | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas desde la unitat exterior fins la interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Xarxa frigorífica conjunt 1x1
Partida d'obra
| PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 20 |  | x | 7.9084 | =
| PF51-6RX8 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal | 20 |  | x | 9.5592 | =
| PFQ0-3LE4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 40 |  | x | 6.4191 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-46 | PG34-XXX1 | u | Connexió de detector d'incendis, sirena, polsador, mòdul de control, al bus de detecció d'incendis, incloent: -Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub -Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió de detector d'incendis, sirena, polsador, mòdul de control, al bus de detecció d'incendis
Partida d'obra
| PG2P-6T07 | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 5 |  | x | 3.5188 | =
| PG34-4I9I | m | Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 7 |  | x | 2.2687 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP0 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant calefactor | 28.5 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 27.66 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 27.66 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 25.36 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 27.71 | Ajudant muntador | 0 | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 24.65 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 23.11 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 23.12 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 21.14 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 19.82 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 19.86 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEP00 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP01 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP02 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP03 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP04 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP05 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP06 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP07 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP08 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP09 | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0A | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0B | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0C | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0D | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0E | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0F | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0G | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0H | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0I | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0J | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0K | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0L | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0M | h | Ajudant electricista | 28.5 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0N | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0O | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0P | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0Q | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0R | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP0S | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEP10 | h | Ajudant calefactor | 28.5 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP11 | h | Ajudant calefactor | 28.5 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP12 | h | Ajudant calefactor | 28.5 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP13 | h | Ajudant calefactor | 25.36 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP14 | h | Ajudant calefactor | 25.36 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP15 | h | Ajudant calefactor | 25.36 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEP16 | h | Ajudant calefactor | 25.36 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 26.93 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-0000 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0001 | h | Oficial 1a calefactor | 33.24 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 32.25 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 32.25 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 29.57 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 32.25 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-00000 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00001 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00002 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00003 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00004 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00005 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00006 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00007 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00008 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00009 | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000A | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000B | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000C | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000D | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000E | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000F | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000G | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000H | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000I | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000J | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000K | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000L | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000M | h | Oficial 1a electricista | 33.24 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000N | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000O | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000P | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000Q | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000R | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-0000S | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-00010 | h | Oficial 1a calefactor | 33.24 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00011 | h | Oficial 1a calefactor | 33.24 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00012 | h | Oficial 1a calefactor | 33.24 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00013 | h | Oficial 1a calefactor | 29.57 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00014 | h | Oficial 1a calefactor | 29.57 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00015 | h | Oficial 1a calefactor | 29.57 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-00016 | h | Oficial 1a calefactor | 29.57 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
Maquinària
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 9.24 | Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm | 0 | 0
Material
2705010XX1 | u | Tecla interruptor simon scudo gris esmeril. 2705010-063 | 2.97 | Tecla interruptor simon scudo gris esmeril 2705010-063 | 0 | 0
2705610XX1 | u | Marc 1 element simon scudo gris esmeril 2705610-063 | 5.36 | Marc 1 element simon scudo gris esmeril 2705610-063 | 0 | 0
2710162 | u | Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27play, de color ivori, ref. 27101-62 de la sèrie Interruptor unipolar Simon 27play de SIMON | 2.77 | Interruptor unip.m.ample,10 AX 250V,Simon 27play,ivori, ref. 27101-62 | 0 | 0
277XXX1 | u | Caixa d'encastar, enllaçable, per a 1 mòduls amples ó 2 mòduls estret. | 1.31 | Caixa d'encastar, enllaçable, per a 1 mòduls amples ó 2 mòduls estret. | 0 | 0
B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.28 | Abraçadora metàl·lica,d/int.=6mm | 0 | 0
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.1 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B7CJ0-1K7N | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 16.69 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000 | 4.7792 | 162.6115
B7CJ0-1K7P | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1 | 31.52 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=30mm,factor dif.vapor>= 5000 | 0 | 0
BD1A-1NDY | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.79 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar | 0.9388 | 26.9649
BDW3-FFAE | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm | 0.71 | Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm | 0.66529 | 19.8374
BDW3-FFAI | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm | 0.01 | Element munt. p/tub PVC,D=32mm | 0.66529 | 19.8374
BE42-0O4N | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm | 9.35 | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,6mm | 0 | 0
BE42-0O5R | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 7.47 | Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,6mm,autoconnect. | 0 | 0
BE42-0O5T | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 9.16 | Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=125mm,g=0,6mm,autoconnect. | 0 | 0
BE42-0O5X | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 10.85 | Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,6mm,autoconnect. | 0 | 0
BE52-0OKF | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 14.99 | Conducte ac.galv.,g=0,8mm,+unió marc cargolat | 0 | 0
BE52-0OKI | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 16.05 | Conducte ac.galv.,g=0,6mm,+unió marc cargolat | 0 | 0
BEG3-15PW | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior | 785.04 | Bomba partida mural,3.2 a 3.7kW/3.7 a 4.2kW,A+++/A+++,230V,R32,preu sup. | 114.3157 | 1780.2037
BEKG-0NXG | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades | 9.07 | Regulador flux circular acer lacat D=6´´ | 0.60276 | 6.4331
BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 125.52 | Reixeta intempèrie alum.anod.plat.+malla,400x325mm,aletes Z,p/fix.bast. | 0 | 0
BEKJ-0MF2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 625x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 25.95 | Reixeta impuls/retorn orientables 625x125mm,20mm recta,p/fix.bast. | 4.3767 | 62.1671
BEKM-01 | u | Reixa 325X225 | 21.6 | Reixa 325X225 | 0 | 0
BEKM-03 | u | Reixa 325x125 | 18 | Reixa 325x125 | 0 | 0
BEKM-05 | u | Reixa 525x525 | 50 | Reixa 525x525 | 0 | 0
BEM8-XX1 | u | TD-250/100 (220-240V 50) RE | 160 | TD-250/100 (220-240V 50) RE | 0 | 0
BEM8-10XX1 | u | TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE | 450 | TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE | 0 | 0
BEW1-0OWY | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 5.83 | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | 0 | 0
BEW1-0OWZ | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 5.9 | Suport estàndard p/conducte circ.D=125mm | 0 | 0
BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 7.24 | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | 0 | 0
BEW1-0OXM | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 6.44 | Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm | 0 | 0
BEW2-FG8A | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 6.06 | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt | 0 | 0
BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 83.23 | Gas R-407c/R-410a,p/circuits refrigerants | 4.5381 | 59.6991
BEZ6-34FA | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8 | 1.78 | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú,35kg,M-8 | 0 | 0
BEZ7-34C0 | u | Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg | 9.32 | Suport mural acer lacat,gruix=1,5mm,80kg | 0 | 0
BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.39 | Tub coure R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 0.92 | Tub coure R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BFQ0-0DCZ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.73 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.6 | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques DN=3/8´´,p/soldar per capil·laritat | 0 | 0
BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.61 | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques DN=1/4´´,p/soldar per capil·laritat | 0 | 0
BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.18 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm | 0 | 0
BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.88 | Pp.elem.munt.,tub coure frigorífic DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.46 | Pp.elem.munt.,tub coure frigorífic DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BG12-0G76 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 6.47 | Caixa deriv.plàstic,150x150mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | 0 | 0
BG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1.66 | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-65,p/munt.superf. | 0 | 0
BG1AXX2 | u | Sq A3 | 5320 | Sq A3 | 0 | 0
BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.68 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG23-2IXS | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 5.05 | Canal aïllant PVC,1 tapa p/distribució,40x60mm,2 compart.màx.,blanc,IK10,n/propag.flama,obertura tap | 2.7393 | 78.679
BG23-2IY0 | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 42.31 | Canal aïllant sense halògens UNE-EN 50642,2 tapes p/mec.modulars,50x150mm,4 compart.màx.,blanc,IK08, | 0 | 0
BG23-2IYG | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 12.72 | Canal aïllant sense halògens UNE-EN 50642,1 tapa p/distribució,40x60mm,2 compart.màx.,blanc,IK07,n/p | 2.9211 | 47.0502
BG23-2IYK | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 8.52 | Canal aïllant PVC,1 tapa p/mec.modular,50x80mm,2 compart.màx.,blanc,IK08,n/propag.flama,obertura tap | 3.561 | 102.2827
BG23-2IYS | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 43.05 | Canal aïllant sense halògens UNE-EN 50642,2 tapes p/mec.modulars,50x150mm,4 compart.màx.,blanc,IK08, | 5.8422 | 94.1004
BG23-2IYV | m | Canal aïllant de PVC, amb 2 tapes per a mecanismes universals, de 70x210 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 23.37 | Canal aïllant PVC,2 tapes p/mec.universals,70x210mm,4 compart.màx.,blanc,IK08,n/propag.flama,obertur | 8.7158 | 250.3423
BG23-2IY01 | m | Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, amb 2 tapes per a mecanismes modulars, de 50x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -25ºC a +90°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1 | 42.31 | Canal aïllant sense halògens UNE-EN 50642,2 tapes p/mec.modulars,50x150mm,4 compart.màx.,blanc,IK08, | 0 | 0
BG28-2HLW | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 300 mm d'amplària | 28.25 | Coberta safata sense halògens,ample=300mm | 7.5305 | 121.2926
BG28-2HLY | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària | 5.56 | Coberta safata PVC,ample=100mm | 0.49008 | 14.0764
BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 9.4 | Coberta safata PVC,ample=200mm | 1.5427 | 44.3106
BG28-2HM4 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària | 21.5 | Coberta safata sense halògens,ample=200mm | 4.258 | 68.5826
BG28-2HM6 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària | 12.77 | Coberta safata PVC,ample=300mm | 2.7284 | 78.3661
BG2DGGF0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 7.1 | Safata reixa acer electrozincat,100mmx200mm | 0 | 0
BG2I-0B7S | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm | 16.24 | Safata aïllant PVC,llisa,60x200mm | 0.0052918 | 0.15199
BG2I-0B7W | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm | 18.48 | Safata aïllant PVC,perforada,60x200mm | 0.0042334 | 0.12159
BG2I-0B7Z | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x300 mm | 28.07 | Safata aïllant PVC,perforada,60x300mm | 0.0054785 | 0.15736
BG2I-0B8A | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x200 mm | 41.95 | Safata aïllant sense halògens UNE-EN 50642,perforada,60x200mm | 0.011684 | 0.1882
BG2I-0B8B | m | Safata aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642, perforada, de 60x300 mm | 62.37 | Safata aïllant sense halògens UNE-EN 50642,perforada,60x300mm | 0.015121 | 0.24355
BG2I-0B8G | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm | 11.98 | Safata aïllant PVC,perforada,60x100mm | 0.0013148 | 0.037766
BG2J-0BCG | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 17.6 | Safata reixa acer electrozincat,100mmx300mm | 5.7919 | 60.9272
BG2P-1KUV | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.88 | Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0.42887 | 12.3184
BG2Q-1KSU | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.21 | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.6 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=25mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.37 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG325130 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | 0.43 | Cable ES07Z1-K (AS), 1x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2SK | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 4.15 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 1x25mm2 | 0 | 0
BG33-G2VH | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 31.58 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 4x50mm2 | 0 | 0
BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.68 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 | 0 | 0
BG34-06T9 | m | Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums | 1.33 | Cable 300/500 V,Z102Z1-K (AS),2x1,5mm2 pantalla met.+drena. | 0.12842 | 4.3548
BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 0.89 | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0 | 0
BG631156ITWU | u | Base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, embornament ràpid, amb dispositiu de seguretat, amb tapa, Simon 31, de color ivori, ref. 31464-61 de la serie Bases endoll Simon 31 de SIMON | 8.74 | Base endoll bip.univ.Schuko,emborn.ràpid,Simon 31,ivori, Bases endoll Simon 31 de SIMON | 0 | 0
BG641173ITY5 | u | Polsador universal, amb símbol campana, amb tecla, Simon 31, de color blanc neu, ref. 31650-30 de la serie Polsador Simon 31 de SIMON | 10.7 | Polsador univ.símb.campana,tecla,Simon 31,bl.neu, Polsador Simon 31 de SIMON | 0 | 0
BG67-2YF0 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 1.27 | Element p/adapt.mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm | 0 | 0
BG67-2YFG | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 1.27 | Element p/adapt.mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm | 0.086611 | 2.5757
BG67-2YFI | u | Element per adaptar mecanismes universals a canals i caixes, amb tapa de 80 mm | 1.19 | Element p/adapt.mec.univ. a canals/caixes,tapa 80mm | 0.086611 | 2.5757
BG67-2YF00 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 1.13 | Element p/adapt.mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm | 0 | 0
BG67-2YF01 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 1.27 | Element p/adapt.mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm | 0 | 0
BG67-2YF02 | u | Element per adaptar mecanismes modulars a canals i caixes, amb tapa de 65 mm | 1.13 | Element p/adapt.mec.modulars a canals/caixes,tapa 65mm | 0 | 0
BG69-1NJA | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar | 9.69 | Comm.,tipus univ.,(1P),10AX/250V,a/tecla+pilot,preu alt,p/encastar | 0 | 0
BG70-1O9B | u | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa | 40.26 | Int.detect.mov.,tipus mod.2mòd.estrets,resistives,1000W,230V,10 a 300s,5 a 120lx,a/tapa,econòmic,p/b | 0.076543 | 1.3963
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.21 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0 | 0
BGW16X8 | u | P.p accessoris i material reposició plaques | 60 | P.p accessoris i material reposició plaques | 0 | 0
BGW2-093M | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.36 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0 | 0
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.33 | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGW3-0AH0 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm | 0.46 | P.p.accessoris p/canals plàstics,amplària entre 110 i 170mm | 0 | 0
BGW3-0AHD | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 170 i 230 mm | 0.44 | P.p.accessoris p/canals plàstics,amplària entre 170 i 230mm | 0.11538 | 1.2137
BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm | 0.38 | P.p.accessoris p/canals plàstics,amplària fins a 110mm | 0.11538 | 1.2137
BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm | 0.46 | P.p.accessoris p/canals plàstics,amplària entre 110 i 170mm | 0.11538 | 1.2137
BGW3-0AH01 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm | 0.46 | P.p.accessoris p/canals plàstics,amplària entre 110 i 170mm | 0 | 0
BGWA-0AK7 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 2.24 | P.p.accessoris p/safates PVC,60x200mm | -9999999999 | -9999999999
BGWA-0AKQ | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 5.56 | P.p.accessoris p/safates PC+ABS s/halòg.,60x200mm | -9999999999 | -9999999999
BGWA-0AKR | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 8.26 | P.p.accessoris p/safates PC+ABS s/halòg.,60x300mm | -9999999999 | -9999999999
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.17 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0.21527 | 2.2975
BGWG-M8UV | m | Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc | 1.26 | P.p.accessoriscanal PVC ample=60mm,h=40mm,blanc | -9999999999 | -9999999999
BGWG-MBMZ | m | Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc | 3.18 | P.p.accessoriscanal sense halògens ample=60mm,h=40mm,blanc | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1OYH | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.43 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=300mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1OZ7 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 13.58 | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=200mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1OZG | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de sense halògens de material sense halògens de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 20.2 | P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=300mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BGY1-1P0H | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports verticals | 7.57 | P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=200mm,s/sup.vert. | -9999999999 | -9999999999
BGY2AGF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 7.37 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,susp/param.horitz. | 0 | 0
BH61X | u | DAISALUX IZAR | 79.2 | DAISALUX IZAR | 0 | 0
BHPLXXX1 | u | Luminària quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA VEFL21U-402840H3 de 38W, 4000lm, 4000K i amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada | 78 | LLUMINÀRIA VECXA VEFL21U-402840H3 W60L60 PER A INSTAL·LACIÓ ENCASTADA | 0 | 0
BHPLXXX2 | u | Lluminària rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. | 53.7 | LLUMINÀRIA VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 PER A INSTAL·LACIÓ ENCASTADA | 0 | 0
BHPLXXX4 | u | VEDS04W-791840H3-W | 47.4 | VEDS04W-791840H3-W | 0 | 0
BHPXXX12 | u | Balissa 2.2w | 55.92 | Balissa 2.2w | 0 | 0
BM16-0SWY | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar | 49.97 | Sensor de fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base d'encastar | 0 | 0
BM30-0T70 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 32.55 | Armari per a extintorp/muntar superficialment | 0 | 0
BM33-0T4F | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 39.02 | Extintor pols seca polivalent,6kg,pressió incorporadapintat | 0 | 0
BMP3L4JY | u | JET4-D4/JZ10K-A | 1552 | JET4-D4/JZ10K-A | 0 | 0
BMSX1 | u | Senyal Danatela | 19 | Senyal Danatela | 0 | 0
BMY2-0TBT | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.35 | P.p.elements especials p/detectors | 0 | 0
BMY3-0TC7 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.31 | P.p.elements especials p/extintors | 0 | 0
BPXX3 | u | C9200L-48P-4G-E | 4200 | C9200L-48P-4G-E | 0 | 0
BP434A50 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 0.85 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332 | 0 | 0
BP7EXX1 | u | WIFI CISCO C9120AXI-E | 920 | WIFI CISCO C9120AXI-E | 0 | 0
BP7K-1O45 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 14.01 | Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 F/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,p/bast./c | 0 | 0
BPACLT01 | u | Subministrament i instal·lació de lector de proximitat 13.56 MHz de la marca accesor mòdel INVERS - MIFARE o tècnicament equivalent amb sortirda bus-lin. | 131.55 | Lector de proximitat | 0 | 0
EGXX25 | u | Telerruptor | 20 | Telerruptor | 0 | 0
EMP3LXX2 | u | TCP/IP - RS232/RS485 sin alimentador | 434 | TCP/IP - RS232/RS485 sin alimentador | 0 | 0
LVS | u | LVS/125/G1/P1 | 27 | LVS/125/G1/P1 | 0 | 0
PG47-XX04 | u | iEM3355 | 390 | iEM3355 | 0 | 0
PG47-XX06 | u | Armari prisma G + pasillo + bornas + sobretensions | 2520 | Armari prisma G + pasillo + bornas sobretensions | 0 | 0
PG47-XX17 | u | INS125 | 133 | INS125 | 0 | 0
Altres
CAB0171460 | u | Mànega flexible apantallada i Trenada lliure d'halògens, Altament resistent al foc durant 90 '(AS +). Conductor Coure Pulido flexible Classe 5 segons la norma EN 60228. Aïllament: Silicona CR1 Vulcanitzable i Ceramitzant al foc. Colors Vermell i Negre. Reunit amb <de 25 voltes / m Pantalla Cinta d'alumini Mylar al conjunt cobertura 96% RFI. Fil de drenatge a pantalla per connexió a terra. Coberta exterior: Poliolefina EVA LSZH (AS) ignífuga Color exterior: vermell. Rmax <13.3 ? / km. 82 Kg / km. Cap. 74 pF. | 1.15 | Cable detecció incendi 2x1,5 mm2 resistent al foc (rotllos 100m) | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D | INSTAL·LACIONS ESPINA 2D,1D
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 01 | CABLEJAT I CANALITZACIONS
01.01.01.01.001 | L | PG25-AZDP | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals
150
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 02 | EQUIPS D'ENLLUMENAT
01.01.01.02.001 | L | EHPLIL1 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT o tècnicament equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH DIM per a instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. Model VEFLVEFL51U-392840H3 | Subministrament i instal·lació de llumenera quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT o tècnicament equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH DIM per a instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. Model VEFLVEFL51U-392840H3
previsió |  |  |  |  | 15
01.01.01.02.002 | L | EHPLXXX2 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 o tècnicament equivalent de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. | Subministrament i instal·lació de llumenera rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 o tècnicament equivalent de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada.
3
01.01.01.02.003 | L | EH61H002 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30, de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de fixació i accessoris de connexió. | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30, de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de fixació i accessoris de connexió.
22
01.01.01.02.004 | L | EHPLXXX1 | u | Reaprofitament de llumenera existent de 120x60mm incloent desmuntatge i posterior muntatge a nova ubicació, amb instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. | Reaprofitament de llumenera existent de 120x60mm incloent desmuntatge i posterior muntatge a nova ubicació, amb instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada.
90
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 03 | MECANISMES I CONTROL
01.01.01.03.001 | L | EG621X31 | u | Subministrament i instal·lació d'Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27, de color blanc. Inclou Placa, Tapa, Mecanisme Simon 27, Suport, Bastidor i Caixa per a empotrar o tècnicament equivalent. | Subministrament i instal·lació d'Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27, de color blanc. Inclou Placa, Tapa, Mecanisme Simon 27, Suport, Bastidor i Caixa per a empotrar o tècnicament equivalent.
17
01.01.01.03.002 | L | PG70-78AH | u | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa
5
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 04 | PRESES DE CORRENT
01.01.01.04.001 | L | EG631156ITW1 | u | Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, de la serie Bases endoll Simon 27 play de SIMON , encastada o tècnicament equivalent. | Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, de la serie Bases endoll Simon 27 play de SIMON , encastada o tècnicament equivalent.
406
01.01.01.04.002 | L | PG23-C0SX | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments
160
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 05 | INSTAL·LACIÓ INTERIOR
01.01.01.05.001 | L | EG3UPL01 | u | Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables. | Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables.
91
3
22
01.01.01.05.002 | L | EG3UPL13 | u | Alimentació a presa de corrent simple / múltiple en caixa de macanismes o capçal, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte.Inclou punts d'alimentació a caixes Cima. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat | Alimentació a presa de corrent simple / múltiple en caixa de macanismes o capçal, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte.Inclou punts d'alimentació a caixes Cima. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat
102
01.01.01.05.003 | L | EG3UPL15 | u | Alimentació a motor/quadre de potència, tipus porta automàtica, persiana, SAS, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat | Alimentació a motor/quadre de potència, tipus porta automàtica, persiana, SAS, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat
9
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 06 | VARIS
01.01.01.06.001 | L | K21JXXX3 | u | Partida alçada de subministrament provisional d'obra, d’adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, alimentacions elèctriques a tots els elements de camp, anul·lar o traslladar línies, desplaçar llumenera i en general qualsevol altre interferència amb les instal·lacions elèctriques a mantenir provocada durant l’obra. | Partida alçada de subministrament provisional d'obra, d’adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, alimentacions elèctriques a tots els elements de camp, anul·lar o traslladar línies, desplaçar llumenera i en general qualsevol altre interferència amb les instal·lacions elèctriques a mantenir provocada durant l’obra.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 02 | VEU I DADES
01.01.02.001 | L | EP4X1 | u | Connexió de punt de veu i dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6A segons la norma ISO / IEC 11801, des punt d'ús fins distribuïdor rack. Instal·lació sota tub de plàstic per dins de mobiliari rígid en execució vista, lliure d'halògens. Instal·lació per safata desde distribuïdor rack fins a punt de baixant de planta. Completament instal·lat. Inclou la presa RJ45 del punt final de veu i dades, incorporada dins del mecanisme. Inclou tubs i accessoris.(mecanisme o caixa no inclòs, contemplat en el capítol d'electricitat). | Connexió de punt de veu i dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6A segons la norma ISO / IEC 11801, des punt d'ús fins distribuïdor rack. Instal·lació sota tub de plàstic per dins de mobiliari rígid en execució vista, lliure d'halògens. Instal·lació per safata desde distribuïdor rack fins a punt de baixant de planta. Completament instal·lat. Inclou la presa RJ45 del punt final de veu i dades, incorporada dins del mecanisme. Inclou tubs i accessoris.(mecanisme o caixa no inclòs, contemplat en el capítol d'electricitat).
98
01.01.02.002 | L | PP7H-7828 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
98
01.01.02.003 | L | PG2J-4BHL | m | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
10
01.01.02.004 | L | PG2H-4DC5 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals
5
01.01.02.005 | L | PG2H-4DC3 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals
45
01.01.02.006 | L | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals
90
01.01.02.007 | L | EMP3L4JJ | u | Subministrament, instal·lació i muntatge de controladora d'accés on-line per gestió de 4 portes entrada i sortida (4 lectores) JET4-D4/JZ10K-A de la marca accesor o tècnicament equivalent. Disposa de 8 entrades i 4 sortides. les 8 entrades estan supervisades en 4 estats. es poden ampliar a 16 entrades / 64 sortides. A més, hi ha 3 alarmes tècniques per sabotatge, fallada de la font d'alimentació i bateria baixa. Port de comunicació sèrie RS232 o RS485. Segon bus de comunicació RS485 opcional, especialment desenvolupat per comunicació redundant, manera d'esdeveniment d'alarma, reflex global sense PC, APB global sense PC o connexió de satèl·lits. Protecció reforçada contra llamps i curtcircuits. Caixa i font d'alimentació (3,5A) amb sortida regulada per als lectors i no regulada per als tancadors. | Subministrament, instal·lació i muntatge de controladora d'accés on-line per gestió de 4 portes entrada i sortida (4 lectores) JET4-D4/JZ10K-A de la marca accesor o tècnicament equivalent. Disposa de 8 entrades i 4 sortides. les 8 entrades estan supervisades en 4 estats. es poden ampliar a 16 entrades / 64 sortides. A més, hi ha 3 alarmes tècniques per sabotatge, fallada de la font d'alimentació i bateria baixa. Port de comunicació sèrie RS232 o RS485. Segon bus de comunicació RS485 opcional, especialment desenvolupat per comunicació redundant, manera d'esdeveniment d'alarma, reflex global sense PC, APB global sense PC o connexió de satèl·lits. Protecció reforçada contra llamps i curtcircuits. Caixa i font d'alimentació (3,5A) amb sortida regulada per als lectors i no regulada per als tancadors.
1
01.01.02.008 | L | EMP3LXX1 | u | Subministrament, instal·lació i muntatge de Convertidor TCP/IP- RS232/RS485 per a connectivitat d'elements de control d'accès. | Subministrament, instal·lació i muntatge de Convertidor TCP/IP- RS232/RS485 per a connectivitat d'elements de control d'accès.
1
01.01.02.009 | L | EPACLT01 | u | Subministrament i instal·lació de lector de proximitat 13.56 MHz de la marca accesor ref.EPROXW34INV-E o tècnicament equivalent amb sortirda bus-lin. | Subministrament i instal·lació de lector de proximitat 13.56 MHz de la marca accesor ref.EPROXW34INV-E o tècnicament equivalent amb sortirda bus-lin.
2
01.01.02.010 | L | EG3XCCYV | u | Actuacions per a la integració del sistema complet de control d'accessos al sistema general de l'edifici. S'inclou el cablejat Inclou: - Configuració completa i proves de recepció satisfactòries. - Treballs d'enginyeria i configuració del sistema i formació al usuari. | Actuacions per a la integració del sistema complet de control d'accessos al sistema general de l'edifici. S'inclou el cablejat Inclou: - Configuració completa i proves de recepció satisfactòries. - Treballs d'enginyeria i configuració del sistema i formació al usuari.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 01 | EQUIPS
01.01.03.01.001 | L | PEM6-BXX1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte. Model TD-250/100 SILENT de Soler i Palau. Inclou regulador de tensió REB-1 N E. | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte. Model TD-250/100 SILENT de Soler i Palau. Inclou regulador de tensió REB-1 N E.
1
01.01.03.01.002 | L | PEGN-CSX1 | u | Desmuntatge de conjunt d'expansió directa (Unitat exterior i unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports, per al posterior reaprofitament de la mateixa. Inclou transport amb mitjans manuals fins a zona habilitada d'emmagatzematge de materials a la mateixa coberta, custodia i correcte conservació de les peces. S'inclou la desconnexió frigorífica així com la recuperació del Gas refrigerant existent del circuit mitjançant bomba de buit analitzador i dipòsit d'emmagatzematge per al posterior reaprofitament. S'inclou la desconnexió elèctrica i de control, i la desconnexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris vinculats a la màquina. | Desmuntatge de conjunt d'expansió directa (Unitat exterior i unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports, per al posterior reaprofitament de la mateixa. Inclou transport amb mitjans manuals fins a zona habilitada d'emmagatzematge de materials a la mateixa coberta, custodia i correcte conservació de les peces. S'inclou la desconnexió frigorífica així com la recuperació del Gas refrigerant existent del circuit mitjançant bomba de buit analitzador i dipòsit d'emmagatzematge per al posterior reaprofitament. S'inclou la desconnexió elèctrica i de control, i la desconnexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris vinculats a la màquina.
1
01.01.03.01.003 | L | PF51-6RX1 | u | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas desde la unitat exterior fins la interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas desde la unitat exterior fins la interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs.
9
01.01.03.01.004 | L | PEG6-5ZQY | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada
9
01.01.03.01.005 | L | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals
70
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 02 | CONDUCTES I DIFUSSIÓ
01.01.03.02.001 | L | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
85
01.01.03.02.002 | L | PE42-48SY | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment
15
01.01.03.02.003 | L | PE42-48SS | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment
17
01.01.03.02.004 | L | PEKM-48X5 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/325x125/AG/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/325x125/AG/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent.
14
01.01.03.02.005 | L | PE54-35X1 | u | Formació de plènums de xapa embocat i fixat a reixa d'impulsió, mitjançant conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, inclou suports i fixacions. | Formació de plènums de xapa embocat i fixat a reixa d'impulsió, mitjançant conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, inclou suports i fixacions.
14
01.01.03.02.006 | L | EEKE28X1 | u | Boca d'extracció Trox model LVS/125/G1/P1, construida en xapa d'acer galvanitzat. Acaba estàndar blanc RAL 9010. | Boca d'extracció Trox model LVS/125/G1/P1, construida en xapa d'acer galvanitzat. Acaba estàndar blanc RAL 9010.
3
01.01.03.02.007 | L | PEKM-XX19 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x425/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x425/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent.
2
01.01.03.02.008 | L | PEKK-XXX3 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x125/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x125/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent.
2
01.01.03.02.009 | L | PE54-XXX1 | u | Adaptació de traçat exterior de conducte, per a la connexió del retorn d'aire interior, a la xarxa d'admissió de la màquina exterior. Inclou tram de conducte, fixació, talls i mitjans necessaris per a la correcta connexió i instal·lació. | Adaptació de traçat exterior de conducte, per a la connexió del retorn d'aire interior, a la xarxa d'admissió de la màquina exterior. Inclou tram de conducte, fixació, talls i mitjans necessaris per a la correcta connexió i instal·lació.
1
01.01.03.02.010 | L | PE63-6PF7 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit
85
7
01.01.03.02.011 | L | PEKG-XXX1 | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat en conducte circular | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat en conducte circular
14
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 03 | VARIS
01.01.03.03.001 | L | K21JXXX5 | u | Adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, anul·lar o traslladar conduccions de conducte interior, desplaçar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització a mantenir durant l’obra. | Adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, anul·lar o traslladar conduccions de conducte interior, desplaçar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització a mantenir durant l’obra.
1
01.01.03.03.002 | L | EHVWXXX9 | u | Posada en funcionament de les noves instal·lacions. Inclou: - Regulació de comportes. - Validació de cabals. - Posada en funcionament del sistema de control. - Resta de comprovacions per al òptim funcionament de les noves instal·lacions. | Posada en funcionament de les noves instal·lacions. Inclou: - Regulació de comportes. - Validació de cabals. - Posada en funcionament del sistema de control. - Resta de comprovacions per al òptim funcionament de les noves instal·lacions.
1
01.01.03.03.003 | L | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
|  |  |  | 9 | 10
01.01.03.03.004 | L | K21JXXX6 | u | Demuntatge i sanejament instal·lació exterior, inclou anul·lar o traslladar conduccions de conducte, desplaçar o desmuntar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització. Inclou desmuntatge de 4 caixes camfil existents en el pati d'instal·lacions exterior. | Demuntatge i sanejament instal·lació exterior, inclou anul·lar o traslladar conduccions de conducte, desplaçar o desmuntar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització. Inclou desmuntatge de 4 caixes camfil existents en el pati d'instal·lacions exterior.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 04 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.01.04.001 | L | PM15-4IX1 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície. Model NFXI-OPT de Notifier. | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície. Model NFXI-OPT de Notifier.
12
01.01.04.002 | L | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
2
01.01.04.003 | L | PMS0-6ZX1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de metacrilat, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, model Danatela de la marca Sicogravi. | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de metacrilat, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, model Danatela de la marca Sicogravi.
6
01.01.04.004 | L | PG34-XXX1 | u | Connexió de detector d'incendis, sirena, polsador, mòdul de control, al bus de detecció d'incendis, incloent: -Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub -Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Connexió de detector d'incendis, sirena, polsador, mòdul de control, al bus de detecció d'incendis, incloent: -Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub -Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
12
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | ESPINA 2D
| N | Titol 3 | 05 | VARIS
01.01.05.001 | L | DESMARF3 | u | Desmantellament de totes les instal·lacions existents en la zona de obra. Inclou retirada, desplaçament, adaptació de les instal·lacions existents, desmuntat els elements de la zona d'obra i deixant en servei les instal·lacions de fora de l'obra afectades. Els materials o equips que es puguin reaprofitar i/o idiqui manteniment s'acopiaran sense deteriorar els equips i accessoris (segons indicacion de la propietat o la D.F.). Inclou la retirada d'equips, conductes, difusors, lluminaries, canonades, safates, cablejat elèctric, mecanismes, tub, canalitzacions i la resta d'instal·lacions afectades per l'obra . També inclou el materials necesaris per adaptar i deixar les instal·lacións afectades fora de l'obra en servei. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els materials i equip que no es pugin reutilitzar es portaran a l'abocador, s'inclouen les taxes derivades. | Desmantellament de totes les instal·lacions existents en la zona de obra. Inclou retirada, desplaçament, adaptació de les instal·lacions existents, desmuntat els elements de la zona d'obra i deixant en servei les instal·lacions de fora de l'obra afectades. Els materials o equips que es puguin reaprofitar i/o idiqui manteniment s'acopiaran sense deteriorar els equips i accessoris (segons indicacion de la propietat o la D.F.). Inclou la retirada d'equips, conductes, difusors, lluminaries, canonades, safates, cablejat elèctric, mecanismes, tub, canalitzacions i la resta d'instal·lacions afectades per l'obra . També inclou el materials necesaris per adaptar i deixar les instal·lacións afectades fora de l'obra en servei. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els materials i equip que no es pugin reutilitzar es portaran a l'abocador, s'inclouen les taxes derivades.
1
01.01.05.002 | L | EGXX22 | u | Obertura de plaques de cel ras de planta per a permetre la instal·lació d'elements a fals sotre i posterior restitució de plaques. Inclou tots els muntatges i desmuntatges de plaques de fals sostre de la zona de treball necessàries a cada jornada de treball, de forma que en acabar, la zona quedi en perfecte estat d'ús. Inclou deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament, amb l'entorn de treball net i recollit al finalitzar cada jornada. Aquestes tasques s'hauran de coordinar amb la propietat. | Obertura de plaques de cel ras de planta per a permetre la instal·lació d'elements a fals sotre i posterior restitució de plaques. Inclou tots els muntatges i desmuntatges de plaques de fals sostre de la zona de treball necessàries a cada jornada de treball, de forma que en acabar, la zona quedi en perfecte estat d'ús. Inclou deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament, amb l'entorn de treball net i recollit al finalitzar cada jornada. Aquestes tasques s'hauran de coordinar amb la propietat.
1
01.01.05.003 | L | K21G1X7X | u | Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra. | Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 01 | CABLEJAT I CANALITZACIONS
01.02.01.01.001 | L | PG25-AZDP | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments verticals
100
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 02 | EQUIPS D'ENLLUMENAT
01.02.01.02.001 | L | EHPLIL1 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT o tècnicament equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH DIM per a instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. Model VEFLVEFL51U-392840H3 | Subministrament i instal·lació de llumenera quadrara del tipus LED amb dimensions de 60x60cm de la marca VECXA START FLAT o tècnicament equivalent. UGR19 32W 3850lm i 4000K i amb sistema de regulació DALI PUSH DIM per a instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. Model VEFLVEFL51U-392840H3
previsió |  |  |  |  | 10
01.02.01.02.002 | L | EHPLXXX2 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 o tècnicament equivalent de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada. | Subministrament i instal·lació de llumenera rodona del tipus LED de la marca VECXA FORNAX VEDF01D-212840H3 o tècnicament equivalent de 21W, 2100lm, 4000K amb sistema de regulació DALI per a instal·lació encastada. Totalment instal·lada i connectada.
3
01.02.01.02.003 | L | EH61H002 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30, de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de fixació i accessoris de connexió. | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100.000 h, no permanent, amb grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 200 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma circular, color blanc. Model IZAR N30, de Daisalux, o tècnicament equivalent. Col·locat encastat, inclou elements de fixació i accessoris de connexió.
19
01.02.01.02.004 | L | EHPLXXX1 | u | Reaprofitament de llumenera existent de 120x60mm incloent desmuntatge i posterior muntatge a nova ubicació, amb instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada. | Reaprofitament de llumenera existent de 120x60mm incloent desmuntatge i posterior muntatge a nova ubicació, amb instal·lació superficial. Totalment instal·lada i connectada.
43
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 03 | MECANISMES I CONTROL
01.02.01.03.001 | L | EG621X31 | u | Subministrament i instal·lació d'Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27, de color blanc. Inclou Placa, Tapa, Mecanisme Simon 27, Suport, Bastidor i Caixa per a empotrar o tècnicament equivalent. | Subministrament i instal·lació d'Interruptor unipolar modular, mòdul ample, 10 AX 250V, Simon 27, de color blanc. Inclou Placa, Tapa, Mecanisme Simon 27, Suport, Bastidor i Caixa per a empotrar o tècnicament equivalent.
17
01.02.01.03.002 | L | PG70-78AH | u | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa | Interruptor detector de moviment, de tipus modular de 2 mòduls estrets, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lx, amb tapa, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa
4
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 04 | PRESES DE CORRENT
01.02.01.04.001 | L | EG631156ITW1 | u | Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, de la serie Bases endoll Simon 27 play de SIMON , encastada o tècnicament equivalent. | Subministrament i muntatge de presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, de la serie Bases endoll Simon 27 play de SIMON , encastada o tècnicament equivalent.
136
01.02.01.04.002 | L | PG23-C0SX | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 50x80 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecànica contra impactes IK08, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, resistència a l'extracció de mecanismes de 81 N, de temperatura de servei de -5ºC a +60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, amb adaptador modular per tapa de 65 mm, densitat de llocs de treball mitja, (1 lloc de treball cada 2 m), considerant 6 mecanismes per cada lloc de treball, muntada sobre paraments
70
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 05 | INSTAL·LACIÓ INTERIOR
01.02.01.05.001 | L | EG3UPL01 | u | Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables. | Punt de llum (simple, commutat, des de quadre directe, polsador o detector de presència) incloent cables i tub corrugat a lluminària i mecanisme / s d'accionament i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: - Derivació a punt de llum i mecanisme: cable de coure 3(1x2,5mm) amb aïllament ES07Z1-K (AS), tub lliure d'halògens flexible / rígid no propagador de la flama, caixes aïllants amb tapa i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K (AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables.
53
3
19
01.02.01.05.002 | L | EG3UPL13 | u | Alimentació a presa de corrent simple / múltiple en caixa de macanismes o capçal, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte.Inclou punts d'alimentació a caixes Cima. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat | Alimentació a presa de corrent simple / múltiple en caixa de macanismes o capçal, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte.Inclou punts d'alimentació a caixes Cima. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat
35
01.02.01.05.003 | L | EG3UPL15 | u | Alimentació a motor/quadre de potència, tipus porta automàtica, persiana, SAS, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat | Alimentació a motor/quadre de potència, tipus porta automàtica, persiana, SAS, incloent cables i canalitzacions a presa de corrent i p.p. de la línia des quadre de zona segons especificacions de projecte. Característiques: Línia des de quadre: cable de coure 3x2,5mm amb aïllament RZ1-K(AS) 0,6 / 1 kV. Configuració i secció de cables segons esquema unifilar del projecte. Peces especials, accessoris de muntatge i suportació, canalitzacions / cables segons referències del fabricant. completament instal.lat
4
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 (1) | 06 | VARIS
01.02.01.06.001 | L | K21JXXX3 | u | Partida alçada de subministrament provisional d'obra, d’adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, alimentacions elèctriques a tots els elements de camp, anul·lar o traslladar línies, desplaçar llumenera i en general qualsevol altre interferència amb les instal·lacions elèctriques a mantenir provocada durant l’obra. | Partida alçada de subministrament provisional d'obra, d’adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, alimentacions elèctriques a tots els elements de camp, anul·lar o traslladar línies, desplaçar llumenera i en general qualsevol altre interferència amb les instal·lacions elèctriques a mantenir provocada durant l’obra.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 02 | VEU I DADES
01.02.02.001 | L | EP4X1 | u | Connexió de punt de veu i dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6A segons la norma ISO / IEC 11801, des punt d'ús fins distribuïdor rack. Instal·lació sota tub de plàstic per dins de mobiliari rígid en execució vista, lliure d'halògens. Instal·lació per safata desde distribuïdor rack fins a punt de baixant de planta. Completament instal·lat. Inclou la presa RJ45 del punt final de veu i dades, incorporada dins del mecanisme. Inclou tubs i accessoris.(mecanisme o caixa no inclòs, contemplat en el capítol d'electricitat). | Connexió de punt de veu i dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6A segons la norma ISO / IEC 11801, des punt d'ús fins distribuïdor rack. Instal·lació sota tub de plàstic per dins de mobiliari rígid en execució vista, lliure d'halògens. Instal·lació per safata desde distribuïdor rack fins a punt de baixant de planta. Completament instal·lat. Inclou la presa RJ45 del punt final de veu i dades, incorporada dins del mecanisme. Inclou tubs i accessoris.(mecanisme o caixa no inclòs, contemplat en el capítol d'electricitat).
36
01.02.02.002 | L | PP7H-7828 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
36
01.02.02.003 | L | PG2H-4DC3 | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals
32
01.02.02.004 | L | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals
50
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 01 | EQUIPS
01.02.03.01.001 | L | PEM6-BXX1 | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte. Model TD-250/100 SILENT de Soler i Palau. Inclou regulador de tensió REB-1 N E. | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dbA, muntat en el conducte. Model TD-250/100 SILENT de Soler i Palau. Inclou regulador de tensió REB-1 N E.
1
01.02.03.01.002 | L | PF51-6RX1 | u | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas desde la unitat exterior fins la interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs. | Xarxa frigorífica de les línies de líquid i gas desde la unitat exterior fins la interior, mitjançant Tub de coure R220 (recuit) de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclouen les proves de pressió i estanqueitat. Inclou l'aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou part proporcional de canaleta exterior amb tapa per a la protecció dels tubs.
14
01.02.03.01.003 | L | PEG6-5ZQY | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.2 a 3.7 kW, potència calorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de >= 8.5 (A+++) i SCOP de >= 5.1 (A+++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada
2
01.02.03.01.004 | L | PG2H-4DBX | m | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals | Safata aïllant de PVC, perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP2X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada directament sobre paraments verticals
70
01.02.03.01.005 | L | PEGN-CSX2 | u | Muntatge de conjunt d'expansió directa (Unitat exterior i unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports. Inclou transport amb mitjans manuals fins a nova ubicació i replanteig. S'inclou la connexió frigorífica així com la reposició del Gas refrigerant existent del circuit. S'inclou la connexió elèctrica i de control, i la connexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris necessaris per a la correcte col·locació i el correcte funcionament. Inclou proves per verificar el correcte funcionament. | Muntatge de conjunt d'expansió directa (Unitat exterior i unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports. Inclou transport amb mitjans manuals fins a nova ubicació i replanteig. S'inclou la connexió frigorífica així com la reposició del Gas refrigerant existent del circuit. S'inclou la connexió elèctrica i de control, i la connexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris necessaris per a la correcte col·locació i el correcte funcionament. Inclou proves per verificar el correcte funcionament.
12
01.02.03.01.006 | L | PEGN-CSX3 | u | Desmuntatge de conjunt d'expansió directa (unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports, per al posterior reaprofitament de la mateixa. Inclou transport amb mitjans manuals fins a zona habilitada d'emmagatzematge de materials, custodia i correcte conservació de les peces. S'inclou la desconnexió frigorífica així com la recuperació del Gas refrigerant existent del circuit a la unitat exterior, o mitjançant bomba de buit, analitzador i dipòsit d'emmagatzematge per al posterior reaprofitament si s'escau. S'inclou la desconnexió elèctrica i de control, i la desconnexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris vinculats a la màquina. | Desmuntatge de conjunt d'expansió directa (unitat interior) existent tipus SPLIT 1x1, col·locat sobre suports, per al posterior reaprofitament de la mateixa. Inclou transport amb mitjans manuals fins a zona habilitada d'emmagatzematge de materials, custodia i correcte conservació de les peces. S'inclou la desconnexió frigorífica així com la recuperació del Gas refrigerant existent del circuit a la unitat exterior, o mitjançant bomba de buit, analitzador i dipòsit d'emmagatzematge per al posterior reaprofitament si s'escau. S'inclou la desconnexió elèctrica i de control, i la desconnexió de la instal·lació de condensats així com tots els accessoris vinculats a la màquina.
12
01.02.03.01.007 | L | PG2H-4E34 | m | Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals | Safata aïllant de PVC, llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP3X, protecció mecànica contra impactes IK10, no propagador de la flama, de temperatura de servei de -25ºC a 60°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, muntada sobre suports verticals
9
01.02.03.01.008 | L | PEZ1-XXX1 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32. | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-32.
5
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 02 | CONDUCTES I DIFUSSIÓ
01.02.03.02.001 | L | PE54-35EC | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
65
01.02.03.02.002 | L | PE42-48SY | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment
13
01.02.03.02.003 | L | PE42-48SS | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment
17
01.02.03.02.004 | L | PEKM-48X5 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/325x125/AG/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | Subministrament i muntatge de Reixeta d'impulsió de lames amb comporta de regulació, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/325x125/AG/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent.
13
01.02.03.02.005 | L | PE54-35X1 | u | Formació de plènums de xapa embocat i fixat a reixa d'impulsió, mitjançant conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, inclou suports i fixacions. | Formació de plènums de xapa embocat i fixat a reixa d'impulsió, mitjançant conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, inclou suports i fixacions.
13
01.02.03.02.006 | L | EEKE28X1 | u | Boca d'extracció Trox model LVS/125/G1/P1, construida en xapa d'acer galvanitzat. Acaba estàndar blanc RAL 9010. | Boca d'extracció Trox model LVS/125/G1/P1, construida en xapa d'acer galvanitzat. Acaba estàndar blanc RAL 9010.
3
01.02.03.02.007 | L | PEKM-XX19 | u | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x425/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent. | Subministrament i muntatge de Reixeta de retorn de lames, model X-GRILLE-Modular-H-MO-A-VS/725x425/B1 de la casa Trox o tècnicament equivalent.
2
01.02.03.02.008 | L | PE54-XXX1 | u | Adaptació de traçat exterior de conducte, per a la connexió del retorn d'aire interior, a la xarxa d'admissió de la màquina exterior. Inclou tram de conducte, fixació, talls i mitjans necessaris per a la correcta connexió i instal·lació. | Adaptació de traçat exterior de conducte, per a la connexió del retorn d'aire interior, a la xarxa d'admissió de la màquina exterior. Inclou tram de conducte, fixació, talls i mitjans necessaris per a la correcta connexió i instal·lació.
1
01.02.03.02.009 | L | PE63-6PF7 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit
65
01.02.03.02.010 | L | PEKG-XXX1 | u | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat en conducte circular | Regulador de flux circular, d'acer lacat, de 6´´ (150 mm) de diàmetre, regulació volumètrica, dues aletes oposades i muntat en conducte circular
13
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 03 | CLIMATITZACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 03 | VARIS
01.02.03.03.001 | L | K21JXXX5 | u | Adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, anul·lar o traslladar conduccions de conducte interior, desplaçar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització a mantenir durant l’obra. | Adaptacions i modificacions d’instal·lacions afectades per l’obra, anul·lar o traslladar conduccions de conducte interior, desplaçar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització a mantenir durant l’obra.
1
01.02.03.03.002 | L | EHVWXXX9 | u | Posada en funcionament de les noves instal·lacions. Inclou: - Regulació de comportes. - Validació de cabals. - Posada en funcionament del sistema de control. - Resta de comprovacions per al òptim funcionament de les noves instal·lacions. | Posada en funcionament de les noves instal·lacions. Inclou: - Regulació de comportes. - Validació de cabals. - Posada en funcionament del sistema de control. - Resta de comprovacions per al òptim funcionament de les noves instal·lacions.
1
01.02.03.03.003 | L | PD1A-F11K | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
|  |  |  | 9 | 10
01.02.03.03.004 | L | K21JXXX6 | u | Demuntatge i sanejament instal·lació exterior, inclou anul·lar o traslladar conduccions de conducte, desplaçar o desmuntar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització. Inclou desmuntatge de 4 caixes camfil existents en el pati d'instal·lacions exterior. | Demuntatge i sanejament instal·lació exterior, inclou anul·lar o traslladar conduccions de conducte, desplaçar o desmuntar reixes i en general qualsevol altre interferència provocada amb les instal·lacions de climatització. Inclou desmuntatge de 4 caixes camfil existents en el pati d'instal·lacions exterior.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 04 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.02.04.001 | L | PM15-4IX1 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície. Model NFXI-OPT de Notifier. | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície. Model NFXI-OPT de Notifier.
18
01.02.04.002 | L | PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
1
01.02.04.003 | L | PMS0-6ZX1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de metacrilat, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, model Danatela de la marca Sicogravi. | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de metacrilat, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, model Danatela de la marca Sicogravi.
3
01.02.04.004 | L | PG34-XXX1 | u | Connexió de detector d'incendis, sirena, polsador, mòdul de control, al bus de detecció d'incendis, incloent: -Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub -Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Connexió de detector d'incendis, sirena, polsador, mòdul de control, al bus de detecció d'incendis, incloent: -Cable amb conductor de coure de 300/500 V de tensió assignada, amb designació Z102Z1-K (AS), bipolar, de secció 2 x 1,5 mm2, pantalla metàl·lica amb drenatge i coberta del cable de poliolefina amb baixa emissió fums, col·locat en tub -Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
18
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 02 | ESPINA 1D
| N | Titol 3 | 05 | VARIS
01.02.05.001 | L | DESMARF3 | u | Desmantellament de totes les instal·lacions existents en la zona de obra. Inclou retirada, desplaçament, adaptació de les instal·lacions existents, desmuntat els elements de la zona d'obra i deixant en servei les instal·lacions de fora de l'obra afectades. Els materials o equips que es puguin reaprofitar i/o idiqui manteniment s'acopiaran sense deteriorar els equips i accessoris (segons indicacion de la propietat o la D.F.). Inclou la retirada d'equips, conductes, difusors, lluminaries, canonades, safates, cablejat elèctric, mecanismes, tub, canalitzacions i la resta d'instal·lacions afectades per l'obra . També inclou el materials necesaris per adaptar i deixar les instal·lacións afectades fora de l'obra en servei. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els materials i equip que no es pugin reutilitzar es portaran a l'abocador, s'inclouen les taxes derivades. | Desmantellament de totes les instal·lacions existents en la zona de obra. Inclou retirada, desplaçament, adaptació de les instal·lacions existents, desmuntat els elements de la zona d'obra i deixant en servei les instal·lacions de fora de l'obra afectades. Els materials o equips que es puguin reaprofitar i/o idiqui manteniment s'acopiaran sense deteriorar els equips i accessoris (segons indicacion de la propietat o la D.F.). Inclou la retirada d'equips, conductes, difusors, lluminaries, canonades, safates, cablejat elèctric, mecanismes, tub, canalitzacions i la resta d'instal·lacions afectades per l'obra . També inclou el materials necesaris per adaptar i deixar les instal·lacións afectades fora de l'obra en servei. Fins i tot p / p de neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Els materials i equip que no es pugin reutilitzar es portaran a l'abocador, s'inclouen les taxes derivades.
1
01.02.05.002 | L | EGXX22 | u | Obertura de plaques de cel ras de planta per a permetre la instal·lació d'elements a fals sotre i posterior restitució de plaques. Inclou tots els muntatges i desmuntatges de plaques de fals sostre de la zona de treball necessàries a cada jornada de treball, de forma que en acabar, la zona quedi en perfecte estat d'ús. Inclou deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament, amb l'entorn de treball net i recollit al finalitzar cada jornada. Aquestes tasques s'hauran de coordinar amb la propietat. | Obertura de plaques de cel ras de planta per a permetre la instal·lació d'elements a fals sotre i posterior restitució de plaques. Inclou tots els muntatges i desmuntatges de plaques de fals sostre de la zona de treball necessàries a cada jornada de treball, de forma que en acabar, la zona quedi en perfecte estat d'ús. Inclou deixar la instal·lació en perfecte estat de funcionament, amb l'entorn de treball net i recollit al finalitzar cada jornada. Aquestes tasques s'hauran de coordinar amb la propietat.
1
01.02.05.003 | L | K21G1X7X | u | Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra. | Partida alçada per als mitjans de seguretat i salut a l'obra.
1