## Hoja1
0
Pressupost
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
MC1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS FASE 1 | [6 empty] | 1 | 610726.41 | 610726.41
MC1.5.3 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | [6 empty] | 1 | 64482.8 | 64482.8
MC1.5.03.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA (AFCH) | [6 empty] | 1 | 23156.17 | 23156.17
IEO010P760100 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. | [6 empty] | 108 | 38.59 | 4167.72
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bc | Material | m | Safata de 60x100 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 24.28 | 24.28
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.378 | 2 | 0.76
[5 empty] | 0 | 108 | 0 | 0 | 108
[9 empty] | Total IEO010P760100 | 108 | 38.59 | 4167.72
ICS012_50 | Partida | m | Canonada PP-RCT 50 de distribució d'aigua, per a A.F.C.H, A.C.S i RETORN. | [6 empty] | 115 | 65.58 | 7541.7
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 50 mm de diàmetre exterior i 6,6 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj504d | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatur | [6 empty] | 1 | 0.89 | 0.89
mt37tpj060de | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 50 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 19.57 | 19.57
mt17coe0660gt | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 43,5 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 33.08 | 33.08
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.085 | 18.84 | 1.6
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mo004 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.162 | 30.35 | 4.92
Oficial 1ª calefactor.
mo103 | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.162 | 26.12 | 4.23
Ajudant calefactor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.643 | 2 | 1.29
[5 empty] | 0 | 115 | 0 | 0 | 115
[9 empty] | Total ICS012_50 | 115 | 65.58 | 7541.7
ICS012_25 | Partida | m | Canonada PP-RCT 25 de distribució d'aigua, per a A.F.C.H, A.C.S i RETORN. | [6 empty] | 44 | 33.68 | 1481.92
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatur | [6 empty] | 1 | 0.28 | 0.28
mt37tpj014be | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 6.01 | 6.01
mt17coe055er | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 29 mm de diàmetre i | [6 empty] | 1 | 18.42 | 18.42
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.045 | 18.84 | 0.85
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mo004 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 30.35 | 4.01
Oficial 1ª calefactor.
mo103 | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 26.12 | 3.45
Ajudant calefactor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.33 | 2 | 0.66
[5 empty] | 0 | 44 | 0 | 0 | 44
[9 empty] | Total ICS012_25 | 44 | 33.68 | 1481.92
ICS012_20 | Partida | m | Canonada PP-RCT 20 de distribució d'aigua, per a A.F.C.H, A.C.S i RETORN. | [6 empty] | 239 | 27.87 | 6660.93
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatur | [6 empty] | 1 | 0.18 | 0.18
mt37tpj014ae | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 3.82 | 3.82
mt17coe055dq | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre i | [6 empty] | 1 | 15.2 | 15.2
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.035 | 18.84 | 0.66
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mo004 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 30.35 | 4.01
Oficial 1ª calefactor.
mo103 | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 26.12 | 3.45
Ajudant calefactor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.273 | 2 | 0.55
[5 empty] | 0 | 239 | 0 | 0 | 239
[9 empty] | Total ICS012_20 | 239 | 27.87 | 6660.93
IFW010dn40 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1 1/2", per roscar. | [6 empty] | 1 | 71.45 | 71.45
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1 1/2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava020f | Material | Ut | Vàlvula d'esfera, de 1 1/2", per roscar segons UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congel | [6 empty] | 1 | 47.77 | 47.77
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.37 | 30.35 | 11.23
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.37 | 26.12 | 9.66
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.701 | 2 | 1.4
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IFW010dn40 | 1 | 71.45 | 71.45
IFW010dn20 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4", per roscar. | [6 empty] | 9 | 24.81 | 223.29
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava010d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 13.33 | 13.33
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.17 | 30.35 | 5.16
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.17 | 26.12 | 4.44
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.243 | 2 | 0.49
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total IFW010dn20 | 9 | 24.81 | 223.29
IFW010dn16 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar. | [6 empty] | 50 | 17.73 | 886.5
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava016d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 9.22 | 9.22
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.12 | 30.35 | 3.64
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.12 | 26.12 | 3.13
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total IFW010dn16 | 50 | 17.73 | 886.5
IFW040.1 | Partida | U | Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3/4". | [6 empty] | 2 | 18.38 | 36.76
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3/4". Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37svr010c | Material | U | Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 3/4". | [6 empty] | 1 | 6.47 | 6.47
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.18 | 30.35 | 5.46
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.18 | 26.12 | 4.7
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.18 | 2 | 0.36
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IFW040.1 | 2 | 18.38 | 36.76
IFW040.2 | Partida | U | Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". | [6 empty] | 27 | 16.13 | 435.51
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37svr010a | Material | U | Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2". | [6 empty] | 1 | 4.26 | 4.26
Vàlvula de retenció de llautó per roscar de 1/2".
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.18 | 30.35 | 5.46
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.18 | 26.12 | 4.7
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.158 | 2 | 0.32
[5 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total IFW040.2 | 27 | 16.13 | 435.51
IFW060dn50 | Partida | U | Vàlvula limitadora de pressió 1 1/2". | [6 empty] | 1 | 185.31 | 185.31
Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de sortida regulable entre 1 i 6 bar. Fins i tot manòmetre, elements de muntatge i altres accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Inclou: Replanteig. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37svl010f | Material | U | Vàlvula limitadora de pressió de llautó, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, pressió màxima d'entrada de 25 bar i pressió de | [6 empty] | 1 | 128.1 | 128.1
mt42www041 | Material | U | Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/4", escala de pres | [6 empty] | 1 | 38.64 | 38.64
Manòmetre amb bany de glicerina i diàmetre d'esfera de 100 mm, amb presa vertical, per a muntatge roscat de 1/4", escala de pressió de 0 a 10 bar.
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.817 | 2 | 3.63
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IFW060dn50 | 1 | 185.31 | 185.31
IFW020dn26 | Partida | U | Filtre retenidor de residus 1 1/2". | [6 empty] | 1 | 20.08 | 20.08
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1 1/2", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37www060d | Material | U | Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1", per | [6 empty] | 1 | 8.14 | 8.14
Filtre retenidor de residus de llautó, amb tamís d'acer inoxidable amb perforacions de 0,4 mm de diàmetre, amb rosca de 1", per a una pressió màxima de treball de 16 bar i una temperatura màxima de 110°C.
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.18 | 30.35 | 5.46
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.18 | 26.12 | 4.7
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.197 | 2 | 0.39
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IFW020dn26 | 1 | 20.08 | 20.08
CDV-AUX1-FONT | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 695 | 695
Modificació de la instal·lació d'aigua freda de consum humà existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la connexió de les canonades noves a instal·lar al ramal existent. Inclou canonades i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX1-FONT | 1 | 695 | 695
AFCH_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 750 | 750
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a les instal·lacions d'aigua freda per al consum humà degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AFCH_AUX1 | 1 | 750 | 750
[9 empty] | Total MC1.5.03.1 | 1 | 23156.17 | 23156.17
MC1.5.03.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA SNAITÀRIA (ACS) | [6 empty] | 1 | 3253.03 | 3253.03
ICS012_25 | Partida | m | Canonada PP-RCT 25 de distribució d'aigua, per a A.F.C.H, A.C.S i RETORN. | [6 empty] | 12 | 33.68 | 404.16
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatur | [6 empty] | 1 | 0.28 | 0.28
mt37tpj014be | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 6.01 | 6.01
mt17coe055er | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 29 mm de diàmetre i | [6 empty] | 1 | 18.42 | 18.42
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.045 | 18.84 | 0.85
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mo004 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 30.35 | 4.01
Oficial 1ª calefactor.
mo103 | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 26.12 | 3.45
Ajudant calefactor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.33 | 2 | 0.66
[5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total ICS012_25 | 12 | 33.68 | 404.16
ICS012_20 | Partida | m | Canonada PP-RCT 20 de distribució d'aigua, per a A.F.C.H, A.C.S i RETORN. | [6 empty] | 79 | 27.87 | 2201.73
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatur | [6 empty] | 1 | 0.18 | 0.18
mt37tpj014ae | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 3.82 | 3.82
mt17coe055dq | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre i | [6 empty] | 1 | 15.2 | 15.2
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.035 | 18.84 | 0.66
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mo004 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 30.35 | 4.01
Oficial 1ª calefactor.
mo103 | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 26.12 | 3.45
Ajudant calefactor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.273 | 2 | 0.55
[5 empty] | 0 | 79 | 0 | 0 | 79
[9 empty] | Total ICS012_20 | 79 | 27.87 | 2201.73
IFW010dn20 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4", per roscar. | [6 empty] | 1 | 24.81 | 24.81
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava010d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 13.33 | 13.33
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.17 | 30.35 | 5.16
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.17 | 26.12 | 4.44
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.243 | 2 | 0.49
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IFW010dn20 | 1 | 24.81 | 24.81
IFW010dn16 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar. | [6 empty] | 21 | 17.73 | 372.33
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava016d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 9.22 | 9.22
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.12 | 30.35 | 3.64
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.12 | 26.12 | 3.13
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[5 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | Total IFW010dn16 | 21 | 17.73 | 372.33
ACS_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 250 | 250
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a les instal·lacions d'aigua calenta sanitària degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ACS_AUX1 | 1 | 250 | 250
[9 empty] | Total MC1.5.03.2 | 1 | 3253.03 | 3253.03
MC1.5.03.3 | Capítol |  | EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'ACS | [6 empty] | 1 | 14086.63 | 14086.63
IFW010dn16 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar. | [6 empty] | 42 | 17.73 | 744.66
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava016d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 9.22 | 9.22
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.12 | 30.35 | 3.64
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.12 | 26.12 | 3.13
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[5 empty] | 42 | 0 | 0 | 0 | 42
[9 empty] | Total IFW010dn16 | 42 | 17.73 | 744.66
IFW010dn20 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4", per roscar. | [6 empty] | 2 | 24.81 | 49.62
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 3/4", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava010d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 13.33 | 13.33
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.17 | 30.35 | 5.16
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.17 | 26.12 | 4.44
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.243 | 2 | 0.49
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IFW010dn20 | 2 | 24.81 | 49.62
ICA020 | Partida | U | Escalfador elèctric instantani per a la producció d'ACS de 6 kW monofàsic | [6 empty] | 21 | 554.21 | 11638.41
Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 6 "JUNKERS" o equivalent, mural vertical, potència 6 kW, cabal 3,4 l/min, ajust automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de consum XXS, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt38cej010b | Material | U | Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 6 "JUNKERS" o equivalent, mural vertical | [6 empty] | 1 | 475.64 | 475.64
Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 6 "JUNKERS", mural vertical, potència 6 kW, cabal 3,4 l/min, ajust automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de consum XXS, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
mt38tew010a | Material | U | Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. | [6 empty] | 2 | 7.93 | 15.86
Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.
mt37sve010b | Material | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". | [6 empty] | 2 | 4.9 | 9.8
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
mt38www011 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S. | [6 empty] | 1 | 1.44 | 1.44
Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.719 | 30.35 | 21.82
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.719 | 26.12 | 18.78
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 5.433 | 2 | 10.87
[5 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | Total ICA020 | 21 | 554.21 | 11638.41
ICA021 | Partida | U | Escalfador elèctric instantani per a la producció d'ACS de 18 kW trifàsic | [6 empty] | 1 | 803.94 | 803.94
Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 6 "JUNKERS" o equivalent, mural vertical, potència 6 kW, cabal 3,4 l/min, ajust automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de consum XXS, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt38cej010c | Material | U | Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 18-2S "JUNKERS" o equivalent, mural vertical | [6 empty] | 1 | 707.42 | 707.42
Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 6 "JUNKERS", mural vertical, potència 6 kW, cabal 3,4 l/min, ajust automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de consum XXS, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
mt38tew010b | Material | U | Tirantet flexible de 20 cm i 3/4/2" de diàmetre. | [6 empty] | 2 | 10.49 | 20.98
Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.
mt37sve010c | Material | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". | [6 empty] | 2 | 8.87 | 17.74
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
mt38www011 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S. | [6 empty] | 1 | 1.44 | 1.44
Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.719 | 30.35 | 21.82
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.719 | 26.12 | 18.78
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 7.882 | 2 | 15.76
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ICA021 | 1 | 803.94 | 803.94
PACS_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 850 | 850
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent als equips de producció d'aigua calenta sanitària degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PACS_AUX1 | 1 | 850 | 850
[9 empty] | Total MC1.5.03.3 | 1 | 14086.63 | 14086.63
MC1.5.03.4 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ SANITARIS I GRIFERIA | [6 empty] | 1 | 23986.97 | 23986.97
SAI020 | Partida | U | Vàter de paret, de porcellana sanitària. | [6 empty] | 5 | 403.73 | 2018.65
Vàter de porcellana sanitària, de paret, suspès, marca ROCA model MERIDIAN o equivalent, amb sortida per a connexió horitzontal, gamma alta, blanc, de 560x400 mm, amb seient i tapa lacats, de caiguda esmorteïda. Inclús elements de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30ips020uj | Material | U | Vàter de porcellana sanitària, de paret, ROCA MERIDIAN | [6 empty] | 1 | 343.21 | 343.21
mt30www005 | Material | U | Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. | [6 empty] | 0.012 | 5.36 | 0.06
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.731 | 30.35 | 52.54
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.958 | 2 | 7.92
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SAI020 | 5 | 403.73 | 2018.65
SAI120_07 | Partida | U | Bastidor amb cisterna encastada per a vàter de paret i placa d'accionament. | [6 empty] | 5 | 453.6 | 2268
Subministrament i instal·lació de bastidor amb cisterna encastada de doble descàrrega marca ROCA model DUPLO WC ONE o equivalent, profunditat mínima de 107mm, distància axial de 180 i 230mm, colze de diàmetre 110mm, perfil metàl·lic amb capacitat de resistència 400kg, potes ajustabvles 0-200mm amb sistema de fre, connexions hidràuliques superiors. Inclou placa d'accionament in-wall marca ROCA model PL1 DUAL (ONE) o equivalent, amb dos pulsadors, completament compatible amb el model de cisterna instal·lat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la cisterna. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30gro030a | Material | U | Bastidor amb cisterna compacte empotrable ROCA WC ONE | [6 empty] | 1 | 325.17 | 325.17
mt30gro150d | Material | U | Joc d'ancoratges de paret | [6 empty] | 1 | 16.55 | 16.55
mt30gro050a | Material | U | Placa de descàrrega doble in-wall ROCA PL1 DUAL (ONE) | [6 empty] | 1 | 55.95 | 55.95
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.55 | 30.35 | 47.04
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 4.447 | 2 | 8.89
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SAI120_07 | 5 | 453.6 | 2268
SPA021 | Partida | U | Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat per a inodor | [6 empty] | 5 | 152.13 | 760.65
Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, model Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP" o equivalent, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt31abp135ff | Material | U | Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, | [6 empty] | 1 | 124.1 | 124.1
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.959 | 26.12 | 25.05
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.492 | 2 | 2.98
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SPA021 | 5 | 152.13 | 760.65
SAM035 | Partida | U | Rentamans mural, de porcellana sanitària. | [6 empty] | 5 | 263.09 | 1315.45
Rentamans asimètric mural, suspès, marca ROCA model MERIDIAN o equivalent, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 600x460x150 mm, amb un orifici per les aixetes central, amb vàlvula de desguàs de llautó cromat i joc de fixació de 2 peces, i desguàs amb sifó ampolla compacte per a l'estalvi d'espai en mobles de bany, de plàstic color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30scg010a | Material | U | Rentamans asimètric mural, ROCA MERIDIAN | [6 empty] | 1 | 111.27 | 111.27
mt30asg030a | Material | U | Vàlvula de desguàs de llautó cromat, de 50 mm de longitud. | [6 empty] | 1 | 60.62 | 60.62
mt30asg050a | Material | U | Joc de fixació de 2 peces, per a rentamans. | [6 empty] | 1 | 11.42 | 11.42
mt30asg060f | Material | U | Sifó ampolla compacte per a l'estalvi d'espai en mobles de bany, de plàstic color blanc, amb sortida de 40 mm de diàmetre exteri | [6 empty] | 1 | 32.56 | 32.56
mt30www005 | Material | U | Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. | [6 empty] | 0.012 | 5.36 | 0.06
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.384 | 30.35 | 42
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.579 | 2 | 5.16
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SAM035 | 5 | 263.09 | 1315.45
SAV005 | Partida | U | Abocador de porcellana sanitària. | [6 empty] | 2 | 283.36 | 566.72
Abocador de porcellana sanitària, marca ROCA model GARDA o equivalent, monobloc, gamma alta, color blanc, de 500x445x420 mm. Inclús joc de fixació, silicona per a segellat de junts, endoll d'unió i reixeta de desaigua. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30vag040a | Material | U | Abocador de porcellana sanitària, ROCA GARDA | [6 empty] | 1 | 225.42 | 225.42
mt30div020 | Material | U | Mànec elàstic colzat amb junta, per a abocador. | [6 empty] | 1 | 10.32 | 10.32
mt30www005 | Material | U | Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. | [6 empty] | 0.012 | 5.36 | 0.06
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.384 | 30.35 | 42
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.778 | 2 | 5.56
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SAV005 | 2 | 283.36 | 566.72
SCF01001 | Partida | U | Aigüera d'acer inoxidable | [6 empty] | 22 | 212.31 | 4670.82
Aigüera d'acer inoxidable AISI 304, de 1 cubeta, sèrie K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev, model 31 719 SD0 "GROHE" o equivalent, de 533x458x178 mm, amb amortidor de soroll i vàlvula de desguàs de 90 mm de diàmetre amb cistell. Inclús kit de muntatge. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30gro160a | Material | U | Aigüera d'acer inoxidable AISI 304, de 1 cubeta, sèrie K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev, model 31 719 SD0 "GROHE", de 533x458x178 mm, | [6 empty] | 1 | 176.64 | 176.64
mt30sif020a | Material | U | Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubeta, amb vàlvula extensible. | [6 empty] | 1 | 4.03 | 4.03
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.575 | 30.35 | 17.45
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.384 | 26.12 | 10.03
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.082 | 2 | 4.16
[5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total SCF01001 | 22 | 212.31 | 4670.82
SGL01001 | Partida | U | Aixeteria temporitzada d'aigua freda per a lavabo o aigüera | [6 empty] | 5 | 95 | 475
Aixeteria temporitzada, de repisa, sèrie Presto XT 2000 L Eco, model PN (F) 90900 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, per a lavabo o aigüera, amb placa antivandàlica d'acer inoxidable, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10, limitador de cabal a 5 l/min. Inclús elements de connexió. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt31gmp010fuau2 | Material | U | Aixeteria temporitzada, de repisa, sèrie Presto XT 2000 L Eco, model PN (F) 90900 "PRESTO IBÉRICA", per a lavabo, amb placa anti | [6 empty] | 1 | 73.57 | 73.57
Aixeteria temporitzada, de repisa, sèrie Presto XT 2000 L Eco, model PN (F) 90900 "PRESTO IBÉRICA", per a lavabo, amb placa antivandàlica d'acer inoxidable, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10, limitador de cabal a 5 l/min; inclús elements de connexió.
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.599 | 30.35 | 18.18
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.931 | 2 | 1.86
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total SGL01001 | 5 | 95 | 475
SGL03002 | Partida | U | Aixeteria electrònica mescladora aigua freda/calenta per a aigüera | [6 empty] | 22 | 402.93 | 8864.46
Aixeteria electrònica mescladora aigua freda/calenta per a aigüera Tecnologia Sensia "PRESTO IBÉRICA" o equivalent formada per aixeta electrònica amb accionament de la descàrrega per infraroigs, per a aigüera, sèrie Sensia, model Presto Sensia C 79321 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, acabat cromat, amb canella giratòria, limitador de cabal a 6,6 l/min, fixació ràpida, alimentació per transformador 230/12 V (no inclòs en aquest preu). Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 1/2" de diàmetre i 350 mm de longitud, transformador 230/12 V, electrovàlvula, dues vàlvules antiretorn i dues aixetes de pas. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt31gsp022pd | Material | U | Aixeta electrònica amb accionament de la descàrrega per infraroigs, per a aigüera | [6 empty] | 1 | 375.46 | 375.46
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.599 | 30.35 | 18.18
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.95 | 2 | 7.9
[5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total SGL03002 | 22 | 402.93 | 8864.46
SGD010P705 | Partida | U | Aixeteria temporitzada, encastada formada per aixeta de pas per a dutxa, mescladora, amb mànec i flexible | [6 empty] | 1 | 519.33 | 519.33
Subministrament i col·locació d'aixeteria temporitzada, instal·lació encastada formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa, mesclador, sèrie Presto Alpa 90 Arte-E, model 98951 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, possibilitat de limitar la temperatura, amb temps de flux de 30, cabal de 8 l/min, acabat cromat, amb vàlvula de buidatge i mànec amb flexible, per a col·locació encastada. Inclús elements de connexió, embellidor d'acer inoxidable de 180x180 mm, caixa per encastar de 70 mm de longitud i 160 mm de diàmetre i vàlvula antiretorn. Totalment instal·lada, connexionada, provada i en funcionament. Inclou: Replanteig. Col·locació de l'aixeta. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt31gmp210frq234 | Material | Ut | Aixeta de pas angular mural per a dutxa, mesclador, sèrie Presto Alpa 90 Arte-E, model 98951 "PRESTO IBÉRICA", possibilitat de l | [6 empty] | 1 | 480.48 | 480.48
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.899 | 30.35 | 27.28
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 5.092 | 2 | 10.18
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total SGD010P705 | 1 | 519.33 | 519.33
SGF020_06 | Partida | U | Aixeteria monocomandament per a abocador | [6 empty] | 2 | 147.01 | 294.02
Subministrament i instal·lació d'aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament per a abocador, gamma alta, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, broc alt giratori i airejador, a validar per la propietat. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn i dues aixetes de pas. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt31gma030i | Material | U | Aixeta mescladora monocomandament per a abocador, gamma alta, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, broc alt g | [6 empty] | 1 | 125.14 | 125.14
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.58 | 30.35 | 17.6
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.441 | 2 | 2.88
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SGF020_06 | 2 | 147.01 | 294.02
IFW030esc | Partida | U | Aixeta d'escaire amb interior ceràmic. | [6 empty] | 61 | 13.67 | 833.87
Subministrament i instal·lació d'aixeta d'escaire de llautó cromat, amb interior ceràmic de 1/2" de diàmetre. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37sgl055a | Material | U | Aixeta de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 5.46 | 5.46
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.116 | 30.35 | 3.52
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.116 | 26.12 | 3.03
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.134 | 2 | 0.27
[5 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
[9 empty] | Total IFW030esc | 61 | 13.67 | 833.87
GRIF_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 1400 | 1400
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de sanitaris i griferia degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total GRIF_AUX1 | 1 | 1400 | 1400
[9 empty] | Total MC1.5.03.4 | 1 | 23986.97 | 23986.97
[9 empty] | Total MC1.5.3 | 1 | 64482.8 | 64482.8
MC1.5.4 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT | [6 empty] | 1 | 8419.97 | 8419.97
MC1.5.04.1 | Capítol |  | AIGUES RESIDUALS | [6 empty] | 1 | 8419.97 | 8419.97
ISD006 | Partida | m | Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 192 | 7.91 | 1518.72
Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
mt36tit010ac | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'ac | [6 empty] | 1.05 | 2.08 | 2.18
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.025 | 37.26 | 0.93
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.013 | 47.48 | 0.62
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.086 | 30.35 | 2.61
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.043 | 26.12 | 1.12
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.078 | 2 | 0.16
[5 empty] | 32 | 6 | 0 | 0 | 192
[9 empty] | Total ISD006 | 192 | 7.91 | 1518.72
ISD005 | Partida | m | Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 25 | 14.44 | 361
Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400g | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
mt36tit010gc | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d | [6 empty] | 1.05 | 4.82 | 5.06
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.04 | 37.26 | 1.49
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.02 | 47.48 | 0.95
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.144 | 30.35 | 4.37
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.072 | 26.12 | 1.88
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.142 | 2 | 0.28
[5 empty] | 5 | 5 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total ISD005 | 25 | 14.44 | 361
ISS010jb3 | Partida | m | Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 28 | 12.33 | 345.24
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 2,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400c | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre.
mt36tit010cj | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'ac | [6 empty] | 1.05 | 2.74 | 2.88
Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.025 | 37.26 | 0.93
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.02 | 47.48 | 0.95
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.162 | 30.35 | 4.92
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.081 | 26.12 | 2.12
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.121 | 2 | 0.24
[5 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Total ISS010jb3 | 28 | 12.33 | 345.24
ISS010jb5 | Partida | m | Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 90 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 48 | 17.71 | 850.08
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 2,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400f | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.31 | 0.31
mt36tit010fj | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d' | [6 empty] | 1.05 | 4.8 | 5.04
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.035 | 37.26 | 1.3
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.028 | 47.48 | 1.33
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.216 | 30.35 | 6.56
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.108 | 26.12 | 2.82
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[5 empty] | 0 | 48 | 0 | 0 | 48
[9 empty] | Total ISS010jb5 | 48 | 17.71 | 850.08
ISS010jb6 | Partida | m | Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 59 | 22.35 | 1318.65
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 2,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400h | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.51 | 0.51
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre.
mt36tit010hj | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d | [6 empty] | 1.05 | 6.35 | 6.67
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.04 | 37.26 | 1.49
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.032 | 47.48 | 1.52
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.27 | 30.35 | 8.19
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.135 | 26.12 | 3.53
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.219 | 2 | 0.44
[5 empty] | 0 | 59 | 0 | 0 | 59
[9 empty] | Total ISS010jb6 | 59 | 22.35 | 1318.65
ISB010jb2 | Partida | m | Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals/pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm. | [6 empty] | 18 | 20.31 | 365.58
Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400h | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.51 | 0.51
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre.
mt36tit010hi | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d | [6 empty] | 1 | 7.75 | 7.75
Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.046 | 37.26 | 1.71
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.023 | 47.48 | 1.09
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.204 | 30.35 | 6.19
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.102 | 26.12 | 2.66
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.199 | 2 | 0.4
[5 empty] | 6 | 3 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total ISB010jb2 | 18 | 20.31 | 365.58
ASI020 | Partida | u | Bonera sifònica de ferro colat, de 15x15cm | [6 empty] | 3 | 21.14 | 63.42
Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat gris, de 15x15 cm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció. Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt11suf010a | Material | U | Bonera sifònica de ferro colat gris, de 15x15 cm. | [6 empty] | 1 | 4.83 | 4.83
Bonera sifònica de ferro colat gris, de 15x15 cm.
mt11var020 | Material | U | Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció, per sanejament. | [6 empty] | 1 | 0.74 | 0.74
Kit d'accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció, per sanejament.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.36 | 29.4 | 10.58
Oficial 1ª construcció.
mo112 | Ma d’obra | h | Peó especialitzat construcció. | [6 empty] | 0.18 | 25.44 | 4.58
Peó especialitzat construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.207 | 2 | 0.41
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total ASI020 | 3 | 21.14 | 63.42
PYF132 | Partida | u | Perforació de forjat de formigó massís de diàmetre 132mm | [6 empty] | 7 | 75.84 | 530.88
Perforació de forjat de formigó massís, de 132 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa manual.
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 1.459 | 28 | 40.85
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo111 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció | [6 empty] | 1.587 | 21.11 | 33.5
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.744 | 2 | 1.49
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total PYF132 | 7 | 75.84 | 530.88
PYF062 | Partida | u | Perforació de forjat de formigó massís de diàmetre 62mm | [6 empty] | 24 | 67.35 | 1616.4
Perforació de forjat de formigó massís, de 62 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa manual.
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 1.317 | 28 | 36.88
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo111 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció | [6 empty] | 1.381 | 21.11 | 29.15
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.66 | 2 | 1.32
[5 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | Total PYF062 | 24 | 67.35 | 1616.4
DES001 | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 850 | 850
Modificació de la instal·lació d'evacuació d'aigües existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels traçats dels diferents col·lectors suspesos de PVC d'evacuació d'aigües que circulen pel sostre de la zona d'actuació, que cal instal·lar soterrats fins a la connexió amb les arquetes existents a l'edifici. Inclou colzes, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DES001 | 1 | 850 | 850
DES_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 600 | 600
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació xarxa d'evacuació d'aigues residuals degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DES_AUX1 | 1 | 600 | 600
[9 empty] | Total MC1.5.04.1 | 1 | 8419.97 | 8419.97
[9 empty] | Total MC1.5.4 | 1 | 8419.97 | 8419.97
MC1.5.5 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES PER CONDICIONAMENT CLIMÀTIC I SISTEMES DE VENTILACIÓ | [6 empty] | 1 | 202440.54 | 202440.54
MC1.5.5.1 | Capítol | u | CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ PER AIRE | [6 empty] | 1 | 74316.93 | 74316.93
ICR020XAP1 | Partida | m² | Conductes de xapa galvanitzada de 1,0 mm d'espessor i junts transversals amb beina. Per instalació interior. | [6 empty] | 924 | 73.37 | 67793.88
Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització a l'interior, constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 1,0 mm d'espessor i junts transversals amb beina lliscant tipus baioneta. Amb aïllament d'escuma elastomèrica de 25mm. Inclús embocadures, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
mt42con110e | Material | m² | Xapa galvanitzada de 1 mm d'espessor, i junts transversals amb beina lliscant tipus baioneta, per la formació de conductes autop | [6 empty] | 1.35 | 22.9 | 30.92
mt42con100b | Material | m² | Làmina d'escuma elastomericade cel·la tancada, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,256 m²K/W, conductivitat tè | [6 empty] | 1 | 19.25 | 19.25
mt42con115e | Material | Ut | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació a l'obra de conductes autoportants per la distribució d'aire en ventilac | [6 empty] | 1 | 1.47 | 1.47
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.375 | 29.07 | 10.9
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.375 | 25.05 | 9.39
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.719 | 2 | 1.44
[5 empty] | 924 | 0 | 0 | 0 | 924
[9 empty] | Total ICR020XAP1 | 924 | 73.37 | 67793.88
ICR020NET | Partida | u | Registre de neteja per a conducte de xapa galvanitzada de 1,0 mm d'espessor. | [6 empty] | 85 | 32.33 | 2748.05
Subministrament i instal·lació de registre de neteja en conducte de climatització de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, proveït de tancament i de juntes per a garantir l'estanqueitat. Inclús, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge del registre mitjançant suports. Fixació del registre al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42cregis | Material | m² | Registre de neteja per a conducte de xapa galvanitzada de 1,0 mm d'espessor. | [6 empty] | 1 | 11.68 | 11.68
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.4 | 29.07 | 11.63
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.335 | 25.05 | 8.39
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.317 | 2 | 0.63
[5 empty] | 85 | 0 | 0 | 0 | 85
[9 empty] | Total ICR020NET | 85 | 32.33 | 2748.05
CDV-AUX0-CO | Partida | u | Desinfecció conductes | [6 empty] | 1 | 375 | 375
Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a climatització per a la desinfecció dels conductes i elements de la instal·lació segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX0-CO | 1 | 375 | 375
CDV-AUX1-CO | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 750 | 750
Modificació de la instal·lació de climatització existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen servei a altres plantes i de la connexió amb el climatitzador que cal modificar. Inclou conductes i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX1-CO | 1 | 750 | 750
CON_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 2650 | 2650
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa de conductes d'aire de climatització degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CON_AUX1 | 1 | 2650 | 2650
[9 empty] | Total MC1.5.5.1 | 1 | 74316.93 | 74316.93
MC1.5.5.3 | Capítol | u | CONTROL EQUIPS FINALS CLIMATITZACIÓ I ACS | [6 empty] | 1 | 38575.75 | 38575.75
IAF070P7UTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 1214 | 2.21 | 2682.94
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.017 | 28.39 | 0.48
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.017 | 24.46 | 0.42
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.022 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 1214 | 0 | 0 | 1214
[9 empty] | Total IAF070P7UTP | 1214 | 2.21 | 2682.94
IEH0103g15 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² | [6 empty] | 1697 | 2.33 | 3954.01
Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun010y1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.26 | 1.26
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.018 | 30.35 | 0.55
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.018 | 26.12 | 0.47
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 1697 | 0 | 0 | 1697
[9 empty] | Total IEH0103g15 | 1697 | 2.33 | 3954.01
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 278 | 2.39 | 664.42
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 278 | 0 | 0 | 278
[9 empty] | Total IEO010P720R | 278 | 2.39 | 664.42
Control39 | Partida | u | Quadre de control climatitzadores | [6 empty] | 1 | 3329.98 | 3329.98
Subministrament i muntatge d'armari metàl·lic SIEMENS o equivalent, amb il·luminació interior comandada per detector en la porta, amb presa de corrent de 16A, per el control de les climatitzadores i previsió per les humificadores amb les següents característiques, totalment muntat. Les climatitzadores a controlar seràn les especificades en la documentació gràfica. Inclou muntatge i armari. Característiques: 020- SUMINISTRE CONTROL UTA Unitats 01 PXC4.E16 Controlador compacto BACnet/IP libremente programable, 16 E/S integradas (12UIO y 4DO) ampliables hasta 40 mediante módulos TXM, fuente de alimentación de 300 mA integrada, interface modbus RTU y TCP hasta 40 puntos, sin batería y WLAN 1 02 TXM1.8U Módulo TX-I/O de 8E/S universales configurables como entradas digitales: contacto mantenido, pulso o contador, entradas analógicas: sondas, 0..10V y salidas analógicas: 0-10V 1 03 TXM1.8D Módulo TX-I/O de 8 entradas digitales, configurables individualmente para señales de estado, pulsos o contador de pulsos (hasta 10Hz) 1 04 TXA1.K12 Juego de fichas de dirección para módulos TX-I/O: direcciones 1…12 y 1 ficha de reset 1 05 MO_CC Tendido de líneas, mano de obra montaje cuadro de control y pruebas 1 Inclourà tots els mòduls i elements necessaris per poder realitzar el control de climatitzadora següents: Inclou els tècnics per la programació i la posta en marxa Inclou: - Transport col·locació i fixació de l'element. - La ma d'obra SI està inclosa. Totalment muntada, connexionada i provada. - La posada en marxa inclou els següents conceptes ( Esquemes de connexió , programació dels controladors , posada en marxa del control, test de punts, confecció de les pantalles del sistema de supervisió i implantació de les mateixes a l'ordinador de control central de l'HUV) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Control39 | 1 | 3329.98 | 3329.98
Control40 | Partida | u | Visualitzador climatitzador | [6 empty] | 1 | 4554.29 | 4554.29
Subministrament i muntatge de pantalla tàctil SIEMENS o equivalent, incorporada a quadre de control metàl·lic de la pròpia amb les següents característiques, totalment muntat. Inclou muntatge i material. Característiques: 030- SUMINISTRE VISUALITZADOR UTA Unitats 01 PXCM.E16 Pantalla tàctil BACnet/IP 15" con servidor web embedido y capacidad de hasta 1000 objetos BACnet 1 02 MO_CC Tendido de líneas, mano de obra montaje pantalla y pruebas 1 Inclourà tots els mòduls i elements necessaris per poder realitzar el control de climatitzadora següents: Inclou els tècnics per la programació i la posta en marxa Inclou: - Transport col·locació i fixació de l'element. - La ma d'obra SI està inclosa. Totalment muntada, connexionada i provada. - La posada en marxa inclou els següents conceptes ( Esquemes de connexió , programació dels controladors , posada en marxa del control, test de punts, confecció de les pantalles del sistema de supervisió i implantació de les mateixes a l'ordinador de control central de l'HUV) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Control40 | 1 | 4554.29 | 4554.29
Vavclima30 | Partida | u | Controladors ambient VAV climatitzadora | [6 empty] | 1 | 12918.74 | 12918.74
Subministrament i muntatge de controladors ambient VAV SIEMENS o equivalent, per el control de les sales amb les següents característiques: 040- SUMINISTRE CONTROL CAJAS VAV Unitats 01 QMX3.P34 Unidad para la operación de ambiente KNX PL-Link para montaje en superficie; incorpora display, sensor de temperatura y botonera táctil para el control de la climatización y funcionalidad “Green Leaf” 29 02 DXR2.E09-101A Equipo compacto para ambientes, (Climatización, Iluminación y Persianas); 230VAC; Buses Bac Net/IP y KNX PL-Link, Fuente integrada de 50mA para el BUSKNX, 1DI‚ 2UI‚ 3 salidas de relé‚ 3 AO (0-10v); hasta 30 Data Points 29 03 N 125/02 Fuente de alimentación N125/02 160 mA con funete de alimentación auxiliar de 24V CC (4 módulos) 1 Inclou els tècnics per la programació i la posta en marxa Inclou: - Transport col·locació i fixació de l'element. - La ma d'obra SI està inclosa. Totalment muntada, connexionada i provada. - La posada en marxa inclou els següents conceptes (Esquemes de connexió , programació dels controladors , posada en marxa del control, test de punts, confecció de les pantalles del sistema de supervisió i implantació de les mateixes a l'ordinador de control central de l'HUV) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Vavclima30 | 1 | 12918.74 | 12918.74
0401 | Partida | u | Programació, posada en servei i supervisió a nivell BMS | [6 empty] | 1 | 8571.37 | 8571.37
Programació i posta en marxa del sistema. Inclou: 050- AMPLIACION PUESTO CENTRAL Unitats 01 CCA-100-BA Ampliación de la licencia para habilitar 100 puntos físicos adicionales de Entrada/Salida del tipo Automatización de Edificios y BACnet. 1 050- ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSTA EN MARXA Unitats 01 ING01 Enginyeria, programació i posta en marxa 1 S'inclou la formació in situ del personal designat per l'usuari en la utilització i maneig del sistema, després de la posada en marxa. També s'inclou lliurament de documentació final d'obra: memòria de funcionament, esquemes de quadres, llistat de punts, programació i documentació tècnica d'elements instal·lats. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0401 | 1 | 8571.37 | 8571.37
CTRL_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 1900 | 1900
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació dels equips de contorl de la climatització degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CTRL_AUX1 | 1 | 1900 | 1900
[9 empty] | Total MC1.5.5.3 | 1 | 38575.75 | 38575.75
MC1.5.5.4 | Capítol |  | EQUIPS CLIMATITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 47095.9 | 47095.9
ICN031 | Partida | U | Sistema integrat de generació de pressió negativa | [6 empty] | 2 | 19285.55 | 38571.1
Subministrament i instal·lació de sistema integrat de generació de pressió negativa format per: - Equip d'extracció mrca AIRE LIMPIO model AL-9040HE per a hospitals o equivalent, amb un cabal màxim de treball de 2.000 m3/h, pressió disponible en conducte 120 Pa, etapes de filtració amb: filtre F9, emissor germicida UVGI, filtre H13; dimensions 1320x468x967 mm, aïllament classe F. - Atenuador acústic, marca AIRE LIMPIO o equivalent, per a instal·lar juntament amb l'equip d'extracció compost per tram METU 20 de dimensions 400x900x650 mm, mòdul d'atenuació de dimensions 150x150x650 (12 unitats) - Unitat de control IFM/C-PMV o equivalent per a sales d'ambient controlat o espais crítics format per controlador amb capacitat de fins a 28 punts, capacitat d'ajust sobre la diferencia de cabals o diferencia de pressions, capacitat de regular fins a 3 estances, monitor amb pantalla tàctil de 7" amb diferents nivells d'accés i protecció per contrasenya, possibilitat de configurar visualitzacions (diferencial depressió, renovacions d'aire, estat, humitat, temperatura, etc), possibilitat de copiar i exportar configuracions, protocol BACnet BTL-protocol obert de comunicacions, possibilitat de configuració d'alarmes visuals i/o acústiques, eina de diagnosi de 0/I, vàlvula de 6" per col·locar en conducte d'extracció amb actuador i abraçadera, quadre elèctric i sonda de velocitat. Subministrament i instal·lació de tots els equips. Completament muntats i realització de la posta en marxa així com verificació del seu correcte funcionament en els diferents règims de pressió. Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de les unitats. Connexionat dels conductes i dels elements de control. Connexió a la xarxa elèctrica. Estesa de cables entre la unitat i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Posada en marxa. Proves de funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
ICN03.1 | Material | u | Sistema integrat de generació de pressió negativa | [6 empty] | 1 | 18433.5 | 18433.5
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 8.392 | 30.35 | 254.7
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 8.392 | 26.12 | 219.2
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 189.074 | 2 | 378.15
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ICN031 | 2 | 19285.55 | 38571.1
ICN030 | Partida | U | Equip d'aire condicionat amb unitat interior de casset, sistema aire-aire split 1x1 | [6 empty] | 2 | 3262.4 | 6524.8
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZCAG35B "DAIKIN" o equivalent, potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4", diàmetre de connexió d'a canonada de gas 3/8", alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,3 (classe A++), SCOP 4,3 (classe A+), consum d'energia anual estacional en refrigeració 168 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 1074 kWh, format per una unitat interior de casset Round Flow (de flux circular) FCAG35B, amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 12,5/10,6/8,7 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 13,9/11,6/9,3 m³/min, dimensions 204x840x840 mm, adaptable a altura de fals sostre reduïda, pes 18 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 31/29/27 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 31/29/27 dBA, potència sonora 49 dBA, amb panell decoratiu de color blanc BYCQ140E, dimensions 50x950x950 mm, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succió, i bomba de drenatge, control remot multifunció, color blanc, Madoka BRC1H52W, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través d'App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE), i una unitat exterior RZAG35A, cabal d'aire en refrigeració 55,1 m³/min, cabal d'aire en calefacció 55,1 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 734x870x373 mm, pes 52 kg, pressió sonora en refrigeració 48 dBA, pressió sonora en calefacció 48 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud màxima de canonada 50 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m. Inclús elements antivibratoris de terra per a recolzament de la unitat exterior i elements per a suspensió del sostre per a la unitat interior. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig de les unitats. Col·locació i fixació de la unitat interior. Col·locació i fixació de la unitat exterior. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42dai030aaca | Material | U | Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZCAG35B "DAIKIN", potència frigorífica | [6 empty] | 1 | 3027.25 | 3027.25
Equip d'aire condicionat, sistema aire-aire split 1x1, gamma Sky Air, sèrie Alpha, model ZCAG35B "DAIKIN", potència frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), potència calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 7°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), diàmetre de connexió de la canonada de líquid 1/4", diàmetre de connexió d'a canonada de gas 3/8", alimentació monofàsica (230V/50Hz), SEER 7,3 (classe A++), SCOP 4,3 (classe A+), consum d'energia anual estacional en refrigeració 168 kWh, consum d'energia anual estacional en calefacció 1074 kWh, format per una unitat interior de casset Round Flow (de flux circular) FCAG35B, amb, cabal d'aire en refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 12,5/10,6/8,7 m³/min, cabal d'aire en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 13,9/11,6/9,3 m³/min, dimensions 204x840x840 mm, adaptable a altura de fals sostre reduïda, pes 18 kg, pressió sonora en refrigeració a velocitat alta/mitja/baixa: 31/29/27 dBA, pressió sonora en calefacció a velocitat alta/mitja/baixa: 31/29/27 dBA, potència sonora 49 dBA, amb panell decoratiu de color blanc BYCQ140E, dimensions 50x950x950 mm, orientació vertical automàtica (distribució radial uniforme de l'aire en 360°), senyal de neteja de filtre, filtre d'aire de succió, i bomba de drenatge, control remot multifunció, color blanc, Madoka BRC1H52W, amb programació setmanal, possibilitat de seleccionar manera estàndard o simplificat d'hotels, funció engegada/parada, canvi de mode de funcionament, limitació de la temperatura de consigna, selecció de la velocitat del ventilador i funcions avançades a través de App per smartphone amb connectivitat Bluetooth Low Energy (BLE), i una unitat exterior RZAG35A, cabal d'aire en refrigeració 55,1 m³/min, cabal d'aire en calefacció 55,1 m³/min, gas refrigerant R-32, compressor swing, dimensions 734x870x373 mm, pes 52 kg, pressió sonora en refrigeració 48 dBA, pressió sonora en calefacció 48 dBA, potència sonora 62 dBA, longitud màxima de canonada 50 m, diferència màxima d'altura entre la unitat exterior i la unitat interior 30 m.
mt42dai900 | Material | m | Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil | [6 empty] | 3 | 0.79 | 2.37
Cable bus de 2 fils, de 0,5 mm² de secció per fil
mt35aia090aa | Material | m | Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en super | [6 empty] | 3 | 1.22 | 3.66
Tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització fixa en superfície. Resistència a la compressió 1250 N, resistència a l'impacte 2 joules, temperatura de treball -5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP547 segons UNE 20324, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama. Segons UNE-EN 61386-1 i UNE-EN 61386-22. Inclús abraçadores, elements de subjecció i accessoris (corbes, maneguets, tes, colzes i corbes flexibles).
mt42www080 | Material | U | Kit d'amortidors antivibració de terra, format per quatre amortidors de cautxú, amb els seus cargols, rosques i volanderes corre | [6 empty] | 1 | 7.93 | 7.93
Kit d'amortidors antivibració de terra, format per quatre amortidors de cautxú, amb els seus cargols, rosques i volanderes corresponents.
mt42www090 | Material | U | Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i v | [6 empty] | 1 | 21.8 | 21.8
Kit de suports per a suspensió del sostre, format per quatre varetes roscades d'acer galvanitzat, amb els seus tacs, rosques i volanderes corresponents.
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 2.398 | 30.35 | 72.78
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 2.398 | 26.12 | 62.64
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 31.984 | 2 | 63.97
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ICN030 | 2 | 3262.4 | 6524.8
CLI_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació dels equips de climatització degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLI_AUX1 | 1 | 2000 | 2000
[9 empty] | Total MC1.5.5.4 | 1 | 47095.9 | 47095.9
MC1.5.5.5 | Capítol | u | DIFUSIÓ I REGULACIÓ CLIMATITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 35502.73 | 35502.73
ICR400400 | Partida | Ut | Comporta reguladora RECTANGULAR de VAV aïllada termoacústicament, per al control de la impulsió i retorn, 400x400 | [6 empty] | 6 | 401.53 | 2409.18
Subministrament i muntatge de comporta rectangular de VAV aïllada amb creu de mesura de pressió diferencial, per la regulació de cabal d´aire marca MADEL serie SVA-R/CON 0-10 SIEMENS GDB181.1 400x400 o equivalent, amb control proporcional 0-10 V. Construïda en acer galvanitzat, creu de medició en alumini, racors en ABS, tubs de medició amb silicona i junta d´estanqueïtat de la lama en EPDM. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del regulador mitjançant suports de suspensió. Fixació del regulador al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx400400 | Material | Ut | Comporta reguladora de cabal de 400x400mm | [6 empty] | 1 | 377.81 | 377.81
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.275 | 30.35 | 8.35
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.287 | 26.12 | 7.5
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.937 | 2 | 7.87
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total ICR400400 | 6 | 401.53 | 2409.18
ICR300300 | Partida | Ut | Comporta reguladora RECTANGULAR de VAV aïllada termoacústicament, per al control de la impulsió i retorn, 300x300 | [6 empty] | 2 | 369.7 | 739.4
Subministrament i muntatge de comporta rectangular de VAV aïllada amb creu de mesura de pressió diferencial, per la regulació de cabal d´aire marca MADEL serie SVA-R/CON 0-10 SIEMENS GDB181.1 300x300 o equivalent, amb control proporcional 0-10 V. Construïda en acer galvanitzat, creu de medició en alumini, racors en ABS, tubs de medició amb silicona i junta d´estanqueïtat de la lama en EPDM. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del regulador mitjançant suports de suspensió. Fixació del regulador al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx300300 | Material | Ut | Comporta reguladora de cabal de 300x300mm | [6 empty] | 1 | 346.6 | 346.6
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.275 | 30.35 | 8.35
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.287 | 26.12 | 7.5
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.625 | 2 | 7.25
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ICR300300 | 2 | 369.7 | 739.4
ICR300200 | Partida | Ut | Comporta reguladora RECTANGULAR de VAV aïllada termoacústicament, per al control de la impulsió i retorn, 300X200 | [6 empty] | 3 | 342.09 | 1026.27
Subministrament i muntatge de comporta rectangular de VAV aïllada amb creu de mesura de pressió diferencial, per la regulació de cabal d´aire marca MADEL serie SVA-R/CON 0-10 SIEMENS GDB181.1 300x200 o equivalent, amb control proporcional 0-10 V. Construïda en acer galvanitzat, creu de medició en alumini, racors en ABS, tubs de medició amb silicona i junta d´estanqueïtat de la lama en EPDM. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del regulador mitjançant suports de suspensió. Fixació del regulador al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx300200 | Material | Ut | Comporta reguladora de cabal de 300X200mm | [6 empty] | 1 | 319.53 | 319.53
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.275 | 30.35 | 8.35
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.287 | 26.12 | 7.5
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.354 | 2 | 6.71
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total ICR300200 | 3 | 342.09 | 1026.27
ICR200200 | Partida | Ut | Comporta reguladora RECTANGULAR de VAV aïllada termoacústicament, per al control de la impulsió i retorn, 200X200 | [6 empty] | 53 | 330.8 | 17532.4
Subministrament i muntatge de comporta rectangular de VAV aïllada amb creu de mesura de pressió diferencial, per la regulació de cabal d´aire marca MADEL serie SVA-R/CON 0-10 SIEMENS GDB181.1 200x200 o equivalent, amb control proporcional 0-10 V. Construïda en acer galvanitzat, creu de medició en alumini, racors en ABS, tubs de medició amb silicona i junta d´estanqueïtat de la lama en EPDM. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del regulador mitjançant suports de suspensió. Fixació del regulador al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx200200 | Material | Ut | Comporta reguladora de cabal de 200X200mm | [6 empty] | 1 | 308.46 | 308.46
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.275 | 30.35 | 8.35
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.287 | 26.12 | 7.5
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.243 | 2 | 6.49
[5 empty] | 53 | 0 | 0 | 0 | 53
[9 empty] | Total ICR200200 | 53 | 330.8 | 17532.4
ICR040dif2 | Partida | U | Difusor rotacional de placa frontal quadrada de 600 | [6 empty] | 3 | 160.74 | 482.22
Subministrament i muntatge de difusor rotacional quadrat amb aletes de disposició radial quadrada i orientables individualment marca MADEL sèrie AXO-S/SR/600+BOXTHERM-R/AIS (referència segons cabal d'aire indicat en documentació gràfica) dim.600 o equivalent construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016 i aletes ABS negre. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i elements necessaris per a muntatge BOXTHERM /AIS Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del plènum mitjançant suports de suspensió. Fixació del difusor al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx210gcfp1 | Material | Ut | Difusor rotacional de placa frontal quadrada 600, de xapa d'acer galvanitzat, amb junt d'estanquitat de cautxú | [6 empty] | 1 | 122.07 | 122.07
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 30.35 | 19.09
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 26.12 | 16.43
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.576 | 2 | 3.15
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total ICR040dif2 | 3 | 160.74 | 482.22
ICR040dif3 | Partida | U | Difusor rotacional de placa frontal quadrada de 600-500mm | [6 empty] | 32 | 152.47 | 4879.04
Subministrament i muntatge de difusor rotacional quadrat amb aletes de disposició radial quadrada i orientables individualment marca MADEL sèrie AXO-S/SR/600-500+BOXTHERM-R/AIS (referència segons cabal d'aire indicat en documentació gràfica) dim.600 amb secció efectiva reduïda de 500mm o equivalent construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016 i aletes ABS negre. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i elements necessaris per a muntatge BOXTHERM /AIS Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del plènum mitjançant suports de suspensió. Fixació del difusor al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx210gcfp2 | Material | Ut | Difusor rotacional de placa frontal quadrada 600-500, de xapa d'acer galvanitzat, amb junt d'estanquitat de cautxú | [6 empty] | 1 | 113.96 | 113.96
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 30.35 | 19.09
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 26.12 | 16.43
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.495 | 2 | 2.99
[5 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[9 empty] | Total ICR040dif3 | 32 | 152.47 | 4879.04
ICR040dif4 | Partida | U | Difusor rotacional de placa frontal quadrada de 600-400mm | [6 empty] | 11 | 145.91 | 1605.01
Subministrament i muntatge de difusor rotacional quadrat amb aletes de disposició radial quadrada i orientables individualment marca MADEL sèrie AXO-S/SR/600-400+BOXTHERM-R/AIS (referència segons cabal d'aire indicat en documentació gràfica) dim.600 amb secció efectiva reduïda de 400mm o equivalent construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016 i aletes ABS negre. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i elements necessaris per a muntatge BOXTHERM /AIS Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del plènum mitjançant suports de suspensió. Fixació del difusor al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx210gcfp3 | Material | Ut | Difusor rotacional de placa frontal quadrada 600-400, de xapa d'acer galvanitzat, amb junt d'estanquitat de cautxú | [6 empty] | 1 | 107.53 | 107.53
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 30.35 | 19.09
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 26.12 | 16.43
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.431 | 2 | 2.86
[5 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Total ICR040dif4 | 11 | 145.91 | 1605.01
ICR040difLNG | Partida | U | Difusor lineal amb aletes deflectores sectortizades, amb plènum aïllat termoacusticament, de 4-1200x300. | [6 empty] | 10 | 231.46 | 2314.6
Subministrament i muntatge de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades marca MADEL sèrie LSD-MOD+PLSD-R/AIS/ dim. 4-1200x300 o equivalent construït en alumini i acer galvanitzat i pintat color blanc RAL 9010. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament,. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del plènum mitjançant suports de suspensió. Fixació del difusor al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx210gcflng | Material | Ut | Difusor lineal amb plènum aïllat termoacusticament 4-1200x300. | [6 empty] | 1 | 182.02 | 182.02
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.795 | 30.35 | 24.13
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.795 | 26.12 | 20.77
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.269 | 2 | 4.54
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total ICR040difLNG | 10 | 231.46 | 2314.6
ICR050.1 | Partida | U | Reixeta de retorn amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 300x150 | [6 empty] | 12 | 46.14 | 553.68
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 300x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx010abb | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 300x15 | [6 empty] | 1 | 32.31 | 32.31
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat).
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.229 | 30.35 | 6.95
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.229 | 26.12 | 5.98
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.452 | 2 | 0.9
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total ICR050.1 | 12 | 46.14 | 553.68
ICR050.6 | Partida | U | Reixeta de retorn amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 400x150 | [6 empty] | 20 | 55.87 | 1117.4
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 400x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx020abc | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 350x20 | [6 empty] | 1 | 40.99 | 40.99
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat).
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.244 | 30.35 | 7.41
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.244 | 26.12 | 6.37
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.548 | 2 | 1.1
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total ICR050.6 | 20 | 55.87 | 1117.4
ICR050.3 | Partida | U | Reixeta de retorn amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 500x150 | [6 empty] | 1 | 60.46 | 60.46
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 500x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx010abd | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 500x15 | [6 empty] | 1 | 44.64 | 44.64
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat).
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.259 | 30.35 | 7.86
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.259 | 26.12 | 6.77
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.593 | 2 | 1.19
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ICR050.3 | 1 | 60.46 | 60.46
ICR050.7 | Partida | U | Reixeta de retorn amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 600x150 | [6 empty] | 9 | 68.09 | 612.81
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 600x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx010abe | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 625x12 | [6 empty] | 1 | 51.27 | 51.27
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 625x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat).
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.274 | 30.35 | 8.32
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.274 | 26.12 | 7.16
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.668 | 2 | 1.34
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total ICR050.7 | 9 | 68.09 | 612.81
ICR050.8 | Partida | U | Reixeta de retorn amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1200x250 | [6 empty] | 2 | 160.13 | 320.26
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1200x250 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx010abx | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1200x2 | [6 empty] | 1 | 128.19 | 128.19
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1200x250 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat).
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.51 | 30.35 | 15.48
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.51 | 26.12 | 13.32
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.57 | 2 | 3.14
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ICR050.8 | 2 | 160.13 | 320.26
DIF_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 1850 | 1850
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació dels equips de difusió i regulació de l'aire de climatització degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIF_AUX1 | 1 | 1850 | 1850
[9 empty] | Total MC1.5.5.5 | 1 | 35502.73 | 35502.73
MC1.5.5.7 | Capítol | u | VENTILACIÓ | [6 empty] | 1 | 4502.79 | 4502.79
ICR0503n | Partida | U | Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, amb lamel·les verticals | [6 empty] | 8 | 72.72 | 581.76
Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx071azz | Material | U | Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les vertica | [6 empty] | 1 | 58.41 | 58.41
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.228 | 30.35 | 6.92
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.228 | 26.12 | 5.96
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.713 | 2 | 1.43
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total ICR0503n | 8 | 72.72 | 581.76
IVV0100 | Partida | m | Conducte circular de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre | [6 empty] | 69 | 10.62 | 732.78
Conducte circular de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.
mt42cvg420a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de | [6 empty] | 1 | 0.16 | 0.16
mt42cvg020aaf | Material | m | Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o | [6 empty] | 1 | 3.96 | 3.96
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.151 | 29.07 | 4.39
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.076 | 25.05 | 1.9
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.104 | 2 | 0.21
[5 empty] | 0 | 69 | 0 | 0 | 69
[9 empty] | Total IVV0100 | 69 | 10.62 | 732.78
IVV0125 | Partida | m | Conducte circular de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre | [6 empty] | 24 | 13.2 | 316.8
Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores. Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42cvg420b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0.2
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre.
mt42cvg020baf | Material | m | Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o | [6 empty] | 1 | 4.95 | 4.95
Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el preu incrementat el 25% en concepte d'accessoris i peces especials.
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.187 | 29.07 | 5.44
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.094 | 25.05 | 2.35
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.129 | 2 | 0.26
[5 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | Total IVV0125 | 24 | 13.2 | 316.8
IVV0150 | Partida | m | Conducte circular de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre | [6 empty] | 42 | 15.82 | 664.44
Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores. Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42cvg420d | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de | [6 empty] | 1 | 0.24 | 0.24
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre.
mt42cvg020daf | Material | m | Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o | [6 empty] | 1 | 5.95 | 5.95
Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 150 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el preu incrementat el 25% en concepte d'accessoris i peces especials.
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.224 | 29.07 | 6.51
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.112 | 25.05 | 2.81
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.155 | 2 | 0.31
[5 empty] | 0 | 42 | 0 | 0 | 42
[9 empty] | Total IVV0150 | 42 | 15.82 | 664.44
IVM040 | Partida | U | Ventilador helicocentrífug de perfil baix | [6 empty] | 3 | 366.17 | 1098.51
Ventilador helicocentrífug de perfil baix, de dues velocitats, potència màxima de 70 W, cabal màxim de 880 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 37 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42vsp030f | Material | U | Ventilador helicocentrífug de perfil baix, de dues velocitats, potència màxima de 70 W, cabal màxim de 880 m³/h, de 217 mm de di | [6 empty] | 1 | 337.31 | 337.31
Ventilador helicocentrífug de perfil baix, de dues velocitats, potència màxima de 70 W, cabal màxim de 880 m³/h, de 217 mm de diàmetre i 302 mm de longitud, nivell de pressió sonora de 37 dBA, per a conductes de 200 mm de diàmetre, format per cos de polipropilè, hèlix d'ABS, caixa de bornes i motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència.
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.384 | 30.35 | 11.65
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.384 | 26.12 | 10.03
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.59 | 2 | 7.18
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total IVM040 | 3 | 366.17 | 1098.51
IVM0160 | Partida | U | Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, lamel·les horitzontals fixes d'alumini anoditzat, diàmetre 150mm | [6 empty] | 3 | 155.08 | 465.24
Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color natural, contra la pluja, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a conducte d'admissió o extracció, de 150 mm de diàmetre. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42sva190b | Material | U | Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color natural, con | [6 empty] | 1 | 135.08 | 135.08
Reixeta circular d'alumini anoditzat, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color natural, contra la pluja, amb malla de protecció contra l'entrada de fulles i ocells, per a conducte d'admissió o extracció, de 150 mm de diàmetre, amb elements de fixació.
mo011 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador. | [6 empty] | 0.3 | 30.35 | 9.11
Oficial 1ª muntador.
mo080 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador. | [6 empty] | 0.3 | 26.15 | 7.85
Ajudant muntador.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.52 | 2 | 3.04
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total IVM0160 | 3 | 155.08 | 465.24
IVM024 | Partida | U | Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, lamel·les horitzontals fixes d'alumini anoditzat, 300x300mm | [6 empty] | 2 | 134.13 | 268.26
Reixeta quadrada d'alumini, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color blanc RAL 9010, amb mosquitera, per a conducte d'admissió o extracció, de dimensions 300x300 mm de diàmetre. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42sva175d | Material | U | Reixeta quadrada d'alumini, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color blanc RAL 9010, amb m | [6 empty] | 1 | 89.13 | 89.13
Reixeta quadrada de plàstic, amb lamel·les horitzontals fixes, sortida d'aire amb inclinació de 15°, color blanc RAL 9010, amb mosquitera, per a conducte d'admissió o extracció, de 150 mm de diàmetre, amb elements de fixació.
mo011 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador. | [6 empty] | 0.75 | 30.35 | 22.76
Oficial 1ª muntador.
mo080 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador. | [6 empty] | 0.75 | 26.15 | 19.61
Ajudant muntador.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.315 | 2 | 2.63
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IVM024 | 2 | 134.13 | 268.26
VEN_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 375 | 375
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de ventilació degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VEN_AUX1 | 1 | 375 | 375
[9 empty] | Total MC1.5.5.7 | 1 | 4502.79 | 4502.79
MC1.5.5.8 | Capítol |  | EVACUACIÓ | [6 empty] | 1 | 478.09 | 478.09
ICN018.1 | Partida | m | Xarxa d'evacuació de condensats tub flexible de 16mm | [6 empty] | 14 | 6.36 | 89.04
Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 16 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tsf410a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC flexible, de 16 mm de diàmetre. | [6 empty] | 0.5 | 0.2 | 0.1
mt36tsf010ac | Material | m | Tub de PVC flexible, de 16 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, amb espiral de PVC rígid, segons UNE-EN ISO 3994, amb el preu incre | [6 empty] | 1.05 | 1.48 | 1.55
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.015 | 37.26 | 0.56
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.008 | 47.48 | 0.38
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.084 | 30.35 | 2.55
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.042 | 26.12 | 1.1
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.062 | 2 | 0.12
[5 empty] | 2 | 7 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total ICN018.1 | 14 | 6.36 | 89.04
ICN018 | Partida | m | Xarxa d'evacuació de condensats tub rígid de 32mm | [6 empty] | 41 | 7.05 | 289.05
Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, el baixant, el col·lector o el caixa sifònica. També material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió enganxada amb adhesiu. Inclou: Replanteig. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tie400a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre. | [6 empty] | 0.5 | 0.2 | 0.1
mt36tie010ac | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, amb extrem atrompetat, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1.05 | 1.48 | 1.55
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.018 | 37.26 | 0.67
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.009 | 47.48 | 0.43
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.096 | 30.35 | 2.91
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.048 | 26.12 | 1.25
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
[5 empty] | 0 | 41 | 0 | 0 | 41
[9 empty] | Total ICN018 | 41 | 7.05 | 289.05
FRIG2_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 100 | 100
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa de condensats degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total FRIG2_AUX1 | 1 | 100 | 100
[9 empty] | Total MC1.5.5.8 | 1 | 478.09 | 478.09
MC1.5.5.9 | Capítol |  | CANALITZACIONS FRIGORÍFIQUES | [6 empty] | 1 | 1968.35 | 1968.35
ICN012 | Partida | kg | Càrrega de gas refrigerant R32 | [6 empty] | 7 | 22.37 | 156.59
Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R32, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant. Inclou: Càrrega del gas refrigerant. Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació, segons especificacions de Projecte.
mt42lin100a | Material | kg | Gas refrigerant R32, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant. | [6 empty] | 1 | 15.16 | 15.16
Gas refrigerant R32, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant.
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.12 | 30.35 | 3.64
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.12 | 26.12 | 3.13
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.219 | 2 | 0.44
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total ICN012 | 7 | 22.37 | 156.59
ICN002 | Partida | m | Línia frigorífica doble diàmetres 5/8:3/8 | [6 empty] | 36 | 46.16 | 1661.76
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42lin030b | Material | m | Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. | [6 empty] | 1 | 3.41 | 3.41
Tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.
mt17coe070bb | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'est | [6 empty] | 1.05 | 9.11 | 9.57
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.03 | 18.84 | 0.57
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mt42lin030d | Material | m | Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1. | [6 empty] | 1 | 7 | 7
Tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix, segons UNE-EN 12735-1.
mt17coe070db | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'est | [6 empty] | 1.05 | 10.62 | 11.15
Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada.
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.453 | 2 | 0.91
[5 empty] | 0 | 36 | 0 | 0 | 36
[9 empty] | Total ICN002 | 36 | 46.16 | 1661.76
FRIG_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 150 | 150
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de línies frigorífiques degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total FRIG_AUX1 | 1 | 150 | 150
[9 empty] | Total MC1.5.5.9 | 1 | 1968.35 | 1968.35
[9 empty] | Total MC1.5.5 | 1 | 202440.54 | 202440.54
MC1.5.8 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [6 empty] | 1 | 137612.5 | 137612.5
MC1.5.8.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [6 empty] | 1 | 108162.72 | 108162.72
EG14GEP3 | Partida | u | Connexió al quadre dels dispositius generals de comandament i protecció. Programació proteccions | [6 empty] | 1 | 288 | 288
Connexionat de les línies principals dels subquadres al quadre general de distribució de l'Hospital Universitari de Vic segons esquema unifilar per a la protecció de les línies SC-P3 (des de la part del quadre de força commutable) i SE-P3 (des de la part del quadre de força essencial) i posterior programació de les proteccions al sistema de control Siemens. S'inclou cablejat de connexió i protecció del comandament així com la programació. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat i programació de les proteccions al control de BT de siemens. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 5 | 30.35 | 151.75
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 5 | 26.12 | 130.6
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.824 | 2 | 5.65
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG14GEP3 | 1 | 288 | 288
EG14GESP3 | Partida | u | Connexió al subquadre general de distribució de SAI | [6 empty] | 1 | 359.23 | 359.23
Subministrament i instal·lació d'interruptor general automàtic a subquadre general del SAI de l'Hospital Universitari de Vic segons esquema unifilar per a la protecció de la línia SAI-P3. S'inclou cablejat de comunicació i protecció del comandament. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Proteccions i connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35ase815mm | Material | Ut | Interruptor automàtic magnetotèrmic, tetrapolar (4P), intensitat nominal 50 A, poder de tall 10 kA, corba C, model iC60N A9F7945 | [6 empty] | 1 | 266.05 | 266.05
mt35www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 1 | 1.43 | 1.43
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.5 | 30.35 | 45.53
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 1.5 | 26.12 | 39.18
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.522 | 2 | 7.04
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG14GESP3 | 1 | 359.23 | 359.23
EG14GESP4 | Partida | u | Modificacions al subquadre de distribució de SAI de la Planta Baixa | [6 empty] | 1 | 1844.64 | 1844.64
Tasques corresponents a l'endreça i modificacions de cablejat al subquadre del SAI de la Planta Baixa de l'Hospital Universitari de Vic segons indicacions del departament d'Infraestructures i Serveis. Totalment endreçat i modificat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Endreça i modificacions de cablejat. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions elèctriques. | [6 empty] | 1 | 1.43 | 1.43
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 32 | 30.35 | 971.2
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 32 | 26.12 | 835.84
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 18.085 | 2 | 36.17
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG14GESP4 | 1 | 1844.64 | 1844.64
EG14SE-HSC | Partida | u | Subquadre de proteccions SBA ALTERNATIVES | [6 empty] | 1 | 10790 | 10790
Subministrament i instal·lació del Subquadre de proteccions SBOSM_P-2_SOTERRANI OSM per el subministraments de la línia elèctrica provinent del Subquadre de Proteccions de l'edifici d'Osona Salut Mental de l'Hospotal Universitari de Vic. El subquadre estarà alimentat des d'una única escomesa i constarà de 1 interruptor general de 40A. Protecció i distribució dels circuits interiors, format per armari amb porta i pany, de manera que sigui innaccessible al personal no autoritzat per a la seva manipulació, inclòs proteccions i elements segons esquema elèctric i memòria descriptiva. S'inclou Interruptor General Automàtic tetrapolar amb dispositius de sobretensió permanents. Disposarà de protecció per els circuits de comandament del quadre, proteccions diferencials superinmunitzats i enregletat de sortida per la part inferior, inclós cablejat de comandament a altres quadres i sistema de gestió centralitzada, amb un 30% d'espai lliure en fileres per a possibles ampliacions; tot marca Siemens o equivalent. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Elements especificats en esquema unifilar i connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG14SE-HSC | 1 | 10790 | 10790
EG14SAI-HSC | Partida | u | Subquadre de proteccions SBA_SAI ALTERNATIVES | [6 empty] | 1 | 3120 | 3120
Subministrament i instal·lació del Subquadre de proteccions SBOSM_P-2_SAI_SOTERRANI OSM per el subministraments de la línia elèctrica de SAI. El subquadre estarà alimentat des d'una única escomesa i constarà de 1 interruptor general de 25A. Protecció i distribució dels circuits interiors, format per armari amb porta i pany, de manera que sigui innaccessible al personal no autoritzat per a la seva manipulació, inclòs proteccions i elements segons esquema elèctric i memòria descriptiva. S'inclou Interruptor General Automàtic tetrapolar amb dispositius de sobretensió permanents. Disposarà de protecció per els circuits de comandament del quadre, proteccions diferencials superinmunitzats i enregletat de sortida per la part inferior, inclós cablejat de comandament a altres quadres i sistema de gestió centralitzada, amb un 30% d'espai lliure en fileres per a possibles ampliacions; tot marca Siemens o equivalent. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Elements especificats en esquema unifilar i connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total EG14SAI-HSC | 1 | 3120 | 3120
IEH0101-120 | Partida | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, de 1x120 mm² | [6 empty] | 740 | 33.9 | 25086
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 120 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010m1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, a | [6 empty] | 1 | 25.45 | 25.45
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 120 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.138 | 30.35 | 4.19
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.138 | 26.12 | 3.6
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.332 | 2 | 0.66
[5 empty] | 4 | 185 | 0 | 0 | 740
[9 empty] | Total IEH0101-120 | 740 | 33.9 | 25086
IEH0101-70 | Partida | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, de 1x70 mm² | [6 empty] | 185 | 21.82 | 4036.7
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010k1 | Material | m | Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, a | [6 empty] | 1 | 15.29 | 15.29
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.108 | 30.35 | 3.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.108 | 26.12 | 2.82
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.214 | 2 | 0.43
[5 empty] | 0 | 185 | 0 | 0 | 185
[9 empty] | Total IEH0101-70 | 185 | 21.82 | 4036.7
IEH0155G25 | Partida | m | Cable multipolar SZ1-K (AS+), resistent al foc segons UNE-EN 50200, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G25 mm² | [6 empty] | 66 | 46.28 | 3054.48
Cable elèctric multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G25 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als rajos ultraviolat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35pry076O | Material | m | Cable elèctric multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'ob | [6 empty] | 1 | 42.88 | 42.88
Cable elèctric multiconductor, Afumex Class Firs (AS+) "PRYSMIAN", de fàcil pelat i estesa (estalvi del 30% del temps de mà d'obra), tipus mRZ1-K (AS+), tensió nominal 0,6/1 kV, d'alta seguretat i resistència al foc (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductors de coure recuit, flexible (classe 5), de 5G25 mm² de secció, aïllament de cinta de mica i polietilè reticulat (XLPE), de tipus DIX 3, coberta de poliolefina termoplàstica, de tipus Afumex Z1, de color taronja, i amb les següents característiques: resistència al foc, no propagació de la flama, no propagació de l'incendi, lliure de halògens, reduïda emissió de gasos tòxics, baixa emissió de fums, baixa emissió de fums opacs, nul·la emissió de gasos corrosius, baixa emissió de calor, reduït despreniment de gotes i partícules inflamades, resistència a l'absorció d'aigua, resistència al fred i resistència als rajos ultraviolat. Segons UNE 211025.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.044 | 30.35 | 1.34
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.044 | 26.12 | 1.15
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.454 | 2 | 0.91
[5 empty] | 0 | 66 | 0 | 0 | 66
[9 empty] | Total IEH0155G25 | 66 | 46.28 | 3054.48
IEH0105G6 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 5x6 mm² | [6 empty] | 49 | 9.65 | 472.85
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010f2 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, | [6 empty] | 1 | 6.75 | 6.75
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.048 | 30.35 | 1.46
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.048 | 26.12 | 1.25
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.095 | 2 | 0.19
[5 empty] | 0 | 49 | 0 | 0 | 49
[9 empty] | Total IEH0105G6 | 49 | 9.65 | 472.85
IEH0103G6 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 3x6 mm² | [6 empty] | 869 | 7.12 | 6187.28
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010B1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, | [6 empty] | 1 | 4.27 | 4.27
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.048 | 30.35 | 1.46
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.048 | 26.12 | 1.25
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.07 | 2 | 0.14
[5 empty] | 0 | 869 | 0 | 0 | 869
[9 empty] | Total IEH0103G6 | 869 | 7.12 | 6187.28
IEH0103G4 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 3x4 mm² | [6 empty] | 144 | 4.07 | 586.08
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010A1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, | [6 empty] | 1 | 2.97 | 2.97
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.018 | 30.35 | 0.55
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.018 | 26.12 | 0.47
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.04 | 2 | 0.08
[5 empty] | 0 | 144 | 0 | 0 | 144
[9 empty] | Total IEH0103G4 | 144 | 4.07 | 586.08
IEH0103G2.5 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 3x2,5 mm² | [6 empty] | 1601 | 2.87 | 4594.87
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010z1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.79 | 1.79
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.018 | 30.35 | 0.55
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.018 | 26.12 | 0.47
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.028 | 2 | 0.06
[5 empty] | 0 | 1601 | 0 | 0 | 1601
[9 empty] | Total IEH0103G2.5 | 1601 | 2.87 | 4594.87
IEH0103G1.5 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 3x1,5 mm² | [6 empty] | 1517 | 2.33 | 3534.61
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010y1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.26 | 1.26
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.018 | 30.35 | 0.55
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.018 | 26.12 | 0.47
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 1517 | 0 | 0 | 1517
[9 empty] | Total IEH0103G1.5 | 1517 | 2.33 | 3534.61
IEH0103-1.5f | Partida | m | Cable multipolar SZ1-K (AS+), resistent al foc segons UNE-EN 50200, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² | [6 empty] | 389 | 4.39 | 1707.71
Subministrament i instal·lació de cable multipolar SZ1-K (AS+), resistent al foc segons UNE-EN 50200, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35as010y1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 2.89 | 2.89
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.025 | 30.35 | 0.76
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.025 | 26.12 | 0.65
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.043 | 2 | 0.09
[5 empty] | 0 | 389 | 0 | 0 | 389
[9 empty] | Total IEH0103-1.5f | 389 | 4.39 | 1707.71
IEO010P760100 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. | [6 empty] | 77 | 38.59 | 2971.43
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bc | Material | m | Safata de 60x100 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 24.28 | 24.28
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.378 | 2 | 0.76
[5 empty] | 0 | 77 | 0 | 0 | 77
[9 empty] | Total IEO010P760100 | 77 | 38.59 | 2971.43
IEO010P7100150 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x150 mm. | [6 empty] | 58 | 44.03 | 2553.74
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x150 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bd | Material | m | Safata de 60x150 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 29.62 | 29.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.432 | 2 | 0.86
[5 empty] | 0 | 58 | 0 | 0 | 58
[9 empty] | Total IEO010P7100150 | 58 | 44.03 | 2553.74
IEO010P7100200 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x200 mm. | [6 empty] | 44 | 50.97 | 2242.68
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x200 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bE | Material | m | Safata de 60x200 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 36.42 | 36.42
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.5 | 2 | 1
[5 empty] | 0 | 44 | 0 | 0 | 44
[9 empty] | Total IEO010P7100200 | 44 | 50.97 | 2242.68
IEO010P760300 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x300 mm. | [6 empty] | 26 | 64.52 | 1677.52
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x300 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bf | Material | m | Safata de 60x300 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 48.34 | 48.34
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.264 | 30.35 | 8.01
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.264 | 26.12 | 6.9
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.633 | 2 | 1.27
[5 empty] | 0 | 26 | 0 | 0 | 26
[9 empty] | Total IEO010P760300 | 26 | 64.52 | 1677.52
IEO010P760400 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x400 mm. | [6 empty] | 9 | 79.31 | 713.79
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x400 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bg | Material | m | Safata de 60x400 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 62.84 | 62.84
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.264 | 30.35 | 8.01
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.264 | 26.12 | 6.9
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.778 | 2 | 1.56
[5 empty] | 0 | 9 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total IEO010P760400 | 9 | 79.31 | 713.79
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 463 | 6.86 | 3176.18
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 463 | 0 | 0 | 0 | 463
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 463 | 6.86 | 3176.18
IEO010P725R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 25 mm | [6 empty] | 1437 | 2.98 | 4282.26
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035b | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.71 | 1.71
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
[5 empty] | 0 | 1437 | 0 | 0 | 1437
[9 empty] | Total IEO010P725R | 1437 | 2.98 | 4282.26
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 954 | 2.39 | 2280.06
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 954 | 0 | 0 | 954
[9 empty] | Total IEO010P720R | 954 | 2.39 | 2280.06
IEM060-CIMA | Partida | Ut | Caixa per preses de corrent i preses RJ45 per a punt de treball | [6 empty] | 47 | 158.39 | 7444.33
Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball a col·lcoar superficialment o encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 3 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base elèctrica CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 4 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
BaseCima | Material | Ut | Base CIMA per a 6 elements | [6 empty] | 1 | 24.14 | 24.14
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 4 | 4.37 | 17.48
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 4 | 4.47 | 17.88
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 6 | 2.52 | 15.12
mt40gmg710a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, antivandàlica, amb graus de protecció IP40 i IK07, segons IEC 60439, per a encastar, gam | [6 empty] | 2 | 10.26 | 20.52
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 30 | 0.74 | 22.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.25 | 30.35 | 37.94
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.553 | 2 | 3.11
[5 empty] | 47 | 0 | 0 | 0 | 47
[9 empty] | Total IEM060-CIMA | 47 | 158.39 | 7444.33
IEM060-blanc | Partida | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma alta, intensitat assignada 16 A | [6 empty] | 308 | 29.97 | 9230.76
Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16A/250 V, de la marca SIMON serie 82, gama BLANCA complert, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 1 | 4.37 | 4.37
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 4.47 | 4.47
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.74 | 11.1
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.228 | 30.35 | 6.92
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.294 | 2 | 0.59
[5 empty] | 308 | 0 | 0 | 0 | 308
[9 empty] | Total IEM060-blanc | 308 | 29.97 | 9230.76
IEM060-USB | Partida | Ut | Base multiplicadora amb 3 preses d'endoll i 2 USB (A+C), per a recàrrega de mòbils, gamma alta, intensitat assignada 16 A | [6 empty] | 4 | 50.63 | 202.52
Base multiplicadora amb 3 preses d'endoll i dos sortides USB (A+C) marca SIMON model BRICO MULTIFIX o equivalent, per a la recàrrega de dispositius mòbils en sales d'espera, muntat de forma encastada a paret. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IEM060-USB.1 | Material | u | Base multiplicadora amb 3 preses d'endoll i 2 USB (A+C), per a recàrrega de mòbils, gamma alta, intensitat assignada 16 A | [6 empty] | 1 | 32.44 | 32.44
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.74 | 11.1
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.201 | 30.35 | 6.1
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.496 | 2 | 0.99
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total IEM060-USB | 4 | 50.63 | 202.52
ELEC1-F1 | Partida | u | Connexionat aparells de climatització | [6 empty] | 1 | 800 | 800
Connexionat dels diferents aparells de climatització (inclou potència i senyalització) per als climatitzadors, comportes reguladores, termoestats, sondes, etc. Inclou blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC aplicables.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELEC1-F1 | 1 | 800 | 800
ELEC2-F1 | Partida | u | Connexionat equipaments varis | [6 empty] | 1 | 925 | 925
Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC aplicables.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELEC2-F1 | 1 | 925 | 925
CDV-AUX1-ELEC | Partida | u | Modificació i retirada d'instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 650 | 650
Modificació i retirada de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació de les instal·lacions de baixa tensió que cal modificar, retirar i/o desplaçar. Inclou desmuntatge i retirada d'instal·lació de llum i força existent a la planta soterrani i desplaçament de la línia elèctrica i canalització dels punts de càrrega de vehicle elèctric. Inclou cablejat de diferents diàmetres, elements finals, canalitzacions, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX1-ELEC | 1 | 650 | 650
ELE_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 3350 | 3350
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació elèctrica degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELE_AUX1 | 1 | 3350 | 3350
[9 empty] | Total MC1.5.8.1 | 1 | 108162.72 | 108162.72
MC1.5.8.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ | [6 empty] | 1 | 29449.78 | 29449.78
UVIC_007 | Partida | Ut | Lluminària de sostre encastable SIMON DOWNLIGHT 725.24 4000ºK Wide Flood On-Off | [6 empty] | 23 | 92.78 | 2133.94
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre encastable SIMON DOWNLIGHT serie 800.21 o equivalent, per empotrar, acabat en blanc. Inclou driver On/Off per a 230Vac i 50Hz, factor de potencia 0,95 y latiguillo de connexió ràpida. Potència de 15W y temperatura de color 4000K. Dimensions 110mm de diàmetre per 75mm d'altura. Flux de de 1300 lm i eficiència de 90 lm/W. Òptica Extensiva i CRI80. Índex de protección IP54. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC rígid. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
72660033-684 | Material | Ut | Lluminària de sostre encastable Simon Downlight 725.24 4000K Wide Flood On-Off | [6 empty] | 1 | 65.4 | 65.4
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.315 | 30.35 | 9.56
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.315 | 26.12 | 8.23
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.91 | 2 | 1.82
[5 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | Total UVIC_007 | 23 | 92.78 | 2133.94
UVIC_008 | Partida | Ut | Lluminària de sostre encastable SIMON DOWNLIGHT 725.24 4000ºK Wide Flood Regulable | [6 empty] | 30 | 111.49 | 3344.7
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre encastable SIMON DOWNLIGHT serie 800.21 o equivalent, per empotrar, acabat en blanc. Inclou driver On/Off per a 230Vac i 50Hz, factor de potencia 0,95 y latiguillo de connexió ràpida. Potència de 15W y temperatura de color 4000K. Dimensions 110mm de diàmetre per 75mm d'altura. Flux de de 1300 lm i eficiència de 90 lm/W. Òptica Extensiva i CRI80. Índex de protección IP54. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC rígid. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
72660033-685 | Material | Ut | Lluminària de sostre encastable Simon Downlight 725.24 4000K Wide Flood Regulable | [6 empty] | 1 | 83.74 | 83.74
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.315 | 30.35 | 9.56
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.315 | 26.12 | 8.23
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.093 | 2 | 2.19
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total UVIC_008 | 30 | 111.49 | 3344.7
OSM_L001 | Partida | Ut | Lluminària de sostre encastable SIMON 729.50 60x60 WW 4000ºK 34W Opalitzada | [6 empty] | 61 | 109.29 | 6666.69
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre encastable SIMON 729.50 60x60 WW 4000ºK 34W (72950033-884) IP20 o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
72950033-884 | Material | Ut | Lluminària de sostre encastable Simon 729.50 34W 4000K Opalitzada | [6 empty] | 1 | 35.77 | 35.77
72095030-039 | Material | Ut | Marc per encastar a cel ras SIMON 60x60 (72095030-039) | [6 empty] | 1 | 51.62 | 51.62
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.211 | 30.35 | 6.4
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.214 | 26.12 | 5.59
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.072 | 2 | 2.14
[5 empty] | 61 | 0 | 0 | 0 | 61
[9 empty] | Total OSM_L001 | 61 | 109.29 | 6666.69
OSM_L002 | Partida | Ut | Lluminària tira led SIMON LED FLEX 810.35 IP20 amb perfileria 4000ºK 48W/5m per interiors, 5 metres lineals | [6 empty] | 18 | 274.82 | 4946.76
Subministrament i instal·lació de lluminària tipus tira led SIMON LED FLEX 810.35 per interiors, IP20, o equivalent, de 5 metres lineals, amb perfileria 4000ºK 48W/5m regulable amb perfil encastable de 15mm, tapes inicials i finals 15mm, clips i grapes amb pinces per empotrar, difusor opal per empotrar i fonts d'alimentació o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
P3lluminaria06N | Material | Ut | llumiària tira led SIMON LED FLEX 810.35 IP20 amb perfileria 4000ºK 48W/m, 5 metres lineals | [6 empty] | 1 | 92.46 | 92.46
P3perfil4 | Material | Ut | Perfileria per empotrar 2m lineals | [6 empty] | 2.5 | 18.83 | 47.08
P3tapa4 | Material | Ut | Tapes finals 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3tapa5 | Material | Ut | Tapes inicials 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3lent4 | Material | Ut | Difusor opal perf. empotrar | [6 empty] | 2.5 | 9.71 | 24.28
P3font5 | Material | Ut | Font d'alimentació LedfLEX 150 W / 24 V | [6 empty] | 0.35 | 98 | 34.3
P3clip4 | Material | Ut | Clips perfileria per empotrar | [6 empty] | 7 | 1.19 | 8.33
P3grapa4 | Material | Ut | Grapa amb pinces per empotrar | [6 empty] | 7 | 6.74 | 47.18
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.1 | 30.35 | 3.04
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.1 | 26.12 | 2.61
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.694 | 2 | 5.39
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total OSM_L002 | 18 | 274.82 | 4946.76
OSM_L003 | Partida | Ut | Lluminària tira led SIMON LED FLEX 810.33 IP65 amb perfileria 4000ºK 24W/5m per interiors, 2 metres lineals | [6 empty] | 5 | 96.17 | 480.85
Subministrament i instal·lació de lluminària tipus tira led SIMON LED FLEX 810.33 per interiors, IP65, o equivalent, de 5 metres lineals, amb perfileria 4000ºK 24W/5m regulable amb perfil de superfície de 15mm, tapes inicials i finals 15mm, clips i grapes amb pinces per superfície, difusor opal per superfície i fonts d'alimentació o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
P3lluminaria07N | Material | Ut | llumiària tira led SIMON LED FLEX 810.33 IP65 amb perfileria 4000ºK 24W/5m, 5 metres lineals | [6 empty] | 1 | 26.55 | 26.55
P3perfil5 | Material | Ut | Perfileria per superficie 2m lineals | [6 empty] | 1 | 18.33 | 18.33
P3tapa4 | Material | Ut | Tapes finals 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3tapa5 | Material | Ut | Tapes inicials 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3lent5 | Material | Ut | Difusor opal perf. superficie | [6 empty] | 1 | 8.92 | 8.92
P3clip5 | Material | Ut | Clips perfileria per superficie | [6 empty] | 7 | 1.19 | 8.33
P3font7 | Material | Ut | Font d'alimentació LedfLEX 18 W / 24 V IP67 | [6 empty] | 1 | 16.35 | 16.35
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.1 | 30.35 | 3.04
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.1 | 26.12 | 2.61
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.943 | 2 | 1.89
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total OSM_L003 | 5 | 96.17 | 480.85
OSM_L004 | Partida | Ut | Lluminària tira led SIMON LED FLEX 810.33 IP20 amb perfileria 4000ºK 24W/5m per interiors, 1,5 metres lineals | [6 empty] | 22 | 73.24 | 1611.28
Subministrament i instal·lació de lluminària tipus tira led SIMON LED FLEX 810.33 per interiors, IP20, o equivalent, de 5 metres lineals, amb perfileria 4000ºK 24W/5m regulable amb perfil de superfície de 15mm, tapes inicials i finals 15mm, clips i grapes amb pinces per superfície, difusor opal per superfície i fonts d'alimentació o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
P3lluminaria08N | Material | Ut | llumiària tira led SIMON LED FLEX 810.33 IP20 amb perfileria 4000ºK 24W/5m, 5 metres lineals | [6 empty] | 1 | 15.64 | 15.64
P3perfil5 | Material | Ut | Perfileria per superficie 2m lineals | [6 empty] | 0.75 | 18.33 | 13.75
P3tapa4 | Material | Ut | Tapes finals 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3tapa5 | Material | Ut | Tapes inicials 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3lent5 | Material | Ut | Difusor opal perf. superficie | [6 empty] | 0.75 | 8.92 | 6.69
P3font7 | Material | Ut | Font d'alimentació LedfLEX 18 W / 24 V IP67 | [6 empty] | 1 | 16.35 | 16.35
P3clip5 | Material | Ut | Clips perfileria per superficie | [6 empty] | 3 | 1.19 | 3.57
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.1 | 30.35 | 3.04
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.1 | 26.12 | 2.61
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.718 | 2 | 1.44
[5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total OSM_L004 | 22 | 73.24 | 1611.28
UVIC_004 | Partida | Ut | Lluminària d'emergència sense bateria Spazio LSR318023 180lm 230V | [6 empty] | 48 | 44.61 | 2141.28
Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència sense bateria Spazio LSR318023 180lm 230V o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
LSR318023 | Material | Ut | Lluminària d'emergència sense bateria Spazio LSR318023 180lm 230V | [6 empty] | 1 | 31.13 | 31.13
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 1 | 0.81 | 0.81
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.1 | 30.35 | 3.04
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.1 | 26.12 | 2.61
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.437 | 2 | 0.87
[5 empty] | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
[9 empty] | Total UVIC_004 | 48 | 44.61 | 2141.28
Interruptor | Partida | Ut | Interruptor/commutador unipolar (1P), gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V | [6 empty] | 66 | 44.5 | 2937
Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador unipolar (1P), gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V, de la marca SIMON serie 82 o equivalent de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastat, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gag100a | Material | Ut | Interruptor unipolar (1P) per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, segons EN 60669. | [6 empty] | 1 | 24.39 | 24.39
mt33gag105a | Material | Ut | Tecla rodona simple, per a interruptor/commutador, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 3.59 | 3.59
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.23 | 30.35 | 6.98
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.436 | 2 | 0.87
[5 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 66
[9 empty] | Total Interruptor | 66 | 44.5 | 2937
Sensor | Partida | Ut | Sensor de presència per a automatització del sistema d'enllumenat | [6 empty] | 5 | 77.83 | 389.15
Subministre i instal·lació de sensor de presència per a automatització i regulació de la intensitat del sistema d'enllumenat, "ORBIS" o equivalent, muntatge encastat en sostre, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps i en sensibilitat lumínica, alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz, relé de 6 A de poder de ruptura, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescents, 400 VA per a làmpades fluorescents, 800 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1200 W per a làmpades halògenes, 400 VA per a llums de baix consum, 400 VA per a lluminàries tipus Downlight, 40 VA per a llums LED, temporització regulable de 35 s a 20 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP 20, de 80 mm de diàmetre. Inclús accessoris, i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector. Connexionat de cables. Col·locació del detector. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt34orb021a | Material | Ut | Detector de presència per a automatització del sistema d'enllumenat | [6 empty] | 1 | 63.54 | 63.54
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.226 | 30.35 | 6.86
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.226 | 26.12 | 5.9
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.763 | 2 | 1.53
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total Sensor | 5 | 77.83 | 389.15
Persiana | Partida | Ut | Polsador doble comandament persiana/screen, gamma alta | [6 empty] | 8 | 30.05 | 240.4
Subministrament i instal·lació de polsador doble comandament persiana/screen, gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V, de la marca SIMON serie 82 o equivalent de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastat, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33polps250a | Material | Ut | Polsador doble comandament persiana/screen, gamma alta | [6 empty] | 1 | 17.64 | 17.64
mt33gbg255a | Material | Ut | Tapa i botó, per a regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 3.41 | 3.41
mt33gbg950a | Material | Ut | Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.92 | 1.92
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.214 | 30.35 | 6.49
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.295 | 2 | 0.59
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total Persiana | 8 | 30.05 | 240.4
Regulador | Partida | Ut | Regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, gamma alta | [6 empty] | 30 | 50.26 | 1507.8
Subministrament i instal·lació de regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V, de la marca SIMON serie 82 o equivalent de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastat, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gbg250a | Material | Ut | Regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, per a encastar, gamma bàsica, de 230 V de tensió d'alimentació, per a là | [6 empty] | 1 | 37.45 | 37.45
mt33gbg255a | Material | Ut | Tapa i botó, per a regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 3.41 | 3.41
mt33gbg950a | Material | Ut | Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.92 | 1.92
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.214 | 30.35 | 6.49
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.493 | 2 | 0.99
[5 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total Regulador | 30 | 50.26 | 1507.8
Sensor_DALI | Partida | Ut | Sensor SIMON CLC DALI standalone | [6 empty] | 7 | 199.99 | 1399.93
Subministre i instal·lació de sensor de lluminositat i presència marca SIMON model CLC DALI standalone o equivalent, muntatge en sostre, que permet realitzar un control de llum constant en lluminàries amb regulació DALI, per tal d'aprofitar la llum natural, angle de detecció 360º, abast de fins a 8m de diàmetre, instal·lat a una altura d'entre 2 i 5 m, ubicats a una distància igual o superior a l'entrada de la llum natural, de dimensions 65mm de diàmetre, alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz, temperatura de treball entre -20°C i 50°C, grau de protecció IP. Totalment muntat, connexionat i comprovat. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector. Connexionat de cables. Col·locació del detector. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt34orb021b | Material | Ut | Sensor SIMON CLC DALI stand-alone | [6 empty] | 1 | 183.31 | 183.31
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.226 | 30.35 | 6.86
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.226 | 26.12 | 5.9
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.961 | 2 | 3.92
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total Sensor_DALI | 7 | 199.99 | 1399.93
LLU_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 1650 | 1650
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació elèctrica d'il·luminaciódegut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total LLU_AUX1 | 1 | 1650 | 1650
[9 empty] | Total MC1.5.8.2 | 1 | 29449.78 | 29449.78
[9 empty] | Total MC1.5.8 | 1 | 137612.5 | 137612.5
MC1.5.10 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS | [6 empty] | 1 | 60658.5 | 60658.5
MC1.5.10.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE VEU I DADES | [6 empty] | 1 | 34799.74 | 34799.74
5.10.1_001 | Partida | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus Rack 19", de 42U d'alçada | [6 empty] | 1 | 654.12 | 654.12
Subministrament i instal·lació d'armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19", de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de l'element. Connexionat de cables en el seu interior, part proporcional d'elements de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35r1 | Material | Ut | Rack 19", de 44U d'alçada | [6 empty] | 1 | 500.95 | 500.95
mt40www050 | Material | Ut | Material auxiliar per a infrastructura de telecomunicacions. | [6 empty] | 2 | 1.27 | 2.54
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 2.717 | 28.39 | 77.14
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 2.48 | 24.46 | 60.66
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 6.413 | 2 | 12.83
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.10.1_001 | 1 | 654.12 | 654.12
5.10.1_003 | Partida | Ut | Panell integrat fix, equipat amb connectors tipus RJ-45, categoria 6 amb passafils 24 connectors | [6 empty] | 6 | 173.31 | 1039.86
Subministrament i instal·lació de panell integrat fix amb passafils, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació del panell i del passafils. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40pp060aa | Material | Ut | Panell integrat fix, equipat aamb connectors tipus RJ-45, categoria 6. | [6 empty] | 1 | 164.52 | 164.52
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.19 | 28.39 | 5.39
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.699 | 2 | 3.4
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total 5.10.1_003 | 6 | 173.31 | 1039.86
5.10.1_004 | Partida | u | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19" | [6 empty] | 1 | 70.05 | 70.05
Subministrament i instal·lació de safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19", sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 5 kg i una fondària de 250 mm, fixada mecànicament. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de l'element. Part proporcional d'elements de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35r3 | Material | Ut | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19" | [6 empty] | 1 | 56.89 | 56.89
mt40www050 | Material | Ut | Material auxiliar per a infrastructura de telecomunicacions. | [6 empty] | 1 | 1.27 | 1.27
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.199 | 28.39 | 5.65
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.199 | 24.46 | 4.87
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.687 | 2 | 1.37
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.10.1_004 | 1 | 70.05 | 70.05
5.10.1_005 | Partida | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", | [6 empty] | 1 | 93.74 | 93.74
Subministrament i instal·lació de mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de l'element. Part proporcional d'elements de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35r4 | Material | Ut | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", | [6 empty] | 1 | 77.52 | 77.52
mt40www050 | Material | Ut | Material auxiliar per a infrastructura de telecomunicacions. | [6 empty] | 1 | 1.27 | 1.27
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.248 | 28.39 | 7.04
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.248 | 24.46 | 6.07
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.919 | 2 | 1.84
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.10.1_005 | 1 | 93.74 | 93.74
5.10.1_006 | Partida | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19" | [6 empty] | 1 | 55.71 | 55.71
Subministrament i instal·lació de regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19", d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de la unitat. Col·locació i fixació de l'element. Part proporcional d'elements de connexió i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35r5 | Material | Ut | Regleta d'alimentació fixa, amb 9 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, per a armaris rack 19" | [6 empty] | 1 | 40.24 | 40.24
mt40www050 | Material | Ut | Material auxiliar per a infrastructura de telecomunicacions. | [6 empty] | 1 | 1.27 | 1.27
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.248 | 28.39 | 7.04
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.248 | 24.46 | 6.07
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.546 | 2 | 1.09
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.10.1_006 | 1 | 55.71 | 55.71
5.10.1.008 | Partida | Ut | Connector per a fibra òptica | [6 empty] | 4 | 31.93 | 127.72
Subministrament i instal·lació de connector per a fibra òptica. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació del connector. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40fod035a | Material | Ut | Connector per a fibra òptica | [6 empty] | 1 | 22.44 | 22.44
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.312 | 28.39 | 8.86
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.313 | 2 | 0.63
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 5.10.1.008 | 4 | 31.93 | 127.72
5.10.1.009 | Partida | m | Cable de 4 fibres optiques multimode | [6 empty] | 189 | 3.75 | 708.75
Subministrament i instal·lació de cable de 4 fibres òptiques multimode amb element de reforç a la tracció i coberta de material termoplàstic ignífug, lliure de halògens. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40foc010b | Material | m | Cable de 4 fibres òptiques multimode | [6 empty] | 1 | 0.34 | 0.34
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.05 | 1.2 | 0.06
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.062 | 28.39 | 1.76
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.062 | 24.46 | 1.52
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.037 | 2 | 0.07
[5 empty] | 0 | 189 | 0 | 0 | 189
[9 empty] | Total 5.10.1.009 | 189 | 3.75 | 708.75
5.10.1.010 | Partida | Ut | Caixa de fibra òptica per a 12 connectors SC dup | [6 empty] | 4 | 57.23 | 228.92
Subministrament i instal·lació de caixa de fibra òptica fixa, extraïble, per a terminació directe, per a 12 connector SC duplex, d'1 unitat d'alçària, per a armaris rack 19", fixada mecànicament. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
caixaod035a | Material | Ut | Caixa per a fibra òptica | [6 empty] | 1 | 47.25 | 47.25
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.312 | 28.39 | 8.86
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.561 | 2 | 1.12
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 5.10.1.010 | 4 | 57.23 | 228.92
IAF070P7FTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 7891 | 1.89 | 14913.99
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 28.39 | 0.31
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 24.46 | 0.27
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 7891 | 0 | 0 | 7891
[9 empty] | Total IAF070P7FTP | 7891 | 1.89 | 14913.99
IEO010P760100 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. | [6 empty] | 69 | 38.59 | 2662.71
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bc | Material | m | Safata de 60x100 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 24.28 | 24.28
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.378 | 2 | 0.76
[5 empty] | 0 | 69 | 0 | 0 | 69
[9 empty] | Total IEO010P760100 | 69 | 38.59 | 2662.71
IEO010P7100150 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x150 mm. | [6 empty] | 51 | 44.03 | 2245.53
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x150 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bd | Material | m | Safata de 60x150 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 29.62 | 29.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.432 | 2 | 0.86
[5 empty] | 0 | 51 | 0 | 0 | 51
[9 empty] | Total IEO010P7100150 | 51 | 44.03 | 2245.53
IEO010P7100200 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x200 mm. | [6 empty] | 49 | 50.97 | 2497.53
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x200 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bE | Material | m | Safata de 60x200 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 36.42 | 36.42
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.5 | 2 | 1
[5 empty] | 0 | 49 | 0 | 0 | 49
[9 empty] | Total IEO010P7100200 | 49 | 50.97 | 2497.53
IEO010P760300 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x300 mm. | [6 empty] | 28 | 64.52 | 1806.56
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x300 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bf | Material | m | Safata de 60x300 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 48.34 | 48.34
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.264 | 30.35 | 8.01
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.264 | 26.12 | 6.9
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.633 | 2 | 1.27
[5 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Total IEO010P760300 | 28 | 64.52 | 1806.56
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 449 | 2.39 | 1073.11
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 449 | 0 | 0 | 449
[9 empty] | Total IEO010P720R | 449 | 2.39 | 1073.11
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 79 | 6.86 | 541.94
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 79 | 0 | 0 | 0 | 79
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 79 | 6.86 | 541.94
IAF085P7TIR | Partida | Ut | Tirantet de connexió, 4 parells, 2 connectors RJ45, categoria 6A F/FTP de 1,6 a 3,2m | [6 empty] | 115 | 7.01 | 806.15
Subministrament i instal·lació de tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6A, amb beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6A, ambdós extrems. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat del tirantet. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40mta070b | Material | Ut | Tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure | [6 empty] | 1 | 5.45 | 5.45
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.05 | 28.39 | 1.42
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
[5 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 115
[9 empty] | Total IAF085P7TIR | 115 | 7.01 | 806.15
IEM115 | Partida | Ut | Presa simple, RJ-45, categoria 6 U/UTP, gamma alta, tapa rodona i marc embellidor, de color blanc | [6 empty] | 115 | 31.29 | 3598.35
Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, gamma alta, amb tapa rodona, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40gag700a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, per a encastar, gamma alta. | [6 empty] | 1 | 10.26 | 10.26
mt40gag705a | Material | U | Tapa rodona per a presa simple, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 9.89 | 9.89
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.264 | 30.35 | 8.01
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.307 | 2 | 0.61
[5 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 115
[9 empty] | Total IEM115 | 115 | 31.29 | 3598.35
UTP_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 1675 | 1675
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa de veu i dades degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total UTP_AUX1 | 1 | 1675 | 1675
[9 empty] | Total MC1.5.10.1 | 1 | 34799.74 | 34799.74
MC1.5.10.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS | [6 empty] | 1 | 6731.01 | 6731.01
IEM060-CIMA-A | Partida | Ut | Caixa per preses de corrent, preses RJ45 i preses TV/R-SAT per a punt de treball | [6 empty] | 2 | 173.5 | 347
Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball a col·lcoar superficialment o encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 3 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base elèctrica CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 4 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
BaseCima | Material | Ut | Base CIMA per a 6 elements | [6 empty] | 1 | 24.14 | 24.14
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 4 | 4.37 | 17.48
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 4 | 4.47 | 17.88
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 6 | 2.52 | 15.12
mt40gmg710a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, antivandàlica, amb graus de protecció IP40 i IK07, segons IEC 60439, per a encastar, gam | [6 empty] | 2 | 10.26 | 20.52
mt33gbg600a | Material | Ut | Base de presa de TV/R-SAT, única, per a encastar, gamma alta | [6 empty] | 1 | 13.2 | 13.2
mt33gbg605a | Material | Ut | Tapa per a base de presa de TV/R-SAT, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.62 | 1.62
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 30 | 0.74 | 22.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.25 | 30.35 | 37.94
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.701 | 2 | 3.4
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEM060-CIMA-A | 2 | 173.5 | 347
IEM060-CIMA-B | Partida | Ut | Caixa per preses de corrent, preses RJ45 i preses HDMI per a punt de treball | [6 empty] | 2 | 179.81 | 359.62
Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball a col·lcoar superficialment o encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 3 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base elèctrica CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 4 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
BaseCima | Material | Ut | Base CIMA per a 6 elements | [6 empty] | 1 | 24.14 | 24.14
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 4 | 4.37 | 17.48
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 4 | 4.47 | 17.88
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 6 | 2.52 | 15.12
mt40gmg710a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, antivandàlica, amb graus de protecció IP40 i IK07, segons IEC 60439, per a encastar, gam | [6 empty] | 2 | 10.26 | 20.52
mt40gbg712a | Material | u | Toma HDMI 1.4, de un módulo, para empotrar, con tapa, de color blanco. | [6 empty] | 1 | 21 | 21
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 30 | 0.74 | 22.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.25 | 30.35 | 37.94
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.763 | 2 | 3.53
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEM060-CIMA-B | 2 | 179.81 | 359.62
IEM110P7TV | Partida | Ut | Base de presa de TV/R-SAT, única, gamma alta, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc | [6 empty] | 8 | 23.98 | 191.84
Subministrament i instal·lació de base de presa de TV/R-SAT, única, gamma alta tipus simon 82 o equivalent, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastada, amb la caixa de mecanisme. Totalment instal·lat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat i muntatge de l'element i caixa de mecanisme. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gbg600a | Material | Ut | Base de presa de TV/R-SAT, única, per a encastar, gamma alta | [6 empty] | 1 | 13.2 | 13.2
mt33gbg605a | Material | Ut | Tapa per a base de presa de TV/R-SAT, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.62 | 1.62
mt33gbg950a | Material | Ut | Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.92 | 1.92
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.223 | 30.35 | 6.77
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.235 | 2 | 0.47
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total IEM110P7TV | 8 | 23.98 | 191.84
IEM115 | Partida | Ut | Presa simple, RJ-45, categoria 6 U/UTP, gamma alta, tapa rodona i marc embellidor, de color blanc | [6 empty] | 8 | 31.29 | 250.32
Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, gamma alta, amb tapa rodona, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40gag700a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, per a encastar, gamma alta. | [6 empty] | 1 | 10.26 | 10.26
mt40gag705a | Material | U | Tapa rodona per a presa simple, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 9.89 | 9.89
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.264 | 30.35 | 8.01
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.307 | 2 | 0.61
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total IEM115 | 8 | 31.29 | 250.32
IEM060-blanc | Partida | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma alta, intensitat assignada 16 A | [6 empty] | 8 | 29.97 | 239.76
Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16A/250 V, de la marca SIMON serie 82, gama BLANCA complert, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 1 | 4.37 | 4.37
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 4.47 | 4.47
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.74 | 11.1
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.228 | 30.35 | 6.92
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.294 | 2 | 0.59
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total IEM060-blanc | 8 | 29.97 | 239.76
AEC0020TV | Partida | Ut | Toma HDMI 1.4, de un módulo, para empotrar, con tapa, de color blanco. | [6 empty] | 4 | 26.6 | 106.4
Toma HDMI 1.4, de un módulo, con tapa, de color blanco; instalación empotrada. El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado ni el marco embellecedor. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge d'elements, elements i connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40gbg712a | Material | u | Toma HDMI 1.4, de un módulo, para empotrar, con tapa, de color blanco. | [6 empty] | 1 | 21 | 21
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.09 | 30.35 | 2.73
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.09 | 26.12 | 2.35
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.261 | 2 | 0.52
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total AEC0020TV | 4 | 26.6 | 106.4
IAA110D2S | Partida | Ut | Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació. | [6 empty] | 14 | 10.15 | 142.1
Subministrament i instal·lació de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Totalment muntat, connexionat i provat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40edf010aa | Material | Ut | Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". | [6 empty] | 1 | 4.03 | 4.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.112 | 28.39 | 3.18
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.112 | 24.46 | 2.74
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.1 | 2 | 0.2
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total IAA110D2S | 14 | 10.15 | 142.1
IAA100P7RG6 | Partida | m | Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre | [6 empty] | 394 | 1.65 | 650.1
Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cfr010bc | Material | m | Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, amb conductor central de coure de 1 | [6 empty] | 1 | 0.78 | 0.78
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 28.39 | 0.45
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 24.46 | 0.39
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.016 | 2 | 0.03
[5 empty] | 0 | 394 | 0 | 0 | 394
[9 empty] | Total IAA100P7RG6 | 394 | 1.65 | 650.1
IAF070P7FTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 1194 | 1.89 | 2256.66
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 28.39 | 0.31
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 24.46 | 0.27
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 1194 | 0 | 0 | 1194
[9 empty] | Total IAF070P7FTP | 1194 | 1.89 | 2256.66
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 183 | 2.39 | 437.37
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 183 | 0 | 0 | 183
[9 empty] | Total IEO010P720R | 183 | 2.39 | 437.37
IAF085P7TIR | Partida | Ut | Tirantet de connexió, 4 parells, 2 connectors RJ45, categoria 6A F/FTP de 1,6 a 3,2m | [6 empty] | 16 | 7.01 | 112.16
Subministrament i instal·lació de tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6A, amb beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6A, ambdós extrems. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat del tirantet. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40mta070b | Material | Ut | Tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure | [6 empty] | 1 | 5.45 | 5.45
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.05 | 28.39 | 1.42
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
[5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total IAF085P7TIR | 16 | 7.01 | 112.16
AEC0030TV | Partida | Ut | Cable HDMI de fibra òptica, 5 metres, 4K fibra HDMI compatbile amb 3D | [6 empty] | 4 | 56.92 | 227.68
Subministrament i instal·lació de cable HDMI de fibra òptima, de 5 metres, 4K fibra HDMI compatible amb 3D, d'alta velocitat, mascle-mascle, de fibra de vidre d'alta qualitat per a la interconnexió entre projector i ordinador. Inclou quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Muntatge d'elements, elements i connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
cableHDMI | Material | Ut | Cable HDMI de fibra òptica de 5 metres | [6 empty] | 1 | 35.57 | 35.57
mt40www020 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de megafonia. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.352 | 30.35 | 10.68
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.352 | 26.12 | 9.19
Ajudant electricista.
%0050 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.566 | 0.5 | 0.28
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total AEC0030TV | 4 | 56.92 | 227.68
P3.1-AUX1-TV | Partida | u | Connexionat instal·lació | [6 empty] | 1 | 860 | 860
Connexionat de la instal·lació de TV-FM. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a l'enllaç de la instal·lació amb la línia general de TV-FM de l'hospital en el muntant i instal·lació d'elements de derivació per a l'alimentació de senyal de les preses de TV-FM instal·lades. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió. Posada en funcionament per l'empresa subministradora del Consorci o equivalent per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat i Posada en marxa de la instal·lació de TV. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P3.1-AUX1-TV | 1 | 860 | 860
AUD_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 550 | 550
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa d'audiovisuals degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUD_AUX1 | 1 | 550 | 550
[9 empty] | Total MC1.5.10.2 | 1 | 6731.01 | 6731.01
MC1.5.10.3 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE WIFI | [6 empty] | 1 | 910.55 | 910.55
IAF070P7FTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 293 | 1.89 | 553.77
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 28.39 | 0.31
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 24.46 | 0.27
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 293 | 0 | 0 | 293
[9 empty] | Total IAF070P7FTP | 293 | 1.89 | 553.77
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 34 | 2.39 | 81.26
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 34 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | Total IEO010P720R | 34 | 2.39 | 81.26
IAF085P7TIR | Partida | Ut | Tirantet de connexió, 4 parells, 2 connectors RJ45, categoria 6A F/FTP de 1,6 a 3,2m | [6 empty] | 6 | 7.01 | 42.06
Subministrament i instal·lació de tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6A, amb beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6A, ambdós extrems. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat del tirantet. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40mta070b | Material | Ut | Tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure | [6 empty] | 1 | 5.45 | 5.45
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.05 | 28.39 | 1.42
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total IAF085P7TIR | 6 | 7.01 | 42.06
IAF090P7RJ45 | Partida | Ut | Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6. | [6 empty] | 6 | 13.91 | 83.46
Subministrament i instal·lació de presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6 U/FTP, marc i embellidor. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la presa. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40dpt060a | Material | Ut | Presa simple amb connector tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6, marc i embellidor. | [6 empty] | 1 | 10.23 | 10.23
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.12 | 28.39 | 3.41
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.136 | 2 | 0.27
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total IAF090P7RJ45 | 6 | 13.91 | 83.46
WIF_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 150 | 150
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa de wifi degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total WIF_AUX1 | 1 | 150 | 150
[9 empty] | Total MC1.5.10.3 | 1 | 910.55 | 910.55
MC1.5.10.4 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA I FIL MUSICAL | [6 empty] | 1 | 4437.08 | 4437.08
IAM010AP7MPLI | Partida | Ut | Amplificador de megafonia | [6 empty] | 1 | 593.52 | 593.52
Subministrament i muntatge d'amplificador de megafonia marca FONESTAR model MA-245GU o equivalent per a 4 zones amb control de volum amb les següents característiques: • POTENCIA - 360 W màxim, 240 W RMS • RESPOSTA - 80-16.000 Hz ± 3 dB • DISTORSIÓ - Armònica: <1% a 1 kHz • ENTRADES - 4 micres / línies balançades, combo (XLR i jack 6'3 mm) 600 Ohm 2 mV i 47.000 Ohm 150 mV, commutables - 1 auxiliar, 2 x RCA 47.000 Ohm 300 mV - 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V - 1 tel. entrada, terminals roscats 600 Ohm 100 mV • SALIDAS - 1 línia de sortida, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V - 1 sortida prèvia, RCA 600 Ohm 1 V - 1 monitor, terminals roscados 600 Ohm, 775 mV i 1 W 8 Ohm (entrada aux) • CONTROLS - Tono: Tombes: ± 10 dB / Aguts: ± 10 dB - Volum: entrades 1 a 4, aux, volum general i reproductor USB / SD / MP3 • REPRODUCT. - Gravador / reproductor USB / SD / MP3 • PHANTOM - 24 V en micres 1 a 4, seleccionable • PRIORITAT - Tel. entrada i micro 1 per nivell de senyal, seleccionable • SELEC. ZONES - 4 zones de altaveus seleccionables amb control independent de volum, màxim 120 W per zona • IMPEDANCIA - 4 Ohm i línies 100, 70 i 25 V, terminals roscats • ALIMENTACIÓ - 230/115 V CA, 600 W i 24 V CC, 312 W • MESURES - 420 x 89 x 300 mm fons. 2 rack U 19 ' • PES - 11'7 kg • OP. MA-2N - suports per a muntatge en bastidor 19 ' Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'amplificador. Col·locació i fixació de l'element. Connexionat amb la xarxa elèctrica i sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
fonestarMA-245GU | Material | Ut | Amplificador de megafonia FONESTAR MA-245GU | [6 empty] | 1 | 506.38 | 506.38
mt40www020 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de megafonia. | [6 empty] | 4 | 1.2 | 4.8
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.252 | 30.35 | 38
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 1.252 | 26.12 | 32.7
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 5.819 | 2 | 11.64
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IAM010AP7MPLI | 1 | 593.52 | 593.52
IAM010P7ALTI | Partida | Ut | Altaveu interior de 8" amb transformador de linia 100V | [6 empty] | 19 | 69.9 | 1328.1
Subministrament i muntatge d'altaveu interior de 8" amb transormador de linia de 100V marca FONESTAR model GAT-801 o equivalent amb les següents característiques: • POTENCIA - 10 W RMS • ALTAVEUS - 8" doble con • RESPOSTA - 75-16.000 Hz • IMPEDANCIA - Alta Z línia 100 V: - 1.000 Ohm (10 W) - 2.000 Ohm (5 W) • SENSIBILITAT - 93 dB ± 3 dB a 1 W / 1 m • MATERIAL - ABS i reixeta d'acer • COLOR - Blanc (RAL 9016) • MESURES - 228 mm Ø x 90 mm fons • ORIFICI - 205 mm Ø • PES - 0'8 kg Totalment muntada, connexionada i posta en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'altaveu. Col·locació i fixació de l'element. Connexionat amb la xarxa de megafonia i sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
FonestarGAT-801 | Material | Ut | altaveu interior de 8" amb transormador de linia de 100V FONESTAR GAT-801 | [6 empty] | 1 | 20.96 | 20.96
mt40mhm041b | Material | Ut | Caixa d'encastar per altaveus de 4", 7 W/8 Ohm, inclús garres d'enganxall a sostre. | [6 empty] | 1 | 2.04 | 2.04
mt40mhm050 | Material | Ut | Adaptador, per incorporar elements de so. | [6 empty] | 1 | 1.87 | 1.87
mt40www020 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de megafonia. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.752 | 30.35 | 22.82
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.752 | 26.12 | 19.64
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.685 | 2 | 1.37
[5 empty] | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total IAM010P7ALTI | 19 | 69.9 | 1328.1
IAM010AT24 | Partida | Ut | Atenuador fil musical general Fonestar AT-24 | [6 empty] | 2 | 87.78 | 175.56
Subministrament i muntatge d'atenuador pel fil musical general dels despatxos, sala de control i office amb prioritat d'avisos marca FONESTAR model AT-24 o equivalent amb les següents característiques: • POTENCIA - 24 W màxim • ENTRADES - Alta Z línia 100 V • SALIDAS - Alta Z línia 100 V • MESURES - Totals: 85 x 85 x 70 mm fons Encastre: fons de 50 x 50 x 40 mm • CONTROLS - 10 posicions d'atenuació i apagat • PESO - 0'2 kg Totalment muntada, connexionada i posta en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'atenuador. Col·locació i fixació de l'element. Connexionat amb la xarxa de megafonia i sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
FonestarAT-24 | Material | Ut | Atenuador fil musical amb prioritat d'avisos FONESTAR AT-24 | [6 empty] | 1 | 46.87 | 46.87
mt40mhm011 | Material | U | Caixa d'encastar per a central de so, de material termoplàstic, de 140x140x45 mm. | [6 empty] | 1 | 3.83 | 3.83
Caixa d'encastar per a central de so, de material termoplàstic, de 140x140x45 mm.
mt40mhm050 | Material | Ut | Adaptador, per incorporar elements de so. | [6 empty] | 1 | 1.87 | 1.87
mt40mhm101 | Material | U | Caixa de distribució universal amb tapa de registre. | [6 empty] | 1 | 1.12 | 1.12
Caixa de distribució universal amb tapa de registre.
mt40www020 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de megafonia. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.552 | 30.35 | 16.75
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.552 | 26.12 | 14.42
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.861 | 2 | 1.72
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IAM010AT24 | 2 | 87.78 | 175.56
IAM010AT48 | Partida | Ut | Atenuador fil musical general Fonestar AT-48 | [6 empty] | 5 | 95.36 | 476.8
Subministrament i muntatge d'atenuador pel fil musical general dels despatxos, sala de control i office amb prioritat d'avisos marca FONESTAR model AT-48 o equivalent amb les següents característiques: • POTENCIA - 48 W màxim • ENTRADES - Alta Z línia 100 V • SALIDAS - Alta Z línia 100 V • MESURES - Totals: 85 x 85 x 70 mm fons Encastre: fons de 48 x 50 x 42 mm • CONTROLS - 10 posicions d'atenuació i apagat • PESO - 0'2 kg Totalment muntada, connexionada i posta en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'atenuador. Col·locació i fixació de l'element. Connexionat amb la xarxa de megafonia i sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
FonestarAT-48 | Material | Ut | Atenuador fil musical amb prioritat d'avisos FONESTAR AT-48 | [6 empty] | 1 | 54.3 | 54.3
mt40mhm011 | Material | U | Caixa d'encastar per a central de so, de material termoplàstic, de 140x140x45 mm. | [6 empty] | 1 | 3.83 | 3.83
Caixa d'encastar per a central de so, de material termoplàstic, de 140x140x45 mm.
mt40mhm050 | Material | Ut | Adaptador, per incorporar elements de so. | [6 empty] | 1 | 1.87 | 1.87
mt40mhm101 | Material | U | Caixa de distribució universal amb tapa de registre. | [6 empty] | 1 | 1.12 | 1.12
Caixa de distribució universal amb tapa de registre.
mt40www020 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de megafonia. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.552 | 30.35 | 16.75
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.552 | 26.12 | 14.42
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.935 | 2 | 1.87
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total IAM010AT48 | 5 | 95.36 | 476.8
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 7 | 6.86 | 48.02
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 7 | 6.86 | 48.02
IEO010P725R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 25 mm | [6 empty] | 78 | 2.98 | 232.44
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035b | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.71 | 1.71
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
[5 empty] | 0 | 78 | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Total IEO010P725R | 78 | 2.98 | 232.44
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 52 | 2.39 | 124.28
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 52 | 0 | 0 | 52
[9 empty] | Total IEO010P720R | 52 | 2.39 | 124.28
IAF070P7FM3x15 | Partida | m | Cable especial per a sonoritzacions multipolar, de secció 3x1'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | [6 empty] | 272 | 2.23 | 606.56
Subministrament i instal·lació de cable especial per a sonoritzacions multipolar, de secció 3x1'5 mm2, amb aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, col·locat en tub i safata. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40so315 | Material | m | Cable flexible cablat de 3x1,5 mm². | [6 empty] | 3 | 0.43 | 1.29
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.05 | 1.2 | 0.06
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 28.39 | 0.45
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 24.46 | 0.39
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.022 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 272 | 0 | 0 | 272
[9 empty] | Total IAF070P7FM3x15 | 272 | 2.23 | 606.56
IAF070P7FM2x15 | Partida | m | Cable especial per a sonoritzacions multipolar, de secció 2x1'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | [6 empty] | 251 | 1.8 | 451.8
Subministrament i instal·lació de cable especial per a sonoritzacions multipolar, de secció 2x1'5 mm2, amb aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, col·locat en tub i safata. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40so215 | Material | m | Cable flexible cablat de 2x1,5 mm². | [6 empty] | 2 | 0.43 | 0.86
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.05 | 1.2 | 0.06
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 28.39 | 0.45
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 24.46 | 0.39
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.018 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 251 | 0 | 0 | 251
[9 empty] | Total IAF070P7FM2x15 | 251 | 1.8 | 451.8
AUX1-MEG | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 400 | 400
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la megafonia degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX1-MEG | 1 | 400 | 400
[9 empty] | Total MC1.5.10.4 | 1 | 4437.08 | 4437.08
MC1.5.10.5 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT PNEUMÀTIC | [6 empty] | 1 | 13780.12 | 13780.12
IAFTPLAB-1 | Partida | Ut | Estació TN complerta | [6 empty] | 2 | 2763.13 | 5526.26
Subministrament i instal·lació d'estació automàtica tipus AC3000 d'Aerocom o equivalent, per expedició i recepció de cartutxos. Totalment automàtica i programable. Constituída per caixa de poliester/fibra de vidrie per adossar a la paret, receptacle de càrrega amb espera automàtica per la expedició del cartutx. Accionamient per motor de 24Vcc amb sensors de posició, sistema d'emplenat pneumàtic i recepció suau de cartutxos. Sistema de codificació de destí mitjançant teclat, pantalla de lectura digital, avís de recepció, estació mal seleccionada o inexistent, situació de la instal·lació, pulsadors especials per consulta del directori. Elements de fixació, connexió i accesoris de muntatge, cistella receptora de cartutxos, i suport mural per 5 cartutxos. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de l'estació. Connexionat del cablejat i programació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
TNcomperta | Material | Ut | Estació TN complerta automàtica tipus AC3000 | [6 empty] | 1 | 2575.02 | 2575.02
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1.5 | 1.2 | 1.8
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 2.5 | 28.39 | 70.98
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 2.5 | 24.46 | 61.15
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 27.09 | 2 | 54.18
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IAFTPLAB-1 | 2 | 2763.13 | 5526.26
IAFTPLAB-2 | Partida | Ut | Desviament automàtic de 3 vies per a TN DN110 | [6 empty] | 1 | 2033.93 | 2033.93
Subministrament i instal·lació de desviament automàtic de tres vies d'Aerocom o equivalent per ampliar el número d'estacions de Tub Pneumàtic DN110. S'inclou totes les modificacions a la instal·lació actual que s'han de realitzar, desmuntatge de la instal·lació, muntatge, instal·lació de dades, instal·lació elèctrica, programació, subjeccions, petit material, parades, posta en marxa, etc. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació del desviament. Connexionat del cablejat i programació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
des3vies | Material | Ut | Desviament automàtic de 3 vies per a TN DN110 | [6 empty] | 1 | 1912.97 | 1912.97
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1.5 | 1.2 | 1.8
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 1.5 | 28.39 | 42.59
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 1.5 | 24.46 | 36.69
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 19.941 | 2 | 39.88
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IAFTPLAB-2 | 1 | 2033.93 | 2033.93
IAFTPLAB-5 | Partida | Ut | Conducció de PVC D-110 | [6 empty] | 34 | 83.22 | 2829.48
Subministrament i instal·lació de conducte de PVC D-110 incloent part proporcional de manguitos d'unió, curves R-800 i tots els accesoris de neteja i enganxat. Comprèn igualment tots els accesoris d'anclatge i subjecció del conducte al forjat. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de tub, tub i accessoris d'unió i subjecció. Interconnexió estacions. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
TNconducte | Material | Ut | Conducció TN de PVC D-110 | [6 empty] | 1 | 75.1 | 75.1
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.1 | 28.39 | 2.84
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.1 | 24.46 | 2.45
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.816 | 2 | 1.63
[5 empty] | 0 | 34 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | Total IAFTPLAB-5 | 34 | 83.22 | 2829.48
IAFTPLAB-6 | Partida | Ut | Cablejat d'interconnexió | [6 empty] | 34 | 6.33 | 215.22
Instal·lació elèctrica d'interconnexió entre unitats del sistema pel control, comandament i alimentació d'energia elèctrica, constituida per conductors de coure electrolític apantallat F/FTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens per les dades i cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, corretges de suspenció i elements de muntatge. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat del cablejat i cablejat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
TNcablejat | Material | Ut | Cablejat d'interconnexió | [6 empty] | 1 | 4.81 | 4.81
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.5 | 1.2 | 0.6
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.015 | 28.39 | 0.43
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.015 | 24.46 | 0.37
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.062 | 2 | 0.12
[5 empty] | 0 | 34 | 0 | 0 | 34
[9 empty] | Total IAFTPLAB-6 | 34 | 6.33 | 215.22
IAFTPLAB-7 | Partida | Ut | Actualització de software, programació, connexió amb sistema existent i posada en marxa | [6 empty] | 1 | 2142.35 | 2142.35
Actualització de software, programació, connexió amb sistema existent i posada en marxa de tot el nou sistema de transport pneumàtic. Inclou totes les modificacions a la instal·lació actual que s'hagin de realitzar, desmuntatge de la instal·lació, muntatge, instal·lació de dades, elèctrica, programació, subjeccions i petit material. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Actualització de software, connexionat del cablejat i posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
ActSoftTPN | Material | Ut | Actualització de software, programació, connexió amb sistema existent i posada en marxa | [6 empty] | 1 | 2100.34 | 2100.34
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 21.003 | 2 | 42.01
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IAFTPLAB-7 | 1 | 2142.35 | 2142.35
IAFTPLAB-8 | Partida | Ut | Cartutx TN | [6 empty] | 4 | 70.72 | 282.88
Subministrament de cartutx TN per a tub de 110 mm. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions de Projecte.
TNcartutx | Material | Ut | Cartutx TN | [6 empty] | 1 | 69.33 | 69.33
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.693 | 2 | 1.39
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total IAFTPLAB-8 | 4 | 70.72 | 282.88
AUX1-TP2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 750 | 750
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a transport pneumàtic degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX1-TP2 | 1 | 750 | 750
[9 empty] | Total MC1.5.10.5 | 1 | 13780.12 | 13780.12
[9 empty] | Total MC1.5.10 | 1 | 60658.5 | 60658.5
MC1.5.12 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [6 empty] | 1 | 20558.08 | 20558.08
MC1.5.12.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [6 empty] | 1 | 17476.73 | 17476.73
IOD100 | Partida | U | Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada | [6 empty] | 1 | 1096.35 | 1096.35
Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 1 llaç de detecció, de 128 direccions de capacitat màxima, amb caixa metàl·lica i tapa d'ABS, amb mòdul d'alimentació, rectificador de corrent i carregador de bateria, mòdul de control amb display retroil·luminat, leds indicadors d'alarma i avaria, teclat de membrana d'accés a menú de control i programació, registre històric de les últimes 1000 incidències, fins a 1 zones totalment programables i interfície USB per a la comunicació de dades, la programació i el manteniment remot, amb 2 mòduls de supervisió de sirena i mòdul de comunicació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Col·locació de les bateries. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41pig500a | Material | U | Central de detecció automàtica d'incendis, analògica, multiprocessada, de 1 llaç de detecció, de 128 direccions de capacitat màx | [6 empty] | 1 | 691.95 | 691.95
mt41rte030d | Material | U | Bateria de 12 V i 7 Ah. | [6 empty] | 2 | 21.65 | 43.3
mt41pig032 | Material | U | Mòdul de supervisió de sirena o campana. | [6 empty] | 2 | 7 | 14
mt41pig504 | Material | U | Mòdul de comunicació, amb interfície RS232 i RS485 per a la comunicació de dades. | [6 empty] | 1 | 106.53 | 106.53
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 4.183 | 28.13 | 117.67
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 4.183 | 24.24 | 101.4
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 10.749 | 2 | 21.5
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IOD100 | 1 | 1096.35 | 1096.35
IOD102 | Partida | U | Detector òptic de fums analògic amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc | [6 empty] | 50 | 93.53 | 4676.5
Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base universal i elements de fixació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de cablejat. Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41pig510 | Material | U | Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a | [6 empty] | 1 | 38.1 | 38.1
mt41pig550 | Material | U | Base universal, de ABS color blanc, per a detector analògic. Inclús elements de fixació. | [6 empty] | 1 | 12.99 | 12.99
mt41pig551 | Material | U | Sòcol suplementari de base universal, de ABS color blanc, per instal·lació amb canalització fixa en superfície. | [6 empty] | 1 | 6.93 | 6.93
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 28.13 | 18.09
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 24.24 | 15.59
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.917 | 2 | 1.83
[5 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total IOD102 | 50 | 93.53 | 4676.5
IOD104 | Partida | U | Polsador d'alarma, analògic direccionable de rearmament manual | [6 empty] | 2 | 70.56 | 141.12
Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41pig560 | Material | U | Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activ | [6 empty] | 1 | 35.5 | 35.5
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 28.13 | 18.09
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 24.24 | 15.59
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.692 | 2 | 1.38
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IOD104 | 2 | 70.56 | 141.12
IOD005 | Partida | U | Sirena electrònica interior, de color vermell, amb senyal òptica i acústica | [6 empty] | 4 | 164.2 | 656.8
Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i consum de 68 mA. Instal·lació en parament interior. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41pig140 | Material | U | Sirena electrònica, de color vermell, amb senyal òptica i acústica, alimentació a 24 Vcc, potència sonora de 100 dB a 1 m i cons | [6 empty] | 1 | 127.3 | 127.3
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 28.13 | 18.09
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 24.24 | 15.59
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.61 | 2 | 3.22
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total IOD005 | 4 | 164.2 | 656.8
IOD030 | Partida | m | Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) 2x1,5 mm² | [6 empty] | 492 | 5.02 | 2469.84
Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ccg030a | Material | m | Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 300/500 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 1 | 3.56 | 3.56
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.026 | 28.13 | 0.73
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.026 | 24.24 | 0.63
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.049 | 2 | 0.1
[5 empty] | 1 | 492 | 0 | 0 | 492
[9 empty] | Total IOD030 | 492 | 5.02 | 2469.84
IOD020_2 | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 16 mm | [6 empty] | 492 | 1.72 | 846.24
Canalització de protecció de cablejat, formada per tub de PVC flexible, corrugat, de 16 mm de diàmetre nominal, amb IP545. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació de tubs. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia010a | Material | m | Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (pa | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.026 | 28.13 | 0.73
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.026 | 24.24 | 0.63
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.017 | 2 | 0.03
[5 empty] | 1 | 492 | 0 | 0 | 492
[9 empty] | Total IOD020_2 | 492 | 1.72 | 846.24
IOD025 | Partida | U | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 56 | 9.73 | 544.88
Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.129 | 28.13 | 3.63
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.129 | 24.24 | 3.13
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.095 | 2 | 0.19
[5 empty] | 56 | 0 | 0 | 0 | 56
[9 empty] | Total IOD025 | 56 | 9.73 | 544.88
IOB010 | Partida | U | Connexió de servei de planta per a proveïment d'aigua contra incendis | [6 empty] | 1 | 1071.47 | 1071.47
Connexió de servei de planta per a proveïment d'aigua contra incendis de fins a 4 m de longitud, que uneix la xarxa general d'incendis de l'edifici amb l'instal·lació de protecció contra incendis de la planta.
mt41aco010f | Material | m | Connexió de servei d'acer galvanitzat amb soldadura UNE 19047, 1 1/2" DN 40 mm. Inclús vàlvula de comporta de ferro colat amb pl | [6 empty] | 28 | 8.56 | 239.68
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 14 | 30.35 | 424.9
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 14 | 26.12 | 365.68
Ajudant lampista.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 10.303 | 4 | 41.21
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IOB010 | 1 | 1071.47 | 1071.47
IOB022_3 | Partida | m | Xarxa de distribució d'aigua. 2" | [6 empty] | 28 | 52.69 | 1475.32
Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer negre estirat sense soldadura, de 2" DN 50 mm de diàmetre, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials, mà d'emprimació antioxidant d'almenys 50 micres de gruix, i dos passades d'esmalt vermell d'almenys 40 microns de gruix cadascuna. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Raspat i neteja d'òxids. Aplicació d'emprimació antioxidant i esmalt. Col·locació de tubs. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt08tan330g | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 2" DN 50 mm. | [6 empty] | 1 | 1.34 | 1.34
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 2" DN 50 mm.
mt08tan015gd | Material | m | Tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2" DN 50 mm de diàmetre i 3,6 mm de gruix, segons UNE-EN 10255, amb el pre | [6 empty] | 1 | 21.2 | 21.2
Tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2" DN 50 mm de diàmetre i 3,6 mm de gruix, segons UNE-EN 10255, amb el preu incrementat el 15% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt27pfi030 | Material | kg | Emprimació antioxidant amb poliuretà. | [6 empty] | 0.024 | 8.34 | 0.2
Emprimació antioxidant amb poliuretà.
mt27ess010e | Material | kg | Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per aplicar sobre superfícies metàl·liques, aspecte brillant. | [6 empty] | 0.049 | 7.05 | 0.35
Esmalt sintètic, color vermell RAL 3000, per aplicar sobre superfícies metàl·liques, aspecte brillant.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.432 | 30.35 | 13.11
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.482 | 26.12 | 12.59
Ajudant lampista.
mo038 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.102 | 28.13 | 2.87
Oficial 1ª pintor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.517 | 2 | 1.03
[5 empty] | 0 | 28 | 0 | 0 | 28
[9 empty] | Total IOB022_3 | 28 | 52.69 | 1475.32
IOB022_2 | Partida | m | Xarxa de distribució d'aigua. 1 1/4" | [6 empty] | 26 | 28.28 | 735.28
Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada prefabricada d'acer negre estirat sense soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre, pintada amb resina d'epoxi/polièster color vermell RAL 3000, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de tubs. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt08tan330e | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 1 1/4" DN 32 mm. | [6 empty] | 1 | 0.74 | 0.74
mt08tan220be | Material | m | Canonada prefabricada d'acer negre estirat sense soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre, pintada amb resina d'epoxi/polièster | [6 empty] | 1 | 8.24 | 8.24
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.332 | 30.35 | 10.08
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.332 | 26.12 | 8.67
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.277 | 2 | 0.55
[5 empty] | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[5 empty] | 1 | 11 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Total IOB022_2 | 26 | 28.28 | 735.28
IOB030 | Partida | U | Boca d'incendi equipada (BIE) de 25mm | [6 empty] | 2 | 465.43 | 930.86
Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i de 680x555x200 mm, composta de: armari construït en acer de 1,5 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell i porta cega d'acer de 1,5 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell; enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. Instal·lació encastada. Inclús, accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armari. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41bae015bab | Material | U | Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i de 680x555x200 mm, composta de: armari construït en acer de 1,5 mm d'espessor, aca | [6 empty] | 1 | 375.77 | 375.77
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.426 | 30.35 | 43.28
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 1.426 | 26.12 | 37.25
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 4.563 | 2 | 9.13
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IOB030 | 2 | 465.43 | 930.86
IOX310 | Partida | U | Extintor portàtil d'aigua polvoritzada + additius AFFF, amb pressió incorporada. | [6 empty] | 5 | 46.06 | 230.3
Extintor portàtil hídric (aigua polvoritzada + additius AFFF), amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 litres d'agent extintor, d'eficàcia 21A-183B-75F, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt41ixa110a | Material | U | Extintor portàtil hídric (aigua polvoritzada + additius AFFF), amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 litres d'agent extint | [6 empty] | 1 | 32.07 | 32.07
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.579 | 22.6 | 13.09
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.452 | 2 | 0.9
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total IOX310 | 5 | 46.06 | 230.3
IOX210 | Partida | U | Extintor portàtil de neu carbònica CO2. | [6 empty] | 1 | 61.77 | 61.77
Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, vàlvula de palanca, anella de seguretat i vas difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt41ixo110a | Material | U | Extintor portàtil de neu carbònica CO2, amb 2 kg d'agent extintor, d'eficàcia 34B, amb casc d´acer amb acabat exterior amb pintu | [6 empty] | 1 | 47.47 | 47.47
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.579 | 22.6 | 13.09
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.606 | 2 | 1.21
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IOX210 | 1 | 61.77 | 61.77
XUX010 | Partida | U | Conjunt de proves i assajos per a sistemes de protecció i seguretat contra incendis | [6 empty] | 1 | 950 | 950
Conjunt de proves i assajos, realitzats per empresa acreditada per certificació de compliment de RIPCI de les instal·lacions de protecció i seguretat contra incendis. Inclou: Certificació de sistemes de detecció i alarma, subministrament d'aigua, boques d'incendi equipades i extintors mòbils.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total XUX010 | 1 | 950 | 950
CDV-AUX1-IN | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 940 | 940
Modificació de la instal·lació de protecció activa contra incendis existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació de la xarxa de distribució d'aigua actual que donen servei a altres plantes i que cal reconduir, així com la modificació del traçant de l'hidrant de l'heliport que circula pel sostre de la zona d'actuació i que cal soterrar. Inclou canonades de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX1-IN | 1 | 940 | 940
INA_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 650 | 650
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de les instal·lacions de protecció activa contra incendis degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total INA_AUX1 | 1 | 650 | 650
[9 empty] | Total MC1.5.12.1 | 1 | 17476.73 | 17476.73
MC1.5.12.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS PASSIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [6 empty] | 1 | 3081.35 | 3081.35
IOJ150 | Partida | U | Segellat de pas de canonada combustible, amb abraçadora intumescent tallafoc. | [6 empty] | 10 | 132.79 | 1327.9
Segellat de pas de canonada de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,7 i 6 mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada amb 4 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud. Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al parament suport. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41phi010a | Material | U | Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i obertures lineals. | [6 empty] | 5.685 | 11.09 | 63.05
mt41phi100f | Material | U | Abraçadora intumescent, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, per a canonada combustible, amb elements de fixació. | [6 empty] | 1 | 56.98 | 56.98
mt26ahi113a | Material | U | Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm | [6 empty] | 4 | 0.51 | 2.04
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.156 | 29.4 | 4.59
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.156 | 22.6 | 3.53
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.302 | 2 | 2.6
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total IOJ150 | 10 | 132.79 | 1327.9
IOJ020 | Partida | U | Segellat de pas de cables de petites dimensions, amb coixinets intumescents. | [6 empty] | 10 | 112.07 | 1120.7
Segellat de pas de cables amb aïllament, de diàmetre exterior menor o igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets intumescents amb propietats ignífugues, de 300x170x30 mm, color blanc. Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41phi080a | Material | U | Coixinet intumescent, de 300x170x30 mm, color blanc, per a segellat de penetracions. | [6 empty] | 4 | 26.15 | 104.6
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.233 | 22.6 | 5.27
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.099 | 2 | 2.2
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total IOJ020 | 10 | 112.07 | 1120.7
IOS010 | Partida | U | Senyalització de equips contra incendis. | [6 empty] | 15 | 14.17 | 212.55
Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41sny010ga | Material | U | Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035- | [6 empty] | 1 | 5.17 | 5.17
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.386 | 22.6 | 8.72
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.139 | 2 | 0.28
[5 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total IOS010 | 15 | 14.17 | 212.55
IOS020 | Partida | U | Senyalització de mitjans d'evacuació. | [6 empty] | 10 | 17.02 | 170.2
Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41sny020da | Material | U | Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, | [6 empty] | 1 | 7.97 | 7.97
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.386 | 22.6 | 8.72
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.167 | 2 | 0.33
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total IOS020 | 10 | 17.02 | 170.2
INP_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 250 | 250
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de les instal·lacions de protecció passiva contra incendis degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total INP_AUX1 | 1 | 250 | 250
[9 empty] | Total MC1.5.12.2 | 1 | 3081.35 | 3081.35
[9 empty] | Total MC1.5.12 | 1 | 20558.08 | 20558.08
MC1.5.14 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT | [6 empty] | 1 | 36081.93 | 36081.93
MC1.5.14.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCESSOS | [6 empty] | 1 | 7039.3 | 7039.3
IDT010ICA0 | Partida | Ut | Central Sistema de Control d'Accés per a 4 portes | [6 empty] | 2 | 1755.81 | 3511.62
Subministrament i instal·lació de central per a sistema de control d'accés marca ACCESOR model JET4-D4/JZ10K-A o equivalent. Central Control Accés de 2.000 a 10.000 usuaris, 2/4 portes, 4 lectors, 8 entrades ampliables a 16, 4 relés sortida ampliables a 64, 47.000 esdeveniments. Multitecnologia de lectors (proximitat, banda magnètica, biometria, teclats, codi de barres, ràdio, ...), Comunicació RS 232/485, 2n port de comunicació 485 opcional, targetes d'expansió (comunicació per IP mitjançant plaça EXT TCP / IP) amb caixa metàl·lica, clau, "damper" d'obertura de ports-ta, font d'alimentació 4,5A i SAI. (Bateria 12V 7.3A opcional). Inclou conversor TCP/IP - RS232/RS485 sense alimentador. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de la central. Col·locació i fixació de la caixa metàl·lica. Connexionat amb la xarxa elèctrica, alarma, i sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
accesorCA0 | Material | Ut | Central Sistema de Control d'Accés TPL4-D4-JZ-ACR | [6 empty] | 1 | 1695.19 | 1695.19
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.5 | 28.13 | 14.07
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.5 | 24.24 | 12.12
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 17.214 | 2 | 34.43
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IDT010ICA0 | 2 | 1755.81 | 3511.62
IDT010ICA2 | Partida | Ut | Lector de targetes de proximitat | [6 empty] | 5 | 218.83 | 1094.15
Subministrament i instal·lació de lector de targetes de proximitat per al sistema de control d'accés marca ACCESOR model EVOPROX-ACR o equivalent. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'element. Connexionat amb el sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
lectorCA1 | Material | Ut | Lector de targetes de proximitat EVOProx | [6 empty] | 1 | 196.21 | 196.21
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.35 | 28.13 | 9.85
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.35 | 24.24 | 8.48
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.145 | 2 | 4.29
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total IDT010ICA2 | 5 | 218.83 | 1094.15
IDT010ICA3 | Partida | Ut | Obreportes elèctric amb sistema inverso 1000 kg | [6 empty] | 1 | 85.09 | 85.09
Subministrament i instal·lació d'obreportes elèctric amb sistema inverso per a 1000kg amb microswitch marca ACCESOR model 4R84M-ACR o equivalent, per a instal·lació tant en portes de fusta com de vidre i contra incendis, connexionats al sistema de control d'accés. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'element. Connexionat amb el sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
obraelecCA1 | Material | Ut | Obreportes elèctric ACCESOR 4R84M-ACR | [6 empty] | 1 | 75.56 | 75.56
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.15 | 28.13 | 4.22
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.15 | 24.24 | 3.64
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.834 | 2 | 1.67
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDT010ICA3 | 1 | 85.09 | 85.09
IDT010ICA9 | Partida | Ut | Mòdul d'expansió amb 8 entrades i 4 sortides de relé | [6 empty] | 1 | 333.18 | 333.18
Subministrament i instal·lació de mòdul d'expansió amb 8 entrades i 4 sortides de relé per al sistema de control d'accés marca ACCESOR o equivalent, completament compatible amb el sistema de control d'accés de l'Hospital Universitari de Vic.Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'element. Connexionat amb el sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
contCA9 | Material | Ut | Mòdul d'expansió amb 8 entrades i 4 sortides de relé | [6 empty] | 1 | 287.37 | 287.37
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.75 | 28.13 | 21.1
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.75 | 24.24 | 18.18
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.267 | 2 | 6.53
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDT010ICA9 | 1 | 333.18 | 333.18
5.14.1_010 | Partida | Ut | Polsador unipolar (1P), gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V | [6 empty] | 4 | 45.12 | 180.48
Subministrament i instal·lació de polsador unipolar (1P), gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V, de la marca SIMON serie 82 o equivalent de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastat, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des del quadre de control d'Accesor fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gag100a | Material | Ut | Interruptor unipolar (1P) per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, segons EN 60669. | [6 empty] | 1 | 24.39 | 24.39
mt33gag105a | Material | Ut | Tecla rodona simple, per a interruptor/commutador, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 3.59 | 3.59
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.442 | 2 | 0.88
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total 5.14.1_010 | 4 | 45.12 | 180.48
IDT010ICA5 | Partida | Ut | Programació i Posada en servei control accés HUV | [6 empty] | 1 | 518.39 | 518.39
Programació i posada en servei pel sistema de control d'accessos del Consorci Hospitalari de Vic. Posada en funcionament per l'empresa subministradora Accesor o equivalent per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Programació i Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 9 | 30.35 | 273.15
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 9 | 26.12 | 235.08
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 5.082 | 2 | 10.16
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDT010ICA5 | 1 | 518.39 | 518.39
IAF070P7FTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 15 | 1.89 | 28.35
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 28.39 | 0.31
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 24.46 | 0.27
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | Total IAF070P7FTP | 15 | 1.89 | 28.35
IDC010P7AL | Partida | m | Mànega per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm² apantallada. | [6 empty] | 243 | 2.72 | 660.96
Subministrament i instal·lació de mànega per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm² apantallada. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Estesa de la mànega. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt41ing050p | Material | Ut | Mànega per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm² apantallada. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
mt41www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de protecció contra robatori. | [6 empty] | 1 | 1.44 | 1.44
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.016 | 28.13 | 0.45
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.016 | 24.24 | 0.39
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 243 | 0 | 0 | 243
[9 empty] | Total IDC010P7AL | 243 | 2.72 | 660.96
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 54 | 2.39 | 129.06
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 54 | 0 | 0 | 54
[9 empty] | Total IEO010P720R | 54 | 2.39 | 129.06
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 7 | 6.86 | 48.02
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 7 | 6.86 | 48.02
ACC_AUX1 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 450 | 450
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa de control d'accés degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ACC_AUX1 | 1 | 450 | 450
[9 empty] | Total MC1.5.14.1 | 1 | 7039.3 | 7039.3
MC1.5.14.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS CONTRA INTRUSIÓ | [6 empty] | 1 | 1001.84 | 1001.84
IDG020P7CIR2 | Partida | Ut | Contacte magnètic de gran potència, obertura màxima de la porta o finestra per activar el contacte 35 mm. | [6 empty] | 1 | 30.21 | 30.21
Subministrament i instal·lació de contacte magnètic de gran potència, obertura màxima de la porta o finestra per activar el contacte 35 mm, amb carcassa d'alumini, protecció antiobertura i contacte normalment tancat. Totalment muntat, connexionat i provat. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41ing160a | Material | Ut | Contacte magnètic de gran potència, obertura màxima de la porta o finestra per activar el contacte 35 mm, amb carcassa d'alumini | [6 empty] | 1 | 17.08 | 17.08
mt41www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de protecció contra robatori. | [6 empty] | 1 | 1.44 | 1.44
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.212 | 28.13 | 5.96
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.212 | 24.24 | 5.14
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.296 | 2 | 0.59
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDG020P7CIR2 | 1 | 30.21 | 30.21
IDD020DV9 | Partida | Ut | Detector volumètric infraroig de lent Fresnel, cobertura volumètrica de 9 m/360°, de 34 zones sensibles i 5 plànols, per a munta | [6 empty] | 1 | 70.98 | 70.98
Subministrament i instal·lació de detector volumètric infraroig de lent Fresnel, cobertura volumètrica de 9 m/360°, de 34 zones sensibles i 5 plànols, per a muntatge en sostre, amb led de test i protecció antiobertura. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41ing070a | Material | Ut | Detector volumètric infraroig de lent Fresnel, cobertura volumètrica de 9 m/360°, de 34 zones sensibles i 5 plànols, per a munta | [6 empty] | 1 | 53.59 | 53.59
mt41www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de protecció contra robatori. | [6 empty] | 1 | 1.44 | 1.44
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.278 | 28.13 | 7.82
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.278 | 24.24 | 6.74
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.696 | 2 | 1.39
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDD020DV9 | 1 | 70.98 | 70.98
IDB020-1 | Partida | Ut | Barrera infraroja per a exterior, formada per emissor i receptor, abast màxim de 60m | [6 empty] | 1 | 407.65 | 407.65
Barrera d'infraroigs per a exterior, formada per emissor i receptor, amb abast màxim de 60 m, amb tecnologia òptica, 2 feixos, elevat nivell de sensibilitat, regulació del temps d'interrupció del feix, alineament òptic senzill i protecció antidesmuntatge, amb pals de subjecció d'1,5 m d'altura. Inclou: Replanteig. Col·locació dels pals. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41ing020a | Material | U | Barrera d'infraroigs per a exterior, formada per emissor i receptor, amb abast màxim de 60 m, amb tecnologia òptica, 2 feixos, e | [6 empty] | 1 | 125.57 | 125.57
Barrera d'infraroigs per a exterior, formada per emissor i receptor, amb abast màxim de 60 m, amb tecnologia òptica, 2 feixos, elevat nivell de sensibilitat, regulació del temps d'interrupció del feix, alineament òptic senzill i protecció antidesmuntatge.
mt41ing031 | Material | U | Pals de subjecció d'acer galvanitzat per a barrera d'infraroigs o de microones, de 1,5 m d'altura. | [6 empty] | 2 | 122.93 | 245.86
Pals de subjecció d'acer galvanitzat per a barrera d'infraroigs o de microones, de 1,5 m d'altura.
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.539 | 28.13 | 15.16
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.539 | 24.24 | 13.07
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.997 | 2 | 7.99
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDB020-1 | 1 | 407.65 | 407.65
IEH010P7CIR3 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 86 | 2.21 | 190.06
Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010y1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.26 | 1.26
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.016 | 30.35 | 0.49
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.016 | 26.12 | 0.42
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.022 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 86 | 0 | 0 | 86
[9 empty] | Total IEH010P7CIR3 | 86 | 2.21 | 190.06
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 24 | 2.39 | 57.36
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 24 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | Total IEO010P720R | 24 | 2.39 | 57.36
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 3 | 6.86 | 20.58
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 3 | 6.86 | 20.58
AUX1-INT | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 225 | 225
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a intrusió degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX1-INT | 1 | 225 | 225
[9 empty] | Total MC1.5.14.2 | 1 | 1001.84 | 1001.84
MC1.5.15.4 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'INFERMERIA | [6 empty] | 1 | 28040.79 | 28040.79
CLINO99_18 | Partida | Ut | Mòdul electrònic Systevo SEM amb llum de senyal | [6 empty] | 27 | 187.55 | 5063.85
Subministrament i instal·lació de mòdul electrònic Systevo SEM amb llum de senyal per a proporcionar el sistema de trucada i funcions de control requerides a la sala de pacients o sala de control d'infermeria (Blanc) totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - 4 camps LED (blanc) per oferir informació visual de l'estat de trucades i presència del pacient en el lloc de control - Integra 4 camps lluminosos amb tecnologia LED-RGB per optimització del consum d'energia i increment de la vida útil - Tensió de funcionament 24 Vdc - Grau de protecció IP20 - Pes aproximat 120g - Cimensions 115 x 118 x 46 mm (inclòs coberta frontal) Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_18 | Material | m | Mòdul electrònic Systevo SEM amb llum de senyal | [6 empty] | 1 | 168.55 | 168.55
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.839 | 2 | 3.68
[5 empty] | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total CLINO99_18 | 27 | 187.55 | 5063.85
CLINO99_02 | Partida | Ut | Mecanisme de trucada amb 2 polsadors (NC) + 1 presa 7P (NC) + connexió de pulsador de pera o comandament | [6 empty] | 22 | 137.42 | 3023.24
Subministrament i instal·lació de mecanisme de trucada amb 2 polsadors (NC) + 1 presa 7P (NC) + connexió de polsador de pera o comandament totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, format per: - 1 presa d'auto-desconnexió magnètica monitoritzada, per a connexió de pulsador de pera o comandament de mà amb clavilla - 1 presa 7P (NC) monitoritzada, per a connexió de dispositius de trucada alternatius autoritzats - 1 polsador de trucada vermell (amb LED vermell per a les funcions de localització a la foscor i làmpada tranquil·litzant)ç - 1 polsador de cancel·lació (amb LED verd) Entrades/sortides: - Alimentació 24Vdc - Bus de dades (DBUS) - Entrada/sortida de trucada (E/S) - 2 sortides de control per a dispositius externs (requereix d'aïllament galvànic) - Entrada de so de TV (requereix aïllament galvànic9 Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_02 | Material | m | Mecanisme de trucada amb 1 polsador (NC) + 1 presa 7P (NC) | [6 empty] | 1 | 119.41 | 119.41
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.347 | 2 | 2.69
[5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total CLINO99_02 | 22 | 137.42 | 3023.24
CLINO99_03 | Partida | Ut | Comandament de mà 3p clavilla 7 pols (NC) | [6 empty] | 22 | 110.04 | 2420.88
Subministrament i instal·lació de comandament de mà 3p clavilla 7 pols (NC) totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - Carcassa de plàstic amb tractament antimicrobià, color blanc/gris - Polsador de trucada frontal amb pictograma i il·luminació LED - Polsadors amb punt de pressió i colorejats segons les funcions - Polsadors per al control de llums - Revestiment de goma per a manipulació segura i a prova de cops - Clavilla per a presa d'auto-desconnexió magnètica Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_03 | Material | m | Comandament de mà 3p clavilla 7 pols (NC) | [6 empty] | 1 | 92.56 | 92.56
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.079 | 2 | 2.16
[5 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total CLINO99_03 | 22 | 110.04 | 2420.88
CLINO99_06 | Partida | Ut | Bloc de trucada WC Antibacterià (NC) | [6 empty] | 5 | 62.32 | 311.6
Subministrament i instal·lació de bloc de trucada WC Antibacterià (NC) totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - Mecanisme de trucada per a lavabo/WC amb 2 metres de fil vermell, empunyadura i LED tranquil·litzant. Inclou placa frontal i marc. Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_06 | Material | m | Bloc de trucada WC (NC) | [6 empty] | 1 | 45.78 | 45.78
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.611 | 2 | 1.22
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total CLINO99_06 | 5 | 62.32 | 311.6
CLINO99_09 | Partida | Ut | Mòdul electrònic SEM+, Blanc | [6 empty] | 1 | 254.97 | 254.97
Subministrament i instal·lació de mòdul electrònic i unitat de connexió SEM+ Blanc, amb indicador òptic LED totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_09 | Material | m | Mòdul electrònic SEM+, Blanc | [6 empty] | 1 | 234.65 | 234.65
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.5 | 2 | 5
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_09 | 1 | 254.97 | 254.97
CLINO99_10 | Partida | Ut | Centre de control i comunicació "Tot en u" IP, de sobretaula amb pantalla tàctil de 7" | [6 empty] | 1 | 2547.92 | 2547.92
Subministrament i instal·lació de centre de control i comunicació IP "tot en u" de sobretaula amb pantalla tèctil de 7" totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - Dissenyat per a llocs de control en sistemes de comunicació assistencials, que inclou un auricular per a la comunicació de veu discreta i funció mans lliures - Operació intuitiva mitjançant interfície d'usuari fàcil d'utilitzar - Pantalla tàctil amb retroil·luminació, robusta, de colors brillants, Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_10 | Material | m | Centre de control i recepció IP "Tot en u", de sobretaula amb pantalla tàctil de 7" | [6 empty] | 1 | 2482.64 | 2482.64
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 24.98 | 2 | 49.96
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_10 | 1 | 2547.92 | 2547.92
CLINO99_11 | Partida | Ut | Unitat de trucada i cancel·lació | [6 empty] | 6 | 72.73 | 436.38
Subministrament i instal·lació de unitat de trucada i cancel·lació, totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic i format per: - 1 polsador de trucada (amb LED vermell) - 1 polsador de presència i cancel·lació (amb LED verd) - 1 vibrador per a rebre senyal acústica de trucades Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_11 | Material | m | Bloc d'anul·lació | [6 empty] | 1 | 55.98 | 55.98
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.713 | 2 | 1.43
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total CLINO99_11 | 6 | 72.73 | 436.38
CLINO99_12 | Partida | Ut | Controlador SYSTEVO V12 Control mestre (montatge superfície) | [6 empty] | 1 | 1251.04 | 1251.04
Subministrament i instal·lació de controlador Systevo Control mestre (montatge superfície) totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - Controlador de zona Ethernet-LAN, sense bus d'habitacions, per a la gestió d'una xarxa o c´luster de controladors - Funcionament com a controlador mestre/esclau - Interconnexió amb controladors addicionals sobre Ethernet-LAN o bus de centrals POF - Nº màxim de grups logístics: 6 per controlador / 250 per sistema - base de connexió per a montatge en superfície Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_12 | Material | m | Controlador SYSTEVO V12 Control mestre (montatge superfície) | [6 empty] | 1 | 1211.19 | 1211.19
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 12.265 | 2 | 24.53
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_12 | 1 | 1251.04 | 1251.04
CLINO99_13 | Partida | Ut | Llicència de sistema (100 habitacions) | [6 empty] | 1 | 711.92 | 711.92
Subministrament de llicència de sistema (100 habitacions) totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_13 | Material | m | Llicència de sistema (100 habitacions) | [6 empty] | 1 | 682.64 | 682.64
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 6.98 | 2 | 13.96
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_13 | 1 | 711.92 | 711.92
CLINO99_14 | Partida | Ut | Estació de treball i servidor de trucades System Workstation Systevo V12 | [6 empty] | 1 | 5181.69 | 5181.69
Subministrament i instal·lació d'estació de treball i servidor de trucades System Workstation Systevo V12 totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_14 | Material | m | Estació de treball i servidor de trucades System Workstation Systevo V12 | [6 empty] | 1 | 5064.77 | 5064.77
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 50.801 | 2 | 101.6
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_14 | 1 | 5181.69 | 5181.69
CLINO99_15 | Partida | Ut | Amplificador dades + audio CP99 | [6 empty] | 1 | 123.47 | 123.47
Subministrament i instal·lació d'amplificador de dades i audio CP99 per a amplificar les senyals de bus de dades i audio d'un sistema amb longituds de bus que excedeixen les màximes permeses, totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_15 | Material | m | Amplificador dades + audio CP99 | [6 empty] | 1 | 105.73 | 105.73
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.211 | 2 | 2.42
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_15 | 1 | 123.47 | 123.47
CLINO99_16 | Partida | Ut | Font d'alimentació 24Vdc (20A) EN60601-1 | [6 empty] | 1 | 779.33 | 779.33
Subministrament i instal·lació de font d'alimentació 24Vdc (20A) EN60601-1 totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - Adequat per a l'ús en entorns mèdics, per a muntatge en carril DIN a l'interior d'armari elèctric - Connectors d'inserció (push-in) per un cablejat senzill (màx. 6mm2) - Sortida protegida per a sobrecàrrega, curtcircuit i sobretensió interna - Dos sistemes independents d'aïllament per a protecció del pacient envers tensions perilloses Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_16 | Material | m | Font d'alimentació 24Vdc (20A) EN60601-1 | [6 empty] | 1 | 748.73 | 748.73
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 7.641 | 2 | 15.28
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_16 | 1 | 779.33 | 779.33
CLINO99_17 | Partida | Ut | Programació i posada en servei | [6 empty] | 1 | 909.66 | 909.66
Programació i posada en servei pel sistema de trucada pacient - infermera. Inclou de forma remota la posada en servei, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic d'Ackermann (o empresa equivalent), així com un curs de dormació per a la utilització i funcionament del mateix. Inclou: Programació i Posada en marxa. Curs de formació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_17 | Material | m | Programació i posada en servei | [6 empty] | 1 | 891.82 | 891.82
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 8.918 | 2 | 17.84
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_17 | 1 | 909.66 | 909.66
IEH0103-2.5 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² | [6 empty] | 325 | 2.75 | 893.75
Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010z1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.79 | 1.79
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.016 | 30.35 | 0.49
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.016 | 26.12 | 0.42
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 325 | 0 | 0 | 325
[9 empty] | Total IEH0103-2.5 | 325 | 2.75 | 893.75
IAF070P7FTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 1079 | 1.89 | 2039.31
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 28.39 | 0.31
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 24.46 | 0.27
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 1079 | 0 | 0 | 1079
[9 empty] | Total IAF070P7FTP | 1079 | 1.89 | 2039.31
IEO010P725R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 25 mm | [6 empty] | 144 | 2.98 | 429.12
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035b | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.71 | 1.71
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
[5 empty] | 0 | 144 | 0 | 0 | 144
[9 empty] | Total IEO010P725R | 144 | 2.98 | 429.12
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 31 | 6.86 | 212.66
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 31
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 31 | 6.86 | 212.66
AUX1-CI | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 1450 | 1450
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a control d'infermeria degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX1-CI | 1 | 1450 | 1450
[9 empty] | Total MC1.5.15.4 | 1 | 28040.79 | 28040.79
[9 empty] | Total MC1.5.14 | 1 | 36081.93 | 36081.93
MC1.5.15 | Capítol |  | ALTRES INSTAL·LACIONS | [6 empty] | 1 | 55144.03 | 55144.03
MC1.5.15.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ DE GASOS MEDICINALS I BUIT | [6 empty] | 1 | 46914.79 | 46914.79
5.15.1-M-000 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=10 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 216 | 29.06 | 6276.96
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=10mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/1 | [6 empty] | 1 | 0.07 | 0.07
mt43tco010ad | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 20.95 | 20.95
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.165 | 24.35 | 4.02
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.165 | 20.92 | 3.45
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.285 | 2 | 0.57
[5 empty] | 0 | 216 | 0 | 0 | 216
[9 empty] | Total 5.15.1-M-000 | 216 | 29.06 | 6276.96
5.15.1-M-001 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=12 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 184 | 30.12 | 5542.08
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=12mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/1 | [6 empty] | 1 | 0.07 | 0.07
mt43tco012ad | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=12 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 21.99 | 21.99
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.165 | 24.35 | 4.02
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.165 | 20.92 | 3.45
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.295 | 2 | 0.59
[5 empty] | 0 | 184 | 0 | 0 | 184
[9 empty] | Total 5.15.1-M-001 | 184 | 30.12 | 5542.08
5.15.1-M-002 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=15 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 268 | 33.99 | 9109.32
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=15mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=13/1 | [6 empty] | 1 | 0.09 | 0.09
mt43tco010bd | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=15 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 25.44 | 25.44
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.172 | 24.35 | 4.19
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.172 | 20.92 | 3.6
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.333 | 2 | 0.67
[5 empty] | 0 | 268 | 0 | 0 | 268
[9 empty] | Total 5.15.1-M-002 | 268 | 33.99 | 9109.32
5.15.1-M-004 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=22 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 67 | 39.96 | 2677.32
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=22mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400d | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=20/2 | [6 empty] | 1 | 0.14 | 0.14
mt43tco010dd | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=22 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 30.39 | 30.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.191 | 24.35 | 4.65
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.191 | 20.92 | 4
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.392 | 2 | 0.78
[5 empty] | 0 | 67 | 0 | 0 | 67
[9 empty] | Total 5.15.1-M-004 | 67 | 39.96 | 2677.32
5.15.1-M-008 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=28 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 23 | 49.7 | 1143.1
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=28mm de diàmetre i 1,2mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400e | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=25,6 | [6 empty] | 1 | 0.25 | 0.25
mt43tco011ed | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=28 mm i 1,2 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu increme | [6 empty] | 1 | 39.29 | 39.29
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.203 | 24.35 | 4.94
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.203 | 20.92 | 4.25
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.487 | 2 | 0.97
[5 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | Total 5.15.1-M-008 | 23 | 49.7 | 1143.1
5.15.1-M-009 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=35 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 51 | 53.24 | 2715.24
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=35mm de diàmetre i 1,2mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400e | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=25,6 | [6 empty] | 1 | 0.25 | 0.25
mt43tco011ee | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=35 mm i 1,2 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu increme | [6 empty] | 1 | 42.76 | 42.76
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.203 | 24.35 | 4.94
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.203 | 20.92 | 4.25
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.522 | 2 | 1.04
[5 empty] | 0 | 51 | 0 | 0 | 51
[9 empty] | Total 5.15.1-M-009 | 51 | 53.24 | 2715.24
5.15.1-M-006 | Partida | u | Central d'alarma de gas+buit+oxigen amb LCD | [6 empty] | 1 | 1736.59 | 1736.59
Central d'alarma de gas+buit+oxigen amb LCD i tres captadors per encastar, composta per una senyal acústica-òptica que avisa quan la pressió de la línia està per sota de tres valors prefixats. Alarma mitja de pressió i baixa pressió, pilots lluminosos groc i vermell respectivament. Color verd, amb bon funcionament de les línies. Amb tres senyals acústiques per les tres alarmes diferents S/UNE EN 737. Disposa de un botó de paro de la senyal acústica i de un botó de verificació de funcionament de senyals òptiques. Funciona a 220 V. La connexió desde la canonada fins a la central es realitza mitjançant tub de PVC de 4mm de diàmetre i de la central a la pantalla amb dos cables RJ45. Porta inclosa en el preu: 3 tubs de coure de 10x1mm, tres vàlvules de bola de llautó de 3/8", tres entronques de Cu de 3/8"x10mm, tres femelles reducció inox. de 3/8"M-1/4"H, tres ràcor Legris de 4mm, 15 metres de tub Legris de 4mm i 10 metres de tub coarrugat Rohrpflex-Pa de 21mm de diàmetre. Inclou: Replanteig i traçat de la instal·lació. Col·locació i fixació del tub protector i de les caixes. Estesa de cables. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
alarmlinde | Material | U | Central d'alarma de gas+buit amb LCD i dos captadors per empotrar i accesoris de connexió | [6 empty] | 1 | 1640.2 | 1640.2
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 2.56 | 24.35 | 62.34
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 17.025 | 2 | 34.05
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.15.1-M-006 | 1 | 1736.59 | 1736.59
5.15.1-M-007 | Partida | u | Subministrament i instal·lació de dues posicions amb marcatge CE, de tipologia CM (Carburos Metálicos) | [6 empty] | 90 | 130.34 | 11730.6
Subministrament i instal·lació de toma amb marcatge CE de producte sanitari, de tipologia CM (Carburos Metálicos) i dissenyada segons la norma UNE-EN ISO 9170-1, amb de dues posicions per a oxigen i/o buit i/o gas medicinal, amb caixa per a encastar o instal·lar superficialment, connexió per a tub de coure de 8-10 mm de diàmetre i vàlvula amb acoblament selectiu d'oxigen i/o buit. Amb una pressió màxima de 10bar (1000kPa) i presions nominals de treball d'entre 5 i 8 bar. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43bbg070 | Material | U | Toma tipus CM per oxigen / buit / aire medicinal, per empotrar o muntada superficialment amb una pressió màxima de 10 bar | [6 empty] | 1 | 114.19 | 114.19
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.3 | 24.35 | 7.31
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.3 | 20.92 | 6.28
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.278 | 2 | 2.56
[5 empty] | 90 | 0 | 0 | 0 | 90
[9 empty] | Total 5.15.1-M-007 | 90 | 130.34 | 11730.6
IGW02012 | Partida | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 12mm - 1/2", PN=30bar | [6 empty] | 16 | 64.35 | 1029.6
Subministrament i instal·lació de clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1/4" de diàmetre, PN=30 bar, acabat cromat. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula a les canonades. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43acv090b | Material | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1/2" de diàmetre, PN=30 bar, aca | [6 empty] | 1 | 58.35 | 58.35
mt43www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de gas. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.074 | 24.35 | 1.8
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.074 | 20.92 | 1.55
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.631 | 2 | 1.26
[5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total IGW02012 | 16 | 64.35 | 1029.6
IGW02015 | Partida | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 15mm - 1/2", PN=30bar | [6 empty] | 18 | 66.01 | 1188.18
Subministrament i instal·lació de clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1/2" de diàmetre, PN=30 bar, acabat cromat. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula a les canonades. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43acv090b | Material | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1/2" de diàmetre, PN=30 bar, aca | [6 empty] | 1 | 58.35 | 58.35
mt43www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de gas. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.11 | 24.35 | 2.68
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.11 | 20.92 | 2.3
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.647 | 2 | 1.29
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total IGW02015 | 18 | 66.01 | 1188.18
IGW02022 | Partida | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 22mm - 3/4", PN=30 bar. | [6 empty] | 5 | 80.66 | 403.3
Subministrament i instal·lació de clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 3/4" de diàmetre, PN=30 bar, acabat cromat. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula a les canonades. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43acv090c | Material | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 3/4" de diàmetre, PN=30 bar, aca | [6 empty] | 1 | 68.95 | 68.95
mt43www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de gas. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 24.35 | 4.7
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 20.92 | 4.04
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.791 | 2 | 1.58
[5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total IGW02022 | 5 | 80.66 | 403.3
5.15.1-M022 | Partida | Ut | Placa de senyalització | [6 empty] | 12 | 14.11 | 169.32
Subministrament i instal·lació de placa de senyalització de claus de tall en sostre. Totalment instal·lada. Inclou: Replanteig. Fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
m022_placa | Material | Ut | Placa de senyalització de vàlvules en sostre | [6 empty] | 1 | 5.09 | 5.09
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 24.35 | 4.7
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 20.92 | 4.04
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.138 | 2 | 0.28
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total 5.15.1-M022 | 12 | 14.11 | 169.32
AUX1-GAS2 | Partida | u | Posta en marxa de la instal·lació de gasos medicinals | [6 empty] | 1 | 1243.18 | 1243.18
Posada en marxa, prèvies comprovacions de la instal·lació de gasos medicinals, buit i oxigen. Inclou qualsevol prova a realitzar per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX1-GAS2 | 1 | 1243.18 | 1243.18
AUX1-GAS3 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 1950 | 1950
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a gasos medicinals, buit i oxigen degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX1-GAS3 | 1 | 1950 | 1950
[9 empty] | Total MC1.5.15.1 | 1 | 46914.79 | 46914.79
MC1.5.15.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ GENERAL DE GASOS MEDICINALS I BUIT | [6 empty] | 1 | 8229.24 | 8229.24
5.15.1-M-002 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=15 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 106 | 33.99 | 3602.94
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=15mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=13/1 | [6 empty] | 1 | 0.09 | 0.09
mt43tco010bd | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=15 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 25.44 | 25.44
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.172 | 24.35 | 4.19
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.172 | 20.92 | 3.6
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.333 | 2 | 0.67
[5 empty] | 0 | 106 | 0 | 0 | 106
[9 empty] | Total 5.15.1-M-002 | 106 | 33.99 | 3602.94
5.15.1-M-009 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=35 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 53 | 53.24 | 2821.72
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=35mm de diàmetre i 1,2mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400e | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=25,6 | [6 empty] | 1 | 0.25 | 0.25
mt43tco011ee | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=35 mm i 1,2 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu increme | [6 empty] | 1 | 42.76 | 42.76
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.203 | 24.35 | 4.94
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.203 | 20.92 | 4.25
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.522 | 2 | 1.04
[5 empty] | 0 | 53 | 0 | 0 | 53
[9 empty] | Total 5.15.1-M-009 | 53 | 53.24 | 2821.72
IGW02015 | Partida | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 15mm - 1/2", PN=30bar | [6 empty] | 2 | 66.01 | 132.02
Subministrament i instal·lació de clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1/2" de diàmetre, PN=30 bar, acabat cromat. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula a les canonades. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43acv090b | Material | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1/2" de diàmetre, PN=30 bar, aca | [6 empty] | 1 | 58.35 | 58.35
mt43www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de gas. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.11 | 24.35 | 2.68
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.11 | 20.92 | 2.3
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.647 | 2 | 1.29
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IGW02015 | 2 | 66.01 | 132.02
IGW02035 | Partida | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 35mm - 1 1/4", PN=30 bar. | [6 empty] | 1 | 137.66 | 137.66
Subministrament i instal·lació de clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1 1/4" de diàmetre, PN=30 bar, acabat cromat. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula a les canonades. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43acv090e | Material | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1 1/4" de diàmetre, PN=30 bar, | [6 empty] | 1 | 121.08 | 121.08
mt43www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de gas. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.276 | 24.35 | 6.72
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.276 | 20.92 | 5.77
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.35 | 2 | 2.7
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IGW02035 | 1 | 137.66 | 137.66
5.15.1-M022 | Partida | Ut | Placa de senyalització | [6 empty] | 1 | 14.11 | 14.11
Subministrament i instal·lació de placa de senyalització de claus de tall en sostre. Totalment instal·lada. Inclou: Replanteig. Fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
m022_placa | Material | Ut | Placa de senyalització de vàlvules en sostre | [6 empty] | 1 | 5.09 | 5.09
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 24.35 | 4.7
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 20.92 | 4.04
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.138 | 2 | 0.28
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.15.1-M022 | 1 | 14.11 | 14.11
5.15.1-M-021 | Partida | u | Connexió instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 960.79 | 960.79
Connexió de la instal·lació de gasos medicinals, buit i oxigen a la xarxa exitent en planta 0. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació dels elements de tot el recinte d'actuació i instal·lació de claus de tall de previsió per a futures esperes i per les noves instal·lacions, així com la seva connexió a la instal·lació existent. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.15.1-M-021 | 1 | 960.79 | 960.79
AUX1-GAS5 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 560 | 560
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a gasos medicinals, buit i oxigen degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX1-GAS5 | 1 | 560 | 560
[9 empty] | Total MC1.5.15.2 | 1 | 8229.24 | 8229.24
[9 empty] | Total MC1.5.15 | 1 | 55144.03 | 55144.03
MC1.5.16 | Capítol |  | ALTRES TREBALLS | [6 empty] | 1 | 25328.06 | 25328.06
MC1.5.16.1 | Capítol | u | SEGURETAT I SALUT | [6 empty] | 1 | 9048.06 | 9048.06
VSS2 | Partida | u | Elements de Seguretat i Salut | [6 empty] | 1 | 9048.06 | 9048.06
Previsió d'elements de seguretat i salut en l'obra que compren les mesures de protecció individuals i col·lectives per al correcte desenvolupament dels treballs a realitzar segons pressupost especificat en Estudi de Seguretat i Salut.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VSS2 | 1 | 9048.06 | 9048.06
[9 empty] | Total MC1.5.16.1 | 1 | 9048.06 | 9048.06
MC1.5.16.3 | Capítol | u | CONTROL DE QUALITAT | [6 empty] | 1 | 4500 | 4500
VC16control | Partida | u | Control de qualitat i proves | [6 empty] | 1 | 4500 | 4500
Partida a executar per empresa externa i no vinculada a l'adjudicatari per al control de qualitat de les següents instal·lacions: - Instal·lació subministrament d'aigua (AFCH, ACS) - Instal·lacions de sanejament (aigües residuals) - Instal·lacions tèrmiques per condiconament climàtic i sistemes de ventilació (canonades de distribució d'aigua, conductes de distribució d'aire, equips finals, control, difusió i regulació i ventilació) - Instal·lacions elèctriques (força i il·luminació) - Instal·lacions de telecomunicacions (veu i dades, wifi, transport pneumàtic i audiovisuals) - Instal·lacions de protecció contra incendis (instal·lacions actives i instal·lacions pasives) - Instal·lacions de protecció i seguretat (control d'accessos, contra intrusió i control d'infermeria) - Altres instal·lacions (gasos medicinals) S'inclou les proves necessàries segons especificacions del Protocol del Control de Qualitat i especificacions del Plec de Condicions del Consorci Hospitalari de Vic. S'inclou dossier de resultats de les proves S'inclou fitxes de control de qualitat de recepció de material S'inclou fitxes de control de qualitat d'execució de les instal·lacions S'inclou fitxes de control de qualitat de proves de funcionament de les instal·lacions Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC16control | 1 | 4500 | 4500
[9 empty] | Total MC1.5.16.3 | 1 | 4500 | 4500
MC1.5.16.2 | Capítol | u | TREBALLS COMPLEMENTARIS | [6 empty] | 1 | 11780 | 11780
MC1.5.16.5.3 | Capítol | u | Instal·lacions de subministrament d'aigua | [6 empty] | 1 | 890.22 | 890.22
HYA010_MC5.3 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 750.42 | 0.52 | 390.22
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.34 | 0.01
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.001 | 28 | 0.03
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.005 | 29.4 | 0.15
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.005 | 22.6 | 0.11
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.005 | 4 | 0.02
[5 empty] | 750.42 | 0 | 0 | 0 | 750.42
[9 empty] | Total HYA010_MC5.3 | 750.42 | 0.52 | 390.22
VC1_5.3 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de subministrament d'aigua (AFCH, ACS) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1_5.3 | 1 | 500 | 500
[9 empty] | Total MC1.5.16.5.3 | 1 | 890.22 | 890.22
MC1.5.16.5.4 | Capítol | u | Instal·lacions de sanejament | [6 empty] | 1 | 822.76 | 822.76
HYA010_MC5.4 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 750.42 | 0.63 | 472.76
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.34 | 0.01
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.003 | 33.98 | 0.1
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.004 | 28 | 0.11
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.005 | 29.4 | 0.15
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.005 | 22.6 | 0.11
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.006 | 4 | 0.02
[5 empty] | 750.42 | 0 | 0 | 0 | 750.42
[9 empty] | Total HYA010_MC5.4 | 750.42 | 0.63 | 472.76
VC1_5.4 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 350 | 350
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de sanejament (aigües residuals) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1_5.4 | 1 | 350 | 350
[9 empty] | Total MC1.5.16.5.4 | 1 | 822.76 | 822.76
MC1.5.16.5.5 | Capítol | u | Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic i sistemes de ventilació | [6 empty] | 1 | 4023.52 | 4023.52
HYA010_MC5.5 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 750.42 | 2.43 | 1823.52
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: Obertura de passos dels conductes i canonades entre forjats, conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.34 | 0.01
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.004 | 33.98 | 0.14
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.018 | 28 | 0.5
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.03 | 29.4 | 0.88
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.03 | 22.6 | 0.68
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 4 | 0.09
[5 empty] | 750.42 | 0 | 0 | 0 | 750.42
[9 empty] | Total HYA010_MC5.5 | 750.42 | 2.43 | 1823.52
VC1.1_5.5 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 800 | 800
Preparació de documentació d'obra de les instal·lacions tèrmiques per condiconament climàtic i sistemes de ventilació (canonades de distribució d'aigua, conductes de distribució d'aire, equips finals, control, difusió i regulació, ventilació i humectació) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1.1_5.5 | 1 | 800 | 800
VC1.2_5.5 | Partida | u | Preparació documentació d'autorització de la instal·lació | [6 empty] | 1 | 1400 | 1400
Preparació de documentació per entregar a la D.O. per a la posterior legalització de totes les instal·lacions tèrmiques per condiconament climàtic i sistemes de ventilació (canonades de distribució d'aigua, conductes de distribució d'aire, equips finals, control, difusió i regulació, ventilació i humectació) que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent totes les tasques necessàries per a la corresponent presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'lndústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'lndústria davant la presentació de l'expedient. - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1.2_5.5 | 1 | 1400 | 1400
[9 empty] | Total MC1.5.16.5.5 | 1 | 4023.52 | 4023.52
MC1.5.16.5.8 | Capítol | u | Instal·lacions elèctriques | [6 empty] | 1 | 2427.74 | 2427.74
HYA010_MC5.8 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 750.42 | 0.57 | 427.74
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.02 | 1.34 | 0.03
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.002 | 28 | 0.06
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.005 | 29.4 | 0.15
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.005 | 22.6 | 0.11
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.006 | 4 | 0.02
[5 empty] | 750.42 | 0 | 0 | 0 | 750.42
[9 empty] | Total HYA010_MC5.8 | 750.42 | 0.57 | 427.74
VC1.1_5.8 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 800 | 800
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació elèctrica (força, il·luminació i parallamps) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1.1_5.8 | 1 | 800 | 800
VC1.2_5.8 | Partida | u | Preparació documentació d'autorització de la instal·lació | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
Preparació de documentació per entregar a la D.O. per a la posterior legalització de totes les instal·lacions elèctriques (força, il·luminació i parallamps) que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent totes les tasques necessàries per a la corresponent presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'lndústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'lndústria davant la presentació de l'expedient. - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1.2_5.8 | 1 | 1200 | 1200
[9 empty] | Total MC1.5.16.5.8 | 1 | 2427.74 | 2427.74
MC1.5.16.5.10 | Capítol | u | Instal·lacions de telecomunicacions | [6 empty] | 1 | 982.71 | 982.71
HYA010_MC5.10 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 750.42 | 0.51 | 382.71
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de les instal·lacions de telecomunicacions. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.015 | 1.34 | 0.02
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.005 | 33.98 | 0.17
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.002 | 28 | 0.06
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.002 | 29.4 | 0.06
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.002 | 22.6 | 0.05
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.005 | 4 | 0.02
[5 empty] | 750.42 | 0 | 0 | 0 | 750.42
[9 empty] | Total HYA010_MC5.10 | 750.42 | 0.51 | 382.71
VC1_5.10 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 600 | 600
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de telecomunicacions (veu i dades, wifi, audiovisuals, megafonia i transport pneumàtic) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1_5.10 | 1 | 600 | 600
[9 empty] | Total MC1.5.16.5.10 | 1 | 982.71 | 982.71
MC1.5.16.5.12 | Capítol | u | Instal·lacions de protecció contra incendis | [6 empty] | 1 | 960.2 | 960.2
HYA010_MC5.12 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 750.42 | 0.48 | 360.2
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.015 | 1.34 | 0.02
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.003 | 28 | 0.08
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.003 | 29.4 | 0.09
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.003 | 22.6 | 0.07
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.005 | 4 | 0.02
[5 empty] | 750.42 | 0 | 0 | 0 | 750.42
[9 empty] | Total HYA010_MC5.12 | 750.42 | 0.48 | 360.2
VC1_5.12 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 600 | 600
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de protecció contra incendis (instal·lacions actives i instal·lacions pasives) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1_5.12 | 1 | 600 | 600
[9 empty] | Total MC1.5.16.5.12 | 1 | 960.2 | 960.2
MC1.5.16.5.14 | Capítol | u | Instal·lacions de protecció i seguretat | [6 empty] | 1 | 582.63 | 582.63
HYA010_MC5.14 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 750.42 | 0.31 | 232.63
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció i seguretat formada per: central microprocessadora, detectors, senyalitzadors, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.015 | 1.34 | 0.02
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.001 | 28 | 0.03
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.001 | 29.4 | 0.03
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.001 | 22.6 | 0.02
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.003 | 4 | 0.01
[5 empty] | 750.42 | 0 | 0 | 0 | 750.42
[9 empty] | Total HYA010_MC5.14 | 750.42 | 0.31 | 232.63
VC1_5.14 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 350 | 350
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de protecció i seguretat (control d'accessos, control infermeria, contra intrusió i videovigilància) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1_5.14 | 1 | 350 | 350
[9 empty] | Total MC1.5.16.5.14 | 1 | 582.63 | 582.63
MC1.5.16.5.15 | Capítol | u | Altres instal·lacions | [6 empty] | 1 | 1090.22 | 1090.22
HYA010_MC5.15 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 750.42 | 0.52 | 390.22
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de gasos medicinals i buit, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.02 | 1.34 | 0.03
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.002 | 28 | 0.06
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.004 | 29.4 | 0.12
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.004 | 22.6 | 0.09
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.005 | 4 | 0.02
[5 empty] | 750.42 | 0 | 0 | 0 | 750.42
[9 empty] | Total HYA010_MC5.15 | 750.42 | 0.52 | 390.22
VC1_5.15 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 700 | 700
Preparació de documentació d'obra d'altres instal·lacions (gasos medicinals i buit) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC1_5.15 | 1 | 700 | 700
[9 empty] | Total MC1.5.16.5.15 | 1 | 1090.22 | 1090.22
[9 empty] | Total MC1.5.16.2 | 1 | 11780 | 11780
[9 empty] | Total MC1.5.16 | 1 | 25328.06 | 25328.06
[9 empty] | Total MC1 | 1 | 610726.41 | 610726.41
MC2 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS FASE 2 | [6 empty] | 1 | 131478.87 | 131478.87
MC2.5.3 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA | [6 empty] | 1 | 19196.53 | 19196.53
MC2.5.03.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA (AFCH) | [6 empty] | 1 | 4897.83 | 4897.83
ICS012_25 | Partida | m | Canonada PP-RCT 25 de distribució d'aigua, per a A.F.C.H, A.C.S i RETORN. | [6 empty] | 21 | 33.68 | 707.28
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre exterior i 3,5 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatur | [6 empty] | 1 | 0.28 | 0.28
mt37tpj014be | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 25 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 6.01 | 6.01
mt17coe055er | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 29 mm de diàmetre i | [6 empty] | 1 | 18.42 | 18.42
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.045 | 18.84 | 0.85
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mo004 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 30.35 | 4.01
Oficial 1ª calefactor.
mo103 | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 26.12 | 3.45
Ajudant calefactor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.33 | 2 | 0.66
[5 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | Total ICS012_25 | 21 | 33.68 | 707.28
ICS012_20 | Partida | m | Canonada PP-RCT 20 de distribució d'aigua, per a A.F.C.H, A.C.S i RETORN. | [6 empty] | 112 | 27.87 | 3121.44
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatur | [6 empty] | 1 | 0.18 | 0.18
mt37tpj014ae | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 3.82 | 3.82
mt17coe055dq | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre i | [6 empty] | 1 | 15.2 | 15.2
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.035 | 18.84 | 0.66
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mo004 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 30.35 | 4.01
Oficial 1ª calefactor.
mo103 | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 26.12 | 3.45
Ajudant calefactor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.273 | 2 | 0.55
[5 empty] | 0 | 112 | 0 | 0 | 112
[9 empty] | Total ICS012_20 | 112 | 27.87 | 3121.44
IFW010dn16 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar. | [6 empty] | 7 | 17.73 | 124.11
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava016d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 9.22 | 9.22
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.12 | 30.35 | 3.64
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.12 | 26.12 | 3.13
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total IFW010dn16 | 7 | 17.73 | 124.11
CDV-AUX2-FONT | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 695 | 695
Modificació de la instal·lació d'aigua freda de consum humà existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la connexió de les canonades noves a instal·lar al ramal existent. Inclou canonades i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX2-FONT | 1 | 695 | 695
AFCH_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 250 | 250
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a les instal·lacions d'aigua freda per al consum humà degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AFCH_AUX2 | 1 | 250 | 250
[9 empty] | Total MC2.5.03.1 | 1 | 4897.83 | 4897.83
MC2.5.3.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ AIGUA CALENTA SNAITÀRIA (ACS) | [6 empty] | 1 | 1333.17 | 1333.17
ICS012_20 | Partida | m | Canonada PP-RCT 20 de distribució d'aigua, per a A.F.C.H, A.C.S i RETORN. | [6 empty] | 38 | 27.87 | 1059.06
Canonada de distribució d'A.C.S. formada per tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre exterior i 2,8 mm de gruix, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de canonades, accessoris i peces especials. Col·locació de l'aïllament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt37tpj404a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de polipropilè copolímer random resistent a la temperatur | [6 empty] | 1 | 0.18 | 0.18
mt37tpj014ae | Material | m | Tub de polipropilè copolímer random resistent a la temperatura (PP-RCT), de color verd, SDR7,4, sèrie 3,2, de 20 mm de diàmetre | [6 empty] | 1 | 3.82 | 3.82
mt17coe055dq | Material | m | Camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 23 mm de diàmetre i | [6 empty] | 1 | 15.2 | 15.2
mt17coe110 | Material | l | Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica. | [6 empty] | 0.035 | 18.84 | 0.66
Adhesiu per camisa aïllant elastomèrica.
mo004 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 30.35 | 4.01
Oficial 1ª calefactor.
mo103 | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor. | [6 empty] | 0.132 | 26.12 | 3.45
Ajudant calefactor.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.273 | 2 | 0.55
[5 empty] | 0 | 38 | 0 | 0 | 38
[9 empty] | Total ICS012_20 | 38 | 27.87 | 1059.06
IFW010dn16 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar. | [6 empty] | 7 | 17.73 | 124.11
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava016d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 9.22 | 9.22
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.12 | 30.35 | 3.64
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.12 | 26.12 | 3.13
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total IFW010dn16 | 7 | 17.73 | 124.11
ACS_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 150 | 150
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a les instal·lacions d'aigua calenta sanitària degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ACS_AUX2 | 1 | 150 | 150
[9 empty] | Total MC2.5.3.2 | 1 | 1333.17 | 1333.17
MC2.5.3.3 | Capítol |  | EQUIPS DE PRODUCCIÓ D'ACS | [6 empty] | 1 | 4477.69 | 4477.69
ICA020 | Partida | U | Escalfador elèctric instantani per a la producció d'ACS de 6 kW monofàsic | [6 empty] | 7 | 554.21 | 3879.47
Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 6 "JUNKERS" o equivalent, mural vertical, potència 6 kW, cabal 3,4 l/min, ajust automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de consum XXS, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Inclús suport i ancoratges de fixació a parament, claus de tall d'esfera i tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt38cej010b | Material | U | Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 6 "JUNKERS" o equivalent, mural vertical | [6 empty] | 1 | 475.64 | 475.64
Escalfador elèctric instantani per al servei d'A.C.S., model ED 6 "JUNKERS", mural vertical, potència 6 kW, cabal 3,4 l/min, ajust automàtic de la temperatura de l'aigua en funció del cabal, eficiència energètica classe A, perfil de consum XXS, alimentació monofàsica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm.
mt38tew010a | Material | U | Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre. | [6 empty] | 2 | 7.93 | 15.86
Tirantet flexible de 20 cm i 1/2" de diàmetre.
mt37sve010b | Material | U | Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". | [6 empty] | 2 | 4.9 | 9.8
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2".
mt38www011 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S. | [6 empty] | 1 | 1.44 | 1.44
Material auxiliar per a instal·lacions d'A.C.S.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.719 | 30.35 | 21.82
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.719 | 26.12 | 18.78
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 5.433 | 2 | 10.87
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total ICA020 | 7 | 554.21 | 3879.47
IFW010dn16 | Partida | Ut | Vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar. | [6 empty] | 14 | 17.73 | 248.22
Subministre i instal·lació de vàlvula d'esfera de llautó CW617N acabat cromat, de 1/2", per roscar, PN=50 bar i temperatura de servei des de -20°C (excloent congelació) fins a 140°C. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37ava016d | Material | Ut | Valvula d'esfera de llautó CW617N | [6 empty] | 1 | 9.22 | 9.22
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.12 | 30.35 | 3.64
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.12 | 26.12 | 3.13
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.174 | 2 | 0.35
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total IFW010dn16 | 14 | 17.73 | 248.22
PACS_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 350 | 350
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent als equips de producció d'aigua calenta sanitària degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PACS_AUX2 | 1 | 350 | 350
[9 empty] | Total MC2.5.3.3 | 1 | 4477.69 | 4477.69
MC2.5.3.4 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ SANITARIS I GRIFERIA | [6 empty] | 1 | 8487.84 | 8487.84
SAI020 | Partida | U | Vàter de paret, de porcellana sanitària. | [6 empty] | 2 | 403.73 | 807.46
Vàter de porcellana sanitària, de paret, suspès, marca ROCA model MERIDIAN o equivalent, amb sortida per a connexió horitzontal, gamma alta, blanc, de 560x400 mm, amb seient i tapa lacats, de caiguda esmorteïda. Inclús elements de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30ips020uj | Material | U | Vàter de porcellana sanitària, de paret, ROCA MERIDIAN | [6 empty] | 1 | 343.21 | 343.21
mt30www005 | Material | U | Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. | [6 empty] | 0.012 | 5.36 | 0.06
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.731 | 30.35 | 52.54
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.958 | 2 | 7.92
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SAI020 | 2 | 403.73 | 807.46
SAI120_07 | Partida | U | Bastidor amb cisterna encastada per a vàter de paret i placa d'accionament. | [6 empty] | 2 | 453.6 | 907.2
Subministrament i instal·lació de bastidor amb cisterna encastada de doble descàrrega marca ROCA model DUPLO WC ONE o equivalent, profunditat mínima de 107mm, distància axial de 180 i 230mm, colze de diàmetre 110mm, perfil metàl·lic amb capacitat de resistència 400kg, potes ajustabvles 0-200mm amb sistema de fre, connexions hidràuliques superiors. Inclou placa d'accionament in-wall marca ROCA model PL1 DUAL (ONE) o equivalent, amb dos pulsadors, completament compatible amb el model de cisterna instal·lat. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la cisterna. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30gro030a | Material | U | Bastidor amb cisterna compacte empotrable ROCA WC ONE | [6 empty] | 1 | 325.17 | 325.17
mt30gro150d | Material | U | Joc d'ancoratges de paret | [6 empty] | 1 | 16.55 | 16.55
mt30gro050a | Material | U | Placa de descàrrega doble in-wall ROCA PL1 DUAL (ONE) | [6 empty] | 1 | 55.95 | 55.95
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.55 | 30.35 | 47.04
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 4.447 | 2 | 8.89
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SAI120_07 | 2 | 453.6 | 907.2
SPA021 | Partida | U | Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat per a inodor | [6 empty] | 2 | 152.13 | 304.26
Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, model Prestobar Inox 88170 "PRESTO EQUIP" o equivalent, d'acer inoxidable AISI 304 acabat mat, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt31abp135ff | Material | U | Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, | [6 empty] | 1 | 124.1 | 124.1
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.959 | 26.12 | 25.05
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.492 | 2 | 2.98
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SPA021 | 2 | 152.13 | 304.26
SAM035 | Partida | U | Rentamans mural, de porcellana sanitària. | [6 empty] | 2 | 263.09 | 526.18
Rentamans asimètric mural, suspès, marca ROCA model MERIDIAN o equivalent, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, de 600x460x150 mm, amb un orifici per les aixetes central, amb vàlvula de desguàs de llautó cromat i joc de fixació de 2 peces, i desguàs amb sifó ampolla compacte per a l'estalvi d'espai en mobles de bany, de plàstic color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30scg010a | Material | U | Rentamans asimètric mural, ROCA MERIDIAN | [6 empty] | 1 | 111.27 | 111.27
mt30asg030a | Material | U | Vàlvula de desguàs de llautó cromat, de 50 mm de longitud. | [6 empty] | 1 | 60.62 | 60.62
mt30asg050a | Material | U | Joc de fixació de 2 peces, per a rentamans. | [6 empty] | 1 | 11.42 | 11.42
mt30asg060f | Material | U | Sifó ampolla compacte per a l'estalvi d'espai en mobles de bany, de plàstic color blanc, amb sortida de 40 mm de diàmetre exteri | [6 empty] | 1 | 32.56 | 32.56
mt30www005 | Material | U | Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits. | [6 empty] | 0.012 | 5.36 | 0.06
Cartutx de 300 ml de silicona àcida monocomponent, fungicida, per a segellat de junts en ambients humits.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.384 | 30.35 | 42
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.579 | 2 | 5.16
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SAM035 | 2 | 263.09 | 526.18
SCF01001 | Partida | U | Aigüera d'acer inoxidable | [6 empty] | 7 | 212.31 | 1486.17
Aigüera d'acer inoxidable AISI 304, de 1 cubeta, sèrie K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev, model 31 719 SD0 "GROHE" o equivalent, de 533x458x178 mm, amb amortidor de soroll i vàlvula de desguàs de 90 mm de diàmetre amb cistell. Inclús kit de muntatge. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt30gro160a | Material | U | Aigüera d'acer inoxidable AISI 304, de 1 cubeta, sèrie K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev, model 31 719 SD0 "GROHE", de 533x458x178 mm, | [6 empty] | 1 | 176.64 | 176.64
mt30sif020a | Material | U | Sifó botella senzill de 1 1/2" per a aigüera de 1 cubeta, amb vàlvula extensible. | [6 empty] | 1 | 4.03 | 4.03
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.575 | 30.35 | 17.45
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.384 | 26.12 | 10.03
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.082 | 2 | 4.16
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total SCF01001 | 7 | 212.31 | 1486.17
SGL01001 | Partida | U | Aixeteria temporitzada d'aigua freda per a lavabo o aigüera | [6 empty] | 2 | 95 | 190
Aixeteria temporitzada, de repisa, sèrie Presto XT 2000 L Eco, model PN (F) 90900 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, per a lavabo o aigüera, amb placa antivandàlica d'acer inoxidable, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10, limitador de cabal a 5 l/min. Inclús elements de connexió. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt31gmp010fuau2 | Material | U | Aixeteria temporitzada, de repisa, sèrie Presto XT 2000 L Eco, model PN (F) 90900 "PRESTO IBÉRICA", per a lavabo, amb placa anti | [6 empty] | 1 | 73.57 | 73.57
Aixeteria temporitzada, de repisa, sèrie Presto XT 2000 L Eco, model PN (F) 90900 "PRESTO IBÉRICA", per a lavabo, amb placa antivandàlica d'acer inoxidable, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 10, limitador de cabal a 5 l/min; inclús elements de connexió.
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.599 | 30.35 | 18.18
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.931 | 2 | 1.86
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total SGL01001 | 2 | 95 | 190
SGL03002 | Partida | U | Aixeteria electrònica mescladora aigua freda/calenta per a aigüera | [6 empty] | 7 | 402.93 | 2820.51
Aixeteria electrònica mescladora aigua freda/calenta per a aigüera Tecnologia Sensia "PRESTO IBÉRICA" o equivalent formada per aixeta electrònica amb accionament de la descàrrega per infraroigs, per a aigüera, sèrie Sensia, model Presto Sensia C 79321 "PRESTO IBÉRICA" o equivalent, acabat cromat, amb canella giratòria, limitador de cabal a 6,6 l/min, fixació ràpida, alimentació per transformador 230/12 V (no inclòs en aquest preu). Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 1/2" de diàmetre i 350 mm de longitud, transformador 230/12 V, electrovàlvula, dues vàlvules antiretorn i dues aixetes de pas. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt31gsp022pd | Material | U | Aixeta electrònica amb accionament de la descàrrega per infraroigs, per a aigüera | [6 empty] | 1 | 375.46 | 375.46
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.599 | 30.35 | 18.18
Oficial 1ª lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.95 | 2 | 7.9
[5 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
[9 empty] | Total SGL03002 | 7 | 402.93 | 2820.51
IFW030esc | Partida | U | Aixeta d'escaire amb interior ceràmic. | [6 empty] | 18 | 13.67 | 246.06
Subministrament i instal·lació d'aixeta d'escaire de llautó cromat, amb interior ceràmic de 1/2" de diàmetre. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt37sgl055a | Material | U | Aixeta de llautó cromat, de 1/2" de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 5.46 | 5.46
mt37www010 | Material | U | Material auxiliar per a instal·lacions de lampisteria. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.116 | 30.35 | 3.52
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.116 | 26.12 | 3.03
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.134 | 2 | 0.27
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total IFW030esc | 18 | 13.67 | 246.06
GRIF_AUX2.2 | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 700 | 700
Modificació de la instal·lació de sanitaris i griferia existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent al desmuntatge del bany provisional habilitat en la Fase 1. Inclou canonades, sanitaris, griferia, valvuleria i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total GRIF_AUX2.2 | 1 | 700 | 700
GRIF_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de sanitaris i griferia degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total GRIF_AUX2 | 1 | 500 | 500
[9 empty] | Total MC2.5.3.4 | 1 | 8487.84 | 8487.84
[9 empty] | Total MC2.5.3 | 1 | 19196.53 | 19196.53
MC2.5.4 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT | [6 empty] | 1 | 2951.85 | 2951.85
MC2.5.04.1 | Capítol |  | AIGUES RESIDUALS | [6 empty] | 1 | 2951.85 | 2951.85
ISD006 | Partida | m | Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 54 | 7.91 | 427.14
Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
mt36tit010ac | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d'ac | [6 empty] | 1.05 | 2.08 | 2.18
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.025 | 37.26 | 0.93
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.013 | 47.48 | 0.62
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.086 | 30.35 | 2.61
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.043 | 26.12 | 1.12
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.078 | 2 | 0.16
[5 empty] | 9 | 6 | 0 | 0 | 54
[9 empty] | Total ISD006 | 54 | 7.91 | 427.14
ISD005 | Partida | m | Xarxa de petita evacuació, encastada, de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 10 | 14.44 | 144.4
Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400g | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
mt36tit010gc | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 10% en concepte d | [6 empty] | 1.05 | 4.82 | 5.06
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.04 | 37.26 | 1.49
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.02 | 47.48 | 0.95
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.144 | 30.35 | 4.37
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.072 | 26.12 | 1.88
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.142 | 2 | 0.28
[5 empty] | 2 | 5 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total ISD005 | 10 | 14.44 | 144.4
ISS010jb3 | Partida | m | Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 50 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 27 | 12.33 | 332.91
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 2,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400c | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.29 | 0.29
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre.
mt36tit010cj | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'ac | [6 empty] | 1.05 | 2.74 | 2.88
Tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.025 | 37.26 | 0.93
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.02 | 47.48 | 0.95
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.162 | 30.35 | 4.92
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.081 | 26.12 | 2.12
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.121 | 2 | 0.24
[5 empty] | 0 | 27 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total ISS010jb3 | 27 | 12.33 | 332.91
ISS010jb6 | Partida | m | Col·lector suspès de PVC, sèrie B de 110 mm de diàmetre, unió enganxada amb adhesiu. | [6 empty] | 11 | 22.35 | 245.85
Col·lector suspès de xarxa horitzontal, format per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, unió enganxada amb adhesiu, amb una pendent mínima del 2,00%, per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i alta temperatura) i/o pluvials en l'interior de l'estructura dels edificis. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400h | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.51 | 0.51
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre.
mt36tit010hj | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 45% en concepte d | [6 empty] | 1.05 | 6.35 | 6.67
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.04 | 37.26 | 1.49
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.032 | 47.48 | 1.52
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.27 | 30.35 | 8.19
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.135 | 26.12 | 3.53
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.219 | 2 | 0.44
[5 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
[9 empty] | Total ISS010jb6 | 11 | 22.35 | 245.85
ISB010jb2 | Partida | m | Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals/pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm. | [6 empty] | 12 | 20.31 | 243.72
Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües residuals, formada per tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt36tit400h | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre. | [6 empty] | 1 | 0.51 | 0.51
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre.
mt36tit010hi | Material | m | Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d | [6 empty] | 1 | 7.75 | 7.75
Tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, segons UNE-EN 1329-1, amb el preu incrementat el 40% en concepte d'accessoris i peces especials.
mt11var009 | Material | l | Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.046 | 37.26 | 1.71
Líquid netejador per enganxat mitjançant adhesiu de tubs i accessoris de PVC.
mt11var010 | Material | l | Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. | [6 empty] | 0.023 | 47.48 | 1.09
Adhesiu per tubs i accessoris de PVC.
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.204 | 30.35 | 6.19
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.102 | 26.12 | 2.66
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.199 | 2 | 0.4
[5 empty] | 4 | 3 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total ISB010jb2 | 12 | 20.31 | 243.72
PYF132 | Partida | u | Perforació de forjat de formigó massís de diàmetre 132mm | [6 empty] | 2 | 75.84 | 151.68
Perforació de forjat de formigó massís, de 132 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa manual.
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 1.459 | 28 | 40.85
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo111 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció | [6 empty] | 1.587 | 21.11 | 33.5
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.744 | 2 | 1.49
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PYF132 | 2 | 75.84 | 151.68
PYF062 | Partida | u | Perforació de forjat de formigó massís de diàmetre 62mm | [6 empty] | 9 | 67.35 | 606.15
Perforació de forjat de formigó massís, de 62 mm de diàmetre, fins a una profunditat màxima de 35 cm, mitjançant perforadora amb corona diamantada i càrrega de runa manual.
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 1.317 | 28 | 36.88
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo111 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció | [6 empty] | 1.381 | 21.11 | 29.15
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.66 | 2 | 1.32
[5 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total PYF062 | 9 | 67.35 | 606.15
DES002 | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 550 | 550
Modificació de la instal·lació d'evacuació d'aigües existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels traçats dels diferents col·lectors suspesos de PVC d'evacuació d'aigües que circulen pel sostre de la zona d'actuació, que cal instal·lar soterrats fins a la connexió amb les arquetes existents a l'edifici. Inclou colzes, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DES002 | 1 | 550 | 550
DES_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 250 | 250
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació xarxa d'evacuació d'aigues residuals degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DES_AUX2 | 1 | 250 | 250
[9 empty] | Total MC2.5.04.1 | 1 | 2951.85 | 2951.85
[9 empty] | Total MC2.5.4 | 1 | 2951.85 | 2951.85
MC2.5.5 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES PER CONDICIONAMENT CLIMÀTIC I SISTEMES DE VENTILACIÓ | [6 empty] | 1 | 36843.27 | 36843.27
MC2.5.5.1 | Capítol | u | CONDUCTES DE DISTRIBUCIÓ PER AIRE | [6 empty] | 1 | 14648.44 | 14648.44
ICR020XAP1 | Partida | m² | Conductes de xapa galvanitzada de 1,0 mm d'espessor i junts transversals amb beina. Per instalació interior. | [6 empty] | 168 | 73.37 | 12326.16
Subministrament i instal·lació de xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització a l'interior, constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 1,0 mm d'espessor i junts transversals amb beina lliscant tipus baioneta. Amb aïllament d'escuma elastomèrica de 25mm. Inclús embocadures, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntada, connexionada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials.
mt42con110e | Material | m² | Xapa galvanitzada de 1 mm d'espessor, i junts transversals amb beina lliscant tipus baioneta, per la formació de conductes autop | [6 empty] | 1.35 | 22.9 | 30.92
mt42con100b | Material | m² | Làmina d'escuma elastomericade cel·la tancada, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,256 m²K/W, conductivitat tè | [6 empty] | 1 | 19.25 | 19.25
mt42con115e | Material | Ut | Repercussió, per m², de material auxiliar per a fixació a l'obra de conductes autoportants per la distribució d'aire en ventilac | [6 empty] | 1 | 1.47 | 1.47
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.375 | 29.07 | 10.9
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.375 | 25.05 | 9.39
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.719 | 2 | 1.44
[5 empty] | 168 | 0 | 0 | 0 | 168
[9 empty] | Total ICR020XAP1 | 168 | 73.37 | 12326.16
ICR020NET | Partida | u | Registre de neteja per a conducte de xapa galvanitzada de 1,0 mm d'espessor. | [6 empty] | 16 | 32.33 | 517.28
Subministrament i instal·lació de registre de neteja en conducte de climatització de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, proveït de tancament i de juntes per a garantir l'estanqueitat. Inclús, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Totalment muntat, connexionat i provat per l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents proves de servei (incloses en aquest preu). Inclou: Replanteig. Muntatge del registre mitjançant suports. Fixació del registre al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42cregis | Material | m² | Registre de neteja per a conducte de xapa galvanitzada de 1,0 mm d'espessor. | [6 empty] | 1 | 11.68 | 11.68
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.4 | 29.07 | 11.63
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.335 | 25.05 | 8.39
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.317 | 2 | 0.63
[5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total ICR020NET | 16 | 32.33 | 517.28
CDV-AUX0-CO | Partida | u | Desinfecció conductes | [6 empty] | 1 | 375 | 375
Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a climatització per a la desinfecció dels conductes i elements de la instal·lació segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX0-CO | 1 | 375 | 375
CDV-AUX2-CO | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 580 | 580
Modificació de la instal·lació de climatització existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels punts de connexió de la instal·lació actual que donen servei a les zones de la Fase 1 i que cal modificar, realització de forats a conducte existent per connexió de reixes de retorn. Inclou conductes i aïllaments de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX2-CO | 1 | 580 | 580
CON_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 850 | 850
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa de conductes d'aire de climatització degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CON_AUX2 | 1 | 850 | 850
[9 empty] | Total MC2.5.5.1 | 1 | 14648.44 | 14648.44
MC2.5.5.3 | Capítol | u | CONTROL EQUIPS FINALS CLIMATITZACIÓ I ACS | [6 empty] | 1 | 11248.63 | 11248.63
IAF070P7UTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 424 | 2.21 | 937.04
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.017 | 28.39 | 0.48
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.017 | 24.46 | 0.42
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.022 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 424 | 0 | 0 | 424
[9 empty] | Total IAF070P7UTP | 424 | 2.21 | 937.04
IEH0103g15 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² | [6 empty] | 478 | 2.33 | 1113.74
Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
mt35cun010y1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.26 | 1.26
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.018 | 30.35 | 0.55
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.018 | 26.12 | 0.47
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 478 | 0 | 0 | 478
[9 empty] | Total IEH0103g15 | 478 | 2.33 | 1113.74
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 97 | 2.39 | 231.83
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 97 | 0 | 0 | 97
[9 empty] | Total IEO010P720R | 97 | 2.39 | 231.83
Vavclima30.2 | Partida | u | Controladors ambient VAV climatitzadora | [6 empty] | 1 | 3612.05 | 3612.05
Subministrament i muntatge de controladors ambient VAV SIEMENS o equivalent, per el control de les sales amb les següents característiques: 030- SUMINISTRE CONTROL CAJAS VAV Unitats 01 QMX3.P34 Unidad para la operación de ambiente KNX PL-Link para montaje en superficie; incorpora display, sensor de temperatura y botonera táctil para el control de la climatización y funcionalidad “Green Leaf” 9 02 DXR2.E09-101A Equipo compacto para ambientes, (Climatización, Iluminación y Persianas); 230VAC; Buses Bac Net/IP y KNX PL-Link, Fuente integrada de 50mA para el BUSKNX, 1DI‚ 2UI‚ 3 salidas de relé‚ 3 AO (0-10v); hasta 30 Data Points 9 Inclou els tècnics per la programació i la posta en marxa Inclou: - Transport col·locació i fixació de l'element. - La ma d'obra SI està inclosa. Totalment muntada, connexionada i provada. - La posada en marxa inclou els següents conceptes (Esquemes de connexió , programació dels controladors , posada en marxa del control, test de punts, confecció de les pantalles del sistema de supervisió i implantació de les mateixes a l'ordinador de control central de l'HUV) Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total Vavclima30.2 | 1 | 3612.05 | 3612.05
0401.2 | Partida | u | Programació, posada en servei i supervisió a nivell BMS | [6 empty] | 1 | 4453.97 | 4453.97
Programació i posta en marxa del sistema. Inclou: 040- AMPLIACION PUESTO CENTRAL Unitats 01 CCA-100-BA Ampliación de la licencia para habilitar 100 puntos físicos adicionales de Entrada/Salida del tipo Automatización de Edificios y BACnet. 1 050- ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ I POSTA EN MARXA Unitats 01 ING01 Enginyeria, programació i posta en marxa 1 S'inclou la formació in situ del personal designat per l'usuari en la utilització i maneig del sistema, després de la posada en marxa. També s'inclou lliurament de documentació final d'obra: memòria de funcionament, esquemes de quadres, llistat de punts, programació i documentació tècnica d'elements instal·lats. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 0401.2 | 1 | 4453.97 | 4453.97
CTRL_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 900 | 900
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació dels equips de contorl de la climatització degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CTRL_AUX2 | 1 | 900 | 900
[9 empty] | Total MC2.5.5.3 | 1 | 11248.63 | 11248.63
MC2.5.5.5 | Capítol | u | DIFUSIÓ I REGULACIÓ CLIMATITZACIÓ | [6 empty] | 1 | 10563 | 10563
ICR400300 | Partida | Ut | Comporta reguladora RECTANGULAR de VAV aïllada termoacústicament, per al control de la impulsió i retorn, 400x300 | [6 empty] | 2 | 379.56 | 759.12
Subministrament i muntatge de comporta rectangular de VAV aïllada amb creu de mesura de pressió diferencial, per la regulació de cabal d´aire marca MADEL serie SVA-R/CON 0-10 SIEMENS GDB181.1 400x300 o equivalent, amb control proporcional 0-10 V. Construïda en acer galvanitzat, creu de medició en alumini, racors en ABS, tubs de medició amb silicona i junta d´estanqueïtat de la lama en EPDM. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del regulador mitjançant suports de suspensió. Fixació del regulador al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx400300 | Material | Ut | Comporta reguladora de cabal de 400x300mm | [6 empty] | 1 | 356.27 | 356.27
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.275 | 30.35 | 8.35
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.287 | 26.12 | 7.5
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.721 | 2 | 7.44
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ICR400300 | 2 | 379.56 | 759.12
ICR300200 | Partida | Ut | Comporta reguladora RECTANGULAR de VAV aïllada termoacústicament, per al control de la impulsió i retorn, 300X200 | [6 empty] | 1 | 342.09 | 342.09
Subministrament i muntatge de comporta rectangular de VAV aïllada amb creu de mesura de pressió diferencial, per la regulació de cabal d´aire marca MADEL serie SVA-R/CON 0-10 SIEMENS GDB181.1 300x200 o equivalent, amb control proporcional 0-10 V. Construïda en acer galvanitzat, creu de medició en alumini, racors en ABS, tubs de medició amb silicona i junta d´estanqueïtat de la lama en EPDM. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del regulador mitjançant suports de suspensió. Fixació del regulador al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx300200 | Material | Ut | Comporta reguladora de cabal de 300X200mm | [6 empty] | 1 | 319.53 | 319.53
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.275 | 30.35 | 8.35
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.287 | 26.12 | 7.5
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.354 | 2 | 6.71
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ICR300200 | 1 | 342.09 | 342.09
ICR200200 | Partida | Ut | Comporta reguladora RECTANGULAR de VAV aïllada termoacústicament, per al control de la impulsió i retorn, 200X200 | [6 empty] | 16 | 330.8 | 5292.8
Subministrament i muntatge de comporta rectangular de VAV aïllada amb creu de mesura de pressió diferencial, per la regulació de cabal d´aire marca MADEL serie SVA-R/CON 0-10 SIEMENS GDB181.1 200x200 o equivalent, amb control proporcional 0-10 V. Construïda en acer galvanitzat, creu de medició en alumini, racors en ABS, tubs de medició amb silicona i junta d´estanqueïtat de la lama en EPDM. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del regulador mitjançant suports de suspensió. Fixació del regulador al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx200200 | Material | Ut | Comporta reguladora de cabal de 200X200mm | [6 empty] | 1 | 308.46 | 308.46
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.275 | 30.35 | 8.35
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.287 | 26.12 | 7.5
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 3.243 | 2 | 6.49
[5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total ICR200200 | 16 | 330.8 | 5292.8
ICR040dif3 | Partida | U | Difusor rotacional de placa frontal quadrada de 600-500mm | [6 empty] | 13 | 152.47 | 1982.11
Subministrament i muntatge de difusor rotacional quadrat amb aletes de disposició radial quadrada i orientables individualment marca MADEL sèrie AXO-S/SR/600-500+BOXTHERM-R/AIS (referència segons cabal d'aire indicat en documentació gràfica) dim.600 amb secció efectiva reduïda de 500mm o equivalent construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016 i aletes ABS negre. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i elements necessaris per a muntatge BOXTHERM /AIS Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del plènum mitjançant suports de suspensió. Fixació del difusor al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx210gcfp2 | Material | Ut | Difusor rotacional de placa frontal quadrada 600-500, de xapa d'acer galvanitzat, amb junt d'estanquitat de cautxú | [6 empty] | 1 | 113.96 | 113.96
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 30.35 | 19.09
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 26.12 | 16.43
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.495 | 2 | 2.99
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total ICR040dif3 | 13 | 152.47 | 1982.11
ICR040dif4 | Partida | U | Difusor rotacional de placa frontal quadrada de 600-400mm | [6 empty] | 1 | 145.91 | 145.91
Subministrament i muntatge de difusor rotacional quadrat amb aletes de disposició radial quadrada i orientables individualment marca MADEL sèrie AXO-S/SR/600-400+BOXTHERM-R/AIS (referència segons cabal d'aire indicat en documentació gràfica) dim.600 amb secció efectiva reduïda de 400mm o equivalent construït en acer galvanitzat i acabat lacat color blanc M9016 i aletes ABS negre. Amb plenum piramidal apilable de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament i elements necessaris per a muntatge BOXTHERM /AIS Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del plènum mitjançant suports de suspensió. Fixació del difusor al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx210gcfp3 | Material | Ut | Difusor rotacional de placa frontal quadrada 600-400, de xapa d'acer galvanitzat, amb junt d'estanquitat de cautxú | [6 empty] | 1 | 107.53 | 107.53
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 30.35 | 19.09
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.629 | 26.12 | 16.43
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.431 | 2 | 2.86
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ICR040dif4 | 1 | 145.91 | 145.91
ICR040difLNG1 | Partida | U | Difusor lineal amb aletes deflectores sectortizades, amb plènum aïllat termoacusticament, de 4-1000x300. | [6 empty] | 2 | 198.8 | 397.6
Subministrament i muntatge de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades marca MADEL sèrie LSD-MOD+PLSD-R/AIS/ dim. 4-1000x300 o equivalent construït en alumini i acer galvanitzat i pintat color blanc RAL 9010. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll, aïllat termoacústicament,. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Totalment muntat. Inclou: Replanteig. Muntatge del plènum mitjançant suports de suspensió. Fixació del difusor al plènum. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
mt42trx211gcflng | Material | Ut | Difusor lineal amb plènum aïllat termoacusticament 4-1000x300. | [6 empty] | 1 | 150 | 150
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.795 | 30.35 | 24.13
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.795 | 26.12 | 20.77
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.949 | 2 | 3.9
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ICR040difLNG1 | 2 | 198.8 | 397.6
ICR050.1 | Partida | U | Reixeta de retorn amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 300x150 | [6 empty] | 1 | 46.14 | 46.14
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 300x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx010abb | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 300x15 | [6 empty] | 1 | 32.31 | 32.31
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat).
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.229 | 30.35 | 6.95
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.229 | 26.12 | 5.98
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.452 | 2 | 0.9
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ICR050.1 | 1 | 46.14 | 46.14
ICR050.6 | Partida | U | Reixeta de retorn amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 400x150 | [6 empty] | 13 | 55.87 | 726.31
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 400x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx020abc | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 350x20 | [6 empty] | 1 | 40.99 | 40.99
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat).
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.244 | 30.35 | 7.41
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.244 | 26.12 | 6.37
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.548 | 2 | 1.1
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total ICR050.6 | 13 | 55.87 | 726.31
ICR050.3 | Partida | U | Reixeta de retorn amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 500x150 | [6 empty] | 2 | 60.46 | 120.92
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 500x150 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx010abd | Material | U | Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 500x15 | [6 empty] | 1 | 44.64 | 44.64
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color RAL 9010, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat).
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.259 | 30.35 | 7.86
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.259 | 26.12 | 6.77
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.593 | 2 | 1.19
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ICR050.3 | 2 | 60.46 | 120.92
DIF_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 750 | 750
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació dels equips de difusió i regulació de l'aire de climatització degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIF_AUX2 | 1 | 750 | 750
[9 empty] | Total MC2.5.5.5 | 1 | 10563 | 10563
MC2.5.5.7 | Capítol | u | VENTILACIÓ | [6 empty] | 1 | 383.2 | 383.2
ICR0503n | Partida | U | Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, amb lamel·les verticals | [6 empty] | 2 | 72.72 | 145.44
Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les verticals regulables individualment, de 225x75 mm, fixació mitjançant cargols vistos, muntada en conducte metàl·lic circular. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt42trx071azz | Material | U | Reixeta de retorn, per a conducte circular, de xapa d'acer galvanitzat, superfície estàndard galvanitzada, amb lamel·les vertica | [6 empty] | 1 | 58.41 | 58.41
mo005 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.228 | 30.35 | 6.92
Oficial 1ª instal·lador de climatització.
mo104 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de climatització. | [6 empty] | 0.228 | 26.12 | 5.96
Ajudant instal·lador de climatització.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.713 | 2 | 1.43
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total ICR0503n | 2 | 72.72 | 145.44
IVV0125 | Partida | m | Conducte circular de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre | [6 empty] | 4 | 13.2 | 52.8
Conducte circular de ventilació, format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores. Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt42cvg420b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0.2
Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre.
mt42cvg020baf | Material | m | Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o | [6 empty] | 1 | 4.95 | 4.95
Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 125 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, amb el preu incrementat el 25% en concepte d'accessoris i peces especials.
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.187 | 29.07 | 5.44
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.094 | 25.05 | 2.35
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.129 | 2 | 0.26
[5 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total IVV0125 | 4 | 13.2 | 52.8
IVV0100 | Partida | m | Conducte circular de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre | [6 empty] | 8 | 10.62 | 84.96
Conducte circular de ventilació format per tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, col·locat en posició horitzontal. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs, accessoris i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores.
mt42cvg420a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra d'els conductes de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de | [6 empty] | 1 | 0.16 | 0.16
mt42cvg020aaf | Material | m | Tub de xapa d'acer galvanitzat de paret simple helicoïdal, de 100 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o | [6 empty] | 1 | 3.96 | 3.96
mo013 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.151 | 29.07 | 4.39
Oficial 1ª muntador de conductes de xapa metàl·lica.
mo084 | Ma d’obra | h | Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 0.076 | 25.05 | 1.9
Ajudant muntador de conductes de xapa metàl·lica.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.104 | 2 | 0.21
[5 empty] | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total IVV0100 | 8 | 10.62 | 84.96
VEN_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 100 | 100
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de ventilació degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VEN_AUX2 | 1 | 100 | 100
[9 empty] | Total MC2.5.5.7 | 1 | 383.2 | 383.2
[9 empty] | Total MC2.5.5 | 1 | 36843.27 | 36843.27
MC2.5.8 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [6 empty] | 1 | 28441.5 | 28441.5
MC2.5.8.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES | [6 empty] | 1 | 18143.96 | 18143.96
IEO010P760100 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. | [6 empty] | 12 | 38.59 | 463.08
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bc | Material | m | Safata de 60x100 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 24.28 | 24.28
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.378 | 2 | 0.76
[5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total IEO010P760100 | 12 | 38.59 | 463.08
IEH0103G6 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 3x6 mm² | [6 empty] | 342 | 7.12 | 2435.04
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010B1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, | [6 empty] | 1 | 4.27 | 4.27
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Segons UNE 21123-4.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.048 | 30.35 | 1.46
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.048 | 26.12 | 1.25
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.07 | 2 | 0.14
[5 empty] | 0 | 342 | 0 | 0 | 342
[9 empty] | Total IEH0103G6 | 342 | 7.12 | 2435.04
IEH0103G2.5 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 3x2,5 mm² | [6 empty] | 660 | 2.87 | 1894.2
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010z1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.79 | 1.79
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.018 | 30.35 | 0.55
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.018 | 26.12 | 0.47
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.028 | 2 | 0.06
[5 empty] | 0 | 660 | 0 | 0 | 660
[9 empty] | Total IEH0103G2.5 | 660 | 2.87 | 1894.2
IEH0103G1.5 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, 3x1,5 mm² | [6 empty] | 556 | 2.33 | 1295.48
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010y1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.26 | 1.26
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.018 | 30.35 | 0.55
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.018 | 26.12 | 0.47
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 556 | 0 | 0 | 556
[9 empty] | Total IEH0103G1.5 | 556 | 2.33 | 1295.48
IEH0103-1.5f | Partida | m | Cable multipolar SZ1-K (AS+), resistent al foc segons UNE-EN 50200, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² | [6 empty] | 152 | 4.39 | 667.28
Subministrament i instal·lació de cable multipolar SZ1-K (AS+), resistent al foc segons UNE-EN 50200, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost termoestable especial ignífug i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1) de color taronja, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35as010y1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 2.89 | 2.89
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.025 | 30.35 | 0.76
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.025 | 26.12 | 0.65
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.043 | 2 | 0.09
[5 empty] | 0 | 152 | 0 | 0 | 152
[9 empty] | Total IEH0103-1.5f | 152 | 4.39 | 667.28
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 78 | 6.86 | 535.08
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 78 | 0 | 0 | 0 | 78
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 78 | 6.86 | 535.08
IEO010P725R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 25 mm | [6 empty] | 479 | 2.98 | 1427.42
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035b | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.71 | 1.71
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
[5 empty] | 0 | 479 | 0 | 0 | 479
[9 empty] | Total IEO010P725R | 479 | 2.98 | 1427.42
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 321 | 2.39 | 767.19
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 321 | 0 | 0 | 321
[9 empty] | Total IEO010P720R | 321 | 2.39 | 767.19
IEM060-CIMA | Partida | Ut | Caixa per preses de corrent i preses RJ45 per a punt de treball | [6 empty] | 14 | 158.39 | 2217.46
Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball a col·lcoar superficialment o encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 3 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base elèctrica CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 4 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
BaseCima | Material | Ut | Base CIMA per a 6 elements | [6 empty] | 1 | 24.14 | 24.14
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 4 | 4.37 | 17.48
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 4 | 4.47 | 17.88
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 6 | 2.52 | 15.12
mt40gmg710a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, antivandàlica, amb graus de protecció IP40 i IK07, segons IEC 60439, per a encastar, gam | [6 empty] | 2 | 10.26 | 20.52
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 30 | 0.74 | 22.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.25 | 30.35 | 37.94
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.553 | 2 | 3.11
[5 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total IEM060-CIMA | 14 | 158.39 | 2217.46
IEM060-blanc | Partida | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma alta, intensitat assignada 16 A | [6 empty] | 109 | 29.97 | 3266.73
Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16A/250 V, de la marca SIMON serie 82, gama BLANCA complert, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 1 | 4.37 | 4.37
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 4.47 | 4.47
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.74 | 11.1
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.228 | 30.35 | 6.92
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.294 | 2 | 0.59
[5 empty] | 109 | 0 | 0 | 0 | 109
[9 empty] | Total IEM060-blanc | 109 | 29.97 | 3266.73
ELEC1-F2 | Partida | u | Connexionat aparells de climatització | [6 empty] | 1 | 350 | 350
Connexionat dels diferents aparells de climatització (inclou potència i senyalització) per als climatitzadors, comportes reguladores, termoestats, sondes, etc. Inclou blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC aplicables.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELEC1-F2 | 1 | 350 | 350
ELEC2-F2 | Partida | u | Connexionat equipaments varis | [6 empty] | 1 | 325 | 325
Connexionat dels diferents equipaments de la zona (inclou potència i senyalització). Inclou blocs de connexió, bornes de connexió, terminals i petit material. Connexionat segons el REBT i ITC aplicables.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELEC2-F2 | 1 | 325 | 325
CDV-AUX2-ELEC | Partida | u | Modificació i retirada d'instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 1400 | 1400
Modificació i retirada de la instal·lació elèctrica de baixa tensió existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació de les instal·lacions de baixa tensió que cal modificar, retirar i/o desplaçar. Inclou desmuntatge i retirada d'instal·lació de llum i força existent a la planta soterrani i desplaçament de la línia elèctrica i canalització dels punts de càrrega de vehicle elèctric. Inclou cablejat de diferents diàmetres, elements finals, canalitzacions, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX2-ELEC | 1 | 1400 | 1400
ELE_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 1100 | 1100
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació elèctrica degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ELE_AUX2 | 1 | 1100 | 1100
[9 empty] | Total MC2.5.8.1 | 1 | 18143.96 | 18143.96
MC2.5.8.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ | [6 empty] | 1 | 10297.54 | 10297.54
UVIC_007 | Partida | Ut | Lluminària de sostre encastable SIMON DOWNLIGHT 725.24 4000ºK Wide Flood On-Off | [6 empty] | 4 | 92.78 | 371.12
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre encastable SIMON DOWNLIGHT serie 800.21 o equivalent, per empotrar, acabat en blanc. Inclou driver On/Off per a 230Vac i 50Hz, factor de potencia 0,95 y latiguillo de connexió ràpida. Potència de 15W y temperatura de color 4000K. Dimensions 110mm de diàmetre per 75mm d'altura. Flux de de 1300 lm i eficiència de 90 lm/W. Òptica Extensiva i CRI80. Índex de protección IP54. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC rígid. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
72660033-684 | Material | Ut | Lluminària de sostre encastable Simon Downlight 725.24 4000K Wide Flood On-Off | [6 empty] | 1 | 65.4 | 65.4
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.315 | 30.35 | 9.56
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.315 | 26.12 | 8.23
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.91 | 2 | 1.82
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total UVIC_007 | 4 | 92.78 | 371.12
UVIC_008 | Partida | Ut | Lluminària de sostre encastable SIMON DOWNLIGHT 725.24 4000ºK Wide Flood Regulable | [6 empty] | 12 | 111.49 | 1337.88
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre encastable SIMON DOWNLIGHT serie 800.21 o equivalent, per empotrar, acabat en blanc. Inclou driver On/Off per a 230Vac i 50Hz, factor de potencia 0,95 y latiguillo de connexió ràpida. Potència de 15W y temperatura de color 4000K. Dimensions 110mm de diàmetre per 75mm d'altura. Flux de de 1300 lm i eficiència de 90 lm/W. Òptica Extensiva i CRI80. Índex de protección IP54. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC rígid. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
72660033-685 | Material | Ut | Lluminària de sostre encastable Simon Downlight 725.24 4000K Wide Flood Regulable | [6 empty] | 1 | 83.74 | 83.74
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.315 | 30.35 | 9.56
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.315 | 26.12 | 8.23
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.093 | 2 | 2.19
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total UVIC_008 | 12 | 111.49 | 1337.88
OSM_L001 | Partida | Ut | Lluminària de sostre encastable SIMON 729.50 60x60 WW 4000ºK 34W Opalitzada | [6 empty] | 20 | 109.29 | 2185.8
Subministrament i instal·lació de lluminària de sostre encastable SIMON 729.50 60x60 WW 4000ºK 34W (72950033-884) IP20 o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
72950033-884 | Material | Ut | Lluminària de sostre encastable Simon 729.50 34W 4000K Opalitzada | [6 empty] | 1 | 35.77 | 35.77
72095030-039 | Material | Ut | Marc per encastar a cel ras SIMON 60x60 (72095030-039) | [6 empty] | 1 | 51.62 | 51.62
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.211 | 30.35 | 6.4
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.214 | 26.12 | 5.59
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.072 | 2 | 2.14
[5 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total OSM_L001 | 20 | 109.29 | 2185.8
OSM_L002 | Partida | Ut | Lluminària tira led SIMON LED FLEX 810.35 IP20 amb perfileria 4000ºK 48W/5m per interiors, 5 metres lineals | [6 empty] | 6 | 274.82 | 1648.92
Subministrament i instal·lació de lluminària tipus tira led SIMON LED FLEX 810.35 per interiors, IP20, o equivalent, de 5 metres lineals, amb perfileria 4000ºK 48W/5m regulable amb perfil encastable de 15mm, tapes inicials i finals 15mm, clips i grapes amb pinces per empotrar, difusor opal per empotrar i fonts d'alimentació o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
P3lluminaria06N | Material | Ut | llumiària tira led SIMON LED FLEX 810.35 IP20 amb perfileria 4000ºK 48W/m, 5 metres lineals | [6 empty] | 1 | 92.46 | 92.46
P3perfil4 | Material | Ut | Perfileria per empotrar 2m lineals | [6 empty] | 2.5 | 18.83 | 47.08
P3tapa4 | Material | Ut | Tapes finals 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3tapa5 | Material | Ut | Tapes inicials 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3lent4 | Material | Ut | Difusor opal perf. empotrar | [6 empty] | 2.5 | 9.71 | 24.28
P3font5 | Material | Ut | Font d'alimentació LedfLEX 150 W / 24 V | [6 empty] | 0.35 | 98 | 34.3
P3clip4 | Material | Ut | Clips perfileria per empotrar | [6 empty] | 7 | 1.19 | 8.33
P3grapa4 | Material | Ut | Grapa amb pinces per empotrar | [6 empty] | 7 | 6.74 | 47.18
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.1 | 30.35 | 3.04
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.1 | 26.12 | 2.61
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.694 | 2 | 5.39
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total OSM_L002 | 6 | 274.82 | 1648.92
OSM_L003 | Partida | Ut | Lluminària tira led SIMON LED FLEX 810.33 IP65 amb perfileria 4000ºK 24W/5m per interiors, 2 metres lineals | [6 empty] | 2 | 96.17 | 192.34
Subministrament i instal·lació de lluminària tipus tira led SIMON LED FLEX 810.33 per interiors, IP65, o equivalent, de 5 metres lineals, amb perfileria 4000ºK 24W/5m regulable amb perfil de superfície de 15mm, tapes inicials i finals 15mm, clips i grapes amb pinces per superfície, difusor opal per superfície i fonts d'alimentació o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
P3lluminaria07N | Material | Ut | llumiària tira led SIMON LED FLEX 810.33 IP65 amb perfileria 4000ºK 24W/5m, 5 metres lineals | [6 empty] | 1 | 26.55 | 26.55
P3perfil5 | Material | Ut | Perfileria per superficie 2m lineals | [6 empty] | 1 | 18.33 | 18.33
P3tapa4 | Material | Ut | Tapes finals 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3tapa5 | Material | Ut | Tapes inicials 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3lent5 | Material | Ut | Difusor opal perf. superficie | [6 empty] | 1 | 8.92 | 8.92
P3clip5 | Material | Ut | Clips perfileria per superficie | [6 empty] | 7 | 1.19 | 8.33
P3font7 | Material | Ut | Font d'alimentació LedfLEX 18 W / 24 V IP67 | [6 empty] | 1 | 16.35 | 16.35
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.1 | 30.35 | 3.04
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.1 | 26.12 | 2.61
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.943 | 2 | 1.89
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total OSM_L003 | 2 | 96.17 | 192.34
OSM_L004 | Partida | Ut | Lluminària tira led SIMON LED FLEX 810.33 IP20 amb perfileria 4000ºK 24W/5m per interiors, 1,5 metres lineals | [6 empty] | 6 | 73.24 | 439.44
Subministrament i instal·lació de lluminària tipus tira led SIMON LED FLEX 810.33 per interiors, IP20, o equivalent, de 5 metres lineals, amb perfileria 4000ºK 24W/5m regulable amb perfil de superfície de 15mm, tapes inicials i finals 15mm, clips i grapes amb pinces per superfície, difusor opal per superfície i fonts d'alimentació o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
P3lluminaria08N | Material | Ut | llumiària tira led SIMON LED FLEX 810.33 IP20 amb perfileria 4000ºK 24W/5m, 5 metres lineals | [6 empty] | 1 | 15.64 | 15.64
P3perfil5 | Material | Ut | Perfileria per superficie 2m lineals | [6 empty] | 0.75 | 18.33 | 13.75
P3tapa4 | Material | Ut | Tapes finals 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3tapa5 | Material | Ut | Tapes inicials 15mm | [6 empty] | 1 | 1.19 | 1.19
P3lent5 | Material | Ut | Difusor opal perf. superficie | [6 empty] | 0.75 | 8.92 | 6.69
P3font7 | Material | Ut | Font d'alimentació LedfLEX 18 W / 24 V IP67 | [6 empty] | 1 | 16.35 | 16.35
P3clip5 | Material | Ut | Clips perfileria per superficie | [6 empty] | 3 | 1.19 | 3.57
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 2 | 0.81 | 1.62
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.1 | 30.35 | 3.04
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.1 | 26.12 | 2.61
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.718 | 2 | 1.44
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total OSM_L004 | 6 | 73.24 | 439.44
UVIC_004 | Partida | Ut | Lluminària d'emergència sense bateria Spazio LSR318023 180lm 230V | [6 empty] | 16 | 44.61 | 713.76
Subministrament i instal·lació de lluminària d'emergència sense bateria Spazio LSR318023 180lm 230V o equivalent. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub de PVC coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de caixa de derivació instal·lada en la safata fins al receptor. Inclús làmpades, accessoris, subjeccions i material auxiliar. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat. Col·locació de làmpades i accessoris. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
LSR318023 | Material | Ut | Lluminària d'emergència sense bateria Spazio LSR318023 180lm 230V | [6 empty] | 1 | 31.13 | 31.13
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mt34www011 | Material | Ut | Material auxiliar per instal·lació d'aparells d'il·luminació. | [6 empty] | 1 | 0.81 | 0.81
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.1 | 30.35 | 3.04
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.1 | 26.12 | 2.61
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.437 | 2 | 0.87
[5 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total UVIC_004 | 16 | 44.61 | 713.76
Interruptor | Partida | Ut | Interruptor/commutador unipolar (1P), gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V | [6 empty] | 24 | 44.5 | 1068
Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador unipolar (1P), gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V, de la marca SIMON serie 82 o equivalent de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastat, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gag100a | Material | Ut | Interruptor unipolar (1P) per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, segons EN 60669. | [6 empty] | 1 | 24.39 | 24.39
mt33gag105a | Material | Ut | Tecla rodona simple, per a interruptor/commutador, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 3.59 | 3.59
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.23 | 30.35 | 6.98
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.436 | 2 | 0.87
[5 empty] | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
[9 empty] | Total Interruptor | 24 | 44.5 | 1068
Sensor | Partida | Ut | Sensor de presència per a automatització del sistema d'enllumenat | [6 empty] | 6 | 77.83 | 466.98
Subministre i instal·lació de sensor de presència per a automatització i regulació de la intensitat del sistema d'enllumenat, "ORBIS" o equivalent, muntatge encastat en sostre, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps i en sensibilitat lumínica, alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz, relé de 6 A de poder de ruptura, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescents, 400 VA per a làmpades fluorescents, 800 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1200 W per a làmpades halògenes, 400 VA per a llums de baix consum, 400 VA per a lluminàries tipus Downlight, 40 VA per a llums LED, temporització regulable de 35 s a 20 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP 20, de 80 mm de diàmetre. Inclús accessoris, i material auxiliar. Totalment muntat, connexionat i comprovat. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector. Connexionat de cables. Col·locació del detector. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt34orb021a | Material | Ut | Detector de presència per a automatització del sistema d'enllumenat | [6 empty] | 1 | 63.54 | 63.54
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.226 | 30.35 | 6.86
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.226 | 26.12 | 5.9
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.763 | 2 | 1.53
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total Sensor | 6 | 77.83 | 466.98
Persiana | Partida | Ut | Polsador doble comandament persiana/screen, gamma alta | [6 empty] | 4 | 30.05 | 120.2
Subministrament i instal·lació de polsador doble comandament persiana/screen, gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V, de la marca SIMON serie 82 o equivalent de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastat, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33polps250a | Material | Ut | Polsador doble comandament persiana/screen, gamma alta | [6 empty] | 1 | 17.64 | 17.64
mt33gbg255a | Material | Ut | Tapa i botó, per a regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 3.41 | 3.41
mt33gbg950a | Material | Ut | Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.92 | 1.92
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.214 | 30.35 | 6.49
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.295 | 2 | 0.59
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total Persiana | 4 | 30.05 | 120.2
Regulador | Partida | Ut | Regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, gamma alta | [6 empty] | 12 | 50.26 | 603.12
Subministrament i instal·lació de regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V, de la marca SIMON serie 82 o equivalent de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastat, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gbg250a | Material | Ut | Regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, per a encastar, gamma bàsica, de 230 V de tensió d'alimentació, per a là | [6 empty] | 1 | 37.45 | 37.45
mt33gbg255a | Material | Ut | Tapa i botó, per a regulador electrònic de tensió amb comandament rotatiu, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 3.41 | 3.41
mt33gbg950a | Material | Ut | Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.92 | 1.92
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.214 | 30.35 | 6.49
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.493 | 2 | 0.99
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total Regulador | 12 | 50.26 | 603.12
Sensor_DALI | Partida | Ut | Sensor SIMON CLC DALI standalone | [6 empty] | 2 | 199.99 | 399.98
Subministre i instal·lació de sensor de lluminositat i presència marca SIMON model CLC DALI standalone o equivalent, muntatge en sostre, que permet realitzar un control de llum constant en lluminàries amb regulació DALI, per tal d'aprofitar la llum natural, angle de detecció 360º, abast de fins a 8m de diàmetre, instal·lat a una altura d'entre 2 i 5 m, ubicats a una distància igual o superior a l'entrada de la llum natural, de dimensions 65mm de diàmetre, alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz, temperatura de treball entre -20°C i 50°C, grau de protecció IP. Totalment muntat, connexionat i comprovat. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament del detector. Connexionat de cables. Col·locació del detector. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt34orb021b | Material | Ut | Sensor SIMON CLC DALI stand-alone | [6 empty] | 1 | 183.31 | 183.31
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.226 | 30.35 | 6.86
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.226 | 26.12 | 5.9
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.961 | 2 | 3.92
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total Sensor_DALI | 2 | 199.99 | 399.98
LLU_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 750 | 750
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació elèctrica d'il·luminaciódegut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total LLU_AUX2 | 1 | 750 | 750
[9 empty] | Total MC2.5.8.2 | 1 | 10297.54 | 10297.54
[9 empty] | Total MC2.5.8 | 1 | 28441.5 | 28441.5
MC2.5.10 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS | [6 empty] | 1 | 12170.04 | 12170.04
MC2.5.10.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE VEU I DADES | [6 empty] | 1 | 10060.07 | 10060.07
5.10.1_003 | Partida | Ut | Panell integrat fix, equipat amb connectors tipus RJ-45, categoria 6 amb passafils 24 connectors | [6 empty] | 2 | 173.31 | 346.62
Subministrament i instal·lació de panell integrat fix amb passafils, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 F/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació del panell i del passafils. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40pp060aa | Material | Ut | Panell integrat fix, equipat aamb connectors tipus RJ-45, categoria 6. | [6 empty] | 1 | 164.52 | 164.52
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.19 | 28.39 | 5.39
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.699 | 2 | 3.4
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total 5.10.1_003 | 2 | 173.31 | 346.62
IEO010P760100 | Partida | m | Canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. | [6 empty] | 12 | 38.59 | 463.08
Subministrament i instal·lació de canalització fix en superfície de safata metàl·lica amb reixa d'acer galvanitzat en calent, de 60x100 mm. col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport. S'inclou part proporcional d'elements de muntatge i d'accessoris. Totalment instal·lat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la safata. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ait030bc | Material | m | Safata de 60x100 mm, per a suport i conducció de cables elèctrics, inclús p/p d'accessoris. Segons UNE-E | [6 empty] | 1 | 24.28 | 24.28
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.24 | 30.35 | 7.28
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.378 | 2 | 0.76
[5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total IEO010P760100 | 12 | 38.59 | 463.08
IAF070P7FTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 3342 | 1.89 | 6316.38
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 28.39 | 0.31
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 24.46 | 0.27
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 3342 | 0 | 0 | 3342
[9 empty] | Total IAF070P7FTP | 3342 | 1.89 | 6316.38
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 213 | 2.39 | 509.07
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 213 | 0 | 0 | 213
[9 empty] | Total IEO010P720R | 213 | 2.39 | 509.07
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 32 | 6.86 | 219.52
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 32 | 6.86 | 219.52
IAF085P7TIR | Partida | Ut | Tirantet de connexió, 4 parells, 2 connectors RJ45, categoria 6A F/FTP de 1,6 a 3,2m | [6 empty] | 38 | 7.01 | 266.38
Subministrament i instal·lació de tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6A, amb beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6A, ambdós extrems. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat del tirantet. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40mta070b | Material | Ut | Tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure | [6 empty] | 1 | 5.45 | 5.45
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.05 | 28.39 | 1.42
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
[5 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
[9 empty] | Total IAF085P7TIR | 38 | 7.01 | 266.38
IEM115 | Partida | Ut | Presa simple, RJ-45, categoria 6 U/UTP, gamma alta, tapa rodona i marc embellidor, de color blanc | [6 empty] | 38 | 31.29 | 1189.02
Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, gamma alta, amb tapa rodona, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40gag700a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, per a encastar, gamma alta. | [6 empty] | 1 | 10.26 | 10.26
mt40gag705a | Material | U | Tapa rodona per a presa simple, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 9.89 | 9.89
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.264 | 30.35 | 8.01
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.307 | 2 | 0.61
[5 empty] | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
[9 empty] | Total IEM115 | 38 | 31.29 | 1189.02
UTP_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 750 | 750
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa de veu i dades degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total UTP_AUX2 | 1 | 750 | 750
[9 empty] | Total MC2.5.10.1 | 1 | 10060.07 | 10060.07
MC2.5.10.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS AUDIOVISUALS | [6 empty] | 1 | 1775.57 | 1775.57
IEM060-CIMA-B | Partida | Ut | Caixa per preses de corrent, preses RJ45 i preses HDMI per a punt de treball | [6 empty] | 2 | 179.81 | 359.62
Instal·lació de caixa de preses per a lloc de treball a col·lcoar superficialment o encastat en paret o mampara formada per Kit modul EBOX per encastar/vista CIMA PRO o equivalent, de 3 mòdul cablejats amb 1 base elèctrica CIMA doble blanca, 1 base elèctrica CIMA doble vermella amb obturador, una placa amb 4 connectrors RJ45 Cat. 6 UTP i reglèta elèctrica. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat o rígid, segons instal·lació vista o encastada. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al Kit. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
BaseCima | Material | Ut | Base CIMA per a 6 elements | [6 empty] | 1 | 24.14 | 24.14
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 4 | 4.37 | 17.48
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 4 | 4.47 | 17.88
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 6 | 2.52 | 15.12
mt40gmg710a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, antivandàlica, amb graus de protecció IP40 i IK07, segons IEC 60439, per a encastar, gam | [6 empty] | 2 | 10.26 | 20.52
mt40gbg712a | Material | u | Toma HDMI 1.4, de un módulo, para empotrar, con tapa, de color blanco. | [6 empty] | 1 | 21 | 21
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 30 | 0.74 | 22.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 1.25 | 30.35 | 37.94
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.763 | 2 | 3.53
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEM060-CIMA-B | 2 | 179.81 | 359.62
IEM110P7TV | Partida | Ut | Base de presa de TV/R-SAT, única, gamma alta, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc | [6 empty] | 2 | 23.98 | 47.96
Subministrament i instal·lació de base de presa de TV/R-SAT, única, gamma alta tipus simon 82 o equivalent, amb tapa, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastada, amb la caixa de mecanisme. Totalment instal·lat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat i muntatge de l'element i caixa de mecanisme. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gbg600a | Material | Ut | Base de presa de TV/R-SAT, única, per a encastar, gamma alta | [6 empty] | 1 | 13.2 | 13.2
mt33gbg605a | Material | Ut | Tapa per a base de presa de TV/R-SAT, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.62 | 1.62
mt33gbg950a | Material | Ut | Marc embellidor per a un element, gamma bàsica, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 1.92 | 1.92
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.223 | 30.35 | 6.77
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.235 | 2 | 0.47
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEM110P7TV | 2 | 23.98 | 47.96
IEM115 | Partida | Ut | Presa simple, RJ-45, categoria 6 U/UTP, gamma alta, tapa rodona i marc embellidor, de color blanc | [6 empty] | 2 | 31.29 | 62.58
Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, gamma alta, amb tapa rodona, de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la caixa per a mecanisme encastat. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40gag700a | Material | U | Presa simple, RJ-45 categoria 6 U/UTP, per a encastar, gamma alta. | [6 empty] | 1 | 10.26 | 10.26
mt40gag705a | Material | U | Tapa rodona per a presa simple, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 9.89 | 9.89
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.264 | 30.35 | 8.01
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.307 | 2 | 0.61
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEM115 | 2 | 31.29 | 62.58
IEM060-blanc | Partida | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma alta, intensitat assignada 16 A | [6 empty] | 2 | 29.97 | 59.94
Presa de corrent, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16A/250 V, de la marca SIMON serie 82, gama BLANCA complert, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des de la caixa de derivació instal·lada en la safata fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gag510a | Material | Ut | Base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 16 A, tens | [6 empty] | 1 | 4.37 | 4.37
mt33gag515a | Material | Ut | Tapa rodona per a base de presa de corrent amb contacte de terra (2P+T), tipus Schuko, gamma mitja, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 4.47 | 4.47
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mt35cun020b | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.74 | 11.1
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.228 | 30.35 | 6.92
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.294 | 2 | 0.59
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEM060-blanc | 2 | 29.97 | 59.94
IAA110D2S | Partida | Ut | Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació. | [6 empty] | 3 | 10.15 | 30.45
Subministrament i instal·lació de derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". Totalment muntat, connexionat i provat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de l'amplificador. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40edf010aa | Material | Ut | Derivador de 5-2400 MHz, de 2 derivacions i 12 dB de pèrdua de derivació, amb connectors tipus "F". | [6 empty] | 1 | 4.03 | 4.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.112 | 28.39 | 3.18
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.112 | 24.46 | 2.74
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.1 | 2 | 0.2
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total IAA110D2S | 3 | 10.15 | 30.45
IAA100P7RG6 | Partida | m | Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre | [6 empty] | 41 | 1.65 | 67.65
Subministrament i instal·lació de cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, amb conductor central de coure de 1,15 mm de diàmetre, dielèctric de polietilè cel·lular, pantalla de cinta d'alumini/polipropilè/alumini, malla de fils trenats de coure i coberta exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,9 mm de diàmetre de color blanc. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cfr010bc | Material | m | Cable coaxial RG-6 no propagador de la flama, de 75 Ohm d'impedància característica mitjana, amb conductor central de coure de 1 | [6 empty] | 1 | 0.78 | 0.78
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 28.39 | 0.45
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 24.46 | 0.39
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.016 | 2 | 0.03
[5 empty] | 0 | 41 | 0 | 0 | 41
[9 empty] | Total IAA100P7RG6 | 41 | 1.65 | 67.65
IAF070P7FTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 282 | 1.89 | 532.98
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 28.39 | 0.31
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 24.46 | 0.27
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 282 | 0 | 0 | 282
[9 empty] | Total IAF070P7FTP | 282 | 1.89 | 532.98
IAF085P7TIR | Partida | Ut | Tirantet de connexió, 4 parells, 2 connectors RJ45, categoria 6A F/FTP de 1,6 a 3,2m | [6 empty] | 6 | 7.01 | 42.06
Subministrament i instal·lació de tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure, categoria 6A, amb beina exterior de PVC LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius i connector mascle tipus RJ-45 de 8 contactes, categoria 6A, ambdós extrems. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat del tirantet. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt40mta070b | Material | Ut | Tirantet de connexió de 1,6 a 3,2 m de longitud format per cable rígid F/FTP no propagador de la flama de 4 parells de coure | [6 empty] | 1 | 5.45 | 5.45
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.05 | 28.39 | 1.42
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.069 | 2 | 0.14
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total IAF085P7TIR | 6 | 7.01 | 42.06
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 47 | 2.39 | 112.33
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 47 | 0 | 0 | 47
[9 empty] | Total IEO010P720R | 47 | 2.39 | 112.33
P3.1-AUX2-TV | Partida | u | Connexionat instal·lació | [6 empty] | 1 | 260 | 260
Connexionat de la instal·lació de TV-FM. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a l'enllaç de la instal·lació amb la línia general de TV-FM de l'hospital en el muntant i instal·lació d'elements de derivació per a l'alimentació de senyal de les preses de TV-FM instal·lades. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió. Posada en funcionament per l'empresa subministradora del Consorci o equivalent per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Connexionat i Posada en marxa de la instal·lació de TV. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P3.1-AUX2-TV | 1 | 260 | 260
AUD_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 200 | 200
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa d'audiovisuals degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUD_AUX2 | 1 | 200 | 200
[9 empty] | Total MC2.5.10.2 | 1 | 1775.57 | 1775.57
MC2.5.10.4 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE MEGAFONIA I FIL MUSICAL | [6 empty] | 1 | 334.4 | 334.4
IAM010P7ALTI | Partida | Ut | Altaveu interior de 8" amb transformador de linia 100V | [6 empty] | 2 | 69.9 | 139.8
Subministrament i muntatge d'altaveu interior de 8" amb transormador de linia de 100V marca FONESTAR model GAT-801 o equivalent amb les següents característiques: • POTENCIA - 10 W RMS • ALTAVEUS - 8" doble con • RESPOSTA - 75-16.000 Hz • IMPEDANCIA - Alta Z línia 100 V: - 1.000 Ohm (10 W) - 2.000 Ohm (5 W) • SENSIBILITAT - 93 dB ± 3 dB a 1 W / 1 m • MATERIAL - ABS i reixeta d'acer • COLOR - Blanc (RAL 9016) • MESURES - 228 mm Ø x 90 mm fons • ORIFICI - 205 mm Ø • PES - 0'8 kg Totalment muntada, connexionada i posta en marxa per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'altaveu. Col·locació i fixació de l'element. Connexionat amb la xarxa de megafonia i sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
FonestarGAT-801 | Material | Ut | altaveu interior de 8" amb transormador de linia de 100V FONESTAR GAT-801 | [6 empty] | 1 | 20.96 | 20.96
mt40mhm041b | Material | Ut | Caixa d'encastar per altaveus de 4", 7 W/8 Ohm, inclús garres d'enganxall a sostre. | [6 empty] | 1 | 2.04 | 2.04
mt40mhm050 | Material | Ut | Adaptador, per incorporar elements de so. | [6 empty] | 1 | 1.87 | 1.87
mt40www020 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de megafonia. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.752 | 30.35 | 22.82
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.752 | 26.12 | 19.64
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.685 | 2 | 1.37
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IAM010P7ALTI | 2 | 69.9 | 139.8
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 2 | 6.86 | 13.72
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 2 | 6.86 | 13.72
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 12 | 2.39 | 28.68
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total IEO010P720R | 12 | 2.39 | 28.68
IAF070P7FM2x15 | Partida | m | Cable especial per a sonoritzacions multipolar, de secció 2x1'5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | [6 empty] | 29 | 1.8 | 52.2
Subministrament i instal·lació de cable especial per a sonoritzacions multipolar, de secció 2x1'5 mm2, amb aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius, col·locat en tub i safata. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40so215 | Material | m | Cable flexible cablat de 2x1,5 mm². | [6 empty] | 2 | 0.43 | 0.86
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.05 | 1.2 | 0.06
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 28.39 | 0.45
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.016 | 24.46 | 0.39
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.018 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 29 | 0 | 0 | 29
[9 empty] | Total IAF070P7FM2x15 | 29 | 1.8 | 52.2
AUX2-MEG | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 100 | 100
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la megafonia degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX2-MEG | 1 | 100 | 100
[9 empty] | Total MC2.5.10.4 | 1 | 334.4 | 334.4
[9 empty] | Total MC2.5.10 | 1 | 12170.04 | 12170.04
MC2.5.12 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [6 empty] | 1 | 6470.92 | 6470.92
MC2.5.12.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS ACTIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [6 empty] | 1 | 5511.58 | 5511.58
IOD102 | Partida | U | Detector òptic de fums analògic amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc | [6 empty] | 12 | 93.53 | 1122.36
Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a els fums clars, per alimentació de 12 a 24 Vcc, amb led d'activació i indicador d'alarma i sortida per a pilot de senyalització remota, per instal·lació amb canalització de protecció de cablejat fixa en superfície. Inclús sòcol suplementari, base universal i elements de fixació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització de protecció de cablejat. Inclou: Replanteig. Fixació del sòcol suplementari. Fixació de la base. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41pig510 | Material | U | Detector òptic de fums analògic direccionable amb aïllador de curtcircuit, de ABS color blanc, format per un element sensible a | [6 empty] | 1 | 38.1 | 38.1
mt41pig550 | Material | U | Base universal, de ABS color blanc, per a detector analògic. Inclús elements de fixació. | [6 empty] | 1 | 12.99 | 12.99
mt41pig551 | Material | U | Sòcol suplementari de base universal, de ABS color blanc, per instal·lació amb canalització fixa en superfície. | [6 empty] | 1 | 6.93 | 6.93
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 28.13 | 18.09
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 24.24 | 15.59
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.917 | 2 | 1.83
[5 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total IOD102 | 12 | 93.53 | 1122.36
IOD104 | Partida | U | Polsador d'alarma, analògic direccionable de rearmament manual | [6 empty] | 1 | 70.56 | 70.56
Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activació i indicador d'alarma. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41pig560 | Material | U | Polsador d'alarma analògic direccionable de rearmament manual amb aïllador de curtcircuit, de ABS color vermell, amb led d'activ | [6 empty] | 1 | 35.5 | 35.5
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 28.13 | 18.09
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.643 | 24.24 | 15.59
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.692 | 2 | 1.38
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IOD104 | 1 | 70.56 | 70.56
IOD030 | Partida | m | Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b, d1, a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) 2x1,5 mm² | [6 empty] | 123 | 5.02 | 617.46
Cablejat format per cable bipolar SO2Z1-K (AS+), reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor multifilar de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de compost polímer a base de elastòmer vulcanitzat lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (S), pantalla de cinta d'alumini i polièster (O2) amb conductor de drenatge d'estany de coure i coberta externa de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 300/500 V. Inclús quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Inclou: Estesa de cables. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35ccg030a | Material | m | Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), sent la seva tensió assignada de 300/500 V, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 1 | 3.56 | 3.56
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.026 | 28.13 | 0.73
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.026 | 24.24 | 0.63
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.049 | 2 | 0.1
[5 empty] | 1 | 123 | 0 | 0 | 123
[9 empty] | Total IOD030 | 123 | 5.02 | 617.46
IOD020_2 | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 16 mm | [6 empty] | 123 | 1.72 | 211.56
Canalització de protecció de cablejat, formada per tub de PVC flexible, corrugat, de 16 mm de diàmetre nominal, amb IP545. Instal·lació encastada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Col·locació i fixació de tubs. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia010a | Material | m | Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (pa | [6 empty] | 1 | 0.33 | 0.33
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.026 | 28.13 | 0.73
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.026 | 24.24 | 0.63
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.017 | 2 | 0.03
[5 empty] | 1 | 123 | 0 | 0 | 123
[9 empty] | Total IOD020_2 | 123 | 1.72 | 211.56
IOD025 | Partida | U | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 13 | 9.73 | 126.49
Caixa de derivació estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, amb 7 cons i tapa de registre amb cargols de 1/4 de volta. Instal·lació en superfície. Inclús reglets de connexió i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.129 | 28.13 | 3.63
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.129 | 24.24 | 3.13
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.095 | 2 | 0.19
[5 empty] | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total IOD025 | 13 | 9.73 | 126.49
IOB022_2 | Partida | m | Xarxa de distribució d'aigua. 1 1/4" | [6 empty] | 20 | 28.28 | 565.6
Xarxa aèria de distribució d'aigua per proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada prefabricada d'acer negre estirat sense soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre, pintada amb resina d'epoxi/polièster color vermell RAL 3000, unió ranurada, sense calorifugar, que arrenca des de la font de proveïment d'aigua fins a cada equip d'extinció d'incendis. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Col·locació de tubs. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt08tan330e | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades d'acer, de 1 1/4" DN 32 mm. | [6 empty] | 1 | 0.74 | 0.74
mt08tan220be | Material | m | Canonada prefabricada d'acer negre estirat sense soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre, pintada amb resina d'epoxi/polièster | [6 empty] | 1 | 8.24 | 8.24
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 0.332 | 30.35 | 10.08
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 0.332 | 26.12 | 8.67
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.277 | 2 | 0.55
[5 empty] | 1 | 20 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total IOB022_2 | 20 | 28.28 | 565.6
IOB030 | Partida | U | Boca d'incendi equipada (BIE) de 25mm | [6 empty] | 1 | 465.43 | 465.43
Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i de 680x555x200 mm, composta de: armari construït en acer de 1,5 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell i porta cega d'acer de 1,5 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell; enrotlladora metàl·lica giratòria fixa, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. Instal·lació encastada. Inclús, accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armari. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41bae015bab | Material | U | Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i de 680x555x200 mm, composta de: armari construït en acer de 1,5 mm d'espessor, aca | [6 empty] | 1 | 375.77 | 375.77
mo008 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª lampista. | [6 empty] | 1.426 | 30.35 | 43.28
Oficial 1ª lampista.
mo107 | Ma d’obra | h | Ajudant lampista. | [6 empty] | 1.426 | 26.12 | 37.25
Ajudant lampista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 4.563 | 2 | 9.13
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IOB030 | 1 | 465.43 | 465.43
IOX310 | Partida | U | Extintor portàtil d'aigua polvoritzada + additius AFFF, amb pressió incorporada. | [6 empty] | 2 | 46.06 | 92.12
Extintor portàtil hídric (aigua polvoritzada + additius AFFF), amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 litres d'agent extintor, d'eficàcia 21A-183B-75F, amb casc d´acer amb revestiment interior resistent a la corrosió i acabat exterior amb pintura epoxi color vermell, tub sonda, vàlvula de palanca, anella de seguretat, manòmetre, base de plàstic i mànega amb filtre difusor. Inclús suport i accessoris de muntatge. Inclou: Col·locació i fixació del suport. Col·locació de l'extintor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
mt41ixa110a | Material | U | Extintor portàtil hídric (aigua polvoritzada + additius AFFF), amb pressió incorporada amb nitrogen, amb 6 litres d'agent extint | [6 empty] | 1 | 32.07 | 32.07
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.579 | 22.6 | 13.09
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.452 | 2 | 0.9
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IOX310 | 2 | 46.06 | 92.12
XUX010 | Partida | U | Conjunt de proves i assajos per a sistemes de protecció i seguretat contra incendis | [6 empty] | 1 | 950 | 950
Conjunt de proves i assajos, realitzats per empresa acreditada per certificació de compliment de RIPCI de les instal·lacions de protecció i seguretat contra incendis. Inclou: Certificació de sistemes de detecció i alarma, subministrament d'aigua, boques d'incendi equipades i extintors mòbils.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total XUX010 | 1 | 950 | 950
CDV-AUX2-IN | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 940 | 940
Modificació de la instal·lació de protecció activa contra incendis existent. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació de la xarxa de distribució d'aigua actual que donen servei a altres plantes i que cal reconduir, així com la modificació del traçant de l'hidrant de l'heliport que circula pel sostre de la zona d'actuació i que cal soterrar. Inclou canonades de diferents diàmetres, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CDV-AUX2-IN | 1 | 940 | 940
INA_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 350 | 350
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de les instal·lacions de protecció activa contra incendis degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total INA_AUX2 | 1 | 350 | 350
[9 empty] | Total MC2.5.12.1 | 1 | 5511.58 | 5511.58
MC2.5.12.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS PASSIVES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [6 empty] | 1 | 959.34 | 959.34
IOJ150 | Partida | U | Segellat de pas de canonada combustible, amb abraçadora intumescent tallafoc. | [6 empty] | 3 | 132.79 | 398.37
Segellat de pas de canonada de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, i d'entre 3,7 i 6 mm d'espessor, en forjat de 30 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 120, amb segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc com a material de reomplert, abraçadora intumescent, a la cara inferior del forjat, fixada amb 4 ancoratges mecànics tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm de diàmetre i 35 mm de longitud. Inclou: Neteja i preparació del parament. Inserció del material de reomplert. Col·locació de l'abraçadora al voltant del tub. Tancament de l'abraçadora. Fixació de l'abraçadora al parament suport. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41phi010a | Material | U | Cartutx de 310 ml de segellador acrílic amb propietats ignífugues, color blanc, per a segellat de junts i obertures lineals. | [6 empty] | 5.685 | 11.09 | 63.05
mt41phi100f | Material | U | Abraçadora intumescent, de 125 mm de diàmetre nominal exterior, per a canonada combustible, amb elements de fixació. | [6 empty] | 1 | 56.98 | 56.98
mt26ahi113a | Material | U | Ancoratge mecànic tipus cargol de cap pla amb estrella interior de sis puntes per a clau Torx, d'acer galvanitzat, 6x35, de 6 mm | [6 empty] | 4 | 0.51 | 2.04
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.156 | 29.4 | 4.59
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.156 | 22.6 | 3.53
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.302 | 2 | 2.6
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total IOJ150 | 3 | 132.79 | 398.37
IOJ020 | Partida | U | Segellat de pas de cables de petites dimensions, amb coixinets intumescents. | [6 empty] | 3 | 112.07 | 336.21
Segellat de pas de cables amb aïllament, de diàmetre exterior menor o igual de 80 mm, a través d'una obertura de 400 cm², en mur de 15 cm d'espessor, per a protecció passiva contra incendis i garantir la resistència al foc EI 45, amb 4 coixinets intumescents amb propietats ignífugues, de 300x170x30 mm, color blanc. Inclou: Neteja i preparació del parament. Col·locació dels coixinets intumescents. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41phi080a | Material | U | Coixinet intumescent, de 300x170x30 mm, color blanc, per a segellat de penetracions. | [6 empty] | 4 | 26.15 | 104.6
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.233 | 22.6 | 5.27
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.099 | 2 | 2.2
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total IOJ020 | 3 | 112.07 | 336.21
IOS010 | Partida | U | Senyalització de equips contra incendis. | [6 empty] | 4 | 14.17 | 56.68
Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x210 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41sny010ga | Material | U | Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035- | [6 empty] | 1 | 5.17 | 5.17
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.386 | 22.6 | 8.72
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.139 | 2 | 0.28
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total IOS010 | 4 | 14.17 | 56.68
IOS020 | Partida | U | Senyalització de mitjans d'evacuació. | [6 empty] | 4 | 17.02 | 68.08
Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 224x224 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41sny020da | Material | U | Placa de senyalització de mitjans d'evacuació, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, | [6 empty] | 1 | 7.97 | 7.97
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.386 | 22.6 | 8.72
Peó ordinari construcció.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.167 | 2 | 0.33
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total IOS020 | 4 | 17.02 | 68.08
INP_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 100 | 100
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de les instal·lacions de protecció passiva contra incendis degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total INP_AUX2 | 1 | 100 | 100
[9 empty] | Total MC2.5.12.2 | 1 | 959.34 | 959.34
[9 empty] | Total MC2.5.12 | 1 | 6470.92 | 6470.92
MC2.5.14 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT | [6 empty] | 1 | 8974.35 | 8974.35
MC2.5.14.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'ACCESSOS | [6 empty] | 1 | 1464.62 | 1464.62
IDT010ICA2 | Partida | Ut | Lector de targetes de proximitat | [6 empty] | 1 | 218.83 | 218.83
Subministrament i instal·lació de lector de targetes de proximitat per al sistema de control d'accés marca ACCESOR model EVOPROX-ACR o equivalent. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'element. Connexionat amb el sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
lectorCA1 | Material | Ut | Lector de targetes de proximitat EVOProx | [6 empty] | 1 | 196.21 | 196.21
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.35 | 28.13 | 9.85
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.35 | 24.24 | 8.48
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 2.145 | 2 | 4.29
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDT010ICA2 | 1 | 218.83 | 218.83
IDT010ICA3 | Partida | Ut | Obreportes elèctric amb sistema inverso 1000 kg | [6 empty] | 1 | 85.09 | 85.09
Subministrament i instal·lació d'obreportes elèctric amb sistema inverso per a 1000kg amb microswitch marca ACCESOR model 4R84M-ACR o equivalent, per a instal·lació tant en portes de fusta com de vidre i contra incendis, connexionats al sistema de control d'accés. Totalment instal·lat, connexionats tots els elements a instal·lar en quadre i en funcionament, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació de l'element. Connexionat amb el sistema general. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
obraelecCA1 | Material | Ut | Obreportes elèctric ACCESOR 4R84M-ACR | [6 empty] | 1 | 75.56 | 75.56
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.15 | 28.13 | 4.22
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.15 | 24.24 | 3.64
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.834 | 2 | 1.67
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDT010ICA3 | 1 | 85.09 | 85.09
5.14.1_010 | Partida | Ut | Polsador unipolar (1P), gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V | [6 empty] | 1 | 45.12 | 45.12
Subministrament i instal·lació de polsador unipolar (1P), gamma alta, intensitat assignada 10 A, tensió assignada 250 V, de la marca SIMON serie 82 o equivalent de color blanc i marc embellidor per a un element, de color blanc, encastat, muntat de forma encastada dins de caixa de mecanisme universal. Instal·lada amb conductors de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2 de secció nominal, amb tub coarrugat. Part proporcional d'accessoris i elements de connexió, construit segons REBT. Mesurada la unitat instal·lada des del quadre de control d'Accesor fins al mecanisme. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Cablejat, connexionat i muntatge de l'element. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt33gag100a | Material | Ut | Interruptor unipolar (1P) per a encastar, gamma alta, intensitat assignada 10 AX, tensió assignada 250 V, segons EN 60669. | [6 empty] | 1 | 24.39 | 24.39
mt33gag105a | Material | Ut | Tecla rodona simple, per a interruptor/commutador, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 3.59 | 3.59
mt33gag950a | Material | U | Marc embellidor per a un element, gamma alta, de color blanc. | [6 empty] | 1 | 2.52 | 2.52
mt35cun020a | Material | m | Cable unipolar H07Z1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 450/750 V, reacció al foc classe Cca-s1a,d1,a1 segons UNE-EN 50575 | [6 empty] | 15 | 0.41 | 6.15
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.442 | 2 | 0.88
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.14.1_010 | 1 | 45.12 | 45.12
IDT010ICA5 | Partida | Ut | Programació i Posada en servei control accés HUV | [6 empty] | 1 | 518.39 | 518.39
Programació i posada en servei pel sistema de control d'accessos del Consorci Hospitalari de Vic. Posada en funcionament per l'empresa subministradora Accesor o equivalent per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Programació i Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 9 | 30.35 | 273.15
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 9 | 26.12 | 235.08
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 5.082 | 2 | 10.16
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IDT010ICA5 | 1 | 518.39 | 518.39
IDC010P7AL | Partida | m | Mànega per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm² apantallada. | [6 empty] | 49 | 2.72 | 133.28
Subministrament i instal·lació de mànega per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm² apantallada. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig i traçat de la línia. Estesa de la mànega. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt41ing050p | Material | Ut | Mànega per a cables de 6x0,22+2x0,75 mm² apantallada. | [6 empty] | 1 | 0.39 | 0.39
mt41www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de protecció contra robatori. | [6 empty] | 1 | 1.44 | 1.44
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.016 | 28.13 | 0.45
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.016 | 24.24 | 0.39
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 49 | 0 | 0 | 49
[9 empty] | Total IDC010P7AL | 49 | 2.72 | 133.28
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 21 | 2.39 | 50.19
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 21 | 0 | 0 | 21
[9 empty] | Total IEO010P720R | 21 | 2.39 | 50.19
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 2 | 6.86 | 13.72
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 2 | 6.86 | 13.72
D-ACC_AUX2 | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 250 | 250
Modificació de la instal·lació de control d'accés. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent al desmuntatge de les instal·lacions de control d'accés de les portes executades a la Fase 1 i que cal desmuntar. Inclou tots els elements, cablejat, canalitzacions, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total D-ACC_AUX2 | 1 | 250 | 250
ACC_AUX2 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 150 | 150
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lació de la xarxa de control d'accés degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total ACC_AUX2 | 1 | 150 | 150
[9 empty] | Total MC2.5.14.1 | 1 | 1464.62 | 1464.62
MC2.5.14.2 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS CONTRA INTRUSIÓ | [6 empty] | 1 | 865.08 | 865.08
IDG020P7CIR2 | Partida | Ut | Contacte magnètic de gran potència, obertura màxima de la porta o finestra per activar el contacte 35 mm. | [6 empty] | 2 | 30.21 | 60.42
Subministrament i instal·lació de contacte magnètic de gran potència, obertura màxima de la porta o finestra per activar el contacte 35 mm, amb carcassa d'alumini, protecció antiobertura i contacte normalment tancat. Totalment muntat, connexionat i provat. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig de l'emplaçament. Fixació. Connexionat amb la xarxa elèctrica. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt41ing160a | Material | Ut | Contacte magnètic de gran potència, obertura màxima de la porta o finestra per activar el contacte 35 mm, amb carcassa d'alumini | [6 empty] | 1 | 17.08 | 17.08
mt41www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de protecció contra robatori. | [6 empty] | 1 | 1.44 | 1.44
mo006 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.212 | 28.13 | 5.96
Oficial 1ª instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
mo105 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat. | [6 empty] | 0.212 | 24.24 | 5.14
Ajudant instal·lador de xarxes i equips de detecció i seguretat.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.296 | 2 | 0.59
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IDG020P7CIR2 | 2 | 30.21 | 60.42
IEH010P7CIR3 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 118 | 2.21 | 260.78
Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010y1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.26 | 1.26
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.016 | 30.35 | 0.49
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.016 | 26.12 | 0.42
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.022 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 118 | 0 | 0 | 118
[9 empty] | Total IEH010P7CIR3 | 118 | 2.21 | 260.78
IEO010P720R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 20 mm | [6 empty] | 44 | 2.39 | 105.16
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035a | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 20 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.13 | 1.13
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 44 | 0 | 0 | 44
[9 empty] | Total IEO010P720R | 44 | 2.39 | 105.16
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 2 | 6.86 | 13.72
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 2 | 6.86 | 13.72
D-AUX2-INT | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 275 | 275
Modificació de la instal·lació d'intrusió. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la modificació dels elements de la instal·lació actual que donen servei a altres plantes i que cal reconduir. Inclou canalitzacions, part proporcional de suportacions, cablejat, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total D-AUX2-INT | 1 | 275 | 275
AUX2-INT | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 150 | 150
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a intrusió degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX2-INT | 1 | 150 | 150
[9 empty] | Total MC2.5.14.2 | 1 | 865.08 | 865.08
MC2.5.15.4 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS DE CONTROL D'INFERMERIA | [6 empty] | 1 | 6644.65 | 6644.65
CLINO99_18 | Partida | Ut | Mòdul electrònic Systevo SEM amb llum de senyal | [6 empty] | 8 | 187.55 | 1500.4
Subministrament i instal·lació de mòdul electrònic Systevo SEM amb llum de senyal per a proporcionar el sistema de trucada i funcions de control requerides a la sala de pacients o sala de control d'infermeria (Blanc) totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - 4 camps LED (blanc) per oferir informació visual de l'estat de trucades i presència del pacient en el lloc de control - Integra 4 camps lluminosos amb tecnologia LED-RGB per optimització del consum d'energia i increment de la vida útil - Tensió de funcionament 24 Vdc - Grau de protecció IP20 - Pes aproximat 120g - Cimensions 115 x 118 x 46 mm (inclòs coberta frontal) Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_18 | Material | m | Mòdul electrònic Systevo SEM amb llum de senyal | [6 empty] | 1 | 168.55 | 168.55
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.839 | 2 | 3.68
[5 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total CLINO99_18 | 8 | 187.55 | 1500.4
CLINO99_02 | Partida | Ut | Mecanisme de trucada amb 2 polsadors (NC) + 1 presa 7P (NC) + connexió de pulsador de pera o comandament | [6 empty] | 6 | 137.42 | 824.52
Subministrament i instal·lació de mecanisme de trucada amb 2 polsadors (NC) + 1 presa 7P (NC) + connexió de polsador de pera o comandament totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, format per: - 1 presa d'auto-desconnexió magnètica monitoritzada, per a connexió de pulsador de pera o comandament de mà amb clavilla - 1 presa 7P (NC) monitoritzada, per a connexió de dispositius de trucada alternatius autoritzats - 1 polsador de trucada vermell (amb LED vermell per a les funcions de localització a la foscor i làmpada tranquil·litzant)ç - 1 polsador de cancel·lació (amb LED verd) Entrades/sortides: - Alimentació 24Vdc - Bus de dades (DBUS) - Entrada/sortida de trucada (E/S) - 2 sortides de control per a dispositius externs (requereix d'aïllament galvànic) - Entrada de so de TV (requereix aïllament galvànic9 Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_02 | Material | m | Mecanisme de trucada amb 1 polsador (NC) + 1 presa 7P (NC) | [6 empty] | 1 | 119.41 | 119.41
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.347 | 2 | 2.69
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total CLINO99_02 | 6 | 137.42 | 824.52
CLINO99_03 | Partida | Ut | Comandament de mà 3p clavilla 7 pols (NC) | [6 empty] | 6 | 110.04 | 660.24
Subministrament i instal·lació de comandament de mà 3p clavilla 7 pols (NC) totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - Carcassa de plàstic amb tractament antimicrobià, color blanc/gris - Polsador de trucada frontal amb pictograma i il·luminació LED - Polsadors amb punt de pressió i colorejats segons les funcions - Polsadors per al control de llums - Revestiment de goma per a manipulació segura i a prova de cops - Clavilla per a presa d'auto-desconnexió magnètica Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_03 | Material | m | Comandament de mà 3p clavilla 7 pols (NC) | [6 empty] | 1 | 92.56 | 92.56
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.079 | 2 | 2.16
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total CLINO99_03 | 6 | 110.04 | 660.24
CLINO99_06 | Partida | Ut | Bloc de trucada WC Antibacterià (NC) | [6 empty] | 2 | 62.32 | 124.64
Subministrament i instal·lació de bloc de trucada WC Antibacterià (NC) totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: - Mecanisme de trucada per a lavabo/WC amb 2 metres de fil vermell, empunyadura i LED tranquil·litzant. Inclou placa frontal i marc. Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_06 | Material | m | Bloc de trucada WC (NC) | [6 empty] | 1 | 45.78 | 45.78
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.611 | 2 | 1.22
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CLINO99_06 | 2 | 62.32 | 124.64
CLINO99_11 | Partida | Ut | Unitat de trucada i cancel·lació | [6 empty] | 2 | 72.73 | 145.46
Subministrament i instal·lació de unitat de trucada i cancel·lació, totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic i format per: - 1 polsador de trucada (amb LED vermell) - 1 polsador de presència i cancel·lació (amb LED verd) - 1 vibrador per a rebre senyal acústica de trucades Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_11 | Material | m | Bloc d'anul·lació | [6 empty] | 1 | 55.98 | 55.98
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.713 | 2 | 1.43
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total CLINO99_11 | 2 | 72.73 | 145.46
CLINO99_15 | Partida | Ut | Amplificador dades + audio CP99 | [6 empty] | 1 | 123.47 | 123.47
Subministrament i instal·lació d'amplificador de dades i audio CP99 per a amplificar les senyals de bus de dades i audio d'un sistema amb longituds de bus que excedeixen les màximes permeses, totalment compatible amb el sistema actual del Consorci Hospitalari de Vic, amb les següents característiques o equivalents: Totalment muntat, connexionat i posada en funcionament per l'empresa instal·ladora per a la comprovació del seu correcte funcionament. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Instal·lació dels equips descrits, caixes de derivació i conductors de senyal i elèctrics. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_15 | Material | m | Amplificador dades + audio CP99 | [6 empty] | 1 | 105.73 | 105.73
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 1 | 1.2 | 1.2
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.25 | 30.35 | 7.59
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.25 | 26.12 | 6.53
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.211 | 2 | 2.42
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_15 | 1 | 123.47 | 123.47
CLINO99_17 | Partida | Ut | Programació i posada en servei | [6 empty] | 1 | 909.66 | 909.66
Programació i posada en servei pel sistema de trucada pacient - infermera. Inclou de forma remota la posada en servei, configuració i programació del sistema, per part del personal tècnic d'Ackermann (o empresa equivalent), així com un curs de dormació per a la utilització i funcionament del mateix. Inclou: Programació i Posada en marxa. Curs de formació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
clino99_17 | Material | m | Programació i posada en servei | [6 empty] | 1 | 891.82 | 891.82
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 8.918 | 2 | 17.84
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total CLINO99_17 | 1 | 909.66 | 909.66
IAF070P7FTP | Partida | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A | [6 empty] | 476 | 1.89 | 899.64
Subministrament i instal·lació de cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6A, amb conductor unifilar de coure, aïllament de polietilè i beina exterior de poliolefina termoplàstica LSFH lliure de halògens, amb baixa emissió de fums i gasos corrosius de 6,2 mm de diàmetre. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment instal·lat, connexionat, rotulat i etiquetat segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Estesa de cables. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt40cpt010c | Material | m | Cable rígid U/UTP no propagador de la flama de 4 parells trenats de coure, categoria 6, amb conductor unifilar de coure, aïllame | [6 empty] | 1 | 1.24 | 1.24
mt40www040 | Material | Ut | Material auxiliar per a per instal·lacions audiovisuals. | [6 empty] | 0.025 | 1.2 | 0.03
mo001 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 28.39 | 0.31
mo056 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de telecomunicacions. | [6 empty] | 0.011 | 24.46 | 0.27
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.019 | 2 | 0.04
[5 empty] | 0 | 476 | 0 | 0 | 476
[9 empty] | Total IAF070P7FTP | 476 | 1.89 | 899.64
IEH0103-2.5 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² | [6 empty] | 88 | 2.75 | 242
Subministrament i instal·lació de cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV. Fins i tot p/p d'accessoris i elements de subjecció. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35cun010z1 | Material | m | Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la flama, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllame | [6 empty] | 1 | 1.79 | 1.79
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.016 | 30.35 | 0.49
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.016 | 26.12 | 0.42
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.027 | 2 | 0.05
[5 empty] | 0 | 88 | 0 | 0 | 88
[9 empty] | Total IEH0103-2.5 | 88 | 2.75 | 242
IEO010P725R | Partida | m | Canalització encastada de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, coarrugat de 25 mm | [6 empty] | 49 | 2.98 | 146.02
Subministrament i instal·lació de canalització encastada en element de construcció d'obra de fàbrica de tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 320 N, amb grau de protecció IP 547. Totalment muntada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt35aia035b | Material | m | Tub corbable de poliamida, exempt d'halògens, transversalment elàstic, corrugat, folrat, de color gris, de 25 mm de diàmetre nom | [6 empty] | 1 | 1.71 | 1.71
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.019 | 30.35 | 0.58
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.029 | 2 | 0.06
[5 empty] | 0 | 49 | 0 | 0 | 49
[9 empty] | Total IEO010P725R | 49 | 2.98 | 146.02
IEI020P7CDE | Partida | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons | [6 empty] | 10 | 6.86 | 68.6
Subministrament i instal·lació caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, Inclús regletes i quants accessoris siguin necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntada, connexionada i provada. Segons especificacions del Consorci Hospitalari de Vic. Inclou: Col·locació de la caixa i connexionat de cables. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt35caj030d | Material | Ut | Caixa de derivació estanca per col·locar en superfície, de 105x105x55 mm, 7 cons, inclús reglets de connexió. | [6 empty] | 1 | 2.78 | 2.78
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.07 | 30.35 | 2.12
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ajudant electricista. | [6 empty] | 0.07 | 26.12 | 1.83
Ajudant electricista.
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.067 | 2 | 0.13
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | Total IEI020P7CDE | 10 | 6.86 | 68.6
D-CI_AUX2 | Partida | u | Modificació instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 550 | 550
Modificació de la instal·lació de control d'accés. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent al desmuntatge de les instal·lacions de control d'infermeria de les zones executades a la Fase 1 i que cal desmuntar. Inclou tots els elements, cablejat, canalitzacions, accessoris i materials auxiliars. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total D-CI_AUX2 | 1 | 550 | 550
AUX2-CI | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 450 | 450
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a control d'infermeria degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX2-CI | 1 | 450 | 450
[9 empty] | Total MC2.5.15.4 | 1 | 6644.65 | 6644.65
[9 empty] | Total MC2.5.14 | 1 | 8974.35 | 8974.35
MC2.5.15 | Capítol |  | ALTRES INSTAL·LACIONS | [6 empty] | 1 | 7537.08 | 7537.08
MC2.5.15.1 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ DE GASOS MEDICINALS I BUIT | [6 empty] | 1 | 7537.08 | 7537.08
5.15.1-M-000 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=10 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 42 | 29.06 | 1220.52
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=10mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/1 | [6 empty] | 1 | 0.07 | 0.07
mt43tco010ad | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 20.95 | 20.95
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.165 | 24.35 | 4.02
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.165 | 20.92 | 3.45
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.285 | 2 | 0.57
[5 empty] | 0 | 42 | 0 | 0 | 42
[9 empty] | Total 5.15.1-M-000 | 42 | 29.06 | 1220.52
5.15.1-M-001 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=12 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 23 | 30.12 | 692.76
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=12mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400a | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=10/1 | [6 empty] | 1 | 0.07 | 0.07
mt43tco012ad | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=12 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 21.99 | 21.99
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.165 | 24.35 | 4.02
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.165 | 20.92 | 3.45
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.295 | 2 | 0.59
[5 empty] | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
[9 empty] | Total 5.15.1-M-001 | 23 | 30.12 | 692.76
5.15.1-M-002 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=15 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 31 | 33.99 | 1053.69
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=15mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400b | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=13/1 | [6 empty] | 1 | 0.09 | 0.09
mt43tco010bd | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=15 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 25.44 | 25.44
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.172 | 24.35 | 4.19
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.172 | 20.92 | 3.6
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.333 | 2 | 0.67
[5 empty] | 0 | 31 | 0 | 0 | 31
[9 empty] | Total 5.15.1-M-002 | 31 | 33.99 | 1053.69
5.15.1-M-004 | Partida | m | Subministrament i instal·lació de canonada de coure de diàmetre D=22 mm, per a l'instal·lació interior de gasos medicinals | [6 empty] | 14 | 39.96 | 559.44
Subministrament i instal·lació superficial de canonada per instal·lació interior de gasos medicinals, formada per tub de coure classe dura, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de D=22mm de diàmetre i 1mm d'espessor, soldada amb varilla d'aleació de plata >30%, A.P.F. lliure de cadmi (ISO 17672). Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant soldadura forta per capil·laritat. Completament instal·lada, senyalitzada amb el nom/símbol del gas i sentit del flux, provada i en funcionament segons normativa UNE-EN ISO 7396-1. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Col·locació de tubs. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
mt43tco400d | Material | U | Material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra de les canonades de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=20/2 | [6 empty] | 1 | 0.14 | 0.14
mt43tco010dd | Material | m | Tub de coure estirat en fred sense soldadura, diàmetre D=22 mm i 1 mm d'espessor, segons UNE-EN 1057, amb el preu incrementat | [6 empty] | 1 | 30.39 | 30.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.191 | 24.35 | 4.65
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.191 | 20.92 | 4
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.392 | 2 | 0.78
[5 empty] | 0 | 14 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total 5.15.1-M-004 | 14 | 39.96 | 559.44
5.15.1-M-007 | Partida | u | Subministrament i instal·lació de dues posicions amb marcatge CE, de tipologia CM (Carburos Metálicos) | [6 empty] | 18 | 130.34 | 2346.12
Subministrament i instal·lació de toma amb marcatge CE de producte sanitari, de tipologia CM (Carburos Metálicos) i dissenyada segons la norma UNE-EN ISO 9170-1, amb de dues posicions per a oxigen i/o buit i/o gas medicinal, amb caixa per a encastar o instal·lar superficialment, connexió per a tub de coure de 8-10 mm de diàmetre i vàlvula amb acoblament selectiu d'oxigen i/o buit. Amb una pressió màxima de 10bar (1000kPa) i presions nominals de treball d'entre 5 i 8 bar. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43bbg070 | Material | U | Toma tipus CM per oxigen / buit / aire medicinal, per empotrar o muntada superficialment amb una pressió màxima de 10 bar | [6 empty] | 1 | 114.19 | 114.19
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.3 | 24.35 | 7.31
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.3 | 20.92 | 6.28
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 1.278 | 2 | 2.56
[5 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
[9 empty] | Total 5.15.1-M-007 | 18 | 130.34 | 2346.12
IGW02015 | Partida | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 15mm - 1/2", PN=30bar | [6 empty] | 2 | 66.01 | 132.02
Subministrament i instal·lació de clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1/2" de diàmetre, PN=30 bar, acabat cromat. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula a les canonades. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43acv090b | Material | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 1/2" de diàmetre, PN=30 bar, aca | [6 empty] | 1 | 58.35 | 58.35
mt43www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de gas. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.11 | 24.35 | 2.68
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.11 | 20.92 | 2.3
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.647 | 2 | 1.29
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total IGW02015 | 2 | 66.01 | 132.02
IGW02022 | Partida | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 22mm - 3/4", PN=30 bar. | [6 empty] | 1 | 80.66 | 80.66
Subministrament i instal·lació de clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 3/4" de diàmetre, PN=30 bar, acabat cromat. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula a les canonades. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
mt43acv090c | Material | Ut | Clau d'esfera de llautó amb comandament de palanca, amb rosca cilíndrica GAS femella-femella de 3/4" de diàmetre, PN=30 bar, aca | [6 empty] | 1 | 68.95 | 68.95
mt43www010 | Material | Ut | Material auxiliar per a instal·lacions de gas. | [6 empty] | 1 | 1.39 | 1.39
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 24.35 | 4.7
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 20.92 | 4.04
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.791 | 2 | 1.58
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total IGW02022 | 1 | 80.66 | 80.66
5.15.1-M022 | Partida | Ut | Placa de senyalització | [6 empty] | 1 | 14.11 | 14.11
Subministrament i instal·lació de placa de senyalització de claus de tall en sostre. Totalment instal·lada. Inclou: Replanteig. Fixació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
m022_placa | Material | Ut | Placa de senyalització de vàlvules en sostre | [6 empty] | 1 | 5.09 | 5.09
mo010 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 24.35 | 4.7
mo109 | Ma d’obra | h | Ajudant instal·lador de gas. | [6 empty] | 0.193 | 20.92 | 4.04
%0200 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.138 | 2 | 0.28
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total 5.15.1-M022 | 1 | 14.11 | 14.11
AUX2-GAS2.1 | Partida | u | Connexió a instal·lació existent | [6 empty] | 1 | 556.69 | 556.69
Connexió de la instal·lació de gasos medicinals, buit i oxigen a la xarxa exitent de la Fase 1 executada. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a la instal·lacoó dels elements de la nova instal·lació així com la seva connexió a la instal·lació existent prèviament executada a la Fase 1. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX2-GAS2.1 | 1 | 556.69 | 556.69
AUX2-GAS2.2 | Partida | u | Posta en marxa de la instal·lació | [6 empty] | 1 | 406.07 | 406.07
Posada en marxa, prèvies comprovacions de la instal·lació de gasos medicinals, buit i oxigen. Inclou qualsevol prova a realitzar per al correcte funcionament de la instal·lació. Totalment instal·lat i restablert el servei.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX2-GAS2.2 | 1 | 406.07 | 406.07
AUX2-GAS2.3 | Partida | u | Partida d'elements imprevistos | [6 empty] | 1 | 475 | 475
Partida alçada a justificar. Treballs a realitzar en la instal·lació corresponent a gasos medicinals, buit i oxigen degut a elements imprevistos que seran localitzats en el moment d'executar l'obra i que representen modificació de treballs o desballestaments no previstos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total AUX2-GAS2.3 | 1 | 475 | 475
[9 empty] | Total MC2.5.15.1 | 1 | 7537.08 | 7537.08
[9 empty] | Total MC2.5.15 | 1 | 7537.08 | 7537.08
MC2.5.16 | Capítol |  | ALTRES TREBALLS | [6 empty] | 1 | 8893.33 | 8893.33
MC2.5.16.1 | Capítol |  | SEGURETAT I SALUT | [6 empty] | 1 | 2634.83 | 2634.83
VSS2.2 | Partida | u | Elements de Seguretat i Salut | [6 empty] | 1 | 2634.83 | 2634.83
Previsió d'elements de seguretat i salut en l'obra que compren les mesures de protecció individuals i col·lectives per al correcte desenvolupament dels treballs a realitzar segons pressupost especificat en Estudi de Seguretat i Salut.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VSS2.2 | 1 | 2634.83 | 2634.83
[9 empty] | Total MC2.5.16.1 | 1 | 2634.83 | 2634.83
MC2.5.16.3 | Capítol |  | CONTROL DE QUALITAT | [6 empty] | 1 | 1750 | 1750
VC16.2control | Partida | u | Control de qualitat i proves | [6 empty] | 1 | 1750 | 1750
Partida a exacutar per empresa externa i no vinculada a l'adjudicatari per al control de qualitat de les següents instal·lacions: - Instal·lació subministrament d'aigua (AFCH, ACS) - Instal·lacions de sanejament (aigües residuals) - Instal·lacions tèrmiques per condiconament climàtic i sistemes de ventilació (conductes de distribució d'aire, control, difusió i regulació i ventilació) - Instal·lacions elèctriques (força i il·luminació) - Instal·lacions de telecomunicacions (veu i dades, wifi i audiovisuals) - Instal·lacions de protecció contra incendis (instal·lacions actives i instal·lacions pasives) - Instal·lacions de protecció i seguretat (control d'accessos, contra intrusió i control d'infermeria) - Altres instal·lacions (gasos medicinals) S'inclou les proves necessàries segons especificacions del Protocol del Control de Qualitat i especificacions del Plec de Condicions del Consorci Hospitalari de Vic. S'inclou dossier de resultats de les proves S'inclou fitxes de control de qualitat de recepció de material S'inclou fitxes de control de qualitat d'execució de les instal·lacions S'inclou fitxes de control de qualitat de proves de funcionament de les instal·lacions Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda per la baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC16.2control | 1 | 1750 | 1750
[9 empty] | Total MC2.5.16.3 | 1 | 1750 | 1750
MC2.5.16.2 | Capítol |  | TREBALLS COMPLEMENTARIS | [6 empty] | 1 | 4508.5 | 4508.5
MC2.5.16.5.3 | Capítol | u | Instal·lacions de subministrament d'aigua | [6 empty] | 1 | 327.91 | 327.91
HYA010_MC5.3 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 245.98 | 0.52 | 127.91
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de fontaneria formada per: connexió de servei, tub d'alimentació, bateria de comptadors, grup de pressió, dipòsit, muntants, instal·lació interior, qualsevol altre element component de l'instal·lació, accessoris i peces especials, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.34 | 0.01
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.001 | 28 | 0.03
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.005 | 29.4 | 0.15
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.005 | 22.6 | 0.11
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.005 | 4 | 0.02
[5 empty] | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 245.98
[9 empty] | Total HYA010_MC5.3 | 245.98 | 0.52 | 127.91
VC2_5.3 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 200 | 200
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de subministrament d'aigua (AFCH, ACS) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2_5.3 | 1 | 200 | 200
[9 empty] | Total MC2.5.16.5.3 | 1 | 327.91 | 327.91
MC2.5.16.5.4 | Capítol | u | Instal·lacions de sanejament | [6 empty] | 1 | 304.97 | 304.97
HYA010_MC5.4 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 245.98 | 0.63 | 154.97
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de salubritat formada per: sistema d'evacuació (baixants interiors i exteriors d'aigües pluvials i residuals, canalons, caixes sifòniques, col·lectors suspesos, sistemes d'elevació, derivacions individuals i qualsevol altre element component de la instal·lació), amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Tapat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.34 | 0.01
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.003 | 33.98 | 0.1
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.004 | 28 | 0.11
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.005 | 29.4 | 0.15
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.005 | 22.6 | 0.11
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.006 | 4 | 0.02
[5 empty] | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 245.98
[9 empty] | Total HYA010_MC5.4 | 245.98 | 0.63 | 154.97
VC2_5.4 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 150 | 150
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de sanejament (aigües residuals) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2_5.4 | 1 | 150 | 150
[9 empty] | Total MC2.5.16.5.4 | 1 | 304.97 | 304.97
MC2.5.16.5.5 | Capítol | u | Instal·lacions tèrmiques per condicionament climàtic i sistemes de ventilació | [6 empty] | 1 | 1517.73 | 1517.73
HYA010_MC5.5 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 245.98 | 2.43 | 597.73
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de climatització formada per: Obertura de passos dels conductes i canonades entre forjats, conductes amb els seus accessoris i peces especials, reixetes, boques de ventilació, comportes, toveres, reguladors, difusors, qualsevol altre element component de l'instal·lació i p/p de connexions a les xarxes elèctriques, de fontaneria i de salubritat, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.006 | 1.34 | 0.01
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.004 | 33.98 | 0.14
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.018 | 28 | 0.5
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.03 | 29.4 | 0.88
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.03 | 22.6 | 0.68
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.023 | 4 | 0.09
[5 empty] | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 245.98
[9 empty] | Total HYA010_MC5.5 | 245.98 | 2.43 | 597.73
VC2.1_5.5 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 320 | 320
Preparació de documentació d'obra de les instal·lacions tèrmiques per condiconament climàtic i sistemes de ventilació (canonades de distribució d'aigua, conductes de distribució d'aire, equips finals, control, difusió i regulació, ventilació i humectació) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2.1_5.5 | 1 | 320 | 320
VC2.2_5.5 | Partida | u | Preparació documentació d'autorització de la instal·lació | [6 empty] | 1 | 600 | 600
Preparació de documentació per entregar a la D.O. per a la posterior legalització de totes les instal·lacions tèrmiques per condiconament climàtic i sistemes de ventilació (canonades de distribució d'aigua, conductes de distribució d'aire, equips finals, control, difusió i regulació, ventilació i humectació) que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent totes les tasques necessàries per a la corresponent presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'lndústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'lndústria davant la presentació de l'expedient. - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2.2_5.5 | 1 | 600 | 600
[9 empty] | Total MC2.5.16.5.5 | 1 | 1517.73 | 1517.73
MC2.5.16.5.8 | Capítol | u | Instal·lacions elèctriques | [6 empty] | 1 | 960.21 | 960.21
HYA010_MC5.8 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 245.98 | 0.57 | 140.21
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació elèctrica formada per: posada a terra, xarxa d'equipotencialitat, caixa general de protecció, línia general d'alimentació, centralització de comptadors, derivacions individuals i xarxa de distribució interior, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.02 | 1.34 | 0.03
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.002 | 28 | 0.06
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.005 | 29.4 | 0.15
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.005 | 22.6 | 0.11
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.006 | 4 | 0.02
[5 empty] | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 245.98
[9 empty] | Total HYA010_MC5.8 | 245.98 | 0.57 | 140.21
VC2.1_5.8 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 320 | 320
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació elèctrica (força, il·luminació i parallamps) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2.1_5.8 | 1 | 320 | 320
VC2.2_5.8 | Partida | u | Preparació documentació d'autorització de la instal·lació | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Preparació de documentació per entregar a la D.O. per a la posterior legalització de totes les instal·lacions elèctriques (força, il·luminació i parallamps) que es vegin afectades en aquest capítol dels pressupostos, incloent totes les tasques necessàries per a la corresponent presentació i seguiment fins a bon final dels expedients davant els Serveis Territorials d'lndústria i Entitats Col·laboradores, inclús l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que s'hagi de realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme les instal·lacions d'aquest capítol, així com el contracte de manteniment preceptiu i obligatori que marqui el servei d'lndústria davant la presentació de l'expedient. - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2.2_5.8 | 1 | 500 | 500
[9 empty] | Total MC2.5.16.5.8 | 1 | 960.21 | 960.21
MC2.5.16.5.10 | Capítol | u | Instal·lacions de telecomunicacions | [6 empty] | 1 | 375.45 | 375.45
HYA010_MC5.10 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 245.98 | 0.51 | 125.45
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de les instal·lacions de telecomunicacions. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.015 | 1.34 | 0.02
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.005 | 33.98 | 0.17
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.002 | 28 | 0.06
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.002 | 29.4 | 0.06
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.002 | 22.6 | 0.05
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.005 | 4 | 0.02
[5 empty] | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 245.98
[9 empty] | Total HYA010_MC5.10 | 245.98 | 0.51 | 125.45
VC2_5.10 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 250 | 250
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de telecomunicacions (veu i dades, wifi, audiovisuals, megafonia i transport pneumàtic) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2_5.10 | 1 | 250 | 250
[9 empty] | Total MC2.5.16.5.10 | 1 | 375.45 | 375.45
MC2.5.16.5.12 | Capítol | u | Instal·lacions de protecció contra incendis | [6 empty] | 1 | 368.07 | 368.07
HYA010_MC5.12 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 245.98 | 0.48 | 118.07
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.015 | 1.34 | 0.02
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.003 | 28 | 0.08
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.003 | 29.4 | 0.09
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.003 | 22.6 | 0.07
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.005 | 4 | 0.02
[5 empty] | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 245.98
[9 empty] | Total HYA010_MC5.12 | 245.98 | 0.48 | 118.07
VC2_5.12 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 250 | 250
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de protecció contra incendis (instal·lacions actives i instal·lacions pasives) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2_5.12 | 1 | 250 | 250
[9 empty] | Total MC2.5.16.5.12 | 1 | 368.07 | 368.07
MC2.5.16.5.14 | Capítol | u | Instal·lacions de protecció i seguretat | [6 empty] | 1 | 226.25 | 226.25
HYA010_MC5.14 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 245.98 | 0.31 | 76.25
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció i seguretat formada per: central microprocessadora, detectors, senyalitzadors, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.015 | 1.34 | 0.02
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.001 | 28 | 0.03
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.001 | 29.4 | 0.03
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.001 | 22.6 | 0.02
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.003 | 4 | 0.01
[5 empty] | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 245.98
[9 empty] | Total HYA010_MC5.14 | 245.98 | 0.31 | 76.25
VC2_5.14 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 150 | 150
Preparació de documentació d'obra de la instal·lació de protecció i seguretat (control d'accessos, control infermeria, contra intrusió i videovigilància) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2_5.14 | 1 | 150 | 150
[9 empty] | Total MC2.5.16.5.14 | 1 | 226.25 | 226.25
MC2.5.16.5.15 | Capítol | u | Altres instal·lacions | [6 empty] | 1 | 427.91 | 427.91
HYA010_MC5.15 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 245.98 | 0.52 | 127.91
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de gasos medicinals i buit, amb un grau de complexitat baix, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
mt09pye010b | Material | m³ | Pasta de guix de construcció B1, segons UNE-EN 13279-1. | [6 empty] | 0.001 | 132.59 | 0.13
mt08aaa010a | Material | m³ | Aigua. | [6 empty] | 0.02 | 1.34 | 0.03
Aigua.
mt09mif010ia | Material | t | Morter industrial per a obra de paleta, de ciment, color gris, amb additiu hidròfug, categoria M-5 (resistència a compressió 5 N | [6 empty] | 0.002 | 33.98 | 0.07
mq05per010 | Maquinària | h | Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida. | [6 empty] | 0.002 | 28 | 0.06
Perforadora amb corona diamantada i suport, per via humida.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcció. | [6 empty] | 0.004 | 29.4 | 0.12
Oficial 1ª construcció.
mo113 | Ma d’obra | h | Peó ordinari construcció. | [6 empty] | 0.004 | 22.6 | 0.09
Peó ordinari construcció.
%0400 | Altres | % | Costos directes complementaris | [6 empty] | 0.005 | 4 | 0.02
[5 empty] | 245.98 | 0 | 0 | 0 | 245.98
[9 empty] | Total HYA010_MC5.15 | 245.98 | 0.52 | 127.91
VC2_5.15 | Partida | u | Preparació documentació d'obra | [6 empty] | 1 | 300 | 300
Preparació de documentació d'obra d'altres instal·lacions (gasos medicinals i buit) segons plec de condicions generals, plec de condicions per a l'execució de projectes del Consorci Hospitalari de Vic, concretament en el punt 6, i instruccions de la D.F., comprenent: - Plànols de detall i de muntatge en suport informàtic (AUTOCAD) segons indicacions de la D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Plànols final d'obra de la instal·lació realment executada (2 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat (3 copies aprovades perla D.F.). (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Documentació final d'obra: proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, etc. (2 copies aprovades perla D.F. (d'acord amb el punt 6 del Plec de condicions Especifiques per a l'execució de instal·lacions del CHV) - Aquesta partida s'haurà de respectar amb l'import indicat, no podent estar repartida en el conjunt de les partides del ppt. ni veure's disminuïda perla baixa que en el seu cas pugui afectar al pressupost.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total VC2_5.15 | 1 | 300 | 300
[9 empty] | Total MC2.5.16.5.15 | 1 | 427.91 | 427.91
[9 empty] | Total MC2.5.16.2 | 1 | 4508.5 | 4508.5
[9 empty] | Total MC2.5.16 | 1 | 8893.33 | 8893.33
[9 empty] | Total MC2 | 1 | 131478.87 | 131478.87
[9 empty] | Total 0 | 1 | 742205.28 | 742205.28
Note on A3: Codi únic que n'identifica el concepte. Veure colors en "Entorn de treball: Aparença"
Note on B3: Naturalesa del concepte (veure menú contextual)
Note on C3: Unitat de mesura a què fa referència el preu unitari. Les unitats de temps afecten els càlculs de durades i recursos
Note on D3: Text breu que facilita la visualització, la cerca i la impressió del concepte en lloc del text
Note on E3: Descripció curta de la línia d’amidament
Note on F3: Columna A: Número d’unitats iguals de la línia d’amidament
Note on G3: Columna B: Longitud de la línia d’amidament
Note on H3: Columna C: Amplada de la línia d’amidament
Note on I3: Columna D: Alçada de la línia d’amidament
Note on J3: Quantitat Verd: Referència a una altra partida Taronja: Fórmula de mesurament Blau: Expressió Magenta: Calculat a partir de les dimensions Negre: Introduït directament
Note on K3: Rendiment o quantitat pressupostada
Note on L3: Preu unitari del concepte al pressupost Vermell: Bloquejat Gris: Anul·lat Magenta: Calculat
Note on M3: Import del pressupost Magenta: Hi ha ajustaments al producte de quantitat per preu unitari