## T-PRES
|  |  |  | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 00 | NOTA GENERAL DE PRESSUPOST
'01.00 | 1 | EARC0000 | NI | El preu de totes les partides del pressent pressupost inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, gestions i altres elements necessaris per deixar l'element descrit instal·lat a obra d'acord normativa vigent i especificacions de la DO o la propietat. Els elements de cada justificació i / o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte, normativa vigent i sempre amb el vistiplau de la DF. Les partides o treballs que requereixen l'ús de maquinària especial com grues, plataformes, andamis, elevadors, es consideren inclosos dins de les despeses generals o indirectes i han de ser considerats i valorats pel contractista dins el preu de cada partida. De la mateixa mantera totes les eines i petit material per tal de executar la partida es consideren inclosos dins el conceptes generals o indirectes del preu de partida. El elements com brides, ancoratges, subjeccions, i tots elements de suport de l'element descrit a partida es consideren inclosos en el preu i han de ser executats d'acord normativa vigent i especificacions de projecte o la DO. L'instal·lador haurà d'assegurar la seva correcta fixació al parament de suport d'acord el volum i pes de l'element. S'inclouen tots els elements bàsics de suport dels equips de gran envergadura com ara, silent blocs, suports de base i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. Els accessoris corresponents a canonades de qualsevol tipus estan inclosos de manera proporcional en el preu lineal de la partida. L'amidament es realitzarà i certificarà longitudinalment sense sobre cost extra per peces especials que hauran de ser valorades pel contractista. De la mateixa manera, els conductes d'aire executats en qualsevol material inclouen en l'amidament la part proporcional de colzes, reduccions, derivacions, tolves i qualsevol peça especial necessària pel traçat indicat a projecte. L'amidament es realitzarà i certificarà de manera lineal per la secció interior executada. Els retalls o pèrdues han de ser considerades i valorades pel contractista dins del preu per unitat de partida. De manera general, els criteris de mesurament de cada partida queden fixats al plec de condicions generals o especifiques del projecte. Els preus inclouen ja la part corresponent a neteges parcials de cada ram, la neteja final i la retirada de runes, així com al protecció d'elements susceptibles de ser danyats per les feines d'execució. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per estudiar la seva oferta. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. | 0 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
|  | titol 3 | 01 | Quadres elèctrics
'01.01.01 | 1 | PG47-EOH2 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 22.9 | 2
'01.01.01 | 2 | PG47-EOH4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 23.09 | 1
'01.01.01 | 3 | PG47-EOH6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 23.41 | 1
'01.01.01 | 4 | PG4B-DX5H | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 157.9 | 1
'01.01.01 | 5 | PG44-BIN7 | u | Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | 47.57 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
|  | titol 3 | 02 | Línies elèctriques
'01.01.02 | 1 | PG2N-N108 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.09 | 44
'01.01.02 | 2 | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.61 | 108.9
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
|  | titol 3 | 03 | Distribució elèctrica
'01.01.03 | 1 | PG3B-N116 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 12.59 | 41.8
'01.01.03 | 2 | PG2J-4C6P | m | Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 48.96 | 41.8
'01.01.03 | 3 | PG6E-777Q | u | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | 20.15 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 02 | CLIMATITZACIÓ
|  | titol 3 | 01 | Equips
'01.02.01 | 1 | PEJ3-N001 | u | Unitat fancoil BLDC (Inverter) de terra-sostre sense envolupant, amb pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN, model FWS06ATV o similar de 6,22 kW de potència frigorífica i 6,44 kW de potència calorífica segons condicions Eurovent . Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. La partida inclou: - Safata de Condensats auxilar horitzontal model EDPHB6 - Bomba de condensats - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | 1349.26 | 10
'01.02.01 | 2 | PEJ6-N002 | u | FCU Casset Inv. Model FWC06DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 4,8 kW Pcal 5.2 Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | 1643.22 | 1
'01.02.01 | 3 | PEJ6-N003 | u | FCU Casset Inv. Model FWC08DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 6,2 kW Pcal 6,8 kW Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | 1747.22 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 02 | CLIMATITZACIÓ
|  | titol 3 | 02 | Distribució hidràulica
'01.02.02 | 1 | PFC0-4HZS | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.02 | 25.3
'01.02.02 | 2 | PFQ0-3LOQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 13.36 | 25.3
'01.02.02 | 3 | PFC0-4HZV | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.48 | 22
'01.02.02 | 4 | PFQ0-3LVK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 22.07 | 22
'01.02.02 | 5 | PFC0-4HZY | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 12.65 | 14.3
'01.02.02 | 6 | PFQ0-3LVM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 26.9 | 14.3
'01.02.02 | 7 | PFC0-4I01 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 15.77 | 27.5
'01.02.02 | 8 | PFQ0-3LP4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 21.54 | 27.5
'01.02.02 | 9 | PFC0-4I04 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 23.31 | 22
'01.02.02 | 10 | PFQ0-3LVN | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 35.2 | 22
'01.02.02 | 11 | PN44-FAR1 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | 112.97 | 2
'01.02.02 | 12 | PN38-118BE | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 20.74 | 24
'01.02.02 | 13 | PEUC-51AU | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 18.05 | 24
'01.02.02 | 14 | PEUG-H9SP | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada | 25.83 | 24
'01.02.02 | 15 | PF1A-N315 | u | Partida alçada de suportació de canonades, equips i elements de difusió i ventilació | 3000 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 02 | CLIMATITZACIÓ
|  | titol 3 | 03 | Difusió d'aire
'01.02.03 | 1 | PE53-4UFM | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | 32.33 | 20.9
'01.02.03 | 2 | PEKK-N001 | u | Subministrament i instal·lació reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-625x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 90.63 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 02 | CLIMATITZACIÓ
|  | titol 3 | 04 | Ventilacio
'01.02.04 | 1 | PEC4-N001 | u | Recuperador de calor Mitsubishi model LGH-200RVX3-E o similar, cabal 2000 m3/h, recuperació tèrmica 66% i recuperació entàlpica 57%, amb filtre M6 i F8. | 9039.22 | 1
'01.02.04 | 2 | PE53-4UFM | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | 32.33 | 29.26
'01.02.04 | 3 | PEKK-N002 | u | Subministrament i instal·lació reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-325x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 49.81 | 4
'01.02.04 | 4 | PEKG-N003 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació tot-res marca TROX RN-D/125/00/B50 o similar de connexió circular DN125, amb aillament acústic i actuador Belimo LM24A-F TR | 345.82 | 5
'01.02.04 | 5 | PEKI-N001 | u | Reixa d'intempèrie marca TROX WG/400x495/0/0/P1/DEFINIR-GE70 o similar d'aletes horitzontals d'acer galvanitzat pintat en pols i reixeta de malla metàl·lica, de 400x495 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 125.62 | 1
'01.02.04 | 6 | PEM6-N001 | u | Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífugs de baix perfil (models des de 350 fins a 1000), extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que direcciona les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per solucionar múltiples problemes de ventilació en aplicacions domèstiques, comercials i industrials, on el baix nivell sonor sigui un element important de confort, especialment en instal·lacions on l'extractor ha d'estar moltes hores en funcionament, cosa que reportarà un importantíssim estalvi d'energia, o en les que requereixin un sistema de ventilació adaptat a la demanda que impliqui un control mitjançant sensors externs. Marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE per a un cabal 360 m³/h i pressió estàtica 50,0 Pa. | 547.84 | 2
'01.02.04 | 7 | PEK5-N002 | u | Subministrament i instal·lació Comporta de regulació rectangular de múltiples fulles per al control de cabal i pressió, així com per tancar conductes i obertures en parets i sostres. Unitat llesta per a funcionar que consta de la carcassa, les fulles aerodinàmiques i el mecanisme de les fulles. Brides a banda i banda, aptes per a la connexió de conductes. La posició de la fulla s'indica externament per una osca a l'extensió de l'eix de la fulla. Fuga d'aire de la carcassa segons EN 1751, classe C. Funcionament: En paral·lel Material: Acer galvanitzat Connexió a conducte: Trepants en cantonada a banda i banda Casquets: Casquets de plàstic Execució de les lames: Lames estàndard Costat de funcionament: A la dreta 800 Amplada: 800 510 Alçada : 510 Z12 Accessoris: Z12 ¦ Actuador tot/res;20 Nm;100 – 240 V AC/DC;– Superfície: execució estàndard | 474.02 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 03 | SANEJAMENT
|  | titol 3 | 06 | Drenatge de condensats
'01.03.06 | 1 | PFA7-6ZC1 | m | Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.82 | 29.7
'01.03.06 | 2 | PFA7-6ZBS | m | Tub de cPVC de 25 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.82 | 27.5
'01.03.06 | 3 | PFA7-N503 | u | Connexió a equip mitjançant sifó DN32 | 42.59 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 04 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | titol 3 | 01 | DETECCIO INCENDIS
'01.04.01 | 1 | PM11N001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul IQ8 TAL de 1 entrada tècnica més 1 sortida de relé 808606, amb aïllador de curtcircuit de llaç incorporat, per connexió al llaç de detecció d'incendis esserbus sense necessitat d'alimentació externa. Proveït de led indicador dentrada activada i clau per prova d'activació. Instal·lació directa per a muntatge en carril DIN dins de l'Armari de Mòduls de Relé. Inclou accessori de muntatge a carril DIN. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat VDS segons els requisits de: EN54-13, EN54-17 i EN54-18 amb certificat DoP. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar i install.lat dins de l'Armari de Mòduls de Relé Totalment connexionat i provat. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca ESSER Model 808606 | 87.32 | 1
'01.04.01 | 2 | 1G38ARC4 | u | Linea eléctrica formada por cable rojo/negro trenzado apantalladao 2x1.5 mm2 AS+ resitente al fuego libre de halogenos instalado bajo tubo de diámetro necesario, incluye parte proporcional de tubo caja y elementos de soportación. Para el cableado del sistema de detección y alarma. | 5.4 | 11
'01.04.01 | 3 | EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.5 | 11
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 05 | CONTROL
|  | titol 3 | 01 | Elements de camp
'01.05.01 | 1 | PEVB-N001 | u | Subministrament i instal·lació Termòstat amb display amb comunicacions Wallbus, per a control de Fancoils. Inclou sensor de Temperatura i CO2 | 691.1 | 5
'01.05.01 | 2 | PG81-N002 | u | ELNET/PIC/333/MOS Subministro Mesurador d'energia i potència trifàsic amb pantalla LCD de 2x12 caràcters, per a mesures elèctriques i de energia, classe 0.2, mesura d'harmònics (fins a 31) comunicació RS485, protocols Modbus i BACnet, muntatge en carril DIN. Trafo 0.333 V No inclosos | 370.6 | 1
'01.05.01 | 3 | PG57-N003 | u | TR/250/MOS Subministrament Transformadors nucli partit, 250/5 | 63.94 | 3
'01.05.01 | 4 | PEV3-N004 | u | 1 CAL/MC603/DN50/QP15/COM/MOS Subministrament Multical 603 de Calories i / o Frigories amb Ultraflow QP 15m3, DN50. inclou: * Integrador independent MULTICAL® 603-E * Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® amb cable de connexió a l'integrador de 2,5 metres * Alimentació (a escollir entre pila de liti, 230 VAC o 24 VAC) * 2 sondes de temperatura Pt500 de 1,5 m (amb beines oportasondes). 5 m a partir de DN100 * Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys) * Suport pla per a instal·lació de l'integrador en paret (si no es volmuntar sobre cabalímetre) * Placa metàl·lica incorporada per capçal de lectura òptica. * Compleix amb la normativa MID (cabalímetre, integrador i sondes). R.D. 244/2016 * Comunicacions Bms * Configurat i parametritzat | 1276.32 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 05 | CONTROL
|  | titol 3 | 02 | Quadre de control
'01.05.02 | 1 | PG8A-N003 | u | Subministrament Envolvent amb plataforma de Supervisió Niagara, fins a 1250 Punts Control. Inclou: 1xT8/1250/MOS Subministrament Plataforma Tonn basada en Niagara lliurement programable, amb doble port ETH, port WIFI, servidor Web PERSONALITZABLE, protocols oberts (Modbus, Bacnet, KNX, Niagara, etc) doble port comunicació RS485. Inclou llicència fins a 500 variables d'integració. Inclou 10 mesos actualització programari. Alimentació 24 Vac/*Vdc. 1xHMI/10/T/MOS Subministrament Pantalla tàctil panoràmica TFT a color de 10,2 ´´(16: 9) resistiva amb retroiluminación LED regulable. Processador ARM Cortex-A8 d'1 GHz resolució 480 × 272 píxel (WVGA), 64K colors, 1 port d'Ethernet i 1 port USB . Frontal amb protecció IP66, (darrere IP20). Alimentació 24Vdc 1xCC.1/MOS Subministrament Quadre Metàl·lic Montrol, per a Controladors MOS, amb protecció, suport carril DIN, trafo, alimentació, proteccions, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borner per ports de comunicació. Totalment comprovat en Taller. 1xROUT/5G/MOS Subministrament Router 5G, compatible con WebServer Plataforma Supervisió. NO INCLOU SIM, NI TARIFA COMUNICACIÓ | 6844.32 | 1
'01.05.02 | 2 | PG8A-N004 | u | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 1A ´´Sala Petita´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE32/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE32/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, + ventilador extracció. 1xCC.FC.1/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. | 533.74 | 2
'01.05.02 | 3 | PG8A-N005 | u | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 2A ´´Sala Gran´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, control comportes per CO2) 1xCC.FC.2/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. | 737.27 | 10
'01.05.02 | 4 | PG8A-N006 | u | CTRL/REC/MOS Subministrament Envolvent per a Control Recuperador, modalitat Plug and Play. Inclou: 1xIQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1xCC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 1xDPS/T/MOS Suministro Presostato Diferencial Aire 1xDPT/1000/T/MOS Suministro Sensor Presión Diferencial Aire salida en intensidad (4-20 mA) y tensión (0-10 Vdc) (3 hilos) rango 0-1000Pa/ 2500Pa | 1133.81 | 1
'01.05.02 | 5 | PG8A-N009 | u | CTRL/GEN/MOS Subministrament Envolvent per a Control Generic, entrades sensors, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1 CC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 2 TI/S/T/MOS Suministro Sonda Temperatura Conducto o Inmersión, (Termistor, -30- 110ºC), 150 mm de longitud. 1 THCO2D/T/MOS Subministrament Sonda de Temperatura (0-10 Vdc, 0-50 °C), Humitat (0-10 Vdc, 0-100%) i CO2 (0-10 Vdc, 0-2000ppm) per a aplicacions Hvac/ exterior IP65 alimentació 24VAC/VDC. | 1739.64 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 05 | CONTROL
|  | titol 3 | 03 | Cablejat i distribució
'01.05.03 | 1 | PG2N-N605 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.12 | 36.96
'01.05.03 | 2 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 6.87 | 29.04
'01.05.03 | 3 | PEV1-H9WZ | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 4.78 | 79.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 05 | CONTROL
|  | titol 3 | 04 | Programació i posada en marxa
'01.05.04 | 1 | PG8PN001 | u | Project Management, commissioning. Incluye : * Programació de les unitats de control subministrats per MOS * Posada en marxa remota dels controladors DDC, modalitat PLUG & PLAY. * Creació de la documentació tècnica d'obra, esquemes elèctrics de connexió i fulles tècniques dels equips instal·lats. * Càrrega de programa als controladors i asignació de direcció en la seva Xarxa, modalitat PLUG & PLAY. * Programació dels llaços de regulació dels controladors, subministrats per MOS, modalitat PLUG & PLAY. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal·lació per a visor, modalitat PLUG & PLAY. * Creació de gràfics dinàmics en visor, modalitat PLUG & PLAY. * preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Integració de sistema 12 fc, (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 Recuperador (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 controlador Senyals generals (protocol BACNET mstp, 3 punts INT per node), 1 analitzador de Xarxa (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 comptador energia (protocol modbus rtu, 10 punts INT per node) | 4549.23 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 06 | OBRA CIVIL
'01.06 | 1 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 5.63 | 24.2
'01.06 | 2 | P21G0-4RU6 | u | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 240.21 | 1
'01.06 | 3 | P846-9JOB | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 36.35 | 17.6
'01.06 | 4 | P84O-AHFB | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 24.66 | 7
'01.06 | 5 | P84F-6QH3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 63.04 | 74.8
'01.06 | 6 | P84O-N001 | u | Registre per a cel ras de plaques de fusta MDF melamina, format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 38.02 | 18
'01.06 | 7 | P84J-9JR2 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 34.72 | 6
'01.06 | 8 | P2144-4RT5 | m2 | Desmuntatge de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament | 9.73 | 1.6
'01.06 | 9 | P214X-N001 | m2 | Obertura de forat en pared/mur o forjat de formigó o maó de mida igual o inferior a 0,36 m2. S'inclou el tancament del forat, segons normativa, desprès del pas de les instal·lacions i les despeses de les taxes i transport de les runes a l'abocador | 190.92 | 0.248
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 07 | PARTIDES DE SUPORT
'01.07 | 1 | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'instal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, realtizació de regates, desmuntatge i reposicions d'instal·lacions, registres d'instal·lacions, reparació d'elements malmesos o realització de les tasques indicades per la Direcció d'Obra, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat, arrebossats, enguixats i pintura. Inclou impermeabilització de obertura realitzada a sostre per sortida conductes ventilació y extracció de fums. | 3500 | 1
'01.07 | 2 | EZ00AR01 | u | Realització i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de la instal·lació i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plànols AS-BUILT en CAD de la instal·lació realment executada - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador. Tota la documentació entregada a la DO en format digital per la seva revisió i modificacions d'acord indicacions per obtenir tota la documentació final en perfecte estat abans d'entrega a la propietat. | 2038.53 | 1
'01.07 | 3 | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. | 1051.44 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
|  | Capítol | 08 | SEGURETAT I SALUT
'01.08 | 1 | P645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. | 950 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| EG151512 | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | H | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 23.36 | =
| A012H000 | H | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151512 | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-40 y para montar superficialmente | 1 |  | x | 1.73 | =
| BGW15000 | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada | 1 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG31KI89 | m | CAble AS+ 2x1.5 mm2 Notifier trenzado apantallado |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.55
| KG22H815 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | H | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 25.94 | =
| A013H000 | H | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PJ3B-3ECP | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 23.36 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ3C-CVYD | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC 32 mm, per a connectar al ramal de PVC | 1 |  | x | 2.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-2 | EARC0000 | NI | El preu de totes les partides del pressent pressupost inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, gestions i altres elements necessaris per deixar l'element descrit instal·lat a obra d'acord normativa vigent i especificacions de la DO o la propietat. Els elements de cada justificació i / o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte, normativa vigent i sempre amb el vistiplau de la DF. Les partides o treballs que requereixen l'ús de maquinària especial com grues, plataformes, andamis, elevadors, es consideren inclosos dins de les despeses generals o indirectes i han de ser considerats i valorats pel contractista dins el preu de cada partida. De la mateixa mantera totes les eines i petit material per tal de executar la partida es consideren inclosos dins el conceptes generals o indirectes del preu de partida. El elements com brides, ancoratges, subjeccions, i tots elements de suport de l'element descrit a partida es consideren inclosos en el preu i han de ser executats d'acord normativa vigent i especificacions de projecte o la DO. L'instal·lador haurà d'assegurar la seva correcta fixació al parament de suport d'acord el volum i pes de l'element. S'inclouen tots els elements bàsics de suport dels equips de gran envergadura com ara, silent blocs, suports de base i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. Els accessoris corresponents a canonades de qualsevol tipus estan inclosos de manera proporcional en el preu lineal de la partida. L'amidament es realitzarà i certificarà longitudinalment sense sobre cost extra per peces especials que hauran de ser valorades pel contractista. De la mateixa manera, els conductes d'aire executats en qualsevol material inclouen en l'amidament la part proporcional de colzes, reduccions, derivacions, tolves i qualsevol peça especial necessària pel traçat indicat a projecte. L'amidament es realitzarà i certificarà de manera lineal per la secció interior executada. Els retalls o pèrdues han de ser considerades i valorades pel contractista dins del preu per unitat de partida. De manera general, els criteris de mesurament de cada partida queden fixats al plec de condicions generals o especifiques del projecte. Els preus inclouen ja la part corresponent a neteges parcials de cada ram, la neteja final i la retirada de runes, així com al protecció d'elements susceptibles de ser danyats per les feines d'execució. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per estudiar la seva oferta. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-3 | EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | H | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 23.36 | =
| A012H000 | H | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-4 | EZ00AR01 | u | Realització i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de la instal·lació i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plànols AS-BUILT en CAD de la instal·lació realment executada - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador. Tota la documentació entregada a la DO en format digital per la seva revisió i modificacions d'acord indicacions per obtenir tota la documentació final en perfecte estat abans d'entrega a la propietat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 39 | /R | x | 52.27 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-5 | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'instal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, realtizació de regates, desmuntatge i reposicions d'instal·lacions, registres d'instal·lacions, reparació d'elements malmesos o realització de les tasques indicades per la Direcció d'Obra, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat, arrebossats, enguixats i pintura. Inclou impermeabilització de obertura realitzada a sostre per sortida conductes ventilació y extracció de fums. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3500
P-6 | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 12 | /R | x | 22.19 | =
| A0111000 | h | Encarregat d'obra | 12 | /R | x | 26.66 | =
| A010T000 | h | Tècnic mig o superior | 12 | /R | x | 38.77 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-7 | P2144-4RT5 | m2 | Desmuntatge de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.2 | /R | x | 25.15 | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 0.2 | /R | x | 22.8 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-8 | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 22.19 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | P214X-N001 | m2 | Obertura de forat en pared/mur o forjat de formigó o maó de mida igual o inferior a 0,36 m2. S'inclou el tancament del forat, segons normativa, desprès del pas de les instal·lacions i les despeses de les taxes i transport de les runes a l'abocador |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 190.92
P-10 | P21G0-4RU6 | u | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 25.94 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x | 22.19 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | P645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 950
P-12 | P846-9JOB | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 25.1 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B845-2L8O | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 7.01 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 10.41 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 6.91 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.24 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | P84F-6QH3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84G-2JW1 | m2 | Placa de fibres de fusta MDF revestida amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0 | 1.03 |  | x | 39.38 | =
| B848-2IV0 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 2.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | P84J-9JR2 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.27 | =
| B84I-0P89 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.03 |  | x | 20.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | P84O-AHFB | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.94 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-2I92 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x | 13.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | P84O-N001 | u | Registre per a cel ras de plaques de fusta MDF melamina, format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.94 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.19 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-N001 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de fusta MDF melamina formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x | 26.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | PE53-4UFM | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY3-1OLC | u | Parte proporcional de elementos de montaje para conducto rectangular de lana aislante, de precio alto | 1 |  | x | 0.26 | =
| BEW2-FG88 | u | Soporte estandard para conducto rectangular lana aislante, precio alto | 0.5 |  | x | 5.39 | =
| BE51-17XC | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125 | 1.15 |  | x | 8.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | PEC4-N001 | u | Recuperador de calor Mitsubishi model LGH-200RVX3-E o similar, cabal 2000 m3/h, recuperació tèrmica 66% i recuperació entàlpica 57%, amb filtre M6 i F8. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 23.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC1-N001 | u | Recuperador de calor Mitsubishi model LGH-200RVX3-E o similar, cabal 2000 m3/h, recuperació tèrmica 66% i recuperació entàlpica 57%, amb filtre M6 i F8. | 0.8 |  | x | 10955 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | PEJ3-N001 | u | Unitat fancoil BLDC (Inverter) de terra-sostre sense envolupant, amb pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN, model FWS06ATV o similar de 6,22 kW de potència frigorífica i 6,44 kW de potència calorífica segons condicions Eurovent . Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. La partida inclou: - Safata de Condensats auxilar horitzontal model EDPHB6 - Bomba de condensats - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6.5 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6.5 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ6-N001 | u | Unitat fancoil BLDC (Inverter) de terra-sostre sense envolupant, amb pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN, model FWS06ATV o similar de 6,22 kW de potència frigorífica i 6,44 kW de potència calorífica segons condicions Eurovent . Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. La partida inclou: - Safata de Condensats auxilar horitzontal model EDPHB6 - Bomba de condensats - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | 0.8 |  | x | 1276 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | PEJ6-N002 | u | FCU Casset Inv. Model FWC06DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 4,8 kW Pcal 5.2 Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 23.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJE5-N002 | u | FCU Casset Inv. Model FWC06DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 4,8 kW Pcal 5.2 | 0.8 |  | x | 1710 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | PEJ6-N003 | u | FCU Casset Inv. Model FWC08DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 6,2 kW Pcal 6,8 kW Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 23.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJE5-N003 | u | FCU Casset Inv. Model FWC08DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 6,2 kW Pcal 6,8 kW Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | 0.8 |  | x | 1840 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | PEK5-N002 | u | Subministrament i instal·lació Comporta de regulació rectangular de múltiples fulles per al control de cabal i pressió, així com per tancar conductes i obertures en parets i sostres. Unitat llesta per a funcionar que consta de la carcassa, les fulles aerodinàmiques i el mecanisme de les fulles. Brides a banda i banda, aptes per a la connexió de conductes. La posició de la fulla s'indica externament per una osca a l'extensió de l'eix de la fulla. Fuga d'aire de la carcassa segons EN 1751, classe C. Funcionament: En paral·lel Material: Acer galvanitzat Connexió a conducte: Trepants en cantonada a banda i banda Casquets: Casquets de plàstic Execució de les lames: Lames estàndard Costat de funcionament: A la dreta 800 Amplada: 800 510 Alçada : 510 Z12 Accessoris: Z12 ¦ Actuador tot/res;20 Nm;100 – 240 V AC/DC;– Superfície: execució estàndard |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.36 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK5-N001 | u | Subministrament i instal·lació Comporta de regulació rectangular de múltiples fulles per al control de cabal i pressió, així com per tancar conductes i obertures en parets i sostres. Unitat llesta per a funcionar que consta de la carcassa, les fulles aerodinàmiques i el mecanisme de les fulles. Brides a banda i banda, aptes per a la connexió de conductes. La posició de la fulla s'indica externament per una osca a l'extensió de l'eix de la fulla. Fuga d'aire de la carcassa segons EN 1751, classe C. Funcionament: En paral·lel Material: Acer galvanitzat Connexió a conducte: Trepants en cantonada a banda i banda Casquets: Casquets de plàstic Execució de les lames: Lames estàndard Costat de funcionament: A la dreta 800 Amplada: 800 510 Alçada : 510 Z12 Accessoris: Z12 ¦ Actuador tot/res;20 Nm;100 – 240 V AC/DC;– Superfície: execució estàndard | 1 |  | x | 454 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | PEKG-N003 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació tot-res marca TROX RN-D/125/00/B50 o similar de connexió circular DN125, amb aillament acústic i actuador Belimo LM24A-F TR |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKG-N003 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació tot-res marca TROX RN-D/125/00/B50 o similar de connexió circular DN125, amb aillament acústic i actuador Belimo LM24A-F TR | 1 |  | x | 325.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | PEKI-N001 | u | Reixa d'intempèrie marca TROX WG/400x495/0/0/P1/DEFINIR-GE70 o similar d'aletes horitzontals d'acer galvanitzat pintat en pols i reixeta de malla metàl·lica, de 400x495 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKI-N001 | u | Reixa d'intempèrie marca TROX WG/400x495/0/0/P1/DEFINIR-GE70 o similar d'aletes horitzontals d'acer galvanitzat pintat en pols i reixeta de malla metàl·lica, de 400x495 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 1 |  | x | 105.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | PEKK-N001 | u | Subministrament i instal·lació reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-625x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-H4YO | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 15.81 | =
Subtotal material
Altres
| BEKJ-N001 | u | Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-625x165/A/C1, o similar amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 1 |  | x | 49.8 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | PEKK-N002 | u | Subministrament i instal·lació reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-325x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKJ-N002 | u | reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-325x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 1 |  | x | 34.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | PEM6-N001 | u | Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífugs de baix perfil (models des de 350 fins a 1000), extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que direcciona les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per solucionar múltiples problemes de ventilació en aplicacions domèstiques, comercials i industrials, on el baix nivell sonor sigui un element important de confort, especialment en instal·lacions on l'extractor ha d'estar moltes hores en funcionament, cosa que reportarà un importantíssim estalvi d'energia, o en les que requereixin un sistema de ventilació adaptat a la demanda que impliqui un control mitjançant sensors externs. Marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE per a un cabal 360 m³/h i pressió estàtica 50,0 Pa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM8-N001 | u | Ventilador helicocentrífug de baix perfil (models des de 350 fins a 1000), extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que direcciona les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per solucionar múltiples problemes de ventilació en aplicacions domèstiques, comercials i industrials, on el baix nivell sonor sigui un element important de confort, especialment en instal·lacions on l'extractor ha d'estar moltes hores en funcionament, cosa que reportarà un importantíssim estalvi d'energia, o en les que requereixin un sistema de ventilació adaptat a la demanda que impliqui un control mitjançant sensors externs. Marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE per a un cabal 360 m³/h i pressió estàtica 50,0 Pa. | 1 |  | x | 532.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | PEUC-51AU | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ | 1 |  | x | 8.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | PEUG-H9SP | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 23.36 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEUG-H5OM | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1/2'' | 1 |  | x | 13.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | PEV1-H9WZ | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x | 4.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | PEV3-N004 | u | 1 CAL/MC603/DN50/QP15/COM/MOS Subministrament Multical 603 de Calories i / o Frigories amb Ultraflow QP 15m3, DN50. inclou: * Integrador independent MULTICAL® 603-E * Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® amb cable de connexió a l'integrador de 2,5 metres * Alimentació (a escollir entre pila de liti, 230 VAC o 24 VAC) * 2 sondes de temperatura Pt500 de 1,5 m (amb beines oportasondes). 5 m a partir de DN100 * Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys) * Suport pla per a instal·lació de l'integrador en paret (si no es volmuntar sobre cabalímetre) * Placa metàl·lica incorporada per capçal de lectura òptica. * Compleix amb la normativa MID (cabalímetre, integrador i sondes). R.D. 244/2016 * Comunicacions Bms * Configurat i parametritzat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3-N004 | u | 1 CAL/MC603/DN50/QP15/COM/MOS Subministrament Multical 603 de Calories i / o Frigories amb Ultraflow QP 15m3, DN50. inclou: * Integrador independent MULTICAL® 603-E * Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® amb cable de connexió a l'integrador de 2,5 metres * Alimentació (a escollir entre pila de liti, 230 VAC o 24 VAC) * 2 sondes de temperatura Pt500 de 1,5 m (amb beines oportasondes). 5 m a partir de DN100 * Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys) * Suport pla per a instal·lació de l'integrador en paret (si no es volmuntar sobre cabalímetre) * Placa metàl·lica incorporada per capçal de lectura òptica. * Compleix amb la normativa MID (cabalímetre, integrador i sondes). R.D. 244/2016 * Comunicacions Bms * Configurat i parametritzat | 1 |  | x | 1264.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | PEVB-N001 | u | Subministrament i instal·lació Termòstat amb display amb comunicacions Wallbus, per a control de Fancoils. Inclou sensor de Temperatura i CO2 |  |  |  | Rend.: | 3.313
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-N001 | u | Termòstat amb display amb comunicacions Wallbus, per a control de Fancoils. Inclou sensor de Temperatura i CO2 | 1 |  | x | 610.37 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 71.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | PF1A-N315 | u | Partida alçada de suportació de canonades, equips i elements de difusió i ventilació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3000
P-34 | PFA7-6ZBS | m | Tub de cPVC de 25 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.115 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.115 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0.46 | =
| BFYG-08XV | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.36 | =
| BFWB-08W2 | u | Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 2.3 | =
| BFA6-1GBQ | m | Tub de cPVC de 25 mm de diàmetre nomimal, de 25 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2 | 1.02 |  | x | 6.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | PFA7-6ZC1 | m | Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFA6-1GBZ | m | Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2 | 1.02 |  | x | 8.55 | =
| BFYG-08XU | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.46 | =
| BFWB-08W3 | u | Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 3.45 | =
| B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | PFC0-4HZS | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWA-0APC | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.83 | =
| BFC0-0AFG | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 2.12 | =
| BFYF-0AQ7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.21 | =
| B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | PFC0-4HZV | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWA-0AP6 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 3.99 | =
| BFYF-0AQ1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.33 | =
| B0A1-07KP | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 0.85 | =
| BFC0-0AFH | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 3.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | PFC0-4HZY | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KB | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 1.17 | =
| BFYF-0AQ2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.4 | =
| BFWA-0AP7 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 6.42 | =
| BFC0-0AFI | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 5.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | PFC0-4I01 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYF-0AQ8 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.49 | =
| B0A1-07JT | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 0.58 | =
| BFC0-0AFJ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 7.1 | =
| BFWA-0APD | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 8.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | PFC0-4I04 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07JH | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.75 |  | x | 1.76 | =
| BFYF-0AQ3 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat | 1 |  | x | 0.58 | =
| BFWA-0AP8 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 9.88 | =
| BFC0-0AFK | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 10.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | PFQ0-3LOQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | =
| BFQ0-0DGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | PFQ0-3LP4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DK5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 14.49 | =
| BFY3-065L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | PFQ0-3LVK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.25 | =
| BFQ0-0DNQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 15.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | PFQ0-3LVM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DNS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 20.24 | =
| BFY3-065L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | PFQ0-3LVN | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-0DPS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 27.39 | =
| BFY3-065L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-47 | PG2J-4C6P | m | Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.243 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.096 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OY0 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 12.53 | =
| BG2J-0BC6 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 14.79 | =
| BG2G-1OJV | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 2 |  | x | 6.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | PG2N-N108 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | PG2N-N605 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.27 | =
| BG2O-1KWC | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 4.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.012 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VO | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 1.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | PG3B-N116 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.26 | =
| BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 |  | x | 1.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-53 | PG44-BIN7 | u | Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG44-2R9H | u | Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 1 |  | x | 37.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-54 | PG47-EOH2 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-189P | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 11.4 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-55 | PG47-EOH4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18GI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 11.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-56 | PG47-EOH6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18JN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 11.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-57 | PG4B-DX5H | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09XY | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 142.49 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-58 | PG57-N003 | u | TR/250/MOS Subministrament Transformadors nucli partit, 250/5 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x | 28.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG57-N001 | u | TR/250/MOS Subministrament Transformadors nucli partit, 250/5 | 1 |  | x | 55 | =
| BGW8-0ASN | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat | 1 |  | x | 0.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-59 | PG6E-777Q | u | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 0.183 | /R | x | 28.5 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NK8 | u | Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 1 |  | x | 10.45 | =
| BGW8-0ASI | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores y conmutadores | 1 |  | x | 0.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-60 | PG81-N002 | u | ELNET/PIC/333/MOS Subministro Mesurador d'energia i potència trifàsic amb pantalla LCD de 2x12 caràcters, per a mesures elèctriques i de energia, classe 0.2, mesura d'harmònics (fins a 31) comunicació RS485, protocols Modbus i BACnet, muntatge en carril DIN. Trafo 0.333 V No inclosos |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG85-N001 | u | ELNET/PIC/333/MOS Mesurador d'energia i potència trifàsic amb pantalla LCD de 2x12 caràcters, per a mesures elèctriques i de energia, classe 0.2, mesura d'harmònics (fins a 31) comunicació RS485, protocols Modbus i BACnet, muntatge en carril DIN. Trafo 0.333 V No inclosos | 1 |  | x | 360.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-61 | PG8A-N003 | u | Subministrament Envolvent amb plataforma de Supervisió Niagara, fins a 1250 Punts Control. Inclou: 1xT8/1250/MOS Subministrament Plataforma Tonn basada en Niagara lliurement programable, amb doble port ETH, port WIFI, servidor Web PERSONALITZABLE, protocols oberts (Modbus, Bacnet, KNX, Niagara, etc) doble port comunicació RS485. Inclou llicència fins a 500 variables d'integració. Inclou 10 mesos actualització programari. Alimentació 24 Vac/*Vdc. 1xHMI/10/T/MOS Subministrament Pantalla tàctil panoràmica TFT a color de 10,2 ´´(16: 9) resistiva amb retroiluminación LED regulable. Processador ARM Cortex-A8 d'1 GHz resolució 480 × 272 píxel (WVGA), 64K colors, 1 port d'Ethernet i 1 port USB . Frontal amb protecció IP66, (darrere IP20). Alimentació 24Vdc 1xCC.1/MOS Subministrament Quadre Metàl·lic Montrol, per a Controladors MOS, amb protecció, suport carril DIN, trafo, alimentació, proteccions, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borner per ports de comunicació. Totalment comprovat en Taller. 1xROUT/5G/MOS Subministrament Router 5G, compatible con WebServer Plataforma Supervisió. NO INCLOU SIM, NI TARIFA COMUNICACIÓ |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-N007 | u | Subministrament Envolvent amb plataforma de Supervisió Niagara, fins a 1250 Punts Control. Inclou: 1xT8/1250/MOS Subministrament Plataforma Tonn basada en Niagara lliurement programable, amb doble port ETH, port WIFI, servidor Web PERSONALITZABLE, protocols oberts (Modbus, Bacnet, KNX, Niagara, etc) doble port comunicació RS485. Inclou llicència fins a 500 variables d'integració. Inclou 10 mesos actualització programari. Alimentació 24 Vac/*Vdc. 1xHMI/10/T/MOS Subministrament Pantalla tàctil panoràmica TFT a color de 10,2 ´´(16: 9) resistiva amb retroiluminación LED regulable. Processador ARM Cortex-A8 d'1 GHz resolució 480 × 272 píxel (WVGA), 64K colors, 1 port d'Ethernet i 1 port USB . Frontal amb protecció IP66, (darrere IP20). Alimentació 24Vdc 1xCC.1/MOS Subministrament Quadre Metàl·lic Montrol, per a Controladors MOS, amb protecció, suport carril DIN, trafo, alimentació, proteccions, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borner per ports de comunicació. Totalment comprovat en Taller. 1xROUT/5G/MOS Subministrament Router 5G, compatible con WebServer Plataforma Supervisió. NO INCLOU SIM, NI TARIFA COMUNICACIÓ | 1 |  | x | 6443.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-62 | PG8A-N004 | u | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 1A ´´Sala Petita´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE32/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE32/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, + ventilador extracció. 1xCC.FC.1/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-N002 | u | CTRL/FC/TIPO1A/MOS Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 1A ´´Sala Petita´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE32/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE32/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, + ventilador extracció 1xCC.FC.1/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. | 1 |  | x | 513.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-63 | PG8A-N005 | u | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 2A ´´Sala Gran´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, control comportes per CO2) 1xCC.FC.2/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-N001 | u | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 2A ´´Sala Gran´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, control comportes per CO2). 1 CC.FC.2/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. | 1 |  | x | 717.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-64 | PG8A-N006 | u | CTRL/REC/MOS Subministrament Envolvent per a Control Recuperador, modalitat Plug and Play. Inclou: 1xIQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1xCC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 1xDPS/T/MOS Suministro Presostato Diferencial Aire 1xDPT/1000/T/MOS Suministro Sensor Presión Diferencial Aire salida en intensidad (4-20 mA) y tensión (0-10 Vdc) (3 hilos) rango 0-1000Pa/ 2500Pa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-N008 | u | CTRL/REC/MOS Subministrament Envolvent per a Control Recuperador, modalitat Plug and Play. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1 CC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 1 DPS/T/MOS Suministro Presostato Diferencial Aire 1xDPT/1000/T/MOS Suministro Sensor Presión Diferencial Aire salida en intensidad (4-20 mA) y tensión (0-10 Vdc) (3 hilos) rango 0-1000Pa/ 2500Pa | 1 |  | x | 1083.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-65 | PG8A-N009 | u | CTRL/GEN/MOS Subministrament Envolvent per a Control Generic, entrades sensors, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1 CC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 2 TI/S/T/MOS Suministro Sonda Temperatura Conducto o Inmersión, (Termistor, -30- 110ºC), 150 mm de longitud. 1 THCO2D/T/MOS Subministrament Sonda de Temperatura (0-10 Vdc, 0-50 °C), Humitat (0-10 Vdc, 0-100%) i CO2 (0-10 Vdc, 0-2000ppm) per a aplicacions Hvac/ exterior IP65 alimentació 24VAC/VDC. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5.5 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5.5 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG82-N009 | u | Envolvent per a Control Generic, entrades sensors, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1 CC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 2 TI/S/T/MOS Suministro Sonda Temperatura Conducto o Inmersión, (Termistor, -30- 110ºC), 150 mm de longitud. 1 THCO2D/T/MOS Subministrament Sonda de Temperatura (0-10 Vdc, 0-50 °C), Humitat (0-10 Vdc, 0-100%) i CO2 (0-10 Vdc, 0-2000ppm) per a aplicacions Hvac/ exterior IP65 alimentació 24VAC/VDC. | 1 |  | x | 1464.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-66 | PG8PN001 | u | Project Management, commissioning. Incluye : * Programació de les unitats de control subministrats per MOS * Posada en marxa remota dels controladors DDC, modalitat PLUG & PLAY. * Creació de la documentació tècnica d'obra, esquemes elèctrics de connexió i fulles tècniques dels equips instal·lats. * Càrrega de programa als controladors i asignació de direcció en la seva Xarxa, modalitat PLUG & PLAY. * Programació dels llaços de regulació dels controladors, subministrats per MOS, modalitat PLUG & PLAY. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal·lació per a visor, modalitat PLUG & PLAY. * Creació de gràfics dinàmics en visor, modalitat PLUG & PLAY. * preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Integració de sistema 12 fc, (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 Recuperador (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 controlador Senyals generals (protocol BACNET mstp, 3 punts INT per node), 1 analitzador de Xarxa (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 comptador energia (protocol modbus rtu, 10 punts INT per node) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4549.23
P-67 | PM11N001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul IQ8 TAL de 1 entrada tècnica més 1 sortida de relé 808606, amb aïllador de curtcircuit de llaç incorporat, per connexió al llaç de detecció d'incendis esserbus sense necessitat d'alimentació externa. Proveït de led indicador dentrada activada i clau per prova d'activació. Instal·lació directa per a muntatge en carril DIN dins de l'Armari de Mòduls de Relé. Inclou accessori de muntatge a carril DIN. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat VDS segons els requisits de: EN54-13, EN54-17 i EN54-18 amb certificat DoP. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar i install.lat dins de l'Armari de Mòduls de Relé Totalment connexionat i provat. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca ESSER Model 808606 |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| 808606 | u | Módulo IQ8 TAL de 1 entrada técnica más 1 salida de relé 808606 ,con aislador de cortocircuito de lazo incorporado, para conexión al lazo de detección de incendios esserbus sin necesidad de alimentación externa. Provisto de led indicador de entrada activada y llave para prueba de activación. Instalación directa sobre carril DIN universal. Funcionalidad de supervisión inversa programable de la entrada de contacto (1k resistencia de alarma / 10k resistencia de control RFL) , Longitud total de cable del contacto externo hasta 500 m. | 1 |  | x | 64.71 | =
| TO01800 | h | Oficial 1ª electricista. | 1 |  | x | 19.11 | =
| WW00300 | u | Material complementario o pzas. E. | 1 |  | x | 0.5 | =
| ATC99999 | h | Programación oficial especializado | 0.05 |  | x | 55 | =
| WW00400 | u | Pequeño material | 1 |  | x | 0.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-68 | PN38-118BE | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBD | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 1 |  | x | 10.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-69 | PN44-FAR1 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 25.94 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 23.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN45-2J1Y | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 92.94 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Total
Partida d'obra
P-1 | 1G38ARC4 | u | Linea eléctrica formada por cable rojo/negro trenzado apantalladao 2x1.5 mm2 AS+ resitente al fuego libre de halogenos instalado bajo tubo de diámetro necesario, incluye parte proporcional de tubo caja y elementos de soportación. Para el cableado del sistema de detección y alarma. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| KG22H815 | m | Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 V, montado sobre falso techo | 1 |  | x | 2.4969 | =
| EG31KI89 | m | CAble AS+ 2x1.5 mm2 Notifier trenzado apantallado | 1 |  | x | 1.55 | =
| EG151512 | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-40, montada superficialmente | 0.1 |  | x | 13.5053 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-36 | PFA7-N503 | u | Connexió a equip mitjançant sifó DN32 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 23.39 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 25.94 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3B300 | u | Element de muntatge per a tub de PVC | 0.1 |  | x | 50 | =
| BDW3B300 | u | Accessori genèric per a tub de PVC | 0.8 |  | x | 6.89 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PJ3B-3ECP | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC | 0.8 |  | x | 9.2613 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 23.39
A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 22.8
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 23.36
A01-FEPD | h | Ayudante electricista | 28.5
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 23.36
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 23.39
A010T000 | h | Tècnic mig o superior | 38.77
A0111000 | h | Encarregat d'obra | 26.66
A012H000 | H | Oficial 1a electricista | 25.94
A013H000 | H | Ajudant electricista | 23.36
A0140000 | h | Manobre | 22.19
A0D-0007 | h | Manobre | 22.19
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 25.94
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 25.1
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 25.94
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 25.94
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 25.94
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 25.15
A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 52.27
Material
808606 | u | Módulo IQ8 TAL de 1 entrada técnica más 1 salida de relé 808606 ,con aislador de cortocircuito de lazo incorporado, para conexión al lazo de detección de incendios esserbus sin necesidad de alimentación externa. Provisto de led indicador de entrada activada y llave para prueba de activación. Instalación directa sobre carril DIN universal. Funcionalidad de supervisión inversa programable de la entrada de contacto (1k resistencia de alarma / 10k resistencia de control RFL) , Longitud total de cable del contacto externo hasta 500 m. | 64.71
ATC99999 | h | Programación oficial especializado | 55
B0A1-07JH | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 1.76
B0A1-07JT | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.58
B0A1-07KB | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 1.17
B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.63
B0A1-07KL | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.46
B0A1-07KP | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 10.41
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 6.91
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.24
B845-2L8O | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 7.01
B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.27
B848-2IV0 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat oculta per a cel ras de plaques de 1200x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada,6 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 2.38
B84G-2JW1 | m2 | Placa de fibres de fusta MDF revestida amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0 | 39.38
B84I-0P89 | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 20.72
B84M-2I92 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 13.38
B84M-N001 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de fusta MDF melamina formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 26.74
BDW3B300 | u | Accessori genèric per a tub de PVC | 6.89
BDY3B300 | u | Element de muntatge per a tub de PVC | 50
BE51-17XC | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/(m·K), resistència tèrmica >=0.78125 | 8.14
BEC1-N001 | u | Recuperador de calor Mitsubishi model LGH-200RVX3-E o similar, cabal 2000 m3/h, recuperació tèrmica 66% i recuperació entàlpica 57%, amb filtre M6 i F8. | 10955
BEJ6-N001 | u | Unitat fancoil BLDC (Inverter) de terra-sostre sense envolupant, amb pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN, model FWS06ATV o similar de 6,22 kW de potència frigorífica i 6,44 kW de potència calorífica segons condicions Eurovent . Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. La partida inclou: - Safata de Condensats auxilar horitzontal model EDPHB6 - Bomba de condensats - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | 1276
BEK5-N001 | u | Subministrament i instal·lació Comporta de regulació rectangular de múltiples fulles per al control de cabal i pressió, així com per tancar conductes i obertures en parets i sostres. Unitat llesta per a funcionar que consta de la carcassa, les fulles aerodinàmiques i el mecanisme de les fulles. Brides a banda i banda, aptes per a la connexió de conductes. La posició de la fulla s'indica externament per una osca a l'extensió de l'eix de la fulla. Fuga d'aire de la carcassa segons EN 1751, classe C. Funcionament: En paral·lel Material: Acer galvanitzat Connexió a conducte: Trepants en cantonada a banda i banda Casquets: Casquets de plàstic Execució de les lames: Lames estàndard Costat de funcionament: A la dreta 800 Amplada: 800 510 Alçada : 510 Z12 Accessoris: Z12 ¦ Actuador tot/res;20 Nm;100 – 240 V AC/DC;– Superfície: execució estàndard | 454
BEKG-N003 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació tot-res marca TROX RN-D/125/00/B50 o similar de connexió circular DN125, amb aillament acústic i actuador Belimo LM24A-F TR | 325.8
BEKI-N001 | u | Reixa d'intempèrie marca TROX WG/400x495/0/0/P1/DEFINIR-GE70 o similar d'aletes horitzontals d'acer galvanitzat pintat en pols i reixeta de malla metàl·lica, de 400x495 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 105.6
BEKJ-H4YO | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 600x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 15.81
BEKJ-N002 | u | reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-325x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 34.8
BEM8-N001 | u | Ventilador helicocentrífug de baix perfil (models des de 350 fins a 1000), extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que direcciona les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per solucionar múltiples problemes de ventilació en aplicacions domèstiques, comercials i industrials, on el baix nivell sonor sigui un element important de confort, especialment en instal·lacions on l'extractor ha d'estar moltes hores en funcionament, cosa que reportarà un importantíssim estalvi d'energia, o en les que requereixin un sistema de ventilació adaptat a la demanda que impliqui un control mitjançant sensors externs. Marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE per a un cabal 360 m³/h i pressió estàtica 50,0 Pa. | 532.68
BEUC-0OWB | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ | 8.37
BEUG-H5OM | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, PN 16 bar, preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1/2'' | 13.32
BEV1-H6EA | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 4.08
BEV3-N004 | u | 1 CAL/MC603/DN50/QP15/COM/MOS Subministrament Multical 603 de Calories i / o Frigories amb Ultraflow QP 15m3, DN50. inclou: * Integrador independent MULTICAL® 603-E * Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® amb cable de connexió a l'integrador de 2,5 metres * Alimentació (a escollir entre pila de liti, 230 VAC o 24 VAC) * 2 sondes de temperatura Pt500 de 1,5 m (amb beines oportasondes). 5 m a partir de DN100 * Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys) * Suport pla per a instal·lació de l'integrador en paret (si no es volmuntar sobre cabalímetre) * Placa metàl·lica incorporada per capçal de lectura òptica. * Compleix amb la normativa MID (cabalímetre, integrador i sondes). R.D. 244/2016 * Comunicacions Bms * Configurat i parametritzat | 1264.73
BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 71.66
BEVE-N001 | u | Termòstat amb display amb comunicacions Wallbus, per a control de Fancoils. Inclou sensor de Temperatura i CO2 | 610.37
BEW2-FG88 | u | Soporte estandard para conducto rectangular lana aislante, precio alto | 5.39
BEY3-1OLC | u | Parte proporcional de elementos de montaje para conducto rectangular de lana aislante, de precio alto | 0.26
BFA6-1GBQ | m | Tub de cPVC de 25 mm de diàmetre nomimal, de 25 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2 | 6.4
BFA6-1GBZ | m | Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2 | 8.55
BFC0-0AFG | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2.12
BFC0-0AFH | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 3.41
BFC0-0AFI | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 5.39
BFC0-0AFJ | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 7.1
BFC0-0AFK | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 10.72
BFQ0-0DGL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7.52
BFQ0-0DK5 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 14.49
BFQ0-0DNQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 15.99
BFQ0-0DNS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 20.24
BFQ0-0DPS | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 27.39
BFWA-0AP6 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 3.99
BFWA-0AP7 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 6.42
BFWA-0AP8 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 9.88
BFWA-0APC | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1.83
BFWA-0APD | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 8.83
BFWB-08W2 | u | Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 2.3
BFWB-08W3 | u | Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 3.45
BFY3-065L | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.25
BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.18
BFYF-0AQ1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de, soldat | 0.33
BFYF-0AQ2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de, soldat | 0.4
BFYF-0AQ3 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de, soldat | 0.58
BFYF-0AQ7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de, soldat | 0.21
BFYF-0AQ8 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de, soldat | 0.49
BFYG-08XU | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.46
BFYG-08XV | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.36
BG151512 | u | Caja de derivación cuadrada de plástico, de 100x100 mm, con grado de protección IP-40 y para montar superficialmente | 1.73
BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.57
BG2G-1OJV | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 6.23
BG2J-0BC6 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 14.79
BG2O-1KWC | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 4.02
BG2Q-1KT4 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.07
BG2Q-1KT5 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.1
BG33-G2VO | m | Cable con conductor de cobre de tensión asignada0,6/ 1kV, de designación RZ1-K (AS), construcción según norma UNE 21123-4, tripolar, de sección 3x2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas, clase de reacción al fuego Cca-s1b, d1, a1 según la norma UNE-EN 50575 con baja emisión humos | 1.91
BG3I-06W1 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.25
BG44-2R9H | u | Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 37.96
BG49-189P | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 11.4
BG49-18GI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 11.59
BG49-18JN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 11.91
BG4L-09XY | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 142.49
BG57-N001 | u | TR/250/MOS Subministrament Transformadors nucli partit, 250/5 | 55
BG69-1NK8 | u | Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, | 10.45
BG82-N001 | u | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 2A ´´Sala Gran´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, control comportes per CO2). 1 CC.FC.2/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. | 717.24
BG82-N002 | u | CTRL/FC/TIPO1A/MOS Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 1A ´´Sala Petita´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE32/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE32/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, + ventilador extracció 1xCC.FC.1/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. | 513.71
BG82-N007 | u | Subministrament Envolvent amb plataforma de Supervisió Niagara, fins a 1250 Punts Control. Inclou: 1xT8/1250/MOS Subministrament Plataforma Tonn basada en Niagara lliurement programable, amb doble port ETH, port WIFI, servidor Web PERSONALITZABLE, protocols oberts (Modbus, Bacnet, KNX, Niagara, etc) doble port comunicació RS485. Inclou llicència fins a 500 variables d'integració. Inclou 10 mesos actualització programari. Alimentació 24 Vac/*Vdc. 1xHMI/10/T/MOS Subministrament Pantalla tàctil panoràmica TFT a color de 10,2 ´´(16: 9) resistiva amb retroiluminación LED regulable. Processador ARM Cortex-A8 d'1 GHz resolució 480 × 272 píxel (WVGA), 64K colors, 1 port d'Ethernet i 1 port USB . Frontal amb protecció IP66, (darrere IP20). Alimentació 24Vdc 1xCC.1/MOS Subministrament Quadre Metàl·lic Montrol, per a Controladors MOS, amb protecció, suport carril DIN, trafo, alimentació, proteccions, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borner per ports de comunicació. Totalment comprovat en Taller. 1xROUT/5G/MOS Subministrament Router 5G, compatible con WebServer Plataforma Supervisió. NO INCLOU SIM, NI TARIFA COMUNICACIÓ | 6443.76
BG82-N008 | u | CTRL/REC/MOS Subministrament Envolvent per a Control Recuperador, modalitat Plug and Play. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1 CC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 1 DPS/T/MOS Suministro Presostato Diferencial Aire 1xDPT/1000/T/MOS Suministro Sensor Presión Diferencial Aire salida en intensidad (4-20 mA) y tensión (0-10 Vdc) (3 hilos) rango 0-1000Pa/ 2500Pa | 1083.74
BG82-N009 | u | Envolvent per a Control Generic, entrades sensors, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1 CC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 2 TI/S/T/MOS Suministro Sonda Temperatura Conducto o Inmersión, (Termistor, -30- 110ºC), 150 mm de longitud. 1 THCO2D/T/MOS Subministrament Sonda de Temperatura (0-10 Vdc, 0-50 °C), Humitat (0-10 Vdc, 0-100%) i CO2 (0-10 Vdc, 0-2000ppm) per a aplicacions Hvac/ exterior IP65 alimentació 24VAC/VDC. | 1464.26
BG85-N001 | u | ELNET/PIC/333/MOS Mesurador d'energia i potència trifàsic amb pantalla LCD de 2x12 caràcters, per a mesures elèctriques i de energia, classe 0.2, mesura d'harmònics (fins a 31) comunicació RS485, protocols Modbus i BACnet, muntatge en carril DIN. Trafo 0.333 V No inclosos | 360.59
BGW15000 | u | Parte proporcional de accesorios de caja de derivación cuadrada | 0.32
BGW8-0ASI | u | Parte proporcional de accesorios para interruptores y conmutadores | 0.46
BGW8-0ASN | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat | 0.65
BGWC-09N6 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.27
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41
BGY1-1OY0 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 12.53
BGY3-0B2S | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0.26
BJ3C-CVYD | u | Sifó registrable per a desguàs d'aparell de bombeig, de PVC 32 mm, per a connectar al ramal de PVC | 2.81
BJE5-N002 | u | FCU Casset Inv. Model FWC06DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 4,8 kW Pcal 5.2 | 1710
BJE5-N003 | u | FCU Casset Inv. Model FWC08DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 6,2 kW Pcal 6,8 kW Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | 1840
BN38-0XBD | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 10.73
BN45-2J1Y | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 92.94
TO01800 | h | Oficial 1ª electricista. | 19.11
WW00300 | u | Material complementario o pzas. E. | 0.5
WW00400 | u | Pequeño material | 0.25
Altres
BEKJ-N001 | u | Reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-625x165/A/C1, o similar amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 49.8

## T-DIM
|  |  |  | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB | Clima P4 Biblioteca dret UB
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 00 | NOTA GENERAL DE PRESSUPOST
'01.00.001 | L | EARC0000 | NI | El preu de totes les partides del pressent pressupost inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, gestions i altres elements necessaris per deixar l'element descrit instal·lat a obra d'acord normativa vigent i especificacions de la DO o la propietat. Els elements de cada justificació i / o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte, normativa vigent i sempre amb el vistiplau de la DF. Les partides o treballs que requereixen l'ús de maquinària especial com grues, plataformes, andamis, elevadors, es consideren inclosos dins de les despeses generals o indirectes i han de ser considerats i valorats pel contractista dins el preu de cada partida. De la mateixa mantera totes les eines i petit material per tal de executar la partida es consideren inclosos dins el conceptes generals o indirectes del preu de partida. El elements com brides, ancoratges, subjeccions, i tots elements de suport de l'element descrit a partida es consideren inclosos en el preu i han de ser executats d'acord normativa vigent i especificacions de projecte o la DO. L'instal·lador haurà d'assegurar la seva correcta fixació al parament de suport d'acord el volum i pes de l'element. S'inclouen tots els elements bàsics de suport dels equips de gran envergadura com ara, silent blocs, suports de base i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. Els accessoris corresponents a canonades de qualsevol tipus estan inclosos de manera proporcional en el preu lineal de la partida. L'amidament es realitzarà i certificarà longitudinalment sense sobre cost extra per peces especials que hauran de ser valorades pel contractista. De la mateixa manera, els conductes d'aire executats en qualsevol material inclouen en l'amidament la part proporcional de colzes, reduccions, derivacions, tolves i qualsevol peça especial necessària pel traçat indicat a projecte. L'amidament es realitzarà i certificarà de manera lineal per la secció interior executada. Els retalls o pèrdues han de ser considerades i valorades pel contractista dins del preu per unitat de partida. De manera general, els criteris de mesurament de cada partida queden fixats al plec de condicions generals o especifiques del projecte. Els preus inclouen ja la part corresponent a neteges parcials de cada ram, la neteja final i la retirada de runes, així com al protecció d'elements susceptibles de ser danyats per les feines d'execució. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per estudiar la seva oferta. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. | El preu de totes les partides del pressent pressupost inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, gestions i altres elements necessaris per deixar l'element descrit instal·lat a obra d'acord normativa vigent i especificacions de la DO o la propietat. Els elements de cada justificació i / o descripció són els mínims a col·locar. El preu de contracte de cada partida inclou tot el necessari per executar-la correctament segons memòria, plànols i documentació de projecte, normativa vigent i sempre amb el vistiplau de la DF. Les partides o treballs que requereixen l'ús de maquinària especial com grues, plataformes, andamis, elevadors, es consideren inclosos dins de les despeses generals o indirectes i han de ser considerats i valorats pel contractista dins el preu de cada partida. De la mateixa mantera totes les eines i petit material per tal de executar la partida es consideren inclosos dins el conceptes generals o indirectes del preu de partida. El elements com brides, ancoratges, subjeccions, i tots elements de suport de l'element descrit a partida es consideren inclosos en el preu i han de ser executats d'acord normativa vigent i especificacions de projecte o la DO. L'instal·lador haurà d'assegurar la seva correcta fixació al parament de suport d'acord el volum i pes de l'element. S'inclouen tots els elements bàsics de suport dels equips de gran envergadura com ara, silent blocs, suports de base i altres elements necessari per deixar les unitats correctament col·locades. Els accessoris corresponents a canonades de qualsevol tipus estan inclosos de manera proporcional en el preu lineal de la partida. L'amidament es realitzarà i certificarà longitudinalment sense sobre cost extra per peces especials que hauran de ser valorades pel contractista. De la mateixa manera, els conductes d'aire executats en qualsevol material inclouen en l'amidament la part proporcional de colzes, reduccions, derivacions, tolves i qualsevol peça especial necessària pel traçat indicat a projecte. L'amidament es realitzarà i certificarà de manera lineal per la secció interior executada. Els retalls o pèrdues han de ser considerades i valorades pel contractista dins del preu per unitat de partida. De manera general, els criteris de mesurament de cada partida queden fixats al plec de condicions generals o especifiques del projecte. Els preus inclouen ja la part corresponent a neteges parcials de cada ram, la neteja final i la retirada de runes, així com al protecció d'elements susceptibles de ser danyats per les feines d'execució. La justificació de preus i quadre de preus descompostos només tenen valor justificatiu dels preus unitaris adoptats en el projecte i com a orientació per al contractista per estudiar la seva oferta. Es considera que els preus ja inclouen el cost de les despeses indirectes corresponents. | 0
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
| N | titol 3 | 01 | Quadres elèctrics
'01.01.01.001 | L | PG47-EOH2 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
2
'01.01.01.002 | L | PG47-EOH4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1
'01.01.01.003 | L | PG47-EOH6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1
'01.01.01.004 | L | PG4B-DX5H | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
1
'01.01.01.005 | L | PG44-BIN7 | u | Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | Contactor de 24 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
| N | titol 3 | 02 | Línies elèctriques
'01.01.02.001 | L | PG2N-N108 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
A equips en fals sostre |  | 40 | 1.1
'01.01.02.002 | L | PG33-E4W7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
L01 - recuperador |  | 10 | 1.1
L02 - FC |  | 51 | 1.1
L03 - Comportes - Vent |  | 38 | 1.1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
| N | titol 3 | 03 | Distribució elèctrica
'01.01.03.001 | L | PG3B-N116 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra
|  | 38 | 1.1
'01.01.03.002 | L | PG2J-4C6P | m | Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
|  | 38 | 1.1
'01.01.03.003 | L | PG6E-777Q | u | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment | Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment
accionament comporta |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 02 | CLIMATITZACIÓ
| N | titol 3 | 01 | Equips
'01.02.01.001 | L | PEJ3-N001 | u | Unitat fancoil BLDC (Inverter) de terra-sostre sense envolupant, amb pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN, model FWS06ATV o similar de 6,22 kW de potència frigorífica i 6,44 kW de potència calorífica segons condicions Eurovent . Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. La partida inclou: - Safata de Condensats auxilar horitzontal model EDPHB6 - Bomba de condensats - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | Unitat fancoil BLDC (Inverter) de terra-sostre sense envolupant, amb pressió disponible i baix nivell sonor a 2 tubs, marca DAIKIN, model FWS06ATV o similar de 6,22 kW de potència frigorífica i 6,44 kW de potència calorífica segons condicions Eurovent . Inclou filtre d'aire rentable de fàcil extracció i kit de vàlvula de 3 vies 230V on/off muntada. La partida inclou: - Safata de Condensats auxilar horitzontal model EDPHB6 - Bomba de condensats - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat.
Sala gran |  | 10
'01.02.01.002 | L | PEJ6-N002 | u | FCU Casset Inv. Model FWC06DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 4,8 kW Pcal 5.2 Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | FCU Casset Inv. Model FWC06DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 4,8 kW Pcal 5.2 Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat.
Sala Est |  | 1
'01.02.01.003 | L | PEJ6-N003 | u | FCU Casset Inv. Model FWC08DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 6,2 kW Pcal 6,8 kW Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat. | FCU Casset Inv. Model FWC08DTV o similar 900x900 2T c/valv. 3vies, PFrig 6,2 kW Pcal 6,8 kW Inclou: - Panell decoratiu model BYCQ140C per a unitats FCQ-C/FXFQ-P. Dimensions - Unitat - Profunditat x Alçada x Amplada 950 x 50 x 950 mm. - Targeta FWECSAC per a la connexió del FC amb el termòstat.
Sala Est |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 02 | CLIMATITZACIÓ
| N | titol 3 | 02 | Distribució hidràulica
'01.02.02.001 | L | PFC0-4HZS | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 32x2,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
|  | 4 | 2 | 1.1
|  | 0.75 | 10 | 2 | 1.1
'01.02.02.002 | L | PFQ0-3LOQ | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 4 | 2 | 1.1
|  | 0.75 | 10 | 2 | 1.1
'01.02.02.003 | L | PFC0-4HZV | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
|  | 10 | 2 | 1.1
'01.02.02.004 | L | PFQ0-3LVK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 10 | 2 | 1.1
'01.02.02.005 | L | PFC0-4HZY | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 50x4,6 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
|  | 6.5 | 2 | 1.1
'01.02.02.006 | L | PFQ0-3LVM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 6.5 | 2 | 1.1
'01.02.02.007 | L | PFC0-4I01 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 63x5,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
|  | 12.5 | 2 | 1.1
'01.02.02.008 | L | PFQ0-3LP4 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 12.5 | 2 | 1.1
'01.02.02.009 | L | PFC0-4I04 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de 75x6,8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
|  | 10 | 2 | 1.1
'01.02.02.010 | L | PFQ0-3LVN | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
|  | 10 | 2 | 1.1
'01.02.02.011 | L | PN44-FAR1 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment
2
'01.02.02.012 | L | PN38-118BE | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
24
'01.02.02.013 | L | PEUC-51AU | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat
24
'01.02.02.014 | L | PEUG-H9SP | u | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada | Vàlvula de buidat d'1/2'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, preu alt i muntada roscada
24
'01.02.02.015 | L | PF1A-N315 | u | Partida alçada de suportació de canonades, equips i elements de difusió i ventilació | Partida alçada de suportació de canonades, equips i elements de difusió i ventilació
col·lector aigua freda |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 02 | CLIMATITZACIÓ
| N | titol 3 | 03 | Difusió d'aire
'01.02.03.001 | L | PE53-4UFM | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
Conductes impulsió |  | 1.9 | 0.5 | 10 | 1.1
Conductes Retorn |  | 1.9 | 0.5 | 10 | 1.1
'01.02.03.002 | L | PEKK-N001 | u | Subministrament i instal·lació reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-625x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | Subministrament i instal·lació reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-625x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
impulsió FC |  | 10
retorn FC |  | 10
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 02 | CLIMATITZACIÓ
| N | titol 3 | 04 | Ventilacio
'01.02.04.001 | L | PEC4-N001 | u | Recuperador de calor Mitsubishi model LGH-200RVX3-E o similar, cabal 2000 m3/h, recuperació tèrmica 66% i recuperació entàlpica 57%, amb filtre M6 i F8. | Recuperador de calor Mitsubishi model LGH-200RVX3-E o similar, cabal 2000 m3/h, recuperació tèrmica 66% i recuperació entàlpica 57%, amb filtre M6 i F8.
1
'01.02.04.002 | L | PE53-4UFM | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2·K/W, amb recobriment exterior d'alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
Aportació Sala |  | 1.4 | 11 | 1.1
Retorn Sala |  | 1.4 | 5 | 1.1
Extracció |  | 1.4 | 1.5 | 1.1
Captació Aire exterior |  | 1.4 | 1.5 | 1.1
'01.02.04.003 | L | PEKK-N002 | u | Subministrament i instal·lació reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-325x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | Subministrament i instal·lació reixeta d'impulsió o retorn marca TROX, model X-Grille-Modular-H-F0-M-VS-325x165/A/C1, o similar, amb aletes orientables horitzontals, d'alumini, de 625x165 mm, d'aletes separades 12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
impulsió a sales petites |  | 2
retorn de sales petites |  | 2
'01.02.04.004 | L | PEKG-N003 | u | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació tot-res marca TROX RN-D/125/00/B50 o similar de connexió circular DN125, amb aillament acústic i actuador Belimo LM24A-F TR | Subministrament i instal·lació de comporta de regulació tot-res marca TROX RN-D/125/00/B50 o similar de connexió circular DN125, amb aillament acústic i actuador Belimo LM24A-F TR
sala Gran |  | 5
'01.02.04.005 | L | PEKI-N001 | u | Reixa d'intempèrie marca TROX WG/400x495/0/0/P1/DEFINIR-GE70 o similar d'aletes horitzontals d'acer galvanitzat pintat en pols i reixeta de malla metàl·lica, de 400x495 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | Reixa d'intempèrie marca TROX WG/400x495/0/0/P1/DEFINIR-GE70 o similar d'aletes horitzontals d'acer galvanitzat pintat en pols i reixeta de malla metàl·lica, de 400x495 mm, aletes en Z i fixada al bastiment
1
'01.02.04.006 | L | PEM6-N001 | u | Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífugs de baix perfil (models des de 350 fins a 1000), extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que direcciona les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per solucionar múltiples problemes de ventilació en aplicacions domèstiques, comercials i industrials, on el baix nivell sonor sigui un element important de confort, especialment en instal·lacions on l'extractor ha d'estar moltes hores en funcionament, cosa que reportarà un importantíssim estalvi d'energia, o en les que requereixin un sistema de ventilació adaptat a la demanda que impliqui un control mitjançant sensors externs. Marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE per a un cabal 360 m³/h i pressió estàtica 50,0 Pa. | Subministrament i instal·lació de ventilador helicocentrífugs de baix perfil (models des de 350 fins a 1000), extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que direcciona les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-60Hz, classe B, IP44, rodaments de boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre ubicat a la caixa de borns o mitjançant control extern tipus REB-ECOWATT. Entrada analògica per controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitat per treballar de -20 a +40ºC. Indicats per solucionar múltiples problemes de ventilació en aplicacions domèstiques, comercials i industrials, on el baix nivell sonor sigui un element important de confort, especialment en instal·lacions on l'extractor ha d'estar moltes hores en funcionament, cosa que reportarà un importantíssim estalvi d'energia, o en les que requereixin un sistema de ventilació adaptat a la demanda que impliqui un control mitjançant sensors externs. Marca S&P model TD-1000/200 SILENT ECOWATT (230V 50/60) NE per a un cabal 360 m³/h i pressió estàtica 50,0 Pa.
Sales petites |  | 2
'01.02.04.007 | L | PEK5-N002 | u | Subministrament i instal·lació Comporta de regulació rectangular de múltiples fulles per al control de cabal i pressió, així com per tancar conductes i obertures en parets i sostres. Unitat llesta per a funcionar que consta de la carcassa, les fulles aerodinàmiques i el mecanisme de les fulles. Brides a banda i banda, aptes per a la connexió de conductes. La posició de la fulla s'indica externament per una osca a l'extensió de l'eix de la fulla. Fuga d'aire de la carcassa segons EN 1751, classe C. Funcionament: En paral·lel Material: Acer galvanitzat Connexió a conducte: Trepants en cantonada a banda i banda Casquets: Casquets de plàstic Execució de les lames: Lames estàndard Costat de funcionament: A la dreta 800 Amplada: 800 510 Alçada : 510 Z12 Accessoris: Z12 ¦ Actuador tot/res;20 Nm;100 – 240 V AC/DC;– Superfície: execució estàndard | Subministrament i instal·lació Comporta de regulació rectangular de múltiples fulles per al control de cabal i pressió, així com per tancar conductes i obertures en parets i sostres. Unitat llesta per a funcionar que consta de la carcassa, les fulles aerodinàmiques i el mecanisme de les fulles. Brides a banda i banda, aptes per a la connexió de conductes. La posició de la fulla s'indica externament per una osca a l'extensió de l'eix de la fulla. Fuga d'aire de la carcassa segons EN 1751, classe C. Funcionament: En paral·lel Material: Acer galvanitzat Connexió a conducte: Trepants en cantonada a banda i banda Casquets: Casquets de plàstic Execució de les lames: Lames estàndard Costat de funcionament: A la dreta 800 Amplada: 800 510 Alçada : 510 Z12 Accessoris: Z12 ¦ Actuador tot/res;20 Nm;100 – 240 V AC/DC;– Superfície: execució estàndard
Comporta evacuació calor escala |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 03 | SANEJAMENT
| N | titol 3 | 06 | Drenatge de condensats
'01.03.06.001 | L | PFA7-6ZC1 | m | Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
|  | 27 | 1.1
'01.03.06.002 | L | PFA7-6ZBS | m | Tub de cPVC de 25 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de cPVC de 25 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
FC Sala principal |  | 1 | 10 | 1.1
FC Sales petites |  | 12 | 1.1
Recuperador |  | 3 | 1.1
'01.03.06.003 | L | PFA7-N503 | u | Connexió a equip mitjançant sifó DN32 | Connexió a equip mitjançant sifó DN32
1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 04 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | titol 3 | 01 | DETECCIO INCENDIS
'01.04.01.001 | L | PM11N001 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul IQ8 TAL de 1 entrada tècnica més 1 sortida de relé 808606, amb aïllador de curtcircuit de llaç incorporat, per connexió al llaç de detecció d'incendis esserbus sense necessitat d'alimentació externa. Proveït de led indicador dentrada activada i clau per prova d'activació. Instal·lació directa per a muntatge en carril DIN dins de l'Armari de Mòduls de Relé. Inclou accessori de muntatge a carril DIN. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat VDS segons els requisits de: EN54-13, EN54-17 i EN54-18 amb certificat DoP. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar i install.lat dins de l'Armari de Mòduls de Relé Totalment connexionat i provat. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca ESSER Model 808606 | Subministrament i instal·lació de mòdul IQ8 TAL de 1 entrada tècnica més 1 sortida de relé 808606, amb aïllador de curtcircuit de llaç incorporat, per connexió al llaç de detecció d'incendis esserbus sense necessitat d'alimentació externa. Proveït de led indicador dentrada activada i clau per prova d'activació. Instal·lació directa per a muntatge en carril DIN dins de l'Armari de Mòduls de Relé. Inclou accessori de muntatge a carril DIN. Conformi al Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat VDS segons els requisits de: EN54-13, EN54-17 i EN54-18 amb certificat DoP. Inclou p.p. d'accessoris i material auxiliar i install.lat dins de l'Armari de Mòduls de Relé Totalment connexionat i provat. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plànols i plec de condicions. Marca ESSER Model 808606
Climatització |  | 1
'01.04.01.002 | L | 1G38ARC4 | u | Linea eléctrica formada por cable rojo/negro trenzado apantalladao 2x1.5 mm2 AS+ resitente al fuego libre de halogenos instalado bajo tubo de diámetro necesario, incluye parte proporcional de tubo caja y elementos de soportación. Para el cableado del sistema de detección y alarma. | Linea eléctrica formada por cable rojo/negro trenzado apantalladao 2x1.5 mm2 AS+ resitente al fuego libre de halogenos instalado bajo tubo de diámetro necesario, incluye parte proporcional de tubo caja y elementos de soportación. Para el cableado del sistema de detección y alarma.
Mòdul de sortida Clima |  | 10 | 1.1
'01.04.01.003 | L | EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Mòdul de sortida Clima |  | 10 | 1.1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 05 | CONTROL
| N | titol 3 | 01 | Elements de camp
'01.05.01.001 | L | PEVB-N001 | u | Subministrament i instal·lació Termòstat amb display amb comunicacions Wallbus, per a control de Fancoils. Inclou sensor de Temperatura i CO2 | Subministrament i instal·lació Termòstat amb display amb comunicacions Wallbus, per a control de Fancoils. Inclou sensor de Temperatura i CO2
Sala gran |  | 3
Sales petites |  | 2
'01.05.01.002 | L | PG81-N002 | u | ELNET/PIC/333/MOS Subministro Mesurador d'energia i potència trifàsic amb pantalla LCD de 2x12 caràcters, per a mesures elèctriques i de energia, classe 0.2, mesura d'harmònics (fins a 31) comunicació RS485, protocols Modbus i BACnet, muntatge en carril DIN. Trafo 0.333 V No inclosos | ELNET/PIC/333/MOS Subministro Mesurador d'energia i potència trifàsic amb pantalla LCD de 2x12 caràcters, per a mesures elèctriques i de energia, classe 0.2, mesura d'harmònics (fins a 31) comunicació RS485, protocols Modbus i BACnet, muntatge en carril DIN. Trafo 0.333 V No inclosos
1
'01.05.01.003 | L | PG57-N003 | u | TR/250/MOS Subministrament Transformadors nucli partit, 250/5 | TR/250/MOS Subministrament Transformadors nucli partit, 250/5
3
'01.05.01.004 | L | PEV3-N004 | u | 1 CAL/MC603/DN50/QP15/COM/MOS Subministrament Multical 603 de Calories i / o Frigories amb Ultraflow QP 15m3, DN50. inclou: * Integrador independent MULTICAL® 603-E * Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® amb cable de connexió a l'integrador de 2,5 metres * Alimentació (a escollir entre pila de liti, 230 VAC o 24 VAC) * 2 sondes de temperatura Pt500 de 1,5 m (amb beines oportasondes). 5 m a partir de DN100 * Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys) * Suport pla per a instal·lació de l'integrador en paret (si no es volmuntar sobre cabalímetre) * Placa metàl·lica incorporada per capçal de lectura òptica. * Compleix amb la normativa MID (cabalímetre, integrador i sondes). R.D. 244/2016 * Comunicacions Bms * Configurat i parametritzat | 1 CAL/MC603/DN50/QP15/COM/MOS Subministrament Multical 603 de Calories i / o Frigories amb Ultraflow QP 15m3, DN50. inclou: * Integrador independent MULTICAL® 603-E * Cabalímetre ultrasònic ULTRAFLOW® amb cable de connexió a l'integrador de 2,5 metres * Alimentació (a escollir entre pila de liti, 230 VAC o 24 VAC) * 2 sondes de temperatura Pt500 de 1,5 m (amb beines oportasondes). 5 m a partir de DN100 * Port òptic per a lectura de registres històrics (fins a 15 anys) * Suport pla per a instal·lació de l'integrador en paret (si no es volmuntar sobre cabalímetre) * Placa metàl·lica incorporada per capçal de lectura òptica. * Compleix amb la normativa MID (cabalímetre, integrador i sondes). R.D. 244/2016 * Comunicacions Bms * Configurat i parametritzat
1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 05 | CONTROL
| N | titol 3 | 02 | Quadre de control
'01.05.02.001 | L | PG8A-N003 | u | Subministrament Envolvent amb plataforma de Supervisió Niagara, fins a 1250 Punts Control. Inclou: 1xT8/1250/MOS Subministrament Plataforma Tonn basada en Niagara lliurement programable, amb doble port ETH, port WIFI, servidor Web PERSONALITZABLE, protocols oberts (Modbus, Bacnet, KNX, Niagara, etc) doble port comunicació RS485. Inclou llicència fins a 500 variables d'integració. Inclou 10 mesos actualització programari. Alimentació 24 Vac/*Vdc. 1xHMI/10/T/MOS Subministrament Pantalla tàctil panoràmica TFT a color de 10,2 ´´(16: 9) resistiva amb retroiluminación LED regulable. Processador ARM Cortex-A8 d'1 GHz resolució 480 × 272 píxel (WVGA), 64K colors, 1 port d'Ethernet i 1 port USB . Frontal amb protecció IP66, (darrere IP20). Alimentació 24Vdc 1xCC.1/MOS Subministrament Quadre Metàl·lic Montrol, per a Controladors MOS, amb protecció, suport carril DIN, trafo, alimentació, proteccions, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borner per ports de comunicació. Totalment comprovat en Taller. 1xROUT/5G/MOS Subministrament Router 5G, compatible con WebServer Plataforma Supervisió. NO INCLOU SIM, NI TARIFA COMUNICACIÓ | Subministrament Envolvent amb plataforma de Supervisió Niagara, fins a 1250 Punts Control. Inclou: 1xT8/1250/MOS Subministrament Plataforma Tonn basada en Niagara lliurement programable, amb doble port ETH, port WIFI, servidor Web PERSONALITZABLE, protocols oberts (Modbus, Bacnet, KNX, Niagara, etc) doble port comunicació RS485. Inclou llicència fins a 500 variables d'integració. Inclou 10 mesos actualització programari. Alimentació 24 Vac/*Vdc. 1xHMI/10/T/MOS Subministrament Pantalla tàctil panoràmica TFT a color de 10,2 ´´(16: 9) resistiva amb retroiluminación LED regulable. Processador ARM Cortex-A8 d'1 GHz resolució 480 × 272 píxel (WVGA), 64K colors, 1 port d'Ethernet i 1 port USB . Frontal amb protecció IP66, (darrere IP20). Alimentació 24Vdc 1xCC.1/MOS Subministrament Quadre Metàl·lic Montrol, per a Controladors MOS, amb protecció, suport carril DIN, trafo, alimentació, proteccions, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borner per ports de comunicació. Totalment comprovat en Taller. 1xROUT/5G/MOS Subministrament Router 5G, compatible con WebServer Plataforma Supervisió. NO INCLOU SIM, NI TARIFA COMUNICACIÓ
1
'01.05.02.002 | L | PG8A-N004 | u | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 1A ´´Sala Petita´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE32/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE32/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, + ventilador extracció. 1xCC.FC.1/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 1A ´´Sala Petita´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE32/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE32/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, + ventilador extracció. 1xCC.FC.1/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador.
Sales petites |  | 2
'01.05.02.003 | L | PG8A-N005 | u | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 2A ´´Sala Gran´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, control comportes per CO2) 1xCC.FC.2/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador. | Subministrament Envolvent per a Control FC tipus 2A ´´Sala Gran´´, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1xIQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Fancoil motor EC, 2 tubs, amb termòstat, control comportes per CO2) 1xCC.FC.2/MOS Subministrament Envolvent ref. Montrol o similars, per a Controlador IQE32/MOS amb magneto, carril DIN, modalitat ´´plug&play´´ per a connexió elements de camp a borns controlador.
FC sala gran |  | 10
'01.05.02.004 | L | PG8A-N006 | u | CTRL/REC/MOS Subministrament Envolvent per a Control Recuperador, modalitat Plug and Play. Inclou: 1xIQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1xCC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 1xDPS/T/MOS Suministro Presostato Diferencial Aire 1xDPT/1000/T/MOS Suministro Sensor Presión Diferencial Aire salida en intensidad (4-20 mA) y tensión (0-10 Vdc) (3 hilos) rango 0-1000Pa/ 2500Pa | CTRL/REC/MOS Subministrament Envolvent per a Control Recuperador, modalitat Plug and Play. Inclou: 1xIQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1xCC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 1xDPS/T/MOS Suministro Presostato Diferencial Aire 1xDPT/1000/T/MOS Suministro Sensor Presión Diferencial Aire salida en intensidad (4-20 mA) y tensión (0-10 Vdc) (3 hilos) rango 0-1000Pa/ 2500Pa
1
'01.05.02.005 | L | PG8A-N009 | u | CTRL/GEN/MOS Subministrament Envolvent per a Control Generic, entrades sensors, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1 CC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 2 TI/S/T/MOS Suministro Sonda Temperatura Conducto o Inmersión, (Termistor, -30- 110ºC), 150 mm de longitud. 1 THCO2D/T/MOS Subministrament Sonda de Temperatura (0-10 Vdc, 0-50 °C), Humitat (0-10 Vdc, 0-100%) i CO2 (0-10 Vdc, 0-2000ppm) per a aplicacions Hvac/ exterior IP65 alimentació 24VAC/VDC. | CTRL/GEN/MOS Subministrament Envolvent per a Control Generic, entrades sensors, modalitat ´´Plug and Play´´. Inclou: 1 IQE35/P/BAC/230/MOS Subministrament Controlador IQE35/MOS ref. Montrol/*Trend o similars, lliurement programable, protocol BACnet. Disposa de 4 entrades analogicas (3 Resistives, 1 Universals), 1 entrades digitals, 4 sortida analogica, 1 sortides digitals (1 Rele). Alimentació a 230 Vac. Programat i configurat per a aplicació control Recuperador. 1 CC.FC.REC/MOS Suministro Envolvente ref. Montrol o similares, para Controlador IQE35/MOS con fusible / portafusible, carril DIN, modalidad ´´plug&play´´ para conexión elementos de campo a bornes controlador. 2 TI/S/T/MOS Suministro Sonda Temperatura Conducto o Inmersión, (Termistor, -30- 110ºC), 150 mm de longitud. 1 THCO2D/T/MOS Subministrament Sonda de Temperatura (0-10 Vdc, 0-50 °C), Humitat (0-10 Vdc, 0-100%) i CO2 (0-10 Vdc, 0-2000ppm) per a aplicacions Hvac/ exterior IP65 alimentació 24VAC/VDC.
1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 05 | CONTROL
| N | titol 3 | 03 | Cablejat i distribució
'01.05.03.001 | L | PG2N-N605 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
|  | 33.6 | 1.1
'01.05.03.002 | L | PG2O-6SY7 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
Sondes Temperatura |  | 5.4 | 3 | 1.1
Sondes CO2 |  | 3.4 | 3 | 1.1
'01.05.03.003 | L | PEV1-H9WZ | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
zona estudi sala gran |  | 25 | 1.1
zona prestatgeria |  | 28 | 1.1
sales petites |  | 9.5 | 1.1 | 2
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 05 | CONTROL
| N | titol 3 | 04 | Programació i posada en marxa
'01.05.04.001 | L | PG8PN001 | u | Project Management, commissioning. Incluye : * Programació de les unitats de control subministrats per MOS * Posada en marxa remota dels controladors DDC, modalitat PLUG & PLAY. * Creació de la documentació tècnica d'obra, esquemes elèctrics de connexió i fulles tècniques dels equips instal·lats. * Càrrega de programa als controladors i asignació de direcció en la seva Xarxa, modalitat PLUG & PLAY. * Programació dels llaços de regulació dels controladors, subministrats per MOS, modalitat PLUG & PLAY. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal·lació per a visor, modalitat PLUG & PLAY. * Creació de gràfics dinàmics en visor, modalitat PLUG & PLAY. * preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Integració de sistema 12 fc, (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 Recuperador (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 controlador Senyals generals (protocol BACNET mstp, 3 punts INT per node), 1 analitzador de Xarxa (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 comptador energia (protocol modbus rtu, 10 punts INT per node) | Project Management, commissioning. Incluye : * Programació de les unitats de control subministrats per MOS * Posada en marxa remota dels controladors DDC, modalitat PLUG & PLAY. * Creació de la documentació tècnica d'obra, esquemes elèctrics de connexió i fulles tècniques dels equips instal·lats. * Càrrega de programa als controladors i asignació de direcció en la seva Xarxa, modalitat PLUG & PLAY. * Programació dels llaços de regulació dels controladors, subministrats per MOS, modalitat PLUG & PLAY. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal·lació per a visor, modalitat PLUG & PLAY. * Creació de gràfics dinàmics en visor, modalitat PLUG & PLAY. * preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Integració de sistema 12 fc, (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 Recuperador (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 controlador Senyals generals (protocol BACNET mstp, 3 punts INT per node), 1 analitzador de Xarxa (protocol BACNET mstp, 15 punts INT per node), 1 comptador energia (protocol modbus rtu, 10 punts INT per node) | 1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 06 | OBRA CIVIL
'01.06.001 | L | P214I-AKZM | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Fals sostre continu zona escales |  | 16 | 1.1
Fals sostre registrable lavabos |  | 6 | 1.1
'01.06.002 | L | P21G0-4RU6 | u | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada d'instal·lació d'aire condicionat amb conductes, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Instal·lacións clima lavabo |  | 1
'01.06.003 | L | P846-9JOB | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Fals sostre continu zona escales |  | 16 | 1.1
'01.06.004 | L | P84O-AHFB | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Zona vàlvules FC |  | 2
Zona motor FC |  | 2
Cassettes sales petites |  | 2
comporta |  | 1
'01.06.005 | L | P84F-6QH3 | m2 | Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable de plaques de fibres de fusta MDF revestides amb melamina, acabat llis, amb cantell rebaixat/ranurat (D) segons UNE-EN 13964, de 1200x600 mm i 12 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 0.6 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
|  | 68 | 1.1
'01.06.006 | L | P84O-N001 | u | Registre per a cel ras de plaques de fusta MDF melamina, format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | Registre per a cel ras de plaques de fusta MDF melamina, format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Zona vàlvules |  | 5
Zona motor |  | 8
Comportes |  | 4
Ventiladors |  | 1
'01.06.007 | L | P84J-9JR2 | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 12,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
6
'01.06.008 | L | P2144-4RT5 | m2 | Desmuntatge de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament | Desmuntatge de vidre de claraboia, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
vidre zona escala |  | 0.6
Vidre sales petites |  | 0.5 | 2
'01.06.009 | L | P214X-N001 | m2 | Obertura de forat en pared/mur o forjat de formigó o maó de mida igual o inferior a 0,36 m2. S'inclou el tancament del forat, segons normativa, desprès del pas de les instal·lacions i les despeses de les taxes i transport de les runes a l'abocador | Obertura de forat en pared/mur o forjat de formigó o maó de mida igual o inferior a 0,36 m2. S'inclou el tancament del forat, segons normativa, desprès del pas de les instal·lacions i les despeses de les taxes i transport de les runes a l'abocador
obertura reixa exterior |  | 0.45 | 0.55
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 07 | PARTIDES DE SUPORT
'01.07.001 | L | EZ00AR20 | u | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'instal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, realtizació de regates, desmuntatge i reposicions d'instal·lacions, registres d'instal·lacions, reparació d'elements malmesos o realització de les tasques indicades per la Direcció d'Obra, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat, arrebossats, enguixats i pintura. Inclou impermeabilització de obertura realitzada a sostre per sortida conductes ventilació y extracció de fums. | Partida pel conjunt d'actuacions del ram de paleteira d'ajuda a l'obra d'instal·lacions. Tasques d'obertura i tancament de forats, realtizació de regates, desmuntatge i reposicions d'instal·lacions, registres d'instal·lacions, reparació d'elements malmesos o realització de les tasques indicades per la Direcció d'Obra, reposició de tabiqueria de fabrica o guix laminat, arrebossats, enguixats i pintura. Inclou impermeabilització de obertura realitzada a sostre per sortida conductes ventilació y extracció de fums. | 1
'01.07.002 | L | EZ00AR01 | u | Realització i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de la instal·lació i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plànols AS-BUILT en CAD de la instal·lació realment executada - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador. Tota la documentació entregada a la DO en format digital per la seva revisió i modificacions d'acord indicacions per obtenir tota la documentació final en perfecte estat abans d'entrega a la propietat. | Realització i entrega de documentació final d'obra de la instal·lació executada, incloent: - Realització de proves, posada en marxa i calibrats de la instal·lació i entrega d'informes. - Confecció i subministrament de plànols AS-BUILT en CAD de la instal·lació realment executada - Subministrament de tota la documentació, certificats, fitxes i instruccions de funcionament dels equips instal·lats - Entrega de butlletins complimentats i signats per l'instal·lador. Tota la documentació entregada a la DO en format digital per la seva revisió i modificacions d'acord indicacions per obtenir tota la documentació final en perfecte estat abans d'entrega a la propietat. | 1
'01.07.003 | L | HB2AAE33 | u | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. | Partida per les tasques del control de qualitat del conjunt de les instal·lacions de projecte, composades per: - Proves d'estanqueitat de fontaneria i sanejament. - Jornada inspecció execució climatització i ventilació. - Jornada execució proves finals servei instal.lació climatització i ventilació. - Jornada inspecció execució instalacions elèctriques i de control associat. - Mesures luminiques dels espais principals. - Certificació de punts de dades. - Mesura acústica 24h nivel soroll ambiental produit a l'inteiror i exterior. - Proves de funcionament i simulacio pel sistema de detecció d'incnedis i confugració de central. - Proves principals de funcionament a la resta d'instal·lacions executades. Totes les proves es realitzaran d'acord a reglament i normativa corresponent amb entrega d'informe final a la DO. | 1
| N | Obra | 01 | PressupostA-24-030_Clima P4 Biblioteca Dret UB
| N | Capítol | 08 | SEGURETAT I SALUT
'01.08.001 | L | P645AR00 | u | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. | Partida general perl subministrament i servei de tots els elements de seguretat i salut de l'obra pels treballadors, personal d'obra i membre de la DO, d'acord les necessitats i riscos establerts en el pla de SS de l'obra i d'acord indicacions del Coordinador de SS. S'inclouen tots els equips de protecció individual per treballadors, proteccions i tanques per la seguretat de l'obra, provisionals d'obra, serveis i acondicionament dels treballadors i persobal d'obra. Tots els elements degudament homologats i certificats d'acord normativa i UNEs vigents. | 1