## T-PRES
Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida Unificat
PRESSUPOST
|  |  | Preu | Amidament | Import
Capítol |  | Descripció | Amidament | Preu | Import
01. ENDERROC
01.01 | ud | Arrencada de conjunt portes abatibles, corredisses, o d'armari d'una o mes fulles i elements practicables, inclou abocador autoritzat | 27 | 20 | 540
01.02 | PA | Partida alçada de desmuntatge de conjunt de mobles integrats de contros, prestatgeries fixes , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor desmuntatge dels bastiment, fulles, elements fixes, vidres i ferratges, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 1 | 980 | 980
01.03 | m2 | Arrencada de mampares fixes amb fusteria amb o sense vidre, les mampares movils en PA mobiliari | 68 | 22 | 1496
01.04 | ud | Desmuntatge de revestiment de policarbonat o aplacat de HPL o ceramic (si no hi a demolicio del tancamenet), inclòs rastrellat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor En demolicio de tancaments esta inclos el revestiment. | 62 | 11.76 | 729.12
01.05 | Ud | Desmuntatge de finestrals d'alumini i vidre medidas 2,4x1,3m. Desmuntatge de finestrals d'alumini i vidre per tapiarles o, amb mitgans manuals , inclou trasport i retirada a abocador autoritzat.inclou proteccio. | 11 | 27 | 297
01.06 | m2 | Arrencada de paviment de TERRATZO en zona control i banys , inclou la retirada de la junta de dilatació de material elàstic, xapas metàl.liques i element metàl·lic collat en paviment, pasta de sujecció i/o morter de col.locació, deixant el suport net i preparat per pavimentar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 91.2 | 12 | 1094.4
01.07 | m2 | Arrencada de paviment de RESINES , inclou la retirada de la junta de dilatació de material elàstic, xapas metàl.liques i element metàl·lic collat en paviment, pasta de sujecció deixant el suport net i preparat per pavimentar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 138 | 10 | 1380
01.08 | m2 | Arrencada de paviment de PVC o porcelanic, inclou la retirada de la junta de dilatació de material elàstic, xapas metàl.liques i element metàl·lic collat en paviment, pasta de sujecció i/o morter de col.locació, deixant el suport net i preparat per pavimentar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 216 | 8 | 1728
01.09 | m2 | Arrencada de cel ras carto guix fix inclou arrancada de la estructura de suport, tijes verticals, estructura de sujecció, els calaixos per amagar instalacions, de manera que quedi el soport net i preparat per revestir, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 302 | 4.7 | 1419.4
01.10 | m2 | Arrencada de cel ras desmontable de plaques de escaiola, carto guix plastificat o fibres, inclou franges fixes, inclou arrancada de la estructura de suport, tijes verticals, estructura de sujecció, els calaixos per amagar instalacions, de manera que quedi el soport net i preparat per revestir, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 318 | 4.7 | 1494.6
01.11 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica amb aplacat amb gres o HPL 10 a 15 cm de gruix, inclou l'arrencada d'enrajolat O hpl en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Nota inclou l'enderroc per la realització de forats per portes i finestres. | 268.4 | 10.58 | 2839.672
01.12 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica o trasdosat de cart guix amb estructura amb aplacat amb gres o hpl o sens aplacat de 5 a 10 cm de gruix en recubriment pilars i tabiqueria , inclou l'arrencada del revestiment en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 45.75 | 11.76 | 538.02
02.11 | PA | Partida alçada de abonament íntegre en concepte de arrencada de equips sanitaris, d'aigüera inodro,, dutxa, abocador, suport, aixetes, sifó, barres fixes i mobils, equipacio de banys, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 | 784 | 784
02.12 | PA | Partida alçada de abonament íntegre en concepte de retirada de elements de fusta i metalls com mobles, armaris, cadires, petit mobiliari, mampares movils etc. amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 | 784 | 784
01.13 | PA | Partida alçada Arrencada de sòcol ceràmic o de terratço, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor en zones on es conserva pareds | 1 | 340 | 340
01.14 | 1ud | Gestió de resiudus enderroc | 1 | 4340 | 4340
TOTAL CAPÍTOL 01. ENDERROC |  |  |  |  | 20784.212
Capítol |  | Descripció | Amidament |  | Import
02. ESTRUCTURA I PALETA
02.01 | ud | Partida Alçada , de tancament del terra del forat montacarregas de mides 1,10x 0,9m , amb estructura perimetral de L 100, fixada amb spirrot cada 25 cm i xapa autoportant grecada , i planxe de formigo armat de 15cm de gruix amb corrugats de 12mm cada 15cm adald i abaix . | 1 | 620 | 620
02.02 | ml | Partida Alçada , de tancament del sostre del forat montacarregas de mides 1,10x 0,9m , amb estructura perimetral de L 100, fixada amb spirrot cada 25 cm i xapa autoportant grecada . | 1 | 450 | 450
02.03 | Kg | Acer reforç muntatge equipament S275JR UNE 10025-2 en planxa d'acer de 20mm/15mm de mides aproximades 1,2x0,4 amb 6 fixacio mitjansant tac quimic anclada als nervis de formigó armat del sostre i perfils laminats simples traballat a taller o directament a obra per reforços de elememts d'empotrament per perfil , col.locat a obra, inclou medis auxiliar. llum de exploracio. | 639 | 4.5 | 2875.5
02.04 | m2 | Paredó recolzat divisori de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Portes i Varis | 14 | 27.05 | 378.7
02.05 | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat tancament finestres, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. | 36 | 36 | 1296
TOTAL CAPÍTOL 02. ESTRUCTURA I PALETA |  |  |  |  | 5620.2
Capítol |  | Descripció | Amidament |  | Import
03. PARTICIONS INTERIORS
03.01 | m2 | TRASDOSSAT PLACA GUIX LAMINAT (48+15+15) I AÏLLAMENT LLANA DE ROCA trasdossat autoportant de placa de guix laminat comprenent, perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntants d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 45 cm i canals d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament, inclús dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix cada una col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, formant trasdossat fent un conjunt de (48+15+15) mm, inclús p.p. de juntes perimetrals amb paviments, parets i sostres de poliestirè (EPS) i p.p. d'encintat i massillat de juntes i cargols, raspallats i neteges, inclús p.p. de reforços de placa de fusta o metal.lica de forats i col.locació de caixes de instal.lacions, gasos, barres accesibilitat inclús p.p. de subministre i col.locació d'aïllament amb manta semirígida de llana de roca. | 192.32 | 43.57 | 8379.3824
03.02 | m2 | TRASDOSSAT DIRECTE (15+15 ) +15 Tradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat 15mm (o amb pasta de fixacio) col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, per assolir planimetria. | 140.12 | 29.69 | 4160.1628
03.03 | m2 | ENVÀ PLACA GUIX LAMINAT (15+15)+48+(15+15) I AÏLLAMENT LLANA DE ROCA . Envà de plaques de guix laminat comprenent, perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de doble muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 45 cm i canals d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament, inclús plaques de guix laminat de 15 mm de gruix col.locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, formant envà de paret a cada costat, fent un conjunt de (15+15)+48+(15+15) mm, inclús p.p. de juntes perimetrals amb paviments, parets i sostres de poliestirè (EPS) i p.p. d'encintat i massillat de juntes i cargols, raspallats i neteges, inclús p.p. de inclús p.p. de reforços de placa de fusta i forats i col.locació de caixes de instal.lacions gasos, barres accesibilitat i col.locació de premarcs d'obertures, inclús p.p. de subministre i col.locació d'aïllament amb manta semirígida de Llana de roca. | 276.52 | 64.62 | 17868.7224
03.04 | m2 | ENVÀ AMB DOBLE ESTRUCTURA , PLACA GUIX LAMINAT (15+15)+48+48(15+15) I AÏLLAMENT LLANA DE ROCA . Envà de plaques de guix laminat comprenent, perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de doble muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 45 cm i canals d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament, inclús plaques de guix laminat de 15 mm de gruix col.locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, formant envà de paret a cada costat, fent un conjunt de (15+15)+48+(15+15) mm, inclús p.p. de juntes perimetrals amb paviments, parets i sostres de poliestirè (EPS) i p.p. d'encintat i massillat de juntes i cargols, raspallats i neteges, inclús p.p. de inclús p.p. de reforços de placa de fusta i forats i col.locació de caixes de instal.lacions gasos, barres accesibilitat i col.locació de premarcs d'obertures, inclús p.p. de subministre i col.locació d'aïllament amb manta semirígida de Llana de roca | 49.6 | 70.2 | 3481.92
03.05 | m2 | ENVÀ PLACA GUIX LAMINAT (15+15)+ 70 +(15+15) I AÏLLAMENT LLANA DE ROCA . Envà de plaques de guix laminat comprenent, perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de doble muntant d'amplària entre 70 mm, col.locats cada 45 cm i canals d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament, inclús plaques de guix laminat de 15 mm de gruix col.locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, formant envà de paret a cada costat, fent un conjunt de (15+15)+48+(15+15) mm, inclús p.p. de juntes perimetrals amb paviments, parets i sostres de poliestirè (EPS) i p.p. d'encintat i massillat de juntes i cargols, raspallats i neteges, inclús p.p. de inclús p.p. de reforços de placa de fusta i forats i col.locació de caixes de instal.lacions i/o punts d'enllumenat i col.locació de premarcs d'obertures, inclús p.p. de subministre i col.locació d'aïllament amb manta semirígida de Llana de roca Previsio | 23.6 | 69.85 | 1648.46
03.06 | m2 | PLACA ANTIHUMITAT EXTRA per sustitucio per 1 placa a de guix laminat de resistent antihumitat i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques . En pareds banys i falç sostre banys | 277.8 | 4.12 | 1144.536
03.07 | m2 | PLACA RESISTEMT AL FOC EXTRA per sustitucio per 1 placa a de guix laminat de resistent al foc i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques . | 8 | 4.41 | 35.28
03.08 | ml | Aïllament tipus Fonodan o equivalent, segons UNE-EN 13164, per a conductes de desaigües suspesos i verticals de 50 a 160mm de diametre, col·locat amb adhesiu de formulació específica | 45 | 18 | 810
TOTAL CAPÍTOL 03. PARTICIONS INTERIORS |  |  |  |  | 37528.4636
Capítol |  | Descripció | Amidament |  | Import
04. SOSTRES
04.01 | mL | Franja de Cel ras continu per emarcar cel ras de plaques registrables o en passadis de menys de 60cm , de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en zona control , dilatacio 1a 5 i varis | 55 | 29.2 | 1606
04.02 | mL | Cortiner per col.locaco de lumninaria en sales de dilatacio deixan espai de 10cm x 10cm , de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es | 39.4 | 31.75 | 1250.95
04.03 | m2 | CGC Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 254.7 | 31.99 | 8147.853
04.04 | m | Registre d'acer rebo 13 GKF1 sistema D171 Knauf o equivalent de 60x60 , compost de marc , porta i tanca amb braç de seguretat falç sostre de carto guix, integrat i col.locat | 2 | 71.15 | 142.3
04.05 | m | Registre d'acer rebo 13 GKF1 sistema D171 Knauf o equivalent de 40x40 , compost de marc , porta i tanca amb braç de seguretat falç sostre de carto guix, integrat i col.locat | 4 | 57.04 | 228.16
04.06 | m | Registre Rebo F-Tec estanca P/A/H Knauf o equivalent estanca clase 4 , de 40x40 , compost de marc , porta i tanca amb braç de seguretat falç sostre de carto guix, integrat i col.locat | 4 | 78.2 | 312.8
04.07 | m | Registre F-Tec estanca P/A/H Knauf o equivalent estanca clase 4 , de 60x60 , compost de marc , porta i tanca amb braç de seguretat falç sostre de carto guix, integrat i col.locat | 2 | 94.67 | 189.34
04.08 | m2 | FM2 Cel ràs mineral de la casa Medicare 60*60*1,5 cm, de color blanc amb calsificació contra el foc B-s1, d0. De mides 600x600x15mm de gruix, perfileria model Trulok o equivalent per anar vista Inclou el mecanitzat dels forats per encastar llums de sostre. Classificat M=(NFP 92-510), compost d'un substracte mineral de baixa biopersistència i no nociu per a la salut segons la directiva 97/69/CE. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. En sales dilatacio i rea registre i Sala de descans | 254.5 | 44.4 | 11299.8
04.09 | m2 | FM-1 Cel ràs mineral de la casa ORBIT o equivalent, de color blanc amb calsificació contra el foc B-s1, d0. De mides 600x600x15mm de gruix, perfileria model Trulok o equivalent per anar vista Inclou el mecanitzat dels forats per encastar llums de sostre. Classificat M=(NFP 92-510), compost d'un substracte mineral de baixa biopersistència i no nociu per a la salut segons la directiva 97/69/CE. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. En passadissos i control | 101 | 32.6 | 3292.6
04.09 | m2 | Reposició de cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x600 mm amb estructura acer galvanitzat (igual o similar a la existent, per anar vista i/o oculta) | 12 | 25 | 300
TOTAL CAPÍTOL 04. SOSTRES |  |  |  |  | 26769.803
Capítol |  | Descripció | Amidament |  | Import
05. FUSTERIA INTERIOR
05.01 | u | P-1 Portes batent 1 fulla amplada de pas 0,8mx 2,1m composta per un marc metàl.lic Tipo Gtelescopic de la casa SOLECO o equivalent per instalar despres de tabicar d'acer galbanitzat gruix 1,5mm , lacada segons ral a definir goma embotit al marc. Fulla de pas lliyra 210x0,8 amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat (o aglomerat alleugerit) revestit amb HPL de 2 /3mm amb cantells compacta fenolic de 6/8mm , gruix de porta 40mmm marc i a la fulla . Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) inclos maneta d'acer inox amb placa quadrada de 18x18 . totalment instalada a lleida. | 1 | 843.19 | 843.19
05.02 | u | P-2 Portes batent 1 fulla amplada de pas 1,2 m x 2,1m , composta per un marc metàl.lic Tipo Gtelescopic de la casa SOLECO o equivalent per instalar despres de tabicar d'acer galbanitzat gruix 1,5mm , lacada segons ral a definir goma embotit al marc. Fulla de pas lliyra 210x0,8 amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat (o aglomerat alleugerit) revestit amb HPL de 2 /3mm amb cantells compacta fenolic de 6/8mm , gruix de porta 40mmm marc i a la fulla . Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) inclos maneta d'acer inox amb placa quadrada de 18x18 . totalment instalada a lleida. | 9 | 1195.99 | 10763.91
05.03 | u | P-3 Porta corredisa en banys amb armazon metal.lic integrat pared de pas lliure 80cm x 2,10, composta per un marc metàl.lic de pass de la casa SOLECO o equivalent, pas marc metal.lic de 90 cmx 2,10m Guies alumini , sistema V8610 i burlet de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb i cantell fcompacte fenolic de 8/6mm hpl de Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 12 | 993 | 11916
05.04 | u | SH-1 HPL ) Porta corredera HPL Hermetica automatica Manusa o equivalent de mides de pas liure 1450 x 2100 mm, operador corred. Hermetica HD Visio + Her 230 V SQ-000 , Fulla corredera radio 7hermetica P50 -CH acabat HPL (color direccio facultativa) , suplement unio xapas lacades . mirilla L400xL400 . Tirador manillon 250. Tirador uñero hoja P50 . Marc MK40 -Blok porta corredera (AISI -304 ) . Instal.lacio . Interfeace programable vision. Sensor seguretat . Detector proximitat OPTIMA (VISION ACTIVA) . inclos transort i muntatge. | 3 | 5478.87 | 16436.61
05.05 | u | SI-1 Suministro i muntatge Portes tallafocs EI2 -60 2 fullas model Turia Andreu o equivalent de mides pas aprox 210 x 210 alçada , inclos joc manilla, tanca porta Geze TS1500 , selector de tanca , i barra antipanic Fast Touch CISA 840mm , amb iman retenidor amb bloqueig , transport i montatge a lleida. inclos reforç metal.lic per su instal.lacio. Antipànic 2 h Pusch | 1 | 2316.8 | 2316.8
05.06 | u | SA-1 Porta automàtica corredisses telescòpica model “Slim 90” de Manusa o equivalen amb Operador VISIO +TEL 230V SQ-000 2 Motors trifàsic CA , Bateria emergència, valida via evacuació Midas 1,60 per 2,10 alçada , . Vidre laminat 5+5 , full telescòpica lenta, Perfil Al, instal•lació inclosa , sensor seguretat , detector proximitat, selector OPTIMA (vision /activa/interface) Slim 90 o equivalent de dues fulles. | 2 | 3980 | 7960
05.07 | u | Front d'armari PA1 format per tres portes de hpl 13mm amb rigiditzador metalic , sense interior mides totals 1,30 x 2,1m , amb ranures de ventilacio, segons planell. | 2 | 745 | 1490
TOTAL CAPÍTOL 05. FUSTERIA INTERIOR |  |  |  |  | 51726.51
Capítol |  | Descripció | Amidament |  | Import
06. REVESTIMENTS INTERIORS
06.01 | m2 | Pintat (antibacteriana) de parament vertical i horitzontal de carto guix , amb dues capes de pintura en base acuosa antibacterian Sikkens Alpha sano Protex o equivalent e inclos una capa d' emprimacio, color blanc mat o equivalent , amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat Bs1 D0 | 588.1 | 9.8 | 5763.38 | 5763.38
06.02 | m2 | Pintat amb plastic base aquosa de parament vertical i horitzontal de carto guix en areas fora zona d'intervencio , parets existents , color blanc mat o equivalent , amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat Bs1 D0 Passadissos, pre vestuaris | 567.5 | 6.2 | 3518.5 | 3518.5
06.03 | m2 | Revestiment HPL 6mm vertical de paraments amb panell compacte fenòlic de la casa Formica o equivalenet ( color i textura a escollir direccio facultativa, presuuspostat acabat WOODS texturitzata exemple ref F8585 de formica) ), gruix de 6 mm, tipus CGF segons Norma EN438, amb resistència al foc B-s1, d0. Amb certificacions ambientals FSC, PEFC i HQE i EPD, així com les certificacions en gestió de qualitat ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 i EN 16001, color segons Direcció d'obra. Paraments de fixació verticals amb llistons de compacte fenòlic de 8mm, separació màxima entre muntants complint manuals tècnics, amb una càmera de ventilació mínima de 9 mm i amb fixació al panell mitjançant sistema d'enganxat elàstic homologats per a la fixació dels panells FunderMax o similar, separació entre panells mínima segons Norma. Inclou el segetat de les juntes i unions en Paviments, parets i sostres, per evitar junts brutes. | 78.64 | 112.6 | 8854.864 | 8854.86
06.04 | m2 | Subministre i col·locació de revestiment de parets amb policarbonat Protectwal (o equivalent) amb panell de 1,7mm de gruix, lleugerament granulat i tintat en massa. Certificació al foc B-s1, d0, deixant junta de 2mm entre panells i segellats amb silicona de la mateixa casa. El panell anirà enganxat a la paret amb adhesiu Protecwall Protectbond (o equivalent) en tota la superfície. Les plaques en cantonada aniran doblegats amb eina homologada per aquest us. | 255.41 | 51.74 | 13214.9134 | 13214.91
06.05 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola porcelanica U 298 BRANCO NEVE MATE CASA Grespor o equivalente de 40x40 color a decidir direccio facultativa amb cimen cola adient per porcelanic i soport inclos cantoneras blanca Schluter Joly ( cantell prim en una direccio) i peces especials | 228 | 42.34 | 9653.52 | 9653.52
06.06 | m2 | Arrebossat reglejat de paraments verticals o horitzontals, amb morter mixt 1:2:10, inclós pp de col.locació de malla de fibre de vidre revestida de PVC i pp de juntes, arestes reforçades i recons. Paraments per a rebre revestiment d'acabat posterior. Varis | 50.32 | 24.7 | 1242.904 | 1242.9
06.07 | m2 | Enguixat reglejat de paraments verticals que es modifiquen i parets que es tapien Varis | 20 | 19.4 | 388 | 388
06.08 | PA | Extra , si es realitzan amb treballs verticals per arrebossat les finestres desde el exterior | 1 | 750 | 750 | 750
TOTAL CAPÍTOL 06. REVESTIMENTS INTERIORS |  |  |  |  | 43386.0714 | 43386.07
Capítol |  | Descripció | Amidament |  | Import
07. PAVIMENTS
07.01 | m2 | PV1c Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil de la marca. Tarquet CONDUCTIVE '' o equivalent, de 2 mm. de gruix., Ref: a triar. D'acord amb la normativa europea: Comportament al foc: A 1350-1 Classificació reacció fuegoc: CFL-s1. Juntes bisellades i soldades, encolat amb cola de dispersió aquosa: Subministrament i instal·lació de Coure, (aquest coure l'electricista deu soldar a un presa-terra) s'instal·la per millorar la conductivitat i segons normativa europea. Nota: es realitzarà segons prescripcions del fabricant Inclos Amb formació de sòcol a peça especial prefabricada de color negre, del mateix material, en tot el perímetre de la sala fins a una alçada de 10cm. Abans de la instal·lació de la làmina de vinil, s'anivellarà el terra. | 43.8 | 52.33 | 2292.054
07.02 | m2 | PV-1 Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil NO CONDUCTIVO , disipativo la marca. Tarquet (o equivalent) no conductive, de 2 mm. de gruix., Ref: a triar. D'acord amb la normativa europea: Comportament al foc: A 1350-1 Classificació reacció fuegoc: CFL-s1. Juntes bisellades i soldades, encolat amb cola de dispersió aquosa:Nota: es realitzarà segons prescripcions del fabricant. Abans de la instal·lació de la làmina de vinil, s'anivellarà el terra. Inclou variant en banys antilliscant . Inclos Amb formació de sòcol a peça especial prefabricada de color negre, del mateix material, en tot el perímetre de la sala fins a una alçada de 10cm. | 214.38 | 44.69 | 9580.6422
07.03 | m2 | PV2Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil NO CONDUCTIVE ANTILLISCANT perr Banys la marca. Tarquet no conductive, de 2 mm. de gruix., Ref: a triar. D'acord amb la normativa europea: Comportament al foc: A 1350-1 Classificació reacció fuegoc: CFL-s1. Juntes bisellades i soldades, encolat amb cola de dispersió aquosa:Nota: es realitzarà segons prescripcions del fabricant. Abans de la instal·lació de la làmina de vinil, s'anivellarà el terra. Inclos Amb formació de sòcol a peça especial prefabricada de color negre, del mateix material, en tot el perímetre de la sala fins a una alçada de 10cm. | 56.1 | 44.69 | 2507.109
07.04 | m2 | Anivellament del suport, amb pasta allisadora duns 2mm de mitjana de ciment segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% | 242.3 | 8.82 | 2137.086
07.05 | m | Sócol de aglomerat de terratzo, polit de cara i cantell, amb acabat brillant, colocat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1. Inclou areas de repocicio. En zona control | 30 | 9.4 | 282
07.06 |  | Paviment de terrazo igual al existent , de 40x40 cm de la casa Grau o equivalent, col.locació amb morter de ciment pòrtland amb gruix de 3/4cm aprox. amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs. Inclou el transport i descarrega a l'obra. Zona Control | 35 | 40.6 | 1421
07.07 | m | Sócol de trusplas blanc encolat. Sala de descans | 24 | 9.4 | 225.6
07.08 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra en control Nota: s'ha de garantitzar el coeficient antilliscament clase 1 i 2 on corresponguin. | 35 | 13 | 455
0
07.09 | m2 | Formació amb pendents en banys amb duxa amb morter acabat per pavimnet vinilic entre 5 i 7cm | 51 | 18 | 918
07.10 | Ud | impermeabilitzacio de banys amb duxa o amb conjunt manta impermeabilizant i desaigue inox Schluter . Superficie impermeabilitzacio 4m2 per bany. | 12 | 235 | 2820
07.11 | ml | Suministrament i col.locació de xapa d'acer inox tipus IX-1 per a cantonera de protecció d'envàns amb acer inox ASISI 316 de desenvolupament de 15cm amb 5 plecs, segons detall del planell de fusteria cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació mecànica mitjançant cargols autorroscants . col.locada abans hpl segons detall planol fusteria | 30 | 22 | 660
07.12 | ml | Suministrament i col.locació de xapa doplegada IX-2 de 1.5mm de gruix d'acer inox AISI 316 per a remat de protecció d'envàn de desenvolupament des de 150mm fins a 200mm amb 2 plecs, segons detall del planell de fusetries , cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació encolat a tauler de fusta de DM hidrofug de 19mm el tauler es subjectarà a la estructura d'acer galvanitzat. segons plano fusteria , en portes de vidre. | 10 | 30.2 | 302
07.13 | m | Tapajunts d'acer inox, per a canvi entre diferents materials , igualant nivell | 11 | 18 | 198
TOTAL CAPÍTOL 07. PAVIMENTS |  |  |  |  | 23798.4912
Capítol |  | Descripció | Amidament |  | Import
08. MOBILIARI
08.02 | u | TC-1 Moble en sales de dilatacio compost de mobles baixos amb taulell i armari alt per el pacient amb hpl de mides totals 185+39 x 0,6 x 0,9 o2,5m d'alçada segons planos , amb prestatge i portes de aglomerat xapat amb hpl 07mm, interiors amb melamina y taulell de hpl 12/13mm amb forat per aiguera col.locada per sota (altre partida), color D.F ( color i textura a escollir direccio facultativa, presuuspostat acabat WOODS texturitzata exemple ref F8585 de formica) taullell i part baixa en blanc, moble alt en formica hpl 0,7mm | 9 | 2142 | 19278
08.04 | U | TC- 3 Conjunt moble del control de'infermeria de REA a amb mobles alts i baixos i taulell , segons planols de fusteria amb moduls de aglomerat acabat amb melamina , portes aglomerat xapat amb hpl 07mm segons color D.F. i taullel HPL 12/13mm amb forat per aiguera col.locada per sota (altre partida) color DF ( color i textura a escollir direccio facultativa) | 1 | 1580 | 1580
08.04 | U | TC-4 Taullell de control d'infermeria en REA , segons planols de fusteria amb estructura taulell de aglomerat xapat amb hpl 07mm i acabats en HPL 12/13mm en en sobre i frontal d'atencio segons color D.F. ( color i textura a escollir direccio facultativa, presuuspostat acabat WOODS texturitzata exemple ref F8585 de formica) taulell imobles baixos en blanc frontal colori textura fusta. | 1 | 1550 | 1550
08.04 | U | TC-5 Conjunt de mobles segons planols en control d'infermeria amb mobles alts i baixos taulell , segons planols de fusteria amb estructura taulell de aglomerat xapat amb hpl 07mm i acabats en frontal d'atencio en HPL 6 /12mm segons color D.F. i taullel HPL 12/13mm amb forat per aiguera col.locada per sota (altre partida) color DF ( color i textura a escollir direccio facultativa, presuuspostat acabat WOODS texturitzata exemple ref F8585 de formica) taulle i bobles baixos en blanc , mobles alts en ( hpl color i textura fusta) | 1 | 11460 | 11460
08.03 | u | TC-2 Moble cuina Conjunt d'armari compost per moduls baixos i alts amb portes i calaixos segons planols ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 0,7mm , interiors de melamina taullell de hpl 13 mm.un modul amb calaixos , amb pica 40x40 x20 de inox per integrar . mides totals 160x 2,50 mes taulell hpl 13mm . | 1 | 2361 | 2361
TOTAL CAPÍTOL 08. MOBILIARI |  |  |  |  | 36229
Capítol |  | Descripció | Amidament |  | Import
09 AIXETES I SANITARIS.
09.01 | u | Suministre i col.locacion de Seien de ducha amb respall noffer 15042 Fix NBA | 14 | 264 | 3696
09.02 | u | Suministre i col.locacio WC MERIDIAN compac A346248000 i conjunt DUPLO WC A890092100 amb bastidor empotrable per wc suspes amb fluxor de doble descarga | 1 | 886 | 886
09.03 | u | Suministre i col.locacio Aixeta duxa A5A2009C02 | 1 | 99 | 99
09.04 | U | Suministre i col.locacio Abocador Garda A371055000 + Aixeta per abocador Garda Brava A5A878EC00 | 1 | 517 | 517
09.05 | U | Suministre i col.locacio Lavabo diverta de Roca A327880000 + Aixeta per Diverta Roca Lavabo diverta de Roca L20 A5A3K09C00 + sifon cromat | 12 | 319 | 3828
09.06 | U | Suministre i col.locacio Aixeta Victoria Plus Roca A5A324FC00 per lavamans dicverta | 12 | 44 | 528
09.07 | U | Suministre i col.locacio Aiguera de 40x40 Inox Roca Roma A870P10400 per sota moble + Sifon ampolla | 11 | 248 | 2728
09.08 | U | Suministre i col.locacio Aixeta mescladora per cuina Victoria Roca A5A8E4FC00 | 1 | 64 | 64
09.09 | U | Suministre i col.locacio Aixeta Victoria Plus Roca geroncologica A5A3123C00 + kit gerontologica A525003000 | 10 | 89 | 890
09.10 | m2 | Suministre i col.locacio Barra de 90º 60x60 Nofer 15060 B | 12 | 93.5 | 1122
09.11 | m2 | Suministre i col.locacio Barra fixe de 70cm 15054- 70-B Nofer | 12 | 56 | 672
09.12 | m2 | Suministre i col.locacio Barra abatible amb portarrollo Nofer 15051-70-B | 12 | 107 | 1284
09.13 | m2 | Suministre i col.locacio Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit amb silicona i grapes no vistas . Mides 0,7x1m | 12 | 135 | 1620
TOTAL CAPÍTOL 09 AIXETES I SANITARIS |  |  |  |  | 17934
Capítol |  | Descripció | Amidament | Preu | Import
10. ALTRES TREBALLS
10.01 | m2 | Tancament cartro guix a una cara sellat amb cinta per nosocomials (Fase 1 i Fase 2) | 213 | 28.18 | 6002.34
10.02 | ud | Partida alçada de treballs en planta 3 per la realitzacio de desaigues, ( actuacio de uns 50 m2 en demolicio parcial falç sostres i reposicio sostres , obertures en calaixos desaigues , i actuacio de uns 160m2 en pintura, proteccio terres | 1 | 4000 | 4000
10.03 | m2 | Estructures provisional en REA per adaptarles a sales de dilatacio amb estructura de carto guix a dues cares acabat pintat, sense perforar terra, amb lamina de separacio a terra i sostre acabat pintat | 20 | 42 | 840
TOTAL CAPÍTOL 10 ALTRES TREBALLS |  |  |  |  | 10842.34
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST D'OBRA CIVIL |  |  |  |  | 274619.0912
INICI PRESSUPOST INSTAL·LACIONS
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 00 | NOTES PREVIES
TRB-JMO | pa | Totes les partides indicades en aquest pressupost inclouen el subministrament i la instal·lació dels materials i components indicats, en el seu correcte estat de funcionament. També queda inclòs el transport, la descàrrega i la distribució del material al lloc de la seva instal·lació. Tots els materials instal·lats hauran d'estar homologats i disposar de les corresponents certificacions, les quals s'hauran d'entregar al director d'execució de l'obra o direcció facultativa, abans de realitzar les comandes. També caldrà entregar, al director d'execució de l'obra o direcció facultativa, i a la propietat els manuals d'instruccions, ús i manteniment, de cada maquina i/o aparell. Queden incloses les proves necessàries de la instal·lació i la seva posada en funcionament. La neteja de la zona de treball i la enretirada de proteccions també queda inclosa. Queden incloses, en cadascun dels capítols, les ajudes necessàries del ram de paleteria, o qualsevol altre que sigui necessari, per executar les partides indicades. Abans de la compra dels components; lluminàries, difusors, reixes, vàlvules, elements de protecció contra incendis, i qualsevol altre, caldrà replantejar-ne en obra el número d'unitats, i comunicar-ho a la direcció. La mesura dels conductes es realitza per metre lineal sobre plànols, no es tenen en compte les mermes degudes a la fabricació de figures. | 0 | 1 | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 3 | 11 | PREVS IPCI
P191-H8CN | m2 | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | 5.33 | 4 | 21.32
P44JM-CUKU | u | Arrencada de boca d'incendi equipada anulació d'aigua, desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor | 60.17 | 2 | 120.34
P36GA-JM34 | m2 | Enderroc de compoents de la instal·lació de protecció contra incendis, detectors, extintors, senyals, polsadors, sirena - alarma, etc. | 1.28 | 450 | 576
|  | TOTAL |  |  | 717.66
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
Titol 3 | 12 | INSTAL·LACIÓ PCI
PM20-DG7E | u | Conjunt de BIE-25 + Extintor + Polsador + Sirena, en armari acer inox., porta amb inox+vidre. Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de vidre, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge + Armario extintor + mod. técnico alarma. + Polsador configuració vertical o horitzontal, A- B.. Conjunto formado por 2 cuerpos independientes. Cajón empotramiento y frontal extraíble con marco plano. Con departamento para extintor y registro módulo técnico. Acabado del marco: Acero Inoxidable Brillo. AISI 304. Puertas encastradas “CIEGAS” conformado “MULTIPLIEGUE”. Acabado puertas: Acero Inoxidable Grafilado. AISI 304. Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección. Cajón de empotramiento en chapa de acero galvanizado sin pintar. Cerradura de imanes. Guía telescópica para acceso a devanadera en montaje y mantenimiento. Carrete fijo Eacisystem con alimentación axial. Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*). Lanza Triplex de triple efecto. Rosca hembra 1” (Ø 10 mm.). Sistema Guiman para orientación y deslizamiento de manguera. 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694. Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera. Válvula de bola 1” en latón cromado. Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico. Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4”. Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4”. | 729.88 | 2 | 1459.76
PM11-H7KS | u | Central de detecció d'incendis, de tipus individual, de dos llaços, amb capacitat per a 100 detectors analògics i 100 mòduls digitals, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma, de doble alimentació, muntada a la paret, degudament instal·lada i en funcionament. | 3081.25 | 1 | 3081.25
PM17-386O | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment, degudament instal·lat i en funcionament. | 162.1 | 7 | 1134.7
PM18-385X | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, so multitò, grau de protecció IP-66, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior o interior, degudament instal·lada i en funcionament. | 162.52 | 2 | 325.04
PMS0-6Z0D | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 7.14 | 18 | 128.52
PMS0-6Z0B | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 7.23 | 10 | 72.3
PMS0-6Z0A | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 6.03 | 20 | 120.6
PC-IPCI01 | m | Manega resistent al foc (AS+) apantallada de 2x1,5 mm2 de Cu., apta instal·lacions de protecció contra incendis.degudament instal·lada per sobre de safata. | 9.2 | 400 | 3680
PM-IPCI02 | u | Implementaó de la nova instal·lació de protecció contra incendis al sistema de control existent a l'hospital, proves, posada en funcionament programació, etc. | 2560.48 | 1 | 2560.48
PM32-DZ3K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 98.71 | 5 | 493.55
PM15-H8A3 | u | Detector de CO i gas compacte, muntat superficialment | 52.73 | 26 | 1370.98
PM32-DZ5K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 144.95 | 2 | 289.9
|  | TOTAL |  |  | 14717.08
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 02 | ELECTRICITAT
Titol 3 | 21 | PREVIS ELECTRICITAT
P191-H8CN | m2 | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | 5.33 | 8 | 42.64
P124-H9AF | u | Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim | 431.85 | 1 | 431.85
TRSELCQXAR | u | Trasllat i reconnexió de linies eléctriques existents. Conquetament s'haura de traslladar les proteccions i reconnectar les linies d'enllumenat de la Sala ingressos, lampara d'ingressos, paritoris 1 i 2 i quirofans 13 i 14, incloses les linies de llums d'emergencia. En quan als endolls caldrà traslladar la linia d'endolls dels paritoris 1 i 2, les portes dels quirofans, ens endolls de Rayos, i la porta i atrgeter del passadis. També caldra traslladar l'alimetació de l'autocla matacana. | 1950.14 | 1 | 1950.14
|  | TOTAL |  |  | 2424.63
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 02 | ELECTRICITAT
Titol 3 | 22 | INSTAL·LACIÓ ELECTRICITAT
INSELECT001U | m | Línea general d'alimentació del quadre electric principal del bolc obstetric desde SQ distribución fins als SQ bloc obstetric, para una potencia comprendida entre 30 y 50 kW, longitud aproximada 80 ml.degudament instal·lada i en funcionament. | 54.85 | 80 | 4388
PG10-H839 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat | 941.21 | 1 | 941.21
PG10-H83A | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 2 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x450x175 mm, col·locat | 403.64 | 14 | 5650.96
PG47-ENQ2 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 245.88 | 2 | 491.76
PG4B-DX3G | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 171.7 | 4 | 686.8
PG47-ENLD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 40.79 | 13 | 530.27
PG47-EMER | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 43.13 | 11 | 474.43
PG2I-HATC | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2, muntada superficialment | 53.7 | 155 | 8323.5
INSELEC | u | Punt de treball format per caixa per 6 mecanismes en superficie en paret, inclou 2 preses de corrent (2P+T), 2 preses de corrent (2P+T) SAI i espai per 2 presa de veu + dades. Marca/model: SIMON/ CIMA PRO o equivalent. Totalment instal·lat i en funcionament | 151.2 | 6 | 907.2
INSELEC002 | u | Presa de corrent simple de tipus schuko, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb caixetí de superficie i marc embellidor. Marca/model: SIMON 27 o equivalent. Totalment instal·lada. | 29.6 | 168 | 4972.8
PG2N-EUJK | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.84 | 1020 | 1876.8
PG35-I0U0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.19 | 1890 | 2249.1
PG35-I1HI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.01 | 2511 | 2536.11
PG47-ENS2 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 41.3 | 56 | 2312.8
PG47-EM59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 76.32 | 1 | 76.32
PG47-ELY7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 73.1 | 4 | 292.4
PG4B-115SE | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 106.58 | 30 | 3197.4
PG33-E4ZN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.88 | 695 | 2696.6
PG33-E4ZL | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.56 | 400 | 1024
PG33-E4ZM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.06 | 400 | 1224
|  | TOTAL |  |  | 44852.46
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 03 | ENLLUMENAT
Titol 3 | 31 | INSTAAL·LACIÓ ENLLUMENAT
PH21-AZPH | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat. Degudament muntada clableja i en funcionament. | 85.42 | 27 | 2306.34
PH23-HZ66 | u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 65 W de potència de la llumenera, 5850 lm de flux lluminós, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 3000 K, encastada. Degudament muntada clableja i en funcionament. | 176.73 | 80 | 14138.4
PH24-H7P7 | m | Tira de LED + Perfil de 16 mm, regulable en temperatura de color (2700-4500) i en intensitat lluminosa, per encastar o de superficie. Degudament muntada, clableja i en funcionament. | 16.67 | 38 | 633.46
PH57-B368 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Degudament muntada clableja i en funcionament. | 114.07 | 41 | 4676.87
PG6D-6OA3 | u | Commutador de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, encastat, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular de 2 mòduls de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U | 83.92 | 23 | 1930.16
PG86-HD0P | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 82.29 | 13 | 1069.77
|  | TOTAL |  |  | 24755
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 04 | VEU I DADES - XARXA
Titol 3 | 41 | INSTAL·LACIÓ VEU I DADES - XARXA
PP-FIOP01 | u | Mànegues de fibres òptiques multimode segons fitxa tècnica (OM5 de 6 - 8 fibres segons disponibilitat de material), amb empalmaments per fusió, incloent allargament de les fibres per fusió i certificació amb les següents característiques i canalitzades de forma separada. - Instal·lació interior a hospital mitjançant tub flexible o rígid segons necessitats. - Instal·lació interior sobre safata existent amb cable enfundat amb tub corrugat. Completament instal·lat. | 16 | 262 | 4192
PG2J-4BGM | m | Safata metàl·lica d'escala d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 65 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 66.44 | 106 | 7042.64
PP73-673M | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), de 2 compartiments, amb una porta de vidre securitzat amb pany i clau per compartiment, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat. Distribuïdor secundari per a 100 punts de veu/dades, muntat en armari rack de 19´´ i format per: - 1 Armaris bastidors rack 19´´ i 42 UA de dimensions 2000x800x800 mm, amb guies laterals, porta transparent, i tancament de seguretat. - 1 Kits de ventilació format per 4 ventiladors - 2 Regleteres de 8 endolls shucko amb interruptor. - Joc d'etiquetes - 1 Panel frontal per conectors SC completament instal·lats i terminats - Plafó 19´´ per a distribució de F.O multimode, amb capacitat per allotjar fins a 24 fibres optiques - 8 Fuetó F.O duplex pre-conectoritzat SC/APC convertible a pigtail - 2 Safates extraible portaequips de 600 mm. de fondària - 2 Passafils vertical amb anelles per a organització del cablejat - 14 Passafils horitzontals i amb anelles per a organització del cablejat - 8 Patch-Panels 19´´ de 24 ports RJ45 UTP categoria 6A amb p.p. de connectors. - 100 Fuetons flexible de 1 m amb cable U/UTP categoria 6A i doble connector RJ45 - 75 Fuetons flexible de 2 m amb cable U/UTP categoria 6A i doble connector RJ45 Incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat, cablejat i verificat, i en funcionament. | 3420.67 | 1 | 3420.67
PP7C-66U0 | u | (*) Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 215.87 | 6 | 1295.22
PP44-663Z | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 3.26 | 3884 | 12661.84
PP98-HJ | u | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components | 7.24 | 95 | 687.8
PP78-LKJ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat o a flas sostre, amb p.p. d'elements de subjecció. Degudament instal3lat. Per intal·lació interior de les habitabitacions. | 4.84 | 1000 | 4840
P7H34HJ | u | Rotulació i senylització indeleble de cadascuna de les bases de presa de dades i de la totalitat del rac, da'crod amb el sistema utilitzat en l'hospital i baix les directrius d'informàtica. | 2.65 | 190 | 503.5
PP7H-7839 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 23.9 | 95 | 2270.5
PP31-C599 | u | Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6,5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1,2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat | 68.88 | 10 | 688.8
PP35-HA3X | u | Central de megafonia de 240 W RMS de potència i per a 6 zones constituïda per un amplificador mesclador de 240 W RMS de potència amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, amb ajust de nivell i to individual, 4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables MIC/LINE, 3 d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres de control de 6 zones i de control remot de paret, format de sobretaula, un pupitre microfònic de 6 zones, un panell de control remot de col·locació mural amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum de sortida, entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable i una font de so amb entrada per a dispositius USB i per a targetes de memòria SD, reproductor de CD i sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10 memòries, reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA, col·locada | 1866.51 | 1 | 1866.51
|  | TOTAL |  |  | 39469.48
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 04 | VEU I DADES - XARXA
Titol 3 | 42 | AVIS INFERMAERA; BANYS I CAPÇALS
AVINF001 | U | Lloc de control d'infermeria i comunicació amb pacient. GETRONICS iCall 290 SIP-Touch | 2720 | 1 | 2720
AVINF002 | U | Modul IP DIN amb font d'alimentació 24V. GETRONICS IP DIN + FAB | 250 | 1 | 250
AVINF003 | U | Bloc d'anul·lació i presència d'instal·lació encastada en paret mitjançant caixetí universal, format per un polsador d'anulació color verd, 1 pilot d'indicació verd, 1 zumbador per recepció acústica de trucades, placa suport i marc embellidor. Completament instal·lat. GETRONICS iCall 310 LB-OA | 185 | 1 | 185
AVINF004 | U | Tirador de trucada d'emergència a bany o llit amb cable de 2 m, pilot de validació i placa embellidora, incloent caixa d'empotrar, placa frontal i marc. Completament instal·lat. GETRONICS iCall 350 LB-TD | 68 | 25 | 1700
AVINF005 | U | Punt de connexió de terminal /mòdul electrònic/final de bus a central de grup incloent conductor de comunicacions de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 i 300 MHz d'ample de banda i conductor d'alimentació de 2x2,5 mm2 de coure, sota tub termoplàstic sense halògens en execució vista en fals sostre i flexible empotrat en baixants i caixes i per safata en recorreguts generals. Completament instal·lat. | 89.7 | 2 | 179.4
AVINF006 | U | Posada en marxa, configuració, programació del sistema de trucada a infermera i 1 lloc de control. També s'inclou curs de formació al personal del centre en l'ús i funcionament del sistema. Completament instal·lat. | 1330 | 1 | 1330
AVINF007 | U | Punt de connexió de bloc de trucada/tirador de bany/polsador anul·lació incloent conductor de comunicacions de 4 parells trenats UTP, sota tub termoplàstic sense halògens en execució vista en fals sostre i flexible empotrat en baixants i caxes. Completament instal·lat | 137.2 | 9 | 1234.8
|  | TOTAL |  |  | 7599.2
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 05 | CLIMATITZACIÓ VENTILACIÓ
Titol 3 | 51 | PREVIS CLIMATITZACIÓ - VENTILACIÓ
P191-H8CN | m2 | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | 5.33 | 8 | 42.64
P21G0-4RU6 | u | Adequacions i adencentaments, de les unions dels conductes existents amb els nous, unions, ancoratge, encontres, etc. | 575.48 | 4 | 2301.92
|  | TOTAL |  |  | 2344.56
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 05 | CLIMATITZACIÓ VENTILACIÓ
Titol 3 | 52 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ- VENTILACIÓ
INSCLIM01 | pa | Partida alçada a justificar per realització d'integració d'elements en sistema de gestió d'HUAV. Es considera integració d'equips de clima, analitzador de xarxes subquadre elèctric, comptador d'impulsos consums, altres aparells, etc. Generalment utilitzant el sistema TREND. | 3640 | 1 | 3640
PE54-35DK | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | 37.66 | 198.95 | 7492.46
PE63-6PF8 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 34.46 | 119 | 4100.74
PE56-B29P | u | Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada | 38.16 | 18 | 686.88
PEKB-6YXR | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 48 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre | 142.95 | 25 | 3573.75
PEKB-6YXY | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 300 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre | 101.36 | 12 | 1216.32
PEKK-H7M7 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 35.62 | 12 | 427.44
PEG6-5ZQH | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada | 1511.21 | 1 | 1511.21
PE42-48R7 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 16.92 | 72 | 1218.24
PEK4-AET6 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | 112.47 | 25 | 2811.75
PEK4-AET8 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | 109.7 | 12 | 1316.4
PEK7-4123 | u | Boca aspiració circular,alum.anod.,D=100mm,fixada al sostre. | 30.93 | 12 | 371.16
|  | TOTAL |  |  | 28366.35
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 06 | FONTANERIA
Titol 3 | 61 | PREVIS FONTANERIA
P124-H9AE | u | Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria (Aigua Freda, Calenta, retorn i fluxors), de canonades inferiors a 2'. Verificar no deixar parts que no es reformen sense connexió. | 53.98 | 7 | 377.86
P191-H8CN | m2 | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | 5.33 | 8 | 42.64
|  | TOTAL |  |  | 420.5
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 06 | FONTANERIA
Titol 3 | 62 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
PF42-65GX | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 24.52 | 121 | 2966.92
PF42-65GR | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 18.27 | 201 | 3672.27
PF42-65GK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 13.8 | 69 | 952.2
PF42-65GF | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 9.89 | 165 | 1631.85
PF42-65GP | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 9.59 | 108 | 1035.72
PF42-65GI | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 7.08 | 396 | 2803.68
PFQ0-3LHR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 16.6 | 121 | 2008.6
PFQ0-3LHN | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 14.69 | 129 | 1895.01
PFQ0-3LHM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 14.5 | 69 | 1000.5
PFQ0-3LEC | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 13.19 | 165 | 2176.35
PJ241-H7QL | u | Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4 | 114.74 | 13 | 1491.62
PN38-118C4 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 46.46 | 7 | 325.22
PN38-118AY | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 33.5 | 19 | 636.5
PN36-AJ0D | u | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | 21.26 | 3 | 63.78
PN36-AJ0B | u | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 22 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | 19.65 | 39 | 766.35
PN36-AJ08 | u | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 15 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | 16.92 | 3 | 50.76
PN34-JM84 | u | Valvula mescladora termostàtica retorns de l'aigua calenta sanitaria, DN 15mm, col. superf. | 49.75 | 38 | 1890.5
PJ56-9LDY | u | Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre 13mm, per a bateries, muntada | 9.54 | 23 | 219.42
PJ567-87JM34 | u | Reaprofitament i reinstal·lació de dues rentacunyes existents | 350 | 2 | 700
PJ56-88JM34 | u | Lavacuñas empotrado SIMEX. Lavacuñas empotrado fabricado en acero inoxidable AISI 304 acabado satinado. Sus dimensiones son 692x456x172 mm (156 mm encastrados). Diámetro de entrada de agua 1/2´´. Diámetro de desagüe 105 mm. Instalacions incluida Temporizador/ grifería agua fría y caliente. | 1531.97 | 1 | 1531.97
|  | TOTAL |  |  | 27819.22
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 07 | SANEJAMENT
Titol 3 | 71 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
PFA7-6ZBU | m | Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment o encastat. INCLOU LES GRAPES I BRIDES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I EXECUCIÓ DE LA PENDENT. | 31.81 | 120 | 3817.2
PFA7-6ZC0 | m | Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. INCLOU LES GRAPES I BRIDES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I EXECUCIÓ DE LA PENDENT. | 98.75 | 49.3 | 4868.38
PJ32-3EGS | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 27.19 | 22 | 598.18
PJ3F-3FPY | u | Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC | 19.19 | 22 | 422.18
|  | TOTAL |  |  | 9705.94
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 08 | GASOS MEDICINALS
Titol 3 | 81 | PREVIS GASOS MEDICINALS
P191-H8CN | m2 | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | 5.33 | 8 | 42.64
P124-H9AI | u | Anul·lació de l'instal·lació interior de gasso medicinals, sense deixar fora de servei la instal·lació existent. | 215.92 | 2 | 431.84
P21GT-I6UP | m | Desmuntatge i modificació del recorregut de tubs i accessoris d'instal·lació de gasos medicianals superficials o en cel ras, a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, i gesió del residu. | 24.61 | 180 | 4429.8
|  | TOTAL |  |  | 4904.28
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 08 | GASOS MEDICINALS
Titol 3 | 82 | INSTAL·LACIÓ NOVA DE GASOS MEDICINALS
INGASMED004 | u | Instalació i válvula per a gasos medicinals, oxigen, buit i aire medicinal de 3/4 ó 1 polsada de diàmetre, deguament instal·lava i verficadades les fuites, en funcionament, inclou els accesoris de connexió a la canonada i la soporteria. | 40.15 | 39 | 1565.85
PF55-6RYX | m | Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.24 | 287 | 4660.88
PF55-6RYQ | m | Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 22.86 | 143.5 | 3280.41
INGASMED02 | u | Conjunt de regulació de pressió per a gasos medicinalsÇ; Oxigen, buit i aire medicinal, inclou dues vàvllues, regulador i manòmetre per a cadascun dels gasos, instal·lat i caixa superficial. | 730.44 | 1 | 730.44
|  | TOTAL |  |  | 10237.58
Obra | 01 | Pressupost01
Capítol | 09 | CAPÇALS LLITS I TRAFOS REA
PGCL034 | u | Capçal de Llit corregut de 3,7 metres de longitud, integrad a paret, marcaTEDISEL, model AURA 200, o similar. Inclou; Cabecero modular integrado a pared mod.AURA 200 - 3700mm.Color a determinar per la direcció facultativa. 1 Ud. AURA 200 Perfil Doble Modular - 3700mm 1 Ud. Luz Directa Tira LED 10 W 1 Ud. Pulsador para Luz Directa + Conmutador Luz Externa 7 Ud. Toma Eléctrica Blanca 16 A (Schuko) 2 Ud. Prevision para Toma Data Doble RJ45 1 Ud. Prevision para Toma Data simple RJ45 1 Ud. Previsión llamada Enfermera + Telerruptor 24 V 2 Ud. Toma de Gas O2 (CM) - Tubeado incluido 2 Ud. Toma de Gas AIR (CM) - Tubeado incluido 2 Ud. Toma de Gas VAC (CM) - Tubeado incluido 1 Ud. Instalación y montaje en obra incluido | 2296.95 | 9 | 20672.55
PGCL035 | u | Capçal de la Sala de Reanimació.Cabecero modular integrado a pared mod.AURA 200 - 8200mm- 4 Camas Reanimación. Color a determinar per la direcció facultativa. 1 Ud. AURA 200 Perfil Doble Modular - 8200mm 16 Ud. Toma Eléctrica Blanca 16 A (Schuko) 8 Ud. Prevision para Toma Data Doble RJ45 1 Ud. Previsión llamada Enfermera + Telerruptor 24 V 8 Ud. Toma de Gas O2 (CM) 8 Ud. Toma de Gas AIR (CM) 8 Ud. Toma de Gas VAC (CM) 1 Ud. Instlación y montaje en obra incluido | 6625 | 1 | 6625
PGTR036 | u | Equip trifàsic TEDISEL - ETKHO, o similar de 5 x 3 kVA. Equipo trifásico TEDISEL - ETKHO de 5x3KVA 5 uds transformador de 3,15 KVA II, para uso médico, 4%Vcc 5 uds Vigilador de aislamiento tipo AC/DC grado MED, modelo ES1000A, incluyendo: - control de fallo de tierra, sobrecarga transformador, excesiva temperatura transformador, fallo comunicación - medida de sobrecarga independiente de cada una de las 3 fases de secundario - aviso SAI en descarga - monitorización del consumo de las 3 fases de salida del transformador - histórico de las últimas 100 alarmas / eventos - comunicación con repetidor de alarma, por primer puerto RS485 - comunicación con multirrepetidor / Gateway para comunicación don sistema BMS central del hospital, por segundo puerto RS485 5 uds Protección primario transformador 15 salidas IT: 10A Curva C, PdC: 6kA (3 por transformador) Aparallaje ABB Embarrado de Equipotencialidad y Embarrado de Tierras Sistema de ventilación forzada, con sonda de temperatura IEC61439-1, IEC61439-2 | 8865.9 | 1 | 8865.9
PGTR037 | u | Multirepetidor / Getaway d'alarmes eléctriques MRP249-2. Multi-repetidor / Gateway de alarmas electricas MRP249-2 para instalación hasta 32 uds de vigilador modelo ES1000A, mediante conexión RS485 Segundo puerto para conexión con sistema BMS del Hospital, por protocolo ModBus RTU Puerto Ethernet para conexión con sistema BMS del Hospital, por protocolo ModBus TCP/IP Pulsador de Inhibición Señal Acústica. Pulsador de Test . | 601.3 | 1 | 601.3
PGTR038 | u | Placa d'embarrat per encastar en l¡àrea crítica. Placa de embarrados para empotrar en áreas críticas y quirófanos. La placa frontal está realizada en acero inoxidable y la caja de empotrar en acero galvanizado. Medidas caja: 380x210x50mm PL760 Modelo:PL760/EE+TE Dotación: 1 embarrado EE interno 1 embarrado TE interno | 152.2 | 5 | 761
|  | TOTAL |  |  | 37525.75
|  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST INSTAL·LACIONS: |  |  | 255859.69

## T-APU
Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.04
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 20.64 | = | 20.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.64
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.94 | = | 1.358
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.358
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 116.11 | = | 23.222
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 20.25 | = | 35.235
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.88 | = | 0.376
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.833
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 80.831
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2064
|  |  | Total | [6 empty] | 81.0374
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97.48
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 20.64 | = | 20.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.64
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.94 | = | 1.358
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.358
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.88 | = | 0.376
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 116.11 | = | 44.1218
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 20.25 | = | 30.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 75.2778
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 97.2758
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2064
|  |  | Total | [6 empty] | 97.4822
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 177.66
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 20.64 | = | 21.672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.672
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.94 | = | 1.4065
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.4065
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 116.11 | = | 23.222
| B0532310 | kg | Calç aèria CL 90 | 400 |  | x | 0.25 | = | 100
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.88 | = | 0.376
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 20.25 | = | 30.9825
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 154.5805
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 177.659
|  |  | Total | [6 empty] | 177.659
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 143.24
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 20.64 | = | 21.672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.672
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.94 | = | 1.4065
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.4065
Material
| B0532310 | kg | Calç aèria CL 90 | 190 |  | x | 0.25 | = | 47.5
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.88 | = | 0.376
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 20.25 | = | 27.945
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 116.11 | = | 44.1218
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 119.9428
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 143.0213
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.21672
|  |  | Total | [6 empty] | 143.238
| D070AA41 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 85.19
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 19.84 | = | 19.84
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.84
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.94 | = | 1.358
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.358
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.88 | = | 0.376
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 116.11 | = | 29.0275
| B0312020 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 1.63 |  | x | 21.22 | = | 34.5886
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.9921
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 85.1901
|  |  | Total | [6 empty] | 85.1901
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 117.17
Mà d'obra
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 1 | /R | x | 19.84 | = | 19.84
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.84
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.6 |  | x | 1.88 | = | 1.128
| B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800 |  | x | 0.12 | = | 96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 97.128
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 116.968
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.1984
|  |  | Total | [6 empty] | 117.1664
| D84ZXX01 | U | Formació de forats per instal.lacions sobre els sostres metàl.lics i sostres desmuntables, per col·locació de equips elèctrics, realitzats a mà, incliou sanejament de la superficie a realitzar forats, i la neteja i retirada de runa i carrega sobre contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.26
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2653 | /R | x | 19.84 | = | 5.2636
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.2636
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.2636
|  |  | Total | [6 empty] | 5.2636
Partida d'obra
| E936AZZ1 | m2 | Solera de formigó HA-25/B/8/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 7 mm, de gruix 4 cm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.27
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 19.84 | = | 2.976
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.09 | /R | x | 23.84 | = | 2.1456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.1216
Material
| B065760B | m3 | Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0.04 |  | x | 76.74 | = | 3.0696
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.0696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.1912
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.07682
|  |  | Total | [6 empty] | 8.268
| E93A14E0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.94
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 19.84 | = | 2.3808
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 23.84 | = | 2.384
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.7648
Material
| B7C2P100 | m2 | Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x | 1.14 | = | 0.01197
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.01197
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra. | 0.042 |  | x | 97.4822 | = | 4.0942
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 4.0942
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.871
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.07147
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9425
| E9Z4AA16 | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.96
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.022 | /R | x | 21.14 | = | 0.46508
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.022 | /R | x | 23.84 | = | 0.52448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.98956
Material
| B0B34134 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 2.44 | = | 2.928
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0184 |  | x | 1.3 | = | 0.02392
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.9519
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.9415
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.01484
|  |  | Total | [6 empty] | 3.9563
| EE01CA01 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 450/750 V tipus H07V-K de 1x1'5 mm2. No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). S'inclou material auxiliar i terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0.36
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.02 |  | x | 10.52 | = | 0.2104
| BE01CA01 | ML | CABLE CU 450/750 V H07V-K 1x1'5 mm2. | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.3604
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.3604
|  |  | Total | [6 empty] | 0.3604
| EE01CA02 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 450/750 V tipus H07V-K de 1x2'5 mm2. No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). S'inclou material auxiliar i terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0.45
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.02 |  | x | 10.52 | = | 0.2104
| BE01CA02 | ML | CABLE CU 450/750 V H07V-K 1x2'5 mm2. | 1 |  | x | 0.24 | = | 0.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.4504
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.4504
|  |  | Total | [6 empty] | 0.4504
| EE01HA21 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x1'5 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.08
Material
| BE01HA21 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 1 |  | x | 0.66 | = | 0.66
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.04 |  | x | 10.52 | = | 0.4208
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0808
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.0808
|  |  | Total | [6 empty] | 1.0808
| EE01HA22 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.5
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.05 |  | x | 10.52 | = | 0.526
| BE01HA22 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 1 |  | x | 0.97 | = | 0.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.496
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.496
|  |  | Total | [6 empty] | 1.496
| EE01HA23 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x4 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.04
Material
| BE01HA23 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 1 |  | x | 1.41 | = | 1.41
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.06 |  | x | 10.52 | = | 0.6312
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.0412
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.0412
|  |  | Total | [6 empty] | 2.0412
| EE01HA36 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x2'5 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.16
Material
| BE01HA36 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 1 |  | x | 1.53 | = | 1.53
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.06 |  | x | 10.52 | = | 0.6312
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.1612
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.1612
|  |  | Total | [6 empty] | 2.1612
| EE03CO01 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 16 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0.98
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.08 |  | x | 10.52 | = | 0.8416
| BE03CO01 | ML | TUB COARRUGAT DE 16 mm. | 1 |  | x | 0.14 | = | 0.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.9816
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.9816
|  |  | Total | [6 empty] | 0.9816
| EE03CO02 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.01
Material
| BE03CO02 | ML | TUB COARRUGAT DE 20 mm. | 1 |  | x | 0.17 | = | 0.17
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.08 |  | x | 10.52 | = | 0.8416
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0116
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.0116
|  |  | Total | [6 empty] | 1.0116
| EE03CO03 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.3
Material
| BE03CO03 | ML | TUB COARRUGAT DE 25 mm. | 1 |  | x | 0.25 | = | 0.25
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.302
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.302
|  |  | Total | [6 empty] | 1.302
| EE03CO04 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.43
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
| BE03CO04 | ML | TUB COARRUGAT DE 32 mm. | 1 |  | x | 0.38 | = | 0.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.432
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.432
|  |  | Total | [6 empty] | 1.432
| EE03CO10 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.56
Material
| BE03CO10 | ML | TUB REFLEX DE 25 mm. | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
| BE99GR01 | PP | Grapa de dos potes amb tirafons. | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.562
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.562
|  |  | Total | [6 empty] | 1.562
| EE03CO11 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.8
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
| BE03CO11 | ML | TUB REFLEX DE 32 mm. | 1 |  | x | 0.69 | = | 0.69
| BE99GR01 | PP | Grapa de dos potes amb tirafons. | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.802
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.802
|  |  | Total | [6 empty] | 1.802
| EE04HP05 | UN | Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MUREVA BOX, de 225x275x120 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.82
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.39 |  | x | 10.52 | = | 4.1028
| BE04HP05 | UN | CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 225x275x120 mm ENN05017 | 1 |  | x | 26.72 | = | 26.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.8228
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.8228
|  |  | Total | [6 empty] | 30.8228
| EEV3CD03 | U | DELTA DAC-1146 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2388.62
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 21.14 | = | 39.3204
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 24.64 | = | 45.8304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 85.1508
Altres
| BEV3CD03 | U | CONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D' INSTAL.LACIONS, AMB 11 ENTRADES UNIVERSALS, 4 SORTIDES ANALOGIQUES i 6 SORTIDES DIGITALS. ALIMENTACIÓ A 24 VCA. MODEL: DAC-1146. MARCA: CONTROLLI/DELTA. | 1 |  | x | 1068.66 | = | 1068.66
| BEVC2702 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05 | 1 |  | x | 450.91 | = | 450.91
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 9 |  | x | 87.1 | = | 783.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2303.47
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2388.6208
|  |  | Total | [6 empty] | 2388.6208
| EEV3CD04 | U | DELTA DAC-1180 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2388.62
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 21.14 | = | 39.3204
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 24.64 | = | 45.8304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 85.1508
Altres
| BEV3CD04 | U | CONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D' INSTAL.LACIONS, AMB 11 ENTRADES UNIVERSALS i 8 SORTIDES ANALOGIQUES. ALIMENTACIÓ A 24 VCA. MODEL: DAC-1180. MARCA: CONTROLLI/DELTA. | 1 |  | x | 1068.66 | = | 1068.66
| BEVC2702 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05 | 1 |  | x | 450.91 | = | 450.91
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 9 |  | x | 87.1 | = | 783.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2303.47
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2388.6208
|  |  | Total | [6 empty] | 2388.6208
| EEV3CD05 | U | DELTA DAC-1180 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1342.14
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 24.64 | = | 45.8304
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 21.14 | = | 39.3204
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 85.1508
Altres
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 4 |  | x | 87.1 | = | 348.4
| BEV3CD05 | U | CONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D' INSTAL.LACIONS, AMB 4 ENTRADES UNIVERSALS Y 4 SORTIDES ANALOGIQUES. ALIMENTACIÓ A 24 VCA. MODEL: DFM-440. MARCA: CONTROLLI/DELTA. | 1 |  | x | 457.68 | = | 457.68
| BEVC2702 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05 | 1 |  | x | 450.91 | = | 450.91
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1256.99
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1342.1408
|  |  | Total | [6 empty] | 1342.1408
| EEVC2204 | U | INSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.58
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 21.14 | = | 0.2114
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 24.64 | = | 0.2464
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.4578
Altres
| BEVC2204 | U | MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. | 1 |  | x | 1.12 | = | 1.12
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.5778
|  |  | Total | [6 empty] | 1.5778
| EEVC2205 | U | SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.51
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 24.64 | = | 0.2464
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 21.14 | = | 0.2114
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.4578
Altres
| BEVC2205 | U | MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24 | 1 |  | x | 8.05 | = | 8.05
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 8.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.5078
|  |  | Total | [6 empty] | 8.5078
| EF00PB01 | ML | Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 32 mm. segons norma UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i ventilacions terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.67
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BF00PB01 | ML | CANONADA P.V.C. B DN-32. | 1 |  | x | 0.97 | = | 0.97
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.5 |  | x | 8.59 | = | 4.295
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.525
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.525
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 32 | % |  | 0.1465
|  |  | Total | [6 empty] | 10.6715
| EF03A604 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022 de 33'5 mm de gruix i 22 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.12
Material
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.02 |  | x | 12.43 | = | 0.2486
| BF03A604 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-022 33'5 mm. | 1 |  | x | 10.13 | = | 10.13
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.07 |  | x | 10.52 | = | 0.7364
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.115
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.115
|  |  | Total | [6 empty] | 11.115
| EF03A605 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-028 de 35 mm de gruix i 28 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.28
Material
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.02 |  | x | 12.43 | = | 0.2486
| BF03A605 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-028 35 mm. | 1 |  | x | 12.29 | = | 12.29
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.07 |  | x | 10.52 | = | 0.7364
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.275
|  |  | Total | [6 empty] | 13.275
| EF03X009 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 09x025 de 9 mm de gruix i 25 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.23
Material
| BF03X009 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x025. | 1 |  | x | 1.12 | = | 1.12
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.07 |  | x | 10.52 | = | 0.7364
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2293
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.2293
|  |  | Total | [6 empty] | 2.2293
| EF03X012 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 09x032 de 9 mm de gruix i 32 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.62
Material
| BF03X012 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x032. | 1 |  | x | 1.51 | = | 1.51
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.07 |  | x | 10.52 | = | 0.7364
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.6193
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.6193
|  |  | Total | [6 empty] | 2.6193
| EF04MABA | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat de llautó, de 1/2´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.66
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MABA | UN | Válvula de seient inclinat de llautó, de 1/2´´. | 1 |  | x | 6.25 | = | 6.25
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.66
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.66
|  |  | Total | [6 empty] | 11.66
| EF04MABB | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat de llautó, de 3/4´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.2
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MABB | UN | Vàlvula de seient inclinat de llautó, de 3/4´´. | 1 |  | x | 7.79 | = | 7.79
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.2
|  |  | Total | [6 empty] | 13.2
| EF04MABD | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat, de llautó, de 1 1/4´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.45
Material
| BF04MABD | UN | Vàlvula de seient inclinat de llautó, de 1 1/4´´. | 1 |  | x | 23.41 | = | 23.41
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.45
|  |  | Total | [6 empty] | 31.45
| EF04MABE | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat, de llautó, de 1 1/2´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.77
Material
| BF04MABE | UN | Vàlvula de seient inclinat de llautó, de 1 1/2´´. | 1 |  | x | 31.73 | = | 31.73
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.77
|  |  | Total | [6 empty] | 39.77
| EF04MABF | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat, de llautó, de 2´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.19
Material
| BF04MABF | UN | Vàlvula de seient inclinat de llautó, amb rosca, de 2´´. | 1 |  | x | 50.71 | = | 50.71
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.75 |  | x | 8.59 | = | 6.4425
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 65.1925
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.1925
|  |  | Total | [6 empty] | 65.1925
| EF04MADI | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient de bronze, PN-16, tipus JENKINS, tanca de tefló, de 2 1/2´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 200.35
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 1 |  | x | 8.59 | = | 8.59
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MADI | UN | Vàlvula de seient de bronze tipus JENKINS, tanca de tefló, PN-16, de 2 1/2´´. | 1 |  | x | 181.09 | = | 181.09
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1 |  | x | 10.52 | = | 10.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 200.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 200.35
|  |  | Total | [6 empty] | 200.35
| EF04MAMB | UN | Subm. i col. de vàlvula de buidat de llautó, de 1/2´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.74
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MAMB | UN | Vàlvula de buidat de llautó, per a descàrrega de calderes, de 1/2´´. | 1 |  | x | 8.33 | = | 8.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.74
|  |  | Total | [6 empty] | 13.74
| EF04MBAC | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 1/2´´ de dos vies, PN25. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.86
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MBAC | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 1/2´´. | 1 |  | x | 2.45 | = | 2.45
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.86
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.86
|  |  | Total | [6 empty] | 7.86
| EF04MBAD | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, PN25. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.96
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MBAD | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 3/4´´. | 1 |  | x | 3.55 | = | 3.55
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.96
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.96
|  |  | Total | [6 empty] | 8.96
| EF04MBAF | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 1 1/4´´ de dos vies, PN25. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.56
Material
| BF04MBAF | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 1 1/4´´. | 1 |  | x | 9.52 | = | 9.52
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.56
|  |  | Total | [6 empty] | 17.56
| EF04MBAG | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 1 1/2´´ de dos vies, PN25. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.16
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MBAG | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 1 1/2´´. | 1 |  | x | 13.12 | = | 13.12
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.16
|  |  | Total | [6 empty] | 21.16
| EF04MBAH | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 2´´ de dos vies, PN25. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.34
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.75 |  | x | 8.59 | = | 6.4425
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MBAH | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 2´´. | 1 |  | x | 22.86 | = | 22.86
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.3425
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.3425
|  |  | Total | [6 empty] | 37.3425
| EF04MFAB | UN | Subm. i col. de filtre colador de 1/2´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.65
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MFAB | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 1/2´´, 120 ºC. | 1 |  | x | 2.24 | = | 2.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.65
|  |  | Total | [6 empty] | 7.65
| EF04MFAC | UN | Subm. i col. de filtre colador de 3/4´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.72
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MFAC | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 3/4´´, 120 ºC. | 1 |  | x | 3.31 | = | 3.31
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.72
|  |  | Total | [6 empty] | 8.72
| EF04MFAE | UN | Subm. i col. de filtre colador de 1 1/4´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.92
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.18 |  | x | 1 | = | 0.18
| BF04MFAE | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 1 1/4´´, 120 ºC. | 1 |  | x | 9.85 | = | 9.85
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.92
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.92
|  |  | Total | [6 empty] | 17.92
| EF04MFAF | UN | Subm. i col. de filtre colador de 1 1/2´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.66
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.18 |  | x | 1 | = | 0.18
| BF04MFAF | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 1 1/2´´, 120 ºC. | 1 |  | x | 13.59 | = | 13.59
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.66
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.66
|  |  | Total | [6 empty] | 21.66
| EF04MFAG | UN | Subm. i col. de filtre colador de 2´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.5
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.24 |  | x | 1 | = | 0.24
| BF04MFAG | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 2´´, 120 ºC. | 1 |  | x | 22.93 | = | 22.93
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.75 |  | x | 8.59 | = | 6.4425
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.5025
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.5025
|  |  | Total | [6 empty] | 37.5025
| EF04MFAH | UN | Subm. i col. de filtre colador de 2 1/2´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.54
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 1 |  | x | 8.59 | = | 8.59
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.3 |  | x | 1 | = | 0.3
| BF04MFAH | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 2 1/2´´, 120 ºC. | 1 |  | x | 33.13 | = | 33.13
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1 |  | x | 10.52 | = | 10.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.54
|  |  | Total | [6 empty] | 52.54
| EF04MMBD | UN | Subm. i col. de vàlvula de papallona ferro/inox. PN-10, DN-65, amb brides, juntes, cargols i p.p. de soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97.65
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 1 |  | x | 8.59 | = | 8.59
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1 |  | x | 10.52 | = | 10.52
| BF04MB0H | UN | BRIDA DN-65 PN-10/16. | 4 |  | x | 10.59 | = | 42.36
| BF04MHAC | UN | Cargol de cap hexagonal amb rosca M 16x60. | 8 |  | x | 0.67 | = | 5.36
| BF04MJAG | UN | JUNTA CARTRO SENSE AMIANT PN16 DN-65. | 2 |  | x | 0.69 | = | 1.38
| BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1.5 |  | x | 1 | = | 1.5
| BF04MMBD | UN | Vàlvula de papallona de ferro/inox. PN-10 DN-65. | 1 |  | x | 27.94 | = | 27.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 97.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 97.65
|  |  | Total | [6 empty] | 97.65
| EF04MNAD | UN | Subm. i col. d'unió antivibratòria elàstica, de goma, DN-65, amb brides, juntes, cargols i p.p. de soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.3
Material
| BF04MNAD | UN | Unió antivibratòria elàstica de goma DN-65. | 1 |  | x | 24.77 | = | 24.77
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 1 |  | x | 8.59 | = | 8.59
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1 |  | x | 10.52 | = | 10.52
| BF04MB0H | UN | BRIDA DN-65 PN-10/16. | 2 |  | x | 10.59 | = | 21.18
| BF04MHAC | UN | Cargol de cap hexagonal amb rosca M 16x60. | 8 |  | x | 0.67 | = | 5.36
| BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1.5 |  | x | 1 | = | 1.5
| BF04MJAG | UN | JUNTA CARTRO SENSE AMIANT PN16 DN-65. | 2 |  | x | 0.69 | = | 1.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.3
|  |  | Total | [6 empty] | 73.3
| EF04MNBA | UN | Subm. i col. d'unió antivibratoria roscada de 3/4´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.16
Material
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BF04MNBA | UN | Unió antivibratoria, roscada, de 3/4´´. | 1 |  | x | 6.75 | = | 6.75
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.16
|  |  | Total | [6 empty] | 12.16
| EF04MNBC | UN | Subm. i col. d'unió antivibratoria roscada de 1 1/4´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.63
Material
| BF04MNBC | UN | Unió antivibratoria de goma, roscada de 1 1/4´´. | 1 |  | x | 12.56 | = | 12.56
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.18 |  | x | 1 | = | 0.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.63
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.63
|  |  | Total | [6 empty] | 20.63
| EF04MNBD | UN | Subm. i col. d'unió antivibratòria roscada de 1 1/2´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.28
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BF04MNBD | UN | Manguito antivibratorio de goma, roscado, de 1 1/2´´. | 1 |  | x | 16.21 | = | 16.21
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.18 |  | x | 1 | = | 0.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.28
|  |  | Total | [6 empty] | 24.28
| EF04MNBE | UN | Subm. i col. d'unió antivibratòria roscada de 2´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.74
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.75 |  | x | 8.59 | = | 6.4425
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BF04MNBE | UN | Manguito antivibratorio de goma, roscado, de 2´´. | 1 |  | x | 20.17 | = | 20.17
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.24 |  | x | 1 | = | 0.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.7425
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.7425
|  |  | Total | [6 empty] | 34.7425
| EF04MP04 | UN | Subm. i col. de purgador automàtic de 1/2´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.65
Material
| BF04MP04 | UN | Purgador d'aire automàtic de 1/2´´ tipus boia de columna. | 1 |  | x | 2.47 | = | 2.47
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BF01SN02 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1/2´´. | 0.2 |  | x | 3.34 | = | 0.668
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 1.25 |  | x | 1 | = | 1.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.648
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.648
|  |  | Total | [6 empty] | 9.648
| EF04MP05 | UN | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.58
Material
| BF04MP05 | UN | Purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna. | 1 |  | x | 3.53 | = | 3.53
| BF01SN03 | ML | C. NEGRA DIN 2448 3/4´´. | 0.2 |  | x | 2.71 | = | 0.542
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 1.25 |  | x | 1 | = | 1.25
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.582
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.582
|  |  | Total | [6 empty] | 10.582
| EF04MP19 | UN | Subm. i col. de purgador manual de 1/2´´ amb p.p. de canonada i material auxiliar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.56
Material
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BF01SN02 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1/2´´. | 0.2 |  | x | 3.34 | = | 0.668
| BF04MP19 | UN | Purgador manual de 1/2´´. | 1 |  | x | 0.88 | = | 0.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.558
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.558
|  |  | Total | [6 empty] | 7.558
| EF13TB01 | UN | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic d'acer inox. amb presa posterior de 1/2´´, inclosa p.p. de beina i accessoris de connexionat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.46
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BF13TB01 | UN | Termòmetre bimetàl·lic d'acer inox. amb presa posterior de 1/2´´. | 1 |  | x | 8.2 | = | 8.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.46
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.46
|  |  | Total | [6 empty] | 13.46
| EF23TD07 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD15/14 ref. 52151-014 de 1/2´´, PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.09
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 2 |  | x | 1 | = | 2
| BF23TD07 | UN | VALVULA T. A. STAD15/14 s/v 52151-014. | 1 |  | x | 55.31 | = | 55.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.09
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.09
|  |  | Total | [6 empty] | 73.09
| EF23TD08 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD20 ref. 52151-020 de 3/4´´, PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 79.24
Material
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 2 |  | x | 1 | = | 2
| BF23TD08 | UN | VALVULA T. A. STAD20 s/v 52151-020. | 1 |  | x | 61.46 | = | 61.46
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 79.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 79.24
|  |  | Total | [6 empty] | 79.24
| EF23TD10 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD32 ref. 52151-032 de 1 1/4´´, PN20, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 119
Material
| BF23TD10 | UN | VALVULA T. A. STAD32 s/v 52151-032. | 1 |  | x | 101.22 | = | 101.22
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 2 |  | x | 1 | = | 2
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 119
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 119
|  |  | Total | [6 empty] | 119
| EF23TD11 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD40 ref. 52151-040 de 1 1/2´´, PN20, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabdal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 133.53
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
| BF23TD11 | UN | VALVULA T. A. STAD40 s/v 52151-040. | 1 |  | x | 115.75 | = | 115.75
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 2 |  | x | 1 | = | 2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 133.53
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 133.53
|  |  | Total | [6 empty] | 133.53
| EF23TD12 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD50 ref. 52151-050 de 2´´, PN20, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabdal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 171.23
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 2 |  | x | 1 | = | 2
| BF23TD12 | UN | VALVULA T. A. STAD50 s/v 52151-050. | 1 |  | x | 153.45 | = | 153.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 171.23
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 171.23
|  |  | Total | [6 empty] | 171.23
| EF23TF11 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAF65-2 ref. 52181-065 de 2 1/2´´, cos de ferro fos i interior en AMETAL, PN-16, amb preses de pressió. S'inclouen brides, juntes, cargols, material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 378.29
Material
| BF23TF11 | UN | VALVULA T. A. STAF65-2 52 181-065. | 1 |  | x | 314.13 | = | 314.13
| BF04MB0H | UN | BRIDA DN-65 PN-10/16. | 2 |  | x | 10.59 | = | 21.18
| BF04MJAG | UN | JUNTA CARTRO SENSE AMIANT PN16 DN-65. | 2 |  | x | 0.69 | = | 1.38
| BF04MHAF | UN | Cargol de cap hexagonal M 16x130. | 16 |  | x | 1.16 | = | 18.56
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
| BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 2 |  | x | 1 | = | 2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 378.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 378.29
|  |  | Total | [6 empty] | 378.29
| EF37F102 | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10210 de 25x2.3 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11. S'inclou p.p. d'accessoris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.83
Material
| BF37F102 | ML | C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10210 25x2.3 | 1 |  | x | 1.2 | = | 1.2
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.31 |  | x | 10.52 | = | 3.2612
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.4612
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.4612
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 80 | % |  | 0.36624
|  |  | Total | [6 empty] | 4.8274
| EF37F103 | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11. S'inclou p.p. d'accessoris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.52
Material
| BF37F103 | ML | C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10212 32x2.9 | 1 |  | x | 1.89 | = | 1.89
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.31 |  | x | 10.52 | = | 3.2612
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.1512
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.1512
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 80 | % |  | 0.36624
|  |  | Total | [6 empty] | 5.5174
| EF37F201 | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003. S'inclou p.p. d'accessoris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.86
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.31 |  | x | 10.52 | = | 3.2612
| BF37F201 | ML | C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70708 20x2.8 | 1 |  | x | 1.23 | = | 1.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.4912
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.4912
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 80 | % |  | 0.36624
|  |  | Total | [6 empty] | 4.8574
| EF37F202 | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70710 de 25x3.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003. S'inclou p.p. d'accessoris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.37
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.31 |  | x | 10.52 | = | 3.2612
| BF37F202 | ML | C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70710 25x3.5 | 1 |  | x | 1.74 | = | 1.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.0012
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.0012
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 80 | % |  | 0.36624
|  |  | Total | [6 empty] | 5.3674
| EK07SY25 | ML | Subm. i col. de cable SYSTIMAX de 4 parells mod. 1071 UTP, cat6a o equivalent, GigaSPEED. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.06
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.03 |  | x | 10.52 | = | 0.3156
| BK07SY25 | ML | CABLE SYSTIMAX 4 PARELLS 1071 UTP CAT6 GIGASPEED | 1 |  | x | 0.74 | = | 0.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0556
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.0556
|  |  | Total | [6 empty] | 1.0556
P-1 | 1935MM01 | m2 | Solera de formigó de 4 cm de gruix, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D,acabat lliscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.9
Partida d'obra
| E93A14E0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% | 1 |  | x | 8.9425 | = | 8.9425
| E9Z4AA16 | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. | 1 |  | x | 3.9563 | = | 3.9563
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 12.8988
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.8988
|  |  | Total | [6 empty] | 12.8988
P-2 | 1935MM02 | m2 | Capade compresió de 4 cm de gruix, amb formigó HA-25/B/8/IIa, armada amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer B500T 15x15 cm i 6 mm de D,acabat lliscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.22
Partida d'obra
| E9Z4AA16 | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. | 1 |  | x | 3.9563 | = | 3.9563
| E936AZZ1 | m2 | Solera de formigó HA-25/B/8/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 7 mm, de gruix 4 cm, abocat des de camió | 1 |  | x | 8.268 | = | 8.268
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 12.2243
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.2243
|  |  | Total | [6 empty] | 12.2243
P-3 | E4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.78
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.015 | /R | x | 21.23 | = | 0.31845
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.015 | /R | x | 24.23 | = | 0.36345
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.6819
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.015 | /R | x | 3.51 | = | 0.05265
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.05265
Material
| B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.03 | = | 1.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7645
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % |  | 0.01705
|  |  | Total | [6 empty] | 1.7816
P-4 | E443AA15 | kg | Estructura metàl·lica, de suport per elements d'equipaments i instal.lacions, composta per plaques d'ancoratge de 200x200x8mm i/o perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballada i soldada a taller, anclada als nervis de formigó armat del sostre. S'utilitzaran tacs tipus ´´Hilti HSL-3 M10/40 o equivalent, de diametro 10mm´´, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.71
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.042 | /R | x | 21.23 | = | 0.89166
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.03 | /R | x | 24.23 | = | 0.7269
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.6186
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x | 3.51 | = | 0.06318
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.06318
Material
| B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.03 | = | 1.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.7117
|  |  | Total | [6 empty] | 2.7117
P-5 | E4ZWAZZ1 | u | Col·locació de connectors per capa de comprensió estructural amb barres corrugades B-500S de diàmetre 10mm cada 20cm de separació sobre jàssera de formigó, inclou la realització de taladres cada 30 cm amb una profunditat de 5cm, neteja del suport, col·locació de barres corrugades de 10cm de llargada amb resina epoxi |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.6
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 19.84 | = | 0.1984
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.1984
Material
| B0907000 | kg | Adhesiu de resines epoxi | 0.1339 |  | x | 4.48 | = | 0.59987
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.2121 |  | x | 0.66 | = | 0.79999
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.3999
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.5983
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.00298
|  |  | Total | [6 empty] | 1.6012
P-6 | E5Z2FZLA | m2 | Solera d'encadellat ceràmic de 500x200x30 mm, col·locat amb morter de ciment 1:8, recolzada sobre envanets de sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.99
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x | 23.84 | = | 9.536
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 19.84 | = | 3.968
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.504
Material
| B0F95230 | u | Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm | 10.5 |  | x | 0.37 | = | 3.885
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.885
Element compost
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0032 |  | x | 81.0374 | = | 0.25932
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.25932
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.6483
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % |  | 0.3376
|  |  | Total | [6 empty] | 17.9859
P-7 | E614J71E | m2 | Envà recolzat divisori de 7 cm de gruix, de supermaó de 450x230x70 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment 1:4 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.48
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.26 | /R | x | 23.84 | = | 6.1984
| A0140000 | h | Manobre | 0.14 | /R | x | 19.84 | = | 2.7776
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.976
Material
| B0F8K370 | u | Supermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 8.364 |  | x | 0.33 | = | 2.7601
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.7601
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra. Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra. | 0.0053 |  | x | 97.4822 | = | 0.51666
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.51666
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.2528
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % |  | 0.2244
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4772
P-8 | E614XTAK | m2 | Paredó recolzat divisori de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1.799 |  | 18.07
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.34 | /R | x | 19.84 | = | 3.7496
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.68 | /R | x | 23.84 | = | 9.0112
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.7609
Material
| B0FA1H90 | u | Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 29.9982 |  | x | 0.12 | = | 3.5998
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.5998
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0096 |  | x | 177.659 | = | 1.7055
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.7055
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.0662
|  |  | Total | [6 empty] | 18.0662
P-9 | E65A6465 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de paret recta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.25
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 24.64 | = | 3.696
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.14 | = | 1.057
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.753
Material
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.04 |  | x | 1.2 | = | 1.248
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.41 | = | 0.2892
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 3.5672 |  | x | 1.41 | = | 5.0297
| B6BZ1A20 | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.02 |  | x | 0.89 | = | 0.9078
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.4947
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.2478
|  |  | Total | [6 empty] | 13.2478
P-10 | E65ADD45 | m2 | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb doble perfil de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.57
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.14 | = | 1.057
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 24.64 | = | 1.232
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.289
Material
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.41 | = | 0.2892
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.562 |  | x | 1.17 | = | 4.1675
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.04 |  | x | 1.14 | = | 1.1856
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.02 |  | x | 0.61 | = | 0.6222
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.2845
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.5735
|  |  | Total | [6 empty] | 9.5735
P-11 | E7C2Z552 | m | Aïllament tipus Fonodan o equivalent, segons UNE-EN 13164, per a conductes de desaigües suspesos i verticals de 50 a 160mm de diametre, col·locat amb adhesiu de formulació específica |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.74
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.04 | /R | x | 19.84 | = | 0.7936
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 23.84 | = | 1.9072
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7008
Material
| B7C2Z550 | m | Aïllament tipus Fonodan o equivalent, segons UNE-EN 13164, per a conductes de desaigües suspesos i verticals de 50 a 160mm de diametre, col·locat amb adhesiu de formulació específica | 1 |  | x | 10 | = | 10
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.7008
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.04051
|  |  | Total | [6 empty] | 12.7413
P-12 | E7C918C1 | m2 | Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 60 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 10 |  | 3.26
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 19.84 | = | 0.05952
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 23.84 | = | 0.14304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.20256
Material
| B7C918C0 | m2 | Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres | 1.05 |  | x | 2.91 | = | 3.0555
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.0555
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.2581
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.00304
|  |  | Total | [6 empty] | 3.2611
P-13 | E7D2Z4Z2 | m2 | Aïllament de gruix 2,5 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials, per a un RF120 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.38
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.045 | /R | x | 23.84 | = | 1.0728
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.045 | /R | x | 21.14 | = | 0.9513
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.0241
Maquinària
| C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.1 | /R | x | 4.71 | = | 0.471
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.471
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.018 |  | x | 1.88 | = | 0.03384
| B7D20021 | kg | Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs | 15.3 |  | x | 0.51 | = | 7.803
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.8368
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.3319
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % |  | 0.0506
|  |  | Total | [6 empty] | 10.3825
P-14 | E81131L6 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb guix C6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.86
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 19.84 | = | 6.5472
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.66 | /R | x | 23.84 | = | 15.7344
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.2816
Material
| B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 1.995 |  | x | 0.12 | = | 0.2394
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.2394
Element compost
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0194 |  | x | 143.238 | = | 2.7788
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.7788
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.2998
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % |  | 0.55704
|  |  | Total | [6 empty] | 25.8569
P-15 | E83F50Z3 | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.28
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.045 | /R | x | 21.14 | = | 0.9513
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.045 | /R | x | 23.84 | = | 1.0728
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.0241
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.995 |  | x | 0.08 | = | 0.1596
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.399 |  | x | 1.21 | = | 0.48279
| B0CC1Z10 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1 |  | x | 4 | = | 4
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.25 |  | x | 10.45 | = | 2.6125
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.2549
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.279
|  |  | Total | [6 empty] | 9.279
P-16 | E83FMM03 | m2 | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.5
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 21.14 | = | 1.057
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.05 | /R | x | 23.84 | = | 1.192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.249
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.995 |  | x | 0.08 | = | 0.1596
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.399 |  | x | 1.21 | = | 0.48279
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.25 |  | x | 10.45 | = | 2.6125
| B0CCMM03 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1 |  | x | 5 | = | 5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.2549
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.5039
|  |  | Total | [6 empty] | 10.5039
P-17 | E83FSAB1 | m2 | Subministre i col·locació de revestiment de parets per a quirofans amb placa de SABIC tipus LEXAN CLINIWALL o equivalent opaca de policarbonat / ABS sense contingut d'alogens, classificació al foc Bs1d0, en panells de 125x300 cm i 1,5mm de gruix, color a definir per la DF. Col·locat adherit en tota la seva superfície amb adhesiu vinílic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.76
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 21.14 | = | 6.342
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 23.84 | = | 7.152
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.494
Material
| B83FSAB1 | m2 | Placa de SABIC tipus LEXAN CLINIWALL o equivalent opaca de policarbonat / ABS sense contingut d'alogens, classificació al foc Bs1d0, en panells de 125x300 cm i 1,5mm de gruix, color a definir per la DF. Col·locat adherit en tota la seva superfície amb adhesiu vinílic. | 1.05 |  | x | 28.82 | = | 30.261
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.261
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.755
|  |  | Total | [6 empty] | 43.755
P-18 | E843AA00 | m2 | Cel ràs mineral de la casa ARMSTRONG model Bioguard / MicroLook 2244M o equivalent, de color blanc amb calsificació contra el foc B-s1, d0. De mides 600x600x15mm de gruix, perfileria model Trulok o equivalent per anar vista Inclou el mecanitzat dels forats per encastar llums de sostre. Classificat M=(NFP 92-510), compost d'un substracte mineral de baixa biopersistència i no nociu per a la salut segons la directiva 97/69/CE. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.29
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x | 21.14 | = | 1.6912
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 23.84 | = | 7.152
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.8432
Material
| B843AA00 | m2 | Placa ARMSTRONG Bioguard / MicroLook, 2244M o equivalent de color Blanc, classificat M=(NFP 92-510), compost d'un substracte mineral de baixa biopersistència i no nociu per a la salut segons la directiva 97/69/CE. amb calsificació contra el foc B-s1, d0. | 1 |  | x | 10 | = | 10
| B84ZAA99 | m2 | Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 1.1 |  | x | 3.05 | = | 3.355
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.2 |  | x | 10.45 | = | 2.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.445
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.2882
|  |  | Total | [6 empty] | 24.2882
P-19 | E844AA20 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Nota: Els revestiments d 'àrees estèrils de CMA ha de ser continuu i si té junts aquests han d'anar segellats amb material antibacteri |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.81
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 23.84 | = | 9.536
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 21.14 | = | 8.456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.992
Material
| B84ZBB00 | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 4.62 | = | 4.62
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.08 | = | 0.1512
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.21 | = | 0.57173
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 4.46 | = | 4.5938
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 10.45 | = | 1.881
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.8177
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.8097
|  |  | Total | [6 empty] | 29.8097
P-20 | E84BAA12 | m2 | Cel ras metàl·lic, gamma Orcal PC bandes d'Armstrong, o equivalent d'acer galvanitzat prelacat de 0,6 mm. de gruix, color blanc, de dimensions: ample 300 mm. x llargs variables (de 300 a a 6000 mm), llisa, suspès pels costats curts, amb suspensió oculta tipus clip'in (ref .: BP 6400 Lisa). S'utilitzarà per a la seva instal·lació perfils principals d'Armstrong tipus perfil pinça per clip'in (ref. BPC 660), distanciats entre si depenent de la longitud de les bandes, fins i tot distanciadors entre perfils amb sostemas de barilla roscada per anivellació i subjecció del sostre. La longitud màxima, sense necessitat d'incorporar suports rigiditzadors en bandes, serà de 1.800 mm. Tot el sistema es rematarà amb angle perimetral d'Armstrong (ref: BP T 2626 H) en L, de 24x24 mm., Fixats a la paret a distància màxima de 450 mm Inclòs la mecanització de les plaques i la realització dels forats de qualsevol diàmetre i / o mida, per a la col·locació i suport de punts de llum, i per a la instal.lació de les lluminàries tipus L-3 (segons plànols de fasos sostres, i per a la instal·lació de les reixetes d'impulsió d'aire. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.93
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 21.14 | = | 6.342
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 23.84 | = | 4.768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.11
Material
| B843AA21 | M2 | Falso techo metálico, gama ORCAL Pc bandas de Armstrong, o equivalente de acero galvanizado prelacado de 0,6 mm. de espesor, color blanco, en dimensiones : ancho 300 mm. x largos variables (de 300 a 6000 mm), lisa, suspendido por los lados cortos, con suspensión oculta tipo clip'in (ref.: BP 6400 Lisa) o equivalente. Se utilizará para su instalación perfiles principales de Armstrong tipo perfil pinza para clip'in (ref. BPC 660), distanciados entre sí dependiendo de la longitud de las bandas, incluso distanciadores entre perfiles. La longitud máxima, sin necesidad de incorporar soportes rigidizadores en bandas, será de 1.800 mm. Todo el sistema se rematará con ángulo perimetral de Armstrong (ref : BP T 2626 H) o equivalente en ´´L´´, de 24x24 mm., fijados a la pared a distancia máxima de 450 mm Incluido la mecanización de las placas y la realización de los agujeros de cualquier diametro y/o tamaño, para la colocación y soporte de puntos de luz, y para instalaciones de señalización, contraincendios, audiovisuales, telecomunicaciones, y cualquier otra instalación grafiada en planos. | 1.02 |  | x | 14.5 | = | 14.79
| B84ZAA99 | m2 | Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 1 |  | x | 3.05 | = | 3.05
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.159 |  | x | 10.45 | = | 1.6616
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.5016
Element compost
| D84ZXX01 | U | Formació de forats per instal.lacions sobre els sostres metàl.lics i sostres desmuntables, per col·locació de equips elèctrics, realitzats a mà, incliou sanejament de la superficie a realitzar forats, i la neteja i retirada de runa i carrega sobre contenidor. | 0.25 |  | x | 5.2636 | = | 1.3159
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.3159
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.9274
|  |  | Total | [6 empty] | 31.9274
P-21 | E84BAZ11 | m2 | Cel ras metàl.lic amb plaques microperforada 300mm d'amplada i longitud variable. Suministrament i instal.lació de soste metàl.lic de la casa MOVINORD, o equivalent, compost de plaques de 300mm x longitud variable, col.locades recoltzades sobre estructura d'alumini, de cantell recte i de superficie perforada amb perforacions de diàmetre 2,5 mm, per perfileria de serie T-35 o equivalent. Plaques d'acer galvanitzat, postpintades amb aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliester i polimeritzat al forn a 200º, amb capa de 60 micres, color blanc. Les plaques estan dotades d'un vel absorbent, termosoldat per una correcta absorció acústica. Estructura soport de serie T-35, composta per perfils entramats primaris i secundaris d'acer galvanitzat de 38 mm de altura i 35 mm de base, col.lcoats en els dos sentits, formant una cuadrúcula irregular por que les longituds no son fixes amb barilla rosacada per a fixació i regulació al sostre. Sistema de asegurament de la qualitat EN ISO 9001: 2000 certificat per AENOR i IQNET. Tots els elements necessaris per la instalació. Suministrat i instalat per distribuidors homologats pel fabricant. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou la mecanització de las plaques i la realització dels forats de qualsevol mida, per a la col.locación i suport de punts de lluz tipus L-3 segons plànols de detall de falsos sotres i memòria constructiva, i per instal.lacions de reixes d'impulsió d'aire. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.56
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.32 | /R | x | 21.14 | = | 6.7648
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.22 | /R | x | 23.84 | = | 5.2448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.0096
Material
| B843AA20 | m2 | Techo metálico Movinord o equivalente, compuesto de placas de 300mm x de hasta 2000mm, apoyadas, de canto recto y de superficie perforada con perforaciones de diámetro 2,5 mm. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec estándar o equivalente. Las placas están dotadas de un velo absorbente termosoldado para una correcta absorción acústica. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. | 1 |  | x | 28 | = | 28
| E84ZAAE0 | m2 | Estructura soport de Movinord de serie T-35 o equivalent, composta per perfils entramats primaris i secundaris d'acer galvanitzat de 38 mm de altura i 35 mm de base, col.lcoats en els dos sentits, formant una cuadrúcula irregular por que les longituds no son fixes. Sistema de asegurament de la qualitat EN ISO 9001: 2000 certificat per AENOR i IQNET. Tots els elements necessaris per la instalació. Suministrat i instalat per distribuidors homologats pel fabricant. certificats de asegurament de la qualitat emés por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) e IQNET (Internacional Quality Network), cumplin els requisits de la norma EN ISO 9001: 2000. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 1 |  | x | 3.05 | = | 3.05
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.4 |  | x | 10.45 | = | 4.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.23
Element compost
| D84ZXX01 | U | Formació de forats per instal.lacions sobre els sostres metàl.lics i sostres desmuntables, per col·locació de equips elèctrics, realitzats a mà, incliou sanejament de la superficie a realitzar forats, i la neteja i retirada de runa i carrega sobre contenidor. | 0.25 |  | x | 5.2636 | = | 1.3159
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.3159
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.5555
|  |  | Total | [6 empty] | 48.5555
P-22 | E865U220 | m2 | Revestiment de parament vertical amb tauler Star Favorit 1.0 casa Fundermax o equivalent acabat amb 1mm de hpl , proteccio al foc B-S1 d0 , inclos rastrelat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.74
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1675 | /R | x | 21.14 | = | 3.541
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1705 | /R | x | 24.64 | = | 4.2011
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.7421
Material
| B66AU220 | m2 | Tauler Star Favorit 1.0 casa Fundermax o equivalent acabat amb 1mm de hpl , proteccio al foc B-S1 d0 , inclos rastrelat | 1 |  | x | 27 | = | 27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.7421
|  |  | Total | [6 empty] | 34.7421
P-23 | E867AA25 | m2 | Revestiment HPL 8mm vertical de paraments amb panell compacte fenòlic Max Compact Interior F-Quality o equivalent, tipus CGF segons Norma EN438, amb resistència al foc B-s1, d0. Amb certificacions ambientals FSC, PEFC i HQE i EPD, així com les certificacions en gestió de qualitat ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 i EN 16001 Gruix de 8 mm, color 0606FH. Paraments de fixació verticals amb llistons de compacte fenòlic de 8 mm o DM hidròfug, separació màxima entre muntants complint manuals tècnics, amb una càmera de ventilació mínima de 9 mm i amb fixació al panell mitjançant sistema d'enganxat elàstic homologats per a la fixació dels panells FunderMax o equivalent, separació entre panells mínima segons Norma. Inclou el segetat de les juntes i unions en paviments, parets i sostres, per evitar junts brutes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.08
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.14 | = | 8.456
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 24.64 | = | 7.392
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.848
Material
| B66AUAA0 | m2 | Placa fenòlica tipus Max Compacto o equivalent, de 8 mm de gruix,t per a interior amb planxes de 2800x1300/1800x8 mm. Nucli negre i qualitat ignífuga. Classificació reacció foc: B-s1, d0 | 1.05 |  | x | 32.5 | = | 34.125
| B66AUCC1 | m2 | Rastrelat de compacte fenòlic HPL 8mm i adhesiu de poliuretà, amb cinta de dobel cara de Sika o equivalente. Nucli negre i qualitat ignífuga. Classificació reacció foc: B-s1, d0 | 1.05 |  | x | 18.2 | = | 19.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.235
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 69.083
|  |  | Total | [6 empty] | 69.083
P-24 | E867AA26 | m2 | Revestiment HPL 6mm vertical de paraments amb panell compacte fenòlic Max Compact Interior F-Quality de la acsa Funder Max o equivalent, gruix de 6 mm, tipus CGF segons Norma EN438, amb resistència al foc B-s1, d0. Amb certificacions ambientals FSC, PEFC i HQE i EPD, així com les certificacions en gestió de qualitat ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 i EN 16001, color 0606FH o Segons Direcció d'obra. Paraments de fixació verticals amb llistons de compacte fenòlic de 8mm, separació màxima entre muntants complint manuals tècnics, amb una càmera de ventilació mínima de 9 mm i amb fixació al panell mitjançant sistema d'enganxat elàstic homologats per a la fixació dels panells FunderMax o similar, separació entre panells mínima segons Norma. Inclou el segetat de les juntes i unions en Paviments, parets i sostres, per evitar junts brutes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.21
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.14 | = | 8.456
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 24.64 | = | 7.392
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.848
Material
| B66AUCC1 | m2 | Rastrelat de compacte fenòlic HPL 8mm i adhesiu de poliuretà, amb cinta de dobel cara de Sika o equivalente. Nucli negre i qualitat ignífuga. Classificació reacció foc: B-s1, d0 | 1.05 |  | x | 18.2 | = | 19.11
| B66AUAA1 | m2 | Placa fenòlica tipus Max Compacto o equivalent, de 6 mm de gruix,t per a interior amb planxes de 2800x1300/1800x6 mm. Nucli negre i qualitat ignífuga. Classificació reacció foc: B-s1, d0 | 1.05 |  | x | 25 | = | 26.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 45.36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.208
|  |  | Total | [6 empty] | 61.208
P-25 | E867AR50 | m2 | Subministre i col·locació de vinil tipus Vescom o equivalen nmodel PLESO color a escollir per la DF, instal·lat sobre superficie llisa (B s1 d0) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21
P-26 | E867AZ25 | m2 | Reposició de revestiment de taulell aglomerat aplacat amb HPL de característiques equivalents a l'existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.97
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 24.64 | = | 7.392
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.14 | = | 8.456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.848
Material
| B66AUAA0 | m2 | Placa fenòlica tipus Max Compacto o equivalent, de 8 mm de gruix,t per a interior amb planxes de 2800x1300/1800x8 mm. Nucli negre i qualitat ignífuga. Classificació reacció foc: B-s1, d0 | 1.05 |  | x | 32.5 | = | 34.125
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.125
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49.973
|  |  | Total | [6 empty] | 49.973
P-27 | E894AAZ1 | m2 | Imprimació a base de resines epoxi bicomponent de la casa SIKA model Sikadur, o característiques tècniques equivalents, previ neteja del suport mitjançant xorrejat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.48
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.12 | /R | x | 23.84 | = | 2.8608
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.12 | /R | x | 21.14 | = | 2.5368
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3976
Material
| B89ZAAZ1 | m2 | Imprimació a base de resines epoxi bicomponent de la casa SIKA model Sikadur, o característiques tècniques equivalents, previ neteja del suport mitjançant xorrejat. | 1 |  | x | 6 | = | 6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.3976
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.08096
|  |  | Total | [6 empty] | 11.4786
P-28 | E898J2A0 | m2 | Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 2.907 |  | 4.72
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.165 | /R | x | 21.14 | = | 1.1999
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.168 | /R | x | 23.84 | = | 1.3778
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.5777
Material
| B8ZA1000 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.78 | = | 0.73134
| B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica per a interiors | 0.3978 |  | x | 3.55 | = | 1.4122
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.1435
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.7212
|  |  | Total | [6 empty] | 4.7212
P-29 | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.44
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 21.14 | = | 0.3171
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 23.84 | = | 2.98
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2971
Material
| B8ZA1000 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.78 | = | 0.73134
| B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica per a interiors | 0.3978 |  | x | 3.55 | = | 1.4122
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.1435
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.4406
|  |  | Total | [6 empty] | 5.4406
P-30 | E93AAZZ1 | m2 | Realització de capa d'anivellament formada per una capa de morter de anivellació mono component, autonivellant de enduriment ràpid de la casa SIKA model Sika Level, o característiques tècniques equivalents, amb un gruix de 5mm de promitg |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.41
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.05 | /R | x | 23.84 | = | 1.192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.192
Material
| B073AZZ1 | m2 | Capa d'anivellament formada per una capa de morter de anivellació mono component, autonivellant de enduriment ràpid de la casa SIKA model Sika Level, o característiques tècniques equivalents, amb un gruix de 5mm de promitg | 1 |  | x | 4.2 | = | 4.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.392
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.01788
|  |  | Total | [6 empty] | 5.4099
P-31 | E93AZ165 | m2 | Anivellament del suport, amb pasta autoanivellant de ciment segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.08
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.0717 | /R | x | 23.84 | = | 1.7093
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.7093
Material
| B0731773 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 3.35 |  | x | 1 | = | 3.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.0593
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.02564
|  |  | Total | [6 empty] | 5.085
P-32 | E9D1AA02 | m2 | Paviment de rajola aglomerada de micromarmol de ciment monocapa, de 60x60x3,7 cm de la casa SOLANA o equivalent, model M-88, Inclou la col.locació amb morter de ciment pòrtland amb gruix de 3cm aprox. amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs. Inclou el transport i descarrega a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.03
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.08 | /R | x | 23.84 | = | 1.9072
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.07 | /R | x | 21.14 | = | 1.4798
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.387
Material
| B9CZ2000 | KG | Beurada de color | 1.1 |  | x | 1.03 | = | 1.133
| B9C1AA01 | m2 | Baldosa aglomerado de cemento Vacutile micrograno monocapa, de 60X60X3,7cm modelo M-88 de la casa SOLANAo equivalente con grado antideslizamiento 1. | 1 |  | x | 17.95 | = | 17.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.083
Element compost
| D070AA41 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.03 |  | x | 85.1901 | = | 2.5557
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.5557
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.0257
|  |  | Total | [6 empty] | 25.0257
P-33 | E9P6AA48 | m2 | Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil de la marca. ARMSTRONG DLW model''Contour Conductive'' o equivalent, de 2 mm. de gruix., Ref: a triar. D'acord amb la normativa europea: Comportament al foc: A 1350-1 Classificació reacció fuegoc: CFL-s1. Juntes bisellades i soldades, encolat amb cola de dispersió aquosa: Subministrament i instal·lació de Coure, (aquest coure l'electricista deu soldar a un presa-terra) s'instal·la per millorar la conductivitat i segons normativa europea. Nota: es realitzarà segons prescripcions del fabricant Amb formació de sòcol a peça especial prefabricada de color negre, del mateix material, en tot el perímetre de la sala fins a una alçada de 10cm. Inclòs subministrament i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, (2/3 mm de gruix) Abans de la instal·lació de la làmina de vinil, s'anivellarà el terra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.6
P-34 | E9U34AA1 | m | Sócol de aglomerat de ciment Vacutile o eequivalent, monocapa microgrà Ref M-88 de 60x10x1.2mm polit de cara i cantell, amb acabat brillant, colocat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.16
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 24.64 | = | 0.7392
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.14 | = | 2.114
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8532
Material
| B9U3HAA1 | m | Sócol de aglomerat de ciment Vacutile monocapa microgrà Ref M-88 o equivalent, de 60x10x1.2mm polit de cara i cantell. | 1 |  | x | 4.6 | = | 4.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.6
Element compost
| D070AA41 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.02 |  | x | 85.1901 | = | 1.7038
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.7038
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.157
|  |  | Total | [6 empty] | 9.157
P-35 | E9Z5ZA10 | m | Subministre i col·locació de franja horitzontal d'acer inoxidable de 20 cm d'alçada, de característiques equivalents a l'existent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25
P-36 | E9Z5ZZ10 | m | Tapajunts d'acer inox, per a canvi entre diferents materials |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6
P-37 | EA00FL24 | ML | Subm. i col. de tub flexible d'alumini tipus DEC-FLEXAL, mod. ALUDEC o equivalentde 160 mm. de diàmetre, format per tres capes d'alumini i dos de polièster. S'inclouen p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.61
Material
| BA98AC02 | PP | ACCESSORIS. | 0.32 |  | x | 1 | = | 0.32
| BA00FL24 | ML | TUB DEC FLEXAL ALUDEC DE 160 mm. | 1 |  | x | 2.19 | = | 2.19
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.2 |  | x | 10.52 | = | 2.104
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.614
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.614
|  |  | Total | [6 empty] | 4.614
P-38 | EA00FL52 | ML | Subm. i col. de tub flexible d'alumini acústic DEC-FLEXAL tipus SONODEC de 127 mm. format per tub interior perforat tipus ALUDEC aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 kg/m3. de densitat, recobert exteriorment amb una resistent làmina d'alumini reforçada amb fils de fibra en espiral. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.07
Material
| BA98AC02 | PP | ACCESSORIS. | 0.74 |  | x | 1 | = | 0.74
| BA00FL52 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 127 mm. | 1 |  | x | 6.23 | = | 6.23
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.2 |  | x | 10.52 | = | 2.104
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.074
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.074
|  |  | Total | [6 empty] | 9.074
P-39 | EA00FL54 | ML | Subm. i col. de tub flexible d'alumini acústic DEC-FLEXAL tipus SONODEC o equivalent de 160 mm. format per tub interior perforat tipus ALUDEC aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 kg/m3. de densitat, recobert exteriorment amb una resistent làmina d'alumini reforçada amb fils de fibra en espiral. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.73
Material
| BA00FL54 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 160 mm | 1 |  | x | 7.67 | = | 7.67
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.3 |  | x | 10.52 | = | 3.156
| BA98AC02 | PP | ACCESSORIS. | 0.9 |  | x | 1 | = | 0.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.726
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.726
|  |  | Total | [6 empty] | 11.726
P-40 | EA00FL55 | ML | Subm. i col. de tub flexible d'alumini acústic DEC-FLEXAL tipus SONODEC de 180 mm. format per tub interior perforat tipus ALUDEC aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 kg/m3. de densitat, recobert exteriorment amb una resistent làmina d'alumini reforçada amb fils de fibra en espiral. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.61
Material
| BA98AC02 | PP | ACCESSORIS. | 1.06 |  | x | 1 | = | 1.06
| BA00FL55 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 180 mm. | 1 |  | x | 8.39 | = | 8.39
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.3 |  | x | 10.52 | = | 3.156
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.606
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.606
|  |  | Total | [6 empty] | 12.606
P-41 | EA00FL56 | ML | Subm. i col. de tub flexible d'alumini acústic DEC-FLEXAL tipus SONODEC o equivalent o equivalent de 203 mm. format per tub interior perforat tipus ALUDEC aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 kg/m3. de densitat, recobert exteriorment amb una resistent làmina d'alumini reforçada amb fils de fibra en espiral. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.06
Material
| BA00FL56 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 203 mm. | 1 |  | x | 8.72 | = | 8.72
| BA98AC02 | PP | ACCESSORIS. | 1.13 |  | x | 1 | = | 1.13
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.4 |  | x | 10.52 | = | 4.208
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.058
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.058
|  |  | Total | [6 empty] | 14.058
P-42 | EA00FL58 | ML | Subm. i col. de tub flexible d'alumini acústic DEC-FLEXAL tipus SONODEC o equivalent de 254 mm. format per tub interior perforat tipus ALUDEC aïllat amb manta de fibra de vidre de 25 mm. de gruix i 16 kg/m3. de densitat, recobert exteriorment amb una resistent làmina d'alumini reforçada amb fils de fibra en espiral. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.47
Material
| BA00FL58 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 254 mm | 1 |  | x | 10.82 | = | 10.82
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BA98AC02 | PP | ACCESSORIS. | 1.39 |  | x | 1 | = | 1.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.47
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.47
|  |  | Total | [6 empty] | 17.47
P-43 | EA00TH01 | ML | Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 125 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.99
Material
| BA00TH01 | ML | TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm. | 1 |  | x | 2.97 | = | 2.97
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.423 |  | x | 10.52 | = | 4.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.42
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.42
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 55 | % |  | 1.5693
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9892
P-44 | EA00TH03 | ML | Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.85
Material
| BA00TH03 | ML | Tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix. | 1 |  | x | 3.56 | = | 3.56
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.449 |  | x | 10.52 | = | 4.7235
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.2835
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.2835
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 55 | % |  | 1.5693
|  |  | Total | [6 empty] | 9.8527
P-45 | EA00TH04 | ML | Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 175 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.6
Material
| BA00TH04 | ML | Tub helicoidal galvanitzat de 175 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. | 1 |  | x | 4.08 | = | 4.08
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.471 |  | x | 10.52 | = | 4.9549
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.0349
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.0349
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 55 | % |  | 1.5693
|  |  | Total | [6 empty] | 10.6042
P-46 | EA00TH05 | ML | Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.58
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BA00TH05 | ML | Tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix. | 1 |  | x | 4.75 | = | 4.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.01
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.01
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 55 | % |  | 1.5693
|  |  | Total | [6 empty] | 11.5793
P-47 | EA00TH06 | ML | Subm. i col. de tub helicoidal galvanitzat de 225 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.34
Material
| BA00TH06 | ML | TUB HELICOIDAL GALV. 225-0'5 mm | 1 |  | x | 5.27 | = | 5.27
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.523 |  | x | 10.52 | = | 5.502
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.772
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.772
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 55 | % |  | 1.5693
|  |  | Total | [6 empty] | 12.3412
P-48 | EA00TH07 | ML | Subm. i col. de tub helicoidal galvanizat de 250 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. d'accessoris, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.18
Material
| BA00TH07 | ML | TUB HELICOIDAL GALV. 250-0'5 mm. | 1 |  | x | 5.86 | = | 5.86
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.547 |  | x | 10.52 | = | 5.7544
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.6144
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.6144
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 55 | % |  | 1.5693
|  |  | Total | [6 empty] | 13.1837
P-49 | EA02SH01 | UN | Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-160. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.69
Material
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BA02SH01 | UN | COMP. REG. SCHAKO DKG-160. | 1 |  | x | 16.8 | = | 16.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.69
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.69
|  |  | Total | [6 empty] | 25.69
P-50 | EA02SH23 | UN | Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-180. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.59
Material
| BA02SH23 | UN | COMP. REG. SCHAKO DKG-180 | 1 |  | x | 17.7 | = | 17.7
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.59
|  |  | Total | [6 empty] | 26.59
P-51 | EA02SH32 | UN | Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-200. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.39
Material
| BA02SH32 | UN | COMP. REG. SCHAKO DKG-200 | 1 |  | x | 19.5 | = | 19.5
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.39
|  |  | Total | [6 empty] | 28.39
P-52 | EA02SH33 | UN | Subm. i col. de comporta de regulació manual SCHAKO mod. DKG-125. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.99
Material
| BA02SH33 | UN | COMP. REG. SCHAKO DKG-125 | 1 |  | x | 14.1 | = | 14.1
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.99
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.99
|  |  | Total | [6 empty] | 22.99
P-53 | EA02SHD5 | UN | Subm. i col. de regulador de cabal variable SCHAKO mod. VRA-E-200 de Ø 200 mm per a sistemes de baixa velocitat. Carcassa de xapa d'acer galvanitzat. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 297.79
Material
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BA02SHD5 | UN | COMP. REG. SCHAKO VRA-E-200 | 1 |  | x | 288.9 | = | 288.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 297.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 297.79
|  |  | Total | [6 empty] | 297.79
P-54 | EA03IB01 | M2 | SuBm. i col. de manta de llana de vidre ISOVER mod. Isoair A2 CLIMCOVER ROLL ALU2 o equivalent de 30 mm. de gruix. Per aïllament de conductes metàl·lics. Amb revestiment d'alumini reforçat incombustible que actua com a suport i barrera de vapor. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.38
Material
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.739 |  | x | 10.52 | = | 7.7743
| BA03IB01 | M2 | Fieltre lleuger de llana de vidre IBR enganxat sobre un paper alquitranat que serveix de barrera contra el vapor. Gruix 80 mm. | 1 |  | x | 3.61 | = | 3.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.3843
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.3843
|  |  | Total | [6 empty] | 12.3843
P-55 | EA03PL02 | M2 | Subm. i col. de conducte de planxa galvanitzada de gruix d'acord amb norma U.N.E., amb p.p. de juntes transversals METU. S'inclouen p.p. de colzes, pantalons, derivacions, p.p. de tapa registre segons R.I.T.E., altres peces, accessoris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.4
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.25 |  | x | 10.52 | = | 2.63
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.25 |  | x | 8.59 | = | 2.1475
| BA03PL02 | M2 | Conducte rectangular de planxa galvanitzada de 0'6 mm. de gruix, amb junta transversal tipus METU. Percentatge de figures no superior al 35%. | 1 |  | x | 20.48 | = | 20.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.2575
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.2575
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | % |  | 0.14266
|  |  | Total | [6 empty] | 25.4002
P-56 | EA05SC09 | UN | Subm. i col. de boca d'extracció SCHAKO TVO-160 o equivalent fabricada en plàstic de color RAL 9010. De cabal regulable. S'inclou tub flexible i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.01
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1.25 |  | x | 1 | = | 1.25
| BA00FL23 | ML | TUB DEC FLEXAL ALUDEC DE 152 mm. | 1 |  | x | 2.07 | = | 2.07
| BA05SC09 | UN | BOCA ASPIRACIO SCHAKO TVO-160 | 1 |  | x | 10.8 | = | 10.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.01
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.01
|  |  | Total | [6 empty] | 22.01
P-57 | EA15FL01 | UN | Subministrament i col·locació de cassette de sostre a 4 tubs AIRLAN model FCL 38 VL amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda, grup moto ventilador amb 3 velocitats. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire pre carregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLL10 i bomba de condensats, de les següents característiques: - Cabal aire a velocitat mitja. 410 m3/h - Potència frigorífica total a velocitat mitja: 1,803 kW - Potència frigorífica sensible a velocitat mitja: 1,484 kW - Condicions d’entrada d’aire: 25 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua: 0,0861 l/s - Pèrdua de càrrega: 8,7 kPa - Potència calorífica a velocitat mitja: 1,249 kW - Condicions d’entrada d’aire: 20 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 50 / 40 ºC - Cabal d'aigua: 0,0301 l/s - Pèrdua de càrrega: 3,0 kPa - Potència sonora a velocitat mitja: 38 dB(A) - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 298 x 587 x 587 mm (dimensions sense plafó) - Pes: 20,5 kg. S'inclouen plafó decoratiu GLL10, bomba de condensats, connexió de desguas amb canonada de P.V.C. fins a baixant més pròxim, connexió hidràulica, connexió elèctrica, suports de fixació, amortidors acústics i material auxiliar pel seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 583.73
Material
| BA99ADES | PP | ACCESSORIS DE DESGUAS. | 1.5 |  | x | 1 | = | 1.5
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 2 |  | x | 8.59 | = | 17.18
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 10 |  | x | 1 | = | 10
| BA08VA01 | ML | VARILLA M-8. | 4 |  | x | 1.68 | = | 6.72
| BA09AM06 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC VT 25. 0-25 KG. | 4 |  | x | 3.98 | = | 15.92
| BA09AM10 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC A-35. 3-50 KG. | 4 |  | x | 0.35 | = | 1.4
| BA15FLA0 | UN | PLAFO DE CASSETTE AIRLAN GLL10 PER A FCL 32/62. | 1 |  | x | 99.92 | = | 99.92
| BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 0.36 |  | x | 1 | = | 0.36
| BA99AHID | PP | ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC. | 3.35 |  | x | 1 | = | 3.35
| BA15FL01 | UN | FAN-COIL AIRLAN FCL 38 4 TUBS. | 1 |  | x | 406.34 | = | 406.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 583.73
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 583.73
|  |  | Total | [6 empty] | 583.73
P-58 | EA15FL02 | UN | Subministrament i col·locació de cassette de sostre a 4 tubs AIRLAN model FCL 44 VL o equivalent amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda, grup moto ventilador amb 3 velocitats. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire pre carregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLL10 i bomba de condensats, de les següents característiques: - Cabal aire a velocitat mitja. 530 m3/h - Potència frigorífica total a velocitat mitja: 2,624 kW - Potència frigorífica sensible a velocitat mitja: 1,988 kW - Condicions d’entrada d’aire: 25 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua: 0,1253 - Pèrdua de càrrega: 17,6 kPa - Potència calorífica a velocitat mitja: 1,560 kW - Condicions d’entrada d’aire: 20 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 50 / 40 ºC - Cabal d'aigua: 0,0376 - Pèrdua de càrrega: 4,3 kPa - Potència sonora a velocitat mitja: 45,6 dB(A) - Potència màx. motor: 75 W - Intensitat màx. 0,37 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 298 x 587 x 587 mm (dimensions sense plafó) - Pes: 20,5 kg. S'inclouen plafó decoratiu GLL10, bomba de condensats, connexió de desguas amb canonada de P.V.C. fins a baixant més pròxim, connexió hidràulica, connexió elèctrica, suports de fixació, amortidors acústics i material auxiliar pel seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 617.04
Material
| BA99AHID | PP | ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC. | 3.35 |  | x | 1 | = | 3.35
| BA09AM10 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC A-35. 3-50 KG. | 4 |  | x | 0.35 | = | 1.4
| BA99ADES | PP | ACCESSORIS DE DESGUAS. | 1.5 |  | x | 1 | = | 1.5
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 2 |  | x | 8.59 | = | 17.18
| BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 0.36 |  | x | 1 | = | 0.36
| BA15FL02 | UN | FAN-COIL AIRLAN FCL 44 4 TUBS. | 1 |  | x | 439.65 | = | 439.65
| BA09AM06 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC VT 25. 0-25 KG. | 4 |  | x | 3.98 | = | 15.92
| BA08VA01 | ML | VARILLA M-8. | 4 |  | x | 1.68 | = | 6.72
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 10 |  | x | 1 | = | 10
| BA15FLA0 | UN | PLAFO DE CASSETTE AIRLAN GLL10 PER A FCL 32/62. | 1 |  | x | 99.92 | = | 99.92
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 617.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 617.04
|  |  | Total | [6 empty] | 617.04
P-59 | EA15FL03 | UN | Subministrament i col·locació de cassette de sostre a 4 tubs AIRLAN model FCL 34 VL o equivalent amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda, grup moto ventilador amb 3 velocitats. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire pre carregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLL10 i bomba de condensats, de les següents característiques: - Cabal aire a velocitat mitja. 410 m3/h - Potència frigorífica total a velocitat mitja: 1,274 kW - Potència frigorífica sensible a velocitat mitja: 1,117 kW - Condicions d’entrada d’aire: 25 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua: 0,0608 - Pèrdua de càrrega: 6,2 kPa - Potència calorífica a velocitat mitja: 1,249 kW - Condicions d’entrada d’aire: 20 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 50 / 40 ºC - Cabal d'aigua: 0,0301 - Pèrdua de càrrega: 3,0 kPa - Potència sonora a velocitat mitja: 38 dB(A) - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 298 x 587 x 587 mm (dimensions sense plafó) - Pes: 20,5 kg. S'inclouen plafó decoratiu GLL10, bomba de condensats, connexió de desguas amb canonada de P.V.C. fins a baixant més pròxim, connexió hidràulica, connexió elèctrica, suports de fixació, amortidors acústics i material auxiliar pel seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 557.09
Material
| BA09AM10 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC A-35. 3-50 KG. | 4 |  | x | 0.35 | = | 1.4
| BA15FLA0 | UN | PLAFO DE CASSETTE AIRLAN GLL10 PER A FCL 32/62. | 1 |  | x | 99.92 | = | 99.92
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 10 |  | x | 1 | = | 10
| BA99AHID | PP | ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC. | 3.35 |  | x | 1 | = | 3.35
| BA08VA01 | ML | VARILLA M-8. | 4 |  | x | 1.68 | = | 6.72
| BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 0.36 |  | x | 1 | = | 0.36
| BA09AM06 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC VT 25. 0-25 KG. | 4 |  | x | 3.98 | = | 15.92
| BA15FL03 | UN | FAN-COIL AIRLAN FCL 34 4 TUBS. | 1 |  | x | 379.7 | = | 379.7
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 2 |  | x | 8.59 | = | 17.18
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
| BA99ADES | PP | ACCESSORIS DE DESGUAS. | 1.5 |  | x | 1 | = | 1.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 557.09
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 557.09
|  |  | Total | [6 empty] | 557.09
P-60 | EA15FL04 | UN | Subministrament i col·locació de cassette de sostre a 4 tubs AIRLAN model FCL 64 VL amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda, grup moto ventilador amb 3 velocitats. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire pre carregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLL10 i bomba de condensats, de les següents característiques: - Cabal aire a velocitat mitja. 660 m3/h - Potència frigorífica total a velocitat mitja: 3,160 kW - Potència frigorífica sensible a velocitat mitja: 2,340 kW - Condicions d’entrada d’aire: 25 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua: 0,1511 - Pèrdua de càrrega: 18,2 kPa - Potència calorífica a velocitat mitja: 1,812 kW - Condicions d’entrada d’aire: 20 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 50 / 40 ºC - Cabal d'aigua: 0,0436 l/s - Pèrdua de càrrega: 6,7 kPa - Potència sonora a velocitat mitja: 53,9 dB(A) - Potència màx. motor: 83 W - Intensitat màx. 0,37 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 298 x 587 x 587 mm (dimensions sense plafó) - Pes: 22 kg. S'inclouen plafó decoratiu GLL10, bomba de condensats, connexió de desguas amb canonada de P.V.C. fins a baixant més pròxim, connexió hidràulica, connexió elèctrica, suports de fixació, amortidors acústics i material auxiliar pel seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 650.35
Material
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 10 |  | x | 1 | = | 10
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 2 |  | x | 8.59 | = | 17.18
| BA09AM06 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC VT 25. 0-25 KG. | 4 |  | x | 3.98 | = | 15.92
| BA08VA01 | ML | VARILLA M-8. | 4 |  | x | 1.68 | = | 6.72
| BA09AM10 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC A-35. 3-50 KG. | 4 |  | x | 0.35 | = | 1.4
| BA15FL04 | UN | FAN-COIL AIRLAN FCL 64 4 TUBS. | 1 |  | x | 472.96 | = | 472.96
| BA99ADES | PP | ACCESSORIS DE DESGUAS. | 1.5 |  | x | 1 | = | 1.5
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
| BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 0.36 |  | x | 1 | = | 0.36
| BA99AHID | PP | ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC. | 3.35 |  | x | 1 | = | 3.35
| BA15FLA0 | UN | PLAFO DE CASSETTE AIRLAN GLL10 PER A FCL 32/62. | 1 |  | x | 99.92 | = | 99.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 650.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 650.35
|  |  | Total | [6 empty] | 650.35
P-61 | EA1DXX05 | u | Finestra VF4 d'una fulla fixa de fusta de pi roig amb marc ocult, col·locada sobre l'obra, per a un buit d'obra aproximat de 180/200x108cm. per intregrar amb folrat de HPL |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 178.98
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.65 | /R | x | 24.28 | = | 15.782
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.15 | /R | x | 21.3 | = | 3.195
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.977
Material
| BA1DXX05 | u | Finestra d'una fulla fixa de fusta de pi roig amb marc ocult, col·locada sobre l'obra, per a un buit d'obra aproximat de 120x108cm. amb vidre de seguretat 5+5 per intregrar amb folrat de HPL | 1 |  | x | 160 | = | 160
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 160
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 178.977
|  |  | Total | [6 empty] | 178.977
P-62 | EA34DL08 | UN | Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. DAL-5/EB de 600x600 mm. amb comporta de regulació de corredera, marc i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum aïllat ASK, pintura RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.31
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
| BAPINTUR | PP | PINTURA | 8.4 |  | x | 1 | = | 8.4
| BA34DL07 | UN | REIXA SCHAKO DAL-5 600x600 | 1 |  | x | 60.27 | = | 60.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 77.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 77.31
|  |  | Total | [6 empty] | 77.31
P-63 | EA34DQ21 | UN | Subm. i col. de difusor rotacional SCHAKO sèrie DQJ mod. DQJA-400-SQ-Z/SAK/LD/MM RAL 9010 amb placa frontal quadrada i configuració radial-quadrada de les lames, connexió horitzontal, plènum en xapa d'acer galvanitzat SAK aïllat, comporta de regulació LD a la boca de connexió i dispositiu de muntatge ocult MM. S'inclouen suports i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 604.5
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
| BA34DQA1 | UN | AILLAMENT DE PLENUM SCHAKO PER A DIFUSORS DQJA-400. | 1 |  | x | 12.9 | = | 12.9
| BA34DQ21 | UN | D. SCHAKO FKU-DQJ-SR-Z 500 | 1 |  | x | 572.82 | = | 572.82
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 3 |  | x | 1 | = | 3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 604.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 604.5
|  |  | Total | [6 empty] | 604.5
P-64 | EA34DQ25 | UN | Subm. i col. de unitat terminal amb filtre absolut marca SCHAKO, model FKU-DQJ-SR-Z 500 composta per: Carcassa estanca als gasos, de xapa d'acer lacada en color RAL 9010, amb boca de connexió també estanca de connexió circular de Ø 158; Filtre d'alta eficiència H13, d'acord amb la norma DIN EN 1822, amb dispositiu de pressió que garanteixi el tancament hermètic i presa de pressió diferencial de treball. Placa difusora radial rotacional, fabricada en acer lacat en color RAL 9010, dotada de lames deflectores en disposició radial formant una circumferència centrada a la placa, amb perfil aerodinàmic i gir independent sobre eix continu d'alumini, fabricades en material sintètic color RAL 9010. S'inclouen plenum aïllat, suports i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 591.6
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
| BA34DQ21 | UN | D. SCHAKO FKU-DQJ-SR-Z 500 | 1 |  | x | 572.82 | = | 572.82
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 3 |  | x | 1 | = | 3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 591.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 591.6
|  |  | Total | [6 empty] | 591.6
P-65 | EA34P308 | UN | Subm. i col. de reixa SCHAKO mod. PA2b de 325x125 mm. de lames horitzontals fixes i comporta de regulació de corredera, amb marc i lames d'alumini anoditzat. S'inclouen marc, plènum ASK aïllat, pintura RAL a definir i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.62
Material
| BA34EI08 | UN | MARC DE MUNTATGE SCHAKO EB 325x125 PER A REIXES PA. | 1 |  | x | 3.6 | = | 3.6
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1 |  | x | 10.52 | = | 10.52
| BA34PP01 | PP | PINTURA RAL ESPECIAL. | 8.7 |  | x | 1 | = | 8.7
| BA34P308 | UN | R. SCHAKO PA2B 325x125 mm. | 1 |  | x | 35.7 | = | 35.7
| BA34PK08 | UN | PLENUM SCHAKO ASK 325x125. | 1 |  | x | 24.6 | = | 24.6
| BA34PZ00 | UN | AILLAMENT PER A PLENUMS DE REIXES PA. | 1 |  | x | 16.5 | = | 16.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.62
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 100.62
|  |  | Total | [6 empty] | 100.62
P-66 | EACOC207 | UN | Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de climatitzador. Sistema a 2 tubs amb vàlvula de 3 vies. Formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-20. * 1 Válvula de seient DN-20. * 1 Filtre colador DN-20. * 2 Unions antivibratòries de DN-20. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20. * 1 Purgador d'aire. * 1 Termómetre. * 1 Punt de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguas més proper. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 233.81
Partida d'obra
| EF04MAMB | UN | Subm. i col. de vàlvula de buidat de llautó, de 1/2´´. | 1 |  | x | 13.74 | = | 13.74
| EF00PB01 | ML | Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 32 mm. segons norma UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i ventilacions terminals. | 5 |  | x | 10.525 | = | 52.625
| EF04MABB | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat de llautó, de 3/4´´. | 1 |  | x | 13.2 | = | 13.2
| EF04MBAD | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, PN25. | 2 |  | x | 8.96 | = | 17.92
| EF04MNBA | UN | Subm. i col. d'unió antivibratoria roscada de 3/4´´. | 2 |  | x | 12.16 | = | 24.32
| EF04MP05 | UN | Subm. i col. de purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 10.582 | = | 10.582
| EF13TB01 | UN | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic d'acer inox. amb presa posterior de 1/2´´, inclosa p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 1 |  | x | 13.46 | = | 13.46
| EF23TD08 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD20 ref. 52151-020 de 3/4´´, PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 79.24 | = | 79.24
| EF04MFAC | UN | Subm. i col. de filtre colador de 3/4´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 8.72 | = | 8.72
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 233.807
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 233.807
|  |  | Total | [6 empty] | 233.807
P-67 | EACOC401 | UN | Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de climatitzador. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 3 vies. Formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 2 Vàlvules de bola DN-20. * 1 Vàlvula de seient DN-32. * 1 Vàlvula de seient DN-20. * 1 Filtre colador DN-32. * 1 Filtre colador DN-20. * 2 Unions antivibratòries DN-32. * 2 Unions antivibratòries DN-20. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD32. * 1 Vàlvula d`equilibrat T.A. STAD20. * 2 Purgadors d'aire. * 2 Termòmetres. * 2 Punts de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs mes proper. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 562.92
Partida d'obra
| EF00PB01 | ML | Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 32 mm. segons norma UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i ventilacions terminals. | 10 |  | x | 10.525 | = | 105.25
| EF04MFAE | UN | Subm. i col. de filtre colador de 1 1/4´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 17.92 | = | 17.92
| EF04MFAC | UN | Subm. i col. de filtre colador de 3/4´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 8.72 | = | 8.72
| EF04MBAF | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 1 1/4´´ de dos vies, PN25. | 2 |  | x | 17.56 | = | 35.12
| EF04MBAD | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, PN25. | 2 |  | x | 8.96 | = | 17.92
| EF04MAMB | UN | Subm. i col. de vàlvula de buidat de llautó, de 1/2´´. | 2 |  | x | 13.74 | = | 27.48
| EF04MNBC | UN | Subm. i col. d'unió antivibratoria roscada de 1 1/4´´. | 2 |  | x | 20.63 | = | 41.26
| EF04MABB | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat de llautó, de 3/4´´. | 1 |  | x | 13.2 | = | 13.2
| EF04MP19 | UN | Subm. i col. de purgador manual de 1/2´´ amb p.p. de canonada i material auxiliar. | 2 |  | x | 7.558 | = | 15.116
| EF04MABD | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat, de llautó, de 1 1/4´´. | 1 |  | x | 31.45 | = | 31.45
| EF23TD08 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD20 ref. 52151-020 de 3/4´´, PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 79.24 | = | 79.24
| EF23TD10 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD32 ref. 52151-032 de 1 1/4´´, PN20, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 119 | = | 119
| EF04MNBA | UN | Subm. i col. d'unió antivibratoria roscada de 3/4´´. | 2 |  | x | 12.16 | = | 24.32
| EF13TB01 | UN | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic d'acer inox. amb presa posterior de 1/2´´, inclosa p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 2 |  | x | 13.46 | = | 26.92
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 562.916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 562.916
|  |  | Total | [6 empty] | 562.916
P-68 | EACOC406 | UN | Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de climatitzador. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 3 vies. Formada per: * 2 Vàlvules de bola DN-50. * 2 Vàlvules de bola DN-32. * 1 Vàlvula de seient DN-50. * 1 Vàlvula de seient DN-32. * 1 Filtre col.lador DN-50. * 1 Filtre col.lador DN-32. * 2 Unions antivibratòries DN-50. * 2 Unions antivibratòries DN-32. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD50. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD32. * 2 Purgadors d'aire. * 2 Termòmetres. * 2 Punts de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 841.79
Partida d'obra
| EF04MFAE | UN | Subm. i col. de filtre colador de 1 1/4´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 17.92 | = | 17.92
| EF00PB01 | ML | Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 32 mm. segons norma UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i ventilacions terminals. | 10 |  | x | 10.525 | = | 105.25
| EF04MABD | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat, de llautó, de 1 1/4´´. | 1 |  | x | 31.45 | = | 31.45
| EF04MABF | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat, de llautó, de 2´´. | 1 |  | x | 65.1925 | = | 65.1925
| EF04MAMB | UN | Subm. i col. de vàlvula de buidat de llautó, de 1/2´´. | 2 |  | x | 13.74 | = | 27.48
| EF04MBAH | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 2´´ de dos vies, PN25. | 2 |  | x | 37.3425 | = | 74.685
| EF04MFAG | UN | Subm. i col. de filtre colador de 2´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 37.5025 | = | 37.5025
| EF04MNBC | UN | Subm. i col. d'unió antivibratoria roscada de 1 1/4´´. | 2 |  | x | 20.63 | = | 41.26
| EF04MNBE | UN | Subm. i col. d'unió antivibratòria roscada de 2´´. | 2 |  | x | 34.7425 | = | 69.485
| EF04MP04 | UN | Subm. i col. de purgador automàtic de 1/2´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | 2 |  | x | 9.648 | = | 19.296
| EF13TB01 | UN | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic d'acer inox. amb presa posterior de 1/2´´, inclosa p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 2 |  | x | 13.46 | = | 26.92
| EF23TD10 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD32 ref. 52151-032 de 1 1/4´´, PN20, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 119 | = | 119
| EF23TD12 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD50 ref. 52151-050 de 2´´, PN20, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabdal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 171.23 | = | 171.23
| EF04MBAF | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 1 1/4´´ de dos vies, PN25. | 2 |  | x | 17.56 | = | 35.12
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 841.791
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 841.791
|  |  | Total | [6 empty] | 841.791
P-69 | EACOC417 | UN | Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de climatitzador. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 3 vies. Formada per: 2 Vàlvules de bola DN-20. 2 Vàlvules de bola DN-15. 1 Vàlvula de seient DN-20. 1 Vàlvula de seient DN-15. 1 Filtre colador DN-20. 1 Filtre colador DN-15. 2 Unions antivibratòries DN-20. 2 Unions antivibratòries DN-15. 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD20. 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD15. 2 Purgadors d'aire. 2 Termòmetres. 2 Punts de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més pròxim. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 454.79
Partida d'obra
| EF04MFAC | UN | Subm. i col. de filtre colador de 3/4´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 8.72 | = | 8.72
| EF04MP04 | UN | Subm. i col. de purgador automàtic de 1/2´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | 2 |  | x | 9.648 | = | 19.296
| EF04MBAD | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 3/4´´ de dos vies, PN25. | 2 |  | x | 8.96 | = | 17.92
| EF23TD08 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD20 ref. 52151-020 de 3/4´´, PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 79.24 | = | 79.24
| EF13TB01 | UN | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic d'acer inox. amb presa posterior de 1/2´´, inclosa p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 2 |  | x | 13.46 | = | 26.92
| EF04MNBA | UN | Subm. i col. d'unió antivibratoria roscada de 3/4´´. | 4 |  | x | 12.16 | = | 48.64
| EF04MFAB | UN | Subm. i col. de filtre colador de 1/2´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 7.65 | = | 7.65
| EF04MBAC | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 1/2´´ de dos vies, PN25. | 2 |  | x | 7.86 | = | 15.72
| EF04MAMB | UN | Subm. i col. de vàlvula de buidat de llautó, de 1/2´´. | 2 |  | x | 13.74 | = | 27.48
| EF04MABB | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat de llautó, de 3/4´´. | 1 |  | x | 13.2 | = | 13.2
| EF04MABA | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat de llautó, de 1/2´´. | 1 |  | x | 11.66 | = | 11.66
| EF00PB01 | ML | Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 32 mm. segons norma UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i ventilacions terminals. | 10 |  | x | 10.525 | = | 105.25
| EF23TD07 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD15/14 ref. 52151-014 de 1/2´´, PN20, roscada, fabricada en AMETAL, amb preajust de cabal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 73.09 | = | 73.09
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 454.786
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 454.786
|  |  | Total | [6 empty] | 454.786
P-70 | EACOC434 | UN | Subm. i col. de connexió al circuit hidràulic de climatitzador. Sistema a 4 tubs amb vàlvula de 3 vies. Formada per: * 2 Vàlvules de papallona DN-65. * 2 Vàlvules de bola DN-40. * 1 Vàlvula de seient DN-65. * 1 Vàlvula de seient DN-40. * 1 Filtre col.lador DN-65. * 1 Filtre col.lador DN-40. * 2 Unions antivibratòries DN-65. * 2 Unions antivibratòries DN-40. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAF65. * 1 Vàlvula d'equilibrat T.A. STAD40. * 2 Purgadors d'aire. * 2 Termòmetres. * 2 Punts de buidat segons ITE 02.8.3 amb vàlvula de bola, canonada de PVC sèrie B i connexió a desguàs més proper. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de les vàlvules d'equilibrat d'acord amb càlculs de cabal i D.F. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1437.87
Partida d'obra
| EF00PB01 | ML | Subm. i col. de canonada de P.V.C. B de 32 mm. segons norma UNE-EN 1329-1, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclouen p.p. de registres i ventilacions terminals. | 10 |  | x | 10.525 | = | 105.25
| EF04MMBD | UN | Subm. i col. de vàlvula de papallona ferro/inox. PN-10, DN-65, amb brides, juntes, cargols i p.p. de soldadura. | 2 |  | x | 97.65 | = | 195.3
| EF23TD11 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAD40 ref. 52151-040 de 1 1/2´´, PN20, roscada, fabricada amb AMETAL, amb preajust de cabdal, preses de presió i sense clau de buidat. S'inclou material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 133.53 | = | 133.53
| EF13TB01 | UN | Subm. i col. de termòmetre bimetàl·lic d'acer inox. amb presa posterior de 1/2´´, inclosa p.p. de beina i accessoris de connexionat. | 2 |  | x | 13.46 | = | 26.92
| EF04MP04 | UN | Subm. i col. de purgador automàtic de 1/2´´ tipus boia de columna, amb p.p. d'accessoris i material auxiliar de muntatge. | 2 |  | x | 9.648 | = | 19.296
| EF04MNBD | UN | Subm. i col. d'unió antivibratòria roscada de 1 1/2´´. | 2 |  | x | 24.28 | = | 48.56
| EF04MNAD | UN | Subm. i col. d'unió antivibratòria elàstica, de goma, DN-65, amb brides, juntes, cargols i p.p. de soldadura. | 2 |  | x | 73.3 | = | 146.6
| EF04MFAH | UN | Subm. i col. de filtre colador de 2 1/2´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 52.54 | = | 52.54
| EF04MFAF | UN | Subm. i col. de filtre colador de 1 1/2´´. Cos de llautó i filtre d'acer inoxidable. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 21.66 | = | 21.66
| EF04MBAG | UN | Subm. i col. de vàlvula de bola de llautó de 1 1/2´´ de dos vies, PN25. | 2 |  | x | 21.16 | = | 42.32
| EF04MAMB | UN | Subm. i col. de vàlvula de buidat de llautó, de 1/2´´. | 2 |  | x | 13.74 | = | 27.48
| EF04MABE | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient inclinat, de llautó, de 1 1/2´´. | 1 |  | x | 39.77 | = | 39.77
| EF23TF11 | UN | Subm. i col. de vàlvula de regulació manual TOUR ANDERSSON mod. STAF65-2 ref. 52181-065 de 2 1/2´´, cos de ferro fos i interior en AMETAL, PN-16, amb preses de pressió. S'inclouen brides, juntes, cargols, material auxiliar de muntatge i regulació de la vàlvula d'acord amb càlculs de cabal i D.F. | 1 |  | x | 378.29 | = | 378.29
| EF04MADI | UN | Subm. i col. de vàlvula de seient de bronze, PN-16, tipus JENKINS, tanca de tefló, de 2 1/2´´. | 1 |  | x | 200.35 | = | 200.35
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 1437.866
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1437.866
|  |  | Total | [6 empty] | 1437.866
P-71 | EAF1ZZ01 | u | Fusteria alumini F-1 tecnal o equivalent serie Fx1 amb 2 fulles oscilobatents, amb tanca de seguretat color ´´ceniza´´ i vidre 4+4/4/ 3+4, de mides totals 2100x900cm, inclòs elements de remat i escopidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 820.04
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 24.64 | = | 19.712
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.14 | = | 4.228
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.94
Material
| BAF1ZZ01 | u | Fusteria alumini F-1 tecnal o equivalent serie Fx1 amb 2 fulles oscilobatents, amb tanca de seguretat color ´´ceniza´´ i vidre 4+4/4/ 3+4, de mides totals 2100x900cm, inclòs elements de remat i escopidor. | 1 |  | x | 795.5 | = | 795.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 795.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 819.44
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % |  | 0.5985
|  |  | Total | [6 empty] | 820.0385
P-72 | EALBGAM | PA | AJUDES DE GASSOS MEDICINALS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Descàrrega i elevació de materials a obra. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 380.77
P-73 | EALBDINC | PA | AJUDES DE DETECCIÓ D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 159.91
P-74 | EALBEXT1 | PA | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexionat a la instal·lació d'extinció d'incendis existent a l'edifici. Inclou la desconnexió, desmuntatge, acopi i trasllat a abocador homologat (taxes incloses) de trams de canonades, aïllaments i accessoris sobrants. També inclou els trams de canonades, aïllaments i accessoris entre la instal·lació existent i la nova instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 450
P-75 | EALBSANE | PA | AJUDES DE SANEJAMENT: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Descàrrega i elevació de materials a obra. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 95.2
P-76 | EALBVENT | PA | AJUDES DE VENTILACIÓ: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Descàrrega i elevació de materiales a obra. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. No inclourà: * Bancades d'obra de tipus formigó. * Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici. * Aixecament de paraments verticals i horitzontals. * Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 553.74
P-77 | EALBCLIM1 | PA | AJUDES DE CLIMATITZACIÓ: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions (maquinaria d'aire condicionat, bombes, dipòsits, canonades, etc.) * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Descàrrega i elevació de materiales a obra. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. No inclourà: * Bancades d'obra de tipus formigó. * Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici. * Aixecament de paraments verticals i horitzontals. * Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1190.78
P-78 | EALBCLIM2 | UN | Connexionat a la instal·lació de canonades hidraúliques de climatització existent a l'edifici. Inclou la desconnexió, desmuntatge, acopi i trasllat a abocador homologat (taxes incloses) de trams de canonades, aïllaments i accessoris sobrants. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 745
P-79 | EALBCONT1 | PA | AJUDES DE CONTROL: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 603.23
P-80 | EALBCONT2 | PA | Partida de desmuntatge d'instal·lacions existents a la zona objecte de projecte que no es puguin aprofitar, inclòs el climatitzador on s'ubicarà la futura sala d'espera. Aquesta partida inclou desviaments de les instal·lacions existents a l'hospital per permetre el pas de les noves instal·lacions. S'inclou recollida, apilament i transport a abocador homologat del material sobrant. Inclosa mà d'obra, material auxiliar i taxes d'abocador. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2600
P-81 | EALBDINC1 | UN | Connexionat a la instal·lació de detecció d'incendis existent a l'edifici. Inclou la reprogramació de la central existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 228.76
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.26
Altres
| AA52RS01 | UN | REPROGRAMACIÓ CENTRAL | 1 |  | x | 223.5 | = | 223.5
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 223.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 228.76
|  |  | Total | [6 empty] | 228.76
P-82 | EALBDINC2 | PA | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE DETECCIÓ INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES: * 1 ut. POSADA EN MARXA EN CENTRAL FS90. PROGRAMACIÓ I POSADA EN MARXA EN CENTRAL EXISTENT FS90 DE 36 PUNTS D'INCENDIS, CONFIGURACIÓ DE LLAÇOS, COMPROVAR COMUNICACIONS. PENDENT DE COMPROVAR QUE EXISTEIXIN LLAÇOS DISPONIBLES. * 18 uts. CONFIGURACIÓ SW PER PUNT DE DETECCIÓ D'INCENDIS (EBI) * 1 ut. CONFIGURACIÓ I ENGINYERIA PER CADA SUBSISTEMA (EBI). * 1 ut. CONFIGURACIÓ GRÀFIC DE NAVEGACIÓ (MÀXIM 40 PUNTS) * 18 uts. ENGINYERIA, PROGRAMACIÓ, POSADA EN MARXA PER PUNT DE DETECCIÓ D'INCENDIS. S'HI INCLOUEN DIETES I DESPLAÇAMENTS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1065.5
P-83 | EALBEINC6 | PA | AJUDES D'EXTINCIÓ D'INCENDIS: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. No inclourà: * Bancades d'obra de tipus formigó. * Bancades metàl.liques de conjunt de cobertes tècniques o amb perfils de cantó superiors a HEB-160 mm. i que afecti directament a l'estructura de l'edifici. * Aixecament de paraments verticals i horitzontals. * Estructures de tràmex per a manteniment i accés a instal.lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.92
P-84 | EALBFONT1 | UN | Connexionat a la instal·lació de fontaneria existent a l'edifici. Inclou els trams de canonades, aïllaments, barbollaria i accessoris entre la instal·lació existent i la nova instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 76.44
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 4 |  | x | 8.59 | = | 34.36
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 4 |  | x | 10.52 | = | 42.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 76.44
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.44
|  |  | Total | [6 empty] | 76.44
P-85 | EALBFONT2 | PA | AJUDES DE FONTANERIA: L'industrial adjudicatari ha d'assumir l'obra civil per deixar la instal.lació completament acabada. Inclou: * Replanteig i marcatge en obra abans d'executar. * Obrir i tapar regates. * Obrir i rematar forats en paraments. * Col.locació i muntatge de passamurs. * Fixació dels suports. * Construcció (inclou càlcul si escau) de petites bancades construïdes amb perfileria metàl.lica per a col.locació d'equips de instal.lacions. * Col.locació i acabat de caixes per a elements encastats. * Realització de forats en falsos sostres. * Segellat dels forats de instal.lacions i forats de pas de instal.lacions. * Descàrrega i elevació de materials a obra. * Retirada de les restes d'obra i altres productes de rebuig resultat d'aquests treballs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 178.53
P-86 | EALBGMED1 | UN | Connexió a la instal·lació existent d'oxigen i buit, s'inclouen talls, proves d'estanqueitat i finals necessàries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 263
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 25 |  | x | 10.52 | = | 263
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 263
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 263
|  |  | Total | [6 empty] | 263
P-87 | EALBSANE1 | PA | Partida de connexionat de desaigües de la zona objecte del projecte a la xarxa de fecals existent a l'edifici. Inclou la desconnexió, desmuntatge, acopi i trasllat a abocador homologat (taxes incloses) de trams de col·lectors i accessoris sobrants. Les feines a realitzar són les següents: - Execució de picatges als baixants/col·lectors a connectar. A definir en fase d'obra. - Taponat dels picatges en qüestió. - Retirada, acopi i posterior col·locació de plaques de fals sostre a la planta per on vagin els col·lectors. S'hi inclou la reposició d'aquestes plaques en cas de trencament o desperfecte. També s'hi inclou l'acopi del material trencat y el i trasllat a abocador homologat (taxes incloses). - Obertura de passamurs tant al muntant dels baixants com als diferents tancaments verticals per on vagin instal·lats els nous col·lectors. - Connexionat dels nous desaigües als picatges esmentats anteriorment un cop s'hagin tret els taps. - Proves d'estanqueïtat. Indicar que el material emprat serà amb canonada de P.V.C. serie B según norma UNE-EN 1329-1. Les feines de connexionat es faran en horaris que interfereixin el menys possible al funcionament de l'hospital i han d'estar prèviament consensuats amb el departament de manteniment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2345
P-88 | EAQCAAT1 | u | Porta corredisa P5 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent, per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o interior d'acer inox, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 120x220cm. Guies tipus Klein modelo Slid 130S o equivalent, sistema V8610 i burlet de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla. Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 821.77
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.4 | /R | x | 21.14 | = | 29.596
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 24.64 | = | 22.176
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.772
Material
| BAQMAA11 | u | Porta corredisa de P5 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent, per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o interior d'acer inox, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura interior d'alumini. de mides 120x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlete de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla . | 1 |  | x | 770 | = | 770
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 770
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 821.772
|  |  | Total | [6 empty] | 821.772
P-89 | EAQDAAV2 | u | Portes batent P2 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o inetrior d'acer inox, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 80x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlet de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla . Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 741.77
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.4 | /R | x | 21.14 | = | 29.596
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 24.64 | = | 22.176
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.772
Material
| BAQMAA04 | u | Portes batent P2 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o inetrior d'acer inos, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 80x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlete de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla. | 1 |  | x | 690 | = | 690
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 690
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 741.772
|  |  | Total | [6 empty] | 741.772
P-90 | EAQDAAV3 | u | Portes batent P3 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o inetrior d'acer inox, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 120x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlet de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla. Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 819.77
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 24.64 | = | 22.176
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.4 | /R | x | 21.14 | = | 29.596
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.772
Material
| BAQMAA05 | u | Portes batent P3 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o inetrior d'acer inos, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 120x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlete de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla | 1 |  | x | 768 | = | 768
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 768
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 819.772
|  |  | Total | [6 empty] | 819.772
P-91 | EAQDFP1E | u | Portes batent P1E de característiques iguals a l'existent amb aplacat HPL i remats d'acer inoxidable, de mides 80x220cm Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 581.77
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 24.64 | = | 22.176
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.4 | /R | x | 21.14 | = | 29.596
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.772
Material
| BAQMFP1E | u | Portes batent P1E de característiques iguals a l'existent amb aplacat HPL i remats d'acer inoxidable, de mides 80x220cm Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 1 |  | x | 530 | = | 530
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 530
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 581.772
|  |  | Total | [6 empty] | 581.772
P-92 | EAQDFP2E | u | Portes batent P1E de característiques iguals a l'existent amb aplacat HPL i remats d'acer inoxidable, de mides 116x220cm Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 651.77
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 24.64 | = | 22.176
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.4 | /R | x | 21.14 | = | 29.596
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.772
Material
| BAQMFP2A | u | Portes batent P1E de característiques iguals a l'existent amb aplacat HPL i remats d'acer inoxidable, de mides 116x220cm Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 1 |  | x | 600 | = | 600
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 600
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 651.772
|  |  | Total | [6 empty] | 651.772
P-93 | EAQDPX03 | u | P3 Conjunts de marc i porta batent d'una sola fulla. El marc serà d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm lacat al forn Ral a escollir tipus de la casa ´´SOLECO´´ o equivalent, amb Tres perns regulables d'acer inoxidable amb sistema V8610 i rivet de goma embotit al marc. La Fulla tindrà un interior de poliestirè expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm acabat a definir per la D.F., amb cantells de hpl. Mides totals 250x 1,05 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 537
P-94 | EAQDSA01 | u | Conjunts de marc i porta batent de mides 80x220cm. d'una sola fulla. El marc serà d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm lacat al forn Ral a escollir tipus de la casa ´´SOLECO´´ o equivalent, amb Tres perns regulables d'acer inoxidable amb sistema V8610 i rivet de goma embotit al marc. La Fulla tindrà un interior de poliestirè expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm acabat a definir per la D.F., amb cantells de hpl. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 464.77
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.4 | /R | x | 21.14 | = | 29.596
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 24.64 | = | 22.176
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.772
Material
| BAQDSA01 | u | Conjunts de marc i porta batent de mides 80x220cm. d'una sola fulla. El marc serà d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm lacat al forn Ral a escollir tipus de la casa ´´SOLECO´´ o equivalent, amb Tres perns regulables d'acer inoxidable amb sistema V8610 i rivet de goma embotit al marc. La Fulla tindrà un interior de poliestirè expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm acabat a definir per la D.F., amb cantells de hpl. | 1 |  | x | 413 | = | 413
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 413
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 464.772
|  |  | Total | [6 empty] | 464.772
P-95 | EAQDSA02 | u | Unitat de porta automàtica Dorma Slim 90 o equivalent de dues fulles mòbils sense fixos laterals. Mesures: ample de pas: 2500/1900 mm Alt de pas: 2500 mm Operador: Automatisme ES-200 EASY Plus amb motor Power Drive, 120 kg pes màxim per fulla (doble fulla) i 200 Kg (simple full) amb unitat electrònica controlada mitjançant microprocesador amb bateria d'emergència. carros amb doble joc de rodes i contra roda, raspall de neteja automàtica d'carril, ajustaments i informació en pantalla integrat. Limitació de força de tancament> 150 N. Limitació de força d'obertura> 150 N. Retrocés automàtic: amb detecciò de obstacules en la dirección de tancament. ensayado y certificat según la directiva de máquines y EN 16005. Certificat de prova de durabilidad de 1 milió de cicles de funcionament (TUV Nord). ´´ Mides del automatisme 100*180 mm. ´´ Longitut del operador 4300 mm ´´ Programador de 5 posicions a clau. (Obert, Tancat, Automatic, Apertura Parcial, nomes sortida). Activació: ´´ 2 unitats de sensors doble tecnología tipo Opti Scan de seguretat. ´´ 2 unitats de polsadors Dorma en Blanc. Fulles: ´´ 2 Guies terra per fulla móvil. ´´ Set perfileria Slim 90 per fulles movils per vidre laminar butiral blanc. Inclou muntatje y posada en marcha a Tarragona. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2796
P-96 | EAQDSA04 | u | Unitat de porta automàtica Dorma Slim 90 o equivalent de dues fulles mòbils sense fixos laterals amb sistema correde telescopic. Mesures: ample de pas: 2100 mm Alt de pas: 2500 mm Operador: Automatisme ES-200 T, 75 kg pes màxim per fulla (doble fulla) amb unitat electrònica controlada mitjançant microprocesador amb bateria d'emergència. carros amb doble joc de rodes i contra roda, raspall de neteja automàtica d'carril, ajustaments i informació en pantalla integrat. Limitació de força de tancament> 150 N. Limitació de força d'obertura> 150 N. Retrocés automàtic: amb detecciò de obstacules en la dirección de tancament. ensayado y certificat según la directiva de máquines y EN 16005. Certificat de prova de durabilidad de 1 milió de cicles de funcionament (TUV Nord). oMides del automatisme 200*251 mm. oLongitut del operador 4300 mm oProgramador de 5 posicions a clau. (Obert, Tancat, Automatic, Apertura Parcial, nomes sortida). obloqueig electromecànic (opcional) situat a la contrapolea per a major seguretat. Activació: o2 unitats de sensors doble tecnología tipo Opti Scan de seguretat. o2 unitats de polsadors Dorma en Blanc. Fulles: o2 Guies terra per fulla móvil. oSet perfileria Slim 90 per fulles movils per vidre laminar butiral blanc. Inclou muntatje y posada en marcha a Tarragona. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3420
P-97 | EAQDSASV | u | Fusteria SV complementaria a les fulles corredissa composta per 2 marcs fixes com suport de de vidre fixe de gruix total 43/45 amb persiana interior ( en altre partida ) de acer inox de la casa soleco o equivalenet |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 752
P-98 | EAQDSAZ4 | u | Unitat de porta automàtica Dorma Slim 90 o equivalent de dues fulles mòbils sense fixos laterals amb sistema correde telescopi, amb vidre fixe Mesures: ample de pas: 2100 mm Alt de pas: 2500 mm Operador: Automatisme ES-200 T, 75 kg pes màxim per fulla (doble fulla) amb unitat electrònica controlada mitjançant microprocesador amb bateria d'emergència. carros amb doble joc de rodes i contra roda, raspall de neteja automàtica d'carril, ajustaments i informació en pantalla integrat. Limitació de força de tancament> 150 N. Limitació de força d'obertura> 150 N. Retrocés automàtic: amb detecciò de obstacules en la dirección de tancament. ensayado y certificat según la directiva de máquines y EN 16005. Certificat de prova de durabilidad de 1 milió de cicles de funcionament (TUV Nord). oMides del automatisme 200*251 mm. oLongitut del operador 4300 mm oProgramador de 5 posicions a clau. (Obert, Tancat, Automatic, Apertura Parcial, nomes sortida). obloqueig electromecànic (opcional) situat a la contrapolea per a major seguretat. Activació: o2 unitats de sensors doble tecnología tipo Opti Scan de seguretat. o2 unitats de polsadors Dorma en Blanc. Fulles: o2 Guies terra per fulla móvil. oSet perfileria Slim 90 per fulles movils per vidre laminar butiral blanc. Inclou muntatje y posada en marcha a Tarragona. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3050
P-99 | EAQDSAZD | u | Modificació de fusteria existent de vidre i acer inox per adaptar-la a les noves distribucions, trasllat de porta de acer inox amb els treballs que implica , substituint montants tan de la par fixa com de un mar sencer per la nova ubicació de la porta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 920
P-100 | EAQDSAZV | u | Suministre i col.locacio de vidre Aislaglas Lam 4+4/27/4+4 amb persiana veneciana orientable elevable mitgençan motor intern inclos transformador cada dos venecianes , contactor unipolar i pulsador doble |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 607.76
P-101 | EAQVY23C | u | Front d'armari PA1 format per quatre portes de hpl 13mm , sense interior mides totals 3,6 x 2,2m |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 762.61
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 24.28 | = | 48.56
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.13 | /R | x | 21.3 | = | 2.769
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.329
Material
| BAQQY231 | u | Front d'armari PA1 format per quatre portes de hpl 13mm , sense interior mides totals 3,6 x 2,2m | 1 |  | x | 710 | = | 710
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 710
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 761.329
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % |  | 1.2832
|  |  | Total | [6 empty] | 762.6122
P-102 | EAQVZ23C | u | Front d'armari PA1 format per dues portes de hpl 13mm , sense interior mides totals 1,60 x 2,2m |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 432.61
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.13 | /R | x | 21.3 | = | 2.769
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 24.28 | = | 48.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.329
Material
| BAQQZ231 | u | Front d'armari PA1 format per dues portes de hpl 13mm , sense interior mides totals 1,60 x 2,2m | 1 |  | x | 380 | = | 380
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 380
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 431.329
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % |  | 1.2832
|  |  | Total | [6 empty] | 432.6122
P-103 | EASADD20 | u | Portes SF1 tallafocs EI2 -60 -c-5 de gruix 63 mm. de mesures 2100x2500mm de buit d'obra Característiques dels materials: Marc: perfil d'acer de 2'5 mm. D'alta resistència en forma de z, electrosoldada. Junta intumescent: perimetral autoexpansiva que permet segellar el perímetre entre marc i fulla, obtenint la Estanquitat del full amb el marc. Junta per fums freds: de p.v.c. ignífug, que evita el pas dels fums freds tòxics, obtenint la Estanquitat de la porta amb el marc fins a l'actuació per elevació de la temperatura per a l'activació de Junta intumescent, obtenint isofonia de 20 decibels. Full: formada en planxa d'acer galvanitzada d'1 mm., Doblegades i electrosoldades amb material aïllant d'Alta densitat de 63 mm. Frontissa: segons norma din, tallafocs amb eix cimentat, antidesgast i amb molla regulable per al tancament Semiautomàtic. Pany: segons norma din, tallafocs i reversible amb cilindre tipus patent, protegida amb caixa metàl·lica i Aïllament a l'interior de la fulla. Manetes: completes amb ànima interior d'acer i revestides de material plàstic ignífug, en color negre. Acabat: es subministra pintada amb capa d'imprimació wasch primer antioxidant ral 7001 standard. Portes tallafocs Ei2-60-c-5 segons norma UNE-EN 13501-2-2004 informe de clasificacion n ° 6861 / 05-4-c1 De data 15 juny de 2005 laboratori AFITI-licof-madrid. Informe assaig c-5: 7931/08 Portes tallafocs Ei2-60-c-5 segons norma une-en 13.501-2,2004 informe classificació n ° 7626 / 08-4 de data 22 gener 2008 laboratori AFITI-licof-madrid. Inclou: manetes Junta intumescent Bombillo metàl·lic amb 3 claus pany tanca portes Antipànic 2 h Pusch |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 604.22
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 1 | /R | x | 24.22 | = | 24.22
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.22
Material
| BASADD01 | u | Puertas SF1 cortafuegos ei2 -60 -c-5 de espesor 63 mm. de medidas 2100x2500mm de hueco de obra Caracteristicas de los materiales: Marco: perfil de acero de 2´5 mm. De alta resistencia en forma de z, electrosoldado. Junta intumescente:perimetral autoexpansiva que permite sellar el perímetro entre marco y hoja, obteniendo la Estanqueidad de la hoja con el marco. Junta para humos frios: de p.v.c. ignífugo, que evita el paso de los humos fríos tóxicos, obteniendo la Estanqueidad de la puerta con el marco hasta la actuación por elevación de la temperatura para la activación de Junta intumescente, obteniendo isofonia de 20 decibelios. Hoja: formada en plancha de acero galvanizada de 1 mm., dobladas y electrosoldadas con material aislante de Alta densidad de 63 mm. Bisagra:según norma din, cortafuegos con eje cementado, antidesgaste y con muelle regulable para el cierre Semiautomático. Cerradura: según norma din, cortafuegos y reversible con cilindro tipo patent, protegida con caja metálica y Aislamiento en el interior de la hoja. Manetas: completas con alma interior de acero y revestidas de material plástico ignífugo, en color negro. Acabado: se suministra pintada con capa de imprimación wasch primer antioxidante ral 7001 standard. Puertas cortafuegos ei2-60-c-5 según norma une -En 13501-2-2004 informe de clasificacion n° 6861/05-4-c1 De fecha 15 junio de 2.005 laboratorio, Informe ensayo c-5: 7931/08, y n° 7626/08-4 de fecha 22 de enero 2008 laboratorio afiti-licof-madrid. Incluye : manetas Junta intumescente Bombillo metalico con 3 llaves Cerradura Cierra puertas Antipanico 2 h pusch | 1 |  | x | 580 | = | 580
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 580
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 604.22
|  |  | Total | [6 empty] | 604.22
P-104 | EAWMAAZY | u | Joc de manetes d'acer inox. de la casa TECOSUR serie 85 Inox Elba, o equivalent maneta per correderas sobre placa de 150x180mm, a joc amb la maneta serie 85 en barra calibrada de diametre 20mm, amb clau mestrejat segons direcció de l'hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.3
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 24.28 | = | 24.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.28
Material
| BAWMAA00 | u | Joc de manetes d'acer inox. de la casa TECOSUR serie 85 Inox Elba, o equivalent | 1 |  | x | 28.02 | = | 28.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.02
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.3
|  |  | Total | [6 empty] | 52.3
P-105 | EAWMAAZZ | u | Joc de manetes d'acer inox. de la casa TECOSUR serie 85 Inox Elba, o equivalent, manilla sobre placa de 150x180mm, (ref.8501) manilla de 139mm en barra calibrada de diametre 20mm amb molla de recuperació, amb clau mestrejat segons direcció de l'hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.3
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 24.28 | = | 24.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.28
Material
| BAWMAA00 | u | Joc de manetes d'acer inox. de la casa TECOSUR serie 85 Inox Elba, o equivalent | 1 |  | x | 28.02 | = | 28.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.02
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.3
|  |  | Total | [6 empty] | 52.3
P-106 | EAWMAYZZ | u | Mecanisme de activació de portes Dorma o equivalent compost de la electronica per el teclat numèric i teclat numèric i tanca elèctrica |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 174.28
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 24.28 | = | 24.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.28
Material
| BAWMAYZZ | u | Mecanisme de activació de portes Dorma o equivalent compost de la electronica per el teclat numèric i teclat numèric i tanca elèctrica | 1 |  | x | 150 | = | 150
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 150
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 174.28
|  |  | Total | [6 empty] | 174.28
P-107 | EC151C11 | m2 | Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral translúcid, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.37
Mà d'obra
| A012E000 | h | Oficial 1a vidrier | 0.5 | /R | x | 24.58 | = | 12.29
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.29
Material
| BC151C11 | m2 | Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent o traslucid segopns planols i/o direcció facultativa | 1 |  | x | 55.08 | = | 55.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.08
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.37
|  |  | Total | [6 empty] | 67.37
P-108 | EC1K1501 | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 75.2
Mà d'obra
| A012E000 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x | 24.58 | = | 24.58
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.58
Material
| B7J5009A | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.105 |  | x | 13.63 | = | 1.4311
| BC1K1500 | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 1 |  | x | 49.19 | = | 49.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.6212
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 75.2011
|  |  | Total | [6 empty] | 75.2011
P-109 | EE01HA39 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x10 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.09
Material
| BE01HA39 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 1 |  | x | 5.14 | = | 5.14
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.09 |  | x | 10.52 | = | 0.9468
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.0868
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.0868
|  |  | Total | [6 empty] | 6.0868
P-110 | EE01HA42 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x35 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.15
Material
| BE01HA42 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 1 |  | x | 18.2 | = | 18.2
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.09 |  | x | 10.52 | = | 0.9468
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.1468
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.1468
|  |  | Total | [6 empty] | 19.1468
P-111 | EE02IZ02 | UN | Sum. y col. de lluminaria de emergència DAISALUX sèrie IZAR mod. 2N30 o equivalent. Característiques: Muntatge en sostre. IP20, IK04. Altura de col.locació. De 2'2 a 5 m. Lúmens. 200. Autonomia. 2 h. Bateria. Ni-Cd. Font de llum. LED. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.49
Material
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| BE02IZ02 | UN | El conjunt óptic d'Evacuació no suposa cap cost sobre la lluminària. | 1 |  | x | 65.23 | = | 65.23
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 71.49
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 71.49
|  |  | Total | [6 empty] | 71.49
P-112 | EE02IZ03 | UN | Sum. y col. de lluminaria de emergència DAISALUX sèrie IZAR mod. 2N30 (EVC) o equivalent. Característiques: Muntatge en sostre. IP20, IK04. Altura de col.locació. De 2'2 a 5 m. Lúmens. 200. Autonomia. 2 h. Bateria. Ni-Cd. Font de llum. LED. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.49
Material
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| BE02IZ02 | UN | El conjunt óptic d'Evacuació no suposa cap cost sobre la lluminària. | 1 |  | x | 65.23 | = | 65.23
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 71.49
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 71.49
|  |  | Total | [6 empty] | 71.49
P-113 | EE03CO08 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 16 mm. Grau de protecció 7. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.13
Material
| BE03CO08 | ML | TUB REFLEX DE 16 mm. | 1 |  | x | 0.26 | = | 0.26
| BE99GR01 | PP | Grapa de dos potes amb tirafons. | 0.5 |  | x | 0.06 | = | 0.03
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.08 |  | x | 10.52 | = | 0.8416
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1316
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1316
|  |  | Total | [6 empty] | 1.1316
P-114 | EE03CO91 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.8
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
| BE03CO11 | ML | TUB REFLEX DE 32 mm. | 1 |  | x | 0.69 | = | 0.69
| BE99GR01 | PP | Grapa de dos potes amb tirafons. | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.802
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.802
|  |  | Total | [6 empty] | 1.802
P-115 | EE03GR01 | ML | Subm. i col. de tub de P.V.C. rígid de 16 mm. de diàmetre color RAL 7035, roscat als seus extrems, resistència a la compresió 1250 N, resistència a l'impacte 2 J., IP54, amb p.p. d'accessoris i grapes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.12
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.076 |  | x | 8.59 | = | 0.65284
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.077 |  | x | 10.52 | = | 0.81004
| BE03GR01 | ML | TUB GRISDUR ROSCAT 16 mm. | 1 |  | x | 0.51 | = | 0.51
| BE98AC01 | PP | ACCESSORIS I ANCORATGES. | 0.08 |  | x | 1 | = | 0.08
| BE99GR01 | PP | Grapa de dos potes amb tirafons. | 1.2 |  | x | 0.06 | = | 0.072
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.1249
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.1249
|  |  | Total | [6 empty] | 2.1249
P-116 | EE04HP00 | UN | Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 o equivalent de 105x105x66 mm. de tapa baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.84
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.34 |  | x | 10.52 | = | 3.5768
| BE04HP00 | UN | Caixa industrial aïllant HIMEL CI 1010. | 1 |  | x | 5.59 | = | 5.59
| BE04HP26 | UN | Presa de terra TT CI per a caixes HIMEL | 1 |  | x | 0.67 | = | 0.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.8368
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.8368
|  |  | Total | [6 empty] | 9.8368
P-117 | EE068201 | UN | Subm. i col. d'interruptor unipolar SIMON sèrie 82 o equivalent amb tecla color blanc. S'inclou marc, caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.96
Material
| BE067509 | UN | Interruptor unipolar SIMON-75 75101-39. | 1 |  | x | 3.25 | = | 3.25
| BE068201 | UN | TECLA SIMON-82 82010-30. | 1 |  | x | 1.83 | = | 1.83
| BE063186 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
| BE068205 | UN | MARC SIMON-82 82610-30 | 1 |  | x | 1.51 | = | 1.51
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.3 |  | x | 10.52 | = | 3.156
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.956
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.956
|  |  | Total | [6 empty] | 9.956
P-118 | EE068202 | UN | 2Subm. i col. de commutador SIMON sèrie 82 o equivalent amb tecla color blanc. S'inclou marc, caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.34
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.3 |  | x | 10.52 | = | 3.156
| BE068205 | UN | MARC SIMON-82 82610-30 | 1 |  | x | 1.51 | = | 1.51
| BE068201 | UN | TECLA SIMON-82 82010-30. | 1 |  | x | 1.83 | = | 1.83
| BE067511 | UN | COMMUTADOR SIMON-75 75201-39. | 1 |  | x | 4.63 | = | 4.63
| BE063186 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.336
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.336
|  |  | Total | [6 empty] | 11.336
P-119 | EE068205 | UN | Subm. i col. de base d'endoll bipolar SIMON sèrie 82 o equivalent amb base de ceràmica, T.T lateral formada per base, amb tecla color blanc. S'inclou marc, caixa d'encastar universal o especial per a pladur segons arquitectura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.21
Material
| BE068203 | UN | TECLA SIMON-82 82041-30. | 1 |  | x | 2.36 | = | 2.36
| BE068205 | UN | MARC SIMON-82 82610-30 | 1 |  | x | 1.51 | = | 1.51
| BE067522 | UN | Base d'endoll SIMON-75 75432-39, bipolar, base de ceràmica i presa terra lateral. | 1 |  | x | 2.97 | = | 2.97
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.3 |  | x | 10.52 | = | 3.156
| BE063186 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.206
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.206
|  |  | Total | [6 empty] | 10.206
P-120 | EE068223 | UN | Subm. i col. de interruptor-conmutador regulador electrònic de tensión SIMON sèrie 82 de color blanc, de 40A. 500 VA. 230 V., amb fusible de protecció de 2'5 A. S'inclou caixa d'encastar universal o especial par a pladur segons arquitectura, marc, peça intermitja, tecla i material auxiliar de muntage. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.31
Material
| BE067599 | UN | Marco SIMON-75 75610-30 para un elemento. | 1 |  | x | 1.6 | = | 1.6
| BE068223 | UN | TAPA REGULADOR DE TENSION SIMON-82 82054-30. | 1 |  | x | 3.62 | = | 3.62
| BE067598 | UN | Pieza intermedia SIMON-75 75900-39. | 1 |  | x | 0.92 | = | 0.92
| BE067540 | UN | Interruptor/conmutador regulador electrónico de tensión SIMON 75 75313-30, | 1 |  | x | 42.8 | = | 42.8
| BE063186 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
| A0001 | HO | MANO DE OBRA OPERARIO | 0.3 |  | x | 10.52 | = | 3.156
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52.306
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.306
|  |  | Total | [6 empty] | 52.306
P-121 | EE28RGA7 | ML | Subm. i col. de safata metàl·lica de reixeta AEMSA sèrie REJINORMA galvanitzada en calent, de 70x150 mm., amb tapa, cable de coure nu, p.p. d'accessoris, unions i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.55
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.167 |  | x | 10.52 | = | 1.7568
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.167 |  | x | 8.59 | = | 1.4345
| BE28RT11 | ML | TAPA AEMSA REJINORMA 150 GALV. 4542115. | 1 |  | x | 9.22 | = | 9.22
| BE28RG07 | ML | SAFATA AEMSA REJINORMA 70x150 GALV. 4512215. | 1 |  | x | 7.25 | = | 7.25
| BE01CT02 | ML | CABLE DE COURE NU DE 35 mm2. | 1 |  | x | 0.76 | = | 0.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.4214
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 30 |  | % | 20.4214 | = | 6.1264
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 6.1264
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.5478
|  |  | Total | [6 empty] | 26.5478
P-122 | EE41DO41 | UN | Subm. i col. de downlight empotrable fixe LAMP sèrie DOMO 220 G2 mod. 10.04.10.00. IP20. Font d'alimentació led de 21 W de gran confort visual. S'inclou vidre transparent IP54 i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 129.44
Material
| BERELA01 | UN | ECORAEE DE BOMBETES LED, RETROFIT I COMPACTES. | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BE41DO41 | UN | LL. LAMP DOMO 220 G2 10041010. | 1 |  | x | 112 | = | 112
| BE41DOA8 | UN | VIDRE OPAL LAMP 8606120 IP54. | 1 |  | x | 8 | = | 8
| BERELU0E | UN | ECORAEE DE LLUMINARIES LED DE 750 GR a 5 KG. | 1 |  | x | 0.5 | = | 0.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 129.44
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 129.44
|  |  | Total | [6 empty] | 129.44
P-123 | EE41DO81 | UN | Subm. i col. de downlight empotrable fixe LAMP sèrie DOMO 220 G2 mod. 100.81.03.0 + 86.06.12.0 de diàmetre 220mm IP54. Font d'alimentació led de 29W de gran confort visual. S'inclou vidre transparent IP54 i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 235.44
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BERELU0E | UN | ECORAEE DE LLUMINARIES LED DE 750 GR a 5 KG. | 1 |  | x | 0.5 | = | 0.5
| BE41DO81 | UN | LL. LAMP DOMO 220 G2 10081030. | 1 |  | x | 218 | = | 218
| BE41DOA8 | UN | VIDRE OPAL LAMP 8606120 IP54. | 1 |  | x | 8 | = | 8
| BERELA01 | UN | ECORAEE DE BOMBETES LED, RETROFIT I COMPACTES. | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 235.44
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 235.44
|  |  | Total | [6 empty] | 235.44
P-124 | EE41FI70 | UN | Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie FIL+ LED mod. S47.40.70.0. Per a muntar encastada. Cos d'alumini de color blanc. Difusor de policarbonat opal. IP42. Font d'il·luminació led de 28 W de potència i 2216 lm. S'inclouen tapes finals, accessoris per fixació i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 322.24
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BERELU0B | UN | ECORAEE DE LLUMINARIES CATEGORIA B 0'75-5 KG. | 1 |  | x | 0.65 | = | 0.65
| BERELA01 | UN | ECORAEE DE BOMBETES LED, RETROFIT I COMPACTES. | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BE41FI70 | UN | LL. LAMP FIL+ LED S4740700 23W 4000K REG | 1 |  | x | 265.8 | = | 265.8
| BE419618 | UN | CABLE D'ACER REGULABLE LAMP 9607540 | 1 |  | x | 7.6 | = | 7.6
| BE419617 | UN | CABLE D'ACER REGULABLE LAMP 9621240. | 1 |  | x | 28 | = | 28
| BE414704 | UN | TAPA FINAL LAMP 4700670. | 2 |  | x | 6 | = | 12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 322.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 322.24
|  |  | Total | [6 empty] | 322.24
P-125 | EE41HE50 | UN | Subm. i col. de lluminària LAMP sèrie HERMETICA ref. 82.43.50.0. Òptica V-Brillant registrable per la part inferior. IP65. IK09. Equip electrònic multi potència. S'incluen 4 tubs fluorescents de 24W i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 388.29
Material
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 0.6 |  | x | 1 | = | 0.6
| BE41HE50 | UN | LL. LAMP HERMETICA 8243500 DE 4x14/24 W. | 1 |  | x | 357.2 | = | 357.2
| BE10L505 | UN | F. PHILIPS MASTER TL5 HO SUPER 80 24W/840 G5. EOC-63960855. | 4 |  | x | 5.45 | = | 21.8
| BERELA02 | UN | ECORAEE DE BOMBETES FLUORESCENCIA, DESCARREGA COMPACTA I ALTA INTENSITAT. | 4 |  | x | 0.2 | = | 0.8
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 388.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 388.29
|  |  | Total | [6 empty] | 388.29
P-126 | EE48AP10 | UN | Subm. i col. de S.A.I. APC mod. GALAXI 300 trifassic de 10kVA amb autonomia de 10 minuts, de les següents característiques: Potència: 10kVA. Configuració: Tipologia online de doble conversió. Diseny compacte. Connexió en paral·lel per redundancia. Facilitat de manteniment. Entrada dual d'alimentació. Opció de carregador per a llargues autonomies. Visualització en diferents idiomes. Tarjeta de comunicació Web/SNMP, i servei de posada en marxa incluits. Tensió d'entrada: 400 V trifàssic + neutre. Tensió de sortida: 400 V trifàssic + neutre. Freqüència: 50 Hz / 50 Hz. Autonomia: 10 minuts amb bateria de plom estanca instal.lada en armari. Vida mitjana de les bateries de 3 a 5 anys. Ubicació de les bateries al mateix armari de S.A.I. Sistema intel·ligent de càrrega de bateries segons la temperatura. Rendiment de l'equip fins el 93% a plena càrrega. Dimensions (AltxAmplexllarg). 1300x400x860mm. Pes. 130kg sense bateries. S'inclou transport, posada en funcionament i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4885.87
Material
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 20 |  | x | 1 | = | 20
| BE48AP10 | UN | Inclou transport fins a peu d'obra. | 1 |  | x | 4800 | = | 4800
| AGRUA | HO | SERVEI DE GRUA. | 1 |  | x | 27.65 | = | 27.65
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 2 |  | x | 8.59 | = | 17.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4885.87
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4885.87
|  |  | Total | [6 empty] | 4885.87
P-127 | EE536613 | ML | Subm. i col. de safata de P.V.C. UNEX tipus 66 o equivalent o equivalent fabricada en U23X (P.V.C. M-1), de 60x150 mm., amb tapa i p.p. d'accesoris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.45
Material
| BE536627 | ML | TAPA UNEX 66 U23X PVC-M1 150 mm. 66152. | 1 |  | x | 4.93 | = | 4.93
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.167 |  | x | 8.59 | = | 1.4345
| BE536603 | ML | BANDEJA UNEX 66 U23X PVC-M1 60x150. 66150 | 1 |  | x | 7.73 | = | 7.73
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.167 |  | x | 10.52 | = | 1.7568
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.8514
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.8514
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 35 | % |  | 8.603
|  |  | Total | [6 empty] | 24.4544
P-128 | EE537307 | ML | Subm. i col. de canal UNEX tipus 73 fabricada en U23X (P.V.C.-M1), de 60x130 mm, amb 4 elements separadors i p.p. d'accessoris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.37
Material
| BE537314 | ML | SEPARADOR UNEX 73 U23X PVC-M1 73830 PER A CANAL DE 60 mm.. | 4 |  | x | 1.61 | = | 6.44
| BE537307 | ML | CANAL UNEX 73 U23X PVC-M1 60x130. 73084. | 1 |  | x | 12.43 | = | 12.43
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.167 |  | x | 10.52 | = | 1.7568
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.167 |  | x | 8.59 | = | 1.4345
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.0614
Altres
| %20 | PP | ACCESSORIS I ANCORATGES. | 15 |  | % | 22.0614 | = | 3.3092
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 3.3092
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.3706
|  |  | Total | [6 empty] | 25.3706
P-129 | EE56LA22 | UN | Subm. i col. de detector de moviment i presencia SCHNEIDER ELECTRIC ref. 16992 o equivalent per a instal·lació en el sostre. Angle d'acció 0-360º. Capaç d'exercir comandamnet sobre la il·luminació (marxa-parada). S'inclou material auxiliar de montatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 215.11
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1.25 |  | x | 1 | = | 1.25
| BE56LA22 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 1 |  | x | 208.6 | = | 208.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 215.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 215.11
|  |  | Total | [6 empty] | 215.11
P-130 | EE56MG22 | UN | Subm. i col. de detector de moviment i presencia SCHNEIDER ELECTRIC ref. 16992 o equivalent per a instal·lació en el sostre. Angle d'acció 0-360º. Capaç d'exercir comandamnet sobre la il·luminació (marxa-parada). S'inclou material auxiliar de montatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 95.69
Material
| BE56MG22 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 1 |  | x | 89.18 | = | 89.18
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1.25 |  | x | 1 | = | 1.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 95.69
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 95.69
|  |  | Total | [6 empty] | 95.69
P-131 | EE99CU91 | UN | Subm. i col. de SUBQUADRE REFORMA UCI PEDIATRIA C (SQE-UCIP-C) format per armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS sistema G o equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. Inclou 6 transformadors d'aïllament 4KVA II, 6 monitors d'aillament mod. ES340 i 6 repetidors d'alarmes eléctricas mod. TDS149/C de TEDISELMEDICAL. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. NOTA: Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15227.04
Material
| BEAUXTM | PP | MATERIAL AUXILIAR | 7338 |  | x | 1 | = | 7338
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 7203.5 |  | x | 1 | = | 7203.5
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 57 |  | x | 10.52 | = | 599.64
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 10 |  | x | 8.59 | = | 85.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15227.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15227.04
|  |  | Total | [6 empty] | 15227.04
P-132 | EE99CU92 | UN | Subm. i col. de SUBQUADRE REFORMA UCI PEDIATRIA B (SQE-UCIP-B) format per armari metàl·lic combinable SCHNEIDER ELECTRIC sèrie PRISMA PLUS sistema G o equivalent, protecció IP-30 amb porta plena. Al seu interior es col·locaran totes les proteccions diferencials i magnetotèrmiques que es descriuen als esquemes i càlculs elèctrics. S'inclou maniobra, embarrat amb pletina de coure, bornes, cablejat auxiliar, esquemes elèctrics actualitzats, rètols de fòrmica identificadors de cada element i material auxiliar de muntatge. NOTA: Es sobredimensionarà l'envolvent de manera que permeti una ampliació de l'ordre del 30%. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7673.27
Material
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 6999.12 |  | x | 1 | = | 6999.12
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 60 |  | x | 10.52 | = | 631.2
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 5 |  | x | 8.59 | = | 42.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7673.27
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7673.27
|  |  | Total | [6 empty] | 7673.27
P-133 | EE99E695 | UN | Subm. i col. de conjunt de instal.lació elèctrica per a alimentació d'enllumenat i força de REFORMA ÀREA REFORMA UCI PEDIATRIA FASE 1 a Planta Quarta, amb caixes de derivació, tubs protectors i cables de secció reglamentària segons R.E.B.T. (R.D. 842/2002) i U.N.E. corresponents, des de sortida quadre sector fins als mecanismes, punts d'enllumenat i força representats en plànols respectius i esquemes unifilars. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6176.35
Partida d'obra
| EE01HA23 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x4 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. | 929 |  | x | 2.0412 | = | 1896.2748
| EE04HP00 | UN | Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 o equivalent de 105x105x66 mm. de tapa baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió. | 36 |  | x | 9.8368 | = | 354.1248
| EE03CO04 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. | 124 |  | x | 1.432 | = | 177.568
| EE03CO03 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. | 189 |  | x | 1.302 | = | 246.078
| EE03CO02 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 20 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. | 248 |  | x | 1.0116 | = | 250.8768
| EE04HP05 | UN | Subm. i col. de caixa de derivació SCHNEIDER ELECTRIC sèrie MUREVA BOX, de 225x275x120 mm. Fabricada en PP. IP55, IK07. Amb cons passacables. Tancament per cargols. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 18 |  | x | 30.8228 | = | 554.8104
| EE01HA36 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 5x2'5 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. | 160 |  | x | 2.1612 | = | 345.792
| EE01HA22 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x2'5 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. | 985 |  | x | 1.496 | = | 1473.56
| EE01HA21 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 0'6-1 kV tipus RZ1-K (AS) de 3x1'5 mm2. No propagador de l'incendi (UNE-EN 60332-3-24). No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). Lliure d'halògens (UNE-EN 50267-2-1). Baixa emissió de fums opacs (UNE-EN 61034-2). Baixa corrossivitat (UNE-EN 50267-2-2). S'inclou material auxiliar i terminals. | 10 |  | x | 1.0808 | = | 10.808
| EE01CA02 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 450/750 V tipus H07V-K de 1x2'5 mm2. No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). S'inclou material auxiliar i terminals. | 495 |  | x | 0.4504 | = | 222.948
| EE01CA01 | ML | Subm. i col. de cable de Cu 450/750 V tipus H07V-K de 1x1'5 mm2. No propagador de la flama (UNE-EN 60332-1-2). S'inclou material auxiliar i terminals. | 756 |  | x | 0.3604 | = | 272.4624
| EE03CO01 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. no propagador de la flama, de diàmetre exterior 16 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 1 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 5 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. | 378 |  | x | 0.9816 | = | 371.0448
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 6176.348
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6176.348
|  |  | Total | [6 empty] | 6176.348
P-134 | EEKZC902 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SERVOMOTOR PROPORCIONAL PER COMPORTES . PAR 8 NM, PER COMPORTES FINS 1,6 M2. MUNTATGE DIRECTE SOBRE EIXOS FINS 20 MM. CONDICIONS TREBALL -30º A 50ºC IP 54. ANGLE DE GIR 95ª, TEMPS DE RECORREGUT 150 SEG. TOPALLS DE LIMITACIÓ D' ANGLE I CONMUTADOR DE SENTIT DE GIR. ALIMENTACIÓ 24 V CA 3 VA. COMANDAMENT 0-10V. AJUST DE ZERO Y RANG. SORTIDA INDICACIÓ DE POSICIÓN 2-10V. POLSADOR D' EMBRAGATGE PER COMANAMENT MANUAL. INDICADOR MECÀNIC DE POSICIÓ. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÉTIC. MODEL: DMS1.1. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 159.62
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x | 21.14 | = | 13.1068
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x | 24.64 | = | 15.2768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.3836
Altres
| BEKZC902 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SERVOMOTOR PROPORCIONAL PER COMPORTES . PAR 8 NM, PER COMPORTES FINS 1,6 M2. MUNTATGE DIRECTE SOBRE EIXOS FINS 20 MM. CONDICIONS TREBALL -30º A 50ºC IP 54. ANGLE DE GIR 95ª, TEMPS DE RECORREGUT 150 SEG. TOPALLS DE LIMITACIÓ D' ANGLE I CONMUTADOR DE SENTIT DE GIR. ALIMENTACIÓ 24 V CA 3 VA. COMANDAMENT 0-10V. AJUST DE ZERO Y RANG. SORTIDA INDICACIÓ DE POSICIÓN 2-10V. POLSADOR D' EMBRAGATGE PER COMANAMENT MANUAL. INDICADOR MECÀNIC DE POSICIÓ. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÉTIC. MODEL: DMS1.1. MARCA: CONTROLLI. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 1 |  | x | 131.24 | = | 131.24
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 131.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 159.6236
|  |  | Total | [6 empty] | 159.6236
P-135 | EEV2C002 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: TT 322. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.16
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x | 21.14 | = | 13.1068
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x | 24.64 | = | 15.2768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.3836
Altres
| BEV2C002 | U | SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: DTLA. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 25.78 | = | 25.78
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 25.78
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.1636
|  |  | Total | [6 empty] | 54.1636
P-136 | EEV2C005 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT AMB POTENCIÒMETRE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. AMB BASE PER MUNTATGE EN SUPERFÍCIE. POTENCIÓMETRE 1 A 11 KOHM, RANG D'AJUSTAMENT CONFIGURABLE. MODEL: RTF/P. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.65
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x | 21.14 | = | 13.1068
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x | 24.64 | = | 15.2768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.3836
Altres
| BEV2C005 | U | SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT AMB POTENCIÒMETRE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. AMB BASE PER MUNTATGE EN SUPERFÍCIE. POTENCIÓMETRE 1 A 11 KOHM, RANG D'AJUSTAMENT CONFIGURABLE. MODEL: DB CDP/S1. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 24.27 | = | 24.27
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 24.27
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.6536
|  |  | Total | [6 empty] | 52.6536
P-137 | EEV2C202 | U | SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA PER A CONDUCTE. SORTIDA: TEMPERATURA i HUMITAT RELATIVA 4-20MA. RANG TEMPERATURA -20°..50°C, RANG HUMITAT 0..100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 70ºC. IP40. ELEMENT SENSIBLE TEMPERATURA Pt100. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: EE 160. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 399.7
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x | 21.14 | = | 13.1068
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x | 24.64 | = | 15.2768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.3836
Altres
| BEV2C202 | U | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA PER A CONDUCTE. SORTIDA: TEMPERATURA NTC, HUMITAT RELATIVA 4-20MA PER RANG 0-100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 70ºC. IP40. ELEMENT SENSIBLE TEMP. TERMISTOR 10KOHM A 25ºC. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: H/DT. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 371.32 | = | 371.32
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 371.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 399.7036
|  |  | Total | [6 empty] | 399.7036
P-138 | EEV2C305 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL PER SALA. RANG DE ESURA 0-100 PA. PRESSIÓ MÀXIMA 5000 PA. ELEMENT SENSIBLE: CAPTADOR D' EFECTE HALL. ALIMENTACIÓ 24V CC- CA 20 MA. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 60ºC . IP 54. LINEALITAT, HISTÈRESI, REPETIBILITAT <1% DEL FONS D'ESCALA. MODEL: PA699/100. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 376.99
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x | 21.14 | = | 13.1068
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x | 24.64 | = | 15.2768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.3836
Altres
| BEV2C305 | U | TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL PER SALA. RANG DE MESURA 0-100 PA. PRESSIÓ MÀXIMA 5000 PA. ELEMENT SENSIBLE: CAPTADOR D' EFECTE HALL. ALIMENTACIÓ 24V CC- CA 20 MA. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 60ºC . IP 54. LINEALITAT, HISTÈRESI, REPETIBILITAT <1% DEL FONS D'ESCALA. MODEL: PA267. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 348.61 | = | 348.61
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 348.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 376.9936
|  |  | Total | [6 empty] | 376.9936
P-139 | EEV2C701 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D' AJUSTAMENT 50 A 500 PA. DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE MUNTATGE. MODEL: DBL205B. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.56
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.93 | /R | x | 21.14 | = | 19.6602
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.93 | /R | x | 24.64 | = | 22.9152
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.5754
Altres
| BEV2C701 | U | PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D' AJUSTAMENT 50 A 500 PA. DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE MUNTATGE. MODEL: DBL205B. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 30.98 | = | 30.98
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 30.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.5554
|  |  | Total | [6 empty] | 73.5554
P-140 | EEV3C007 | U | SUBMINISTRAMENT i COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE COMUNICACIONES AMB NODE DE COMUNICACIONS ETHERNET AMB XARXA FANCOILS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL COMUNICACIONS. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1287.97
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 21.14 | = | 39.3204
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 24.64 | = | 45.8304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 85.1508
Altres
| BEVZ2702 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE222 | 1 |  | x | 427.69 | = | 427.69
| BEV5C801 | U | NODE COMUNICACIONS ENTRE XARXA ETHERNET I XARXA FAN COILS. | 1 |  | x | 775.13 | = | 775.13
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1202.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1287.9708
|  |  | Total | [6 empty] | 1287.9708
P-141 | EEV3C505 | U | SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE REGULACIÓ PER A UNITATS TERMINALS COMPOST PER ELS SEGÜENTS ELEMENTS: DISPOSITIU DE COMANDAMENT AMB PULSADORS MARXA/PARO, VELOCITATS VENTILADOR i INDICACIÓ/MODIFICACIÓ DE CONSIGNA AMBIENT AMB DISPLAY LCD, PER A MUNTATJE EMPOTRAT EN CAIXA BTICINO; UNITAT DE CONTROL AMB MICROPROCESSADOR AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ i CONTROL AUTÒNOMA, ALIMENTAT A 220 VCA, AMB BUS DE COMUNICACIONS, AMB PROGRAMA D`APLICACIÓ PER A FANCOILS / CAIXES VAV; SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT. MODEL: NR9000. MARCA:CONTROLLI/DELTA. INCLOU CAIXA ELECTRICA MURAL IP55. ACCESORIS CABLEJAT i MUNTATJE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 320.57
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 24.64 | = | 14.784
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 21.14 | = | 12.684
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.468
Altres
| BEVZ2704 | U | QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE211P | 1 |  | x | 115.04 | = | 115.04
| BEV3C501 | U | CONJUNT DE REGULACIÓ PER A FAN COIL COMPOST PELS SEGÜENTS ELEMENTS: DISPOSITIU DE COMANDAMENT AMB PULSADORS MARXA/PARO, VELOCITATS VENTILADOR I INDICACIÓ/MODIFICACIÓ CONSIGNA AMBIENT AMB DISPLAY, PER A MUNTATGE EMPOTRAT A CAIXA BTICINO; UNITAT DE CONTROL AMB MICROPROCESSADOR AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA, ALIMENTADA A 220 VCA, AMB POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ A BUS DE COMUNICACIONS, AMB PROGRAMA D'APLICACIÓ PER FAN COILS; SONDA DE TEMPERATURA DE RETORN. MODEL: DG8001. MARCA:CONTROLLI. | 1 |  | x | 178.06 | = | 178.06
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 293.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 320.568
|  |  | Total | [6 empty] | 320.568
P-142 | EEV4C604 | ML | SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS BACnet. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 21.14 | = | 0.2114
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 24.64 | = | 0.2464
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.4578
Altres
| BEV4C603 | ML | BUS UNITRON INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS UNITRON. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 1.86 | = | 1.86
| BEV4C000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 0.01 |  | x | 68.49 | = | 0.6849
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.5449
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0027
|  |  | Total | [6 empty] | 3.0027
P-143 | EEV4C605 | ML | SUBMINISTRE i COL.LOCACIO DE CABLE FTP CAT 5 INSTAL.LAT. CABLE DE 8 FILS TRENAT I APANTALLAT. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: ESTRELLA. MODEL: FTP CAT 5. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 21.14 | = | 0.2114
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 24.64 | = | 0.2464
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.4578
Altres
| BEV4C605 | mt | CABLE FTP CAT 5 | 1 |  | x | 1.86 | = | 1.86
| BEV4C000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 0.01 |  | x | 68.49 | = | 0.6849
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.5449
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0027
|  |  | Total | [6 empty] | 3.0027
P-144 | EEV5C500 | U | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES: * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors DDC. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA. * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2776.72
Altres
| BEVWC800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 32 |  | x | 56.32 | = | 1802.24
| BEVWC802 | H | PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GESTION. MODELO:HTOP MARCA: CONTROLLI. | 8 |  | x | 65.49 | = | 523.92
| BEVWC801 | H | PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI. | 8 |  | x | 56.32 | = | 450.56
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2776.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2776.72
|  |  | Total | [6 empty] | 2776.72
P-145 | EEVC0403 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE TRANSMISSOR DE VELOCITAT D' AIRE EN CONDUCTE. SENSOR NTC (SISTEMA CALORIMÈTRIC). SORTIDA 4-20 MA. RANG DE MESURA 0-8 M/S. PRECISIÓ +/- 5% FSD. TEMPS D´ ESCALFAMENT 15 SEGONS. ALIMENTACIÓ 24V CC 25 MA. MATERIAL DE LA TRANSMISSOR ALUMINI. LONGITUT 240 MM. MODEL: AV-T08. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 284.56
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x | 21.14 | = | 13.1068
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x | 24.64 | = | 15.2768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.3836
Altres
| BEVC0403 | U | TRANSMISSOR DE VELOCITAT D' AIRE EN CONDUCTE. SENSOR NTC (SISTEMA CALORIMÈTRIC). SORTIDA 4-20 MA. RANG DE MESURA 0-8 M/S. PRECISIÓ +/- 5% FSD. TEMPS D´ ESCALFAMENT 15 SEGONS. ALIMENTACIÓ 24V CC 25 MA. MATERIAL DE LA TRANSMISSOR ALUMINI. LONGITUT 240 MM. MODEL: AV-T08. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 256.18 | = | 256.18
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 256.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 284.5636
|  |  | Total | [6 empty] | 284.5636
P-146 | EEVC5001 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL CLIMATITZADORS. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6159.72
Partida d'obra
| EEV3CD04 | U | DELTA DAC-1180 | 1 |  | x | 2388.6208 | = | 2388.6208
| EEV3CD05 | U | DELTA DAC-1180 | 1 |  | x | 1342.1408 | = | 1342.1408
| EEVC2204 | U | INSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 4 |  | x | 1.5778 | = | 6.3112
| EEVC2205 | U | SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 4 |  | x | 8.5078 | = | 34.0312
| EEV3CD03 | U | DELTA DAC-1146 | 1 |  | x | 2388.6208 | = | 2388.6208
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 6159.7248
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6159.7248
|  |  | Total | [6 empty] | 6159.7248
P-147 | EF01CT04 | ML | Subm. i col. de Tub de coure classe dura, no arsenical, neteja i desengrassat per gasos medicinals, segons EN-13348 de 15 mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instalada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.46
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.31 |  | x | 10.52 | = | 3.2612
| BF01CT04 | ML | Tub de Cu. comercial en tira de 13/15 mm. | 1 |  | x | 16.2 | = | 16.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.4612
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.4612
|  |  | Total | [6 empty] | 19.4612
P-148 | EF01CT08 | ML | Subm. i col. de Tub de coure classe dura, no arsenical, neteja i desengrassat per gasos medicinals, segons EN-13348 de 12 mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instalada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.09
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.31 |  | x | 10.52 | = | 3.2612
| BF01CT08 | ML | Tub de coure comercial en tira de 20/22 mm. | 1 |  | x | 12.83 | = | 12.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.0912
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.0912
|  |  | Total | [6 empty] | 16.0912
P-149 | EF01CT10 | ML | Subm. i col. de Tub de coure classe dura, no arsenical, neteja i desengrassat per gasos medicinals, segons EN-13348 de 22 mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instalada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.32
Material
| BF01CT10 | ML | Tub de coure comercial en tira de 20/22 mm. | 1 |  | x | 20.06 | = | 20.06
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.31 |  | x | 10.52 | = | 3.2612
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.3212
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.3212
|  |  | Total | [6 empty] | 23.3212
P-150 | EF01CT11 | ML | Subm. i col. de Tub de coure classe dura, no arsenical, neteja i desengrassat per gasos medicinals, segons EN-13348 de 18 mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accessoris i elements de sustentació completament instalada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.09
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.31 |  | x | 10.52 | = | 3.2612
| BF01CT11 | ML | Tub de coure comercial en tira de 20/22 mm. | 1 |  | x | 18.83 | = | 18.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.0912
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.0912
|  |  | Total | [6 empty] | 22.0912
P-151 | EF01SN02 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre DIN 2448 EN10216-1 de 1/2´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accesosris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.05
Material
| BF01SN02 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1/2´´. | 1 |  | x | 3.34 | = | 3.34
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.45 |  | x | 8.59 | = | 3.8655
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.45 |  | x | 10.52 | = | 4.734
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.9395
Altres
| BF01SN02%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 3.34 | = | 2.2712
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 3.34 | = | 0.835
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 3.1062
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.0457
|  |  | Total | [6 empty] | 15.0457
P-152 | EF01SN03 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre DIN 2448 EN10216-1 de 3/4´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accesosris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.7
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.6 |  | x | 8.59 | = | 5.154
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.6 |  | x | 10.52 | = | 6.312
| BF01SN03 | ML | C. NEGRA DIN 2448 3/4´´. | 1 |  | x | 2.71 | = | 2.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.176
Altres
| BF01SN03%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 2.71 | = | 1.8428
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 2.71 | = | 0.6775
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.5203
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.6963
|  |  | Total | [6 empty] | 16.6963
P-153 | EF01SN04 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre DIN 2448 EN10216-1 de 1´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accesosris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.03
Material
| BF01SN04 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1´´. | 1 |  | x | 3.4 | = | 3.4
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.6 |  | x | 10.52 | = | 6.312
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.6 |  | x | 8.59 | = | 5.154
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.866
Altres
| BF01SN04%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 3.4 | = | 2.312
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 3.4 | = | 0.85
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 3.162
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.028
|  |  | Total | [6 empty] | 18.028
P-154 | EF01SN05 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre DIN 2448 EN10216-1 de 1 1/4´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accesosris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.86
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.6 |  | x | 10.52 | = | 6.312
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.6 |  | x | 8.59 | = | 5.154
| BF01SN05 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1 1/4´´. | 1 |  | x | 4.35 | = | 4.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.816
Altres
| BF01SN05%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 4.35 | = | 2.958
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 4.35 | = | 1.0875
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 4.0455
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.8615
|  |  | Total | [6 empty] | 19.8615
P-155 | EF01SN06 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre DIN 2448 EN10216-1 de 1 1/2´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accesosris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.12
Material
| BF01SN06 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1 1/2´´. | 1 |  | x | 5 | = | 5
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.6 |  | x | 10.52 | = | 6.312
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.6 |  | x | 8.59 | = | 5.154
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.466
Altres
| BF01SN06%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 5 | = | 3.4
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 5 | = | 1.25
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 4.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.116
|  |  | Total | [6 empty] | 21.116
P-156 | EF01SN07 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre DIN 2448 EN10216-1 de 2´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accesosris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.71
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.75 |  | x | 8.59 | = | 6.4425
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BF01SN07 | ML | C. NEGRA DIN 2448 2´´. | 1 |  | x | 6.93 | = | 6.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.2625
Altres
| BF01SN07%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 6.93 | = | 4.7124
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 6.93 | = | 1.7325
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 6.4449
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.7074
|  |  | Total | [6 empty] | 27.7074
P-157 | EF01SN08 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre DIN 2448 EN10216-1 de 2 1/2´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat. S'inclouen p.p. d'accesosris i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.36
Material
| BF01SN08 | ML | C. NEGRA DIN 2448 2 1/2´´. | 1 |  | x | 8.82 | = | 8.82
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.75 |  | x | 8.59 | = | 6.4425
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.1525
Altres
| BF01SN08%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 8.82 | = | 5.9976
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 8.82 | = | 2.205
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 8.2026
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.3551
|  |  | Total | [6 empty] | 31.3551
P-158 | EF01SN28 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 1 1/2´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat, amb p.p. d'accessoris de soldadura i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21.91
Material
| BF01SN28 | ML | Tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 1 1/2´´. | 1 |  | x | 5.41 | = | 5.41
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.6 |  | x | 10.52 | = | 6.312
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.6 |  | x | 8.59 | = | 5.154
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.876
Altres
| BF01SN28%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 5.41 | = | 3.6788
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 5.41 | = | 1.3525
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 5.0313
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.9073
|  |  | Total | [6 empty] | 21.9073
P-159 | EF01SN31 | ML | Subm. i col. de tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 3´´, pintat amb una capa d'imprimació i dos d'acabat, amb p.p. d'accessoris de soldadura i suports. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.99
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 0.8 |  | x | 8.59 | = | 6.872
| BF01SN31 | ML | Tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 3´´. | 1 |  | x | 12.28 | = | 12.28
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.8 |  | x | 10.52 | = | 8.416
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.568
Altres
| BF01SN31%U681 | PP | ACCESSORIS I SOPORTS | 68 |  | % | 12.28 | = | 8.3504
| BF01%25 | PP | PINTURA PER A CANONADES | 25 |  | % | 12.28 | = | 3.07
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 11.4204
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.9884
|  |  | Total | [6 empty] | 38.9884
P-160 | EF03X205 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 25x022 de 25 mm de gruix i 22 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.31
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.07 |  | x | 10.52 | = | 0.7364
| BF03X205 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 25x022. | 1 |  | x | 4.2 | = | 4.2
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.3093
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.3093
|  |  | Total | [6 empty] | 5.3093
P-161 | EF03X206 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 25x028 de 25 mm de gruix i 28 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.14
Material
| BF03X206 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 25x028. | 1 |  | x | 5.03 | = | 5.03
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.07 |  | x | 10.52 | = | 0.7364
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.1393
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.1393
|  |  | Total | [6 empty] | 6.1393
P-162 | EF03X307 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x032 de 32 mm. de gruix i 32 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.21
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.07 |  | x | 10.52 | = | 0.7364
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
| BF03X307 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x032. | 1 |  | x | 7.1 | = | 7.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.2093
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.2093
|  |  | Total | [6 empty] | 8.2093
P-163 | EF03X310 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x042 de 32 mm de gruix i 42 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.84
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
| BF03X310 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x042. | 1 |  | x | 8.42 | = | 8.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.8449
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.8449
|  |  | Total | [6 empty] | 9.8449
P-164 | EF03X311 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x048 de 32 mm de gruix i 48 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.53
Material
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
| BF03X311 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x048. | 1 |  | x | 9.11 | = | 9.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.5349
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.5349
|  |  | Total | [6 empty] | 10.5349
P-165 | EF03X314 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x060 de 32 mm de gruix i 60 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.12
Material
| BF03X314 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x060. | 1 |  | x | 10.7 | = | 10.7
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.1249
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.1249
|  |  | Total | [6 empty] | 12.1249
P-166 | EF03X317 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 32x076 de 32 mm de gruix i 76 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.58
Material
| BF03X317 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x076. | 1 |  | x | 12.16 | = | 12.16
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
| BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 0.03 |  | x | 12.43 | = | 0.3729
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.5849
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.5849
|  |  | Total | [6 empty] | 13.5849
P-167 | EF05BR09 | UN | Subm. i col. d'aixeta de paret ROCA mod. BRAVA amb índex blau (ref. 5A7930C00) o índex vermell (ref. 5A7830C00). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.46
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BF05BR09 | UN | GRIF. ROCA BRAVA 5A7930C00/5A7830C00. PARET. | 1 |  | x | 21.2 | = | 21.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.46
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.46
|  |  | Total | [6 empty] | 26.46
P-168 | EF05LO04 | UN | Subm. i col. d'aixeta gerontològica ROCA mod. INSTANT CARE ref. 5A3277C00 per a lavabo, amb airejador, empassa-cadeneta i enllaços d'alimentació flexibles. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 179.32
Material
| BF05LO04 | UN | GRIF. ROCA INSTANT CARE 5A3277C00.LAVABO | 1 |  | x | 168.8 | = | 168.8
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1 |  | x | 10.52 | = | 10.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 179.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 179.32
|  |  | Total | [6 empty] | 179.32
P-169 | EF05VN01 | UN | Subm.i col. de griferia monocomandament amb element ceràmic ROCA mod. VICTORIA PLUS ref. 5261659B0, per a lavabo, mesclador amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.62
Material
| BF05VN01 | UN | GRIF. ROCA VICTORIA PLUS 5261659B0. LAVABO. | 1 |  | x | 45.36 | = | 45.36
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.62
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.62
|  |  | Total | [6 empty] | 50.62
P-170 | EF05VN07 | UN | Subm. y col. de griferia monocomandament amb element ceràmic ROCA mod. VICTORIA PLUS ref. 5261675B0, per a pica, mesclador, canó giratori amb airejador i enllaços d'alimentació flexibles. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 60.13
Material
| BF05VN07 | UN | GRIF. ROCA VICTORIA PLUS 5261675B0 PICA. | 1 |  | x | 52.24 | = | 52.24
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 60.13
|  |  | Total | [6 empty] | 60.13
P-171 | EF06GR01 | UN | Subm. i col. d'abocador ROCA mod. GARDA ref. A371055000 de color blanc, amb reixeta, desguàs, peça d'unió, accessoris de fixació i reixa d'acer inoxidable A526005510. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 181.84
Material
| BF06GR01 | UN | ABOCADOR ROCA GARDA A371055000. | 1 |  | x | 106.4 | = | 106.4
| BF06GR02 | UN | REIXA ABOCADOR ROCA GARDA A526005510 INOX | 1 |  | x | 54.4 | = | 54.4
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 181.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 181.84
|  |  | Total | [6 empty] | 181.84
P-172 | EF06J001 | UN | Subm. i col. de pica d'enzimera d'acer inoxidable ROCA mod. J-45 ref. 870510451 de 450x490x155 mm., d'1 cubeta. S'inclouen desguàs, sifó, claus seccionadores i tubs flexibles d'alimentació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 120.56
Material
| BF04TB00 | UN | Tub flexible FLEXO BATERIA amb pas de 1/2´´ i 300 mm. de longitud. Trena en acer inoxidable. | 2 |  | x | 4.27 | = | 8.54
| BF06J001 | UN | PICA ROCA J-45 870510451 450x490x155. 1C. | 1 |  | x | 70.16 | = | 70.16
| BF06LR00 | UN | CLAU REGULACIO ROCA 1/2´´ 505119400. | 2 |  | x | 8.72 | = | 17.44
| BF07JI01 | UN | Sifó senzill JIMTEN mod. S-25 corbat extensible, sortida horitzontal, vàlvula pica. | 1 |  | x | 3.38 | = | 3.38
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 120.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 120.56
|  |  | Total | [6 empty] | 120.56
P-173 | EF06VI17 | UN | Subm. i col. d'inodor ROCA mod. VICTORIA ref. 342394 de color blanc, per a tanc baix. S'inclouen accessoris de fixació, seient i tapa de l'inodor, tanc amb tapa i mecanisme de descàrega amb doble polsador 3/6 litres, clau seccionadora, tub flexible d'alimentació, maniguet o colze d'unió per a evacuació i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 167.15
Material
| BF06VI15 | UN | SEIENT+TAPA ROCA VICTORIA 801390 BLANC. | 1 |  | x | 26.96 | = | 26.96
| BF04TB00 | UN | Tub flexible FLEXO BATERIA amb pas de 1/2´´ i 300 mm. de longitud. Trena en acer inoxidable. | 1 |  | x | 4.27 | = | 4.27
| BF07JI20 | UN | Maniguet d'inodor JIMTEN mod. S-406 ref. 21380, en forma de colze, prolongable, 110 mm. de diàmetre, amb preses auxiliars de 50 mm. amb possibilitat de reducció a 40 mm. | 1 |  | x | 10.24 | = | 10.24
| BF06VI10 | UN | TANC COMPLERT ROCA VICTORIA 34139H BLANC. | 1 |  | x | 60.4 | = | 60.4
| BF06LR00 | UN | CLAU REGULACIO ROCA 1/2´´ 505119400. | 1 |  | x | 8.72 | = | 8.72
| BF06VI17 | UN | W.C. ROCA VICTORIA 342394 BLANC. | 1 |  | x | 35.52 | = | 35.52
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 167.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 167.15
|  |  | Total | [6 empty] | 167.15
P-174 | EF06VIB5 | UN | Subm. i col. de lavabo ROCA mod. VICTORIA ref. 325394 de 520x410 mm., color blanc, amb semipedestal 336312. S'inclouen accessoris de fixació, claus seccionadores, tubs flexibles d'alimentació, desguàs i sifó. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 94.1
Material
| BF06VI06 | UN | SEMIPEDESTAL ROCA VICTORIA 336312 BLANC. | 1 |  | x | 19.36 | = | 19.36
| BF06VI05 | UN | LAV. ROCA VICTORIA 325394 520x410 BLANC. | 1 |  | x | 23.68 | = | 23.68
| BF06LR00 | UN | CLAU REGULACIO ROCA 1/2´´ 505119400. | 2 |  | x | 8.72 | = | 17.44
| BF04TB00 | UN | Tub flexible FLEXO BATERIA amb pas de 1/2´´ i 300 mm. de longitud. Trena en acer inoxidable. | 2 |  | x | 4.27 | = | 8.54
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
| BF07JI03 | UN | Sifó IMTEN mod. S-11 per a lavabo. | 1 |  | x | 4.04 | = | 4.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 94.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 94.1
|  |  | Total | [6 empty] | 94.1
P-175 | EF37F102F | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10210 de 25x2.3 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x025, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.69
Partida d'obra
| EF03X009 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 09x025 de 9 mm de gruix i 25 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. | 1 |  | x | 2.2293 | = | 2.2293
| EF37F102 | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10210 de 25x2.3 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11. S'inclou p.p. d'accessoris i suports. | 1 |  | x | 4.4612 | = | 4.4612
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 6.6905
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.6905
|  |  | Total | [6 empty] | 6.6905
P-176 | EF37F103F | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. XG-09x032, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.77
Partida d'obra
| EF37F103 | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 5 / SDR 11 S ref. 10212 de 32x2.9 mm. Material fusiolen PP-R. Segons normes DIN 8077/78, DIN EN ISO 15874, ASTM F 2389, CSA B 137.11. S'inclou p.p. d'accessoris i suports. | 1 |  | x | 5.1512 | = | 5.1512
| EF03X012 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. XG 09x032 de 9 mm de gruix i 32 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. | 1 |  | x | 2.6193 | = | 2.6193
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 7.7705
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.7705
|  |  | Total | [6 empty] | 7.7705
P-177 | EF37F201CE | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.61
Partida d'obra
| EF03A604 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-022 de 33'5 mm de gruix i 22 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. | 1 |  | x | 11.115 | = | 11.115
| EF37F201 | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70708 de 20x2.8 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003. S'inclou p.p. d'accessoris i suports. | 1 |  | x | 4.4912 | = | 4.4912
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 15.6062
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.6062
|  |  | Total | [6 empty] | 15.6062
P-178 | EF37F202CE | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70710 de 25x3.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003, amb p.p. d'accessoris i suports. S'inclou aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-028, amb p.p. d'adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.28
Partida d'obra
| EF03A605 | ML | Subm. i col. d'aïllament ARMAFLEX mod. AF-6-028 de 35 mm de gruix i 28 mm de diàmetre interior màxim, amb p.p. d'adhesiu. | 1 |  | x | 13.275 | = | 13.275
| EF37F202 | ML | Subm. i col. de canonada de polipropilè AQUATHERM GREEN PIPE sèrie 3.2 / SDR 7.4 MF ref. 70710 de 25x3.5 mm. Material fusiolen PP-R reforçat amb fibra (FASER). Segons normes SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003. S'inclou p.p. d'accessoris i suports. | 1 |  | x | 5.0012 | = | 5.0012
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 18.2762
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.2762
|  |  | Total | [6 empty] | 18.2762
P-179 | EG01BB02 | UN | Subm. i col. de válvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric, desengreixades, amb unions desmontables de Ø 15, completament instal.lada. Inclou p. p. de de plaques de senyalització de vàlvules en fals sostre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.21
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| BG01BB02 | UN | V. BOLA D15 | 1 |  | x | 33.8 | = | 33.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.21
|  |  | Total | [6 empty] | 39.21
P-180 | EG01BB05 | UN | Subm. i col. de válvula d'independització, del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric, desengreixades, amb unions desmontables de Ø 22, completament instal.lada. Inclou p. p. de de plaques de senyalització de vàlvules en fals sostre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.16
Material
| BG01BB05 | UN | V. BOLA D22 | 1 |  | x | 42.75 | = | 42.75
| BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 0.15 |  | x | 1 | = | 0.15
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 48.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.16
|  |  | Total | [6 empty] | 48.16
P-181 | EG16ME05 | UN | Sum. i col. de quadre de Control i Alarmes de la zona per al control de 3 gassos i buit, marca CARBUROS METÁLICOS o equivalent, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CEE, realitzat en armari encastable, amb placa de muntatge per allotjar els sensors dels diferents gasos i panell frontal que inclou: - Microcontrolador - Pantalla tàctil en color de 4,3 ´´(DS1). Amb funció d'indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de prova, segons UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústic d'alarma. - Dos borners de tres terminals cada un, per comunicació RS-485. - Transmissors per a pressió de gasos i buit. Amb p.p. d'elements de connexió i material auxiliar, totalment instal · lats, provats i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 815.73
Material
| BG16ME05 | UN | QUADRE DE CONTROL I ALARMES | 1 |  | x | 810.47 | = | 810.47
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 815.73
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 815.73
|  |  | Total | [6 empty] | 815.73
P-182 | EG16PG01 | UN | Subm. i col. de Presa d'oxigen medicinal de CARBUROS METÁLICOS o equivalent. Norma DIN DELTA-P amb marcat CE de produte sanitari. Amb caixa d'empotrar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoplament selectiu d'oxígen. Inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.17
Material
| BG16PG01 | UN | PRESA PER A OXÍGEN | 1 |  | x | 52.91 | = | 52.91
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.17
|  |  | Total | [6 empty] | 58.17
P-183 | EG16PG02 | UN | Subm. i col. de Presa de buit medicinal de CARBUROS METÁLICOS o equivalent. Norma DIN DELTA-P amb marcat CE de produte sanitari. Amb caixa d'empotrar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoplament selectiu d'oxígen. Inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.17
Material
| BG16PG02 | UN | PRESA PER A BUIT | 1 |  | x | 52.91 | = | 52.91
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.17
|  |  | Total | [6 empty] | 58.17
P-184 | EG16PG03 | UN | Subm. i col. de Presa d'aire medicinal de CARBUROS METÁLICOS o equivalent. Norma DIN DELTA-P amb marcat CE de produte sanitari. Amb caixa d'empotrar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoplament selectiu d'oxígen. Inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.17
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BG16PG03 | UN | PRESA PER A AIRE MEDICINAL | 1 |  | x | 52.91 | = | 52.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.17
|  |  | Total | [6 empty] | 58.17
P-185 | EG1AEN85 | UN | Creació de xarxa de terres àrea reforma UCI PEDIATRIA FASE 1. Inclou 6 habitacions com a sales d'intervenció segons REBT ITC-BT38. Connexió equipotencial a cada sala, format per barres de connexió QUINTELA mod. PDT-5, caixes seccionadores PCT i cable de connexió equipotencial (verd-groc) amb conductor de coure de designació UNE H07V-K, unipolar de secció 1x16 mm2. S'inclourà tot el material auxiliar (cables, bornes, platines, etc.), connexió a terra antiestàtic i tot el necessari pel correcte muntatge del conjunt. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 651.29
Material
| BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 574.85 |  | x | 1 | = | 574.85
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 4 |  | x | 8.59 | = | 34.36
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 4 |  | x | 10.52 | = | 42.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 651.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 651.29
|  |  | Total | [6 empty] | 651.29
P-186 | EHFOPP91 | UN | Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a SALA TIPUS 1 (amb 1 lavabo i 1 WC) de polipropilè PN16 i PN20, de diàmetres i espessors homologats segons Reglament d' Aigües i d'acord amb planos. S' inclouen aïllament, tubs coarrugats, claus de pas, vàlvula d'equilibrat al retorn, connexió a sanitaris i griferia (vàlvules de tall incloses) p.p. de accessoris, suports i soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 168
P-187 | EHFOPP92 | UN | Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a SALA TIPUS 2 (amb 1 aigüera) de polipropilè PN16 i PN20, de diàmetres i espessors homologats segons Reglament d' Aigües i d'acord amb planos. S' inclouen aïllament, tubs coarrugats, claus de pas, vàlvula d'equilibrat al retorn, connexió a sanitaris i griferia (vàlvules de tall incloses) p.p. de accessoris, suports i soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 112
P-188 | EHFOPP93 | UN | Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a SALA TIPUS 3 (amb 2 aigüeres) de polipropilè PN16 i PN20, de diàmetres i espessors homologats segons Reglament d' Aigües i d'acord amb planos. S' inclouen aïllament, tubs coarrugats, claus de pas, vàlvula d'equilibrat al retorn, connexió a sanitaris i griferia (vàlvules de tall incloses) p.p. de accessoris, suports i soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 152
P-189 | EHFOPP94 | UN | Subm. i col. de xarxa de distribució interior d'aigua per a SALA TIPUS 4 (amb 1 abocador) de polipropilè PN16 i PN20, de diàmetres i espessors homologats segons Reglament d' Aigües i d'acord amb planos. S' inclouen aïllament, tubs coarrugats, claus de pas, vàlvula d'equilibrat al retorn, connexió a sanitaris i griferia (vàlvules de tall incloses) p.p. de accessoris, suports i soldadura. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 124
P-190 | EI01NO04 | ML | Subm. i col. de cable manguera parell trenat i apantallat, de color vermell i coure polit flexible, classe 1, de 2x1'5 mm², amb funda d'alumini/poliéster i drenatge de coure estanyat de 0'5 mm², resistent al foc, lliure d'halògens, baixa emisió de fums i baixa corrosivitat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.25
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.03 |  | x | 10.52 | = | 0.3156
| BI01NO04 | ML | CABLE BUS 2x1,5 mm2 | 1 |  | x | 1.93 | = | 1.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2456
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.2456
|  |  | Total | [6 empty] | 2.2456
P-191 | EI03NO21 | UN | Subm. i col. de sirena direccionable amb base per a detectors analògics Marca: Honeywell. Model: SSHIBSOU-DD03. S'inclou base estàndar per a sirenes/flashes i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.22
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.75 |  | x | 10.52 | = | 7.89
| BIAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR. | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
| BI03NO21 | UN | SIRENA | 1 |  | x | 60.8 | = | 60.8
| BI03NOA1 | UN | BASE SIRENA | 1 |  | x | 3.78 | = | 3.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.22
|  |  | Total | [6 empty] | 73.22
P-192 | EI06NO20 | UN | Subm. i col. de detector de fums òptic analógic sense aïilador, de color blanc. Marca: Honeywell. Model: TC806ES1012. S'inclou base de color blanc B501AP i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.74
Material
| BI06NO20 | UN | DETECTOR DE FUMS | 1 |  | x | 51.7 | = | 51.7
| BIAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR. | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
| BI16NO20 | UN | Base de superficie NOTIFIER ref B-501 | 1 |  | x | 4.03 | = | 4.03
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 61.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.74
|  |  | Total | [6 empty] | 61.74
P-193 | EI07NO01 | UN | Subm. i col. de retenidor de paret de 850N amb caixa i polsador; per a porta tallafoc. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig vermell. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió d'24Vcc. Inclou díode de protecció i polarització i placa ferromagnètica articulada. Marca Honeywell. Ref.960114. Requereix alimentació de 24Vcc 92mA. Consum corrent: 92mA a 24V (2; 2W) Força: 850N Mida moll tancaportes: 3 a 7 Grau de protecció: IP42 (Bobina IP54) Pes: 1Kg Muntatge: Paret o sòl amb suport opcional 960.129 Dimensions: 110x85x38 mm Especificacions: EN1155: 1997 i EN14637: 2008 S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97.32
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BI07NO01 | UN | RETENIDOR | 1 |  | x | 92.06 | = | 92.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 97.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 97.32
|  |  | Total | [6 empty] | 97.32
P-194 | EI10NO13 | UN | Subm. i col. de polsador analògic rearmable amb tapa. Marca: Honeywell. Model: SSDHM700KAC FF/C. S'inclou caixa per a muntatge superficial SR1T i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.6
Material
| BIAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR. | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.3 |  | x | 10.52 | = | 3.156
| BI10NO13 | UN | POLSADOR | 1 |  | x | 57.26 | = | 57.26
| BI10NOA0 | UN | CAIXA SUPERFICIE | 1 |  | x | 3.43 | = | 3.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.596
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 64.596
|  |  | Total | [6 empty] | 64.596
P-195 | EI12CO01 | UN | Subm. i col. d'extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) de 5 Kgs, eficàcia 89B amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.39
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BI12SO01 | UN | Suport per penjar extintor de 6 kgs. de pes a la pared. | 1 |  | x | 4.31 | = | 4.31
| BI12CO01 | UN | Extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) ABC de 5 Kgs, eficàcia 34B. | 1 |  | x | 57.82 | = | 57.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.39
|  |  | Total | [6 empty] | 67.39
P-196 | EI12PO01 | UN | Subm. i col. d'extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113BC, amb suport instal.lat en parament vertical a una alçada màxima de 1'7 mts. sobre el sòl. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.82
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
| BI12SO01 | UN | Suport per penjar extintor de 6 kgs. de pes a la pared. | 1 |  | x | 4.31 | = | 4.31
| BI12PO01 | UN | Extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113B. | 1 |  | x | 19.25 | = | 19.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.82
|  |  | Total | [6 empty] | 28.82
P-197 | EI17NO26 | UN | Subm. i col. de mòdul direccionable d'una sortida. Marca: Honeywell. Model: TC810E1032. S'inclou aïllador de curtcircuits i p.p. de material auxiliar per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 62.98
Material
| BI16NO37 | UN | CAIXA MUNTATGE | 1 |  | x | 5.75 | = | 5.75
| BI17NO26 | UN | MODUL CONTROL | 1 |  | x | 51.22 | = | 51.22
| BIAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR. | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.98
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.98
|  |  | Total | [6 empty] | 62.98
P-198 | EI17NO27 | UN | Subm. i col. de mòdul aïllador per la protecció en el llaç analògic. Marca: Honeywell. Model: TC811E1023. S'inclou p.p. de material auxiliar per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.22
Material
| BI17NO27 | UN | MODUL AILLADOR | 1 |  | x | 40.46 | = | 40.46
| BI16NO37 | UN | CAIXA MUNTATGE | 1 |  | x | 5.75 | = | 5.75
| BIAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR. | 0.75 |  | x | 1 | = | 0.75
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.5 |  | x | 10.52 | = | 5.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.22
|  |  | Total | [6 empty] | 52.22
P-199 | EI27RETO | UN | Subm. i col. de rètols indicatius per a les vies d'evacuació i senyalització de sistemes contra-incendis homologats segons normes UNE 23.033-814 i 23-034-88. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.63
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.25 |  | x | 10.52 | = | 2.63
| BI27RETO | UN | Rètols indicatius per les sortides d'emergències i senyalització d'equip d'incendis homologats segons normes UNE 23.003. | 1 |  | x | 6.5 | = | 6.5
| BIAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR. | 0.5 |  | x | 1 | = | 0.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.63
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.63
|  |  | Total | [6 empty] | 9.63
P-200 | EI35C202 | UN | Subm. i col. de B.I.E. CHESTERFIRE sèrie 600 mod. 25/2. Característiques: * Armari de 600x750x260 mm. amb marc practicable amb xarneres, pintat color gris, amb xarneres i tancament. * Debanadora d'alimentació axial, fixa amb sistema d'orientació RIL-GO. * Vàlvula de bola amb volant desmultiplicador i vàlvula antirretorn per a manòmetre. * Llança RYLMATIC Ø 25 mm. * 20 mts. de mànega semirígida ALFLEX Ø 25, certificada N. S'inclou vidre plàstic i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 235.29
Material
| BI35C202 | UN | B.I.E. CHESTERFIRE 25/2 CH252. | 1 |  | x | 165.55 | = | 165.55
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 3 |  | x | 10.52 | = | 31.56
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 3 |  | x | 8.59 | = | 25.77
| BI35CR01 | UN | VIDRE PLASTIC CHESTERFIRE CP252 PER A BIE 25/2 Y 25/2S | 1 |  | x | 12.41 | = | 12.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 235.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 235.29
|  |  | Total | [6 empty] | 235.29
P-201 | EI35MR11 | UN | Subm. i col. d'armari modular per a extintor CHESTERFIRE mod. MR4M. Dimensions 750x600x260 mm. amb marc per a vidre, pintat, per ser muntat en conjunt amb una B.I.E. 25/2. Amb compartiment per a extintor i pannell per col·locació de polsadors i alarmes. S'inclou p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 84.27
Material
| BIAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR. | 1.5 |  | x | 1 | = | 1.5
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1 |  | x | 10.52 | = | 10.52
| BI35MR11 | UN | ARMARI EXTINTOR/POLSADOR CHESTERFIRE MR4M PER A BIE 25/2. | 1 |  | x | 72.25 | = | 72.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 84.27
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 84.27
|  |  | Total | [6 empty] | 84.27
P-202 | EJ130TC1 | u | Codi: TC1 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb dues picas d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . En tres peces 2,42x0,6 + 2,05x0,6 + 2,12x0,6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3295.4
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 24.64 | = | 98.56
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 6 | /R | x | 21.14 | = | 126.84
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.4
Material
| BJ130TC1 | u | Codi: TC1 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb dues picas d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . En tres peces 2,42x0,6 + 2,05x0,6 + 2,12x0,6 | 1 |  | x | 3070 | = | 3070
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3070
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3295.4
|  |  | Total | [6 empty] | 3295.4
P-203 | EJ130TC2 | u | Codi: TC2 Conjun de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 4,26x 0,6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2130.4
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 6 | /R | x | 21.14 | = | 126.84
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 24.64 | = | 98.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.4
Material
| BJ130TC2 | u | Codi: TC2 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 4,26x 0,6 | 1 |  | x | 1905 | = | 1905
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1905
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2130.4
|  |  | Total | [6 empty] | 2130.4
P-204 | EJ130TC3 | u | Codi: TC3 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 150x0,6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 820.4
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 24.64 | = | 98.56
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 6 | /R | x | 21.14 | = | 126.84
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.4
Material
| BJ130TC3 | u | Codi: TC3 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 150x0,6 | 1 |  | x | 595 | = | 595
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 595
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 820.4
|  |  | Total | [6 empty] | 820.4
P-205 | EJ130TC4 | u | Codi: TC4 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica rodona d'acer inoxidable diàmetre 0,28 i aniran soldades i integrades a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 0,6x 0,4 anira tancada registrable inferiorment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 750.4
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 6 | /R | x | 21.14 | = | 126.84
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 24.64 | = | 98.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 225.4
Material
| BJ130TC4 | u | Codi: TC4 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica rodona d'acer inoxidable diàmetre 0,28 i aniran soldades i integrades a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 0,6x 0,4 anira tancada registrable inferiorment | 1 |  | x | 525 | = | 525
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 525
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 750.4
|  |  | Total | [6 empty] | 750.4
P-206 | EK01EX42 | UN | Subm. i col. d'armari de terra RACK C de 19´´ EXCEL gamma ENVIRON CR800 42 UN NEGRE 542-2488-GSNF-BK o equivalent de 42 unitats, 2070x800x800 mm. (alçada x amplada x profunditat). S'inclouen panells laterals, montants, conjunt de rodes, regleta 8 endolls, passafils horitzontal i verticals amb tapes cegues, recuperació i instalació de 2 panells RJ45 de 50 presses telefòniques , recuperació i instalació de 7 panells RJ45 CAT6A presses veu i dades, 1 panell nou de distribuidor de 12 fibra optica amb connector tipus LC duplex , ventilador a la part superior amb termostat i p.p. de material auxiliar de muntatge. S'inclou fuetons per a totes les preses. Totalment connecoritzat i etiquetat segons especificacions tècniques del departament de sistemes de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1929.76
Material
| BK02SY83 | UN | PANELL SYSTIMAX PATCHMAX-GS 48 PORTS CAT-6 GIGASPEED. Instal.lat i numerat. | 0 |  | x | 493.64 | = | 0
| BK02SY92 | UN | PANELLS VERTICALS NEVADA WESTERN 0289971x21E | 1 |  | x | 7.52 | = | 7.52
| BK02SY01 | UN | Panell d'ordenació SYSTIMAX 19´´ amb anells verticals 1U Patchcord Management. Instal.lat. | 10 |  | x | 18.23 | = | 182.3
| BK02SY03 | UN | PANELL SYSTIMAX IPATCH 24 PORTS CAT-6 GIGASPEED IP1100GS3-24. Instal.lat | 0 |  | x | 493.64 | = | 0
| BK02SY18 | UN | PANELL SYSTIMAX PER A 6 ACOBLADORS DUPLEX | 2 |  | x | 94.58 | = | 189.16
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 16 |  | x | 8.59 | = | 137.44
| BKAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 57 |  | x | 1 | = | 57
| BK16SC03 | UN | REGLETA 8 SCHUKOS SCHNEIDER ELECTRIC LEXCOM VDIG162731 8 ENDOLLS + INTERRUPTOR PROTEGIT | 1 |  | x | 89.92 | = | 89.92
| BK01VAA3 | UN | Conjunto de paneles laterales SCHNEIDER ELECTRIC serie CaSyS VDA mod. NSY2PLVD42U8 de 2000x800 mm. | 1 |  | x | 163.71 | = | 163.71
| BK01VA03 | UN | Rack 19´´ SCHNEIDER ELECTRIC serie CaSyS VDA mod. NSYVDAC42U88 de 2000x800x800 mm., 42U. | 1 |  | x | 863.53 | = | 863.53
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 16 |  | x | 10.52 | = | 168.32
| BK02SY84 | UN | PANELL SYSTIMAX PATCHMAX-GS 48 PORTS CAT-6 GIGASPEED. Instal.lat i numerat. | 0 |  | x | 493.64 | = | 0
| BK02SY91 | UN | PANELLS HORITZONTALS NEVADA WESTERN 0289971x21E | 1 |  | x | 7.52 | = | 7.52
| BK01NS01 | UN | RODES DE TRANSPORT SCHNEIDER ELECTRIC NSYRUFVDA. | 1 |  | x | 63.34 | = | 63.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1929.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1929.76
|  |  | Total | [6 empty] | 1929.76
P-207 | EK01EX43 | UN | Subm. i col. d'ampliació de RACK B de 19´´ existent. S'inclouen passafils horitzontal i verticals amb tapes cegues, instalació de 4 panells RJ45 CAT6A presses veu i dades, 1 panell de distribuidor de 6 fibra optica amb connector tipus LC duplex i p.p. de material auxiliar de muntatge. S'inclou fuetons per a totes les preses. Totalment connecoritzat i etiquetat segons especificacions tècniques del departament de sistemes de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2719.16
Material
| BK01VAA3 | UN | Conjunto de paneles laterales SCHNEIDER ELECTRIC serie CaSyS VDA mod. NSY2PLVD42U8 de 2000x800 mm. | 0 |  | x | 163.71 | = | 0
| BK01VA03 | UN | Rack 19´´ SCHNEIDER ELECTRIC serie CaSyS VDA mod. NSYVDAC42U88 de 2000x800x800 mm., 42U. | 0 |  | x | 863.53 | = | 0
| BK01NS01 | UN | RODES DE TRANSPORT SCHNEIDER ELECTRIC NSYRUFVDA. | 0 |  | x | 63.34 | = | 0
| BK02SY01 | UN | Panell d'ordenació SYSTIMAX 19´´ amb anells verticals 1U Patchcord Management. Instal.lat. | 10 |  | x | 18.23 | = | 182.3
| BK02SY03 | UN | PANELL SYSTIMAX IPATCH 24 PORTS CAT-6 GIGASPEED IP1100GS3-24. Instal.lat | 4 |  | x | 493.64 | = | 1974.56
| BK02SY18 | UN | PANELL SYSTIMAX PER A 6 ACOBLADORS DUPLEX | 1 |  | x | 94.58 | = | 94.58
| BK02SY84 | UN | PANELL SYSTIMAX PATCHMAX-GS 48 PORTS CAT-6 GIGASPEED. Instal.lat i numerat. | 0 |  | x | 493.64 | = | 0
| BK16SC03 | UN | REGLETA 8 SCHUKOS SCHNEIDER ELECTRIC LEXCOM VDIG162731 8 ENDOLLS + INTERRUPTOR PROTEGIT | 1 |  | x | 89.92 | = | 89.92
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 16 |  | x | 10.52 | = | 168.32
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 16 |  | x | 8.59 | = | 137.44
| BK02SY92 | UN | PANELLS VERTICALS NEVADA WESTERN 0289971x21E | 1 |  | x | 7.52 | = | 7.52
| BKAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 57 |  | x | 1 | = | 57
| BK02SY91 | UN | PANELLS HORITZONTALS NEVADA WESTERN 0289971x21E | 1 |  | x | 7.52 | = | 7.52
| BK02SY83 | UN | PANELL SYSTIMAX PATCHMAX-GS 48 PORTS CAT-6 GIGASPEED. Instal.lat i numerat. | 0 |  | x | 493.64 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2719.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2719.16
|  |  | Total | [6 empty] | 2719.16
P-208 | EK01EX44 | UN | Subm. i col. d'ampliació de RACK CPD2 (PS-H) de 19´´ existent. S'inclouen passafils horitzontal i verticals amb tapes cegues, instalació de , 1 panell de distribuidor de 12 fibra optica amb connector tipus LC duplex i p.p. de material auxiliar de muntatge. S'inclou fuetons per a totes les preses. Totalment connecoritzat i etiquetat segons especificacions tècniques del departament de sistemes de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 839.18
Material
| BK02SY01 | UN | Panell d'ordenació SYSTIMAX 19´´ amb anells verticals 1U Patchcord Management. Instal.lat. | 10 |  | x | 18.23 | = | 182.3
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 16 |  | x | 10.52 | = | 168.32
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 16 |  | x | 8.59 | = | 137.44
| BK02SY91 | UN | PANELLS HORITZONTALS NEVADA WESTERN 0289971x21E | 1 |  | x | 7.52 | = | 7.52
| BK01VA03 | UN | Rack 19´´ SCHNEIDER ELECTRIC serie CaSyS VDA mod. NSYVDAC42U88 de 2000x800x800 mm., 42U. | 0 |  | x | 863.53 | = | 0
| BK01NS01 | UN | RODES DE TRANSPORT SCHNEIDER ELECTRIC NSYRUFVDA. | 0 |  | x | 63.34 | = | 0
| BK01VAA3 | UN | Conjunto de paneles laterales SCHNEIDER ELECTRIC serie CaSyS VDA mod. NSY2PLVD42U8 de 2000x800 mm. | 0 |  | x | 163.71 | = | 0
| BK16SC03 | UN | REGLETA 8 SCHUKOS SCHNEIDER ELECTRIC LEXCOM VDIG162731 8 ENDOLLS + INTERRUPTOR PROTEGIT | 1 |  | x | 89.92 | = | 89.92
| BKAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 57 |  | x | 1 | = | 57
| BK02SY18 | UN | PANELL SYSTIMAX PER A 6 ACOBLADORS DUPLEX | 2 |  | x | 94.58 | = | 189.16
| BK02SY92 | UN | PANELLS VERTICALS NEVADA WESTERN 0289971x21E | 1 |  | x | 7.52 | = | 7.52
| BK02SY83 | UN | PANELL SYSTIMAX PATCHMAX-GS 48 PORTS CAT-6 GIGASPEED. Instal.lat i numerat. | 0 |  | x | 493.64 | = | 0
| BK02SY03 | UN | PANELL SYSTIMAX IPATCH 24 PORTS CAT-6 GIGASPEED IP1100GS3-24. Instal.lat | 0 |  | x | 493.64 | = | 0
| BK02SY84 | UN | PANELL SYSTIMAX PATCHMAX-GS 48 PORTS CAT-6 GIGASPEED. Instal.lat i numerat. | 0 |  | x | 493.64 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 839.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 839.18
|  |  | Total | [6 empty] | 839.18
P-209 | EK04SY13 | UN | Subm. i col. de connector SYSTIMAX GIGASPEED cat6 MGS-200 o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.05
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.3 |  | x | 10.52 | = | 3.156
| BK04SY13 | UN | CONNECTOR SYSTIMAX CAT6 GIGASPEED MGS-200 | 1 |  | x | 8.89 | = | 8.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.046
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.046
|  |  | Total | [6 empty] | 12.046
P-210 | EK07SY51 | ML | Subm. i col. de cable de fibra óptica per a interiors SYSTIMAX multimode 50/125 OM3 de 12 fibres o equivalent, amb coberta antihumitat, antirosegadors i sense elements metàl·lics. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.77
Material
| BK07SY10 | ML | CABLE FIBRA SYSTIMAX LAZRSPEED 550 LSZH 12 FIBRES 760012161 INT | 1 |  | x | 7.93 | = | 7.93
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.08 |  | x | 10.52 | = | 0.8416
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.7716
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.7716
|  |  | Total | [6 empty] | 8.7716
P-211 | EK11SY17 | UN | Subm. i col. de fuetó SYSTIMAX o equivalent RJ45-RJ45 D8GC categoria 6, GigaSpeed X10D. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.19
Material
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 0.1 |  | x | 10.52 | = | 1.052
| BK11SY17 | UN | FUETO SYSTIMAX RJ45-RJ45 D8GC CAT6 GIGASPEED | 1 |  | x | 5.14 | = | 5.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.192
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.192
|  |  | Total | [6 empty] | 6.192
P-212 | EKCEPU00 | UN | Certificat de verificació de tots els punts de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.21
Material
| BKCEPU00 | UN | Certificat de verificació de tots els punts de la instal·lació. | 1 |  | x | 7.21 | = | 7.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.21
|  |  | Total | [6 empty] | 7.21
P-213 | EKCIE492 | UN | Subm. i col. de caixa d'encastar a paret SIMON 500 CIMA de quatre mòduls (caixetí 5102104-039 i marc-bastidor 51010104-030). Composició: 4 Base d'endoll doble schuko 500 de color vermell. 4 Plaques de veu i dades amb finestreta per a 1 presa RJ-45. S'inclou marc per a mecanismes, embellidor i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 74.95
Material
| BKAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| BK16S502 | UN | BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO VERMELLA 50000472-037. | 4 |  | x | 8.59 | = | 34.36
| BK14PE04 | UN | CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 4 MODULS 51020104-039. | 1 |  | x | 9.91 | = | 9.91
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.8 |  | x | 10.52 | = | 18.936
| BK14PE24 | UN | MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 4 MODULS 51010104-030. | 1 |  | x | 10.74 | = | 10.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 74.946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.946
|  |  | Total | [6 empty] | 74.946
P-214 | EKCIS291 | UN | Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref. 51000002-030 de dos mòduls. Composició: 1 Placa de veu i dades amb finestreta, per 4 preses RJ-45. 1 Placa de veu i dades amb finestreta, per 2 preses RJ-45. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.76
Material
| BK035002 | UN | PLACA SIMON 500 CIMA 50015089-030 PER A 2 CONNECTORS RJ45 INFRA+ (1 MECANISME). | 3 |  | x | 3.82 | = | 11.46
| BK14PS02 | UN | CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 2 MODULS 51000002-030. | 1 |  | x | 11.52 | = | 11.52
| BKAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.76
|  |  | Total | [6 empty] | 39.76
P-215 | EKCIS399 | UN | Subm. i col. de caixa de paret de superficie SIMON 500 CIMA ref. 51000003-030 de tres mòduls. Composició: 2 Bases d'endoll doble schuko 500 de color blanc. 1 Placa de veu i dades amb finestreta per a 2 preses RJ45. 1 Placa cega individual S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 59.1
Material
| BKAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1 |  | x | 1 | = | 1
| BK03KA25 | UN | PLACA SIMON K45 KA75/9 V&D PER A 1 CONNECTOR RJ45 (1/2 MECANISME) | 1 |  | x | 2.09 | = | 2.09
| BK16S501 | UN | BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030. | 2 |  | x | 8.59 | = | 17.18
| BK14PS03 | UN | CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030. | 1 |  | x | 15.3 | = | 15.3
| BK03K116 | UN | PLACA CEGA SIMON K45 K105/9 (1/2 MECANISME) | 1 |  | x | 1.07 | = | 1.07
| BK035008 | UN | PLACA SIMON 500 CIMA 50015085-030 PER A 1 CONNECTOR RJ45 INFRA+ (1 MECANISME). | 2 |  | x | 2.83 | = | 5.66
| BK030507 | UN | PLACA ADAPTADORA SIMON 500 CIMA 50012088-030 PER A 1 MECANISME K45. | 1 |  | x | 1.02 | = | 1.02
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 59.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 59.1
|  |  | Total | [6 empty] | 59.1
P-216 | EKVACA91 | UN | Subm. i col. de instal.lació cablejat estructurat per l'alimentació de punts de treball amb caixes de derivació tipus HIMEL o equivalent o sortida de cables tipus PEMSA, tub de protecció i cablejat CAT-6a segons Normatives EIA/TIA 568, UNE-EN 50173 i ISO 11801, des de sortida Rack de zona fins als connectors CAT-6a representats als plànols respectius. S'inclou connexió de tots els elements segons normativa EIA/TIA 568, UNE-EN 50173 i ISO 11801, certificació de test d'aprovat de tots els punts en CAT-6a i p.p. de material auxiliar de muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6015.96
Partida d'obra
| EE03CO10 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 25 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. | 192 |  | x | 1.562 | = | 299.904
| EK07SY25 | ML | Subm. i col. de cable SYSTIMAX de 4 parells mod. 1071 UTP, cat6a o equivalent, GigaSPEED. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 5102 |  | x | 1.0556 | = | 5385.6712
| EE04HP00 | UN | Subm. i col. de caixa de derivació HIMEL mod. CI 1010 o equivalent de 105x105x66 mm. de tapa baixa opaca, amb borns interiors i accessoris de suspensió. | 16 |  | x | 9.8368 | = | 157.3888
| EE03CO11 | ML | Subm. i col. de tub corrugat de P.V.C. forrat, no propagador de la flama, de diàmetre exterior 32 mm. Característiques segons norma UNE EN-500086-2-2. Resistència a la compresió 320 N. Resistència a l'impacte 2 J. Temperatures d'utilització -5 a +60 ºC. Grau de protecció contra danys mecànics 7 segons norma UNE 20324. IP-42. S'inclou p.p. de grapes. | 96 |  | x | 1.802 | = | 172.992
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 6015.956
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6015.956
|  |  | Total | [6 empty] | 6015.956
P-217 | EM12UG81 | u | Unitats d'alimentadors VO de corrent secundària per a un perfecte funcionament de tots els elements de la instal · lació. Producció alternativa de 42 i 24V transistoritzats, amb regulació automàtica per al corrent motriu i electrònica, controlats per l'ordinador central, totalment instal · lats. Inclou: * Petits materials. * Cablejat, connexió i programació. * Muntatge del sistema, incloent desplaçament i dieta dels muntadors. * Transport dels materials a peu d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 499.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.14 | = | 10.57
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 24.64 | = | 12.32
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.89
Altres
| BM12UG84 | u | Unitats d'alimentadors VO de corrent secundària per a un perfecte funcionament de tots els elements de la instal · lació. Producció alternativa de 42 i 24V transistoritzats, amb regulació automàtica per al corrent motriu i electrònica, controlats per l'ordinador central, totalment instal · lats. | 1 |  | x | 476.82 | = | 476.82
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 476.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 499.71
|  |  | Total | [6 empty] | 499.71
P-218 | EM12UG82 | u | Subm. i col. de conducció constituïda per tub rígid de PVC. diam. 110 mm. i pressió nominal de 45 g/cm2. Unió al màxim mitjançant maneguets, clips metàl · lics de suport amb maniguets de sustentació d'acer i altres elements i accessoris de muntatge, amb part proporcional de corbes, de radi 650 mm Inclou: * Petits materials. * Cablejat, connexió i programació. * Muntatge del sistema, incloent desplaçament i dieta dels muntadors. * Transport dels materials a peu d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.91
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.14 | = | 2.114
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 24.64 | = | 2.464
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.578
Altres
| BM12UG83 | m | Mts. de conducció constituïda per tub rígid de PVC. diam. 110 mm. i pressió nominal de 45 g/cm2. Unió al màxim mitjançant maneguets, clips metàl · lics de suport amb maniguets de sustentació d'acer i altres elements i accessoris de muntatge, amb part proporcional de corbes, de radi 650 mm | 1 |  | x | 36.33 | = | 36.33
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 36.33
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.908
|  |  | Total | [6 empty] | 40.908
P-219 | EM12UG83 | u | Subm. i col. de unitats d'agulla de desviació de grup, constituïdes amb frontals d'aliatge de plàstic modern, amb tres ramals de derivació, equip electromecànic de actuació rotativa, placa base de connexions amb memòria de dades i amplificació, protecció estàtica i elements de fixació, amb connexions i accessoris de muntatge Inclou: * Petits materials. * Cablejat, connexió i programació. * Muntatge del sistema, incloent desplaçament i dieta dels muntadors. * Transport dels materials a peu d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1011.41
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.14 | = | 10.57
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 24.64 | = | 12.32
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.89
Altres
| BM12UG82 | u | Unitats d'agulla de desviació de grup, constituïdes amb frontals d'aliatge de plàstic modern, amb tres ramals de derivació, equip electromecànic de actuació rotativa, placa base de connexions amb memòria de dades i amplificació, protecció estàtica i elements de fixació, amb connexions i accessoris de muntatge | 1 |  | x | 988.52 | = | 988.52
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 988.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1011.41
|  |  | Total | [6 empty] | 1011.41
P-220 | EM12UG84 | u | Subm. i col. de Unitats d'estació automàtica per a enviament i recepció de cartutxos, totalment automàtica i programable. Constituïda per caixa metàl · lica per adossar a paret, amb sistema de càrrega inferior sense elements mòbils en les estacions tipus Lluna, i amb porta frontal translúcida automàtica en les tipus Saturn de pas, magatzem de càrrega i espera dels cartutxos per enviament automàtic del mateix. Sensors òptics de presència. Accionament del magatzem per motor de 24 v. cc, amb selecció rotativa i sensors estàtics de posició. Boca de sortida amb sistema de frenada centralitzat, amb recepció suau de cartutxos. Sistema d'elecció d'estació mitjançant teclat. pantalla d' lectura digital d'avís de recepció, estació mal seleccionada o inexistent. Situació de la instal · lació. Polsadors especials per velocitat lenta, funció segueix-me, prioritats i consulta de directori. Elements de fixació, connexió i accessoris de muntatge ......... Inclou: * Petits materials. * Cablejat, connexió i programació. * Muntatge del sistema, incloent desplaçament i dieta dels muntadors. * Transport dels materials a peu d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1603.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.14 | = | 10.57
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 24.64 | = | 12.32
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.89
Altres
| BM12UG81 | u | Unitats d'estació automàtica per a enviament i recepció de cartutxos, totalment automàtica i programable. Constituïda per caixa metàl · lica per adossar a paret, amb sistema de càrrega inferior sense elements mòbils en les estacions tipus Lluna, i amb porta frontal translúcida automàtica en les tipus Saturn de pas, magatzem de càrrega i espera dels cartutxos per enviament automàtic del mateix. Sensors òptics de presència. Accionament del magatzem per motor de 24 v. cc, amb selecció rotativa i sensors estàtics de posició. Boca de sortida amb sistema de frenada centralitzat, amb recepció suau de cartutxos. Sistema d'elecció d'estació mitjançant teclat. pantalla d' lectura digital d'avís de recepció, estació mal seleccionada o inexistent. Situació de la instal · lació. Polsadors especials per velocitat lenta, funció segueix-me, prioritats i consulta de directori. Elements de fixació, connexió i accessoris de muntatge ......... | 1 |  | x | 1580.82 | = | 1580.82
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1580.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1603.71
|  |  | Total | [6 empty] | 1603.71
P-221 | EM12UG85 | u | Subm. i col. de Instal · lació elèctrica d'interconnexió entre unitats del sistema, per al control, comandament i subministrament d'energia elèctrica, constituïda per 5 conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitària. Inclou connexió amb el sistema actual. Inclou: * Petits materials. * Cablejat, connexió i programació. * Muntatge del sistema, incloent desplaçament i dieta dels muntadors. * Transport dels materials a peu d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 865.15
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 21.14 | = | 105.7
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 24.64 | = | 123.2
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 228.9
Altres
| BM12UG85 | u | Instal · lació elèctrica d'interconnexió entre unitats del sistema, per al control, comandament i subministrament d'energia elèctrica, constituïda per 5 conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitària. Inclou connexió amb el sistema actual. | 1 |  | x | 636.25 | = | 636.25
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 636.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 865.15
|  |  | Total | [6 empty] | 865.15
P-222 | EN71C501 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA MASCLE G1/2´´, PN16 . COS DE LLAUTÓ, TIJA EN ACER INOXIDABLE AISI 303 , OBTURADOR EN RILSAN. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TORIQES EN BUNA-N. TEMP AIGUA 2.95ºC (MÀXIM 50% DE GLICOL). CARACTERISTICA ISOPERCENTUAL A VIA DIRECTA, LINEAL A BYPASS KVS=1,6 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA < 0,03% DEL KVS. CURSA 5,5 MM. SERVOMOTOR : 24V 0,5 VA. SEÑAL DE COMANDAMENT: 0-10V CC (RANG SELECCIONABLE). TEMPS DE RECORREGUT 165 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. DP MAX 350 KPA. MODEL: VMXT13+MVT56. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 243.48
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.08 | /R | x | 24.64 | = | 26.6112
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.08 | /R | x | 21.14 | = | 22.8312
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 49.4424
Altres
| BN71C501 | U | VÀLVULA DE SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA MASCLE G1/2´´, PN16 . COS DE LLAUTÓ, TIJA EN ACER INOXIDABLE AISI 303 , OBTURADOR EN RILSAN. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TORIQES EN BUNA-N. TEMP AIGUA 2.95ºC (MÀXIM 50% DE GLICOL). CARACTERISTICA ISOPERCENTUAL A VIA DIRECTA, LINEAL A BYPASS KVS=1,6 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA < 0,03% DEL KVS. CURSA 5,5 MM. SERVOMOTOR : 24V 0,5 VA. SEÑAL DE COMANDAMENT: 0-10V CC (RANG SELECCIONABLE). TEMPS DE RECORREGUT 165 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. DP MAX 350 KPA. MODEL: VMT13MVT5. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 194.04 | = | 194.04
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 194.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 243.4824
|  |  | Total | [6 empty] | 243.4824
P-223 | EN71C503 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA DE SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA MASCLE G3/4´´, PN16 . COS DE LLAUTÓ, TIJA EN ACER INOXIDABLE AISI 303 , OBTURADOR EN RILSAN. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TORIQES EN BUNA-N. TEMP AIGUA 2.95ºC (MÀXIM 50% DE GLICOL). CARACTERISTICA ISOPERCENTUAL A VIA DIRECTA, LINEAL A BYPASS KVS=4 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA < 0,03% DEL KVS. CURSA 5,5 MM. SERVOMOTOR : 24V 0,5 VA. SEÑAL DE COMANDAMENT: 0-10V CC (RANG SELECCIONABLE). TEMPS DE RECORREGUT 165 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. DP MAX 250 KPA. MODEL: VMXT24+MVT56. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 267.82
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.32 | /R | x | 21.14 | = | 27.9048
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.32 | /R | x | 24.64 | = | 32.5248
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 60.4296
Altres
| BN71C503 | U | VÀLVULA DE SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA MASCLE G3/4´´, PN16 . COS DE LLAUTÓ, TIJA EN ACER INOXIDABLE AISI 303 , OBTURADOR EN RILSAN. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TORIQES EN BUNA-N. TEMP AIGUA 2.95ºC (MÀXIM 50% DE GLICOL). CARACTERISTICA ISOPERCENTUAL A VIA DIRECTA, LINEAL A BYPASS KVS=4 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA < 0,03% DEL KVS. CURSA 5,5 MM. SERVOMOTOR : 24V 0,5 VA. SEÑAL DE COMANDAMENT: 0-10V CC (RANG SELECCIONABLE). TEMPS DE RECORREGUT 165 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. DP MAX 250 KPA. MODEL: VMT2MVT5. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 207.39 | = | 207.39
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 207.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 267.8196
|  |  | Total | [6 empty] | 267.8196
P-224 | EN71C505 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA FEMELLA 1´´ PN16. COS DE FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 8 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT 65 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ. COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. MODEL: VMB4+MVB56. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 436.89
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.55 | /R | x | 21.14 | = | 32.767
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.55 | /R | x | 24.64 | = | 38.192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 70.959
Altres
| BN71C505 | U | VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0..10V. ROSCA FEMELLA 1´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 10 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 6,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 0,5 VA. TEMPS RECORREGUT 160 SEG. DP MÀXIMA 100KPA. MODEL: VMBT4MVT5. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 365.93 | = | 365.93
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 365.93
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 436.889
|  |  | Total | [6 empty] | 436.889
P-225 | EN71C506 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA FEMELLA 1 1/4´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 16 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT 65 SEG. F FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ. COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. MODEL: VMB5+MVB56. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 488.57
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.78 | /R | x | 21.14 | = | 37.6292
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.78 | /R | x | 24.64 | = | 43.8592
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 81.4884
Altres
| BN71C506 | U | VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA FEMELLA 1 1/4´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 16 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT 65 SEG. F FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ. COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. MODEL: VMB5MVB56. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 407.08 | = | 407.08
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 407.08
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 488.5684
|  |  | Total | [6 empty] | 488.5684
P-226 | EP15AU21 | UN | Subm. i col. de kit d'audio analògic AUTA COMPACT de 1 línia format per: - 1 Placa analògica COMPACT T S3 101 AUTA LLAVE amb mòdul audio analògic. PE602001 - 1 Polsador i dimensions S3 (236X130mm). - 1 Caixa d'encastar S3 (248x130x60). - 1 Alimentador ATF-12 - 1 Telèfon COMPACT blanc analògic. - 35m Mànega blanca de 12 fils CAB001012 y tub protector de diàmetre 20mm. - 1 Obrepotes 45 AD FLEX automàtic amb desbloqueig i ajust ex. PE910403 - 1 Disposicó del servei. MAD01 S'inclouen material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 719.55
Material
| BPAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 3 |  | x | 1 | = | 3
| BP15AU21 | UN | KIT AUDIO ANALÒGIC AUTA COMPACT 1 LINIA LLAVE PE602001. | 1 |  | x | 659.22 | = | 659.22
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 3 |  | x | 10.52 | = | 31.56
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 3 |  | x | 8.59 | = | 25.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 719.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 719.55
|  |  | Total | [6 empty] | 719.55
P-227 | EP15AU22 | UN | Subm. i col. de kit d'audio analògic AUTA COMPACT de 1 línia format per: - 1 Placa analògica COMPACT T S1 101 AUTA LLAVE amb mòdul audio analògic ACC950292. - 1 Polsador i dimensions S1 (145x130mm) - 1 Caixa d'encastar S1 (132x122x40) - 1 Alimentador ATF-12 - 10 m Mànega blanca de 8 fils i tub protector diàmetre 20mm. - 1 Obrepotes 45 AD FLEX automàtic amb desbloqueig i ajust ex. - 1 Disposicó del servei. S'inclouen material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 574.66
Material
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 3 |  | x | 8.59 | = | 25.77
| BPAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 3 |  | x | 1 | = | 3
| BP15AU22 | UN | KIT TECLAT AUTA LLAVE COMPACT S1 ACC950929. | 1 |  | x | 514.33 | = | 514.33
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 3 |  | x | 10.52 | = | 31.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 574.66
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 574.66
|  |  | Total | [6 empty] | 574.66
P-228 | EP30AT91 | UN | Subm. i col. de Sistema de comunicació Pacient-Infermera ACKERMANN o equivalent format per: - 1.1 Mec. de trucada amb 1 Puls.(NC)+1presa 7P (NC) format per 6 unitats: *1 polsador de trucada (vermell *1 LED vermell tranquilitzant *1 Presa multipolar de 7 pols per a 1 polsador (NC) Codis ACKERMANN 73075A; 88881L3 i 88914A3 -1.2 Polsador de Pera amb clavilla de 7 Pols (NC) format per 6 unitats: *1 Polsador de trucada amb pictograma *1 Làmpada tranquilitzant Codi ACKERMANN 74141B1 -1.3 Mòdul electrònic EM31 sense Bus Llit (Blanc) format per 8 unitats: *Mòdul electrònic d'habitació amb indicació òptica integrada. Incorpora 4 amps lluminosos amb tecnologia LED. Codis ACKERMANN 72572N2 i 7257Z2 -1.4 Bloc de trucada WC (NC) format per 2 unitats: *Mecanisme per a trucada de Bany/WC amb 2mts. de cordill vermell, empunyadura i KLED tranquilitzant Codis ACKERMANN 88880A3; 88914A3; 70045A3 -1.5 Bloc Anul·lació / Presència format per 8 unitats: *1 Polsador de anul·lació verd *1 LED indicador verd *1 Zumbador per recepció acústica de trucades Codis ACKERMANN 73642C; 88881H3 i 88914A3 -1.6 Indicador Passadís Extraplà 4 camps LED (Blanc) format per 1 unitat: *Indicador de passadís extraplà de 4 camps lluminosos amb tecnologia LED. Codi ACKERMANN 72556D2 -1.7 Terminal habitació ZT99I amb display format per 1 unitat: *Per a la gestió de les funcions a l'habitació Codi ACKERMANN 76921B1 -1.8 Base Connexionat ZT99 (Envà buit) format per 1 unitat: *Per el connexionat i muntatge del terminal d'habitació Zt99 Codi ACKERMANN 76919C1 -1.9 Final de Bus Pasiu (NC) *Per finalitzar el bus passiu amb la impedància adequada format per 1 unitat: Codis ACKERMANN 72639A; 88910A3 i 88914A3 -1.10 Font d'alimentació 10A format per 1 unitat: *Per el subministrament d'energia al sistema Codi ACKERMANN 89954R2 -1.11 Posada en marxa *Inclu desplazament al centre per la posada en marxa, configuració i programació del sistema. Codi ACKERMANN 111111 S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3423.54
P-229 | EU24CA01 | UN | Subm. i col. de cablejat i canalitzacions secundàries de control necessari per a tot el control centralitzat format per: * Cable de 2x1 mm2. per les entrades i sortides digitals. * Cable de 3x1 apantallat per les entrades i sortides anal.lògiques. * Cable de 3x1 ó 2x2 trenat i apantallat per a bus N2. * Cable RG58 per a bus N1. * bus bacnet. cable de 2 fils trenat i apantallat tipus belden 9182 o similar topología: bus. model: bus bacnet. marca: controlli o equivalent. Instal.lat sota tub d'acer en sales de màquines, i sota tub de pvc corrugat en falsos sostres. es considera l'aprofitament de safates existents. S' inclou p.p. de material auxiliar de muntatge, caixes de derivació, tub de protecció blindat i tot el material necessàri per el seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4160.23
P-230 | EV09CA11 | UN | Subm. i col. de caixa de ventilació estanca SOLER&PALAU sèrie CAB-PLUS mod. CAB-PLUS 250. Fabricada en xapa d'acer galvanitzat amb aïlament acústic ininflamable (M0) de 25 mm de gruix, tancament estanc. Característiques: Motor monofàsic 230 V 50/60 Hz, de 2 velocitats. IP44 classe B. Velocitat: 1.300 rpm. Potència màxima absorvida a velocitat alta/baixa. 270/115 W. Cabal màxim a velocitat alta/baixa: 1.100/590 m3/h. Pressió sonora a velocitat alta/baixa: 50/45 dBA. Pes: 20 kg. Condicions de treball: - Cabal. m3/h. - Pressió. mm.c.a. S'inclouen suports antivibradors, interruptor de seguretat parada-marxa en compliment de la Norma UNE-EN 60204-1, unions elàstiques i material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 586.52
Material
| BV10IN01 | UN | INTERRUPTOR SODECA INT-KG 20/3CA 25 A. 7'5 KW 1007087 | 1 |  | x | 63.8 | = | 63.8
| BV09CA11 | UN | C+VENTIL. S&P CAB-PLUS 250 5113218100. | 1 |  | x | 408.04 | = | 408.04
| BV03KS01 | UN | SUPORT ELASTIC ANTIVIBRATORI S&P KSE-45 (4 u.) 5130861700 | 1 |  | x | 27.43 | = | 27.43
| BV03AC07 | UN | UNIO ELAST. S&P ACOPEL F400-250/160 N 5138920700. | 2 |  | x | 28.04 | = | 56.08
| BVAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 2.5 |  | x | 1 | = | 2.5
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 1.5 |  | x | 10.52 | = | 15.78
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 1.5 |  | x | 8.59 | = | 12.885
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 586.515
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 586.515
|  |  | Total | [6 empty] | 586.515
P-231 | FA09TA0002 | UN | Sum . i col. de recuperador de calor, amb bescanvi de fluxes creuats, certificat per EUROVENT, muntats en caixes d'acer galvanitzat plastificat de color blanc, de doble paret amb aïllament interior termoacústic ininflamable (M0) de fibra de vidre de 25 mm de gruix, boques d'entrada i de sortida configurables, instal·lació en horitzontal, embocadura amb junta estanca, filtre F7 amb baixa pèrdua de càrrega, fabricat en polipropileno, per a l'aportació i l'extracció d'aire. Marca S&P model CADB-N-D 08 CH F7 amb filtres segons IDA2 , per a un cabal màxim de 2400 m3 / h. Alimentació elèctrica : 230 V / 1-50 Hz Consum : 2x0,55 KW i una intensitat màxima de 2x4,44 A Qualitat de filtració F7 a la zona d'aire nou i F7 per a la zona d'extracció . Dimensions generals de l'equip : alt ( mm ) x ample ( mm ) x llarg ( mm ) : 530 x 1300 x 1300 Pes de la unitat : 202 Kg S'inclouen connexions elèctriques , suports tipus silenblock segons UNE 100153 , posada en funcionament , proves ITE 06 i pp de material auxiliar per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3037.69
Material
| BV11IN09 | UN | INTERRUPTOR SODECA INT-GA10/6CA 20 A. 5'5 KW. | 1 |  | x | 52.91 | = | 52.91
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 3 |  | x | 8.59 | = | 25.77
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 3 |  | x | 10.52 | = | 31.56
| AGRUA | HO | SERVEI DE GRUA. | 1 |  | x | 27.65 | = | 27.65
| ATRANSP | UN | SERVEI DE TRANSPORT. | 3.8 |  | x | 27.65 | = | 105.07
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 10 |  | x | 1 | = | 10
| BA03PL01 | M2 | Conducte rectangular de planxa galvanitzada de 0'8 mm. de gruix, amb junta transversal tipus METU. Percentatge de figures no superior al 35%. | 4 |  | x | 22.29 | = | 89.16
| BA09SI11 | UN | Silenblock de 20 a 50 kgs. | 4 |  | x | 6.71 | = | 26.84
| BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 3.61 |  | x | 1 | = | 3.61
| CA09TA02 | UN | RECUPERADOR S&P CADB-N-D 23 CH F7 | 1 |  | x | 2532.58 | = | 2532.58
| BA11SU01 | ML | JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70. | 6 |  | x | 2.09 | = | 12.54
| BA99BANC | PP | BANCADA METAL·LICA PER MAQUINARIA. | 120 |  | x | 1 | = | 120
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3037.69
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3037.69
|  |  | Total | [6 empty] | 3037.69
P-232 | FA09TA0003 | UN | Subministrament i col·locació de climatitzador AIRLAN sèrie FMA model FMA 078 o similar amb panell sàndwich de 50 mm fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d’alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d’espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d’alumini, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris específicament calculats tenint en compte el desplaçament del centre de gravetat originat pel motor i els esforços generats per la pressió de treball i la orientació de la descàrrega, pre bancada pròpia, portes amb frontisses i manilles d’obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l’aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l’efecte de la caixa (distància a les parets), les politges, el tipus de descàrrega, etc. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d’aire (-400 Pa): L1; Fuites d’aire (+700Pa): L1; Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB3 i la següent atenuació acústica del panell per banda d’octava: 11/12/13/13/15/33/38. Característiques tècniques: - Execució: 2 pisos, interior - Dimensions. 1.772 x 1.536 x 3.382 mm. (alt x ample x llarg) - Pes. 1.179 kg - Classificació Energètica del climatitzador: Classe A - Compliment total amb la normativa EU 1253/2014 amb exigències ErP 2018 - Panells interiors: Acer zincat - Panells exteriors: Prepintats RAL 9002 - Guies interiors: Acer zincat - Aïllament: Poliuretà (43 kg/m3) ## CORRENT D’IMPULSIÓ # SECCIÓ D’ENTRADA D’AIRE EXTERIOR - Ubicació comporta: Frontal - Dimensions comporta: 1.425 x 710 mm - Velocitat de pas: 1,67 m/s # FILTRE D’ENTRADA D’AIRE EXTERIOR - Filtre classe F7 (98 mm de profunditat i superfície total de 22,00 m2) amb una eficiència del 85% a la aportació de l’aire exterior - Pèrdua de càrrega inicial del filtre: 91 Pa # RECUPERADOR ROTATIU DE SORCIÓ - Model: TE AL 14 N v11 C 1 K TR AR - Cabal d’aire exterior: 6.090 m3/h - Rendiment a l’hivern: 76,78% - Condicions entrada aire exterior a l’hivern: 0,00 ºC 80,0% Hr - Condicions entrada aire retorn a l’hivern: 21,00 ºC 50,0% Hr - Condicions sortida aire a l’hivern: 16,12 ºC 58,0% Hr - Pèrdua de càrrega a l’hivern: 134 Pa - Potència recuperada total / sensible / latent a l’hivern: 51,38 kW / 33,30 kW / 18,08 kW - Rendiment a l’estiu: 75,24% - Condicions entrada aire exterior a l’estiu: 31,00 ºC 68,0% Hr - Condicions entrada aire retorn a l’estiu: 24,00 ºC 50,0% Hr - Condicions sortida aire a l’estiu: 25,70 ºC 56,6% Hr - Pèrdua de càrrega a l’estiu: 150 Pa - Potència recuperada total / sensible / latent a l’estiu: 50,58 kW / 10,98 kW / 39,6 kW # BATERIA DE FRED - Tipus: Aigua - Cabal: 6.090 m3/h - Velocitat de pas: 2,50 m/s - Potència total: 38,60 kW - Potència sensible: 24,30 kW - Files: 6 - Condicions entrada aire: 25,70 ºC 56,6% Hr - Condicions sortida aire: 14,0 ºC 89,4% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 7 / 12 ºC - Cabal d’aigua: 1,8400 l/s - Pèrdua càrrega: 22,37 kPa. # BATERIA DE CALOR - Tipus: Aigua - Cabal: 6.090 m3/h - Velocitat de pas: 2,47 m/s - Potència total: 28,71 kW - Files: 3 - Condicions entrada aire: 16,12 ºC 5% Hr - Condicions sortida aire: 30,0 ºC 25,1% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 50 / 40 ºC - Cabal d’aigua: 0,6 l/s - Pèrdua càrrega: 12,10 kPa. # VENTILADOR D’IMPULSIÓ: - Cabal d'aire total: 6.090 m³/h. - Tipus: Plug fan Ziehl Abegg amb motor EC - Model: GR45C-ZID.GG.CR - Pressió estàtica disponible: 200 Pa - Pressió estàtica total: 941 Pa - Potència absorbida pel sistema: 2,53 kW - Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 62,9% - Revolucions del ventilador: 2.006 rpm - Potència sonora: 87,3 dB(A) - Classe motor: IE4 - Potència instal·lada: 3,60 kW # FILTRE FINAL - Filtre classe F9 plissé (Bosses rígides de 292 mm de profunditat i superfície total de 36,00 m2) amb una eficiència del 95% - Pèrdua de càrrega inicial del filtre: 107 Pa - Inclou secció d’inspecció anterior al filtre amb porta d’inspecció de 480 x 715 mm ## CORRENT DE RETORN # FILTRE EN RETORN - Filtre classe F7 (98 mm de profunditat i superfície total de 22,00 m2) amb una eficiència del 85% a la aportació de l’aire exterior - Pèrdua de càrrega inicial del filtre: 91 Pa # VENTILADOR DE RETORN: - Cabal d'aire total: 6.090 m³/h. - Tipus: Plug fan Ziehl Abegg amb motor EC - Model: GR45C-ZID.GG.CR - Pressió estàtica disponible: 200 Pa - Pressió estàtica total: 566 Pa - Potència absorbida pel sistema: 1,49 kW - Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 64,3% - Revolucions del ventilador: 1.679 rpm - Potència sonora: 83,0 dB(A) - Classe motor: IE4 - Potència instal·lada: 3,60 kW # RECUPERADOR ROTATIU DE SORCIÓ # SECCIÓ D’EXPULSIÓ D’AIRE - Ubicació comporta: Frontal - Dimensions comporta: 1.425 x 710 mm - Velocitat de pas: 1,67 m/s S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, conducte de 500x500 des de presa d'aire de sortida fins a connectar a climatitzador, safata de condensats en alumini, juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, connexions i desguas de dimensions segons RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p. de material auxiliar de muntatge. (CL-02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13036.18
Material
| BA03PL01 | M2 | Conducte rectangular de planxa galvanitzada de 0'8 mm. de gruix, amb junta transversal tipus METU. Percentatge de figures no superior al 35%. | 4 |  | x | 22.29 | = | 89.16
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 3 |  | x | 8.59 | = | 25.77
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 3 |  | x | 10.52 | = | 31.56
| AGRUA | HO | SERVEI DE GRUA. | 1 |  | x | 27.65 | = | 27.65
| CA09TA03 | UN | CLIMATITZADOR AIRLAN FMA 078 | 1 |  | x | 12526.1 | = | 12526.1
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 10 |  | x | 1 | = | 10
| BA09SI11 | UN | Silenblock de 20 a 50 kgs. | 4 |  | x | 6.71 | = | 26.84
| BA11SU01 | ML | JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70. | 6 |  | x | 2.09 | = | 12.54
| BA99ADES | PP | ACCESSORIS DE DESGUAS. | 1.62 |  | x | 1 | = | 1.62
| BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 3.61 |  | x | 1 | = | 3.61
| BA99AHID | PP | ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC. | 3.35 |  | x | 1 | = | 3.35
| BA99BANC | PP | BANCADA METAL·LICA PER MAQUINARIA. | 120 |  | x | 1 | = | 120
| BV11IN09 | UN | INTERRUPTOR SODECA INT-GA10/6CA 20 A. 5'5 KW. | 1 |  | x | 52.91 | = | 52.91
| ATRANSP | UN | SERVEI DE TRANSPORT. | 3.8 |  | x | 27.65 | = | 105.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13036.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13036.18
|  |  | Total | [6 empty] | 13036.18
P-233 | FA09TA0004 | UN | Subministrament i col·locació de climatitzador AIRLAN sèrie FMA model FMA 078 o similar amb panell sàndwich de 50 mm fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d’alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d’espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d’alumini, tren de ventilació muntat sobre suports antivibratoris específicament calculats tenint en compte el desplaçament del centre de gravetat originat pel motor i els esforços generats per la pressió de treball i la orientació de la descàrrega, pre bancada pròpia, portes amb frontisses i manilles d’obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l’aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l’efecte de la caixa (distància a les parets), les politges, el tipus de descàrrega, etc. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d’aire (-400 Pa): L1; Fuites d’aire (+700Pa): L1; Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB3 i la següent atenuació acústica del panell per banda d’octava: 11/12/13/13/15/33/38. Característiques tècniques: - Execució: 2 pisos, interior - Dimensions. 1.772 x 1.336 x 3.782 mm. (alt x ample x llarg) - Pes. 1.153 kg - Classificació Energètica del climatitzador: Classe A+ - Compliment total amb la normativa EU 1253/2014 amb exigències ErP 2018 - Panells interiors: Acer zincat - Panells exteriors: Prepintats RAL 9002 - Guies interiors: Acer zincat - Aïllament: Poliuretà (43 kg/m3) ## CORRENT D’IMPULSIÓ # SECCIÓ D’ENTRADA D’AIRE EXTERIOR - Ubicació comporta: Frontal - Dimensions comporta: 1.225 x 710 mm - Velocitat de pas: 1,47 m/s # FILTRE D’ENTRADA D’AIRE EXTERIOR - Filtre classe F7 (98 mm de profunditat i superfície total de 22,00 m2) amb una eficiència del 85% a la aportació de l’aire exterior - Pèrdua de càrrega inicial del filtre: 88 Pa # RECUPERADOR ROTATIU DE SORCIÓ - Model: TE AL 07 N v11 M 1 K TR AR - Cabal d’aire exterior: 1.275 m3/h - Rendiment a l’hivern: 73,41% - Condicions entrada aire exterior a l’hivern: 0,00 ºC 80,0% Hr - Condicions entrada aire retorn a l’hivern: 21,00 ºC 50,0% Hr - Condicions sortida aire a l’hivern: 15,42 ºC 59,0% Hr - Pèrdua de càrrega a l’hivern: 101 Pa - Potència recuperada total / sensible / latent a l’hivern: 10,31 kW / 6,66 kW / 3,65 kW - Rendiment a l’estiu: 72,44% - Condicions entrada aire exterior a l’estiu: 31,00 ºC 68,0% Hr - Condicions entrada aire retorn a l’estiu: 24,00 ºC 50,0% Hr - Condicions sortida aire a l’estiu: 25,90 ºC 59,3% Hr - Pèrdua de càrrega a l’estiu: 113 Pa - Potència recuperada total / sensible / latent a l’estiu: 9,74 kW / 2,22 kW / 7,52 kW # COMPORTES A LA SECCIÓ DEL RECUPERADOR - Comporta de recirculació d’aire dimensionada pel 100% de cabal de 1.145 x 310 mm preparada per motoritzar - Comportes de bypass a sobre i a sota del recuperador per fer free cooling del 100% de 1.145 x 210 mm preparades per motoritzar # BATERIA DE FRED - Tipus: Aigua - Cabal: 5.895 m3/h - Velocitat de pas: 2,42 m/s - Potència total: 28.86 kW - Potència sensible: 20,90 kW - Files: 5 - Condicions entrada aire: 24,40 ºC 54,2% Hr - Condicions sortida aire: 14,0 ºC 87,7% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 7 / 12 ºC - Cabal d’aigua: 1,3760 l/s - Pèrdua càrrega: 12,75 kPa. # BATERIA DE CALOR - Tipus: Aigua - Cabal: 5.895 m3/h - Velocitat de pas: 2,37 m/s - Potència total: 20,45 kW - Files: 2 - Condicions entrada aire: 19,80 ºC 51,9% Hr - Condicions sortida aire: 30,0 ºC 28,3% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 50 / 40 ºC - Cabal d’aigua: 0,4940 l/s - Pèrdua càrrega: 14,34 kPa. # VENTILADOR D’IMPULSIÓ: - Cabal d'aire total: 5.895 m³/h. - Tipus: Plug fan Ziehl Abegg amb motor EC - Model: GR45C-ZID.GG.CR - Pressió estàtica disponible: 500 Pa - Pressió estàtica total: 1.143 Pa - Potència absorbida pel sistema: 3,10 kW - Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 60,5% - Revolucions del ventilador: 2.157 rpm - Potència sonora: 89,1 dB(A) - Classe motor: IE4 - Potència instal·lada: 5,20 kW # FILTRE FINAL - Filtre classe F9 plissé (Bosses rígides de 292 mm de profunditat i superfície total de 36,00 m2) amb una eficiència del 95% - Pèrdua de càrrega inicial del filtre: 102 Pa - Inclou secció d’inspecció anterior al filtre amb porta d’inspecció de 480 x 715 mm ## CORRENT DE RETORN # FILTRE EN RETORN - Filtre classe F7 (98 mm de profunditat i superfície total de 22,00 m2) amb una eficiència del 85% a la aportació de l’aire exterior - Pèrdua de càrrega inicial del filtre: 88 Pa # VENTILADOR DE RETORN: - Cabal d'aire total: 5.895 m³/h. - Tipus: Plug fan Ziehl Abegg amb motor EC - Model: GR45C-ZID.GG.CR - Pressió estàtica disponible: 200 Pa - Pressió estàtica total: 523 Pa - Potència absorbida pel sistema: 1,34 kW - Rendiment del sistema de ventilador (incloent motor): 63,9% - Revolucions del ventilador: 1.620 rpm - Potència sonora: 81,8 dB(A) - Classe motor: IE4 - Potència instal·lada: 3,60 kW # RECUPERADOR ROTATIU DE SORCIÓ # SECCIÓ D’EXPULSIÓ D’AIRE - Ubicació comporta: Frontal - Dimensions comporta: 1.225 x 710 mm - Velocitat de pas: 1,47 m/s S'inclou grúa, plènums d'impulsió i retorn, conducte de 500x450 des de presa d'aire de sortida fins a connectar a free-cooling, safata de condensats en alumini, juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, connexions i desguas de dimensions segons RITE, bancada i suports tipus silenblock segons UNE 100153, posada en funcionament, proves segons RITE i p.p. de material auxiliar de muntatge. (CL-01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11269.44
Material
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 10 |  | x | 1 | = | 10
| BA11SU01 | ML | JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70. | 6 |  | x | 2.09 | = | 12.54
| CA09TA04 | UN | CLIMATITZADOR AIRLAN FMA 078 | 1 |  | x | 10759.36 | = | 10759.36
| BV11IN09 | UN | INTERRUPTOR SODECA INT-GA10/6CA 20 A. 5'5 KW. | 1 |  | x | 52.91 | = | 52.91
| BA99BANC | PP | BANCADA METAL·LICA PER MAQUINARIA. | 120 |  | x | 1 | = | 120
| BA99AHID | PP | ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC. | 3.35 |  | x | 1 | = | 3.35
| BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 3.61 |  | x | 1 | = | 3.61
| BA99ADES | PP | ACCESSORIS DE DESGUAS. | 1.62 |  | x | 1 | = | 1.62
| BA09SI11 | UN | Silenblock de 20 a 50 kgs. | 4 |  | x | 6.71 | = | 26.84
| ATRANSP | UN | SERVEI DE TRANSPORT. | 3.8 |  | x | 27.65 | = | 105.07
| AGRUA | HO | SERVEI DE GRUA. | 1 |  | x | 27.65 | = | 27.65
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 3 |  | x | 10.52 | = | 31.56
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 3 |  | x | 8.59 | = | 25.77
| BA03PL01 | M2 | Conducte rectangular de planxa galvanitzada de 0'8 mm. de gruix, amb junta transversal tipus METU. Percentatge de figures no superior al 35%. | 4 |  | x | 22.29 | = | 89.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11269.44
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11269.44
|  |  | Total | [6 empty] | 11269.44
P-234 | K216AA01 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica amb aplacat amb gres10 a 15 cm de gruix, inclou l'arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Nota inclou l'enderroc per la realització de forats per portes i finestres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.18
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.362 | /R | x | 19.84 | = | 7.1821
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1821
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.1821
|  |  | Total | [6 empty] | 7.1821
P-235 | K216AA02 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica amb aplacat amb gres de 5 a 10 cm de gruix, inclou l'arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.25
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.315 | /R | x | 19.84 | = | 6.2496
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2496
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.2496
|  |  | Total | [6 empty] | 6.2496
P-236 | K2182231 | m2 | Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.9
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 19.84 | = | 11.904
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.904
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.904
|  |  | Total | [6 empty] | 11.904
P-237 | K2183501 | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.13
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.46 | /R | x | 19.84 | = | 9.1264
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.1264
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.1264
|  |  | Total | [6 empty] | 9.1264
P-238 | K218AA01 | m2 | Arrencada de cel ras d'escaiola registrable amb guies vistes, inclou arrancada de la estructura de suport, tijes verticals, estructura de sujecció, els calaixos per amagar instalacions, de manera que quedi el soport net i preparat per revestir, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.02
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.253 | /R | x | 19.84 | = | 5.0195
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0195
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.0195
|  |  | Total | [6 empty] | 5.0195
P-239 | K218AA21 | m2 | Desmuntatge de revestiment de fusta o aplacat de HPL, inclòs rastrellat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.44
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.27 | /R | x | 19.84 | = | 5.3568
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3568
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.3568
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.08035
|  |  | Total | [6 empty] | 5.4371
P-240 | K21978Z1 | PA | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 180
P-241 | K219AA21 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, inclou la retirada de la junta de dilatació de material elàstic, xapas metàl.liques i element metàl·lic collat en paviment, pasta de sujecció i/o morter de col.locació, deixant el suport net i preparat per pavimentar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.07
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.306 | /R | x | 19.84 | = | 6.071
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.071
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.071
|  |  | Total | [6 empty] | 6.071
P-242 | K21AAAZ0 | u | Arrencada de conjunt de mampares, portes d'una o mes fulles i elements practicables, inclou desmuntatge dels bastiment, fulles, elements fixes, vidres i ferratges, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.5
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.63 | /R | x | 19.84 | = | 12.4992
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.4992
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.4992
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4992
P-243 | K21AUZ20 | m2 | Desmuntatge de conjunt de fusteria, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1955 | /R | x | 21.14 | = | 4.1329
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.192 | /R | x | 24.64 | = | 4.7309
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.8637
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.8637
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % |  | 0.13296
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9967
P-244 | K612BR1V | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32.68
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.175 | /R | x | 20.64 | = | 3.612
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 19.84 | = | 5.952
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x | 23.84 | = | 14.304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.868
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.175 | /R | x | 1.91 | = | 0.33425
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.33425
Material
| B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 32.7 |  | x | 0.2 | = | 6.54
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0575 |  | x | 33.17 | = | 1.9073
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0136 |  | x | 1.88 | = | 0.02557
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.4728
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.6751
|  |  | Total | [6 empty] | 32.6751
P-245 | K6ZABBRD | m | Reforç per guies de portes correderes formada per tres llistons de fusta horitzontals de secció 40x40mm i 2 dos llistons verticals de 40x40mm fixats mecanicament a sostre, per a fixar planxes d'HPL i guies de portes correderes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.45
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 24.64 | = | 12.32
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.9 | /R | x | 21.14 | = | 19.026
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.346
Material
| BAZZAA40 | m | Llistó de fusta de pi, de 40x40 mm | 1 |  | x | 2.1 | = | 2.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.446
|  |  | Total | [6 empty] | 33.446
P-246 | K8122112 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.4
Mà d'obra
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 0.127 | /R | x | 19.84 | = | 2.5197
| A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 0.253 | /R | x | 23.84 | = | 6.0315
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5512
Material
| B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x | 0.12 | = | 0.09576
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.09576
Element compost
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.0235 |  | x | 117.1664 | = | 2.7534
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.7534
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.4004
|  |  | Total | [6 empty] | 11.4004
P-247 | K81ZAA01 | m2 | Repassos de guix en envàns on es realitzen actuación d'arrencades de revestiments (enrrajolats, aplacats, etc..), i/o retirades de portes, finestres i elements divisoris, i que despres han de quedar vistos. Enguixat reglejat amb Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 i Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1. Enguixat de parets i/o sostres en punts de reapració, acabat reglejat i preparat per pintar o revestir |  |  |  | Rend.: | 1.687 |  | 10.44
Mà d'obra
| A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 0.3 | /R | x | 23.84 | = | 4.2395
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 0.4 | /R | x | 19.84 | = | 4.7042
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.9437
Material
| B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.78 |  | x | 0.12 | = | 0.0936
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.0936
Element compost
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.012 |  | x | 117.1664 | = | 1.406
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.406
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.4433
|  |  | Total | [6 empty] | 10.4433
P-248 | K825123Z | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu alt, peces de 10x40cm de AZUL-ACOCSA o equivalent, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 10.5 |  | 19.75
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 19.84 | = | 0.18895
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 23.84 | = | 0.68114
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.87009
Material
| B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 4.998 |  | x | 0.33 | = | 1.6493
| B0FH3172 | M2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 15.5 | = | 17.05
| B05A2102 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca | 0.51 |  | x | 0.35 | = | 0.1785
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.8778
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.7479
|  |  | Total | [6 empty] | 19.7479
P-249 | K83ED3ZA | m2 | Extradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat col·locades cada 400 mm amb 1 placa tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, per assolir planimetria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.97
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 21.14 | = | 2.114
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 23.84 | = | 2.384
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.498
Material
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.399 |  | x | 1.21 | = | 0.48279
| B6B12111 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària | 3.562 |  | x | 1.01 | = | 3.5976
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.995 |  | x | 0.08 | = | 0.1596
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.02 |  | x | 0.61 | = | 0.6222
| B6B11111 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària | 3.562 |  | x | 1.06 | = | 3.7757
| B0CC1Z10 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.05 |  | x | 4 | = | 4.2
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.25 |  | x | 10.45 | = | 2.6125
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.4704
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.9684
|  |  | Total | [6 empty] | 20.9684
P-250 | K841AA50 | m2 | Reposició de cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x600 mm amb estructura acer galvanitzat (igual o similar a la existent, per anar vista i/o oculta) format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió amb perfil secundaris col·locats formant retícula. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.17
Mà d'obra
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 0.1 | /R | x | 19.84 | = | 1.984
| A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 0.2 | /R | x | 23.84 | = | 4.768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.752
Material
| B8411C50 | m2 | Placa d'escaiola per a revestir , de 600x1200 mm, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.05 |  | x | 3.5 | = | 3.675
| B0A62D90 | u | Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella | 5.6 |  | x | 0.63 | = | 3.528
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.2 |  | x | 10.45 | = | 2.09
| B84ZAA99 | m2 | Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 0.5 |  | x | 3.05 | = | 1.525
| B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 5 |  | x | 0.12 | = | 0.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.418
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.17
|  |  | Total | [6 empty] | 18.17
P-251 | K873CCX1 | ml | Suministrament i col.locació de xapa d'acer inox tipus IX-1 per a cantonera de protecció d'envàns amb acer inox ASISI 316 de desenvolupament de 16cm amb 5 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació mecànica mitjançant cargols autorroscants d'acer inox. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.67
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.14 | = | 2.114
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 24.64 | = | 1.232
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.346
Material
| BQ73CCX1 | ml | xapa d'acer inox tipus IX-1 per a cantonera de protecció d'envàns amb acer inox ASISI 316 de desenvolupament de 16cm amb 5 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació mecànica mitjançant cargols autorroscants d'acer inox. | 0.16 |  | x | 52 | = | 8.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.666
|  |  | Total | [6 empty] | 11.666
P-252 | K873CCX6 | ml | Suministrament i col.locació de xapa doplegada IX-6 de 1.5mm de gruix d'acer inox AISI 316 per a remat de protecció d'envàn de desenvolupament des de 130mm fins a 230mm amb 3 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació encolat a tauler de fusta de DM hidrofug de 19mm el tauler es subjectarà a la estructura d'acer galvanitzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.24
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.14 | = | 2.114
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 24.64 | = | 1.232
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.346
Material
| BQ73EE06 | ml | Xapa doplegada IX-6 de 1.5mm de gruix d'acer inox AISI 316 per a remat de protecció d'envàn de desenvolupament des de 130mm fins a 230mm amb 3 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació encolat a tauler de fusta de DM hidrofug de 19mm el tauler es subjectarà a la estructura d'acer galvanitzat. | 0.4723 |  | x | 40 | = | 18.892
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.892
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.238
|  |  | Total | [6 empty] | 22.238
P-253 | K873XX04 | ml | Suministrament i col.locació de xapa doplegada IX-8 de 1.5mm de gruix d'acer inox AISI 316 per a remat de protecció d'envàn de desenvolupament des de 130mm fins a 230mm amb 3 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació encolat a tauler de fusta de DM hidrofug de 19mm el tauler es subjectarà a la estructura d'acer galvanitzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.24
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 21.14 | = | 2.114
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 24.64 | = | 1.232
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.346
Material
| BQ73EE06 | ml | Xapa doplegada IX-6 de 1.5mm de gruix d'acer inox AISI 316 per a remat de protecció d'envàn de desenvolupament des de 130mm fins a 230mm amb 3 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació encolat a tauler de fusta de DM hidrofug de 19mm el tauler es subjectarà a la estructura d'acer galvanitzat. | 0.4723 |  | x | 40 | = | 18.892
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.892
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.238
|  |  | Total | [6 empty] | 22.238
P-254 | K9DCU26Z | m2 | Paviment interior de ART+ Technic de Ceranco o equivalent, de rajola de gres porcellànic esmaltat 10x10cm grau antilliscant 3 i 20x20cm grau antilliscant 2, premsat de forma rectangular, de 46 a 75 peces/m2, col.locat a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.67
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 23.84 | = | 9.536
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 21.14 | = | 6.342
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.878
Material
| B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 6 |  | x | 0.33 | = | 1.98
| B0FHU260 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat antilliscant clase 3 según CTE DB-SU. sense esmaltar de forma rectangular, de 46 a 75 peces/m2, preu alt. | 1.02 |  | x | 15.16 | = | 15.4632
| B05A2103 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1 |  | x | 0.35 | = | 0.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.7932
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.6712
|  |  | Total | [6 empty] | 33.6712
P-255 | K9Z2A300 | m2 | Reparació parcial del paviment de terratzo equivalent a l'existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.27
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 19.84 | = | 9.92
| A0128000 | h | Oficial 1a polidor | 0.5 | /R | x | 23.84 | = | 11.92
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.84
Maquinària
| C2009000 | h | Abrillantadora | 0.5 | /R | x | 2.21 | = | 1.105
| C2007000 | h | Polidora | 0.5 | /R | x | 2.65 | = | 1.325
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.27
|  |  | Total | [6 empty] | 24.27
P-256 | K9Z2AA00 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Nota: s'ha de garantitzar el coeficient antilliscament clase 1 i 2 on corresponguin. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.42
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 19.84 | = | 0.992
| A0128000 | h | Oficial 1a polidor | 0.32 | /R | x | 23.84 | = | 7.6288
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.6208
Maquinària
| C2009000 | h | Abrillantadora | 0.12 | /R | x | 2.21 | = | 0.2652
| C2007000 | h | Polidora | 0.2 | /R | x | 2.65 | = | 0.53
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.7952
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.416
|  |  | Total | [6 empty] | 9.416
P-257 | KCZRAA01 | m2 | Revestiment vinilic traslúcid per a vidres amb disseny i mides segons plànols de detall de fustería interior 4.01.2.F3.dwg. Totalment col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.63
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 23.84 | = | 2.384
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 21.14 | = | 2.114
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.498
Material
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x | 3.09 | = | 0.927
| B867AA01 | m2 | Vinil traslucid | 1.05 |  | x | 4 | = | 4.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.127
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.625
|  |  | Total | [6 empty] | 9.625
P-258 | KCZRAAJ1 | pa | Pa de subministre i col·locació de revestiment vinilic amb dissenys infantils, realitzada per dissenyador gràfic |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2500
P-259 | KQ73AA02 | u | Moble taulell 356x90cmcompost per estructura oculta de fusta massisa amb acabat frotal , laterals i sobre amb hpl 8mm i acabat interior amb aglomerat de 16 mm amb hpl 1mm , perfils tubulars o xapa plegada a les cantoneres i extrems |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2230.3
P-260 | KQ73MM01 | u | Moble cuina 1 Conjunt d'armari compost per moduls baixos i alts amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina taullell de hpl 13 mm.un modul amb calaixos , amb pica 40x40 x20 de inox per integrar . mides totals 2,60x 2,40 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1548.13
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4.1 | /R | x | 21.14 | = | 86.674
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.9 | /R | x | 24.64 | = | 71.456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 158.13
Material
| BQ73MM01 | u | Moble cuina 1 Conjunt d'armari compost per moduls baixos i alts amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina taullell de hpl 13 mm.un modul amb calaixos , amb pica 40x40 x20 de inox per integrar . mides totals 2,60x 2,40 | 1 |  | x | 1390 | = | 1390
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1390
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1548.13
|  |  | Total | [6 empty] | 1548.13
P-261 | KQ73MM02 | u | Moble cuina 2 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos i alts amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina taullell de hpl 13 mm., amb pica rodona diàmetre 28 cm de inox per integrar . mides totals 1,20x2,20x0,35 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 713.13
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4.1 | /R | x | 21.14 | = | 86.674
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.9 | /R | x | 24.64 | = | 71.456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 158.13
Material
| BQ73MM02 | u | Moble cuina 2 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos i alts amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina taullell de hpl 13 mm., amb pica rodona diàmetre 28 cm de inox per integrar . mides totals 1,20x2,20x0,35 | 1 |  | x | 555 | = | 555
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 555
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 713.13
|  |  | Total | [6 empty] | 713.13
P-262 | KQ73MM03 | u | Moble baix A1 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina, amb dues moduls amb calaixos , mides total tres cossos 2,42x0,6 + 2,05x0,6+ 2,12x0,6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1778.13
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4.1 | /R | x | 21.14 | = | 86.674
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.9 | /R | x | 24.64 | = | 71.456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 158.13
Material
| BQ73MM03 | u | Moble baix A1 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina, amb dues moduls amb calaixos , mides total tres cossos 2,42x0,6 + 2,05x0,6+ 2,12x0,6 | 1 |  | x | 1620 | = | 1620
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1620
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1778.13
|  |  | Total | [6 empty] | 1778.13
P-263 | KQ73MM04 | u | Moble baix A2 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina, amb un modul amb calaixos mides totals 4,62 ml |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1158.13
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.9 | /R | x | 24.64 | = | 71.456
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4.1 | /R | x | 21.14 | = | 86.674
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 158.13
Material
| BQ73MM04 | u | Moble baix A2 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina, amb un modul amb calaixos mides totals 4,62 ml | 1 |  | x | 1000 | = | 1000
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1000
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1158.13
|  |  | Total | [6 empty] | 1158.13
P-264 | KQ73MM05 | u | Moble baix A3 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina . mides totals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 433.13
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4.1 | /R | x | 21.14 | = | 86.674
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.9 | /R | x | 24.64 | = | 71.456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 158.13
Material
| BQ73MM05 | u | Moble baix A3 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina . mides totals | 1 |  | x | 275 | = | 275
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 433.13
|  |  | Total | [6 empty] | 433.13
P-265 | KQ73MM06 | u | Taula de treball , amb sobre de hpl 13mm sobre base de aglomerat de 22mm acabat en hpl1mm , mides totals 1,46 x 0,6 m |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 185.78
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 21.14 | = | 21.14
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 24.64 | = | 24.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.78
Material
| BQ73MM06 | u | Taula de treball , amb sobre de hpl 13mm sobre base de aglomerat de 22mm acabat en hpl1mm , mides totals 1,46 x 0,6 m | 1 |  | x | 140 | = | 140
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 140
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 185.78
|  |  | Total | [6 empty] | 185.78
P-266 | KQ73MM07 | u | MOBLE DE GUIXETES compost per 18 guixetes de 0,3 x 0,7 x 0,6 construïdes amb aglometat de 16mm aplacat amb melamina i portes DE HPL 13mm amb tanca amb clau |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1978.06
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 21.14 | = | 63.42
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 24.64 | = | 24.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 88.06
Material
| BQ73MM07 | u | MOBLE DE GUIXETES compost per 18 guixetes de 0,3 x 0,7 x 0,6 construïdes amb aglometat de 16mm aplacat amb melamina i portes DE HPL 13mm amb tanca amb clau | 1 |  | x | 1890 | = | 1890
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1890
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1978.06
|  |  | Total | [6 empty] | 1978.06
P-267 | PA09SCX4 | UN | Subm. i col. d’unitat de fan coil AIRLAN model VED 541 o similar a 4 tubs amb certificació Eurovent construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor elèctric de 5 velocitats amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Cabal aire a velocitat 4: 1.360 m3/h - Pressió disponible: 51 Pa - Potència frigorífica total a velocitat mitja: 7,407 kW - Potència frigorífica sensible a velocitat mitja: 5,479 kW - Condicions d’entrada d’aire: 25 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua: 0,3538 l/s - Pèrdua de càrrega: 20,5 kPa - Potència calorífica a velocitat 4: 4,859 kW - Condicions d’entrada d’aire: 20 ºC 50% Hr - Temperatures entrada / sortida aigua: 50 / 40 ºC - Cabal d'aigua: 0,1172 - Pèrdua de càrrega: 10,8 kPa - Potència sonora a velocitat 4: 60,4 dB(A) - Potència màx. motor: 300 W - Intensitat màx. 1,4 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 300 x 1.158 x 737 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 47,0 kg S'inclouen plènums d'impulsió i retorn, juntes flexibles per a connexió a conductes, connexions elèctriques, connexions de canonades, de desguas de dimensions segons I.T.E. 02.8.3 fins a baixant de sanejament més proper, bancada i suports tipus silenblock segons UNE 100153, posta en funcionament, proves ITE 06 i p.p. de material auxiliar pel seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 609.39
Material
| BA09SI15 | UN | Silenblock de goma per sostre TVA 40 de 8 a 25 kg. de càrrega. | 4 |  | x | 2.16 | = | 8.64
| CA09CHX4 | UN | FAN-COIL AIRLAN VED 541 | 1 |  | x | 501.22 | = | 501.22
| BA99AHID | PP | ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC. | 3.35 |  | x | 1 | = | 3.35
| BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 3.61 |  | x | 1 | = | 3.61
| BA11SU01 | ML | JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70. | 4 |  | x | 2.09 | = | 8.36
| BA99ADES | PP | ACCESSORIS DE DESGUAS. | 1.62 |  | x | 1 | = | 1.62
| BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 10 |  | x | 1 | = | 10
| ATRANSP | UN | SERVEI DE TRANSPORT. | 1 |  | x | 27.65 | = | 27.65
| AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 2 |  | x | 10.52 | = | 21.04
| BA08VA01 | ML | VARILLA M-8. | 4 |  | x | 1.68 | = | 6.72
| AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 2 |  | x | 8.59 | = | 17.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 609.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 609.39
|  |  | Total | [6 empty] | 609.39
P-268 | PASA001 | UN | Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SALA TIPUS 1 (amb 1 lavabo i 1 WC), amb canonada de P.V.C. serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons planos. S'inclouen connexions a sanitaris i griferia, sifons, registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 147
P-269 | PASA002 | UN | Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SALA TIPUS 2 (amb 1 aigüera), amb canonada de P.V.C. serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons planos. S'inclouen connexions a sanitaris i griferia, sifons, registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 102
P-270 | PASA003 | UN | Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SALA TIPUS 3 (amb 2 aigüeres), amb canonada de P.V.C. serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons planos. S'inclouen connexions a sanitaris i griferia, sifons, registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 132
P-271 | PASA004 | UN | Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de SALA TIPUS 4 (amb 1 abocador), amb canonada de P.V.C. serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons planos. S'inclouen connexions a sanitaris i griferia, sifons, registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 114
P-272 | PASA011 | UN | Subm. i col. de xarxa interior d'evacuació d'aigües de la RECOLLIDA DE CONDENSATS, amb canonada de P.V.C. serie B según norma UNE-EN 1329-1, de Ø homologats segons planos. S'inclouen connexions a fan-coils i climatizadors, sifons, registres, ventilacions terminals i p.p. de material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 312
P-273 | PPA000SS | pa | Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra, en base a l'estudi i el pla de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9725.7
P-274 | PPAU00GR | PA | Partida alçada a justificar en concepte de Gestió de Residus segons fitxa de projecte |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1924.79
P-275 | PPAUAA01 | PA | Partida alçada de abonament íntegre en concepte de arrencada de equips sanitaris, d'aigüera inodro, bide, banyera, dutxa, abocador, safareix, suport, aixetes, sifó, barres fixes i mobils, equipacio de banys, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 458.6
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 23.1149 | /R | x | 19.84 | = | 458.5996
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 458.5996
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 458.5996
|  |  | Total | [6 empty] | 458.5996
P-276 | PPAUAA30 | PA | Partida alçada de abonament íntegre en concepte de retirada de elements de fusta i metalls com mobles, armaris, cadires, petit mobiliari, etc. amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 957.2
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 48.2459 | /R | x | 19.84 | = | 957.1987
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 957.1987
|  |  | Total | [6 empty] | 957.1987

## T-SMP
Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Mà d'obra
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 23.84
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 23.84
A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 24.23
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 23.84
A0128000 | h | Oficial 1a polidor | 23.84
A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 23.84
A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 24.28
A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 23.84
A012E000 | h | Oficial 1a vidrier | 24.58
A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 24.22
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 24.64
A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 21.14
A0135000 | h | Ajudant soldador | 21.23
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 21.14
A013A000 | h | Ajudant fuster | 21.3
A013D000 | h | Ajudant pintor | 21.14
A013M000 | h | Ajudant muntador | 21.14
A0140000 | h | Manobre | 19.84
A0149000 | h | Manobre guixaire | 19.84
A0150000 | h | Manobre especialista | 20.64
Maquinària
C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 1.91
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.94
C2007000 | h | Polidora | 2.65
C2009000 | h | Abrillantadora | 2.21
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.51
C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 4.71
Material
A0001 | HO | MANO DE OBRA OPERARIO | 10.52
AA000 | HO | MA D'OBRA AJUDANT. | 8.59
AA001 | HO | MA D' OBRA OPERARI | 10.52
AGRUA | HO | SERVEI DE GRUA. | 27.65
ATRANSP | UN | SERVEI DE TRANSPORT. | 27.65
B0111000 | m3 | Aigua | 1.88
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 20.25
B0312020 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 21.22
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 116.11
B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.12
B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.12
B0532310 | kg | Calç aèria CL 90 | 0.25
B05A2102 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, blanca | 0.35
B05A2103 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.35
B065760B | m3 | Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 76.74
B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 33.17
B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.33
B0731773 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 1
B073AZZ1 | m2 | Capa d'anivellament formada per una capa de morter de anivellació mono component, autonivellant de enduriment ràpid de la casa SIKA model Sika Level, o característiques tècniques equivalents, amb un gruix de 5mm de promitg | 4.2
B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 3.09
B0907000 | kg | Adhesiu de resines epoxi | 4.48
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.3
B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 10.45
B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 2.41
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.17
B0A62D90 | u | Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella | 0.63
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.66
B0B34134 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 2.44
B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 4.46
B0CC1Z10 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 4
B0CCMM03 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 5
B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2
B0F8K370 | u | Supermaó de 450x230x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.33
B0F95230 | u | Encadellat ceràmic de 500x200x30 mm | 0.37
B0FA1H90 | u | Totxana de 240x115x90 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.12
B0FH3172 | M2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411) | 15.5
B0FHU260 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat antilliscant clase 3 según CTE DB-SU. sense esmaltar de forma rectangular, de 46 a 75 peces/m2, preu alt. | 15.16
B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.03
B66AU220 | m2 | Tauler Star Favorit 1.0 casa Fundermax o equivalent acabat amb 1mm de hpl , proteccio al foc B-S1 d0 , inclos rastrelat | 27
B66AUAA0 | m2 | Placa fenòlica tipus Max Compacto o equivalent, de 8 mm de gruix,t per a interior amb planxes de 2800x1300/1800x8 mm. Nucli negre i qualitat ignífuga. Classificació reacció foc: B-s1, d0 | 32.5
B66AUAA1 | m2 | Placa fenòlica tipus Max Compacto o equivalent, de 6 mm de gruix,t per a interior amb planxes de 2800x1300/1800x6 mm. Nucli negre i qualitat ignífuga. Classificació reacció foc: B-s1, d0 | 25
B66AUCC1 | m2 | Rastrelat de compacte fenòlic HPL 8mm i adhesiu de poliuretà, amb cinta de dobel cara de Sika o equivalente. Nucli negre i qualitat ignífuga. Classificació reacció foc: B-s1, d0 | 18.2
B6B11111 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària | 1.06
B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.17
B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.41
B6B12111 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària | 1.01
B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.14
B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.2
B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.61
B6BZ1A20 | m | Banda acústica autoadhesiva de 50 a 100 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.89
B7C2P100 | m2 | Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix | 1.14
B7C2Z550 | m | Aïllament tipus Fonodan o equivalent, segons UNE-EN 13164, per a conductes de desaigües suspesos i verticals de 50 a 160mm de diametre, col·locat amb adhesiu de formulació específica | 10
B7C918C0 | m2 | Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres | 2.91
B7D20021 | kg | Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs | 0.51
B7J5009A | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 13.63
B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.21
B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.08
B83FSAB1 | m2 | Placa de SABIC tipus LEXAN CLINIWALL o equivalent opaca de policarbonat / ABS sense contingut d'alogens, classificació al foc Bs1d0, en panells de 125x300 cm i 1,5mm de gruix, color a definir per la DF. Col·locat adherit en tota la seva superfície amb adhesiu vinílic. | 28.82
B8411C50 | m2 | Placa d'escaiola per a revestir , de 600x1200 mm, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0 | 3.5
B843AA00 | m2 | Placa ARMSTRONG Bioguard / MicroLook, 2244M o equivalent de color Blanc, classificat M=(NFP 92-510), compost d'un substracte mineral de baixa biopersistència i no nociu per a la salut segons la directiva 97/69/CE. amb calsificació contra el foc B-s1, d0. | 10
B843AA20 | m2 | Techo metálico Movinord o equivalente, compuesto de placas de 300mm x de hasta 2000mm, apoyadas, de canto recto y de superficie perforada con perforaciones de diámetro 2,5 mm. Placas embutidas de acero galvanizado, postpintadas con aplicación electrostática de pintura en polvo poliester y polimerizado en horno a 200º, con capa de 60 micras, color blanco Movitec estándar o equivalente. Las placas están dotadas de un velo absorbente termosoldado para una correcta absorción acústica. Sistema de aseguramiento de la calidad EN ISO 9001: 2000 certificado por AENOR e IQNET. | 28
B843AA21 | M2 | Falso techo metálico, gama ORCAL Pc bandas de Armstrong, o equivalente de acero galvanizado prelacado de 0,6 mm. de espesor, color blanco, en dimensiones : ancho 300 mm. x largos variables (de 300 a 6000 mm), lisa, suspendido por los lados cortos, con suspensión oculta tipo clip'in (ref.: BP 6400 Lisa) o equivalente. Se utilizará para su instalación perfiles principales de Armstrong tipo perfil pinza para clip'in (ref. BPC 660), distanciados entre sí dependiendo de la longitud de las bandas, incluso distanciadores entre perfiles. La longitud máxima, sin necesidad de incorporar soportes rigidizadores en bandas, será de 1.800 mm. Todo el sistema se rematará con ángulo perimetral de Armstrong (ref : BP T 2626 H) o equivalente en ´´L´´, de 24x24 mm., fijados a la pared a distancia máxima de 450 mm Incluido la mecanización de las placas y la realización de los agujeros de cualquier diametro y/o tamaño, para la colocación y soporte de puntos de luz, y para instalaciones de señalización, contraincendios, audiovisuales, telecomunicaciones, y cualquier otra instalación grafiada en planos. | 14.5
B84ZAA99 | m2 | Entramat metàl.lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 3.05
B84ZBB00 | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 4.62
B867AA01 | m2 | Vinil traslucid | 4
B89ZAAZ1 | m2 | Imprimació a base de resines epoxi bicomponent de la casa SIKA model Sikadur, o característiques tècniques equivalents, previ neteja del suport mitjançant xorrejat. | 6
B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica per a interiors | 3.55
B8ZA1000 | kg | Segelladora | 4.78
B9C1AA01 | m2 | Baldosa aglomerado de cemento Vacutile micrograno monocapa, de 60X60X3,7cm modelo M-88 de la casa SOLANAo equivalente con grado antideslizamiento 1. | 17.95
B9CZ2000 | KG | Beurada de color | 1.03
B9U3HAA1 | m | Sócol de aglomerat de ciment Vacutile monocapa microgrà Ref M-88 o equivalent, de 60x10x1.2mm polit de cara i cantell. | 4.6
BAAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1
BA00FL23 | ML | TUB DEC FLEXAL ALUDEC DE 152 mm. | 2.07
BA00FL24 | ML | TUB DEC FLEXAL ALUDEC DE 160 mm. | 2.19
BA00FL52 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 127 mm. | 6.23
BA00FL54 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 160 mm | 7.67
BA00FL55 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 180 mm. | 8.39
BA00FL56 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 203 mm. | 8.72
BA00FL58 | ML | TUB DEC FLEXAL SONODEC DE 254 mm | 10.82
BA00TH01 | ML | TUB HELICOIDAL GALV. 125-0'5 mm. | 2.97
BA00TH03 | ML | Tub helicoidal galvanitzat de 150 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix. | 3.56
BA00TH04 | ML | Tub helicoidal galvanitzat de 175 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix, amb p.p. de suports i ancoratges. | 4.08
BA00TH05 | ML | Tub helicoidal galvanitzat de 200 mm. de diàmetre i 0'5 mm. de gruix. | 4.75
BA00TH06 | ML | TUB HELICOIDAL GALV. 225-0'5 mm | 5.27
BA00TH07 | ML | TUB HELICOIDAL GALV. 250-0'5 mm. | 5.86
BA02SH01 | UN | COMP. REG. SCHAKO DKG-160. | 16.8
BA02SH23 | UN | COMP. REG. SCHAKO DKG-180 | 17.7
BA02SH32 | UN | COMP. REG. SCHAKO DKG-200 | 19.5
BA02SH33 | UN | COMP. REG. SCHAKO DKG-125 | 14.1
BA02SHD5 | UN | COMP. REG. SCHAKO VRA-E-200 | 288.9
BA03IB01 | M2 | Fieltre lleuger de llana de vidre IBR enganxat sobre un paper alquitranat que serveix de barrera contra el vapor. Gruix 80 mm. | 3.61
BA03PL01 | M2 | Conducte rectangular de planxa galvanitzada de 0'8 mm. de gruix, amb junta transversal tipus METU. Percentatge de figures no superior al 35%. | 22.29
BA03PL02 | M2 | Conducte rectangular de planxa galvanitzada de 0'6 mm. de gruix, amb junta transversal tipus METU. Percentatge de figures no superior al 35%. | 20.48
BA05SC09 | UN | BOCA ASPIRACIO SCHAKO TVO-160 | 10.8
BA08VA01 | ML | VARILLA M-8. | 1.68
BA09AM06 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC VT 25. 0-25 KG. | 3.98
BA09AM10 | UN | SUPORT ANTIVIBRADOR AMC A-35. 3-50 KG. | 0.35
BA09SI11 | UN | Silenblock de 20 a 50 kgs. | 6.71
BA09SI15 | UN | Silenblock de goma per sostre TVA 40 de 8 a 25 kg. de càrrega. | 2.16
BA11SU01 | ML | JUNTA ELASTICA SUPERESC 70x100x70. | 2.09
BA15FL01 | UN | FAN-COIL AIRLAN FCL 38 4 TUBS. | 406.34
BA15FL02 | UN | FAN-COIL AIRLAN FCL 44 4 TUBS. | 439.65
BA15FL03 | UN | FAN-COIL AIRLAN FCL 34 4 TUBS. | 379.7
BA15FL04 | UN | FAN-COIL AIRLAN FCL 64 4 TUBS. | 472.96
BA15FLA0 | UN | PLAFO DE CASSETTE AIRLAN GLL10 PER A FCL 32/62. | 99.92
BA1DXX05 | u | Finestra d'una fulla fixa de fusta de pi roig amb marc ocult, col·locada sobre l'obra, per a un buit d'obra aproximat de 120x108cm. amb vidre de seguretat 5+5 per intregrar amb folrat de HPL | 160
BA34DL07 | UN | REIXA SCHAKO DAL-5 600x600 | 60.27
BA34DQ21 | UN | D. SCHAKO FKU-DQJ-SR-Z 500 | 572.82
BA34DQA1 | UN | AILLAMENT DE PLENUM SCHAKO PER A DIFUSORS DQJA-400. | 12.9
BA34EI08 | UN | MARC DE MUNTATGE SCHAKO EB 325x125 PER A REIXES PA. | 3.6
BA34P308 | UN | R. SCHAKO PA2B 325x125 mm. | 35.7
BA34PK08 | UN | PLENUM SCHAKO ASK 325x125. | 24.6
BA34PP01 | PP | PINTURA RAL ESPECIAL. | 1
BA34PZ00 | UN | AILLAMENT PER A PLENUMS DE REIXES PA. | 16.5
BA98AC02 | PP | ACCESSORIS. | 1
BA99ADES | PP | ACCESSORIS DE DESGUAS. | 1
BA99AELE | PP | ACCESSORIS DE CONNEXIONAT ELECTRIC | 1
BA99AHID | PP | ACCESSORIS CONNEXIONAT HIDRAULIC/FRIGORIFIC. | 1
BA99BANC | PP | BANCADA METAL·LICA PER MAQUINARIA. | 1
BAF1ZZ01 | u | Fusteria alumini F-1 tecnal o equivalent serie Fx1 amb 2 fulles oscilobatents, amb tanca de seguretat color ´´ceniza´´ i vidre 4+4/4/ 3+4, de mides totals 2100x900cm, inclòs elements de remat i escopidor. | 795.5
BAPINTUR | PP | PINTURA | 1
BAQDSA01 | u | Conjunts de marc i porta batent de mides 80x220cm. d'una sola fulla. El marc serà d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm lacat al forn Ral a escollir tipus de la casa ´´SOLECO´´ o equivalent, amb Tres perns regulables d'acer inoxidable amb sistema V8610 i rivet de goma embotit al marc. La Fulla tindrà un interior de poliestirè expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm acabat a definir per la D.F., amb cantells de hpl. | 413
BAQMAA04 | u | Portes batent P2 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o inetrior d'acer inos, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 80x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlete de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla. | 690
BAQMAA05 | u | Portes batent P3 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o inetrior d'acer inos, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 120x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlete de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla | 768
BAQMAA11 | u | Porta corredisa de P5 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent, per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o interior d'acer inox, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura interior d'alumini. de mides 120x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlete de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla . | 770
BAQMFP1E | u | Portes batent P1E de característiques iguals a l'existent amb aplacat HPL i remats d'acer inoxidable, de mides 80x220cm Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 530
BAQMFP2A | u | Portes batent P1E de característiques iguals a l'existent amb aplacat HPL i remats d'acer inoxidable, de mides 116x220cm Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 600
BAQQY231 | u | Front d'armari PA1 format per quatre portes de hpl 13mm , sense interior mides totals 3,6 x 2,2m | 710
BAQQZ231 | u | Front d'armari PA1 format per dues portes de hpl 13mm , sense interior mides totals 1,60 x 2,2m | 380
BASADD01 | u | Puertas SF1 cortafuegos ei2 -60 -c-5 de espesor 63 mm. de medidas 2100x2500mm de hueco de obra Caracteristicas de los materiales: Marco: perfil de acero de 2´5 mm. De alta resistencia en forma de z, electrosoldado. Junta intumescente:perimetral autoexpansiva que permite sellar el perímetro entre marco y hoja, obteniendo la Estanqueidad de la hoja con el marco. Junta para humos frios: de p.v.c. ignífugo, que evita el paso de los humos fríos tóxicos, obteniendo la Estanqueidad de la puerta con el marco hasta la actuación por elevación de la temperatura para la activación de Junta intumescente, obteniendo isofonia de 20 decibelios. Hoja: formada en plancha de acero galvanizada de 1 mm., dobladas y electrosoldadas con material aislante de Alta densidad de 63 mm. Bisagra:según norma din, cortafuegos con eje cementado, antidesgaste y con muelle regulable para el cierre Semiautomático. Cerradura: según norma din, cortafuegos y reversible con cilindro tipo patent, protegida con caja metálica y Aislamiento en el interior de la hoja. Manetas: completas con alma interior de acero y revestidas de material plástico ignífugo, en color negro. Acabado: se suministra pintada con capa de imprimación wasch primer antioxidante ral 7001 standard. Puertas cortafuegos ei2-60-c-5 según norma une -En 13501-2-2004 informe de clasificacion n° 6861/05-4-c1 De fecha 15 junio de 2.005 laboratorio, Informe ensayo c-5: 7931/08, y n° 7626/08-4 de fecha 22 de enero 2008 laboratorio afiti-licof-madrid. Incluye : manetas Junta intumescente Bombillo metalico con 3 llaves Cerradura Cierra puertas Antipanico 2 h pusch | 580
BAWMAA00 | u | Joc de manetes d'acer inox. de la casa TECOSUR serie 85 Inox Elba, o equivalent | 28.02
BAWMAYZZ | u | Mecanisme de activació de portes Dorma o equivalent compost de la electronica per el teclat numèric i teclat numèric i tanca elèctrica | 150
BAZZAA40 | m | Llistó de fusta de pi, de 40x40 mm | 2.1
BC151C11 | m2 | Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent o traslucid segopns planols i/o direcció facultativa | 55.08
BC1K1500 | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 49.19
BE01CA01 | ML | CABLE CU 450/750 V H07V-K 1x1'5 mm2. | 0.15
BE01CA02 | ML | CABLE CU 450/750 V H07V-K 1x2'5 mm2. | 0.24
BE01CT02 | ML | CABLE DE COURE NU DE 35 mm2. | 0.76
BE01HA21 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 0.66
BE01HA22 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 0.97
BE01HA23 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 1.41
BE01HA36 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 1.53
BE01HA39 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 5.14
BE01HA42 | ML | Cable de Cu 0'6-1 KV RZ1-K (AS) GENERAL CABLE EXZHELLENT XXI 1000 V. | 18.2
BE02IZ02 | UN | El conjunt óptic d'Evacuació no suposa cap cost sobre la lluminària. | 65.23
BE03CO01 | ML | TUB COARRUGAT DE 16 mm. | 0.14
BE03CO02 | ML | TUB COARRUGAT DE 20 mm. | 0.17
BE03CO03 | ML | TUB COARRUGAT DE 25 mm. | 0.25
BE03CO04 | ML | TUB COARRUGAT DE 32 mm. | 0.38
BE03CO08 | ML | TUB REFLEX DE 16 mm. | 0.26
BE03CO10 | ML | TUB REFLEX DE 25 mm. | 0.45
BE03CO11 | ML | TUB REFLEX DE 32 mm. | 0.69
BE03GR01 | ML | TUB GRISDUR ROSCAT 16 mm. | 0.51
BE04HP00 | UN | Caixa industrial aïllant HIMEL CI 1010. | 5.59
BE04HP05 | UN | CAIXA SCHNEIDER ELECTRIC MUREVA BOX 225x275x120 mm ENN05017 | 26.72
BE04HP26 | UN | Presa de terra TT CI per a caixes HIMEL | 0.67
BE063186 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 0.21
BE067509 | UN | Interruptor unipolar SIMON-75 75101-39. | 3.25
BE067511 | UN | COMMUTADOR SIMON-75 75201-39. | 4.63
BE067522 | UN | Base d'endoll SIMON-75 75432-39, bipolar, base de ceràmica i presa terra lateral. | 2.97
BE067540 | UN | Interruptor/conmutador regulador electrónico de tensión SIMON 75 75313-30, | 42.8
BE067598 | UN | Pieza intermedia SIMON-75 75900-39. | 0.92
BE067599 | UN | Marco SIMON-75 75610-30 para un elemento. | 1.6
BE068201 | UN | TECLA SIMON-82 82010-30. | 1.83
BE068203 | UN | TECLA SIMON-82 82041-30. | 2.36
BE068205 | UN | MARC SIMON-82 82610-30 | 1.51
BE068223 | UN | TAPA REGULADOR DE TENSION SIMON-82 82054-30. | 3.62
BE10L505 | UN | F. PHILIPS MASTER TL5 HO SUPER 80 24W/840 G5. EOC-63960855. | 5.45
BE28RG07 | ML | SAFATA AEMSA REJINORMA 70x150 GALV. 4512215. | 7.25
BE28RT11 | ML | TAPA AEMSA REJINORMA 150 GALV. 4542115. | 9.22
BE414704 | UN | TAPA FINAL LAMP 4700670. | 6
BE419617 | UN | CABLE D'ACER REGULABLE LAMP 9621240. | 28
BE419618 | UN | CABLE D'ACER REGULABLE LAMP 9607540 | 7.6
BE41DO41 | UN | LL. LAMP DOMO 220 G2 10041010. | 112
BE41DO81 | UN | LL. LAMP DOMO 220 G2 10081030. | 218
BE41DOA8 | UN | VIDRE OPAL LAMP 8606120 IP54. | 8
BE41FI70 | UN | LL. LAMP FIL+ LED S4740700 23W 4000K REG | 265.8
BE41HE50 | UN | LL. LAMP HERMETICA 8243500 DE 4x14/24 W. | 357.2
BE48AP10 | UN | Inclou transport fins a peu d'obra. | 4800
BE536603 | ML | BANDEJA UNEX 66 U23X PVC-M1 60x150. 66150 | 7.73
BE536627 | ML | TAPA UNEX 66 U23X PVC-M1 150 mm. 66152. | 4.93
BE537307 | ML | CANAL UNEX 73 U23X PVC-M1 60x130. 73084. | 12.43
BE537314 | ML | SEPARADOR UNEX 73 U23X PVC-M1 73830 PER A CANAL DE 60 mm.. | 1.61
BE56LA22 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 208.6
BE56MG22 | UN | Caixa d'empotrar universal termoplàstica SIMON 31710-61 | 89.18
BE98AC01 | PP | ACCESSORIS I ANCORATGES. | 1
BE99GR01 | PP | Grapa de dos potes amb tirafons. | 0.06
BEAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1
BEAUXTM | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1
BERELA01 | UN | ECORAEE DE BOMBETES LED, RETROFIT I COMPACTES. | 0.3
BERELA02 | UN | ECORAEE DE BOMBETES FLUORESCENCIA, DESCARREGA COMPACTA I ALTA INTENSITAT. | 0.2
BERELU0B | UN | ECORAEE DE LLUMINARIES CATEGORIA B 0'75-5 KG. | 0.65
BERELU0E | UN | ECORAEE DE LLUMINARIES LED DE 750 GR a 5 KG. | 0.5
BFAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR | 1
BF00PB01 | ML | CANONADA P.V.C. B DN-32. | 0.97
BF01CT04 | ML | Tub de Cu. comercial en tira de 13/15 mm. | 16.2
BF01CT08 | ML | Tub de coure comercial en tira de 20/22 mm. | 12.83
BF01CT10 | ML | Tub de coure comercial en tira de 20/22 mm. | 20.06
BF01CT11 | ML | Tub de coure comercial en tira de 20/22 mm. | 18.83
BF01SN02 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1/2´´. | 3.34
BF01SN03 | ML | C. NEGRA DIN 2448 3/4´´. | 2.71
BF01SN04 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1´´. | 3.4
BF01SN05 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1 1/4´´. | 4.35
BF01SN06 | ML | C. NEGRA DIN 2448 1 1/2´´. | 5
BF01SN07 | ML | C. NEGRA DIN 2448 2´´. | 6.93
BF01SN08 | ML | C. NEGRA DIN 2448 2 1/2´´. | 8.82
BF01SN28 | ML | Tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 1 1/2´´. | 5.41
BF01SN31 | ML | Tub d'acer negre sense soldadura DIN 2440 ST 33.2 de 3´´. | 12.28
BF03A604 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-022 33'5 mm. | 10.13
BF03A605 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX AF-6-028 35 mm. | 12.29
BF03AA00 | LI | ADHESIU ARMAFLEX ADH520/1.0. | 12.43
BF03X009 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x025. | 1.12
BF03X012 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 09x032. | 1.51
BF03X205 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 25x022. | 4.2
BF03X206 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 25x028. | 5.03
BF03X307 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x032. | 7.1
BF03X310 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x042. | 8.42
BF03X311 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x048. | 9.11
BF03X314 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x060. | 10.7
BF03X317 | ML | AILLAMENT ARMAFLEX XG 32x076. | 12.16
BF04MABA | UN | Válvula de seient inclinat de llautó, de 1/2´´. | 6.25
BF04MABB | UN | Vàlvula de seient inclinat de llautó, de 3/4´´. | 7.79
BF04MABD | UN | Vàlvula de seient inclinat de llautó, de 1 1/4´´. | 23.41
BF04MABE | UN | Vàlvula de seient inclinat de llautó, de 1 1/2´´. | 31.73
BF04MABF | UN | Vàlvula de seient inclinat de llautó, amb rosca, de 2´´. | 50.71
BF04MADI | UN | Vàlvula de seient de bronze tipus JENKINS, tanca de tefló, PN-16, de 2 1/2´´. | 181.09
BF04MAMB | UN | Vàlvula de buidat de llautó, per a descàrrega de calderes, de 1/2´´. | 8.33
BF04MB0H | UN | BRIDA DN-65 PN-10/16. | 10.59
BF04MBAC | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 1/2´´. | 2.45
BF04MBAD | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 3/4´´. | 3.55
BF04MBAF | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 1 1/4´´. | 9.52
BF04MBAG | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 1 1/2´´. | 13.12
BF04MBAH | UN | Vàlvula de bola de llautó, anells de tefló, 180 ºC, 2´´. | 22.86
BF04MFAB | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 1/2´´, 120 ºC. | 2.24
BF04MFAC | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 3/4´´, 120 ºC. | 3.31
BF04MFAE | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 1 1/4´´, 120 ºC. | 9.85
BF04MFAF | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 1 1/2´´, 120 ºC. | 13.59
BF04MFAG | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 2´´, 120 ºC. | 22.93
BF04MFAH | UN | Filtre colador de llautó PN-16, 2 1/2´´, 120 ºC. | 33.13
BF04MHAC | UN | Cargol de cap hexagonal amb rosca M 16x60. | 0.67
BF04MHAF | UN | Cargol de cap hexagonal M 16x130. | 1.16
BF04MJAG | UN | JUNTA CARTRO SENSE AMIANT PN16 DN-65. | 0.69
BF04MMBD | UN | Vàlvula de papallona de ferro/inox. PN-10 DN-65. | 27.94
BF04MNAD | UN | Unió antivibratòria elàstica de goma DN-65. | 24.77
BF04MNBA | UN | Unió antivibratoria, roscada, de 3/4´´. | 6.75
BF04MNBC | UN | Unió antivibratoria de goma, roscada de 1 1/4´´. | 12.56
BF04MNBD | UN | Manguito antivibratorio de goma, roscado, de 1 1/2´´. | 16.21
BF04MNBE | UN | Manguito antivibratorio de goma, roscado, de 2´´. | 20.17
BF04MP04 | UN | Purgador d'aire automàtic de 1/2´´ tipus boia de columna. | 2.47
BF04MP05 | UN | Purgador automàtic de 3/4´´ tipus boia de columna. | 3.53
BF04MP19 | UN | Purgador manual de 1/2´´. | 0.88
BF04TB00 | UN | Tub flexible FLEXO BATERIA amb pas de 1/2´´ i 300 mm. de longitud. Trena en acer inoxidable. | 4.27
BF05BR09 | UN | GRIF. ROCA BRAVA 5A7930C00/5A7830C00. PARET. | 21.2
BF05LO04 | UN | GRIF. ROCA INSTANT CARE 5A3277C00.LAVABO | 168.8
BF05VN01 | UN | GRIF. ROCA VICTORIA PLUS 5261659B0. LAVABO. | 45.36
BF05VN07 | UN | GRIF. ROCA VICTORIA PLUS 5261675B0 PICA. | 52.24
BF06GR01 | UN | ABOCADOR ROCA GARDA A371055000. | 106.4
BF06GR02 | UN | REIXA ABOCADOR ROCA GARDA A526005510 INOX | 54.4
BF06J001 | UN | PICA ROCA J-45 870510451 450x490x155. 1C. | 70.16
BF06LR00 | UN | CLAU REGULACIO ROCA 1/2´´ 505119400. | 8.72
BF06VI05 | UN | LAV. ROCA VICTORIA 325394 520x410 BLANC. | 23.68
BF06VI06 | UN | SEMIPEDESTAL ROCA VICTORIA 336312 BLANC. | 19.36
BF06VI10 | UN | TANC COMPLERT ROCA VICTORIA 34139H BLANC. | 60.4
BF06VI15 | UN | SEIENT+TAPA ROCA VICTORIA 801390 BLANC. | 26.96
BF06VI17 | UN | W.C. ROCA VICTORIA 342394 BLANC. | 35.52
BF07JI01 | UN | Sifó senzill JIMTEN mod. S-25 corbat extensible, sortida horitzontal, vàlvula pica. | 3.38
BF07JI03 | UN | Sifó IMTEN mod. S-11 per a lavabo. | 4.04
BF07JI20 | UN | Maniguet d'inodor JIMTEN mod. S-406 ref. 21380, en forma de colze, prolongable, 110 mm. de diàmetre, amb preses auxiliars de 50 mm. amb possibilitat de reducció a 40 mm. | 10.24
BF13TB01 | UN | Termòmetre bimetàl·lic d'acer inox. amb presa posterior de 1/2´´. | 8.2
BF23TD07 | UN | VALVULA T. A. STAD15/14 s/v 52151-014. | 55.31
BF23TD08 | UN | VALVULA T. A. STAD20 s/v 52151-020. | 61.46
BF23TD10 | UN | VALVULA T. A. STAD32 s/v 52151-032. | 101.22
BF23TD11 | UN | VALVULA T. A. STAD40 s/v 52151-040. | 115.75
BF23TD12 | UN | VALVULA T. A. STAD50 s/v 52151-050. | 153.45
BF23TF11 | UN | VALVULA T. A. STAF65-2 52 181-065. | 314.13
BF37F102 | ML | C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10210 25x2.3 | 1.2
BF37F103 | ML | C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 5 / SDR 11 S 10212 32x2.9 | 1.89
BF37F201 | ML | C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70708 20x2.8 | 1.23
BF37F202 | ML | C. AQUATHERM GREEN PIPE SERIE 3.2 / SDR 7.4 MF 70710 25x3.5 | 1.74
BF99AO00 | PP | ACETILE, OXIGEN,VARETA PER SOLDA | 1
BF99TE00 | PP | CANEM I TEFLO. | 1
BG01BB02 | UN | V. BOLA D15 | 33.8
BG01BB05 | UN | V. BOLA D22 | 42.75
BG16ME05 | UN | QUADRE DE CONTROL I ALARMES | 810.47
BG16PG01 | UN | PRESA PER A OXÍGEN | 52.91
BG16PG02 | UN | PRESA PER A BUIT | 52.91
BG16PG03 | UN | PRESA PER A AIRE MEDICINAL | 52.91
BIAUX | UN | MATERIAL AUXILIAR. | 1
BI01NO04 | ML | CABLE BUS 2x1,5 mm2 | 1.93
BI03NO21 | UN | SIRENA | 60.8
BI03NOA1 | UN | BASE SIRENA | 3.78
BI06NO20 | UN | DETECTOR DE FUMS | 51.7
BI07NO01 | UN | RETENIDOR | 92.06
BI10NO13 | UN | POLSADOR | 57.26
BI10NOA0 | UN | CAIXA SUPERFICIE | 3.43
BI12CO01 | UN | Extintor de CO2 (amb mànega i vas difusor) ABC de 5 Kgs, eficàcia 34B. | 57.82
BI12PO01 | UN | Extintor portàtil ABC de pols antibrasa de 6 Kgs, eficàcia 21A-113B. | 19.25
BI12SO01 | UN | Suport per penjar extintor de 6 kgs. de pes a la pared. | 4.31
BI16NO20 | UN | Base de superficie NOTIFIER ref B-501 | 4.03
BI16NO37 | UN | CAIXA MUNTATGE | 5.75
BI17NO26 | UN | MODUL CONTROL | 51.22
BI17NO27 | UN | MODUL AILLADOR | 40.46
BI27RETO | UN | Rètols indicatius per les sortides d'emergències i senyalització d'equip d'incendis homologats segons normes UNE 23.003. | 6.5
BI35C202 | UN | B.I.E. CHESTERFIRE 25/2 CH252. | 165.55
BI35CR01 | UN | VIDRE PLASTIC CHESTERFIRE CP252 PER A BIE 25/2 Y 25/2S | 12.41
BI35MR11 | UN | ARMARI EXTINTOR/POLSADOR CHESTERFIRE MR4M PER A BIE 25/2. | 72.25
BJ130TC1 | u | Codi: TC1 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb dues picas d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . En tres peces 2,42x0,6 + 2,05x0,6 + 2,12x0,6 | 3070
BJ130TC2 | u | Codi: TC2 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 4,26x 0,6 | 1905
BJ130TC3 | u | Codi: TC3 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica d'acer inoxidable i aniràn soldadas i integradas a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 150x0,6 | 595
BJ130TC4 | u | Codi: TC4 Conjunt de taulell compost d'un sobre de placa de DM hidròfug de 30mm, revestit amb xapa d'acer inoxidable plegada protegint el cantell del sobre de fusta i protegint els paraments verticals, frontal i laterals, en forma de sòcol de 10cm d'alçada. Amb una pica rodona d'acer inoxidable diàmetre 0,28 i aniran soldades i integrades a la xapa del sobre. Es fixarà a la compartimentació vertical . Mides totals 0,6x 0,4 anira tancada registrable inferiorment | 525
BK01NS01 | UN | RODES DE TRANSPORT SCHNEIDER ELECTRIC NSYRUFVDA. | 63.34
BK01VA03 | UN | Rack 19´´ SCHNEIDER ELECTRIC serie CaSyS VDA mod. NSYVDAC42U88 de 2000x800x800 mm., 42U. | 863.53
BK01VAA3 | UN | Conjunto de paneles laterales SCHNEIDER ELECTRIC serie CaSyS VDA mod. NSY2PLVD42U8 de 2000x800 mm. | 163.71
BK02SY01 | UN | Panell d'ordenació SYSTIMAX 19´´ amb anells verticals 1U Patchcord Management. Instal.lat. | 18.23
BK02SY03 | UN | PANELL SYSTIMAX IPATCH 24 PORTS CAT-6 GIGASPEED IP1100GS3-24. Instal.lat | 493.64
BK02SY18 | UN | PANELL SYSTIMAX PER A 6 ACOBLADORS DUPLEX | 94.58
BK02SY83 | UN | PANELL SYSTIMAX PATCHMAX-GS 48 PORTS CAT-6 GIGASPEED. Instal.lat i numerat. | 493.64
BK02SY84 | UN | PANELL SYSTIMAX PATCHMAX-GS 48 PORTS CAT-6 GIGASPEED. Instal.lat i numerat. | 493.64
BK02SY91 | UN | PANELLS HORITZONTALS NEVADA WESTERN 0289971x21E | 7.52
BK02SY92 | UN | PANELLS VERTICALS NEVADA WESTERN 0289971x21E | 7.52
BK030507 | UN | PLACA ADAPTADORA SIMON 500 CIMA 50012088-030 PER A 1 MECANISME K45. | 1.02
BK035002 | UN | PLACA SIMON 500 CIMA 50015089-030 PER A 2 CONNECTORS RJ45 INFRA+ (1 MECANISME). | 3.82
BK035008 | UN | PLACA SIMON 500 CIMA 50015085-030 PER A 1 CONNECTOR RJ45 INFRA+ (1 MECANISME). | 2.83
BK03K116 | UN | PLACA CEGA SIMON K45 K105/9 (1/2 MECANISME) | 1.07
BK03KA25 | UN | PLACA SIMON K45 KA75/9 V&D PER A 1 CONNECTOR RJ45 (1/2 MECANISME) | 2.09
BK04SY13 | UN | CONNECTOR SYSTIMAX CAT6 GIGASPEED MGS-200 | 8.89
BK07SY10 | ML | CABLE FIBRA SYSTIMAX LAZRSPEED 550 LSZH 12 FIBRES 760012161 INT | 7.93
BK07SY25 | ML | CABLE SYSTIMAX 4 PARELLS 1071 UTP CAT6 GIGASPEED | 0.74
BK11SY17 | UN | FUETO SYSTIMAX RJ45-RJ45 D8GC CAT6 GIGASPEED | 5.14
BK14PE04 | UN | CAIXETI SIMON 500 CIMA PARET ENCASTAR 4 MODULS 51020104-039. | 9.91
BK14PE24 | UN | MARC I BASTIDOR SIMON 500 CIMA 4 MODULS 51010104-030. | 10.74
BK14PS02 | UN | CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 2 MODULS 51000002-030. | 11.52
BK14PS03 | UN | CAIXA SIMON 500 CIMA PARET SUPERFICE 3 MODULS 51000003-030. | 15.3
BK16S501 | UN | BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO BLANCA 50000472-030. | 8.59
BK16S502 | UN | BASE ENDOLL SIMON 500 CIMA DOBLE SCHUKO VERMELLA 50000472-037. | 8.59
BK16SC03 | UN | REGLETA 8 SCHUKOS SCHNEIDER ELECTRIC LEXCOM VDIG162731 8 ENDOLLS + INTERRUPTOR PROTEGIT | 89.92
BKAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR | 1
BKCEPU00 | UN | Certificat de verificació de tots els punts de la instal·lació. | 7.21
BP15AU21 | UN | KIT AUDIO ANALÒGIC AUTA COMPACT 1 LINIA LLAVE PE602001. | 659.22
BP15AU22 | UN | KIT TECLAT AUTA LLAVE COMPACT S1 ACC950929. | 514.33
BPAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 1
BQ73CCX1 | ml | xapa d'acer inox tipus IX-1 per a cantonera de protecció d'envàns amb acer inox ASISI 316 de desenvolupament de 16cm amb 5 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació mecànica mitjançant cargols autorroscants d'acer inox. | 52
BQ73EE06 | ml | Xapa doplegada IX-6 de 1.5mm de gruix d'acer inox AISI 316 per a remat de protecció d'envàn de desenvolupament des de 130mm fins a 230mm amb 3 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació encolat a tauler de fusta de DM hidrofug de 19mm el tauler es subjectarà a la estructura d'acer galvanitzat. | 40
BQ73MM01 | u | Moble cuina 1 Conjunt d'armari compost per moduls baixos i alts amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina taullell de hpl 13 mm.un modul amb calaixos , amb pica 40x40 x20 de inox per integrar . mides totals 2,60x 2,40 | 1390
BQ73MM02 | u | Moble cuina 2 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos i alts amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina taullell de hpl 13 mm., amb pica rodona diàmetre 28 cm de inox per integrar . mides totals 1,20x2,20x0,35 | 555
BQ73MM03 | u | Moble baix A1 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina, amb dues moduls amb calaixos , mides total tres cossos 2,42x0,6 + 2,05x0,6+ 2,12x0,6 | 1620
BQ73MM04 | u | Moble baix A2 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina, amb un modul amb calaixos mides totals 4,62 ml | 1000
BQ73MM05 | u | Moble baix A3 Conjunt d'armari compost per mòduls baixos amb portes ,amb aglomerat de 16 mm acabats amb hpl 1mm , interiors de melamina . mides totals | 275
BQ73MM06 | u | Taula de treball , amb sobre de hpl 13mm sobre base de aglomerat de 22mm acabat en hpl1mm , mides totals 1,46 x 0,6 m | 140
BQ73MM07 | u | MOBLE DE GUIXETES compost per 18 guixetes de 0,3 x 0,7 x 0,6 construïdes amb aglometat de 16mm aplacat amb melamina i portes DE HPL 13mm amb tanca amb clau | 1890
BVAUX | PP | MATERIAL AUXILIAR. | 1
BV03AC07 | UN | UNIO ELAST. S&P ACOPEL F400-250/160 N 5138920700. | 28.04
BV03KS01 | UN | SUPORT ELASTIC ANTIVIBRATORI S&P KSE-45 (4 u.) 5130861700 | 27.43
BV09CA11 | UN | C+VENTIL. S&P CAB-PLUS 250 5113218100. | 408.04
BV10IN01 | UN | INTERRUPTOR SODECA INT-KG 20/3CA 25 A. 7'5 KW 1007087 | 63.8
BV11IN09 | UN | INTERRUPTOR SODECA INT-GA10/6CA 20 A. 5'5 KW. | 52.91
CA09CHX4 | UN | FAN-COIL AIRLAN VED 541 | 501.22
CA09TA02 | UN | RECUPERADOR S&P CADB-N-D 23 CH F7 | 2532.58
CA09TA03 | UN | CLIMATITZADOR AIRLAN FMA 078 | 12526.1
CA09TA04 | UN | CLIMATITZADOR AIRLAN FMA 078 | 10759.36
E84ZAAE0 | m2 | Estructura soport de Movinord de serie T-35 o equivalent, composta per perfils entramats primaris i secundaris d'acer galvanitzat de 38 mm de altura i 35 mm de base, col.lcoats en els dos sentits, formant una cuadrúcula irregular por que les longituds no son fixes. Sistema de asegurament de la qualitat EN ISO 9001: 2000 certificat per AENOR i IQNET. Tots els elements necessaris per la instalació. Suministrat i instalat per distribuidors homologats pel fabricant. certificats de asegurament de la qualitat emés por AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) e IQNET (Internacional Quality Network), cumplin els requisits de la norma EN ISO 9001: 2000. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 3.05
Altres
AA52RS01 | UN | REPROGRAMACIÓ CENTRAL | 223.5
BEKZC902 | U | SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE SERVOMOTOR PROPORCIONAL PER COMPORTES . PAR 8 NM, PER COMPORTES FINS 1,6 M2. MUNTATGE DIRECTE SOBRE EIXOS FINS 20 MM. CONDICIONS TREBALL -30º A 50ºC IP 54. ANGLE DE GIR 95ª, TEMPS DE RECORREGUT 150 SEG. TOPALLS DE LIMITACIÓ D' ANGLE I CONMUTADOR DE SENTIT DE GIR. ALIMENTACIÓ 24 V CA 3 VA. COMANDAMENT 0-10V. AJUST DE ZERO Y RANG. SORTIDA INDICACIÓ DE POSICIÓN 2-10V. POLSADOR D' EMBRAGATGE PER COMANAMENT MANUAL. INDICADOR MECÀNIC DE POSICIÓ. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÉTIC. MODEL: DMS1.1. MARCA: CONTROLLI. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 131.24
BEV2C002 | U | SONDA DE TEMPERATURA EN CONDUCTE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. TIJA DE LLAUTÓ 150 MM. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 60ªC. PROTECCIÓ IP67. MODEL: DTLA. MARCA: CONTROLLI. | 25.78
BEV2C005 | U | SONDA DE TEMPERATURA AMBIENT AMB POTENCIÒMETRE. ELEMENT SENSIBLE NTC 10 KOHM A 25ºC. PRECISIÓ +/- 0,2ºC DE 0 A 70ºC. AMB BASE PER MUNTATGE EN SUPERFÍCIE. POTENCIÓMETRE 1 A 11 KOHM, RANG D'AJUSTAMENT CONFIGURABLE. MODEL: DB CDP/S1. MARCA: CONTROLLI. | 24.27
BEV2C202 | U | TRANSMISSOR DE TEMPERATURA I HUMITAT RELATIVA PER A CONDUCTE. SORTIDA: TEMPERATURA NTC, HUMITAT RELATIVA 4-20MA PER RANG 0-100%HR. CONDICIONS AMBIENTALS -10 A 70ºC. IP40. ELEMENT SENSIBLE TEMP. TERMISTOR 10KOHM A 25ºC. ELEMENT SENSIBLE HUMITAT PER RESISTENCIA DE POLÍMER PORÒS. PRECISIÓ TEMPERATURA +/- 1ºC. PRECISIÓ HUMITAT +/- 3 % ENTRE 20 I 90%HR A 25%C. MODEL: H/DT. MARCA: CONTROLLI. | 371.32
BEV2C305 | U | TRANSMISSOR DE PRESSIÓ DIFERENCIAL PER SALA. RANG DE MESURA 0-100 PA. PRESSIÓ MÀXIMA 5000 PA. ELEMENT SENSIBLE: CAPTADOR D' EFECTE HALL. ALIMENTACIÓ 24V CC- CA 20 MA. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 60ºC . IP 54. LINEALITAT, HISTÈRESI, REPETIBILITAT <1% DEL FONS D'ESCALA. MODEL: PA267. MARCA: CONTROLLI. | 348.61
BEV2C701 | U | PRESÒSTAT DIFERENCIAL PER AIRE. RANG D' AJUSTAMENT 50 A 500 PA. DIFERENCIAL 20 PA. CONTACTE CONMUTAT 250V 1,5 (0,4) A. TEMPERATURA DE TREBALL -20 A 85ºC. PRESES PER TUB PVC 5 X 8 MM. INCLOU TUB I ACCESORIS DE MUNTATGE. MODEL: DBL205B. MARCA: CONTROLLI. | 30.98
BEV3C501 | U | CONJUNT DE REGULACIÓ PER A FAN COIL COMPOST PELS SEGÜENTS ELEMENTS: DISPOSITIU DE COMANDAMENT AMB PULSADORS MARXA/PARO, VELOCITATS VENTILADOR I INDICACIÓ/MODIFICACIÓ CONSIGNA AMBIENT AMB DISPLAY, PER A MUNTATGE EMPOTRAT A CAIXA BTICINO; UNITAT DE CONTROL AMB MICROPROCESSADOR AMB CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA, ALIMENTADA A 220 VCA, AMB POSSIBILITAT DE CONNEXIÓ A BUS DE COMUNICACIONS, AMB PROGRAMA D'APLICACIÓ PER FAN COILS; SONDA DE TEMPERATURA DE RETORN. MODEL: DG8001. MARCA:CONTROLLI. | 178.06
BEV3CD03 | U | CONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D' INSTAL.LACIONS, AMB 11 ENTRADES UNIVERSALS, 4 SORTIDES ANALOGIQUES i 6 SORTIDES DIGITALS. ALIMENTACIÓ A 24 VCA. MODEL: DAC-1146. MARCA: CONTROLLI/DELTA. | 1068.66
BEV3CD04 | U | CONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D' INSTAL.LACIONS, AMB 11 ENTRADES UNIVERSALS i 8 SORTIDES ANALOGIQUES. ALIMENTACIÓ A 24 VCA. MODEL: DAC-1180. MARCA: CONTROLLI/DELTA. | 1068.66
BEV3CD05 | U | CONTROLADOR BACnet PER REGULACIÓ I CONTROL D' INSTAL.LACIONS, AMB 4 ENTRADES UNIVERSALS Y 4 SORTIDES ANALOGIQUES. ALIMENTACIÓ A 24 VCA. MODEL: DFM-440. MARCA: CONTROLLI/DELTA. | 457.68
BEV4C000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 68.49
BEV4C603 | ML | BUS UNITRON INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS UNITRON. MARCA: CONTROLLI. | 1.86
BEV4C605 | mt | CABLE FTP CAT 5 | 1.86
BEV5C801 | U | NODE COMUNICACIONS ENTRE XARXA ETHERNET I XARXA FAN COILS. | 775.13
BEVC0403 | U | TRANSMISSOR DE VELOCITAT D' AIRE EN CONDUCTE. SENSOR NTC (SISTEMA CALORIMÈTRIC). SORTIDA 4-20 MA. RANG DE MESURA 0-8 M/S. PRECISIÓ +/- 5% FSD. TEMPS D´ ESCALFAMENT 15 SEGONS. ALIMENTACIÓ 24V CC 25 MA. MATERIAL DE LA TRANSMISSOR ALUMINI. LONGITUT 240 MM. MODEL: AV-T08. MARCA: CONTROLLI. | 256.18
BEVC2204 | U | MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. | 1.12
BEVC2205 | U | MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24 | 8.05
BEVC2702 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE05 | 450.91
BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 87.1
BEVWC800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 56.32
BEVWC801 | H | PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI. | 56.32
BEVWC802 | H | PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GESTION. MODELO:HTOP MARCA: CONTROLLI. | 65.49
BEVZ2702 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE222 | 427.69
BEVZ2704 | U | QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE211P | 115.04
BM12UG81 | u | Unitats d'estació automàtica per a enviament i recepció de cartutxos, totalment automàtica i programable. Constituïda per caixa metàl · lica per adossar a paret, amb sistema de càrrega inferior sense elements mòbils en les estacions tipus Lluna, i amb porta frontal translúcida automàtica en les tipus Saturn de pas, magatzem de càrrega i espera dels cartutxos per enviament automàtic del mateix. Sensors òptics de presència. Accionament del magatzem per motor de 24 v. cc, amb selecció rotativa i sensors estàtics de posició. Boca de sortida amb sistema de frenada centralitzat, amb recepció suau de cartutxos. Sistema d'elecció d'estació mitjançant teclat. pantalla d' lectura digital d'avís de recepció, estació mal seleccionada o inexistent. Situació de la instal · lació. Polsadors especials per velocitat lenta, funció segueix-me, prioritats i consulta de directori. Elements de fixació, connexió i accessoris de muntatge ......... | 1580.82
BM12UG82 | u | Unitats d'agulla de desviació de grup, constituïdes amb frontals d'aliatge de plàstic modern, amb tres ramals de derivació, equip electromecànic de actuació rotativa, placa base de connexions amb memòria de dades i amplificació, protecció estàtica i elements de fixació, amb connexions i accessoris de muntatge | 988.52
BM12UG83 | m | Mts. de conducció constituïda per tub rígid de PVC. diam. 110 mm. i pressió nominal de 45 g/cm2. Unió al màxim mitjançant maneguets, clips metàl · lics de suport amb maniguets de sustentació d'acer i altres elements i accessoris de muntatge, amb part proporcional de corbes, de radi 650 mm | 36.33
BM12UG84 | u | Unitats d'alimentadors VO de corrent secundària per a un perfecte funcionament de tots els elements de la instal · lació. Producció alternativa de 42 i 24V transistoritzats, amb regulació automàtica per al corrent motriu i electrònica, controlats per l'ordinador central, totalment instal · lats. | 476.82
BM12UG85 | u | Instal · lació elèctrica d'interconnexió entre unitats del sistema, per al control, comandament i subministrament d'energia elèctrica, constituïda per 5 conductors de cable electrolític amb aïllament i coberta de PVC, tres d'ells amb protecció antiparasitària. Inclou connexió amb el sistema actual. | 636.25
BN71C501 | U | VÀLVULA DE SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA MASCLE G1/2´´, PN16 . COS DE LLAUTÓ, TIJA EN ACER INOXIDABLE AISI 303 , OBTURADOR EN RILSAN. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TORIQES EN BUNA-N. TEMP AIGUA 2.95ºC (MÀXIM 50% DE GLICOL). CARACTERISTICA ISOPERCENTUAL A VIA DIRECTA, LINEAL A BYPASS KVS=1,6 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA < 0,03% DEL KVS. CURSA 5,5 MM. SERVOMOTOR : 24V 0,5 VA. SEÑAL DE COMANDAMENT: 0-10V CC (RANG SELECCIONABLE). TEMPS DE RECORREGUT 165 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. DP MAX 350 KPA. MODEL: VMT13MVT5. MARCA: CONTROLLI. | 194.04
BN71C503 | U | VÀLVULA DE SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA MASCLE G3/4´´, PN16 . COS DE LLAUTÓ, TIJA EN ACER INOXIDABLE AISI 303 , OBTURADOR EN RILSAN. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TORIQES EN BUNA-N. TEMP AIGUA 2.95ºC (MÀXIM 50% DE GLICOL). CARACTERISTICA ISOPERCENTUAL A VIA DIRECTA, LINEAL A BYPASS KVS=4 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA < 0,03% DEL KVS. CURSA 5,5 MM. SERVOMOTOR : 24V 0,5 VA. SEÑAL DE COMANDAMENT: 0-10V CC (RANG SELECCIONABLE). TEMPS DE RECORREGUT 165 SEG. FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. DP MAX 250 KPA. MODEL: VMT2MVT5. MARCA: CONTROLLI. | 207.39
BN71C505 | U | VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0..10V. ROSCA FEMELLA 1´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 10 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 6,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 0,5 VA. TEMPS RECORREGUT 160 SEG. DP MÀXIMA 100KPA. MODEL: VMBT4MVT5. MARCA: CONTROLLI. | 365.93
BN71C506 | U | VÀLVULA SEIENT 3 VIES AMB SERVOMOTOR PROPORCIONAL 0-10V. ROSCA FEMELLA 1 1/4´´ PN16. COS EN FOSA G25, OBTURADOR DE LLAUTÓ, TIJA ACER NICR. PREMSAESTOPES: 2 JUNTES TÓRIQUES BUNA-N I ARANDELA TEFLÓ GRAFITAT. TEMP AIGUA -10 A 120ºC. MAX 50% DE GLICOL. CARACTERÍSTICA VIA DIRECTA: ISOPERCENTUAL, BYPASS LINEAL. KVS 16 M3/H. CAPACITAT DE REGULACIÓ (KVS/KVM) >50. FUGA <0,03% DEL KVS. CURSA 16,5 MM. SERVOMOTOR 24 VCA 5VA. COMANDAMENT 0-10V (RANG SELECCIONABLE V O 4-20 MA). TEMPS RECORREGUT 65 SEG. F FI DE CURSA PER EMBRAGATGE MAGNÈTIC. SORTIDA 0 -10 V PER INDICACIÓ DE POSICIÓ. COMANDAMENT MANUAL. DP MÀXIMA 200KPA. MODEL: VMB5MVB56. MARCA: CONTROLLI. | 407.08

## T-DIM
|  |  |  | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida | Projecte de Reforma Instal·lacions Bloc Obstètric HUAV de Lleida
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
'01.00.01.001 | L | K21AAAZ0 | u | Arrencada de conjunt de portes d'una o mes fulles i elements practicables, inclou desmuntatge dels bastiment, fulles, elements fixes, vidres i ferratges, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de conjunt de mampares, portes d'una o mes fulles i elements practicables, inclou desmuntatge dels bastiment, fulles, elements fixes, vidres i ferratges, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 27
Z. Dilatacio |  | 7 |  |  |  | 7
Z. Rea_posta part |  | 12 |  |  |  | 12
Pixis |  | 3 |  |  |  | 3
Sustitucio sala parts |  | 2 |  |  |  | 2
Varis passadis |  | 3 |  |  |  | 3
'01.00.01.003 | L | K219AA21 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo o porcelanic, inclou la retirada de la junta de dilatació de material elàstic, xapas metàl.liques i element metàl·lic collat en paviment, pasta de sujecció i/o morter de col.locació, deixant el suport net i preparat per pavimentar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Arrencada de paviment de terratzo, inclou la retirada de la junta de dilatació de material elàstic, xapas metàl.liques i element metàl·lic collat en paviment, pasta de sujecció i/o morter de col.locació, deixant el suport net i preparat per pavimentar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 91.2
Banys |  | 12 | 4.6 |  |  | 55.2
Z. futur control |  | 1 | 36 |  |  | 36
'01.00.01.004 | L | K218AA01 | m2 | Arrencada de cel ras desmontable de plaques de escaiola, carto guix plastificat o fibres, inclou franges fixes, inclou arrancada de la estructura de suport, tijes verticals, estructura de sujecció, els calaixos per amagar instalacions, de manera que quedi el soport net i preparat per revestir, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de cel ras d'escaiola registrable amb guies vistes, inclou arrancada de la estructura de suport, tijes verticals, estructura de sujecció, els calaixos per amagar instalacions, de manera que quedi el soport net i preparat per revestir, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 318
Passadis transversal acces |  | 1 | 101 |  |  | 101
Passadis longitudinal central |  | 1 | 64 |  |  | 64
Passadis longitudinal Rea |  | 1 | 95 |  |  | 95
Sala pixis |  | 1 | 33 |  |  | 33
Sala tecnica post part |  | 1 | 25 |  |  | 25
'01.00.01.004 | L | K218AA01 | m2 | Arrencada de cel ras carto guix fix inclou arrancada de la estructura de suport, tijes verticals, estructura de sujecció, els calaixos per amagar instalacions, de manera que quedi el soport net i preparat per revestir, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de cel ras d'escaiola registrable amb guies vistes, inclou arrancada de la estructura de suport, tijes verticals, estructura de sujecció, els calaixos per amagar instalacions, de manera que quedi el soport net i preparat per revestir, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 302
Dilatacio |  | 1 | 139 |  |  | 139
Rea |  | 1 | 38 |  |  | 38
Post part |  | 1 | 84 |  |  | 84
Dilatacio aillats |  | 1 | 29 |  |  | 29
Varis actuacions puntuals |  | 1 | 12 |  |  | 12
'01.00.01.005 | L | K216AA01 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica amb aplacat amb gres10 a 15 cm de gruix, inclou l'arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Nota inclou l'enderroc per la realització de forats per portes i finestres. | Enderroc de paredó de ceràmica amb aplacat amb gres10 a 15 cm de gruix, inclou l'arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Nota inclou l'enderroc per la realització de forats per portes i finestres. | 268.4
Dilatacio1 |  | 1 | 7.5 | 3.05 |  | 22.875
Dilatacio 2,3,4,5 |  | 1 | 15.8 | 3.05 |  | 48.19
control |  | 1 | 20.3 | 3.05 |  | 61.915
Descans |  | 1 | 7 | 3.05 |  | 21.35
Dilat 6,7+rea |  | 1 | 24.6 | 3.05 |  | 75.03
Montacarreges |  | 1 | 7.8 | 3.05 |  | 23.79
Varis parets, |  | 1 | 5 | 3.05 |  | 15.25
'01.00.01.006 | L | K216AA02 | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica o carto guix trasdosat amb aplacat amb gres o pl de 5 a 10 cm de gruix, inclou l'arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Enderroc de paredó de ceràmica amb aplacat amb gres de 5 a 10 cm de gruix, inclou l'arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 45.75
Varis pilars , parets |  | 1 | 15 | 3.05 |  | 45.75
'01.00.01.012 | L | K218AA21 | m2 | Desmuntatge de paviment de resines inclou socol | Desmuntatge de revestiment de fusta o aplacat de HPL, inclòs rastrellat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 138
Z. dilatacio |  | 1 | 138 | 1 |  | 138
'01.00.01.012 | L | K218AA21 | m2 | Desmuntatge de paviment de PVC , inclou socol | Desmuntatge de revestiment de fusta o aplacat de HPL, inclòs rastrellat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 216
Z. post part |  | 1 | 138 | 1 |  | 138
Z.Rea |  | 1 | 38 | 1 |  | 38
Varis |  | 1 | 40 | 1 |  | 40
'01.03.01.001 | L | E65ADD45 | m2 | TRASDOSSAT PLACA GUIX LAMINAT (48+15+15) I AÏLLAMENT LLANA DE ROCA trasdossat autoportant de placa de guix laminat comprenent, perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntants d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 45 cm i canals d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament, inclús dues plaques de guix laminat de 15 mm de gruix cada una col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, formant trasdossat fent un conjunt de (48+15+15) | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb doble perfil de muntant d'amplària 48 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 48 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de paret | 192.32
Façana exterior |  | 1 | 39 | 3.1 |  | 120.9
Dilatacio 9 |  | 1 | 4.5 | 3.1 |  | 13.95
Dilatacio 6 |  | 1 | 6.2 | 3.1 |  | 19.22
Dilatacio 1 |  | 1 | 7.5 | 3.1 |  | 23.25
Varis |  | 1 | 15 | 1 |  | 15
'01.03.01.002 | L | E65A6465 | m2 | TRASDOSSAT DIRECTE (15+15 ) +15 Tradossat directe de plaques de guix laminat fixades mecànicament al parament vertical mitjançant mestres de perfileria de planxa d'acer galvanitzat 15mm | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de muntant d'amplària 70 mm, col·locats cada 40 cm, i canal d'amplària 70 mm amb banda acústica autoadhesiva, fixats mecànicament, per a suport de paret recta | 140.12
Façana magatzems |  | 1 | 19.2 | 3.1 |  | 59.52
Dilatacio 6 |  | 1 | 4 | 3.1 |  | 12.4
Dilatacio 7 |  | 1 | 4 | 3.1 |  | 12.4
Dilatacio 7 |  | 1 | 4 | 3.1 |  | 12.4
Dilatacio 9 |  | 1 | 4 | 3.1 |  | 12.4
varis, pilars |  | 1 | 10 | 3.1 |  | 31
'01.03.01.003 | L | E83F50Z3 | m2 | ENVÀ PLACA GUIX LAMINAT (15+15)+48+(15+15) I AÏLLAMENT LLANA DE ROCA . Envà de plaques de guix laminat comprenent, perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de doble muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 45 cm i canals d'amplària entre 46 i 55 mm, fixats mecànicament, inclús plaques de guix laminat de 15 mm de gruix col.locades sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, | Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 276.52
Dilatacio1 |  | 1 | 12.4 | 3.1 |  | 38.44
Dilatacio 2 |  | 1 | 6.2 | 3.1 |  | 19.22
Dilatacio 3 |  | 1 | 7.3 | 3.1 |  | 22.63
Dilatacio4 |  | 1 | 11 | 3.1 |  | 34.1
Dilatacio 5 |  | 1 | 4.8 | 3.1 |  | 14.88
Descans personal |  | 1 | 4.5 | 3.1 |  | 13.95
Dilatacio 6 |  | 1 | 6.3 | 3.1 |  | 19.53
Dilatacio7-8 |  | 1 | 10.3 | 3.1 |  | 31.93
Dilatacio 9 |  | 1 | 10.4 | 3.1 |  | 32.24
Rea |  | 1 | 9 | 3.1 |  | 27.9
vestuaris |  | 1 | 3 | 3.1 |  | 9.3
varis, enmarcat portes |  | 2 | 2 | 3.1 |  | 12.4
| L | E83F50Z3 | m2 | ENVÀ AMB DOBLE ESTRUCTURA , PLACA GUIX LAMINAT (15+15)+48+48(15+15) I AÏLLAMENT LLANA DE ROCA . Envà de plaques de guix laminat comprenent, perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils de doble muntant d'amplària entre 46 i 55 mm, col.locats cada 45 cm i canals d'amplària entre 46 i 55 mm | Aplacat vertical amb placa de guix laminat d'estàndard (A) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 49.6
'01.03.01.003 |  | 1 | 4 | 3.1 |  | 12.4
Dilatacio2-3 |  | 1 | 4 | 3.1 |  | 12.4
Dilatacio 3-4 |  | 1 | 4 | 3.1 |  | 12.4
Dilatacio 6-7 |  | 1 | 4 | 3.1 |  | 12.4
Dilatacio 8-rea
| L | E83FMM03 | m2 | PLACA ANTIHUMITAT EXTRA per sustitucio per 1 placa a de guix laminat de resistent antihumitat i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques . En pareds banys i falç sostre banys | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 277.8
'01.03.01.004 |  | 1 | 72 | 3.1 |  | 223.2
Parets banys i abocador |  | 13 | 4.2 |  |  | 54.6
Sostre banys i abocador
| L | E83FMM03 | m2 | PLACA ANTI FOC EXTRA per sustitucio per 1 placa a de guix laminat de resistent antihumitat i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques . En pareds banys i falç sostre banys | Aplacat vertical amb placa de guix laminat de resistent al foc (F) i gruix 15 mm, col·locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques | 8
'01.03.01.004 |  | 1 | 8 |  |  | 8
RF passadis quirofans
| L | E7C2Z552 | m | Aïllament tipus Fonodan o equivalent, segons UNE-EN 13164, per a conductes de desaigües suspesos i verticals de 50 a 160mm de diametre, col·locat amb adhesiu de formulació específica | Aïllament tipus Fonodan o equivalent, segons UNE-EN 13164, per a conductes de desaigües suspesos i verticals de 50 a 160mm de diametre, col·locat amb adhesiu de formulació específica | 45
'01.03.01.007 |  | 45 |  |  |  | 45
varis
| L | E614XTAK | m2 | Paredó recolzat divisori de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, tancamnt portes LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 | Paredó recolzat divisori de 9 cm de gruix, de totxana de 240x115x90 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10 | 14
'01.03.01.009 |  | 14 | 1 | 1 |  | 14
varis tancamnt portes
| L | K612BR1V | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 36
'01.03.01.010 |  | 10 | 2.4 | 1.5 |  | 36
Finestres
| L | E4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i jasseras formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, ancoratges treballat a taller i pintura d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura , inclu meds auxiliars. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. | 639
'01.03.01.011 |  | 9 | 35 | 1 |  | 315
Reforç lampara exploracio |  | 6 | 18 | 1 |  | 108
Estintolamens |  | 12 | 18 | 1 |  | 216
Varis sopor portes o dintells IPE160
| L | E844AA20 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Nota: Els revestiments d 'àrees estèrils de CMA ha de ser continuu i si té junts aquests han d'anar segellats amb material antibacteri | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Nota: Els revestiments d 'àrees estèrils de CMA ha de ser continuu i si té junts aquests han d'anar segellats amb material antibacteri | 254.7
'01.03.02.001 |  | 1 | 28.6 |  |  | 28.6
D1 |  | 1 | 19.3 |  |  | 19.3
D2 |  | 3 | 22 |  |  | 66
D3+D4+D5 |  | 4 | 23.2 |  |  | 92.8
D6+D7+D8+D9 |  | 1 | 39.6 |  |  | 39.6
REA |  | 2 | 4.2 |  |  | 8.4
WC 1+2
| L | E843AA00 | m2 | Cel ràs mineral de la casa Medicare 60*60*1,5 cm, de color blanc amb calsificació contra el foc B-s1, d0. De mides 600x600x15mm de gruix, perfileria model Trulok o equivalent per anar vista Inclou el mecanitzat dels forats per encastar llums de sostre. Classificat M=(NFP 92-510), compost d'un substracte mineral de baixa biopersistència i no nociu per a la salut segons la directiva 97/69/CE | Cel ràs mineral de la casa ARMSTRONG model Bioguard / MicroLook 2244M o equivalent, de color blanc amb calsificació contra el foc B-s1, d0. De mides 600x600x15mm de gruix, perfileria model Trulok o equivalent per anar vista Inclou el mecanitzat dels forats per encastar llums de sostre. Classificat M=(NFP 92-510), compost d'un substracte mineral de baixa biopersistència i no nociu per a la salut segons la directiva 97/69/CE. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 254.5
'01.03.02.002 |  | 5 | 2.2 |  |  | 11
Dilatacio 1+2+3+4+5 |  | 25 | 0.6 |  |  | 15
Franja en Dilatacio6 a9 +REA |  | 24 |  |  |  | 24
descans |  | 24.5 |  |  |  | 24.5
Passadis central dintre servei |  | 63 |  |  |  | 63
Passadis rea dintre servei |  | 95 |  |  |  | 95
Control |  | 22 |  |  |  | 22
| L | K841AA50 | m2 | Reposició de cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x600 mm amb estructura acer galvanitzat (igual o similar a la existent, per anar vista i/o oculta) format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió amb perfil secundaris col·locats formant retícula. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | Reposició de cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x600 mm amb estructura acer galvanitzat (igual o similar a la existent, per anar vista i/o oculta) format per perfils principals en forma de T de 24 mm de base fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió amb perfil secundaris col·locats formant retícula. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 12
'01.03.02.003 |  | 12 |  |  |  | 12
Previsio
| L | E84BAZ11 | m2 | Franja de Cel ras continu per emarcar cel ras de plaques registrables o en passadis de menys de 60cm , de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre. | Cel ras metàl.lic amb plaques microperforada 300mm d'amplada i longitud variable. Suministrament i instal.lació de soste metàl.lic de la casa MOVINORD, o equivalent, compost de plaques de 300mm x longitud variable, col.locades recoltzades sobre estructura d'alumini, de cantell recte i de superficie perforada amb perforacions de diàmetre 2,5 mm, per perfileria de serie T-35 o equivalent. Plaques d'acer galvanitzat, postpintades amb aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliester i polimeritzat al forn a 200º, amb capa de 60 micres, color blanc. Les plaques estan dotades d'un vel absorbent, termosoldat per una correcta absorció acústica. Estructura soport de serie T-35, composta per perfils entramats primaris i secundaris d'acer galvanitzat de 38 mm de altura i 35 mm de base, col.lcoats en els dos sentits, formant una cuadrúcula irregular por que les longituds no son fixes amb barilla rosacada per a fixació i regulació al sostre. Sistema de asegurament de la qualitat EN ISO 9001: 2000 certificat per AENOR i IQNET. Tots els elements necessaris per la instalació. Suministrat i instalat per distribuidors homologats pel fabricant. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou la mecanització de las plaques i la realització dels forats de qualsevol mida, per a la col.locación i suport de punts de lluz tipus L-3 segons plànols de detall de falsos sotres i memòria constructiva, i per instal.lacions de reixes d'impulsió d'aire. | 55
'01.03.02.004 |  | 5 | 6 |  |  | 30
Diatacio 1-5 |  | 1 |  | 22 |  | 22
Control infermeria |  | 1 |  | 3 |  | 3
acces
'01.03.02.005 | L | E84BAA12 | m2 | Cel ràs mineral de la casa ORBIT o equivalent, de color blanc amb calsificació contra el foc B-s1, d0. De mides 600x600x15mm de gruix, perfileria model Trulok o equivalent per anar vista Inclou el mecanitzat dels forats per encastar llums de sostre. | Cel ras metàl·lic, gamma Orcal PC bandes d'Armstrong, o equivalent d'acer galvanitzat prelacat de 0,6 mm. de gruix, color blanc, de dimensions: ample 300 mm. x llargs variables (de 300 a a 6000 mm), llisa, suspès pels costats curts, amb suspensió oculta tipus clip'in (ref .: BP 6400 Lisa). S'utilitzarà per a la seva instal·lació perfils principals d'Armstrong tipus perfil pinça per clip'in (ref. BPC 660), distanciats entre si depenent de la longitud de les bandes, fins i tot distanciadors entre perfils amb sostemas de barilla roscada per anivellació i subjecció del sostre. La longitud màxima, sense necessitat d'incorporar suports rigiditzadors en bandes, serà de 1.800 mm. Tot el sistema es rematarà amb angle perimetral d'Armstrong (ref: BP T 2626 H) en L, de 24x24 mm., Fixats a la paret a distància màxima de 450 mm Inclòs la mecanització de les plaques i la realització dels forats de qualsevol diàmetre i / o mida, per a la col·locació i suport de punts de llum, i per a la instal.lació de les lluminàries tipus L-3 (segons plànols de fasos sostres, i per a la instal·lació de les reixetes d'impulsió d'aire. S'utilitzaran tacs de paraigües, balancí o resort, tacs de niló d'obertura amb vora, tipus ´´Fischer KD´´ o ´´Hilti EKD HM6´´ en els casos en que es trobi el revoltó buit, o tipus ´´Hilti HKD´´ o ´´Spit Laton´´ en els casos en que es trobi el formigó massís, les tiges seran amb vareta d'acer galvanitzat de 4mm de diàmetre com a mínim col.locades cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. | 101
Passadissos fora del servei |  | 1 | 101 |  |  | 101
| L | EAQDAAV2 | u | P-1 Portes batent 1 fulla amplada de pas 0,8mx 2,1m composta per un marc metàl.lic Tipo Gtelescopic de la casa SOLECO o equivalent per instalar despres de tabicar d'acer galbanitzat gruix 1,5mm , lacada segons ral a definir goma embotit al marc. Fulla de pas lliyra 210x0,8 amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat (o aglomerat alleugerit) revestit amb HPL de 2 /3mm amb cantells compacta fenolic de 6/8mm , gruix de porta 40mmm marc i a la fulla . Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) inclos maneta d'acer inox amb placa quadrada de 18x18 . totalment instalada a lleida. | Portes batent P2 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o inetrior d'acer inox, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 80x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlet de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla . Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 1
'01.03.03.001 |  | 1 |  |  |  | 1
abocador
| L | EAQDAAV3 | u | P-2 Portes batent 1 fulla amplada de pas 1,2 m x 2,1m , composta per un marc metàl.lic Tipo Gtelescopic de la casa SOLECO o equivalent per instalar despres de tabicar d'acer galbanitzat gruix 1,5mm , lacada segons ral a definir goma embotit al marc. Fulla de pas lliyra 210x0,8 amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat (o aglomerat alleugerit) revestit amb HPL de 2 /3mm amb cantells compacta fenolic de 6/8mm , gruix de porta 40mmm marc i a la fulla . Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) inclos maneta d'acer inox amb placa quadrada de 18x18 . totalment instalada a lleida. | Portes batent P3 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o inetrior d'acer inox, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 120x220cm. Perns regulables d'acer inox amb sistema V8610 i burlet de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla. Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 9
'01.03.03.002 |  | 9 |  |  |  | 9
Sales de dilatacio
| L | EAQDFP1E | u | P-3 Porta corredisa en banys amb armazon metal.lic integrat pared de pas lliure 80cm x 2,10, composta per un marc metàl.lic de pass de la casa SOLECO o equivalent, pas marc metal.lic de 90 cmx 2,10m Guies alumini , sistema V8610 i burlet de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb i cantell fcompacte fenolic de 8/6mm hpl de Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | Portes batent P1E de característiques iguals a l'existent amb aplacat HPL i remats d'acer inoxidable, de mides 80x220cm Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 12
'01.03.03.003 |  | 12 |  |  |  | 12
Banys
| L | EAQDFP2E | u | SH-1 HPL ) Porta corredera HPL Hermetica automatica Manusa o equivalent de mides de pas liure 1450 x 2100 mm, operador corred. Hermetica HD Visio + Her 230 V SQ-000 , Fulla corredera radio 7hermetica P50 -CH acabat HPL (color direccio facultativa) , suplement unio xapas lacades . mirilla L400xL400 . Tirador manillon 250. Tirador uñero hoja P50 . Marc MK40 -Blok porta corredera (AISI -304 ) . Instal.lacio . Interfeace programable vision. Sensor seguretat . Detector proximitat OPTIMA (VISION ACTIVA) . inclos transort i muntatge. | Portes batent P1E de característiques iguals a l'existent amb aplacat HPL i remats d'acer inoxidable, de mides 116x220cm Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 3
'01.03.03.004 |  | 2 |  |  |  | 2
quiofans |  | 1 |  |  |  | 1
REA
| L | EAQDSA01 | u | SI-1 Suministro i muntatge Portes tallafocs EI2 -60 2 fullas model Turia Andreu o equivalent de mides pas aprox 210 x 210 alçada , inclos joc manilla, tanca porta Geze TS1500 , selector de tanca , i barra antipanic Fast Touch CISA 840mm , amb iman retenidor amb bloqueig , transport i montatge a lleida. inclos reforç metal.lic per su instal.lacio. Antipànic 2 h Pusch | Conjunts de marc i porta batent de mides 80x220cm. d'una sola fulla. El marc serà d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm lacat al forn Ral a escollir tipus de la casa ´´SOLECO´´ o equivalent, amb Tres perns regulables d'acer inoxidable amb sistema V8610 i rivet de goma embotit al marc. La Fulla tindrà un interior de poliestirè expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm acabat a definir per la D.F., amb cantells de hpl. | 1
'01.03.03.005 |  | 1 |  |  |  | 1
passadis quirofans
| L | EAQDPX03 | u | SA-1 Porta automàtica corredisses telescòpica model “Slim 90” de Manusa o equivalen amb Operador VISIO +TEL 230V SQ-000 2 Motors trifàsic CA , Bateria emergència, valida via evacuació Midas 1,60 per 2,10 alçada , . Vidre laminat 5+5 , full telescòpica lenta, Perfil Al, instal•lació inclosa , sensor seguretat , detector proximitat, selector OPTIMA (vision /activa/interface) Slim 90 o equivalent de dues fulles. | P3 Conjunts de marc i porta batent d'una sola fulla. El marc serà d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm lacat al forn Ral a escollir tipus de la casa ´´SOLECO´´ o equivalent, amb Tres perns regulables d'acer inoxidable amb sistema V8610 i rivet de goma embotit al marc. La Fulla tindrà un interior de poliestirè expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm acabat a definir per la D.F., amb cantells de hpl. Mides totals 250x 1,05 | 2
'01.03.03.006 |  | 1 |  |  |  | 1
Acces restringida quirofan |  | 1 |  |  |  | 1
Acces restringida rea
| L | EAQCAAT1 | u | Front d'armari PA1 format per tres portes de hpl 13mm amb rigiditzador metalic , sense interior mides totals 1,30 x 2,1m , amb ranures de ventilacio, segons planell. | Porta corredisa P5 composta per un marc metàl.lic de la casa SOLECO o equivalent, per a enrrasar, la fulla amb revestiment d'apertudra exterior o interior d'acer inox, AISI 316 de 1.2mm de gruix, amb estructura dinterior d'alumini. de mides 120x220cm. Guies tipus Klein modelo Slid 130S o equivalent, sistema V8610 i burlet de goma embotit al marc. Fulla amb l'interior de poliestiré expandit d'alta densitat revestit amb HPL de 3mm amb cantells en U d'acer inox AISI 316 de gruix 1.2mm encastats al marc i a la fulla. Inclou colocació a obra. (Veure planol de fusteria i serralleria interior) | 2
'01.03.03.007 |  | 2 |  |  |  | 2
control+ Rea
| L | E867AA26 | m2 | Revestiment HPL 6mm vertical de paraments amb panell compacte fenòlic Max Compact Interior F-Quality de la acsa Funder Max o equivalent, gruix de 6 mm, tipus CGF segons Norma EN438, amb resistència al foc B-s1, d0. Amb certificacions ambientals FSC, PEFC i HQE i EPD, així com les certificacions en gestió de qualitat ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 i EN 16001, color 0606FH o Segons Direcció d'obra. Paraments de fixació verticals amb llistons de compacte fenòlic de 8mm, separació màxima entre muntants complint manuals tècnics, amb una càmera de ventilació mínima de 9 mm i amb fixació al panell mitjançant sistema d'enganxat elàstic homologats per a la fixació dels panells FunderMax o similar, separació entre panells mínima segons Norma. Inclou el segetat de les juntes i unions en Paviments, parets i sostres, per evitar junts brutes. | Revestiment HPL 6mm vertical de paraments amb panell compacte fenòlic Max Compact Interior F-Quality de la acsa Funder Max o equivalent, gruix de 6 mm, tipus CGF segons Norma EN438, amb resistència al foc B-s1, d0. Amb certificacions ambientals FSC, PEFC i HQE i EPD, així com les certificacions en gestió de qualitat ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 i EN 16001, color 0606FH o Segons Direcció d'obra. Paraments de fixació verticals amb llistons de compacte fenòlic de 8mm, separació màxima entre muntants complint manuals tècnics, amb una càmera de ventilació mínima de 9 mm i amb fixació al panell mitjançant sistema d'enganxat elàstic homologats per a la fixació dels panells FunderMax o similar, separació entre panells mínima segons Norma. Inclou el segetat de les juntes i unions en Paviments, parets i sostres, per evitar junts brutes. | 78.642
'01.03.04.001 |  | 1 | 9.3 | 2.5 |  | 23.25
Control |  | 1 | 3 | 2.5 |  | 7.5
pilars control |  | 1 | 5.5 | 1.3 |  | 7.15
Capçals D1 |  | 1 | 3.3 | 1.3 |  | 4.29
Capçal D2 |  | 3 | 3.8 | 1.3 |  | 14.82
Capçal D3,D4,D5 |  | 4 | 4.16 | 1.3 |  | 21.632
Capçal D6,D7,D8,D9
| L | E83FSAB1 | m2 | Subministre i col·locació de revestiment de parets amb policarbonat Protectwal (o equivalent) amb panell de 1,7mm de gruix, lleugerament granulat i tintat en massa. Certificació al foc B-s1, d0, deixant junta de 2mm entre panells i segellats amb silicona de la mateixa casa. | Subministre i col·locació de revestiment de parets per a quirofans amb placa de SABIC tipus LEXAN CLINIWALL o equivalent opaca de policarbonat / ABS sense contingut d'alogens, classificació al foc Bs1d0, en panells de 125x300 cm i 1,5mm de gruix, color a definir per la DF. Col·locat adherit en tota la seva superfície amb adhesiu vinílic. | 255.41
'01.03.04.003 |  | 1 | 20.7 | 1.2 |  | 24.84
D1 |  | 1 | 17.2 | 1.2 |  | 20.64
D2 |  | 3 | 16.8 | 1.2 |  | 60.48
D 3,4,5 |  | 4 | 13.6 | 1.2 |  | 65.28
D 6,7,8,9 |  | 1 | 11.5 | 2.5 |  | 28.75
Control |  | 1 | 31.6 | 1.2 |  | 37.92
Rea |  | 1 | 7 | 2.5 |  | 17.5
Abocador
| L | K8122112 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 20
'01.03.04.006 |  | 20 |  |  |  | 20
varis
| L | K825123Z | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola porcelanica U 298 BRANCO NEVE MATE CASA Grespor o equivalente de 40x40 color a decidir direccio facultativa amb cimen cola adient per porcelanic i soport inclos cantoneras i peces especials | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada mat, preu alt, peces de 10x40cm de AZUL-ACOCSA o equivalent, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 228
'01.03.04.007 |  | 12 | 7.6 | 2.5 |  | 228
Wc
| L | E81131L6 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior , a de 3,00 m d'alçària | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat i lliscat amb guix C6 | 50.32
'01.03.04.008 |  | 12 | 2.4 | 1.4 |  | 40.32
Tancament finestres |  | 10 |  |  |  | 10
varis
| L | E898J2A0 | m2 | Pintat de parament vertical i horitzontal de carto guix, amb pintura plàstica base aquosa amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament vertical i horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 588.1
'01.03.04.011 |  | 1 | 254.7 |  |  | 254.7
Sostres |  | 1 | 55 |  |  | 55
Pintat franges |  | 1 | 29.5 |  |  | 29.5
Vertical Dilatacio 1 |  | 1 | 22.4 |  |  | 22.4
V. D2 |  | 1 | 22.5 |  |  | 22.5
V. D3 |  | 1 | 45 |  |  | 45
V.D4+D5 |  | 4 | 19.5 |  |  | 78
V. D6+7+8+9 |  | 1 | 34 |  |  | 34
REA |  | 1 | 47 |  |  | 47
Descans
| L | E9P6AA48 | m2 | PV1c Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil de la marca. Tarquet CONDUCTIU '' o equivalent, de 2 mm. de gruix., Ref: a triar. D'acord amb la normativa europea: Comportament al foc: A 1350-1 Classificació reacció fuegoc: CFL-s1. Juntes bisellades i soldades, encolat amb cola de dispersió aquosa: Subministrament i instal·lació de Coure, | Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil de la marca. ARMSTRONG DLW model''Contour Conductive'' o equivalent, de 2 mm. de gruix., Ref: a triar. D'acord amb la normativa europea: Comportament al foc: A 1350-1 Classificació reacció fuegoc: CFL-s1. Juntes bisellades i soldades, encolat amb cola de dispersió aquosa: Subministrament i instal·lació de Coure, (aquest coure l'electricista deu soldar a un presa-terra) s'instal·la per millorar la conductivitat i segons normativa europea. Nota: es realitzarà segons prescripcions del fabricant Amb formació de sòcol a peça especial prefabricada de color negre, del mateix material, en tot el perímetre de la sala fins a una alçada de 10cm. Inclòs subministrament i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, (2/3 mm de gruix) Abans de la instal·lació de la làmina de vinil, s'anivellarà el terra. | 43.8
'01.03.05.001 |  | 1 | 43.8 |  |  | 43.8
Conductiu REA |  | 1 | 43.8 | 0.08 |  | 3.504
Remonta 10 cm REA
| L | E9P6AA48 | m2 | PV1 Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil NO CONDUCTIU , disipativo la marca. Tarquet (o equivalent) no conductive, de 2 mm. de gruix., | Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil de la marca. ARMSTRONG DLW model''Contour Conductive'' o equivalent, de 2 mm. de gruix., Ref: a triar. D'acord amb la normativa europea: Comportament al foc: A 1350-1 Classificació reacció fuegoc: CFL-s1. Juntes bisellades i soldades, encolat amb cola de dispersió aquosa: Subministrament i instal·lació de Coure, (aquest coure l'electricista deu soldar a un presa-terra) s'instal·la per millorar la conductivitat i segons normativa europea. Nota: es realitzarà segons prescripcions del fabricant Amb formació de sòcol a peça especial prefabricada de color negre, del mateix material, en tot el perímetre de la sala fins a una alçada de 10cm. Inclòs subministrament i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, (2/3 mm de gruix) Abans de la instal·lació de la làmina de vinil, s'anivellarà el terra. | 214.38
'01.03.05.001 |  | 1 | 28.1 |  |  | 28.1
D1 |  | 1 | 17.7 |  |  | 17.7
D2 |  | 3 | 19.3 |  |  | 57.9
D3+D4+D5 |  | 4 | 17.7 |  |  | 70.8
D6+D7+D8+D9 |  | 1 | 24 |  |  | 24
Descans |  | 1 | 198.5 | 0.08 |  | 15.88
Remonta 10cm
| L | E9P6AA48 | m2 | PV2 Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil NO CONDUCTIU ANTILLISCANT perr Banys la marca. Tarquet no conductive, de 2 mm. de gruix. | Subministrament i instal·lació de paviment de Vinil de la marca. ARMSTRONG DLW model''Contour Conductive'' o equivalent, de 2 mm. de gruix., Ref: a triar. D'acord amb la normativa europea: Comportament al foc: A 1350-1 Classificació reacció fuegoc: CFL-s1. Juntes bisellades i soldades, encolat amb cola de dispersió aquosa: Subministrament i instal·lació de Coure, (aquest coure l'electricista deu soldar a un presa-terra) s'instal·la per millorar la conductivitat i segons normativa europea. Nota: es realitzarà segons prescripcions del fabricant Amb formació de sòcol a peça especial prefabricada de color negre, del mateix material, en tot el perímetre de la sala fins a una alçada de 10cm. Inclòs subministrament i aplicació d'imprimació i pasta allisadora, (2/3 mm de gruix) Abans de la instal·lació de la làmina de vinil, s'anivellarà el terra. | 56.1
'01.03.05.001 |  | 10 | 4.2 |  |  | 42
bany T1 |  | 2 | 4.5 |  |  | 9
bany T2 |  | 1 | 51 | 0.1 |  | 5.1
Remonta 10cm+
| L | E93AZ165 | m2 | Anivellament del suport, amb pasta allisadora de 2mm de mitjana de ciment segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. | Anivellament del suport, amb pasta autoanivellant de ciment segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% | 242.3
'01.03.05.002 |  | 43.8 | 1 | 1 |  | 43.8
conductiu |  | 198.5 | 1 | 1 |  | 198.5
No conductiu |  | 51 | 1 | 1 |  | 51
No conductiu banys
| L | K873CCX1 | ml | Suministrament i col.locació de xapa d'acer inox tipus IX-1 per a cantonera de protecció d'envàns amb acer inox ASISI 316 de desenvolupament de 16cm amb 5 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació mecànica mitjançant cargols autorroscants d'acer inox. | Suministrament i col.locació de xapa d'acer inox tipus IX-1 per a cantonera de protecció d'envàns amb acer inox ASISI 316 de desenvolupament de 16cm amb 5 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació mecànica mitjançant cargols autorroscants d'acer inox. | 30
'01.03.05.008 |  | 7 | 2.5 |  |  | 17.5
control |  | 5 | 2.5 |  |  | 12.5
Varis
| L | K873CCX6 | ml | Suministrament i col.locació de xapa doplegada IX-2 de 1.5mm de gruix d'acer inox AISI 316 per a remat de protecció d'envàn de desenvolupament des de 130mm fins a 230mm amb 3 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació encolat a tauler de fusta de DM hidrofug de 19mm el tauler es subjectarà a la estructura d'acer galvanitzat. | Suministrament i col.locació de xapa doplegada IX-6 de 1.5mm de gruix d'acer inox AISI 316 per a remat de protecció d'envàn de desenvolupament des de 130mm fins a 230mm amb 3 plecs, segons detall del planell de fusetries 04.01.2.dwg, cantonera d'alçada 250cm. Inclou sistema de fixació encolat a tauler de fusta de DM hidrofug de 19mm el tauler es subjectarà a la estructura d'acer galvanitzat. | 10
'01.03.05.009 |  | 4 | 2.5 |  |  | 10
Portes vidre
| L | E9Z5ZZ10 | m | Tapajunts d'acer inox, per a canvi entre diferents materials | Tapajunts d'acer inox, per a canvi entre diferents materials | 14
'01.03.05.012 |  | 14 |  |  |  | 14
SQ Reanimació |  | 3 | 7 |  | 3 | 63
Passadís Esquerra |  | 3 | 45 |  | 3 | 405
Passadís Dreta |  | 5 | 45 |  | 3 | 675
Passadis Superior |  | 3 | 45 |  | 3 | 405
Servei Passadis Esquerra |  | 1 | 45 |  | 3 | 135
Serveis Passadis Dreta |  | 1 | 45 |  | 3 | 135
01.02.22.014 | L | PG47-ENS2 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 56
|  | 56 |  |  |  | 56
01.02.22.015 | L | PG47-EM59 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.02.22.016 | L | PG47-ELY7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
01.02.22.017 | L | PG4B-115SE | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
01.02.22.018 | L | PG33-E4ZN | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 695
SQ Sala de dilatació i post part 1 |  | 30 |  |  |  | 30
SQ Sala de dilatació i post part 2 |  | 35 |  |  |  | 35
SQ Sala de dilatació i post part 3 |  | 40 |  |  |  | 40
SQ Sala de dilatació i post part 4 |  | 45 |  |  |  | 45
SQ Sala de dilatació i post part 5 |  | 50 |  |  |  | 50
SQ Sala de dilatació i post part 6 |  | 55 |  |  |  | 55
SQ Sala de dilatació i post part 7 |  | 60 |  |  |  | 60
SQ Sala de dilatació i post part 8 |  | 70 |  |  |  | 70
SQ Sala de dilatació i post part 9 |  | 70 |  |  |  | 70
SQ Control |  | 50 |  |  |  | 50
SQ Sala de descans |  | 45 |  |  |  | 45
SQ Reanimació |  | 65 |  |  |  | 65
Passadis a |  | 40 |  |  |  | 40
Passadis b |  | 40 |  |  |  | 40
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 03 | ENLLUMENAT
| N | Titol 3 | 31 | INSTAAL·LACIÓ ENLLUMENAT
01.03.31.001 | L | PH21-AZPH | u | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat. Degudament muntada clableja i en funcionament. | Llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 19 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, eficàcia lluminosa de 60 lm/W, amb equip elèctric regulable DALI, aïllament classe II, cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, encastat. Degudament muntada clableja i en funcionament. | 27
Sala de diltació i post part 1 |  | 3 |  |  |  | 3
WC sala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 2 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 3 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 4 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 5 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 5 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 6 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 7 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 8 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala Instal·lacions Rack |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de Descans |  | 6 |  |  |  | 6
Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
Neteja REA |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.31.002 | L | PH23-HZ66 | u | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 65 W de potència de la llumenera, 5850 lm de flux lluminós, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 3000 K, encastada. Degudament muntada clableja i en funcionament. | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 60x60 cm, de 65 W de potència de la llumenera, 5850 lm de flux lluminós, protecció IP20, regulable DALI, de temperatura de color 3000 K, encastada. Degudament muntada clableja i en funcionament. | 80
Sala de dilatació i post part 1 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 2 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 3 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 4 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 5 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 6 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 7 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 8 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 9 |  | 4 |  |  |  | 4
Control |  | 4 |  |  |  | 4
Reanimació |  | 9 |  |  |  | 9
Passadís Superior |  | 9 |  |  |  | 9
Passadís Esquerra |  | 8 |  |  |  | 8
Passadís Dreta |  | 14 |  |  |  | 14
01.03.31.003 | L | PH24-H7P7 | m | Tira de LED + Perfil de 16 mm, regulable en temperatura de color (2700-4500) i en intensitat lluminosa, per encastar o de superficie. Degudament muntada, clableja i en funcionament. | Tira de LED + Perfil de 16 mm, regulable en temperatura de color (2700-4500) i en intensitat lluminosa, per encastar o de superficie. Degudament muntada, clableja i en funcionament. | 38
Sala de dilatació i post part 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 2 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 3 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 4 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 5 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 6 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 7 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 8 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de dilatació i post part 9 |  | 4 |  |  |  | 4
01.03.31.004 | L | PH57-B368 | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Degudament muntada clableja i en funcionament. | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 240 a 270 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. Degudament muntada clableja i en funcionament. | 41
Sala de dilatació i post part 1 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 2 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 3 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 4 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 5 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 6 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 7 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 8 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Control |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de descans |  | 1 |  |  |  | 1
Reanimació |  | 1 |  |  |  | 1
WC Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís Superior |  | 3 |  |  |  | 3
WC Parts |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís Esquerra |  | 4 |  |  |  | 4
Passadis Dreta |  | 9 |  |  |  | 9
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
Abocador REA |  | 1 |  |  |  | 1
Sala RACK |  | 1 |  |  |  | 1
01.03.31.005 | L | PG6D-6OA3 | u | Commutador de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, encastat, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular de 2 mòduls de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U | Commutador de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, preu alt, encastat, amb marc amb bastidor per a l'adaptació de mecanismes modulars a caixa rectangular de 2 mòduls de preu alt, tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, caixa de derivació rectangular i conductor de coure de designació H07V-U | 23
Sala de diltació i post part 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 3 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 7 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 8 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 9 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala Instal·lacions Rack |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de Descans |  | 2 |  |  |  | 2
Reanimació |  | 2 |  |  |  | 2
01.03.31.006 | L | PG86-HD0P | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 13
WC sala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 3 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 4 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 5 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 6 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 7 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 8 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
Abocador |  | 1 |  |  |  | 1
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 04 | VEU I DADES - XARXA
| N | Titol 3 | 41 | INSTAL·LACIÓ VEU I DADES - XARXA
01.04.41.001 | L | PP-FIOP01 | u | Mànegues de fibres òptiques multimode segons fitxa tècnica (OM5 de 6 - 8 fibres segons disponibilitat de material), amb empalmaments per fusió, incloent allargament de les fibres per fusió i certificació amb les següents característiques i canalitzades de forma separada. - Instal·lació interior a hospital mitjançant tub flexible o rígid segons necessitats. - Instal·lació interior sobre safata existent amb cable enfundat amb tub corrugat. Completament instal·lat. | Mànegues de fibres òptiques multimode segons fitxa tècnica (OM5 de 6 - 8 fibres segons disponibilitat de material), amb empalmaments per fusió, incloent allargament de les fibres per fusió i certificació amb les següents característiques i canalitzades de forma separada. - Instal·lació interior a hospital mitjançant tub flexible o rígid segons necessitats. - Instal·lació interior sobre safata existent amb cable enfundat amb tub corrugat. Completament instal·lat. | 262
Fibra óptica CPD1 (soterani) fins al Nou RACK (P4) |  | 1 | 130 |  |  | 130
Fibra óptica CPD2 (Planta Baixa) fins al Nou RACK (P4) |  | 1 | 132 |  |  | 132
01.04.41.002 | L | PG2J-4BGM | m | Safata metàl·lica d'escala d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 65 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica d'escala d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 65 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 106
|  | 106 |  |  |  | 106
01.04.41.003 | L | PP73-673M | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), de 2 compartiments, amb una porta de vidre securitzat amb pany i clau per compartiment, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat. Distribuïdor secundari per a 100 punts de veu/dades, muntat en armari rack de 19´´ i format per: - 1 Armaris bastidors rack 19´´ i 42 UA de dimensions 2000x800x800 mm, amb guies laterals, porta transparent, i tancament de seguretat. - 1 Kits de ventilació format per 4 ventiladors - 2 Regleteres de 8 endolls shucko amb interruptor. - Joc d'etiquetes - 1 Panel frontal per conectors SC completament instal·lats i terminats - Plafó 19´´ per a distribució de F.O multimode, amb capacitat per allotjar fins a 24 fibres optiques - 8 Fuetó F.O duplex pre-conectoritzat SC/APC convertible a pigtail - 2 Safates extraible portaequips de 600 mm. de fondària - 2 Passafils vertical amb anelles per a organització del cablejat - 14 Passafils horitzontals i amb anelles per a organització del cablejat - 8 Patch-Panels 19´´ de 24 ports RJ45 UTP categoria 6A amb p.p. de connectors. - 100 Fuetons flexible de 1 m amb cable U/UTP categoria 6A i doble connector RJ45 - 75 Fuetons flexible de 2 m amb cable U/UTP categoria 6A i doble connector RJ45 Incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat, cablejat i verificat, i en funcionament. | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), de 2 compartiments, amb una porta de vidre securitzat amb pany i clau per compartiment, amb panells laterals i estructura fixa, col·locat. Distribuïdor secundari per a 100 punts de veu/dades, muntat en armari rack de 19´´ i format per: - 1 Armaris bastidors rack 19´´ i 42 UA de dimensions 2000x800x800 mm, amb guies laterals, porta transparent, i tancament de seguretat. - 1 Kits de ventilació format per 4 ventiladors - 2 Regleteres de 8 endolls shucko amb interruptor. - Joc d'etiquetes - 1 Panel frontal per conectors SC completament instal·lats i terminats - Plafó 19´´ per a distribució de F.O multimode, amb capacitat per allotjar fins a 24 fibres optiques - 8 Fuetó F.O duplex pre-conectoritzat SC/APC convertible a pigtail - 2 Safates extraible portaequips de 600 mm. de fondària - 2 Passafils vertical amb anelles per a organització del cablejat - 14 Passafils horitzontals i amb anelles per a organització del cablejat - 8 Patch-Panels 19´´ de 24 ports RJ45 UTP categoria 6A amb p.p. de connectors. - 100 Fuetons flexible de 1 m amb cable U/UTP categoria 6A i doble connector RJ45 - 75 Fuetons flexible de 2 m amb cable U/UTP categoria 6A i doble connector RJ45 Incloent accessoris de muntatge i material auxiliar. Completament instal·lat, cablejat i verificat, i en funcionament. | 1
Armari Rack |  |  |  |  | 1 | 1
01.04.41.004 | L | PP7C-66U0 | u | (*) Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | (*) Panell integrat fix, equipat amb 16 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 6
Panells Rack de 16 preses cadascun |  | 6 |  |  |  | 6
01.04.41.005 | L | PP44-663Z | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 3884
Sala de dilatació i post part 1 |  | 6 | 22 |  |  | 132
Sala de dilatació i post part 2 |  | 6 | 26 |  |  | 156
Sala de dilatació i post part 3 |  | 6 | 30 |  |  | 180
Sala de dilatació i post part 4 |  | 6 | 34 |  |  | 204
Sala de dilatació i post part 5 |  | 6 | 38 |  |  | 228
Sala de dilatació i post part 6 |  | 6 | 28 |  |  | 168
Sala de dilatació i post part 7 |  | 6 | 36 |  |  | 216
Sala de dilatació i post part 8 |  | 6 | 40 |  |  | 240
Sala de dilatació i post part 9 |  | 6 | 60 |  |  | 360
Control |  | 11 | 45 |  |  | 495
Sala de descans |  | 6 | 32 |  |  | 192
Reanimació |  | 19 | 52 |  |  | 988
Sala tecnica (*) |  | 5 | 5 |  |  | 25
Reserva Ampliació de Punts (*) |  | 10 | 30 |  |  | 300
01.04.41.006 | L | PP98-HJ | u | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components | 95
Sala de dilatació i post part 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 2 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 3 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 6 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 7 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 8 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 9 |  | 6 |  |  |  | 6
Control |  | 11 |  |  |  | 11
Sala de descans |  | 6 |  |  |  | 6
Reanimació |  | 19 |  |  |  | 19
Sala tecnica (*) |  | 5 |  |  |  | 5
01.04.41.007 | L | PP78-LKJ | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat o a flas sostre, amb p.p. d'elements de subjecció. Degudament instal3lat. Per intal·lació interior de les habitabitacions. | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat o a flas sostre, amb p.p. d'elements de subjecció. Degudament instal3lat. Per intal·lació interior de les habitabitacions. | 1000
|  | 1000 |  |  |  | 1000
01.04.41.008 | L | P7H34HJ | u | Rotulació i senylització indeleble de cadascuna de les bases de presa de dades i de la totalitat del rac, da'crod amb el sistema utilitzat en l'hospital i baix les directrius d'informàtica. | Rotulació i senylització indeleble de cadascuna de les bases de presa de dades i de la totalitat del rac, da'crod amb el sistema utilitzat en l'hospital i baix les directrius d'informàtica. | 190
Sala de dilatació i post part 1 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Sala de dilatació i post part 2 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Sala de dilatació i post part 3 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Sala de dilatació i post part 4 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Sala de dilatació i post part 5 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Sala de dilatació i post part 6 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Sala de dilatació i post part 7 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Sala de dilatació i post part 8 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Sala de dilatació i post part 9 |  | 6 | 2 |  |  | 12
Control |  | 11 | 2 |  |  | 22
Sala de descans |  | 6 | 2 |  |  | 12
Reanimació |  | 19 | 2 |  |  | 38
Sala tecnica (*) |  | 5 | 2 |  |  | 10
01.04.41.009 | L | PP7H-7839 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 95
Sala de dilatació i post part 1 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 2 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 3 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 4 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 5 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 6 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 7 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 8 |  | 6 |  |  |  | 6
Sala de dilatació i post part 9 |  | 6 |  |  |  | 6
Control |  | 11 |  |  |  | 11
Sala de descans |  | 6 |  |  |  | 6
Reanimació |  | 19 |  |  |  | 19
Sala tecnica (*) |  | 5 |  |  |  | 5
01.04.41.010 | L | PP31-C599 | u | Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6,5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1,2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat | Altaveu de sostre per a encastar, coaxial de dues vies, de forma circular, de 6,5´´ de diàmetre de l'altaveu de greus i 1,2´´ de diàmetre de l'altaveu d'aguts, de 15 W RMS de potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 102 dB, encastat | 10
Altaveus de Sostre Encastats |  | 10 |  |  |  | 10
01.04.41.011 | L | PP35-HA3X | u | Central de megafonia de 240 W RMS de potència i per a 6 zones constituïda per un amplificador mesclador de 240 W RMS de potència amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, amb ajust de nivell i to individual, 4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables MIC/LINE, 3 d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres de control de 6 zones i de control remot de paret, format de sobretaula, un pupitre microfònic de 6 zones, un panell de control remot de col·locació mural amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum de sortida, entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable i una font de so amb entrada per a dispositius USB i per a targetes de memòria SD, reproductor de CD i sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10 memòries, reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA, col·locada | Central de megafonia de 240 W RMS de potència i per a 6 zones constituïda per un amplificador mesclador de 240 W RMS de potència amb 6 sortides d'altaveus de 100 V, amb ajust de nivell i to individual, 4 entrades de micròfon, 3 entrades configurables MIC/LINE, 3 d'auxiliar i 1 d'emergència, entrades addicionals per a pupitres de control de 6 zones i de control remot de paret, format de sobretaula, un pupitre microfònic de 6 zones, un panell de control remot de col·locació mural amb selecció de la zona i de la font musical, ajust de volum de sortida, entrada MIC/LINE per fonts externes i barreja ajustable i una font de so amb entrada per a dispositius USB i per a targetes de memòria SD, reproductor de CD i sintonitzador de ràdio AM/FM amb 10 memòries, reproducció de formats d'àudio MP3 i WMA, col·locada | 1
Central de Megafonia en Control |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 04 | VEU I DADES - XARXA
| N | Titol 3 | 42 | AVIS INFERMAERA; BANYS I CAPÇALS
01.04.42.001 | L | AVINF001 | U | Lloc de control d'infermeria i comunicació amb pacient. GETRONICS iCall 290 SIP-Touch | Lloc de control d'infermeria i comunicació amb pacient. GETRONICS iCall 290 SIP-Touch | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.04.42.002 | L | AVINF002 | U | Modul IP DIN amb font d'alimentació 24V. GETRONICS IP DIN + FAB | Modul IP DIN amb font d'alimentació 24V. GETRONICS IP DIN + FAB | 1
Mòdul |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.42.003 | L | AVINF003 | U | Bloc d'anul·lació i presència d'instal·lació encastada en paret mitjançant caixetí universal, format per un polsador d'anulació color verd, 1 pilot d'indicació verd, 1 zumbador per recepció acústica de trucades, placa suport i marc embellidor. Completament instal·lat. GETRONICS iCall 310 LB-OA | Bloc d'anul·lació i presència d'instal·lació encastada en paret mitjançant caixetí universal, format per un polsador d'anulació color verd, 1 pilot d'indicació verd, 1 zumbador per recepció acústica de trucades, placa suport i marc embellidor. Completament instal·lat. GETRONICS iCall 310 LB-OA | 1
Bloc anul·lació |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.42.004 | L | AVINF004 | U | Tirador de trucada d'emergència a bany o llit amb cable de 2 m, pilot de validació i placa embellidora, incloent caixa d'empotrar, placa frontal i marc. Completament instal·lat. GETRONICS iCall 350 LB-TD | Tirador de trucada d'emergència a bany o llit amb cable de 2 m, pilot de validació i placa embellidora, incloent caixa d'empotrar, placa frontal i marc. Completament instal·lat. GETRONICS iCall 350 LB-TD | 25
Sala de dilatació i post part 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de dilatació i post part 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de dilatació i post part 3 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de dilatació i post part 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de dilatació i post part 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de dilatació i post part 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de dilatació i post part 7 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de dilatació i post part 8 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de dilatació i post part 9 |  | 2 |  |  |  | 2
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
REA |  | 4 |  |  |  | 4
WC Passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
WC Passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.42.005 | L | AVINF005 | U | Punt de connexió de terminal /mòdul electrònic/final de bus a central de grup incloent conductor de comunicacions de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 i 300 MHz d'ample de banda i conductor d'alimentació de 2x2,5 mm2 de coure, sota tub termoplàstic sense halògens en execució vista en fals sostre i flexible empotrat en baixants i caixes i per safata en recorreguts generals. Completament instal·lat. | Punt de connexió de terminal /mòdul electrònic/final de bus a central de grup incloent conductor de comunicacions de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 i 300 MHz d'ample de banda i conductor d'alimentació de 2x2,5 mm2 de coure, sota tub termoplàstic sense halògens en execució vista en fals sostre i flexible empotrat en baixants i caixes i per safata en recorreguts generals. Completament instal·lat. | 2
Terminals |  | 2 |  |  |  | 2
01.04.42.006 | L | AVINF006 | U | Posada en marxa, configuració, programació del sistema de trucada a infermera i 1 lloc de control. També s'inclou curs de formació al personal del centre en l'ús i funcionament del sistema. Completament instal·lat. | Posada en marxa, configuració, programació del sistema de trucada a infermera i 1 lloc de control. També s'inclou curs de formació al personal del centre en l'ús i funcionament del sistema. Completament instal·lat. | 1
proves i verificació de la posada en funcionament. degudament instal·lat. |  | 1 |  |  |  | 1
01.04.42.007 | L | AVINF007 | U | Punt de connexió de bloc de trucada/tirador de bany/polsador anul·lació incloent conductor de comunicacions de 4 parells trenats UTP, sota tub termoplàstic sense halògens en execució vista en fals sostre i flexible empotrat en baixants i caxes. Completament instal·lat | Punt de connexió de bloc de trucada/tirador de bany/polsador anul·lació incloent conductor de comunicacions de 4 parells trenats UTP, sota tub termoplàstic sense halògens en execució vista en fals sostre i flexible empotrat en baixants i caxes. Completament instal·lat | 9
Sala de dilatació i post part 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 7 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 8 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 9 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 05 | CLIMATITZACIÓ VENTILACIÓ
| N | Titol 3 | 51 | PREVIS CLIMATITZACIÓ - VENTILACIÓ
01.05.51.001 | L | P191-H8CN | m2 | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | 8
m2 de cales necessaries per a inspeccions d'instal·lacions |  | 8 |  |  |  | 8
01.05.51.002 | L | P21G0-4RU6 | u | Adequacions i adencentaments, de les unions dels conductes existents amb els nous, unions, ancoratge, encontres, etc. | Adequacions i adencentaments, de les unions dels conductes existents amb els nous, unions, ancoratge, encontres, etc. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 05 | CLIMATITZACIÓ VENTILACIÓ
| N | Titol 3 | 52 | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ- VENTILACIÓ
01.05.52.001 | L | INSCLIM01 | pa | Partida alçada a justificar per realització d'integració d'elements en sistema de gestió d'HUAV. Es considera integració d'equips de clima, analitzador de xarxes subquadre elèctric, comptador d'impulsos consums, altres aparells, etc. Generalment utilitzant el sistema TREND. | Partida alçada a justificar per realització d'integració d'elements en sistema de gestió d'HUAV. Es considera integració d'equips de clima, analitzador de xarxes subquadre elèctric, comptador d'impulsos consums, altres aparells, etc. Generalment utilitzant el sistema TREND. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.05.52.002 | L | PE54-35DK | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures, muntat adossat amb suports | 198.95
Conducte Ventilació Passadis REA |  | 52 |  |  | 1.15 | 59.8
Adquacions conducrte Ventilació Habitacions |  | 2 |  |  | 1.15 | 2.3
Conducte Clima Zona interior de REA |  | 56 |  |  | 1.15 | 64.4
Conducte Clima passadis dreta |  | 37 |  |  | 1.15 | 42.55
Conducte clima Passadís superior |  | 26 |  |  | 1.15 | 29.9
01.05.52.003 | L | PE63-6PF8 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 20 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit | 119
Conducte Clima Zona interior de REA |  | 56 |  |  |  | 56
Conducte Clima passadis dreta |  | 37 |  |  |  | 37
Conducte clima Passadís superior |  | 26 |  |  |  | 26
01.05.52.004 | L | PE56-B29P | u | Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada | Tapa de registre per a conducte rectangular de dimensions 400 x 300 mm de xapa acer galvanit. Amb sistema d'autoblocatge, col.locada | 18
Tapes neteja conducte de ventilació |  | 6 |  |  |  | 6
Tapes neteja conducte de clima |  | 12 |  |  |  | 12
01.05.52.005 | L | PEKB-6YXR | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 48 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes deflectores sectoritzades d'ABS, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 600 mm de costat, de 48 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 248 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre | 25
Sala de diltació i post part 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 7 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 8 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís Superior |  | 3 |  |  |  | 3
Passadís Esquerra |  | 2 |  |  |  | 2
Passadís Dreta |  | 5 |  |  |  | 5
Sala de Descans |  | 1 |  |  |  | 1
Control |  | 2 |  |  |  | 2
Reanimació |  | 2 |  |  |  | 2
01.05.52.006 | L | PEKB-6YXY | u | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 300 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre | Difusor rotacional helicoidal per a impulsió d'aire, d'aletes fixes, amb placa frontal rodona de planxa d'acer acabat lacat blanc de 300 mm de costat, de 8 sortides, amb plènum de connexió d'acer galvanitzat i boca de connexió circular de 158 mm de diàmetre, vertical u horitzontal, i sense comporta de regulació, muntat suspès al sostre | 12
WC sala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 3 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 4 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 5 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 6 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 7 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 8 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.52.007 | L | PEKK-H7M7 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x300 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 12
Sala de diltació i post part 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de dilatació i post part 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 7 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 8 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de Descans |  | 1 |  |  |  | 1
Control |  | 1 |  |  |  | 1
Reanimació |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.52.008 | L | PEG6-5ZQH | u | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada | Bomba de calor partida d'expansió directa amb condensació per aire, amb una unitat interior de tipus mural, potència frigorífica nominal de 3.7 a 4.2 kW, potència calorífica nominal de 4.2 a 4.7 kW, amb uns coeficients d'eficiència energètica estacionals SEER de 6.1 a 8.5 (A++) i SCOP de 4.6 a 5.1 (A++) segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, alimentació elèctrica monofàsica de 230 V, motor de tipus DC Inverter i compressor hermètic rotatiu, gas refrigerant R32, nivell de potència acústica segons REGLAMENTO (UE) 206/2012, de preu superior, col.locada | 1
Clima Sala del RACK |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.52.009 | L | PE42-48R7 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 72
Ventilació Banys |  | 72 |  |  |  | 72
01.05.52.010 | L | PEK4-AET6 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | 25
Sala de diltació i post part 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 7 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 8 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Passadís Superior |  | 3 |  |  |  | 3
Passadís Esquerra |  | 2 |  |  |  | 2
Passadís Dreta |  | 5 |  |  |  | 5
Sala de Descans |  | 1 |  |  |  | 1
Control |  | 2 |  |  |  | 2
Reanimació |  | 2 |  |  |  | 2
01.05.52.011 | L | PEK4-AET8 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | 12
WC sala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 3 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 4 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 5 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 6 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 7 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 8 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
01.05.52.012 | L | PEK7-4123 | u | Boca aspiració circular,alum.anod.,D=100mm,fixada al sostre. | Boca aspiració circular,alum.anod.,D=100mm,fixada al sostre. | 12
WC sala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 3 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 4 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 5 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 6 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 7 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 8 |  | 1 |  |  |  | 1
WC sala 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 06 | FONTANERIA
| N | Titol 3 | 61 | PREVIS FONTANERIA
01.06.61.001 | L | P124-H9AE | u | Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria (Aigua Freda, Calenta, retorn i fluxors), de canonades inferiors a 2'. Verificar no deixar parts que no es reformen sense connexió. | Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria (Aigua Freda, Calenta, retorn i fluxors), de canonades inferiors a 2'. Verificar no deixar parts que no es reformen sense connexió. | 7
Bany 1 boxes |  | 1 |  |  |  | 1
Boxes de dilació actuals |  | 1 |  |  |  | 1
Bany 2 boxes de dilactació |  | 1 |  |  |  | 1
Zona de control |  | 1 |  |  |  | 1
Bany zona de reanimació 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Piques zona de reanimació |  | 1 |  |  |  | 1
Àrea de post part |  | 1 |  |  |  | 1
01.06.61.002 | L | P191-H8CN | m2 | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | 8
m2 de cales necessaries per a inspeccions d'instal·lacions |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 06 | FONTANERIA
| N | Titol 3 | 62 | INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
01.06.62.001 | L | PF42-65GX | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 121
Linia Fluxors
Connexió Principal |  | 43 |  |  |  | 43
Passadis Esquerra |  | 23 |  |  |  | 23
Passadís Superior i Dreta |  | 55 |  |  |  | 55
01.06.62.002 | L | PF42-65GR | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 201
Connexió Principal
Aigua Freda |  | 43 |  |  |  | 43
Aigua Calenta Sanitaria |  | 43 |  |  |  | 43
Retorn |  | 43 |  |  |  | 43
Fluxors Interios Sales WC's
WC sala 1 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC sala 2 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC sala 3 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC sala 4 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC sala 5 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC sala 6 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC sala 7 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC sala 8 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC sala 9 |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC REA |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC Servei passadís Esquerra |  | 6 | 1 |  |  | 6
WC Servei passadís Dreta |  | 6 | 1 |  |  | 6
01.06.62.003 | L | PF42-65GK | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 69
Passadís Esquerra
Aigua Freda |  | 23 |  |  |  | 23
Aigua Calenta Sanitaria |  | 23 |  |  |  | 23
Retorn |  | 23 |  |  |  | 23
01.06.62.004 | L | PF42-65GF | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 0,8 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 165
Passadís Superior i Dreta
Aigua Freda |  | 55 |  |  |  | 55
Aigua Calenta Sanitaria |  | 55 |  |  |  | 55
Retorn |  | 55 |  |  |  | 55
01.06.62.005 | L | PF42-65GP | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 108
Bany i pica sala 1 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica sala 2 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica sala 3 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica sala 4 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica sala 5 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica sala 6 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica sala 7 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica sala 8 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica sala 9 |  | 3 | 3 |  |  | 9
Bany i pica REA |  | 3 | 3 |  |  | 9
Servei passadís Esquerra |  | 3 | 3 |  |  | 9
Servei passadís Dreta |  | 3 | 3 |  |  | 9
01.06.62.006 | L | PF42-65GI | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 396
Bany i pica sala 1 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica sala 2 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica sala 3 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica sala 4 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica sala 5 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica sala 6 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica sala 7 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica sala 8 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica sala 9 |  | 11 | 3 |  |  | 33
Bany i pica REA |  | 11 | 3 |  |  | 33
Servei passadís Esquerra |  | 11 | 3 |  |  | 33
Servei passadís Dreta |  | 11 | 3 |  |  | 33
01.06.62.007 | L | PFQ0-3LHR | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 121
Linia Fluxors
Connexió Principal |  | 43 |  |  |  | 43
Passadis Esquerra |  | 23 |  |  |  | 23
Passadís Superior i Dreta |  | 55 |  |  |  | 55
01.06.62.008 | L | PFQ0-3LHN | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 129
Connexió Principal
Aigua Freda |  | 43 |  |  |  | 43
Aigua Calenta Sanitaria |  | 43 |  |  |  | 43
Retorn |  | 43 |  |  |  | 43
01.06.62.009 | L | PFQ0-3LHM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 69
Passadís Esquerra
Aigua Freda |  | 23 |  |  |  | 23
Aigua Calenta Sanitaria |  | 23 |  |  |  | 23
Retorn |  | 23 |  |  |  | 23
01.06.62.010 | L | PFQ0-3LEC | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 165
Passadís Superior i Dreta
Aigua Freda |  | 55 |  |  |  | 55
Aigua Calenta Sanitaria |  | 55 |  |  |  | 55
Retorn |  | 55 |  |  |  | 55
01.06.62.011 | L | PJ241-H7QL | u | Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4 | Fluxor per a inodor, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada d´1''1/4 | 13
WC Sala DPP_1 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_2 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_3 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_4 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_5 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_6 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_7 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_8 |  | 1 |  |  |  | 1
WC Sala DPP_9 |  | 1 |  |  |  | 1
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
WC Passadís |  | 1 |  |  |  | 1
WC Parts |  | 1 |  |  |  | 1
Abocador |  | 1 |  |  |  | 1
01.06.62.012 | L | PN38-118C4 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 7
Cennxio principal
AF |  | 1 |  |  |  | 1
ACS |  | 1 |  |  |  | 1
Retron |  | 1 |  |  |  | 1
Fluxors |  | 1 |  |  |  | 1
Derivació Fluxors Passadis Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Derivació Fluxors Passadis Superior i Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
Fons Passadís dreta |  | 1 |  |  |  | 1
01.06.62.013 | L | PN38-118AY | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, d'una peça amb pas reduït, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 19
Derivació passais Esquerra |  | 3 |  |  |  | 3
Derivació passadis Dreta |  | 3 |  |  |  | 3
Vàlvules de Fluxors entrada a estança
Sala de diltació i post part 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 2 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 3 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 4 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 5 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 6 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 7 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 8 |  | 1 |  |  |  | 1
Sala de diltació i post part 9 |  | 1 |  |  |  | 1
Reanimació |  | 1 |  |  |  | 1
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
01.06.62.014 | L | PN36-AJ0D | u | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 28 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | 3
Connexió passadis superior i dreta |  | 3 |  |  |  | 3
01.06.62.015 | L | PN36-AJ0B | u | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 22 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 22 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | 39
Sala de diltació i post part 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 2 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 3 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 4 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 6 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 7 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 8 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 9 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de Descans |  | 0 |  |  |  | 0
Reanimació |  | 3 |  |  |  | 3
WC REA |  | 3 |  |  |  | 3
Servei passadís Esquerra |  | 3 |  |  |  | 3
Servei passadís Dreta |  | 3 |  |  |  | 3
01.06.62.016 | L | PN36-AJ08 | u | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 15 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | Vàlvula de bola manual connectada a pressió, d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), de 15 mm de diàmetre nominal, col·locada superficialment | 3
Valvules entrada sala de descans |  | 3 |  |  |  | 3
01.06.62.017 | L | PN34-JM84 | u | Valvula mescladora termostàtica retorns de l'aigua calenta sanitaria, DN 15mm, col. superf. | Valvula mescladora termostàtica retorns de l'aigua calenta sanitaria, DN 15mm, col. superf. | 38
Sala de diltació i post part 1 |  | 4 |  |  |  | 4
Sala de diltació i post part 2 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 3 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 4 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 6 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 7 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 8 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 9 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de Descans |  | 1 |  |  |  | 1
Reanimació |  | 3 |  |  |  | 3
WC REA |  | 2 |  |  |  | 2
Servei passadís Esquerra |  | 2 |  |  |  | 2
Servei passadís Dreta |  | 2 |  |  |  | 2
01.06.62.018 | L | PJ56-9LDY | u | Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre 13mm, per a bateries, muntada | Vàlvula d'esfera manual de llautó a esquadra, entrada per a roscar de diàmetre 3/4´´, sortida roscada de diàmetre 13mm, per a bateries, muntada | 23
Sala de diltació i post part 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 3 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 7 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 8 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de diltació i post part 9 |  | 2 |  |  |  | 2
Sala de Descans |  | 1 |  |  |  | 1
Reanimació |  | 1 |  |  |  | 1
WC REA |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 07 | SANEJAMENT
| N | Titol 3 | 71 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
01.07.71.001 | L | PFA7-6ZBU | m | Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment o encastat. INCLOU LES GRAPES I BRIDES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I EXECUCIÓ DE LA PENDENT. | Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment o encastat. INCLOU LES GRAPES I BRIDES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I EXECUCIÓ DE LA PENDENT. | 120
Bany i pica sala 1 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica sala 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica sala 3 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica sala 4 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica sala 5 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica sala 6 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica sala 7 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica sala 8 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica sala 9 |  | 10 |  |  |  | 10
Bany i pica REA |  | 10 |  |  |  | 10
Servei passadís Esquerra |  | 10 |  |  |  | 10
Servei passadís Dreta |  | 10 |  |  |  | 10
01.07.71.002 | L | PFA7-6ZC0 | m | Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. INCLOU LES GRAPES I BRIDES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I EXECUCIÓ DE LA PENDENT. | Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. INCLOU LES GRAPES I BRIDES NECESSARIES PER A LA SEVA CORRECTA COL·LOCACIÓ I EXECUCIÓ DE LA PENDENT. | 49.3
WC sala 1 |  | 2 |  |  |  | 2
WC sala 2 |  | 3.5 |  |  |  | 3.5
WC sala 3 |  | 4.6 |  |  |  | 4.6
WC sala 4 |  | 3.7 |  |  |  | 3.7
WC sala 5 |  | 7.25 |  |  |  | 7.25
WC sala 6 |  | 7.25 |  |  |  | 7.25
WC sala 7 |  | 4.5 |  |  |  | 4.5
WC sala 8 |  | 4 |  |  |  | 4
WC sala 9 |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
WC REA |  | 4 |  |  |  | 4
WC Servei passadís Esquerra |  | 3 |  |  |  | 3
WC Servei passadís Dreta |  | 3 |  |  |  | 3
01.07.71.003 | L | PJ32-3EGS | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 22
Lavabo i pica sala 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 3 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 7 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 8 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 9 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica REA |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Lavabo Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
01.07.71.004 | L | PJ3F-3FPY | u | Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC | Sifó de botella per a aigüera d'una pica, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC | 22
Lavabo i pica sala 1 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 2 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 3 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 4 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 5 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 6 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 7 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 8 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica sala 9 |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo i pica REA |  | 2 |  |  |  | 2
Lavabo Servei passadís Esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
Lavabo Servei passadís Dreta |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 08 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 | 81 | PREVIS GASOS MEDICINALS
01.08.81.001 | L | P191-H8CN | m2 | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | Cala p/localitzar xarxes, cablejats i conduccions d'instal·la runa, de cel-ras desmuntable. | 8
m2 de cales necessaries per a inspeccions d'instal·lacions |  | 8 |  |  |  | 8
01.08.81.002 | L | P124-H9AI | u | Anul·lació de l'instal·lació interior de gasso medicinals, sense deixar fora de servei la instal·lació existent. | Anul·lació de l'instal·lació interior de gasso medicinals, sense deixar fora de servei la instal·lació existent. | 2
Anulació en dos punts |  | 2 |  |  |  | 2
01.08.81.003 | L | P21GT-I6UP | m | Desmuntatge i modificació del recorregut de tubs i accessoris d'instal·lació de gasos medicianals superficials o en cel ras, a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, i gesió del residu. | Desmuntatge i modificació del recorregut de tubs i accessoris d'instal·lació de gasos medicianals superficials o en cel ras, a una alçada de 3m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor, i gesió del residu. | 180
Antic boxes de dilatació |  | 25 | 3 |  |  | 75
REA i post part |  | 35 | 3 |  |  | 105
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 08 | GASOS MEDICINALS
| N | Titol 3 | 82 | INSTAL·LACIÓ NOVA DE GASOS MEDICINALS
01.08.82.001 | L | INGASMED004 | u | Instalació i válvula per a gasos medicinals, oxigen, buit i aire medicinal de 3/4 ó 1 polsada de diàmetre, deguament instal·lava i verficadades les fuites, en funcionament, inclou els accesoris de connexió a la canonada i la soporteria. | Instalació i válvula per a gasos medicinals, oxigen, buit i aire medicinal de 3/4 ó 1 polsada de diàmetre, deguament instal·lava i verficadades les fuites, en funcionament, inclou els accesoris de connexió a la canonada i la soporteria. | 39
Sala de dilatació i post part 1 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de dilatació i post part 2 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de dilatació i post part 3 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de dilatació i post part 4 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de dilatació i post part 5 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de dilatació i post part 6 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de dilatació i post part 7 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de dilatació i post part 8 |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de dilatació i post part 9 |  | 3 |  |  |  | 3
Reanimació |  | 3 |  |  |  | 3
Generals |  | 3 |  |  |  | 3
Passadis Superior i esquerra |  | 3 |  |  |  | 3
Passadis Dreta |  | 3 |  |  |  | 3
01.08.82.002 | L | PF55-6RYX | m | Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R250 (semidur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 287
Connexió Principal |  | 20 | 2 |  |  | 40
Passadis Superior |  | 13.5 | 2 |  |  | 27
Passadis Dreta |  | 16.5 | 2 |  |  | 33
Passadis Esquerra |  | 3 | 2 |  |  | 6
Sala de diltació i post part 1 |  | 10 | 2 |  |  | 20
Sala de diltació i post part 2 |  | 10 | 2 |  |  | 20
Sala de diltació i post part 3 |  | 10 | 2 |  |  | 20
Sala de diltació i post part 4 |  | 10 | 2 |  |  | 20
Sala de diltació i post part 5 |  | 6.5 | 2 |  |  | 13
Sala de diltació i post part 6 |  | 6.5 | 2 |  |  | 13
Sala de diltació i post part 7 |  | 6.5 | 2 |  |  | 13
Sala de diltació i post part 8 |  | 6.5 | 2 |  |  | 13
Sala de diltació i post part 9 |  | 6.5 | 2 |  |  | 13
Reanimació |  | 18 | 2 |  |  | 36
01.08.82.003 | L | PF55-6RYQ | m | Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R250 (semidur) 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,5 mm, segons norma UNE-EN 13348, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 143.5
Connexió Principal |  | 20 |  |  |  | 20
Passadis Superior |  | 13.5 |  |  |  | 13.5
Passadis Dreta |  | 16.5 |  |  |  | 16.5
Passadis Esquerra |  | 3 |  |  |  | 3
Sala de diltació i post part 1 |  | 10 |  |  |  | 10
Sala de diltació i post part 2 |  | 10 |  |  |  | 10
Sala de diltació i post part 3 |  | 10 |  |  |  | 10
Sala de diltació i post part 4 |  | 10 |  |  |  | 10
Sala de diltació i post part 5 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5
Sala de diltació i post part 6 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5
Sala de diltació i post part 7 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5
Sala de diltació i post part 8 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5
Sala de diltació i post part 9 |  | 6.5 |  |  |  | 6.5
Reanimació |  | 18 |  |  |  | 18
01.08.82.004 | L | INGASMED02 | u | Conjunt de regulació de pressió per a gasos medicinalsÇ; Oxigen, buit i aire medicinal, inclou dues vàvllues, regulador i manòmetre per a cadascun dels gasos, instal·lat i caixa superficial. | Conjunt de regulació de pressió per a gasos medicinalsÇ; Oxigen, buit i aire medicinal, inclou dues vàvllues, regulador i manòmetre per a cadascun dels gasos, instal·lat i caixa superficial. | 1
Vestibul principal |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 09 | CAPÇALS LLITS I TRAFOS REA
01.09.001 | L | PGCL034 | u | Capçal de Llit corregut de 3,7 metres de longitud, integrad a paret, marcaTEDISEL, model AURA 200, o similar. Inclou; Cabecero modular integrado a pared mod.AURA 200 - 3700mm.Color a determinar per la direcció facultativa. 1 Ud. AURA 200 Perfil Doble Modular - 3700mm 1 Ud. Luz Directa Tira LED 10 W 1 Ud. Pulsador para Luz Directa + Conmutador Luz Externa 7 Ud. Toma Eléctrica Blanca 16 A (Schuko) 2 Ud. Prevision para Toma Data Doble RJ45 1 Ud. Prevision para Toma Data simple RJ45 1 Ud. Previsión llamada Enfermera + Telerruptor 24 V 2 Ud. Toma de Gas O2 (CM) - Tubeado incluido 2 Ud. Toma de Gas AIR (CM) - Tubeado incluido 2 Ud. Toma de Gas VAC (CM) - Tubeado incluido 1 Ud. Instalación y montaje en obra incluido | Capçal de Llit corregut de 3,7 metres de longitud, integrad a paret, marcaTEDISEL, model AURA 200, o similar. Inclou; Cabecero modular integrado a pared mod.AURA 200 - 3700mm.Color a determinar per la direcció facultativa. 1 Ud. AURA 200 Perfil Doble Modular - 3700mm 1 Ud. Luz Directa Tira LED 10 W 1 Ud. Pulsador para Luz Directa + Conmutador Luz Externa 7 Ud. Toma Eléctrica Blanca 16 A (Schuko) 2 Ud. Prevision para Toma Data Doble RJ45 1 Ud. Prevision para Toma Data simple RJ45 1 Ud. Previsión llamada Enfermera + Telerruptor 24 V 2 Ud. Toma de Gas O2 (CM) - Tubeado incluido 2 Ud. Toma de Gas AIR (CM) - Tubeado incluido 2 Ud. Toma de Gas VAC (CM) - Tubeado incluido 1 Ud. Instalación y montaje en obra incluido | 9
Sales de dilatació 1 - 9 |  | 9 |  |  |  | 9
01.09.002 | L | PGCL035 | u | Capçal de la Sala de Reanimació.Cabecero modular integrado a pared mod.AURA 200 - 8200mm- 4 Camas Reanimación. Color a determinar per la direcció facultativa. 1 Ud. AURA 200 Perfil Doble Modular - 8200mm 16 Ud. Toma Eléctrica Blanca 16 A (Schuko) 8 Ud. Prevision para Toma Data Doble RJ45 1 Ud. Previsión llamada Enfermera + Telerruptor 24 V 8 Ud. Toma de Gas O2 (CM) 8 Ud. Toma de Gas AIR (CM) 8 Ud. Toma de Gas VAC (CM) 1 Ud. Instlación y montaje en obra incluido | Capçal de la Sala de Reanimació.Cabecero modular integrado a pared mod.AURA 200 - 8200mm- 4 Camas Reanimación. Color a determinar per la direcció facultativa. 1 Ud. AURA 200 Perfil Doble Modular - 8200mm 16 Ud. Toma Eléctrica Blanca 16 A (Schuko) 8 Ud. Prevision para Toma Data Doble RJ45 1 Ud. Previsión llamada Enfermera + Telerruptor 24 V 8 Ud. Toma de Gas O2 (CM) 8 Ud. Toma de Gas AIR (CM) 8 Ud. Toma de Gas VAC (CM) 1 Ud. Instlación y montaje en obra incluido | 1
Sala REA |  | 1 |  |  |  | 1
01.09.003 | L | PGTR036 | u | Equip trifàsic TEDISEL - ETKHO, o similar de 5 x 3 kVA. Equipo trifásico TEDISEL - ETKHO de 5x3KVA 5 uds transformador de 3,15 KVA II, para uso médico, 4%Vcc 5 uds Vigilador de aislamiento tipo AC/DC grado MED, modelo ES1000A, incluyendo: - control de fallo de tierra, sobrecarga transformador, excesiva temperatura transformador, fallo comunicación - medida de sobrecarga independiente de cada una de las 3 fases de secundario - aviso SAI en descarga - monitorización del consumo de las 3 fases de salida del transformador - histórico de las últimas 100 alarmas / eventos - comunicación con repetidor de alarma, por primer puerto RS485 - comunicación con multirrepetidor / Gateway para comunicación don sistema BMS central del hospital, por segundo puerto RS485 5 uds Protección primario transformador 15 salidas IT: 10A Curva C, PdC: 6kA (3 por transformador) Aparallaje ABB Embarrado de Equipotencialidad y Embarrado de Tierras Sistema de ventilación forzada, con sonda de temperatura IEC61439-1, IEC61439-2 | Equip trifàsic TEDISEL - ETKHO, o similar de 5 x 3 kVA. Equipo trifásico TEDISEL - ETKHO de 5x3KVA 5 uds transformador de 3,15 KVA II, para uso médico, 4%Vcc 5 uds Vigilador de aislamiento tipo AC/DC grado MED, modelo ES1000A, incluyendo: - control de fallo de tierra, sobrecarga transformador, excesiva temperatura transformador, fallo comunicación - medida de sobrecarga independiente de cada una de las 3 fases de secundario - aviso SAI en descarga - monitorización del consumo de las 3 fases de salida del transformador - histórico de las últimas 100 alarmas / eventos - comunicación con repetidor de alarma, por primer puerto RS485 - comunicación con multirrepetidor / Gateway para comunicación don sistema BMS central del hospital, por segundo puerto RS485 5 uds Protección primario transformador 15 salidas IT: 10A Curva C, PdC: 6kA (3 por transformador) Aparallaje ABB Embarrado de Equipotencialidad y Embarrado de Tierras Sistema de ventilación forzada, con sonda de temperatura IEC61439-1, IEC61439-2 | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.09.004 | L | PGTR037 | u | Multirepetidor / Getaway d'alarmes eléctriques MRP249-2. Multi-repetidor / Gateway de alarmas electricas MRP249-2 para instalación hasta 32 uds de vigilador modelo ES1000A, mediante conexión RS485 Segundo puerto para conexión con sistema BMS del Hospital, por protocolo ModBus RTU Puerto Ethernet para conexión con sistema BMS del Hospital, por protocolo ModBus TCP/IP Pulsador de Inhibición Señal Acústica. Pulsador de Test . | Multirepetidor / Getaway d'alarmes eléctriques MRP249-2. Multi-repetidor / Gateway de alarmas electricas MRP249-2 para instalación hasta 32 uds de vigilador modelo ES1000A, mediante conexión RS485 Segundo puerto para conexión con sistema BMS del Hospital, por protocolo ModBus RTU Puerto Ethernet para conexión con sistema BMS del Hospital, por protocolo ModBus TCP/IP Pulsador de Inhibición Señal Acústica. Pulsador de Test . | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
01.09.005 | L | PGTR038 | u | Placa d'embarrat per encastar en l¡àrea crítica. Placa de embarrados para empotrar en áreas críticas y quirófanos. La placa frontal está realizada en acero inoxidable y la caja de empotrar en acero galvanizado. Medidas caja: 380x210x50mm PL760 Modelo:PL760/EE+TE Dotación: 1 embarrado EE interno 1 embarrado TE interno | Placa d'embarrat per encastar en l¡àrea crítica. Placa de embarrados para empotrar en áreas críticas y quirófanos. La placa frontal está realizada en acero inoxidable y la caja de empotrar en acero galvanizado. Medidas caja: 380x210x50mm PL760 Modelo:PL760/EE+TE Dotación: 1 embarrado EE interno 1 embarrado TE interno | 5
|  | 5 |  |  |  | 5

## RESUM
RESUM DE PRESSUPOST
PRESSUPOST DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS
A. OBRA CIVIL |  |  | 274619.0812
| 01 | Enderroc | 20784.212
| 02 | Estructura i paleta | 5620.2
| 03 | Particions interiors | 37528.4636
| 04 | Sostres | 26769.803
| 05 | Fusteria interior | 51726.51
| 06 | Revestiments interiors | 43386.0714
| 07 | Paviments | 23798.4912
| 08 | Mobiliari | 36229
| 09 | Aixetes i sanitaris | 17934
| 10 | Altres treballs | 10842.34
B. INSTAL·LACIONS |  |  | 255859.69
| 01 | Instal·lació de protecció contra incendis | 15434.74
| 02 | Electricitat | 47277.09
| 03 | Enllumenat | 24755
| 04 | Veu i dades - xarxa | 47068.68
| 05 | Climatització ventilació | 30710.91
| 06 | Fontaneria | 28239.72
| 07 | Sanejament | 9705.94
| 08 | Gasos medicinals | 15141.86
| 09 | Capçals llits i trafos REA | 37525.75
SS. SEGURETAT I SALUT |  |  | 9866.8
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) |  |  | 540345.5712

## ÚLTIM FULL
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL |  |  | 540345.5712
13% | Despeses generals sobre: | 540345.5712 | 70244.9243
6% | Benefici industrial sobre: | 540345.5712 | 32420.7343
| Subtotal |  | 643011.2197
21% | IVA sobre: | 643011.2197 | 135032.3561
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE |  |  | 778043.5759
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a set cents setanta-vuit mil quaranta-tres euros amb cinquanta-vuit cèntims.
Barcelona, 5 de febrer de 2025
L'arquitecte,