## Full1
PROJECTE PER A LA REFORMA DE L'ARXIU
A L’EDIFICI ROGER DE LLURIA DEL CAMPUS DE LA CIUTADELLA
PRESSUPOST
Código | Ut | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
ED |  | ENDERROCS I DESMUNTATGE |  |  | 3039.3124
|  | Tancat provisional zona de gestió i acopiament de residus, format per tanques metàl·liques tipus rivisa i peus de formigó. Inclou protecció amb tires de secció circular de poliestiré color groc, malla d'ocultació i senyalització provisional d'obres. Inclús muntatge i desmuntatge un cop finalitzats els treballs. | 1 | 282.43 | 282.43
ED2 | u | Desmuntatge amb cura per a posterior recol·locació de tancament de vidre i fusta exitent, format per mòdul fixe i porte practicable. Mides aproximades conjunt 380 x 300 cm | 1 | 519.48 | 519.48
ED3 | m² | Enderroc d'envà de cartró guix existent. Inclou càrrega de runes sobre camió o contenidor a peu de carrer. | 52.48 | 13.13 | 689.0624
ED4 | u | Formació de pas, sobre parament d'obra existent, de fins a 15 cm de gruix revestit a dos cares, per a comunicació de nova sala arxiu amb sala SF01. Inclou Tall de parament amb maquina de regates provista d'aspirador, enderroc de parament, i càrrega de runes sobre camió o contenidor a peu de carrer. Inclús protecció de paraments i paviments existents a banda i banda del pas a formar. Mides aproximades pas 100x300 cm | 1 | 294.06 | 294.06
ED5 | u | Extracció de porta d´una fulla de fusta existent. Inclou extracció de fulla, bastiment, tapetes i ferratges. Inclús càrrega de drunes sobre camió o contenidor a peu de carrer. | 1 | 31.48 | 31.48
ED6 | u | Perforació per a pas d'instal·lacions, de parament de mamposteria, de 300 mm de diàmetre i més de 100 cm de longitud, realitzat amb maquina perforadora amb corona diamantada. Inclou p.p. de proteccions de paviments i paraments a banda i banda de perforació i recollida de runes generades i càrrega sobre camió o contenidor a peu de carrer. | 2 | 327.76 | 655.52
ED7 | u | Gestió de residus generats en els enderrocs. Inclou redacció de plà de Gestió de residus. | 1 | 567.28 | 567.28
TD |  | TANCAMENTS I DISTRIBUCIÓ |  |  | 12286.4476
TD1 | u | Recol·locació de tancament de vidre i fusta exitent, format per mòdul fixe i porte practicable. Mides aproximades conjunt 380 x 300 cm | 1 | 1405.83 | 1405.83
TD2 | m² | Envà de cartró guix tipus pladur o similar tipus N, de paviment a cel ras existent, format per estructura de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm de gruix, amb muntatnts cada 40 cm i dos plaques de pladur N de 13mm de gruix a cada costat, i p.p. d'encintat i masillat de juntes i caps de cargol, inclús llana de roca mineral en l'interior. | 2.75 | 72.4 | 199.1
TD3 | m² | Tancament RF120 de cartró guix tipus pladur, de paviment a forjat, format per estructura de xapa d'acer galvanitzat i plaques de cartró guix ignifug a ambdos cares d'envà, en la compossició i gruixos necessàris segons fabricant per certificar una resistència al foc de 120 minuts en les dos direccions. Inclou p.p. d'encintat i masillat de juntes i caps de cargol, inclús llana de roca mineral en l'interior. | 93.08 | 84.22 | 7839.1976
TD4 | u | Subministrament i col·locació de porta metàl·lica EI2C5 60, d'una fulla practicable, de mides estándar 805x2035 mm. Inclou maneta estándar, molla tancaporta i pany de cop i clau. | 4 | 415.11 | 1660.44
TD5 | u | Subministrament i col·locació d'estructura metàl·lica tipus H, per a suportació de portes RF a envans de pladur. Formada per muntants. Mides aproximades Marc 100 x 425 cm | 4 | 133.83 | 535.32
TD6 | u | Tapetejat i aristat de forats de porta a envans de pladur. | 4 | 161.64 | 646.56
PR |  | PAVIMENTS I REVESTIMENTS |  |  | 5665.6045
PR1 | m2 | Subministrament i col·locació de paviment de terratzo, similar a l'existent, de 40x40 cms. Pres a truc de maceta amb morter 5,5 sobre llit de sorra de 2 cm de gruix. Inclou p.p. rejuntat amb lletada de ciment. | 34.85 | 40.93 | 1426.4105
PR2 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat de paviment de terratzo. | 34.85 | 20.47 | 713.3795
PR3 | m2 | Subministrament i col·locació de sòcol de terratzo, mateix model i format que l'existent. | 53.95 | 14.51 | 782.8145
PR4 | u | Esmaltat de portes Metàl·liques EI2C560. Inclou una mà d'emprimació antioxidant i dos mans d'esmalt sintètic. Mides aproximades porta 90x205 cm. | 4 | 94.5 | 378
PR5 | u | Aplicació de dos mans de pintura plástica, acabat mate, de textura llisa, previa aplicació d'emprimació acrilica sobre parament de guix vertical. | 500 | 4.73 | 2365
C |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | 70094.8
CR |  | RECUPERADOR ENTALPIC
CR1 | u | Recuperador Entàlpic. Model LGH-200RVXT-E. Recuperador entàlpic, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, de 2000/1500/1000/500 m3/h o similar amb disposició horitzontal | 1 | 7751.46 | 7751.46
CR2 | u | Comandament amb programador setmanal (RVX/RVXT). PZ-61DR-E. Control remot amb programador setmanal, gama LOSSNAY de MITSUBISHI ELECTRIC, o similar, per a 1 grup de fins a 16 unitats, funcionant | 1 | 166.64 | 166.64
CR3 | u | Filtre M6 (LGH-150-250RVXT).PZ-M6RTFM-E. Filtre M6 per a Lossnay LGH-150/200/250RVXT-E. (LGH-150-250RVXT-E | 1 | 574.46 | 574.46
CR4 | u | Filtre F8 (LGH-150-250RVXT). PZ-M8RTFM-E. Filtre F8 per a Lossnay LGH-150/200/250RVXT-E | 1 | 619.65 | 619.65
CP |  | CONTROL DE PRECISIÓ PER A CENTRES SENSE CALOR SENSIBLE
CP1 |  | I-MTR2 PRECISE ME 12 (11PRECISE2ME12). i-MTR2 PRECISE ME 12 Conjunt partit, perimetral, per a aplicacions de precisió en Sales de Metrologia, Arxius, Magatzems d'obres d'art o similar, sense càrrega tèrmica, impulsió superior (OVER), retorn frontal, Mitsubishi Electric, de 10,9 kW en refrigeració i 6,41 kw en calefacció. Incorpora sistema d'humectació, funció de deshumidificació, resistencies elèctriques de recolzament i bateria de gas calent, sensors de seguretat de filtres obstruits i sensor de detecció de fuites d'aigua. Control Touch Graphic Display de 7'' i KPlink amb consexió Wi-Fi i APP dedicada, LAN. Condensador exterior amb microcanal a/a Mitsubishi Electric i suports per flux d'aire vertical. Modelo unidat interior: i-MTR2-G02-M0 0 012 E2-E2. Modelo unitat exterior: MEGR-MC-015-A o similar. | 1 | 16614.04 | 16614.04
CP2 | u | I-MTR2 PRECISE ME 18 (11PRECISE2ME18). i-MTR2 PRECISE ME 18 Conjunt partit, perimetral, per a aplicacions de precisió en Sales de Metrologia, Arxius, Magatzems d'obres d'art o similar, sense càrrega tèrmica, impulsió superior (OVER), retorn frontal, Mitsubishi Electric, de 15,5 kW en refrigeració i 6,55 kw en calefacció. Incorpora sistema d'humectació, funció de deshumidificació, resistencies elèctriques de recolzament i bateria de gas calent, sensors de seguretat de filtres obstruits i sensor de detecció de fuites d'aigua. Control Touch Graphic Display de 7'' i KPlink amb consexió Wi-Fi i APP dedicada, LAN. Condensador exterior amb microcanal a/a Mitsubishi Electric i suports per flux d'aire vertical. Modelo unidat interior: i-MTR2-G02-M0 0 018 E2-E2. Modelo unitat exterior: MEGR-MC-024-A o similar. | 1 | 17737.59 | 17737.59
CD |  | DISTRIBUCIÓ AIRE
CD1 | m | Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat de 200 mm. de diàmetre, inclou curves, colzes i accessoris | 35 | 28.36 | 992.6
CD2 | m | Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat de 300 mm. de diàmetre, inclou curves, colzes i accessoris | 175 | 36.45 | 6378.75
CD3 | u | Reixeta d'extracció d'intempèrie d'acer galvanitzat 600x330. Potència sonora 35,77 dB. Pèrdua de càrrega 21,08 Pa. | 1 | 76.94 | 76.94
CD4 | u | Reixeta de presa d'aire d'intempèrie d'acer galvanitzat 600x330. Potencia sonora 41,56 dB. Pèrdua de càrrega 14,85 Pa. | 1 | 76.94 | 76.94
CD5 | u | Reixeta impulsió de 1225x225. Potència sonora -30,25 dB. Pèrdua de càrrega 0,27 Pa. | 8 | 56.7 | 453.6
CD6 | u | Reixeta de retorn en conducte metàl·lic circular 1225x225. Potència sonora -40.12 dB. Pèrdua de càrrega 0.07 Pa. | 11 | 56.7 | 623.7
C4 |  | DISTRIBUCIO FLUIDS
C4DF1 | u | Desguàs tub PE-R,d=32mm,maq. cond+evap. conn: Ud. de desguàs amb de polietilè reticulat (PE-R) de 32 mm de diàmetre nominal, serie 5 segons norma UNE 53-381, connectat a pressió, formació de sifó, amb grau de dificultat mitjà recollida a bunera mes propera per maquina exterior i interior fins a baixant més proper, instal·lat | 1 | 721.83 | 721.83
C4DF2 | m | Línea frigorífica entre unitat exterior i interior: Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, amb conquilla d'escuma elastomèrica, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, amb coquilla d'escuma elastomèrica, a base de cautxú sintètic flexible, destructura cel·lular tancada, instal·lada | 90 | 20.57 | 1851.3
C5 |  | VARIS CLIMA
C51 |  | Proteccions magnetotèrmiques i difernecials. Ampliació en quadre existent Es cumplimentarà el quadre existent amb les proteccions independents de les màquines exteriors, recuperador i compressor. Aquests seràn d'amperatge segons indica la poència de fitxa de cada màquina. 20 A. | 1 | 7926.1 | 7926.1
C52 | u | Alimentació i modificació del quadre elèctric de les unitats de climatització | 1 | 500.2 | 500.2
C53 |  | Comporta tallafocs: Suministre i instal.lació de comporta tallafocs tal com indica en plànol en els conductes que trenquen la sectorització | 4 | 202.4 | 809.6
C5V4 | u | Instal.lació de bancada pel suport dels dos modulatges interns segons indica instruccions de muntage | 1 | 364.4 | 364.4
C5V5 | m | Linia RV-K 0,6/1 kV,3x4mm2, instal·lada: Linia de interconnexió entre unitat interior i exterior, instal·lada amb conductor de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de 3x4 mm2 , pp. accessoris. Totalment instal·lat i funcionant | 80 | 8.95 | 716
5CV6 | m | Linia d'alimentació a la unitat exterior Linia RV-K 0,6/1 kV,4x10mm2,inst: Linia d'alimentació a la unitat exterior des del quadre de protecció del local, instal·lada amb conductor de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, de 3x10 mm2 , sota tub, pp. accessoris. Totalment instal·lat i funcionant | 120 | 11.37 | 1364.4
5CV7 | m | Safata de 300x200 mm amb tapa: Safata metàl.lica o de PVC, amb separador de instal·lacions de 300x200 mm amb tapa i muntada directament sobre paraments verticals o terra, fins i tot material de fixació i accessoris. | 70 | 30.78 | 2154.6
C5V8 | u | Precàrrega de nitrogen a 25 atm. i proves d'estanqueitat mínim 48 hores. | 2 | 405 | 810
C5V9 | u | Càrrega de refrigerant R410A, neteja interior circuit frigorífic fer el uit amb bomba i proves necessàries. | 2 | 405 | 810
V |  | VARIS |  |  | 5700.64
V1 | u | Ampliació Detector óptico de humos certificado LPCB según norma EN 54-7. | 1 | 950 | 950
V2 | u | Ajuda de paleteria per a les instal.lacions de clima, forats a parets i posterior reparació. | 1 | 1200 | 1200
V3 | u | Desmuntatge i posterior muntatge d'aigüera i armaris, al costat esquerre de la situació actual, inclosos tots els element auxiliars per al seu perfecte funcionament i muntatge, a sala auxiliar de microoneS | 1 | 650.01 | 650.01
V4 | u | Adaptació d'elements existents, fusteria, vidres, noves ubicacions i necessitats | 1 | 1500 | 1500
V5 | u | Substitució de tubs fluorescents existents per tubs de tecnologia Led de les pantalles actuals. | 1 | 1400.63 | 1400.63
SE |  | SEGURETAT I SALUT |  |  | 1500
SE | u | Seguridad, salud e higiene en las obras, incluye protecciones colectivas, EPI's, señalización y demas elementos de protección incluye limpieza e higiene de la zona de afectación | 1 | 1500 | 1500
RESUM DE PRESSUPOST
ED |  | ENDERROCS I DESMUNTATGE |  |  | 3039.3124
TD |  | TANCAMENTS I DISTRIBUCIÓ |  |  | 12286.4476
PR |  | PAVIMENTS I REVESTIMENTS |  |  | 5665.6045
C |  | CLIMATITZACIÓ |  |  | 70094.8
V |  | VARIS |  |  | 5700.64
SE |  | SEGURETAT I SALUT |  |  | 1500
|  | TOTAL PEM |  |  | 98286.8045
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE
|  | TOTAL PEM | 98286.8045
|  | DESPESES GENERALS 13% | 12777.2846
|  | BENEFICI INDUSTRIAL 6% | 5897.2083
|  | TOTAL PEC | 116961.2974
|  | IVA 21% | 24561.8724
|  | TOTAL AMB IVA | 141523.1698