## Electrica
CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SEÑALES DE CONTROL DE LA NUEVA CENTRIFUGA CARRIER, EN LA CENTRAL TERMO- FRIGORÍFICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D`HEBRON, EN BARCELONA.
|  |  | P. Unitario | Cantidad | P. total
Capítulo | 01 | CONEXIÓN NUEVA CENTRIFUGA CARRIER 19XR
Subcapítulo | 03 | CONEXIÓN ELECTRICA MEDIA TENSION
Partida 03.01 | UD | CELDA PROTECCIÓN CON INTERRUPTOR AUTOMÁTICO | 18788.99 | 1 | 18788.99
Suministro e instalación de celda de protección con interruptor automático cgm.3-v, aislamiento íntegro en SF6, seccionador trifásico con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. Interruptor trifásico de corte en vacío, Vn=25kV, In=630A/20kA. Con mando manual tipo AV. Incluye relé ekor.rpg (50-51/50N-51N), 3TI 300/1A, cl.5P20, 3 captadores capacitivos y 3 bornas M400TB. Ormazabal o equivalente
Partida 03.02 | UD | TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 1250KVA | 39637.04 | 1 | 39637.04
Suministro e instalación de transformador trifásico seco encapsulado en resina, de 1250kVA de potencia: tensión primario 25 kV, tensión secundario 420 V, grupo de conexión Dyn11, con 3 sondas PT-100 y central digital T-154. Según normativa EU-548/2014 (TIER 2). Ormazabal o equivalente
Partida 03.03 | UD | CONJUNTO DE UNION DE CELDAS | 654.24 | 1 | 654.24
Suministro e instalación de conjunto de union de celdas tipo CGM-36L2 con celdas del tipo CGM.3.
Partida 03.04 | UD | PUENTE ENTRE TRANSFORMADOR Y CUADRO DE PROTECCIÓN | 16.588 | 30 | 497.7
Suminsitro e instalación de interconexión entre celda y transformador. incluye cable de aluminio de 1x150 mm², juegos de terminales de 3 bornes elastimold, ref. K-158 IR y 3 conos difusores elastimold, Ref. ITK o equivalente para los extremos del cable de aluminio rhz118/36kv de 1x150 mm². se incluye material auxiliar de montaje.
59577.97
Capítulo | 01 | CONEXIÓN NUEVA CENTRIFUGA CARRIER 19XR
Subcapítulo | 04 | CONEXIÓN ELECTRICA BAJA TENSIÓN
Partida 04.01 | UD | CUADRO ELECTRICO DE BAJA TENSION | 35495.8436 | 1 | 35495.84
Suministro e instalación de cuadro eléctrico de baja tensión formado por armario metálico combinable ABB o equivalente, protección IP-30 con puerta plena. En su interior se colocaran todas las protecciones diferenciales y magnetotérmicas que se describen en los esquemas y cálculos eléctricos. Se incluye maniobra, embarrado con pletina de cobre, bornes, cableado auxiliar, esquemas eléctricos actualizados, rótulos de fórmica identificadores para cada elemento y material auxiliar de montaje. NOTA: Se sobredimensionará el envolvente de manera que permita una ampliación del orden del 30%.
Partida 04.02 | UD | VARIADOR 800KW | 95121.48 | 1 | 95121.48
Suministro e instalación de variador referencia ACS880-37-1430A o equivalente para alimentación de motor de 800kw según las siguientes características: Input voltage: 380-415 V : Nominal output (IN, PN): 1430 A, 800 kW Light overload use(ILD, PLD): 1373 A, 710 kW Heavy-duty use(IHD, PHD): 1070 A, 560 kW Maximum output current (IMAX): 1860 A Heat loss: 34000 W Air flow: 7220 m3/h Noise level: 77 dBA Frame Size: 2xR8i+2xR8i Customs tariff number: 85044086 Standard Features - Cabinet built low harmonic drive - Bluetooth control panel - EMC/RFI-filter, Cat. C3, 2nd Env. - Primary control program - Safe torque off - Coated boards - Cable lead through entry - Common mode filter - Line contactor - Main switch and aR fuses - Du/dt limitation by choke. Additional options +B054 IP 42 (UL type 1) +C199 Empty cabinet 400 mm on left side +H351 Cables top entry +H353 Cables top exit +H366 Common motor terminals +L504 Additional I/O-terminal block +P902 Basic Fee for Customised Options +P904 Extension of warranty to 24mts from commission or 30mts from delivery +Q951 Emergency stop, category 0 with opening main contactor/breaker, with safety relays +Q957 Prevention of unexpected start up with STO and safety relay +R708 Full Spanish paper manuals +V112 Module auxiliary & fan power supply connector change +V998 UCU-Control board
Partida 04.03 | ML | CABLE BT SECCIÓN 1X240MM2 SECUNDARIO TRANSFORMADOR (2000A) | 31.96 | 336 | 10738.56
Suministro e instalación de cable de cu 0'6-1 kv tipo RZ1-k (AS) de 1x240. Clase CPR cca-s1b,d1,a1. no propagador del incendio y baja emisión de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2). Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50399 y UNE-EN 61034-2). Caída de gotas y partículas inflamadas (UNE-EN 50399). Acidez (UNE-EN 60754-2). Se incluye material auxiliar, terminales y parte proporcional de canalizaciones.
Partida 04.04 | ml | CABLE BT SECCIÓN 1X240MM2 | 31.96 | 1020 | 32599.2
Suministro e instalación de cable de cu 0'6-1 kv tipo RZ1-k (AS) de 1x240. Clase CPR cca-s1b,d1,a1. no propagador del incendio y baja emisión de calor (UNE-EN 50399). No propagador de la llama (UNE-EN 60332-1-2). Baja emisión de humos opacos (UNE-EN 50399 y UNE-EN 61034-2). Caída de gotas y partículas inflamadas (UNE-EN 50399). Acidez (UNE-EN 60754-2). Se incluye material auxiliar, terminales y parte proporcional de canalizaciones.
Partida 04.05 | m2 | ESTRUCTURA ALTILLO | 155.3 | 10 | 1553
Suminsitro e instalación de estructura metálica con placas de anclaje para fijación a estructura de escalera existente, con separación entre apoyos como máximo 600mm, incluyendo marco y rejillas de tramex de 30x30x3 en planta altillo que garantice un peso de 350kg/m2
175508.08
Capítulo | 01 | CONEXIÓN NUEVA CENTRIFUGA CARRIER 19XR
Subcapítulo | 05 | INTEGRACIÓN
Partida 05.01 | UD | PROGRAMACIÓN | 12390 | 1 | 12390
Actualización de esquemas, puesta en marcha y configuración de la instrumentación, programación de la comunicación con el PLC, actualización de pantallas, bases de datos, actualización de señales y arquitectura de comunicaciones. Se incluye el suminsitro e instalación de los cables desde los equipos de instumentación hasta los cuadros correspondientes y cables de comunicación con el PLC y SAD
12390
|  |  |  | P. total | 247476.05
|  |  |  | I.V.A. | 51969.9705
|  |  |  | P. total + I.V.A. | 299446.0205