## T-PRES
|  |  |  | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 01 | TREBALLS PREVIS - MESURES NOSOCOMIALS
01.01.01 | 1 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | 0 | 6
01.01.01 | 2 | P653-HC01 | m2 | Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | 0 | 348
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 02 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
01.01.02 | 1 | P2140-CRDU | u | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42) | 0 | 1
01.01.02 | 2 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 0 | 505
01.01.02 | 3 | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 753.324
01.01.02 | 4 | P2140-H8DU | u | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor | 0 | 44
01.01.02 | 5 | P21GS-4RVE | u | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 2
01.01.02 | 6 | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 25
01.01.02 | 7 | P2143-4RQW | m | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 10
01.01.02 | 8 | P2143-4RR4 | m2 | Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 140
01.01.02 | 9 | P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0 | 35
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 03 | RAM DE PALETA, TANCAMENTS I DIVISÒRIES
01.01.03 | 1 | EY01Z001 | M2 | REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I INSTAL.LACIONS EN PARETS DE TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT MESTREJATS SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS. | 0 | 20
01.01.03 | 2 | 04.01.011 | ut | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix. | 0 | 20
01.01.03 | 3 | P654-8QAD | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 0 | 36.3
01.01.03 | 4 | P654-8QF8 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 0 | 39.6
01.01.03 | 5 | P654-Z556 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR | 0 | 238.623
01.01.03 | 6 | P654-8QBD | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ? | 0 | 245.124
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 04 | AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
01.01.04 | 1 | P7D0-5RJF | m2 | Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials | 0 | 520
01.01.04 | 2 | P781-5ZNH | m2 | Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada | 0 | 30
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 05 | REVESTIMENTS I PAVIMENTS
01.01.05 | 1 | P9C3-71XF | m2 | Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat | 0 | 25
01.01.05 | 2 | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | 0 | 452
01.01.05 | 3 | P9P9-4YW1 | m2 | Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm | 0 | 172
01.01.05 | 4 | E9U6P0Z1 | M | A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT | 0 | 187
01.01.05 | 5 | P93I-I169 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment | 0 | 182
01.01.05 | 6 | P9UA-4Z72 | m | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 | 0 | 25
01.01.05 | 7 | P83E7-9KN2 | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent | 0 | 83.4
01.01.05 | 8 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 0 | 357
01.01.05 | 9 | P846-9JNH | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 0 | 320
01.01.05 | 10 | P846-9JNG | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 0 | 145
01.01.05 | 11 | P84G-B1EV | m2 | Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 0 | 40
01.01.05 | 12 | P84O-AHFC | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | 0 | 20
01.01.05 | 13 | P845-B0XN | m2 | Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 0 | 20
01.01.05 | 14 | P845-B0S6 | m2 | Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 0 | 74
01.01.05 | 15 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | 0 | 465
01.01.05 | 16 | P816-6FJL | m2 | Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0 | 243
01.01.05 | 17 | E83L1BZC | M2 | REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D’ALÇADA, AMB PLACA TERMOPLÁSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D’HALÒGENS, AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´ REF. WH6G057 (ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT. | 0 | 364.5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 06 | FUSTERIA INTERIOR
01.01.06 | 1 | EAM2ZP06 | U | P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. | 0 | 7
01.01.06 | 2 | EAM2ZP07 | U | P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. 2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. | 0 | 3
01.01.06 | 3 | PAS2-5RAP | u | Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada | 0 | 4
01.01.06 | 4 | PAS2-5QQI | u | Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada | 0 | 4
01.01.06 | 5 | EAM2T507 | U | Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc i en correcte funcionament ( P - 1) | 0 | 1
01.01.06 | 6 | P214A-HIQX | u | Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador | 0 | 8
01.01.06 | 7 | P214A-HI2X | u | Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador | 0 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 07 | EQUIPAMENT FIXE ZONA BRUT
01.01.07 | 1 | EQ5AZM01 | U | Mobiliari inox Zona BRUT CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: - 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm. - 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm. - 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: 6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm. CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: - 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm. - 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo x alto). | 0 | 1
01.01.07 | 2 | EQ5ABQ01 | U | Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada de 1.300 mm, col.locada | 0 | 3
01.01.07 | 3 | EQ5ABQ02 | U | Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra. Sense contacte, alimentada per bateria. Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 08 | INSTAL.LACIONS
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
|  | NIVELL 5 | 01 | FECALS
01.01.08.01.01 | 1 | K21D10Z1 | U | ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFÈRENCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006. | 0 | 10
01.01.08.01.01 | 2 | K21D10Z5 | U | SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. | 0 | 10
01.01.08.01.01 | 3 | PD19-49M0 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 12
01.01.08.01.01 | 4 | PD19-HDLD | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 0 | 60
01.01.08.01.01 | 5 | PD7D-5Z5H | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre | 0 | 40
01.01.08.01.01 | 6 | P84Z-ZMDE | m2 | Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. | 0 | 30
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 08 | INSTAL.LACIONS
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
|  | NIVELL 5 | 02 | SANITARIS
01.01.08.01.02 | 1 | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 0 | 5
01.01.08.01.02 | 2 | PJ187-3CPI | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior | 0 | 5
01.01.08.01.02 | 3 | PJ240-3E0J | u | Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural | 0 | 5
01.01.08.01.02 | 4 | P7DB-65O3 | Ud | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 0 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 09 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.01.09 | 1 | K2R5423Z | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | 0 | 136.76
01.01.09 | 2 | K2RA73GZ | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | 0 | 136.76
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
|  | NIVELL 3 | 0A | VARIS
01.01.0A | 1 | H151ZF51 | PA | PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES ´´DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ´´. INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ: - - CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT - VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI - MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI - SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI - EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI | 0 | 1
01.01.0A | 2 | EY031FF1 | U | PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES INSTAL.LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS EN PARAMENTS,COL?LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE SUPORTS, COL?LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL?LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE. | 0 | 1
01.01.0A | 3 | EY0310Z2 | U | REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS D'INSTAL.LACIONS (BAIXANTS), MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150 MM.). INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL D'ARMADURES EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES DESITJADES AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT. | 0 | 5
01.01.0A | 4 | J911ZF51 | U | PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL.LACIONS. A justificar | 0 | 1
01.01.0A | 5 | LY0Z0102 | PA | PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN LES FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL.LACIONS I FINAL OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS | 0 | 6
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x |  | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| E84433Z2 | ML | A22: REMATS DE CEL RAS EN TABIQUES VERTICALS EN CANVIS DE NIVELL I FORMACIÓ DE CORTINER EN CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT TIPUS ESTÀNDARD (A), PER A REVESTIR, DE 12,5 MM DE GRUIX I VORA AFINADA (BA), AMB ENTRAMAT OCULT AMB SUSPENSIÓ AUTOANIVELLADORA DE BARRA ROSCADA I TRASDOSSAT A SOSTRE FINS REMAT EN PARAMENT VERTICAL DE TANCAMENT; INCLOU TRACTAMENT DE JUNTES: EMPASTAT, COL·LOCACIÓ I PLANXAT DE CINTA, TAPAT DE CINTA AMB PASTA DE JUNTES, EMPASTAT DE CAPS DE CARGOLS, LIJAT I REPETICIÓ DEL PROCÈS FINS DEIXAR TOTALMENT ENLLESTIT PER A PINTAR |  |  |  | Rend.: | 1
| EY0310Z1 | U | DESMUNTATGE ACURAT PER TORNAR A REPOSAR, DE PARTS DE CEL RAS DE SAFATES METAL.LIQUES ORIGINAL I D'ALTRES DE DIFERENTS TIPOLOGIES, DELS ÀMBITS COETANIS, PER PAS D'INSTAL.LACIONS DIVERSES, AMB MITJANS MANUALS; INCLOU REPOSICIÓ SEGONS TIPOLOGIES DESMUNTADES AMB EL MATERIAL EXTRET O COMPLEMENTANT AMB NOU CEL RAS IGUAL QUE ELS FALS SOSTRES EXISTENTS ON S'HAGI D'INTERVINGUT. A justificar |  |  |  | Rend.: | 1
| LY0Z0103 | U | Lloguer i instal.lació de bastida i muntacàrregues per accés de treballadors i desenrunatge. |  |  |  | Rend.: | 1
| P21GS-4RV9 | u | Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P21GS-4RVG | u | Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.55 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P21GS-4RVJ | u | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.8 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P6125-7BK0 | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat R-20 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.7 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.175 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.175 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B07L-1PYC | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0575 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0136 |  | x |  | =
| B0F1A-077X | u | Maó calat R-20 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 33.0303 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| P653-CRA8 | PA | Tancament nosocomial format per estructura autoportant de 48 mm. i placa de 12'5mm. pintad, amb muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplàriafixades mecànicament a paviment i sostres existents |  |  |  | Rend.: | 1
| P654-8QF7 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.12 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x |  | =
| B7C93-0IWO | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 2.06 |  | x |  | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x |  | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P655-13F8Z | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.33 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x |  | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x |  | =
| B7C44-0JJ6 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W | 1.03 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.12 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9C2-D4GX | m2 | Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.22 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x |  | =
| B03L-05N4 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 0.0347 |  | x |  | =
| B9C5-0GYD | m2 | Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens | 1.04 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.021 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.32 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.2 | /R | x |  | =
| C200-002I | h | Abrillantadora | 0.12 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PAM1-H96D | u | Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM0-H6K8 | u | Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAP0-373P | u | Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BAP1-0WQR | u | Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| PAQ5-37PS | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x |  | =
| BAQ3-0YAS | u | Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.031 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.01 |  | x |  | =
| BAZA-0Z9X | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | 04.01.011 | ut | Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a soportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix. |  |  |  | Rend.: | 1
P-2 | E83L1BZC | M2 | REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D’ALÇADA, AMB PLACA TERMOPLÁSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D’HALÒGENS, AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´ REF. WH6G057 (ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT. |  |  |  | Rend.: | 1
P-3 | E9U6P0Z1 | M | A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT |  |  |  | Rend.: | 1
P-4 | EAM2T507 | U | Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col.locat sobre premarc i en correcte funcionament ( P - 1) |  |  |  | Rend.: | 1
P-5 | EAM2ZP06 | U | P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. |  |  |  | Rend.: | 1
P-6 | EAM2ZP07 | U | P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. 2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. |  |  |  | Rend.: | 1
P-7 | EQ5ABQ01 | U | Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada de 1.300 mm, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1
P-8 | EQ5ABQ02 | U | Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra. Sense contacte, alimentada per bateria. Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura |  |  |  | Rend.: | 1
P-9 | EQ5AZM01 | U | Mobiliari inox Zona BRUT CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: - 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm. - 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm. - 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: 6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm. CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: - 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm. - 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo x alto). |  |  |  | Rend.: | 1
P-10 | EY01Z001 | M2 | REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I INSTAL.LACIONS EN PARETS DE TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT MESTREJATS SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS. |  |  |  | Rend.: | 1
P-11 | EY0310Z2 | U | REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS D'INSTAL.LACIONS (BAIXANTS), MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150 MM.). INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL D'ARMADURES EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES DESITJADES AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT. |  |  |  | Rend.: | 1
P-12 | EY031FF1 | U | PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES INSTAL.LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS EN PARAMENTS,COL?LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE SUPORTS, COL?LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL?LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1
P-13 | H151ZF51 | PA | PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES ´´DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ´´. INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ: - - CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT - VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI - MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI - SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI - EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI |  |  |  | Rend.: | 1
P-14 | J911ZF51 | U | PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL.LACIONS. A justificar |  |  |  | Rend.: | 1
P-15 | K21D10Z1 | U | ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFÈRENCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006. |  |  |  | Rend.: | 1
P-16 | K21D10Z5 | U | SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
P-17 | K2R5423Z | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM |  |  |  | Rend.: | 1
P-18 | K2RA73GZ | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
P-19 | LY0Z0102 | PA | PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN LES FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL.LACIONS I FINAL OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS |  |  |  | Rend.: | 1
P-20 | P2140-CRDU | u | Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 10.6061 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 21.2121 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | P2140-H8DU | u | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.35 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.46 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | P2143-4RQW | m | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | P2143-4RR4 | m2 | Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | P214A-HI2X | u | Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0J-0029 | h | Conservador-restaurador | 3.8147 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 15.2589 | /R | x |  | =
| A0J-002A | h | Conservador- restaurador responsable de la intervenció | 0.95368 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 3.8147 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | P214A-HIQX | u | Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 12.2538 | /R | x |  | =
| A0J-002A | h | Conservador- restaurador responsable de la intervenció | 0.76586 | /R | x |  | =
| A0J-0029 | h | Conservador-restaurador | 3.0635 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 3.0635 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | P21GS-4RVE | u | Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | P653-HC01 | m2 | Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.04 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.095 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.07 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 2 |  | x |  | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 4.893 |  | x |  | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.99 |  | x |  | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.15 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | P654-8QAD | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.37 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.135 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 2.06 |  | x |  | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 4.893 |  | x |  | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.995 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x |  | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | =
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.12 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.15 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 12 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | P654-8QBD | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ? |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.115 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.34 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK6 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària | 2.4465 |  | x |  | =
| B7C93-0IT3 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix | 2.06 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x |  | =
| B6B1-0KK2 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària | 0.9975 |  | x |  | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | =
| B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | P654-8QF8 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x |  | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x |  | =
| B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.12 |  | x |  | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x |  | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x |  | =
| B7C93-0IWO | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 2.06 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 6 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | P654-Z556 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.15 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 12 |  | x |  | =
| B7C93-0IWO | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | 2.06 |  | x |  | =
| B0CC0-Z1FN | m2 | Placa de guix laminat formada per una anima de guix 100% natural íntimament lligada a dues làmines de celulosa. Placa formada per una anima de guix 100 % natural i ?bra de vidre, i recoberta en les seves dues cares per un vel continu en malla de ?bra de vidre. Aquesta especial composició la converteix en incombustible A1, proporcionant així una millor reacció al foc. S'identifica pel seu color frontal blanc. Es caracteritza per tenir un gruix nominal de 13 mm, per tenir una amplària nominal de 1200 mm i una longitud nominal de 3000 mm. Aquesta placa te les seves vores longitudinals recobiertes de cartró i configurades com a ´´Bordes Afinados´´ (BA).. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR | 4.12 |  | x |  | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 7.35 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.88 |  | x |  | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.995 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | P781-5ZNH | m2 | Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.03 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZI-0P21 | kg | Polímer acrílic | 2.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | P7D0-5RJF | m2 | Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.13 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.07 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.13 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.037 |  | x |  | =
| B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 30.6 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | P7DB-65O3 | Ud | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.8 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D7-19XT | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment amb cargols | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | P816-6FJL | m2 | Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0.13 | /R | x |  | =
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B059-06FQ | kg | Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar | 14.08 |  | x |  | =
| B059-06FM | kg | Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.88 |  | x |  | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.01 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | P83E7-9KN2 | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x |  | =
| B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x |  | =
| B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x |  | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis | 10 |  | x |  | =
| B834-2B0P | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa | 1.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | P845-B0S6 | m2 | Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B842-2M9U | m2 | Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell ranurat per a estructura semivista amb perfil per a banda basculant, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1 | 1.03 |  | x |  | =
| B844-2IWE | m2 | Entramat d'acer galvanitzat vista de cel ras de passadís per a bandes de 300x1200 mm, format per perfils per a bandes basculants pels dos costats, fixats a les parets | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | P845-B0XN | m2 | Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B842-2M9U | m2 | Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell ranurat per a estructura semivista amb perfil per a banda basculant, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1 | 1.03 |  | x |  | =
| B844-2IWH | m2 | Entramat d'acer galvanitzat vista de cel ras de passadís per a bandes de 300x1500 mm, format per perfils per a bandes basculants pels dos costats, fixats a les parets | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | P846-9JNG | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x |  | =
| B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | =
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 2.6 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | P846-9JNH | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 2.6 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x |  | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | P84G-B1EV | m2 | Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84J-2M5R | m2 | Placa d'alumini prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell rebaixat per a estructura vista amb perfil T de 15 mm, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0 | 1.03 |  | x |  | =
| B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | P84O-AHFC | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-2I93 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-47 | P84Z-ZMDE | m2 | Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-Z21R | m2 | Materials per a reposició de cel rasos malmesos afectats per l'actuació. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-48 | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x |  | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals | 0.0602 |  | x |  | =
| B897-2J0A | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc | 0.204 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B897-2J0B | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color | 0.204 |  | x |  | =
| B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals | 0.0602 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | P93I-I169 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.07 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07E-0GH1 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 11 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | =
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.2 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-53 | P9P9-4YW1 | m2 | Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.225 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9PA-0IOU | m2 | Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix | 1.05 |  | x |  | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de | 0.66 |  | x |  | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-54 | P9UA-4Z72 | m | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9U8-0JAJ | m | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària | 1.02 |  | x |  | =
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.1005 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0011 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-56 | PAS2-5QQI | u | Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-0I4Z | u | Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-57 | PAS2-5RAP | u | Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.375 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-0I4G | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-58 | PD19-49M0 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-1KA1 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-59 | PD19-HDLD | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x |  | =
| BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
| BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-60 | PD7D-5Z5H | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x |  | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.75 |  | x |  | =
| BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x |  | =
| BD16-1K9W | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.3 |  | x |  | =
| BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-61 | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ18A-17WK | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions | 1 |  | x |  | =
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x |  | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.015 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-62 | PJ187-3CPI | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.04 | /R | x |  | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ18B-0PN0 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-63 | PJ240-3E0J | u | Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ240-0R76 | u | Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | P9C3-71XF | m2 | Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 1 |  | x |  | =
| P9C2-D4GX | m2 | Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-55 | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAZ7-4XI3 | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària, col·locat | 5.952 |  | x |  | =
| PAQ5-37PS | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, per a pintar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada | 0.5952 |  | x |  | =
| PAP0-373P | u | Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària | 0.5952 |  | x |  | =
Cost directe
Total

## T-SMP
REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor
A01-FEPE | h | Ajudant lampista
A01-FEPH | h | Ajudant muntador
A0D-0007 | h | Manobre
A0D-0008 | h | Manobre guixaire
A0E-000A | h | Manobre especialista
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster
A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor
A0F-000X | h | Oficial 1a polidor
A0J-0029 | h | Conservador-restaurador
A0J-002A | h | Conservador- restaurador responsable de la intervenció
Maquinària
C152-003B | h | Camió grua
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l
C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel
C200-002I | h | Abrillantadora
C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats
C20J-00DQ | h | Polidora
Material
B011-05ME | m3 | Aigua
B03L-05N4 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B059-06FM | kg | Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1
B059-06FQ | kg | Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar
B07E-0GH1 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs
B07L-1PYC | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa
B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent
B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada
B0AK-07AS | kg | Clau acer
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat
B0CC0-21OQ | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B0CC0-21OR | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B0CC0-Z1FN | m2 | Placa de guix laminat formada per una anima de guix 100% natural íntimament lligada a dues làmines de celulosa. Placa formada per una anima de guix 100 % natural i ?bra de vidre, i recoberta en les seves dues cares per un vel continu en malla de ?bra de vidre. Aquesta especial composició la converteix en incombustible A1, proporcionant així una millor reacció al foc. S'identifica pel seu color frontal blanc. Es caracteritza per tenir un gruix nominal de 13 mm, per tenir una amplària nominal de 1200 mm i una longitud nominal de 3000 mm. Aquesta placa te les seves vores longitudinals recobiertes de cartró i configurades com a ´´Bordes Afinados´´ (BA).. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR
B0CC0-Z21R | m2 | Materials per a reposició de cel rasos malmesos afectats per l'actuació.
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi
B0F1A-077X | u | Maó calat R-20 N/mm2, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat
B6B1-0KK2 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària
B6B1-0KK6 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària
B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària
B7C44-0JJ6 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,1429 m2·K/W
B7C93-0IT3 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix
B7C93-0IWM | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W
B7C93-0IWO | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W
B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs
B7D7-19XT | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment amb cargols
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària
B834-2B0P | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa
B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària
B842-2M9U | m2 | Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell ranurat per a estructura semivista amb perfil per a banda basculant, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1
B844-2IWE | m2 | Entramat d'acer galvanitzat vista de cel ras de passadís per a bandes de 300x1200 mm, format per perfils per a bandes basculants pels dos costats, fixats a les parets
B844-2IWH | m2 | Entramat d'acer galvanitzat vista de cel ras de passadís per a bandes de 300x1500 mm, format per perfils per a bandes basculants pels dos costats, fixats a les parets
B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg
B84J-2M5R | m2 | Placa d'alumini prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell rebaixat per a estructura vista amb perfil T de 15 mm, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0
B84M-2I93 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció
B897-2J0A | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc
B897-2J0B | l | Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color
B8Z6-0P2P | l | Imprimació a base d'olis i resines vegetals
B8ZI-0P21 | kg | Polímer acrílic
B9C0-0HKK | kg | Beurada de color
B9C5-0GYD | m2 | Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens
B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de
B9PA-0IOU | m2 | Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix
B9U8-0JAJ | m | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària
BAM0-H6K8 | u | Porta corredissa d'apertura automàtica, de dues fulles de 100x210 cm, i 2 vidres laterals fixes de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions
BAP1-0WQR | u | Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
BAQ3-0YAS | u | Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària
BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà
BAS1-0I4G | u | Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt
BAS1-0I4Z | u | Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior
BAZA-0Z9X | m | Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària
BD11-0MDI | u | Brida per a tub penjat del sostre
BD16-1K9W | m | Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
BD16-1KA1 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
BD16-HDLE | m | Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic
BDW2-1KC5 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm
BDW2-1KC9 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm
BDY2-1KCK | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm
BDY2-1KCO | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm
BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques
BJ18A-17WK | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions
BJ18B-0PN0 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior
BJ240-0R76 | u | Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4´´ i colze d'enllaç a l'alimentació mural

## T-DIM
|  |  |  | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC | REFORMA BLOC QUIRÚRGIC
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 01 | TREBALLS PREVIS - MESURES NOSOCOMIALS
01.01.01.001 | L | PA23-73HH | m2 | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta | Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta
PLANTA 1 |  | 3 | 1
PLANTA 2 |  | 3 | 1
01.01.01.002 | L | P653-HC01 | m2 | Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament | Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament
Nosocomials Passadís públic |  | 58 | 3
Passadís interior |  | 58 | 3 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 02 | ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
01.01.02.002 | L | P214I-AKZK | m2 | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Planta 1 |  | 65 | 1
54
|  | 110 | 1
17
3
Planta 2 |  | 201
55
01.01.02.003 | L | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Planta 1 |  | 5.87 | 3.3
|  | 5.95 | 3.3
|  | 3 | 3.3 | 3
|  | 20 | 3.3 | 1
|  | 1.5 | 3.3
|  | 5.01 | 3.3
|  | 2.7 | 3.3
|  | 3.3 | 3.3 | 2
|  | 1.5 | 3.3
|  | 7 | 3.3
|  | 5.15 | 3.3 | 3
|  | 3 | 3.3
|  | 5.2 | 3.3
|  | 9.75 | 3.3
|  | 20 | 3.3
|  | 3.5 | 3.3 | 2
|  | 3.3 | 3.3 | 2
|  | 3 | 3.3 | 2
Planta 2 |  | 19.25 | 3.3
|  | 13 | 3.3
|  | 5.5 | 3.3 | 6
|  | 6.4 | 3.3
|  | 5.5 | 3.3
|  | 1.5 | 3.3 | 8
|  | 1 | 3.3
01.01.02.004 | L | P2140-H8DU | u | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
Planta 1 |  | 25 | 1
Planta 2 |  | 19
0
01.01.02.006 | L | P2142-4RMM | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Previsió |  | 25
01.01.02.007 | L | P2143-4RQW | m | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Previsió |  | 10
01.01.02.008 | L | P2143-4RR4 | m2 | Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Planta 1 |  | 70
Planta 2 |  | 70
01.01.02.009 | L | P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Planta 1 |  | 15
Planta 2 |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 03 | RAM DE PALETA, TANCAMENTS I DIVISÒRIES
01.01.03.003 | L | P654-8QAD | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W
Planta 1 |  | 8 | 3.3
|  | 3 | 3.3
01.01.03.004 | L | P654-8QF8 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W
Planta 1 |  | 6 | 3.3
Planta 2 |  | 6 | 3.3
01.01.03.005 | L | P654-Z556 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR
Planta 1 |  | 6 | 3.3
|  | 9.15 | 3.3
|  | 1.2 | 3.3
|  | 30 | 3.3
|  | 2 | 3.3
Planta 2 |  | 5.95 | 3.3
|  | 9.15 | 3.3
|  | 5.86 | 3.3
|  | 3 | 3.3
01.01.03.006 | L | P654-8QBD | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ? | Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ?
Planta 1 |  | 18 | 3.3
|  | 1.24 | 3.3 | 2
|  | 0.75 | 3.3 | 8
Planta 2 |  | 7.8 | 3.3
|  | 40 | 3.3
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 04 | AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS
01.01.04.001 | L | P7D0-5RJF | m2 | Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials | Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials
Planta 1 |  | 95
15
150
Planta 2 |  | 95
15
150
01.01.04.002 | L | P781-5ZNH | m2 | Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada | Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada
Planta 1. Zona neteja |  | 15
Planta 2. Zona neteja |  | 15
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 05 | REVESTIMENTS I PAVIMENTS
01.01.05.001 | L | P9C3-71XF | m2 | Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat | Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat
previsió |  | 25
01.01.05.002 | L | P9C8-HBOF | m2 | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final | Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb beurada, i polit final
Planta 1 |  | 202
Planta 2 |  | 200
Previsió |  | 50
01.01.05.003 | L | P9P9-4YW1 | m2 | Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm | Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm
Planta 1 |  | 25
10
10
25
Planta 2 |  | 22
12
10
13
5
10
30
01.01.05.004 | L | E9U6P0Z1 | M | A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT | A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT
Planta 1 |  | 21
14
20
25
Planta 2 |  | 20
11
15
20
16
10
15
01.01.05.005 | L | P93I-I169 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment | Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment
Planta 1 |  | 22
10
10
6
21
Planta 2 |  | 22
10
10
6
15
10
10
30
01.01.05.006 | L | P9UA-4Z72 | m | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 | Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6
Previsió |  | 25
01.01.05.007 | L | P83E7-9KN2 | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent
Passadís P1 |  | 20 | 2.7
|  | 2 | 2.7
Passadís Principal P2º |  | 22
2
01.01.05.008 | L | P89I-4V8W | m2 | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat
Planta 1. Passadís |  | 55 | 2.7
35
Planta 2. Passadís |  | 55 | 2.7
25
01.01.05.009 | L | P846-9JNH | m2 | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Planta 1 |  | 17
10
5
40
Magatzem Log |  | 80
Transfer magatzem |  | 20
Planta 2 |  | 16
42
magatzem Log |  | 70
ransfer magatzem |  | 20
01.01.05.010 | L | P846-9JNG | m2 | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Planta 1 |  | 25
10
10
25
Planta 2 |  | 25
10
10
15
5
10
01.01.05.011 | L | P84G-B1EV | m2 | Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Planta 1 |  | 20
Planta 2 |  | 20
01.01.05.012 | L | P84O-AHFC | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat
Planta 1 |  | 10
Planta 2 |  | 10
01.01.05.013 | L | P845-B0XN | m2 | Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Planta 1 |  | 10
Planta 2 (previsio) |  | 10
01.01.05.014 | L | P845-B0S6 | m2 | Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Planta 1 |  | 2
|  | 3 | 3
|  | 4 | 2
4
2
|  | 4 | 4
Planta 2 |  | 3 | 3
|  | 4 | 2
|  | 4 | 4
01.01.05.015 | L | P89I-4V8U | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat | Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat
Planta 1 |  | 17
10
5
40
Magatzem Log |  | 80
Transfer magatzem |  | 20
Planta 2 |  | 16
42
magatzem Log |  | 70
ransfer magatzem |  | 20
Planta 1 |  | 25
10
10
25
Planta 2 |  | 25
10
10
15
5
10
01.01.05.016 | L | P816-6FJL | m2 | Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1
Passadís |  | 20 | 2.7 | 2
|  | 25 | 2.7 | 2
01.01.05.017 | L | E83L1BZC | M2 | REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D’ALÇADA, AMB PLACA TERMOPLÁSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D’HALÒGENS, AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´ REF. WH6G057 (ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT. | REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D’ALÇADA, AMB PLACA TERMOPLÁSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D’HALÒGENS, AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´ REF. WH6G057 (ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT.
Planta 1 |  |  |  |  | 0
Resisus |  | 15 | 2.7
Transfer Magatzem |  | 15 | 2.7
Magatzem |  | 35 | 2.7
Planta 2
Residus 1 |  | 15 | 2.7
Transfer magatzem |  | 15 | 2.7
Magatzem |  | 40 | 2.7
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 06 | FUSTERIA INTERIOR
01.01.06.001 | L | EAM2ZP06 | U | P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. | P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.
Planta 1 |  | 2
Planta 2 |  | 5
01.01.06.002 | L | EAM2ZP07 | U | P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. 2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. | P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. 2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.
Planta 1 |  | 1
Planta 2 |  | 2
01.01.06.003 | L | PAS2-5RAP | u | Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada | Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada
Planta 1 |  | 2
Planta 2 |  | 2
01.01.06.004 | L | PAS2-5QQI | u | Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada | Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada
Planta 1 |  | 2
Planta 2 |  | 2
01.01.06.007 | L | P214A-HI2X | u | Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador | Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador
Planta 1 |  | 2
Planta 2 |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 07 | EQUIPAMENT FIXE ZONA BRUT
01.01.07.001 | L | EQ5AZM01 | U | Mobiliari inox Zona BRUT CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: - 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm. - 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm. - 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: 6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm. CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: - 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm. - 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo x alto). | Mobiliari inox Zona BRUT CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: - 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm. - 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm. - 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: 6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm. CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, composat per: - 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm. - 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo x alto).
1
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 08 | INSTAL.LACIONS
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
| N | NIVELL 5 | 01 | FECALS
01.01.08.01.01.001 | L | K21D10Z1 | U | ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFÈRENCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006. | ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFÈRENCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006.
Previsió |  | 10
01.01.08.01.01.002 | L | K21D10Z5 | U | SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. | SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS ´´T´´, ´´Y´´ I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ.
Previsió |  | 10
01.01.08.01.01.003 | L | PD19-49M0 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró
6
6
01.01.08.01.01.004 | L | PD19-HDLD | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró
30
30
01.01.08.01.01.005 | L | PD7D-5Z5H | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre
20
20
01.01.08.01.01.006 | L | P84Z-ZMDE | m2 | Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. | Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats.
Planta 0 |  | 30 | 1
0
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 08 | INSTAL.LACIONS
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
| N | NIVELL 5 | 02 | SANITARIS
01.01.08.01.02.001 | L | PJ186-3CNH | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
2
3
01.01.08.01.02.004 | L | P7DB-65O3 | Ud | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180
Previsió |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost01
| N | Capítol | 01 | LOT 1 ( OBRA CIVIL )
| N | NIVELL 3 | 09 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.01.09.001 | L | K2R5423Z | M3 | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM | TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM
|  | 505 | 0.05 | 1.3
|  | 753 | 0.1 | 1.3
|  | 140 | 0.01 | 1.3
|  | 25 | 0.1 | 1.3
|  | 25 | 0.03 | 1.3
01.01.09.002 | L | K2RA73GZ | M3 | DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) | DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
|  | 505 | 0.05 | 1.3
|  | 753 | 0.1 | 1.3
|  | 140 | 0.01 | 1.3
|  | 25 | 0.1 | 1.3
|  | 25 | 0.03 | 1.3