## T-PRES
|  |  |  | Pressupost PUNTS DE RECÀRREGA AP EXT | Pressupost PUNTS DE RECÀRREGA AP EXT | Pressupost PUNTS DE RECÀRREGA AP EXT | Pressupost PUNTS DE RECÀRREGA AP EXT
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 01 | CARREGADORS
'01.01.01 | 1 | PGP1-1H000 | u | Caixa doble de recàrrega de vehicle elèctric per a paret exterior amb entrada alimentació part inferior, connexió Tipus II (segons IEC 62196-2), càrrega a Mode 3 (segons IEC 61851-1, tensió d'entrada 230Vca, tolerància ±10%, freqüència 50Hz, tensió de sortida 230V, corrent màxim de sortida 32 A, rang de potència de sortida 3,7 / 7,4 kW, mesura de potència comptador (MID Classe 1 EN 50470-3), amb balanceig de potència entre les preses, protecció elèctrica a cada presa mitjançant diferencial RCDA de Classe A , Protecció magnetotèrmica MCB (corba C), interfície balisa d'indicació de estat de càrrega RGB, control d'accés targeta sistema RFID, freqüència de treball RFID ISO/IEC 14443A/B, MIFARE Classic ISO 18092/ECMA-340,NFC 13,56 MHz, Lector RFID ISO 14443 A, comunicació tipus Ethernet / Wifi, protocol estàndard OCPP 1.6 / XML, característiques constructives mitjançant envoltant d'alumini i plàstic ABS, dimensions 928 mm x 382 mm x 222 mm, pes 35 kg, grau de protecció mecànica IK 10, grau de protecció IP 54, fixació de paret mitjançant plaques d'acer inoxidable, seguretat Categoria III – 300Vca (EN 61010) normes EN 61851-1 : 2001 part 1, IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 61008-1, IEC 60884-1, IEC 60529, IEC 61010, UNE-EN55011, ISO 14443A. Instal·lada i connectada. Inclou accessoris. Inclou protecció antibandàlica de bloqueig de tapa de punt de càrrega. Inclou vinil frontal segons disenny de l'hospital. Model URBAN WB M22 CCL2, de Circutor o tècnicament equivalent. | 3022.15 | 13 | 39287.95
'01.01.01 | 2 | PGP1-1H001 | u | Columna doble de recàrrega de vehicle elèctric per a exterior/interior, connexió Tipus II (segons IEC 62196-2), càrrega en Mode 3 (segons IEC 61851-1, tensió d'entrada 230/400Vca, tolerància ±10%, freqüència 50Hz, tensió de sortida 230V, corrent màxim de sortida 32 A, rang de potència de sortida 3,7 / 7,4 kW, mesura de potència i energia mitjançant comptador (MID Classe 1 EN 50470-3), amb balanceig de potència entre preses, protecció elèctrica a cada presa mitjançant diferencial 30mA/AC Classe A, Protecció magnetotèrmica MCB-40A(corba C), interfície balisa d'indicació d'estat de càrrega RGB, control d'accés targeta sistema RFID, freqüència de treball RFID ISO / IEC 14443A/B, MIFARE Classic / DESFire EV1, ISO 18092 /ECMA-340, NFC 13,56 MHz, Lector RFID ISO 14443 A, comunicació tipus Ethernet/Wifi amb protocol OCPP 1.6/XML, característiques constructives envolupant d´alumini i plàstic ABS, dimensions 450 mm x 290 mm x 1550 mm, pes 55 kg, grau de protecció mecànica IK 10, grau de protecció IP 54, fixació al terra amb 4 perns, seguretat Categoria III - 300 Vca (EN 61010) protecció contra xoc elèctric Classe II, normes EN 61851-1 : 2001 part 1, IEC 61000, IEC 60364-4-41, IEC 61008-1, IEC 60884-1, IEC 60529, IEC 61010, UNE-EN55011, ISO 14443A. Instal·lada i connectada. Inclou accessoris. Inclou protecció antibandàlica de bloqueig de tapa de punt de càrrega. Inclou vinil frontal segons disenny de l'hospital. Model URBAN WB M22 CCL2, de Circutor o tècnicament equivalent. | 3410.55 | 7 | 23873.85
'01.01.01 | 3 | PB12-H000 | m | Protecció de punt de recàrrega per a paret color groc. Formada per tub d'acer galvanitzat de 60mm en foma d'U i fixada mecànicament a paret amb tac d'acer, volandera i femella. | 97.43 | 13 | 1266.59
'01.01.01 | 4 | PB12-H001 | m | Protecció de punt de recàrrega tipus pilar, de color groc. Formada per tub d'acer galvanitzat de 60mm en foma d'U en la seva part superior i 3 peus d'ancoratge a terra, un en cada extrem i l'altre en el centre, fixada mecànicament a paret amb tac d'acer, volandera i femella. | 116.51 | 7 | 815.57
'01.01.01 | 5 | PGP1-1H100 | u | Posada en funcionament, verificació amb V.E. i configuració d'equip de recàrrega URBAN-M22 per comunicar amb la plataforma del sistema de gestió remota, a l'aparcament de l'Hospital Germans Trias i Pujol (Badalona). | 35.86 | 20 | 717.2
'01.01.01 | 6 | PGPD-1H200 | u | Equip de gestió de la recàrrega dinàmica del vehicle elèctric de fins a 50 punts, ref. DLM Circutor o tècnicament equivalent. Inclou mesuradors, software, hardware i elements auxiliars. Col·locat, connectat, configurat i en funcionament. | 2534.72 | 1 | 2534.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 68495.88
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 02 | DISTRIBUCIÓ
'01.01.02 | 1 | PG33-E6U7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 45.57 | 702 | 31990.14
'01.01.02 | 2 | PG33-E6ZF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 25.04 | 764.5 | 19143.08
'01.01.02 | 3 | PP44-664R | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col·locat sota tub o canal | 2.39 | 750 | 1792.5
'01.01.02 | 4 | PG2J-4BRC | m | Safata metàl·lica de reixeta amb separadors d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 600 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 73.39 | 35 | 2568.65
'01.01.02 | 5 | PG35-I3D0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z1-K (AS) Type 2, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-31, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en canal | 6.05 | 40 | 242
|  |  |  | TOTAL |  |  | 55736.37
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIONS
|  | NIVELL 3 | 03 | QUADRE ELEC
'01.01.03 | 1 | PQGP-PR02 | u | Subministrament, muntatge i integració a PSO de sortida de quadre de baixa tensió 2 de HUGTiP equipada amb un ComPacT NSX630HB1 75kA AC 4P 630A Micrologic 5.3E. Muntatge i instal·lació a la part fixa en posició 2.3. Es subministren els següents materials: - 2 x 1SET (630A 4P Dstream conn sup) - 1 x Polyfast para NS400/630 4P extraível po - 1 x 1SET (UPSTREAM JAWS 4P 630A) - 1 x 1SET (DOWNSTREAM JAWS 4P 630A) - 1 x DRAWER FIXED PART 12M 4P - 1 x DRAWER POLYFAST/12M 4P - 1 x DRAWER POSITION MECH - 1 x 1SET (2xHANDLES+UNLOCKNOB/DRAWER) - 0,2 x 5x DRAWER FRONT FACE HINGES >= 12M - 1 x FIX PART DRAWER ACCESSORIES - 1 x MOVILE PART DRAWER ACCESSORIES - 0,2 x 10 horiz barriers / form4 RC - 1 x DCBRACKET RC 630A 4P 9M - 0,05 x 20 PERCUTORES PRE DECL.NS630A - 1 x MECH.LOCK/NS630 4P DRAWER - 1 x Pletinas de salida de cobre - 1 x Puerta - 3 x 1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80 - 1 x TORO CERRADO SA 200MM - 1 x RH99M 220a240Vca 50/60/400Hz - 1 x iC60N 2P 2A C - 1 x ComPacT NSX630HB1 75kA AC 4P 630A Micrologic 5.3E - 1 x Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz - 1 x Percutor de disparo NSX400/630 - 2 x Cubrebornes cortos 4P NSX400/630 INV/INS - 1 x MT400/630 comun 220-240V 50/60HZ NSX400/ - 1 x Cable NSX L=1,3m ULP - 1 x integración con PSO | 18346.13 | 1 | 18346.13
'01.01.03 | 2 | PQGP-PR01 | u | Quadre muntat en armari tipus Prisma P de Schneider amb portes opaques. Dimensions 2007x2106x450mm. Inclou sòcol. Amb totes les proteccions, elements necessaris i espai de reserva segons esquema unifilar i frontal. - 1 x INS630 4P - 1 x Protecció sobretensions PRD40, Tipus 2, 40 kA,3P+N + IA iC60N 63A 3P+N - 20 x C120N 80A, vigi 300mA, classe A, s.i., S, 2P - 4 x interruptors automàtics magnetotèrmics iC60N 2P 16A - 4 x interruptors diferencials RCCB-iID 2P 40A, 30mA classe A, s.i. - Comptador d'energia elèctrica compatible per integració a SGE. Analitzador de xarxes: Schneider sèrie iEM3000. Passarel·la de comunicacions Modbus RS485/Modbus TCP IP: Link150 ref. EGX150. Totalment muntat, instal·lat, connectat i provat, incloent p.p de fixacions, unions, connexions, material auxilar de muntatge i qualsevol altre accessori necessari per completar el muntatge. | 19647.09 | 1 | 19647.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 37993.22
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
'01.02 | 1 | P221I-8GY7 | m | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, amb retroexcavadora i reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres amb mitjans mecànics, amb picó vibrant de combustible | 7.28 | 130 | 946.4
'01.02 | 2 | PG2N-EUGJ | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 3.67 | 1390 | 5101.3
'01.02 | 3 | PDK2-VL6X | u | Pericó de registre de fàbrica de maó de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de formigó de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació | 160.91 | 10 | 1609.1
'01.02 | 4 | PDK1-DX9Z | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locada amb morter per a ram de paleta | 80.39 | 10 | 803.9
'01.02 | 5 | PA_OBR2 | PA | Formació de dau de formigó base per a instal·lació de carregadors tipus torre. De 500 x 300 mm i 300mm de profunditat. Formigó HM-20/B/20/I. Inclou excavació, encofrat, i col·locació segons plantilla d'ancoratge de perns, cargols i volanderes subministrats pel fabricant del carregador elèctric. | 250 | 7 | 1750
'01.02 | 6 | PA_OBR3 | PA | Formació d'armari d'obra per a encabir quadres elèctrics i racks, amb porta metàl·lica i clau, teulada i construcció segons volums existents contigus. Partida alçada a justificar. | 3850 | 1 | 3850
'01.02 | 7 | PA_OBR4 | PA | Partida alçada de tasques d'ajuda de paleteria a justificar | 1150 | 1 | 1150
'01.02 | 8 | PG2NEUGI | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 5.17 | 180 | 930.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16141.3
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 03 | RESIDUS
'01.03 | 1 | E04GR01 | m3 | Residus de cartró procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria. | 20 | 3 | 60
'01.03 | 2 | E04GR02 | m3 | Residus de plàstic procedents d'embalatges de mòduls. Inclou transport a deixalleria. | 20 | 3 | 60
'01.03 | 3 | E04GR03 | m3 | Residus de runes procedents dels treballs de les rases | 40 | 10 | 400
'01.03 | 4 | E04GR04 | u | Residus: palets de transport d'elements. Aplec i transport per a reutilització al magatzem de l'instal·lador. | 20 | 20 | 400
|  |  |  | TOTAL |  |  | 920
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 04 | LEGALITZACIONS
'01.04 | 1 | F21HI18C01 | u | Validació i posta en marxa per part d'instal·lador autoritzat, Projecte de legalització visat per col·legi oficial d'enginyers, esquema asbuilt de quadrista segons retolació de quadre i plànols asbuilt de distribucions, inspecció inicial per part d'entitat colaboradora de l'administració i registre de la instal·lació a OGE. | 2300 | 1 | 2300
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2300
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 05 | SEGURETAT I SALUT
|  | NIVELL 3 | 01 | EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
'01.05.01 | 1 | H1411111 | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 | 5.67 | 10 | 56.7
'01.05.01 | 2 | H1421110 | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 | 5.95 | 10 | 59.5
'01.05.01 | 3 | H145K275 | u | Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420 | 29.11 | 10 | 291.1
'01.05.01 | 4 | H1463253 | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 | 63.15 | 10 | 631.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1038.8
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 05 | SEGURETAT I SALUT
|  | NIVELL 3 | 02 | EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
'01.05.02 | 1 | H15B2002 | u | Banqueta aïllant de potes fixes per a treballs en tensió, segons UNE 204001 | 72.02 | 2 | 144.04
'01.05.02 | 2 | H15B3003 | u | Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m | 234.67 | 2 | 469.34
'01.05.02 | 3 | H15Z2011 | h | Senyaler | 23.4 | 2 | 46.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 660.18
|  | Obra | 01 | Pressupost01
|  | Capítol | 05 | SEGURETAT I SALUT
|  | NIVELL 3 | 03 | EQUIPAMENTS D'OBRA
'01.05.03 | 1 | HQUA1100 | u | Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball | 101.04 | 2 | 202.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 202.08
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 183487.83