## T-PRES
|  |  |  | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 01 | ENDERROCS
01.01.01 | 1 | P214T-4RQI | m2 | Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 15.46 | 0.966
01.01.01 | 2 | P214T-4RQH | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 12.88 | 205.856
01.01.01 | 3 | P214A-H8E2 | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 8.12 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 02 | TANCAMENTS I DIVISORIES
01.01.02 | 1 | P6126-58TF | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 41.03 | 383.52
01.01.02 | 2 | P6126-58OL | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 45.57 | 274.12
01.01.02 | 3 | PAU0-9LPE | m2 | Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat | 409.32 | 64.85
01.01.02 | 4 | P654-8MMI | m2 | Envà doble de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble arriostrada de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 1710 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària a cada cara sobre banda de neoprè, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, i una placa intermitja de 15 mm, totes fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,40 m2·K/W a cada cara. Veure detall plànol. | 75.05 | 542.133
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 03 | REVESTIMENTS
01.01.03 | 1 | P83E7-9KKT | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. | 80.14 | 1102.663
01.01.03 | 2 | P89I-4V8T | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 5.09 | 479.922
01.01.03 | 3 | P822-3NXV | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | 28.32 | 434.515
01.01.03 | 4 | P811-3ERN | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle | 20.44 | 1801.138
01.01.03 | 5 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 5.92 | 27
01.01.03 | 6 | P89H-HE8C | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat | 10.36 | 58.626
01.01.03 | 7 | P815-3FL8 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 19.25 | 1110
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 04 | FALS SOSTRE
01.01.04 | 1 | P84D-B0IT | m2 | Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 32.11 | 100
01.01.04 | 2 | P846-9JOF | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 34.43 | 28
01.01.04 | 3 | P849-CNFG | m2 | Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Clase A+ Muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 36.12 | 1040
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 05 | PAVIMENTS
01.01.05 | 1 | P93K-73FK | m2 | Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 70 cm d'alçària, incloses les peces especials | 22.36 | 13.5
01.01.05 | 2 | P3C5-LQTP | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 95.18 | 0.81
01.01.05 | 3 | P3C1-D6VY | m2 | Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 4.91 | 13.5
01.01.05 | 4 | P9E1-I17X | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland | 45.3 | 27
01.01.05 | 5 | P93M-LQTU | m2 | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat amb bomba | 21.25 | 27
01.01.05 | 6 | P9J4-IL49 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA | 329.26 | 8.6
01.01.05 | 7 | P9C7-D4XX | m2 | P1: Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm de 3,40 cm de gruix, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat. Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm armada amb malla electrosoldada de 30x30 cm i D6mm. | 60.68 | 841.51
01.01.05 | 8 | P9C7-D48S | m2 | P2: Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Antilliscament classe 2.Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm. | 49.71 | 272.46
01.01.05 | 9 | P645RA-X | Ut | Recrescuda de morter per a suport de paviments, en formació de pendent de fins a un màxim del 2% (evacuació aïgua a exterior) en porxo exterior accés a casal. (Àrea i sup. segons plànols) Gruix de fins a 15cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm. Acer B500T segons UNE-EN 10080. | 263.83 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 06 | FUSTERIES INTERIORS
01.01.06 | 1 | PAT1-70JF | u | Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col.locada. Inclou topall, doble molla i tancament hermètic | 1746.74 | 2
01.01.06 | 2 | PAQ8-AJ9K | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall. | 181.06 | 6
01.01.06 | 3 | PAQ8-AJBB | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall. | 219.99 | 14
01.01.06 | 4 | PAQA-BG5O | u | Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Ferratges de preu alt, , fixada a les guies de la caixa encastada. | 274.19 | 4
01.01.06 | 5 | PAQ8-AJ9I | u | Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. | 374.38 | 2
01.01.06 | 6 | PAQ8-AJAA | u | Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. | 374.38 | 2
01.01.06 | 7 | PAQ8-AAAA | u | Conjunt de dues fulles batents de 80cm i 40cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. | 374.38 | 2
01.01.06 | 8 | PA1O-8498-X | u | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 3000x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 271.48 | 10
01.01.06 | 9 | PA1O-84MS | u | Marc de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou guia superior i inferior per a la posterior instal·lació de finestra corredissa de vidre. | 313.59 | 2
01.01.06 | 10 | PA1O-8498-X2 | u | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 190x155 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 428.06 | 1
01.01.06 | 11 | CBV06 | m2 | Tauler fenòlic de 13 mm de gruix. Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus, nucli inparasitable i de fàcil neteja. Composició dels taulers: Laminat d'alta pressió de doble cara decorativa, fabricats amb resines fenòliques reforçades amb fibres de cel·lulosa, segons norma europea UNE EN 438-1. Nucli negre. Tots els cantells arrodonits. Portes mecanitzades per enrasat frontal pla. color a escollir. Potes regulables d'acer inoxidable AISI-316. Ferratges d'acer inoxidable AISI-304. Perfils d'unió panell-paret i panell-panell d'alumini extrusionat amb acabat anoditzat inox, fixats amb cargols d'inoxidable. Coronació de la cabina amb perfil romboidal d'alumini extrusionat reversible, que permet encaixar un tauler de tancament a la part superior de les cabines. Aquest perfil aporta rigidesa al conjunt frontal portes. Les portes es munten al cos de la cabina amb quatre frontisses, millorant la rigidesa de la unió i manté la porta recte davant els possibles moviments de torsió. Tant les portes com els frontals a on s'encaixen estan mecanitzats de Z de manera que el conjunt de la superfície quedi enrasat. Inclou muntatge. | 189.81 | 20.58
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 07 | FUSTERIES EXTERIORS
01.01.07 | 1 | PAF3-7NC8 | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4950x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2962.66 | 1
01.01.07 | 2 | PAF3-7NBB | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2114.79 | 1
01.01.07 | 3 | PAF3-7NCC | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4560x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2731.85 | 1
01.01.07 | 4 | PAF3-7NDD | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2715.44 | 1
01.01.07 | 5 | PAF3-7NEE | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3630x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2180.73 | 1
01.01.07 | 6 | PAF3-7NFF | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4480x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2684.75 | 1
01.01.07 | 7 | PAF3-7NGG | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2696.52 | 1
01.01.07 | 8 | PAF3-7NHX | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2200x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 1337.65 | 1
01.01.07 | 9 | PAF3-7NHH | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2150x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 1309.39 | 1
01.01.07 | 10 | PAF3-7NII | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2145.4 | 1
01.01.07 | 11 | PAF3-7NJJ | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2618.8 | 1
01.01.07 | 12 | PAF3-7NLL | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2780x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2380.92 | 1
01.01.07 | 13 | PAF3-7NKK | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3970x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 2251.39 | 1
01.01.07 | 14 | PAF3-7NCA | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1790x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. | 1705.03 | 1
01.01.07 | 15 | PAF3-7NMM | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1620X2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. | 1542.04 | 1
01.01.07 | 16 | PAFA-7R5V | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. | 905.43 | 1
01.01.07 | 17 | PAFA-7RAA | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2520, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 | 700.91 | 2
01.01.07 | 18 | PAFA-7RBB | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 820x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Veure plànol de fusteries. | 391.99 | 2
01.01.07 | 19 | PAF9-5TE8 | u | Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament amb clau i tirador vertical a ambdós costats. Inclou mecanisme de retorn, doble molla i tancament hermètic | 1365.48 | 2
01.01.07 | 20 | PAF9-5THD | u | F11: Porta d'alumini lacat gris antracita, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Veure plànol de fusteries. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | 1279.37 | 1
01.01.07 | 21 | PAFA-7RXX | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1200x900 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. | 194.62 | 1
01.01.07 | 22 | PAD0-617L | u | S01: Conjunt de porta amb dues fulles batents de planxa metàl·lica RF-60 de 1,50x2,15 m. Inclou barra antipànic. | 1246.88 | 1
01.01.07 | 23 | PAD0-61FF | u | S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. | 2262.02 | 1
01.01.07 | 24 | PAD0-61XX | u | S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. | 1536.92 | 1
01.01.07 | 25 | PAD0-61SS | u | S04: Porta corredissa de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau, amb guia continua superior de pivaots guia inferiors d'acer acabat galvanitzat.Tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. | 1391.9 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 08 | ENVIDRAMENTS
01.01.08 | 1 | PC1H-5CVE | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 40.15 | 24.702
01.01.08 | 2 | PC1D-9QCE | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 99.73 | 6.048
01.01.08 | 3 | PC1D-9QXX | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 99.73 | 2.945
01.01.08 | 4 | PC1D-9QKV | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 90.08 | 160.009
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 09 | FAÇANA
01.01.09 | 1 | P8K3-5TSC | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques | 38.84 | 53.01
01.01.09 | 2 | P61Z0-DABE | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de ceràmica alleugerida. Inclou protecció de les barres mitjançant el pont d'unió Sika 910S o equivalent. | 2.14 | 373.425
01.01.09 | 3 | P692-4264 | m2 | Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8 | 405.9 | 245.459
01.01.09 | 4 | P89C-392T | m2 | Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat i dues d'acabat | 27.31 | 126.804
01.01.09 | 5 | P7Z4-DP4D | m2 | Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm | 36.1 | 36.49
01.01.09 | 6 | P447-DMDF | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou imprimació SIKA 910S o equivalent, a les cares dels perfils en contacte amb el morter. | 5.12 | 4800.184
01.01.09 | 7 | P4Z0-61TF | u | Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 250 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Garantir un empotrament de 15 cm al pilar de formigó. | 28.78 | 252
01.01.09 | 8 | P6126-58OL | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 45.57 | 40.349
01.01.09 | 9 | P811-3F5A | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X | 40.85 | 103.826
01.01.09 | 10 | P811-3F4M | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X | 39.76 | 15.521
01.01.09 | 11 | P8Z0-47LV | m2 | Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 | 4.85 | 119.347
01.01.09 | 12 | P4FD-9JN7 | m | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret | 25.54 | 62.07
01.01.09 | 13 | P811-3ERN | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle | 20.44 | 110.768
01.01.09 | 14 | P83EC-98V9 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm. | 46.67 | 309.327
01.01.09 | 15 | P7C45-5OKW | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques | 25.05 | 309.327
01.01.09 | 16 | P5ZE2-H8N5 | m | Ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques | 13.94 | 29.604
01.01.09 | 17 | P7C10-65PO | m2 | Aïllament amorf, de 2 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat | 17.5 | 29.604
01.01.09 | 18 | P9UA-H8IX-X | m | Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires. Format per peça de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004. | 10.29 | 71.46
01.01.09 | 19 | P83R0-6243-X | m2 | Reposició parcial d'element de pedra, amb arrencada i repicat de revestiments existent fins a base ferma i recol·locació de peça nova com l'existent. | 140.76 | 25
01.01.09 | 20 | P45R1-4UAV | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi | 11.93 | 2074.58
01.01.09 | 21 | P712-DXD1 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat lbm (app)-30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació | 22.15 | 51.604
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 10 | AÏLLAMENT ACÚSTIC
|  | Titol 4 | 01 | TERRA
01.01.10.01 | 1 | P7C25-DDJT | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte, col·locada sense adherir | 7.96 | 1186.5
01.01.10.01 | 2 | P93L-B3E3 | m2 | Solera de 6 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba | 16.63 | 1186.5
01.01.10.01 | 3 | P7C31-DZZ6 | m2 | Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, 20 mm de gruix i 0,71 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locades no adherides. Tipus Copopren o equivalent. | 8.3 | 1227
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 10 | AÏLLAMENT ACÚSTIC
|  | Titol 4 | 02 | SOSTRE
01.01.10.02 | 1 | P843-A8XX | m2 | Cel ras flotant de placa guix laminat i fibra de vidre, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per llana mineral de roca e:60 mm 70lg/m2 i tres plaques de guix laminat i fibra de vidre de 15 mm de gruix cada una, tipus Knauf Diamant o equivalent. | 87.5 | 1120
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 10 | AÏLLAMENT ACÚSTIC
|  | Titol 4 | 03 | PARETS
01.01.10.03 | 1 | P83EC-98V9 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm. | 46.67 | 851.225
01.01.10.03 | 2 | P83EC-98XX | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i un segon trasdossat amb canals de 48 mm d'amplaria cada 400 mm, tots sobre banda de neoprè amb un total de 4 plaques, 3 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm i 48 mm | 75.93 | 174.948
01.01.10.03 | 3 | P83EC-98YY | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria sobre banda de neoprè amb un total de 3 plaques,2 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm. | 66.33 | 1054.235
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 11 | VARIS
|  | Titol 4 | 01 | TARIMA
01.01.11.01 | 1 | P9Q7-B3SU | m2 | Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells | 118.09 | 45.95
01.01.11.01 | 2 | P431-4SR4 | m3 | Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer | 835.66 | 1.32
01.01.11.01 | 3 | P43D-6UD5 | m3 | Pilars de fusta d'avet C24 a tall de serra per a suport de Tarima-escenari, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 1 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports anclats a terra. (Inclosa fixació) | 957 | 0.165
01.01.11.01 | 4 | P437-H8ES | kg | Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra | 5.83 | 102.58
01.01.11.01 | 5 | P9V4-H9E0 | m | Formació escales accés tarima a partir d'Esglaons de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques. (Dimensions esgraons segons plànols) | 40.52 | 5.6
01.01.11.01 | 6 | PA1O-8517 | m2 | Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre bastiment - estructura de fusta de tarima, alçada de fins a 80cm. (Dimensions totals segons plànols - tarima sala gran Casal), inclou col·locació - cargols i herratges. | 97.14 | 15.85
01.01.11.01 | 7 | P8A3-IAN6 | m2 | Envernissat de paraments verticals de fusta pertanyents a tarima a mida, de les petjes i contrapetjes dels esgraons d'accés i de la sub-estructura tarima (muntants verticals i biguetes) , al vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora, i 2 capes d'acabat semi mat | 13.45 | 48.63
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 11 | VARIS
|  | Titol 4 | 02 | SERRALLERIA
01.01.11.02 | 1 | PB1C-61TY | m | Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (Zona rampa, amidat doble atès es realitza doble passamà a dues alçades segons plànol detall S5) | 26.86 | 21.6
01.01.11.02 | 2 | PB1C-BAR61TY | m | Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locats soldats en muntants verticals en tubular d'acer fixats sobre forjat. Inclosa fixació en forjat, tac químic amb varilla roscada o similar. Amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (Zona rampa, posició muntants i passamà doble segons plànol detall S5. Realitzar tot segons detalls constructius) | 57.74 | 8.4
01.01.11.02 | 3 | PB1C-0361TY | m | Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (2 passamans en escales en Tarima, segons plànol detall S6) | 26.86 | 4
01.01.11.02 | 4 | PEK2-48A9-R1 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols | 43.5 | 10
01.01.11.02 | 5 | PEK2-48A9-R2 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols | 43.5 | 1
01.01.11.02 | 6 | PEK2-48A9-R3 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1600x450 mm i fixat amb cargols | 41.5 | 1
01.01.11.02 | 7 | PEK2-48A9-R4 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1800x450 mm i fixat amb cargols | 42.5 | 2
01.01.11.02 | 8 | PEKJ-38PF-R1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. | 791 | 10
01.01.11.02 | 9 | PEKJ-38PF-R2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1780x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. | 711 | 1
01.01.11.02 | 10 | PEKJ-38PF-R3 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. | 641 | 1
01.01.11.02 | 11 | PEKJ-38PF-R4 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. | 721 | 2
01.01.11.02 | 12 | PEKJ-38P2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | 65.56 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 11 | VARIS
|  | Titol 4 | 03 | VARIS
01.01.11.03 | 1 | P9VF-5CH1 | m | Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Formació 3 esgraons en aula dibuix segons plànols. 3 contrapetjes de 16,8cm i 2 dues petjes de 30cm.) | 19.9 | 11.4
01.01.11.03 | 2 | P9VF-RPA5CH1 | m | Formació de rampa accessible de 1,20m d'amplada (pendent, dimensions i recorregut segons plànols) (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Inclosa tabica lateral d'obra de fins a 50cm d'alçada entre rampa i forjat replà a cota superior. Segons plànols) | 46.06 | 8.78
01.01.11.03 | 3 | P645RA | Ut | Recrescuda del suport de paviments, en formació de pendent per a rampa del 3,85%, 4,52m de longitud i 3,65m d'ample. (15,65m2 rampa - Segons plànols) Amb gruix variable desde 3 cm fins a 17cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm. Acer B500T segons UNE-EN 10080. | 234.79 | 1
01.01.11.03 | 4 | PD32MDA1 | m | Calaix d'obra per a col·lector de 20cm d'ample interior i 20-25cm d'altura interior per a permetre pendent col·lector, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter. Tancament superior amb supermaó buit de 50x50x5cm. | 94.83 | 6.7
01.01.11.03 | 5 | PEK2-48A9-R1 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols | 43.5 | 10
01.01.11.03 | 6 | PEK2-48A9-R2 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols | 43.5 | 10
01.01.11.03 | 7 | P83E7-9KXX | m2 | Taulell amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, fixat mecànicament sobre perfileria en L d'alumini. | 87.58 | 2.28
01.01.11.03 | 8 | PY03-628P | u | Partida alçada ajudes del ram de paleta | 2771 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 11 | VARIS
|  | Titol 4 | 04 | SENYALITZACIÓ
01.01.11.04 | 1 | PB92-H8NQ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, amb suport, fixada mecànicament. La modulació per a la identificació interior dels centres educatius serà la (M3), amb tipografia Helvètica 55, segons criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. | 29.59 | 29
01.01.11.04 | 2 | PB91-DXV6 | u | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport. Mides i disseny segons criteri Ajuntament i/o Generalitat. | 255.51 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | Instal·lacions d'aigua
|  | Titol 5 | 01 | Connexió a Instal·lació existent d'aigua
01.01.12.01.01 | 1 | PPAUZ531 | pa | Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa d'aigua existent. Inclou connexió a la canonada general d'aigua freda i material auxiliar de connexió i muntatge | 95.24 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | Instal·lacions d'aigua
|  | Titol 5 | 02 | Instal·lació interior d'aigua
01.01.12.01.02 | 1 | PFC0-4HZI | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 4.4 | 65
01.01.12.01.02 | 2 | EFC14A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 4.54 | 40
01.01.12.01.02 | 3 | EFC15A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 5.53 | 40
01.01.12.01.02 | 4 | EFC16B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.12 | 75
01.01.12.01.02 | 5 | EFQ3345L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 5.41 | 65
01.01.12.01.02 | 6 | EFQ3347L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 5.54 | 40
01.01.12.01.02 | 7 | EFQ3349L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.29 | 40
01.01.12.01.02 | 8 | EFQ334BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.11 | 75
01.01.12.01.02 | 9 | EJ2Z4139 | u | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ | 29.8 | 53
01.01.12.01.02 | 10 | PN38-EC7H | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 24.6 | 18
01.01.12.01.02 | 11 | PN38-EC5U | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 33.75 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 01 | Instal·lacions d'aigua
|  | Titol 5 | 03 | Accessoris
01.01.12.01.03 | 1 | EJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | 12.05 | 18
01.01.12.01.03 | 2 | EJ33A7NG | u | Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC | 8.17 | 18
01.01.12.01.03 | 3 | EJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 13.38 | 53
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 02 | Xarxa Sanejament
|  | Titol 5 | 01 | Sanejament
01.01.12.02.01 | 1 | PD1G-8D3H | u | Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub | 26.31 | 4
01.01.12.02.01 | 2 | PD7A-EUV1 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 45.78 | 50
01.01.12.02.01 | 3 | PD7A-EUUO | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | 71.22 | 70
01.01.12.02.01 | 4 | PD1A-F122 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 16.77 | 80
01.01.12.02.01 | 5 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 19.71 | 25
01.01.12.02.01 | 6 | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 21.36 | 20
01.01.12.02.01 | 7 | PD1A-F125 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 23.57 | 55
01.01.12.02.01 | 8 | PD54-72PW | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) | 85.79 | 6
01.01.12.02.01 | 9 | ESCOMSAN | u | Drets de connexió xarxa pública. Inclos ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent obertura i tapat de forats i rasses, col·locació de pasamurs i arquilles, fixació de suports, etc. | 350 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
|  | Titol 5 | 01 | Climatització
|  | Titol 5 (1) | 01 | Producció fred i calor
01.01.12.03.01.01 | 1 | EED5ZL3X | u | Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE o equivalent. Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35ºC (DB) exterior i 19ºC(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10ºC (WB) exterior i 20ºC (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descarats. Alimentació 400V-50Hz. ÉSSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 6.900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 303 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. | 12284.3 | 4
01.01.12.03.01.01 | 2 | EED5ZL4X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. | 3856.9 | 1
01.01.12.03.01.01 | 3 | EED5ZL5X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. | 4836.4 | 1
01.01.12.03.01.01 | 4 | EEZGZ410 | kg | Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410a | 25.13 | 4.5
01.01.12.03.01.01 | 5 | EEZGZR32 | kg | Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-32 | 29.73 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
|  | Titol 5 | 01 | Climatització
|  | Titol 5 (1) | 02 | Unitats interiors
01.01.12.03.01.02 | 1 | EEDDZL12 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) o inferior, potència sonora de 51 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 360-720 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada. | 1346.9 | 3
01.01.12.03.01.02 | 2 | EEDDZL13 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 420-780 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada. | 1366.4 | 8
01.01.12.03.01.02 | 3 | EEDDZL14 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada | 1453.4 | 10
01.01.12.03.01.02 | 4 | EEDDZL15 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada | 1559.15 | 1
01.01.12.03.01.02 | 5 | EEDDZL16 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3.0FSR (cos sol, sense panell) o qeuivalent. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada | 1541.15 | 5
01.01.12.03.01.02 | 6 | EEDDZL17 | u | Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 2,5 kg. | 364.55 | 22
01.01.12.03.01.02 | 7 | EEDDZL18 | u | Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 6,5 kg. | 431.3 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
|  | Titol 5 | 01 | Climatització
|  | Titol 5 (1) | 03 | Canonades Frigorífiques
01.01.12.03.01.03 | 1 | EF5B24B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 11.62 | 95
01.01.12.03.01.03 | 2 | EF5B44B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.81 | 55
01.01.12.03.01.03 | 3 | EF5B54B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 15.04 | 125
01.01.12.03.01.03 | 4 | EF5B64B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.7 | 110
01.01.12.03.01.03 | 5 | PF54-6RXY | m | Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 47.95 | 90
01.01.12.03.01.03 | 6 | PFQ0-I3RD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 6.92 | 60
01.01.12.03.01.03 | 7 | PFQ0-HYR6 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.02 | 55
01.01.12.03.01.03 | 8 | PFQ0-I3RG | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.35 | 125
01.01.12.03.01.03 | 9 | PFQ0-HOFT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.95 | 110
01.01.12.03.01.03 | 10 | PFQ0-HYMM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 14.63 | 90
01.01.12.03.01.03 | 11 | EEZ5ZL24 | u | Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7, col·locada i connectada. | 342.15 | 13
01.01.12.03.01.03 | 12 | EEZ5ZL2X | u | MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, col·locada i connectada. | 294.15 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
|  | Titol 5 | 01 | Climatització
|  | Titol 5 (1) | 04 | Sistema de Control
01.01.12.03.01.04 | 1 | PEV2-8F5X | u | Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5'' amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent | 2072.96 | 2
01.01.12.03.01.04 | 2 | PEV7-H9VX | u | Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App móvil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent | 411.21 | 2
01.01.12.03.01.04 | 3 | EEV2ZL10 | u | Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament. Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatira de sortida d?aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifució: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d´ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. Muntat i connectat | 204.84 | 27
01.01.12.03.01.04 | 4 | EG319234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | 1.51 | 550
01.01.12.03.01.04 | 5 | EG225715 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.5 | 675
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
|  | Titol 5 | 01 | Climatització
|  | Titol 5 (1) | 05 | Conductes clima i difusors/reixes
01.01.12.03.01.05 | 1 | EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 10.53 | 35
01.01.12.03.01.05 | 2 | PE53-4UF8 | m2 | Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo | 28.58 | 300
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
|  | Titol 5 | 01 | Climatització
|  | Titol 5 (1) | 06 | Ventilació
01.01.12.03.01.06 | 1 | EEJBZA02 | u | Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb alimentació monofàsica a 230 V, de 6.500 m3/h de cabal nominal @ 50 [Pa], transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, amb 2 filtres a aspiració classes F7 i F8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control amb sonda de qualitat d'aire als conductes d'aspiració i impulsió. Inclós mòdul de connexió MODBUS, comandament de control, sonda de qualitat, mòdul extern de filtre i control de pressió diferencial | 22106.1 | 2
01.01.12.03.01.06 | 2 | PEK77DDX | u | Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | 84.33 | 14
01.01.12.03.01.06 | 3 | PEK17D71 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | 68.7 | 34
01.01.12.03.01.06 | 4 | PEP31155 | u | Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida | 67.36 | 14
01.01.12.03.01.06 | 5 | PE53-4UF8 | m2 | Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo | 28.58 | 600
01.01.12.03.01.06 | 6 | EE44C243HI85 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 8.73 | 28
01.01.12.03.01.06 | 7 | EE44B6S3HI7Y | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 6.63 | 70
01.01.12.03.01.06 | 8 | EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | 10.53 | 30
01.01.12.03.01.06 | 9 | PEK4-AET2 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | 102.68 | 22
01.01.12.03.01.06 | 10 | PEK4-AET6 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | 111.34 | 1
01.01.12.03.01.06 | 11 | PEK4-AET4 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | 127.29 | 6
01.01.12.03.01.06 | 12 | PEVB-6PHM | u | Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 265.86 | 2
01.01.12.03.01.06 | 13 | PEM6-B66I | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte | 133.87 | 1
01.01.12.03.01.06 | 14 | EE42C314 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 36.47 | 15
01.01.12.03.01.06 | 15 | PEM6-B66H | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte | 217.6 | 2
01.01.12.03.01.06 | 16 | PE42-48SP | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 59.25 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
|  | Titol 5 | 01 | Climatització
|  | Titol 5 (1) | 07 | Evacuació de condensats màquines clima
01.01.12.03.01.07 | 1 | PFA7-6ZC1 | m | Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.29 | 220
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
|  | Titol 5 | 01 | Climatització
|  | Titol 5 (1) | 08 | Legalitzacions
01.01.12.03.01.08 | 1 | PA11012H | U | Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació de climatització de l'edifici incloent el projecte de Climatització, certificat final d'obra , pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. | 1428.57 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 5 | 01 | Quadre elèctric
01.01.12.04.01 | 1 | EG1AZM74 | u | Subministre i col·locació de suquadre en armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema climatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | 9950.15 | 1
01.01.12.04.01 | 2 | EG1AZM75 | u | Subministre i col·locació de suquadre en armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema climatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | 10760.38 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 5 | 02 | Canalitzacions i línies
01.01.12.04.02 | 1 | PG2J-4BPQ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 40.78 | 80
01.01.12.04.02 | 2 | EG2DB8E7 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 49.24 | 25
01.01.12.04.02 | 3 | PG2J-4BRN | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 52.19 | 110
01.01.12.04.02 | 4 | PG2J-4BRO | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 59.97 | 100
01.01.12.04.02 | 5 | PG2J-4BRP | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 86.41 | 45
01.01.12.04.02 | 6 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.98 | 470
01.01.12.04.02 | 7 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.82 | 8250
01.01.12.04.02 | 8 | PG33-E4Q5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.21 | 100
01.01.12.04.02 | 9 | PG33-E4Q7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4.38 | 200
01.01.12.04.02 | 10 | PG33-E4OO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 5 | 100
01.01.12.04.02 | 11 | PG33-E44Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7.25 | 20
01.01.12.04.02 | 12 | PG33-E4QB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 13.96 | 80
01.01.12.04.02 | 13 | PG3B-E7EE | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment | 4.8 | 360
01.01.12.04.02 | 14 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.35 | 3550
01.01.12.04.02 | 15 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.61 | 300
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 5 | 03 | Mecanismes
01.01.12.04.03 | 1 | PG6O-77QL | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada | 10.19 | 96
01.01.12.04.03 | 2 | PG61CSGX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 82.42 | 8
01.01.12.04.03 | 3 | PG61CSFX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 114.41 | 41
01.01.12.04.03 | 4 | PG61CSCX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 170.39 | 8
01.01.12.04.03 | 5 | PP82U010 | u | Suministrament i colocació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimetnació. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 229.32 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 5 | 04 | Xarxa de terra
01.01.12.04.04 | 1 | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 45.49 | 2
01.01.12.04.04 | 2 | EGD1222E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 31.32 | 8
01.01.12.04.04 | 3 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 9.36 | 100
01.01.12.04.04 | 4 | EG21HB1H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 18.2 | 40
01.01.12.04.04 | 5 | PPAUZ8026 | u | Partida alçada de connexionat a la xarxa de terres de l'edifici, de totes les instal·lacions amb elements metàl·lics susceptibles de contacte directe ( sanitaris, canonades metàl.liques, safates, quadres elèctrics, etc ) . | 312.3 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 5 | 05 | SAI
01.01.12.04.05 | 1 | PGC4-B43U | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat | 3999.38 | 2
01.01.12.04.05 | 2 | EG312666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7.25 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
|  | Titol 5 | 06 | Legalització
01.01.12.04.06 | 1 | PA11013H | U | Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació d'electricitat de l'edifici incloent el projecte Elèctric, certificat final d'obra ,pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. Inclou redacció, tramitació i obtenció del certificat eficiència energètica en fase d'obra acabada. | 1428.57 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 05 | Instal·lació d'il·luminació
|  | Titol 5 | 01 | Aparells d'enllumenat
01.01.12.05.01 | 1 | EH61RC6A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat | 86.41 | 64
01.01.12.05.01 | 2 | PH22JA6X | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre 4000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm. | 66.81 | 140
01.01.12.05.01 | 3 | PH22CH63KYWX | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm. | 230.82 | 54
01.01.12.05.01 | 4 | PH2LMJCX | u | Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. | 158.07 | 44
01.01.12.05.01 | 5 | PH2LJJDX | u | Llumenera per instal·lació encastada mode lFIL 35 REC 2240 3200 NW OPAL GR de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color gris mate amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grado de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Totalment muntant i en funcionament. Potència: 21,7W Temperatura de color: 4000K Fluxe de sortida: 2432 lm Equip: No regulable Longitud:2240mm Acabat: Gloss grey | 342.1 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 05 | Instal·lació d'il·luminació
|  | Titol 5 | 02 | Mecanismes
01.01.12.05.02 | 1 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada | 2.1 | 47
01.01.12.05.02 | 2 | EHT1ZT03 | u | Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç, IP44 instal.lat superficial | 114.1 | 4
01.01.12.05.02 | 3 | EHT1ZT01 | u | Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. PD3 o equivalent, amb un angle de detecció de 360º i 11 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, instal.lat a sostre | 81.94 | 5
01.01.12.05.02 | 4 | EHT1ZT06 | u | Detector de presencia amb dos canals BEG mod . LUXOMAT model PD2-M-2C-FT. Dels dos canals, el primer 1 serveix per a conmutar amb la il·luminació de la sala i el segon amb un contacte lliure de potencial per actuar sobre el clima de la sala. S'inclou p.p de material auxiliar de muntatge, connexionat, Totalment programat i Instal·lat. | 148.41 | 11
01.01.12.05.02 | 5 | EHT1ZT07 | u | Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V amb contactor associat ubicat dins de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Totalment instal·lat i connectat | 73.89 | 6
01.01.12.05.02 | 6 | PG6E-77GG | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat | 13.19 | 47
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 06 | Telecomunicacions
|  | Titol 5 | 01 | Instal·lació de veu i dades
|  | Titol 5 (1) | 01 | Entroncament
01.01.12.06.01.01 | 1 | PA100015 | pa | Partida alçada de connexionat de fibra optica i cable telefonic al nou racki. S'inclou la p.p. de connexionat. | 64.85 | 2
01.01.12.06.01.01 | 2 | EP4A1811 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat | 7.75 | 100
01.01.12.06.01.01 | 3 | EP4221K4 | m | Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub | 3.59 | 100
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 06 | Telecomunicacions
|  | Titol 5 | 01 | Instal·lació de veu i dades
|  | Titol 5 (1) | 02 | Rack
01.01.12.06.01.02 | 1 | PP72-67BB | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament | 523.3 | 2
01.01.12.06.01.02 | 2 | EP7ZZC58 | u | Panell entrada per a FO integrat fixe, equipat amb 24 conectors FO, per muntar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unitat de altura, amb organizador de cables, fixat mecànicament | 206.85 | 2
01.01.12.06.01.02 | 3 | EP7Z83F4 | u | Sum. i col. de Router CISCO model 892F-K9 con SFP o equivalent. Totalmente instal·lat i conectat. | 1114.46 | 2
01.01.12.06.01.02 | 4 | EP7Z83F1 | u | Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat superficialment | 185.35 | 2
01.01.12.06.01.02 | 5 | EP7Z983B | u | Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 212.3 | 2
01.01.12.06.01.02 | 6 | EP7Z1C58 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 278.01 | 6
01.01.12.06.01.02 | 7 | EP7ECI01 | u | Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), CISCO model Catalyst 2960-24PC-L o equivalent, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | 1066.68 | 6
01.01.12.06.01.02 | 8 | EP7Z6529 | u | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament | 125.87 | 2
01.01.12.06.01.02 | 9 | EP7ZE061 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament | 172.08 | 2
01.01.12.06.01.02 | 10 | PP47-660V | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat | 9.29 | 114
01.01.12.06.01.02 | 11 | EP732NA3 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat sobre adaptador òptic | 20.83 | 8
01.01.12.06.01.02 | 12 | EP4AJA11 | u | Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de llargària, instal·lat | 8.52 | 8
01.01.12.06.01.02 | 13 | EP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat | 137.62 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 06 | Telecomunicacions
|  | Titol 5 | 01 | Instal·lació de veu i dades
|  | Titol 5 (1) | 03 | Canalitzacions i linies
01.01.12.06.01.03 | 1 | PP44-665I | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 1.7 | 5700
01.01.12.06.01.03 | 2 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.35 | 500
01.01.12.06.01.03 | 3 | PP7GU13X | u | Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. | 108.54 | 8
01.01.12.06.01.03 | 4 | PP73A51X | u | Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. | 102.55 | 2
01.01.12.06.01.03 | 5 | PP16-77WS | u | Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | 19.04 | 2
01.01.12.06.01.03 | 6 | PP41-73DN | m | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub | 2.44 | 50
01.01.12.06.01.03 | 7 | PP01X00X | u | Suport projector tipus ''araña'' instal.lat a forjat. | 125 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 08 | Audiovisuals
|  | Titol 5 | 01 | Instal·lació de megafonia
01.01.12.08.01 | 1 | EP32U010 | u | Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat | 962.28 | 1
01.01.12.08.01 | 2 | EP31U010 | u | Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat | 392.62 | 1
01.01.12.08.01 | 3 | EP33U005 | u | Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula, col·locat | 312.4 | 1
01.01.12.08.01 | 4 | EP35UAC5 | u | Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment | 45.63 | 4
01.01.12.08.01 | 5 | EP49U010 | m | Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub | 1.07 | 50
01.01.12.08.01 | 6 | EP49Z011 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5), col.locat en tub | 1.19 | 15
01.01.12.08.01 | 7 | EG22H515 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.75 | 50
01.01.12.08.01 | 8 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.61 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
|  | Titol 5 | 01 | Extinció d'incendis
|  | Titol 5 (1) | 01 | Extintors
01.01.12.09.01.01 | 1 | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 93.38 | 7
01.01.12.09.01.01 | 2 | EM31351K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 127.13 | 2
01.01.12.09.01.01 | 3 | EMSB31P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 13.27 | 9
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
|  | Titol 5 | 01 | Extinció d'incendis
|  | Titol 5 (1) | 02 | BIES
01.01.12.09.01.02 | 1 | PM20-DGBG | u | Desmuntatge i acopi de boca d'incendis equipada col·locada superficialment per a posterior instal·lació sobre trasdossat de parament. Inclou senyalització. Inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 318.93 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
|  | Titol 5 | 02 | Detecció d'incendis
01.01.12.09.02 | 1 | EM12ZU09 | u | Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a quatre llaços KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1.000 (125 detectors + 125 mòduls / polsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general), 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de quatre llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A,, muntada i connectada | 1472.41 | 2
01.01.12.09.02 | 2 | EM11ZU02 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou sòcol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7), muntat i connectat | 50.13 | 82
01.01.12.09.02 | 3 | EM11ZU05 | u | Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat | 61.69 | 4
01.01.12.09.02 | 4 | EM14ZU01 | u | Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11), muntat i connectat | 57.71 | 7
01.01.12.09.02 | 5 | EM13ZU06 | u | Sirena direccionable per connexió directa al llaç de detecció. Ocupa una direcció al llaç i es programable desde la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR, instal.lada | 51.77 | 7
01.01.12.09.02 | 6 | EMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament | 11.21 | 7
01.01.12.09.02 | 7 | EG31ZB09 | m | Cablejat per a llaç algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm. trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc, instal·lat | 2.37 | 1775
01.01.12.09.02 | 8 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.04 | 575
01.01.12.09.02 | 9 | EM11ZU08 | u | Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llaç, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat | 76.9 | 8
01.01.12.09.02 | 10 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 17.16 | 25
01.01.12.09.02 | 11 | EM12ZB08 | u | Instal·lació, programació, configuració i posada en marxa del sistema de detecció i alarma d'incendis. Inclou la configuració i comprovació de les maniobres d'evacuació mitjançant el sistema de megafonia. | 386.43 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
|  | Titol 5 | 03 | Senyalització evacuacions
01.01.12.09.03 | 1 | EMSB31P1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | 10.01 | 23
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
|  | Titol 5 | 04 | Varis
01.01.12.09.04 | 1 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | 2.84 | 50
01.01.12.09.04 | 2 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 298.77 | 3
01.01.12.09.04 | 3 | P7D0-5RJZ | m2 | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials | 18 | 10
01.01.12.09.04 | 4 | P7DC-FIKH | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 43.21 | 31
01.01.12.09.04 | 5 | LEGALPCI | u | Legalització de la instal.lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. | 1190.48 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 10 | Altres instal·lacions de protecció i seguretat
|  | Titol 5 | 01 | Sistema protecció patrimonial
01.01.12.10.01 | 1 | EMP8ZP0300 | u | Detector volumètric de doble tecnologia amb antisabotatge: Infrarojos ( IR ) i microones 5,8GHz ( MW ) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona . Immune a interferències WiFi. Auto- test remot. Sortides : alarma ( NC ) i tamper ( NC ) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10ºC a 55ºC. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. Muntat i connectat. | 58.39 | 22
01.01.12.10.01 | 2 | EMP8ZK0200 | u | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 .Instal·lada i connectada | 56.07 | 4
01.01.12.10.01 | 3 | EMD4U110 | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada | 69.77 | 4
01.01.12.10.01 | 4 | EMD62623 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub | 1.47 | 465
01.01.12.10.01 | 5 | EMD62A03 | m | Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub | 1.52 | 525
01.01.12.10.01 | 6 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.26 | 125
01.01.12.10.01 | 7 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.61 | 25
01.01.12.10.01 | 8 | PMD6-H7LN | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | 712.59 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
|  | Titol 4 | 11 | Sanitaris, equipament i aixetes
01.01.12.11 | 1 | PJ186-3CNG | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 156.65 | 2
01.01.12.11 | 2 | PJ187-3CPE | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior | 62.07 | 2
01.01.12.11 | 3 | PJ11D-3CLL | u | Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals | 243.64 | 4
01.01.12.11 | 4 | PJ11C-3CWF | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 367.36 | 17
01.01.12.11 | 5 | PJ117-3BTH | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, encastat a taulell | 171.86 | 16
01.01.12.11 | 6 | PJ117-3BMU | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals | 181.94 | 4
01.01.12.11 | 7 | PQ83-HA7O | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat | 183.21 | 6
01.01.12.11 | 8 | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | 94.53 | 10.7
01.01.12.11 | 9 | PJ4ZU01X | u | Escobiller de bany | 11.54 | 1
01.01.12.11 | 10 | PJ40-HA25 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques | 34.42 | 17
01.01.12.11 | 11 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | 308.69 | 2
01.01.12.11 | 12 | PJ42-HA1P | u | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques | 43.71 | 7
01.01.12.11 | 13 | PJ43-HA1E | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques | 75.56 | 7
01.01.12.11 | 14 | PJ4ZU12X | u | Paperera higiènica | 22.09 | 7
01.01.12.11 | 15 | PJ217-3SCI | u | Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets | 76.17 | 14
01.01.12.11 | 16 | PJ21C-3SHY | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ | 84.27 | 6
01.01.12.11 | 17 | PJ210-3YLD | u | Aixeta senzilla per a aigüera/abocador, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´ | 63.23 | 2
01.01.12.11 | 18 | PJ21D-3CSC | u | Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada Indeterminat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 85.7 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 13 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.01.13 | 1 | RES01 | U | PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS | 1594.36 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
|  | Capítol | 01 | OBRA
|  | Titol 3 | 14 | SEGURETAT I SALUT
01.01.14 | 1 | P150-0001 | u | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclós equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat y salut. | 7404.43 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LSN | m3 | Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment blanc ram paleta BL,calç,sorra marbre blanc,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a o
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.3 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.9 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N0 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 1.5 |  | x | 19.35 | =
| B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 0.25 |  | x | 193.91 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 250 |  | x | 0.29 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LSX | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obr
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 250 |  | x | 0.29 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 124.98 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.5 |  | x | 19.77 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 19.77 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.29 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 124.98 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 19.77 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 124.98 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.29 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 124.98 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 19.77 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.9 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 124.98 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 19.77 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix B1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pasta guix B1
Mà d'obra
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.6 |  | x | 1.56 | =
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.08 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 2.02 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| EG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 88.96 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG48ZD05 | u | Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protecció sobret. transitòries DEHN DG M TT 4P 275 ref. 952310.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4DZD05 | u | Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA | 1 |  | x | 216.5 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG4R4A50 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Contactor, 230V,25A,2NA,circuit potència 230V,fix.pres.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4R4A50 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 1 |  | x | 37.26 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| P2142-4RMK | m2 | Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Repicat superf. fins a 4cm element,pedra nat.,m.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P4GA-4UBE | m2 | Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter mixt 1:1:7 armats amb xarxa de filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reparació superf.+restit.vol.elem.pedra,mort.mixt 1:1:7,armat xarxa filferros acer inox.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A9-12Y7 | m2 | Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de D=2 mm | 1 |  | x | 20.96 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSX | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.03 |  | x | 160.4991 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | %
Cost directe
Total
| P886-611E | m2 | Reparació de parament amb revestiment de gruix 1 cm de morter sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reparació param.g=1cm,morter s/addit. mixt,ciment blanc,sorra marbre blanc
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.48 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LSN | m3 | Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01 |  | x | 183.484 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| P89P-45FZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat tub acer,esmalt sint.,2antioxidant+2acabat,D fins a 2´´
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.175 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.0408 |  | x | 13.9 | =
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.051 |  | x | 15.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 0.32 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20J-00DQ | h | Polidora | 0.2 | /R | x | 2.61 | =
| C200-002I | h | Abrillantadora | 0.12 | /R | x | 2.17 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PAZ3-B6JI | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mec.antipànic 1 fulla accionam. pressió,2 punts de tancament mecanisme vist,UNE-EN 1125 instal·lat
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZ6-2P4N | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 | 1 |  | x | 550.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PB1D-52WE | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Passamà perfil acer,D=30 a 50mm,sup.perfil acer,D=15mm,col.ancor.obra
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-0XQ0 | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m | 1 |  | x | 14.12 | =
| B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0145 |  | x | 50.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-ELQF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-189Q | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 28.9 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-ELV9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaD,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18EK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 236.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-ELX8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18GJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 29.42 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-EM0D | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18JO | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 30.29 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-EM7Z | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
| BG49-18RA | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 32.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG47-EM8U | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaD,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG49-18S5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 138.32 | =
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG4B-DWYI | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09X8 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 167.32 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG4B-DWYL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
| BG4L-09XI | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 86.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG4B-DWYO | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4L-09XP | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 141.5 | =
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG51-CTD6 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comptador trif.direc.,cons.parc.,fins a 65A,carril DIN,col.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51-34F5 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN | 1 |  | x | 109.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PG75-6NSA | u | Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Progr.electrònic tipus univ.,230V,1000W resist./1000W induct.,1min,encastat
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG75-1OG2 | u | Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, per a encastar | 1 |  | x | 73.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | CBV06 | m2 | Tauler fenòlic de 13 mm de gruix. Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus, nucli inparasitable i de fàcil neteja. Composició dels taulers: Laminat d'alta pressió de doble cara decorativa, fabricats amb resines fenòliques reforçades amb fibres de cel·lulosa, segons norma europea UNE EN 438-1. Nucli negre. Tots els cantells arrodonits. Portes mecanitzades per enrasat frontal pla. color a escollir. Potes regulables d'acer inoxidable AISI-316. Ferratges d'acer inoxidable AISI-304. Perfils d'unió panell-paret i panell-panell d'alumini extrusionat amb acabat anoditzat inox, fixats amb cargols d'inoxidable. Coronació de la cabina amb perfil romboidal d'alumini extrusionat reversible, que permet encaixar un tauler de tancament a la part superior de les cabines. Aquest perfil aporta rigidesa al conjunt frontal portes. Les portes es munten al cos de la cabina amb quatre frontisses, millorant la rigidesa de la unió i manté la porta recte davant els possibles moviments de torsió. Tant les portes com els frontals a on s'encaixen estan mecanitzats de Z de manera que el conjunt de la superfície quedi enrasat. Inclou muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 189.81 | Tauler fenòlic de 13 mm de gruix. Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus,
P-2 | EE42C314 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte llis circ. de planx.ac.inox.,D=100mm,g=0,5mm,autoconnect.,munt.superf.
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.19 | =
| BE42C311 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 21.01 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-3 | EE44B6S3HI7Y | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=160mm,col.,Conductes flexibles de ISOVER
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE44B6S0HI7Y | m | Conducte flexible format per un tub interior obtingut d'enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i poliéster. D 160 mm, ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1 |  | x | 1.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | EE44C243HI85 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=102mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE44C240HI85 | m | Conducte flexible format per un tub interior de Flexiver D aïllat amb un feltre de llana de vidre ISOVER i recobert exteriorment per una resistent mànega de poliéster i alumini reforçat. D 102 mm, espessor 45 micres, ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1 |  | x | 3.4 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=203mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE44CA40HI89 | m | Conducte flexible format per un tub interior de Flexiver D aïllat amb un feltre de llana de vidre ISOVER i recobert exteriorment per una resistent mànega de poliéster i alumini reforçat. D 203 mm, espessor 45 micres, ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1 |  | x | 5.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-6 | EED5ZL3X | u | Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE o equivalent. Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35ºC (DB) exterior i 19ºC(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10ºC (WB) exterior i 20ºC (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descarats. Alimentació 400V-50Hz. ÉSSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 6.900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 303 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 16 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 16 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BED5ZL32X | u | Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE. Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35ºC (DB) exterior i 19ºC(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10ºC (WB) exterior i 20ºC (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descarats. Alimentació 400V-50Hz. ÉSSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 6.900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 303 Kg. Marca/model: HITACHI/RASC-10HNPE | 1 |  | x | 11431.5 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-7 | EED5ZL4X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5ZL33X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. | 1 |  | x | 3430.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | EED5ZL5X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BED5ZL34X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. | 1 |  | x | 4410 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-9 | EEDDZL12 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) o inferior, potència sonora de 51 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 360-720 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, model RCIM-1.0FSRE
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDDZL12R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.0FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) o inferior, potència sonora de 51 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 360-720 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1 |  | x | 1053.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-10 | EEDDZL13 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 420-780 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, model RCIM-1.5FSRE
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDDZL13R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 420-780 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1 |  | x | 1073.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-11 | EEDDZL14 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, model RCIM-2.0FSRE
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDDZL14R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1 |  | x | 1160.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-12 | EEDDZL15 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, model RCIM-2.5FSRE
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDDZL15R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1 |  | x | 1266 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-13 | EEDDZL16 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3.0FSR (cos sol, sense panell) o qeuivalent. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, model RCI-3.0FSR
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDDZL16R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3.0FSR (cos sol, sense panell). Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1 |  | x | 1248 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-14 | EEDDZL17 | u | Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 2,5 kg. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat de panell model P-AP56NAM
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDDZL17R | u | Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 2,5 kg. | 1 |  | x | 311.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-15 | EEDDZL18 | u | Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 6,5 kg. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat de panell model P-N23NA2
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEDDZL18R | u | Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 6,5 kg. | 1 |  | x | 378 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-16 | EEJBZA02 | u | Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb alimentació monofàsica a 230 V, de 6.500 m3/h de cabal nominal @ 50 [Pa], transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, amb 2 filtres a aspiració classes F7 i F8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control amb sonda de qualitat d'aire als conductes d'aspiració i impulsió. Inclós mòdul de connexió MODBUS, comandament de control, sonda de qualitat, mòdul extern de filtre i control de pressió diferencial |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 17 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 17 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJBZA02 | u | Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb filtres F7 + F8 amb un cabal de 6.500 m3/h. | 1 |  | x | 21200 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-17 | EEV2ZL10 | u | Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament. Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatira de sortida d?aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifució: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d´ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. Muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2ZL10 | u | Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament. Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatira de sortida d?aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifució: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d´ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. | 1 |  | x | 151.5 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-18 | EEZ5ZL24 | u | Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7, col·locada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ5ZL2X | u | Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7. | 1 |  | x | 182.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-19 | EEZ5ZL2X | u | MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, col·locada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ5ZL24 | u | MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, | 1 |  | x | 134.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-20 | EEZGZ410 | kg | Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410a |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega gas R-410a
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZGZ410 | kg | Gas refrigerant tipus R-410a | 1 |  | x | 19.8 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-21 | EEZGZR32 | kg | Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-32 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Càrrega gas R-32
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZGZR32 | kg | Gas R-32 | 1 |  | x | 24.4 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-22 | EF5B24B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5CK00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.47 | =
| BFW5A2B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.72 | =
| B0A71100 | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | =
| BF5B2200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 1.97 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-23 | EF5B44B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A71300 | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.28 | =
| BF5B4200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 2.97 | =
| BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.7 | =
| BFY5CL00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-24 | EF5B54B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5CN00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.99 | =
| B0A71400 | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.28 | =
| BF5B5200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 4.01 | =
| BFW5A5B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.62 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-25 | EF5B64B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5CP00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.43 | =
| B0A71600 | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.28 | =
| BF5B6200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 5.01 | =
| BFW5A6B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 2.27 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-26 | EFC14A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2,5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.08 | =
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.81 | =
| BFC14A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0.87 | =
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.36 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-27 | EFC15A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=25x4,2mm,sèrie S 2,5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.93 | =
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.13 | =
| BFC15A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.44 | =
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0.43 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-28 | EFC16B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3,2,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.2 | =
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.66 | =
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.58 | =
| BFC16B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 2.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-29 | EFQ3345L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3345A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0.55 | =
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-30 | EFQ3347L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3347A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0.68 | =
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-31 | EFQ3349L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3349A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 0.89 | =
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-32 | EFQ334BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | =
| BFQ334BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-33 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.99 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-34 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | =
| BG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 4.54 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-37 | EG21HB1H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.055 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.15 | =
| BG21HB10 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 14.94 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-38 | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-39 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-40 | EG225715 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG225710 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.54 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-41 | EG22H515 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H510 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.78 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-42 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmbaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.07 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-43 | EG2DB8E7 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,60mmx150mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2DB8E | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.93 | =
| BGY2ABE1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 4.84 | =
| BG2ZAAE0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.88 | =
| BG2DB8E0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 1 |  | x | 22.97 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-44 | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.16 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-45 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.16 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-46 | EG312666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.44 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-47 | EG319234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x2,5mm2,col.tub
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG319230 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC | 1.02 |  | x | 0.7 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-48 | EG31ZB09 | m | Cablejat per a llaç algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm. trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 2x1,5mm2 trenat i apantallat, resistent al foc lliure d'halògens.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.02 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.02 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31ZB09 | u | Cablejat per a llaç algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm. trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc | 1 |  | x | 1.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-49 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 2.42 | =
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.33 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-50 | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà,encastada
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG611030 | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà | 1 |  | x | 1.03 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-51 | EGD1222E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.233 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 5.07 | =
| BGD12220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1 |  | x | 13.83 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-52 | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 32.16 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-53 | EH61RC6A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,140-170lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,policarbon.,preu al
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH61RH6A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 1 |  | x | 66.5 | =
| BH6ZCR00 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 1 |  | x | 3.92 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-54 | EHT1ZT01 | u | Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. PD3 o equivalent, amb un angle de detecció de 360º i 11 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, instal.lat a sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector de presència 360º TEMPER KOBAN model PD3
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHT1ZT01 | u | Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-460H o equivalent, amb un angle de detecció de 360º i 11 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, | 1 |  | x | 71.28 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-55 | EHT1ZT03 | u | Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç, IP44 instal.lat superficial |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector de presència 200º TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC200.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHT1ZT03 | u | Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç | 1 |  | x | 103.44 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-56 | EHT1ZT06 | u | Detector de presencia amb dos canals BEG mod . LUXOMAT model PD2-M-2C-FT. Dels dos canals, el primer 1 serveix per a conmutar amb la il·luminació de la sala i el segon amb un contacte lliure de potencial per actuar sobre el clima de la sala. S'inclou p.p de material auxiliar de muntatge, connexionat, Totalment programat i Instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector crepuscular BEG LUXOMATE model PD2-M2C-FT.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHT1ZT06 | u | Detector crepuscular BEG LUXOMATE model PD2-M2C-FT. | 1 |  | x | 137.75 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-58 | EJ2Z4139 | u | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu mitjà,sort.D=3/4´´,entrada D=3/4´´
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ2Z4139 | u | Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´ | 1 |  | x | 19.35 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-59 | EJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2´´
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 1 |  | x | 2.93 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-60 | EJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal/sifó PVC
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC | 1 |  | x | 5.08 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-61 | EJ33A7NG | u | Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sifó registrable p/p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ33A7NG | u | Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC | 1 |  | x | 1.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-62 | EM11ZU02 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou sòcol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7), muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector òptic analògic UTC KILSEN model K731A
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.37 | =
| BM11ZU02 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou sòcol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7) | 1 |  | x | 36.96 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-63 | EM11ZU05 | u | Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul aïllador de protecció de curt circuit UTC KILSEN model KAL775
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM11ZU05 | u | Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17) | 1 |  | x | 48.89 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-64 | EM11ZU08 | u | Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llaç, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul de control de sortida amb relé lliure de tensió UTC KILSEN model KAL730
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM11ZU08 | u | Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llaç, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17) | 1 |  | x | 64.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-65 | EM12ZB08 | u | Instal·lació, programació, configuració i posada en marxa del sistema de detecció i alarma d'incendis. Inclou la configuració i comprovació de les maniobres d'evacuació mitjançant el sistema de megafonia. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 386.43 | Instal·lació, progamació, configuració i posada en marxa.
P-66 | EM12ZU09 | u | Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a quatre llaços KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1.000 (125 detectors + 125 mòduls / polsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general), 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de quatre llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A,, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Central de detecció analògica, 2 llaç, KILSEN KFP-AF2-09.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM12ZU09 | u | Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4 KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1.000 (125 detectors + 125 mòduls / polsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general), 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de dos llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A | 1 |  | x | 1413.06 | =
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x | 0.68 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-67 | EM13ZU06 | u | Sirena direccionable per connexió directa al llaç de detecció. Ocupa una direcció al llaç i es programable desde la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR, instal.lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sirena interior d'alarma UTC model SK08A o equivalent
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.62 | =
| BM13ZU06 | u | Sirena direccionable per connexió dorecta al llaç de detecció. Ocupa una direcció al llaç i es programable desde la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR | 1 |  | x | 38.35 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-68 | EM14ZU01 | u | Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11), muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polsador d'incendis UTC KILSEN ref. KAL455
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM14ZU01 | u | Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11) | 1 |  | x | 44.6 | =
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0.31 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-69 | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 34.14 | =
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 37.6 | =
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-70 | EM31351K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 71.35 | =
| BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 34.14 | =
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-71 | EMD4U110 | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sirena interior, cos ABS, 1 to, 101 dB, grau 2, col·locada
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD4U110 | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315 | 1 |  | x | 16.43 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-72 | EMD62623 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2,tub
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD62620 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | 1.05 |  | x | 0.64 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-73 | EMD62A03 | m | Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor blindat,apantallat,4x0,75 mm2, col·locat en tub
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD62A00 | m | Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm | 1 |  | x | 0.72 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-74 | EMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Placa senyalització,p/indicació mesures salv.+vies evacuació,210
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 3.21 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-75 | EMP8ZK0200 | u | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 .Instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP8ZK02 | u | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 . | 1 |  | x | 48.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-76 | EMP8ZP0300 | u | Detector volumètric de doble tecnologia amb antisabotatge: Infrarojos ( IR ) i microones 5,8GHz ( MW ) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona . Immune a interferències WiFi. Auto- test remot. Sortides : alarma ( NC ) i tamper ( NC ) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10ºC a 55ºC. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. Muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector volumètric de doble tecnologia
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMP8ZP03 | u | Detector volumètric de doble tecnologia amb anticamuflaje : Infrarojos ( IR ) i microones 5,8GHz ( MW ) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona . Immune a interferències WiFi. Auto- test remot. Sortides : alarma ( NC ) i tamper ( NC ) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10ºC a 55ºC. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. | 1 |  | x | 51.22 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-77 | EMSB31P1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.adheri
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMSB31P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 4.18 | =
| B09VAA00 | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 0.9 |  | x | 1.7 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-78 | EMSB31P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.fixat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.12 | =
| BMSB31P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 4.18 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-79 | EP31U010 | u | Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Amplificador 100W RMS,4entrades micro,1entrada,2aux.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP31U010 | u | Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada | 1 |  | x | 379.28 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-80 | EP32U010 | u | Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Central megafonia,amplificador 120W,6 zones,alim.integrada,col·locat
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 6 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 6 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32U010 | u | Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada | 1 |  | x | 642.24 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-81 | EP33U005 | u | Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pupitre microf.,preamplif.,selector 6zones,senyal preavís+micròfon,sobretaula,col·locat
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP33U005 | u | Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula | 1 |  | x | 259.06 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-82 | EP35UAC5 | u | Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Altaveu circ.sostre 6'',6W(RMS),93dB,100V,metàl.,p/munt.superf.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP35UAC5 | u | Altaveu circular de sostre, bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica de color blanc, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 32.29 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-83 | EP4221K4 | m | Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable par.telf.,25 par.,int.,PE/PVC,Cu rígid,0,51mm+ terracol.tub
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.02 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.02 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP4221K0 | m | Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra | 1.05 |  | x | 2.4 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-84 | EP49U010 | m | Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·locat tub
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP49U010 | m | Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens | 1 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-85 | EP49Z011 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5), col.locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable trenat especial p/sonoritz.,paral.lel tricolor p/connexió 3x1,5mm2,LSZH,col·locat tub
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP49Z011 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5) | 1 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-86 | EP4A1811 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable FO,int.,8 fibr.MM 50/125,multitub (estr.ajust.),prot.int. FV,poliolefina,inst.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP4A1810 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1 |  | x | 5.08 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-87 | EP4AJA11 | u | Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de llargària, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable xarxa FO,MM 50/125,ST/ST duplex,L=1,inst.
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP4AJA10 | u | Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 m de llargària | 1 |  | x | 5.85 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-88 | EP732NA3 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat sobre adaptador òptic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connector veu+dades,SC simplex,p/xarxes f.òptica,MM,munt.s/adapt.òptic
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7Z4211 | u | Adaptador òptic per a 1 connector SC simplex multimode, per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic | 1 |  | x | 2.34 | =
| BP73K2A1 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a una fibra multimode, per a muntar sobre adaptador òptic | 1 |  | x | 4.14 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-89 | EP7ECI01 | u | Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), CISCO model Catalyst 2960-24PC-L o equivalent, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Switch 24 ports 10/100 Mbps CISCO model Catalyst 2960-24PC-L
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ECI01 | u | Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), marca Cisco model Catalyst 2960-24PC-L, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | 1 |  | x | 960 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-90 | EP7Z1C58 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cablesfixat mecànicament
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7Z1C58 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables | 1 |  | x | 173.48 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-91 | EP7Z6529 | u | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata extraïble xapa acer p/rack 19´´,fixació front.+post.s/bast.,1 U,25kg,800mm,fix.mec.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7Z6529 | u | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm | 1 |  | x | 115.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-92 | EP7Z83F1 | u | Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Distribuidor p/unions FO,p/24 connectors SC,munt.superf.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7Z83F0 | u | Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, per a fixació mural | 1 |  | x | 66.47 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-93 | EP7Z83F4 | u | Sum. i col. de Router CISCO model 892F-K9 con SFP o equivalent. Totalmente instal·lat i conectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Router CISCO modelo 892F-K9 con SFP
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7Z83F4 | u | Router CISCO modelo 892F-K9 con SFP | 1 |  | x | 1096 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-94 | EP7Z983B | u | Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panell fix telf.,50xRJ45 cat.3,p/rack 19´´,1U,a/org.cablesfixat mecànicament
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7Z983B | u | Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables | 1 |  | x | 107.77 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-95 | EP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mòdul ventil.p/rack 19´´,2 ventilador axial,2 U,230V,Q=320m3/h,a/termòst.+pilot,col.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.333 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot | 1 |  | x | 128.07 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-96 | EP7ZE061 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,ambfiltresobretensionsp/armar. rack 19´´,1 U,horitz.fix.mec.
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.167 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ZE061 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal | 1 |  | x | 163.17 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-97 | EP7ZZC58 | u | Panell entrada per a FO integrat fixe, equipat amb 24 conectors FO, per muntar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unitat de altura, amb organizador de cables, fixat mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panel int.fijo,24 FO,p/rack 19´´,1U,c/org.cablesfijado mecánicamente
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x | 28.69 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ZZC58 | u | Panel int.fijo,24 FO,p/rack 19´´,1U,c/org.cablesfijado mecánicamente | 1 |  | x | 102.32 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-98 | ESCOMSAN | u | Drets de connexió xarxa pública. Inclos ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent obertura i tapat de forats i rasses, col·locació de pasamurs i arquilles, fixació de suports, etc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 350 | Drets de connexió a la xarxa pública de clavegueram
P-99 | LEGALPCI | u | Legalització de la instal.lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1190.48 | Legalització instal.lació PCI
P-100 | P150-0001 | u | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclós equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat y salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7404.43 | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció indiv
P-101 | P214A-H8E2 | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-102 | P214T-4RQH | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.17 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.25 | /R | x | 3.69 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-103 | P214T-4RQI | m2 | Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancame
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.17 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 23.96 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.3 | /R | x | 3.69 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-104 | P3C1-D6VY | m2 | Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura d/llosa AP500T malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.026 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.026 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B8-107V | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 2.91 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0184 |  | x | 2.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-105 | P3C5-LQTP | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.096 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.144 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.08 | /R | x | 164.75 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F2-LQTJ | m3 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 72.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-106 | P431-4SR4 | m3 | Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Biga pi flandes C24 ribotat,mid.max.14x24cm,lfins a 5m,treb.taller,insect.-fung.,NP 1,s/sup.fusta-ac
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 3 | /R | x | 24.84 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 6 | /R | x | 28.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B430-12XH | m3 | Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) | 1 |  | x | 587.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-107 | P437-H8ES | kg | Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275JR, galv.p/unio fusta,perfils L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller,col.obra
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.05 | /R | x | 24.84 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.05 | /R | x | 28.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 1 |  | x | 3.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-108 | P43D-6UD5 | m3 | Pilars de fusta d'avet C24 a tall de serra per a suport de Tarima-escenari, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 1 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports anclats a terra. (Inclosa fixació) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pilars fusta avet C24,tall serra,14x14-20x20cm,lfins a 4m,treb.taller,tract.insect.-fung. NP2
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 8 | /R | x | 28.26 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 5 | /R | x | 24.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B438-1BZR | m3 | Pilar de fusta d'avet C24 a tall de serra, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1) | 1 |  | x | 601.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-109 | P447-DMDF | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou imprimació SIKA 910S o equivalent, a les cares dels perfils en contacte amb el morter. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,co
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x | 28.22 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x | 24.74 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.05 | /R | x | 3.11 | =
Subtotal maquinària
Material
| B071-2MWG | kg | Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents | 0.1 |  | x | 2.13 | =
| B44Z-0M1O | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 2.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-110 | P45R1-4UAV | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Passivat armadura,dues capes impr.+pont unió ciment+res.epoxi
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.25 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B079-06TD | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 0.8 |  | x | 6.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-111 | P4FD-9JN7 | m | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llinda p/paret 30cm,dues biguetes form.pretesat,18cm cantell,mom.flect=6,08kN·m
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4L0-0KXR | m | Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 kN | 2.2 |  | x | 8.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-112 | P4Z0-61TF | u | Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 250 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Garantir un empotrament de 15 cm al pilar de formigó. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ancoratge+tac acer inox.,D=20mm,long.=230mm,carg./vol./fem.inox.,col.s/suport formigó
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.21 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.053 | /R | x | 3.8 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0AP-07J0 | u | Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària | 1 |  | x | 22.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-113 | P5ZE2-H8N5 | m | Ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ràfec planxa Al,g=0,7mm,desen=40cm,fix.mecàniques
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B5ZZB-131G | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x | 0.21 | =
| B5ZE0-H5GG | m | Peça per a ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs | 1.2 |  | x | 3.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-114 | P645RA | Ut | Recrescuda del suport de paviments, en formació de pendent per a rampa del 3,85%, 4,52m de longitud i 3,65m d'ample. (15,65m2 rampa - Segons plànols) Amb gruix variable desde 3 cm fins a 17cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm. Acer B500T segons UNE-EN 10080. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recrescuda - formació pendent rampa accés - supo.pavim.,mort.ciment 1:6
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.878 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.565 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B8-107U | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 15.65 |  | x | 1.97 | =
| B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.8 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 1.28 |  | x | 89.3117 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | %
Cost directe
Total
P-115 | P6126-58OL | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paret GERO
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.414 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.828 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 33.0303 |  | x | 0.26 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0181 |  | x | 198.3432 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-116 | P6126-58TF | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paret divisoria TOTXANA
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.782 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.391 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-132F | u | Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 37.0909 |  | x | 0.19 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0156 |  | x | 156.9741 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-117 | P61Z0-DABE | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de ceràmica alleugerida. Inclou protecció de les barres mitjançant el pont d'unió Sika 910S o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Acer b/corrugada B500S,p/arm.paret bloc ceràm.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.01 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.005 |  | x | 2.02 | =
| B071-2MWG | kg | Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents | 0.2 |  | x | 2.13 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4193 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-118 | P645RA-X | Ut | Recrescuda de morter per a suport de paviments, en formació de pendent de fins a un màxim del 2% (evacuació aïgua a exterior) en porxo exterior accés a casal. (Àrea i sup. segons plànols) Gruix de fins a 15cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm. Acer B500T segons UNE-EN 10080. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Recrescuda morter accés casal
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.565 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.878 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 2.16 |  | x | 1.18 | =
| B0B8-107U | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 12.8 |  | x | 1.97 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 1.65 |  | x | 89.3117 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | %
Cost directe
Total
P-119 | P654-8MMI | m2 | Envà doble de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble arriostrada de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 1710 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària a cada cara sobre banda de neoprè, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, i una placa intermitja de 15 mm, totes fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,40 m2·K/W a cada cara. Veure detall plànol. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | DETALL 4: ENVÀ 15+15+48LM+15+48LM+15+15
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C93-0IWX | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 2.06 |  | x | 2.77 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.59 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.08 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.85 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.15 |  | x | 7.05 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 8 |  | x | 0.21 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.36 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 5 |  | x | 1.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-120 | P692-4264 | m2 | Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Gelosia peça ceràm.190x190x7 mm,col.mort.1:8
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.65 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.3 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B076-1KX5 | kg | Morter de calç hidraulica natural NHL5 COM-CAL basem paleteria M5 de la casa COM-CAL o equivalent. Resistència a compressió de 5 a 9 N/mm2 | 17 |  | x | 0.32 | =
| B0FJ0-0F4D | u | Peça ceràmica per a gelosies de 190x190x7mm. Model trencadís de ceràmica Ferrés o equivalent. Colors blau 62 i blau 64. Col·locada segons plànols. | 27 |  | x | 12.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-121 | P712-DXD1 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat lbm (app)-30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Membrana pa-8 5,9kg/m2,de dues làmineslbm(app)-30-pe-95g/m2,adh.calent
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ed | 0.3 |  | x | 0.83 | =
| B712-HGXG | m2 | Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, lbm (app) 30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 | 2.2 |  | x | 3.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-122 | P7C10-65PO | m2 | Aïllament amorf, de 2 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïll.amorf,g=2cm,escuma PUR,35kg/m3,projec.
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.237 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.237 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.237 | /R | x | 5.12 | =
Subtotal maquinària
Material
| B7C11-0KOY | m3 | Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar | 0.021 |  | x | 175 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-123 | P7C25-DDJT | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte, col·locada sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | A2: Aïllam.planxa XPS,g=30mm,,superf.rugosa,c
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C25-184V | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte | 1.05 |  | x | 5.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-124 | P7C31-DZZ6 | m2 | Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, 20 mm de gruix i 0,71 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locades no adherides. Tipus Copopren o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | A3: Aïllam.plaques escum.poliur.,40kg/m3,g=20mm,col.n/adher.
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C31-0K6Q | m2 | Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 40 kg/m3 de 0,028 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, de 20 mm de gruix i amb cantell recte | 1.05 |  | x | 5.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-125 | P7C45-5OKW | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllam.placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, a
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.04 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C93-0IXR | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w | 1.05 |  | x | 19.87 | =
| B7CZ2-0IRG | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim | 3 |  | x | 0.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-126 | P7D0-5RJZ | m2 | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament g=2cm,morter ignífug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,estès m.man.elem.superf.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.3 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.015 |  | x | 1.56 | =
| B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 12.24 |  | x | 0.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-127 | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segellat protecció c/foc junt 10 a 20mm,profund.injec.=7 a 15mm,escuma fina+porus tancat,cond.tèrmic
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D2-19Z1 | l | Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola | 0.0309 |  | x | 0.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-128 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segellat pas instal.coixinet intumescent termoexp.,EI-180
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D1-CW37 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 15 |  | x | 19.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-129 | P7DC-FIKH | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Segell.canonada EI-120,D=110mm,parets+sostres tallafocs,abraçadora anell metàl.,col.superf.+cargols
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0.21 | =
| B7D7-19Y5 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 1 |  | x | 37.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-130 | P7Z4-DP4D | m2 | Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Làm.neoprè p/prot.membr.front càrr.punt.,g=4mm
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z1-0GKU | m2 | Làmina de neoprè de 4 mm de gruix | 1.1 |  | x | 20.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-131 | P811-3ERN | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrebossat reglejat,vert.int.,h>3m,morter ciment GP,CSII-W0,reglejat
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.46 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.253 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JL | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs | 0.253 | /R | x | 1.42 | =
Subtotal maquinària
Material
| B811-1ZWW | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0227 |  | x | 42.97 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0071 |  | x | 1.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-132 | P811-3F4M | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrebossat exterior horitzontal
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.441 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.84 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 0.0032 |  | x | 193.91 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.024 |  | x | 198.3432 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-133 | P811-3F5A | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrebossat exterior vertical
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.84 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.462 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 0.0032 |  | x | 193.91 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.027 |  | x | 198.3432 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-134 | P815-3FL8 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enguixat reglejat,horit.int.h>3m,B1,lliscat C6
Mà d'obra
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0.41 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0.205 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
Element compost
| B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.0161 |  | x | 160.3377 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-135 | P822-3NXV | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Enrajolat vertical 20x20cm
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG2-0GMY | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 12.3 | =
| B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.51 |  | x | 0.34 | =
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x | 0.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-136 | P83E7-9KKT | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Arrambador interior panell HPL
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.21 | =
| B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.41 | =
| B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x | 36.47 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x | 388.96 | =
| B834-2AZP | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 1.1 |  | x | 38.67 | =
| B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x | 22.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-137 | P83E7-9KXX | m2 | Taulell amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, fixat mecànicament sobre perfileria en L d'alumini. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Taulell HPL
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.6 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x | 36.47 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.21 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x | 388.96 | =
| B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.41 | =
| B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x | 22.33 | =
| B834-2B0D | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 1.1 |  | x | 40.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-138 | P83EC-98V9 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat DETALL 1, DETALL 2, DETALL 3
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 4.66 |  | x | 1.11 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 1.08 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.36 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.1 |  | x | 7.05 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.21 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 10.85 | =
| B7C93-0IWW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W | 1.03 |  | x | 3.16 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-139 | P83EC-98XX | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i un segon trasdossat amb canals de 48 mm d'amplaria cada 400 mm, tots sobre banda de neoprè amb un total de 4 plaques, 3 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm i 48 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat DETALL 5
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 5 |  | x | 1.33 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.59 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 5 |  | x | 1.11 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4 |  | x | 7.05 | =
| B7C93-0IWW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W | 1.03 |  | x | 3.16 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.21 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.36 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 10.85 | =
| B7C93-0ITQ | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W | 1.05 |  | x | 9.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-140 | P83EC-98YY | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria sobre banda de neoprè amb un total de 3 plaques,2 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extradossat DETALL 6
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.36 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.59 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.21 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 3.1 |  | x | 7.05 | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 5 |  | x | 1.33 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 5 |  | x | 1.11 | =
| B7C93-0ITQ | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W | 1.05 |  | x | 9.4 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 10.85 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-142 | P843-A8XX | m2 | Cel ras flotant de placa guix laminat i fibra de vidre, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per llana mineral de roca e:60 mm 70lg/m2 i tres plaques de guix laminat i fibra de vidre de 15 mm de gruix cada una, tipus Knauf Diamant o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras ACÚSTIC 3 plaques i aïllament 60 mm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.875 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.6 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C93-0IU0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W | 1.05 |  | x | 7.89 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.31 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 10.85 | =
| B840-28CX | u | Amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 70 kg/m2 | 2 |  | x | 5.18 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 4.69 | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 3.1 |  | x | 7.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-143 | P846-9JOF | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras continu EXTERIOR
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.33 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.33 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 9.52 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 3.4 |  | x | 1.3 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 10.85 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-144 | P849-CNFG | m2 | Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Clase A+ Muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras ABSORCIÓ registrable
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84C-33PM | m2 | Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 | 1.03 |  | x | 14.55 | =
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-145 | P84D-B0IT | m2 | Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cel ras ANTIHUMITAT registrable
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84F-2LPJ | m2 | Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0 | 1.03 |  | x | 16.96 | =
| B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-146 | P89C-392T | m2 | Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat biga comp. acer esmalt sint.,2imprim.anticorrosiva+acab. i dues d'acabat
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.77 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.075 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2N | kg | Imprimació anticorrosiva | 0.204 |  | x | 16.6 | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.0255 |  | x | 13.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-147 | P89H-HE8C | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pintat vert. ext. ciment,pintura silicat,llis,imprimació fixadora+2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P27 | kg | Imprimació fixadora acrílica | 0.1428 |  | x | 5.56 | =
| B896-HYC4 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 0.3978 |  | x | 12.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-148 | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.38 | =
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x | 3.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-149 | P89I-4V8T | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.38 | =
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x | 3.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-150 | P8A3-IAN6 | m2 | Envernissat de paraments verticals de fusta pertanyents a tarima a mida, de les petjes i contrapetjes dels esgraons d'accés i de la sub-estructura tarima (muntants verticals i biguetes) , al vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora, i 2 capes d'acabat semi mat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envernissat param.vert.fusta,vernís de poliuretà a l'aigua,un comp.,p/fusta,certif. A++protector+seg
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.04 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.3 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 0.15 |  | x | 7.12 | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.15 |  | x | 4.38 | =
| B8A1-HZ4G | kg | Vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics | 0.255 |  | x | 8.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-151 | P8K3-5TSC | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 0.206 |  |  | Escopidor alum.anoditzat,g=1,5mm,desenv.=50cm,2plecs,col.+adh.fix.mec.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.0838 |  | x | 11.96 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 0.0396 |  | x | 3.36 | =
| B8K2-139G | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs | 1 |  | x | 7.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-152 | P8Z0-47LV | m2 | Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,6x4mm,123g/m2
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZA-0P1O | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 | 1.02 |  | x | 2.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-153 | P93K-73FK | m2 | Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 70 cm d'alçària, incloses les peces especials |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Muntatge encofrat perdut +revoltó PP recic.,h=70cm,+peces esp.
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.011 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.011 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B931-1GD0 | m2 | Revoltó de polipropilè reciclat de 70 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials | 1.05 |  | x | 20.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-154 | P93L-B3E3 | m2 | Solera de 6 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | S1: Solera 6cm gruix form.no estructural HNE-15/B/20 abocat bomba
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.05 | /R | x | 164.75 | =
Subtotal maquinària
Material
| B069-2A9H | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm | 0.0625 |  | x | 74.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-155 | P93M-LQTU | m2 | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formigó per a formació rampa accés aulari
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.06 | /R | x | 164.75 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06F1-LRRD | m3 | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.103 |  | x | 66.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-156 | P9C7-D48S | m2 | P2: Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Antilliscament classe 2.Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P2: Pav.terratzo relleu g.petit 40x40cm,preu alt,mort.1:6,ext. Antilliscament classe 2
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 27.76 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.3 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.22 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.3 |  | x | 0.92 | =
| B03L-05N4 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 0.0347 |  | x | 19.25 | =
| B9C9-0H2O | m2 | Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior | 1.08 |  | x | 14.21 | =
| B0B8-108M | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.1 |  | x | 1.29 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.06 |  | x | 89.3117 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-158 | P9E1-I17X | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:8
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5588 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.7182 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9E2-0HOR | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt | 1.02 |  | x | 7.94 | =
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.0449 |  | x | 16.67 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0031 |  | x | 124.98 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.001 |  | x | 1.56 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0315 |  | x | 85.2374 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-159 | P9J4-IL49 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=35 a 55mm,h=12mm,tèxtil,encast.pavim..ref.2009.(Catifes-Pelfut
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.08 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9J3-G8VP | m2 | Catifa-pelfut de perfils metàl·lics amb acabat en rínxol tèxtil, de 12 mm de gruix i 4 mm de separació entre rails, de diversos colors, model JUNIOR. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA | 1 |  | x | 325 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-160 | P9Q7-B3SU | m2 | Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tarima perfil alveolar composite fusta+plàstic,a=130 a 150mm,g=23 a 28mm, fix.mecàniques s/rastrells
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.9 | /R | x | 24.84 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.9 | /R | x | 28.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IJ | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable | 8 |  | x | 0.78 | =
| B0K2-2MTG | m | Perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, per a tarima | 7.455 |  | x | 6.94 | =
| B0K1-2MVZ | m | Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima | 2.613 |  | x | 4.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-161 | P9UA-H8IX-X | m | Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires. Format per peça de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.12 |  | x | 0.31 | =
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.1005 |  | x | 0.92 | =
| B9U8-H4UZ | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat | 1.02 |  | x | 4.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-162 | P9V4-H9E0 | m | Formació escales accés tarima a partir d'Esglaons de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques. (Dimensions esgraons segons plànols) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·l
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.25 | /R | x | 28.26 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.25 | /R | x | 24.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A6-12X4 | u | Cargol autoroscant d'acer inoxidable | 8 |  | x | 0.86 | =
| B9V1-H69V | m | Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa | 1 |  | x | 19.04 | =
| B0D31-07P5 | m3 | Llata de fusta de pi, tractada en autoclau | 0.002 |  | x | 563.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-163 | P9VF-5CH1 | m | Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Formació 3 esgraons en aula dibuix segons plànols. 3 contrapetjes de 16,8cm i 2 dues petjes de 30cm.) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació esglaó (CE, EHE) totxana 240x115x100mm,col.mort.1:6
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.42 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.21 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-132F | u | Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 11.998 |  | x | 0.19 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0095 |  | x | 89.3117 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-164 | P9VF-RPA5CH1 | m | Formació de rampa accessible de 1,20m d'amplada (pendent, dimensions i recorregut segons plànols) (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Inclosa tabica lateral d'obra de fins a 50cm d'alçada entre rampa i forjat replà a cota superior. Segons plànols) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formació rampa accessible (CE, EHE) totxana 240x115x100mm,col.mort.1:6
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.42 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.84 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-132F | u | Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 47.99 |  | x | 0.19 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.038 |  | x | 89.3117 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-165 | PA100015 | pa | Partida alçada de connexionat de fibra optica i cable telefonic al nou racki. S'inclou la p.p. de connexionat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.85 | Partida alçada de connexionat de la Fibra òptica i cable telefònic.
P-166 | PA11012H | U | Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació de climatització de l'edifici incloent el projecte de Climatització, certificat final d'obra , pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1428.57 | Partida alçada de legalització de les instal·lacions de climatització.
P-167 | PA11013H | U | Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació d'electricitat de l'edifici incloent el projecte Elèctric, certificat final d'obra ,pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. Inclou redacció, tramitació i obtenció del certificat eficiència energètica en fase d'obra acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1428.57 | Partida alçada de legalització de les instal·lacions d'electricitat.
P-168 | PA1O-84MS | u | Marc de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou guia superior i inferior per a la posterior instal·lació de finestra corredissa de vidre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fi2: Fulla fixa fusta melis+barret.,150x150cm,classif.3 5A C4,bast.s/persiana,col.
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.6 | /R | x | 28.26 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.15 | /R | x | 24.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.36 |  | x | 11.96 | =
| BA12-1XTE | m2 | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 2.25 |  | x | 127.12 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.12 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-169 | PA1O-8517 | m2 | Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre bastiment - estructura de fusta de tarima, alçada de fins a 80cm. (Dimensions totals segons plànols - tarima sala gran Casal), inclou col·locació - cargols i herratges. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tabica fixa fusta pi roig+barret.,80cm alt,bast.doella,col.
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.65 | /R | x | 28.26 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.2 | /R | x | 24.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 10 |  | x | 0.17 | =
| BA12-1XU0 | m2 | Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella sense persiana | 1 |  | x | 71.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-170 | PA1O-8498-X | u | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 3000x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fulla fixa 300x60 (Fi3)
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.15 | /R | x | 24.84 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.6 | /R | x | 28.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.1 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.29 |  | x | 11.96 | =
| BA12-1XTS | m2 | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 1.8 |  | x | 136.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-171 | PA1O-8498-X2 | u | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 190x155 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fulla fixa 190x155 (Fi1)
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.15 | /R | x | 24.84 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.6 | /R | x | 28.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BA12-1XTS | m2 | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 2.95 |  | x | 136.16 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.29 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.1 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-172 | PAD0-617L | u | S01: Conjunt de porta amb dues fulles batents de planxa metàl·lica RF-60 de 1,50x2,15 m. Inclou barra antipànic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | S01: Porta metàl·lica RF-60,2bat.,150x215 cm,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6AX-0KOW | u | Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) | 0.8 |  | x | 1450.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-173 | PAD0-61FF | u | S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | S02: Porta reixa metàl.lica ac.galv.,2bat.,460x265 cm,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6AX-0KOW | u | Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) | 1.5 |  | x | 1450.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-174 | PAD0-61SS | u | S04: Porta corredissa de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau, amb guia continua superior de pivaots guia inferiors d'acer acabat galvanitzat.Tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | S04: Porta reixa metàl.lica corredissa ac.galv.,125x301 cm,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6AX-0KOW | u | Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) | 0.9 |  | x | 1450.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-175 | PAD0-61XX | u | S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | S03: Porta reixa metàl.lica ac.galv.,2bat.,365x265 cm,col.
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6AX-0KOW | u | Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) | 1 |  | x | 1450.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-176 | PAF3-7NBB | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F02: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 8.87 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-177 | PAF3-7NC8 | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4950x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F01: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 12.47 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-178 | PAF3-7NCA | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1790x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F13: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscil·lob.,preu alt,4 9A C5,s/persi
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| BAF1-1U5Q | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 4.51 |  | x | 368.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-179 | PAF3-7NCC | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4560x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F03: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 11.49 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-180 | PAF3-7NDD | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F04: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 11.39 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-181 | PAF3-7NEE | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3630x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F05: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 9.15 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-182 | PAF3-7NFF | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4480x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F06: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 11.29 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-183 | PAF3-7NGG | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F07: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 11.34 |  | x | 235.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-184 | PAF3-7NHH | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2150x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F08.2: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 5.42 |  | x | 235.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-185 | PAF3-7NHX | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2200x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F08.1: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 5.54 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-186 | PAF3-7NII | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F09: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 9 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-187 | PAF3-7NJJ | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F10: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 11.01 |  | x | 235.52 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-188 | PAF3-7NKK | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3970x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F11: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 9.45 |  | x | 235.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-189 | PAF3-7NLL | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2780x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F12: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
| BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 10 |  | x | 235.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-190 | PAF3-7NMM | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1620X2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F14: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscil·lob.,preu alt,4 9A C5,s/persi
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF1-1U5Q | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 4.09 |  | x | 368.99 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.16 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.48 |  | x | 11.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-191 | PAF9-5TE8 | u | Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament amb clau i tirador vertical a ambdós costats. Inclou mecanisme de retorn, doble molla i tancament hermètic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P01 i P02: Porta doble fulla alumini lacat,2bat.,180x280cm,perf.preu alt,col.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.87 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.175 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.13 |  | x | 17.21 | =
| BAF5-136S | m2 | Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 5.04 |  | x | 263.63 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.38 |  | x | 11.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-193 | PAFA-7R5V | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F15: Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,240x252cm,preu alt,classif. 4 9A C5
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF6-1VE5 | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 6.05 |  | x | 143.02 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.17 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.52 |  | x | 11.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-194 | PAFA-7RAA | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2520, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P01.1: Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,210x220cm,preu alt,classif. 4 9A C5
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF6-1VE5 | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 4.62 |  | x | 143.02 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.52 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.17 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-195 | PAFA-7RBB | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 820x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Veure plànol de fusteries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P02.1: Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,210x220cm,preu alt,classif. 4 9A C5
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.52 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.17 |  | x | 17.21 | =
| BAF6-1VE5 | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 2.46 |  | x | 143.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-196 | PAFA-7RXX | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1200x900 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F11: Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,120x90cm,preu alt,classif. 4 9A C5
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAF6-1VE5 | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 1.08 |  | x | 143.02 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.52 |  | x | 11.96 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.17 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-197 | PAQ8-AAAA | u | Conjunt de dues fulles batents de 80cm i 40cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt dues fulles batents, amb acabat HPL, de 80cm i 40cm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.9 | /R | x | 28.26 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.084 | /R | x | 24.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 62.14 | =
| BAQ4-2IA1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL | 2 |  | x | 127.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-198 | PAQ8-AJ9I | u | Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt dues fulles batents, amb acabat HPL, de 90cm i 50cm
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.084 | /R | x | 24.84 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.9 | /R | x | 28.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-2IA1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL | 2 |  | x | 127.53 | =
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 62.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-199 | PAQ8-AJ9K | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fulla batent de fusta amb acabat HPL, 80x210cm
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x | 24.84 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x | 28.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-2IA1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL | 1 |  | x | 127.53 | =
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x | 27.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-200 | PAQ8-AJAA | u | Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conjunt dues fulles batents, amb acabat HPL, de 80cm i 40cm
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.084 | /R | x | 24.84 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.9 | /R | x | 28.26 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-2IA1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL | 2 |  | x | 127.53 | =
| BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 62.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-201 | PAQ8-AJBB | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall. |  |  |  | Rend.: | 0.398 |  |  | Fulla batent de fusta amb acabat HPL, 90x210cm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x | 28.26 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x | 24.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-2IA1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL | 1 |  | x | 127.53 | =
| BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 1 |  | x | 27.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-202 | PAQA-BG5O | u | Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Ferratges de preu alt, , fixada a les guies de la caixa encastada. |  |  |  | Rend.: | 0.297 |  |  | Porta corredissa amb acabat HPL, pas 80x210cm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.2 | /R | x | 28.26 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.06 | /R | x | 24.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZ2-2QCS | u | Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla | 1 |  | x | 74.43 | =
| BAQ7-2Q2E | u | Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat | 1 |  | x | 62.67 | =
| BAS0-0ZFR | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt | 1 |  | x | 14.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-203 | PAT1-70JF | u | Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col.locada. Inclou topall, doble molla i tancament hermètic |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta acústica de dues fulles batents de 90 cm i 50 cm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.058 | /R | x | 28.26 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.084 | /R | x | 24.84 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAT0-1LKG | u | Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, dues fulles batents de cares llises de 80 cm i 50 cm d'amplària, i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta | 1 |  | x | 1713.42 | =
| B7J3-0GSM | l | Escuma de poliuretà en aerosol | 0.0332 |  | x | 16.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-204 | PAU0-9LPE | m2 | Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envà mòbil
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.766 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.762 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAU0-2DKB | m2 | Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior | 1 |  | x | 367.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-208 | PB91-DXV6 | u | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport. Mides i disseny segons criteri Ajuntament i/o Generalitat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Rètol exterior. Cartell p/inf.corp. alumini anoditzat acabat pintura n/reflectora, fixat suport
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.45 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BBM4-0SII | u | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora | 1 |  | x | 232.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-209 | PB92-H8NQ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, amb suport, fixada mecànicament. La modulació per a la identificació interior dels centres educatius serà la (M3), amb tipografia Helvètica 55, segons criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Retolació interior.Placa senyal.int.alumini llisa,caràct.alfanum.-pictograma,suport,fix.mecànicament
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-H5EZ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 21.05 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-210 | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x | 26.97 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls | 0.04 |  | x | 236.86 | =
| BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 1 |  | x | 56.84 | =
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4.4 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-211 | PC1D-9QCE | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vidre exterior 5+5/12/4+4
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 26.97 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC14-1M9D | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 83.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-212 | PC1D-9QKV | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vidre exterior 4+4/12/4+4
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 26.97 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC14-1MHU | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 73.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-213 | PC1D-9QXX | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vidre acústic 5+5/12/4+4
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 26.97 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC14-1M9D | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 83.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-214 | PC1H-5CVE | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Espiell i fiestres interiors: Vidre lam.seg. 2 llunes,3+3mm,1 butiral transparent, col.llistó vidre
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.45 | /R | x | 26.97 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC1A-0TOG | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 27.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-215 | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=75mm
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3-FFA9 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm | 1 |  | x | 2.12 | =
| BDW3-FFA7 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm | 1 |  | x | 0.03 | =
| BD1A-1NDV | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.25 |  | x | 2.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-216 | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3-FFAH | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm | 1 |  | x | 0.05 | =
| BD1A-1NDW | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.25 |  | x | 3.42 | =
| BDW3-FFAD | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm | 1 |  | x | 3.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-217 | PD1A-F122 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 26.86 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3-FFAC | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm | 1 |  | x | 1.26 | =
| BD1A-1NDU | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.25 |  | x | 1.17 | =
| BDW3-FFAG | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm | 1 |  | x | 0.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-218 | PD1A-F125 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 26.86 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD1A-1NDX | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.25 |  | x | 2.86 | =
| BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 5.88 | =
| BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-219 | PD1G-8D3H | u | Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula equilibradora pressió desguàs,ABS,flux 7,5l/s,AI s/UNE-EN 12380,rosca.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD19-1ZM5 | u | Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada | 1 |  | x | 20.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-220 | PD32MDA1 | m | Calaix d'obra per a col·lector de 20cm d'ample interior i 20-25cm d'altura interior per a permetre pendent col·lector, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter. Tancament superior amb supermaó buit de 50x50x5cm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Calaix d'obra per a col·lector de 20cm d'ample interior,h=20cm,maó calat 290x140x100mm,mort.
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 2 | /R | x | 27.76 | =
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07L-1PYE | t | Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut | 0.099 |  | x | 47.7 | =
| B616-1PFM | u | Peça ceràmica de gran format de 500x500x50 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 2 |  | x | 0.83 | =
| B0F1A-075G | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut | 33 |  | x | 0.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-221 | PD54-72PW | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bonera sifònica acer inox.,costat=150x150mm,sortida vert.,D=75mm,tapa plana acer inox.,col.mort.ram
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD55-0N3E | u | Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetreacer inoxidable AISI 304 | 1 |  | x | 65.07 | =
| B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.0214 |  | x | 35.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-222 | PD7A-EUUO | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN4,s/solera form.15cm+llit sorra 15cm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 24.65 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.57 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.285 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0634 | /R | x | 51.15 | =
| C13A-00FP | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.165 | /R | x | 5.56 | =
Subtotal maquinària
Material
| BD7F-1OIR | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 4.83 | =
| BDW3-FFAK | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0.33 |  | x | 18.12 | =
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.6636 |  | x | 16.67 | =
| B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.104 |  | x | 63.04 | =
| BDW3-FFAP | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-223 | PD7A-EUV1 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN4,s/solera form.15cm+llit sorra 15cm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 24.65 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.38 | /R | x | 23.17 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FP | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.1 | /R | x | 5.56 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0422 | /R | x | 51.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.0945 |  | x | 63.04 | =
| BD7F-1OJ7 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 3.09 | =
| BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0.33 |  | x | 5.88 | =
| BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0.09 | =
| B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.546 |  | x | 16.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-224 | PE42-48SP | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte llis circ. de planx.ac.inox.,D=200mm,g=0,5mm,autoconnect.,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42-0O5O | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 43.14 | =
| BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-225 | PE53-4UF8 | m2 | Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Formación conducto rect.MW,R>=0,78125m2·K/W,Al+malla p/ext.+tejido vid.negro p/int.,empot.falso tech
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE51-17XD | m2 | Conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, 25 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.032 W/(m·K), resistencia térmica >=0.78125 | 1.15 |  | x | 7.67 | =
| BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 5.39 | =
| BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-226 | PEK17D71 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x200mm, 16/12,5mm,recta,fixada bastiment
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK17D71 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | 1 |  | x | 52.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-227 | PEK2-48A9-R1 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK2-0NWC-X1 | u | Bastiment muntatge acer lacat, 2010x460mm | 1 |  | x | 12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-228 | PEK2-48A9-R2 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK2-0NWC-X1 | u | Bastiment muntatge acer lacat, 2010x460mm | 1 |  | x | 12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-229 | PEK2-48A9-R3 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1600x450 mm i fixat amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1600x450 mm i fixat amb cargols
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK2-0NWC-X3 | u | Bastiment muntatge acer lacat, 1610x460mm | 1 |  | x | 10 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-230 | PEK2-48A9-R4 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1800x450 mm i fixat amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1800x450 mm i fixat amb cargols
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK2-0NWC-X4 | u | Bastiment muntatge acer lacat, 1810x460mm | 1 |  | x | 11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-231 | PEK4-AET2 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Regulador cabal circ.acer galv.,D=150mm,autoreg.mec.,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-2GXF | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament | 1 |  | x | 81.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-232 | PEK4-AET4 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Regulador cabal circ.acer galv.,D=250mm,autoreg.mec.,col.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-2GXH | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament | 1 |  | x | 95.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-233 | PEK4-AET6 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec.,col.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK4-2GXJ | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament | 1 |  | x | 90.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-234 | PEK77DDX | u | Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 0.816 |  |  | Reixeta ventilació 600x600
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK77DD1 | u | Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | 1 |  | x | 64.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-235 | PEKJ-38P2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta impuls/retorn,una fixes verticals 400x200mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0MK3 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 49.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-236 | PEKJ-38PF-R1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta d'impulsió o retorn,aletes fixes verticals 2000x450mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0MIL-X1 | u | Reixeta impuls/retorn aletes verticals 2000x450mm | 1 |  | x | 770 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-237 | PEKJ-38PF-R2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1780x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta d'impulsió o retorn, aletes fixes verticals 1780x450 mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0MIL-X2 | u | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1780x450 | 1 |  | x | 690 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-238 | PEKJ-38PF-R3 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta d'impulsió o retorn, aletes fixes verticals 1600x450 mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0MIL-X3 | u | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1600x450mm | 1 |  | x | 620 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-239 | PEKJ-38PF-R4 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixeta d'impulsió o retorn, aletes fixes verticals 1800x450 mm
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKL-0MIL-X4 | u | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1800x450mm | 1 |  | x | 700 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-240 | PEM6-B66H | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ventil.línia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=200mm,monof.,2 veloc.,160W,980m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40d
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM8-2O7I | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 | 1 |  | x | 201.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-241 | PEM6-B66I | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ventil.línia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=100mm,monof.,2 veloc.,60W,260m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35db
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM8-2O7J | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA | 1 |  | x | 117.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-242 | PEP31155 | u | Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Boca extracció D.connex.=125mm,D.ext.=160mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEP31150 | u | Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 1 |  | x | 51.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-243 | PEV2-8F5X | u | Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5'' amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Control centralitzat PSC-A32MN
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV2-2152 | u | Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5'' amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent | 1 |  | x | 1840 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-244 | PEV7-H9VX | u | Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App móvil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interface airCLOUD PRO
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV6-H6E8 | u | Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App móvil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent | 1 |  | x | 330 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-245 | PEVB-6PHM | u | Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVE-1KAX | u | Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 233.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-246 | PF54-6RXY | m | Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´,g=1mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450ºC)amb grau de dificulta
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.12 | /R | x | 24.74 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07LO | u | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 0.32 | =
| BF56-1JXF | m | Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 38.26 | =
| BFWD-2HKS | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x | 7.87 | =
| BFYC-04PG | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-247 | PFA7-6ZC1 | m | Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,perencolar,UNE-EN ISO 15877-2,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.58 | =
| BFWB-08W3 | u | Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 3.12 | =
| BFYG-08XU | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.42 | =
| BFA6-1GBZ | m | Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2 | 1.02 |  | x | 7.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-248 | PFC0-4HZI | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2.5,soldat,dific.mitjà,col.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.25 |  | x | 0.28 | =
| BFC0-0AFW | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.04 | =
| BFWA-0AP3 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.73 | =
| BFYF-0APY | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-249 | PFQ0-HOFT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-HKWT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4.85 | =
| BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-250 | PFQ0-HYMM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.16 | =
| BFQ0-HYMN | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 8.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-251 | PFQ0-HYR6 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-HN0L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.55 | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-252 | PFQ0-I3RD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitj
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-I33K | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.45 | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-253 | PFQ0-I3RG | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.085 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.085 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ0-I2DD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.61 | =
| BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-254 | PG2J-4BPQ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx100mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1OZ1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 3.87 | =
| BGWA-0ALP | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 5.66 | =
| BG2J-0BB1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 17.88 | =
| BG29-1ZSJ | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 5.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-255 | PG2J-4BRN | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa+separador acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BCC | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 21.67 | =
| BGY1-1OXY | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.1 | =
| BG2G-1OJT | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària | 1 |  | x | 16.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-256 | PG2J-4BRO | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa+separador acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.275 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2J-0BCD | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 26.26 | =
| BG2G-1OJT | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària | 1 |  | x | 16.81 | =
| BGY1-1OYG | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 6.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-257 | PG2J-4BRP | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata reixa+separador acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.325 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY1-1P1F | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 9.37 | =
| BG2G-1OJT | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària | 2 |  | x | 16.81 | =
| BG2J-0BCK | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x | 31.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-258 | PG33-E44Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-259 | PG33-E4OO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-260 | PG33-E4Q5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-261 | PG33-E4Q7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-262 | PG33-E4QB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 11.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-263 | PG3B-E7EE | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conductor Cu nu,1x10mm2,munt.superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.06 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.33 | =
| BG3I-06W0 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2 | 1.02 |  | x | 0.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-264 | PG61CSCX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. |  |  |  | Rend.: | 0.684 |  |  | Caixa mecanisme 4 mòduls,muntat encastat/superf.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG61CSC8 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 1 |  | x | 153.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-265 | PG61CSFX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa mecanisme 2 mòduls,muntat encastat/superf.
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG61CSF4 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 1 |  | x | 105.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-266 | PG61CSGX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa mecanisme 1 mòdul,muntat encastat/superf.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG611BGX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 1 |  | x | 75.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-267 | PG6E-77GG | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,encastat
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG69-1NQM | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar | 1 |  | x | 5.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-268 | PG6O-77QL | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa,econòmic,encastada
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6G-1NYP | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar | 1 |  | x | 2.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-269 | PGC4-B43U | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | SAI,5kVA - 10min,PWM,230V/230V,torre/rack 19´´,col.
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.75 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGC5-2N1M | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´ | 1 |  | x | 3960 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-270 | PH22JA6X | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre 4000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalla LED 60x60cm PLX206035OP4040 NW 3.800 lm
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22JA61 | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. | 1 |  | x | 50.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-271 | PH22CH63KYWX | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pantalla LED 60x60cm DALI PLX206035OP4040 DW 3.800 lm
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22CH63KYWC | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. | 1 |  | x | 220 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-272 | PH2LJJDX | u | Llumenera per instal·lació encastada mode lFIL 35 REC 2240 3200 NW OPAL GR de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color gris mate amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grado de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Totalment muntant i en funcionament. Potència: 21,7W Temperatura de color: 4000K Fluxe de sortida: 2432 lm Equip: No regulable Longitud:2240mm Acabat: Gloss grey |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fil 35 Direct Opal 1960mm
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LJJCX | u | FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL GR | 1 |  | x | 288 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-273 | PH2LMJCX | u | Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Donwlight LED Domo
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LMJCA | u | Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. | 1 |  | x | 141.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-274 | PJ117-3BMU | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu sup.,col.mural
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 26.86 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ115-0QEJ | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior | 1 |  | x | 168.14 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-275 | PJ117-3BTH | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, encastat a taulell |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu sup.,encast.taulell
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ115-0QF1 | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior | 1 |  | x | 158.06 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-276 | PJ11C-3CWF | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Inodor porcell.,vert.,cist.,blanc,preu sup.,col.sob./pavim.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11C-0Q63 | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior | 1 |  | x | 324.71 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.012 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-277 | PJ11D-3CLL | u | Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Urinari porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu sup.,col.mural
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11D-0Q9M | u | Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior | 1 |  | x | 233.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-278 | PJ186-3CNG | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Abocador porcell.,aliment.integ.,blanc,preu sup.,col.sob/pav.
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 6.52 | =
| BJ18A-17WL | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 1 |  | x | 134.73 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.015 |  | x | 17.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-279 | PJ187-3CPE | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reixa/protecció,munt.aboc.gres brill.,preu sup.
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.15 | /R | x | 26.86 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.04 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ18B-0PN0 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior | 1 |  | x | 57.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-280 | PJ210-3YLD | u | Aixeta senzilla per a aigüera/abocador, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aixeta senzilla p/aigüera/abocador munt.superf.,llautó cromat,preu sup.,broc fosa,1/2´´
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x | 26.86 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x | 23.04 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ210-0SF5 | u | Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´ | 1 |  | x | 48.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-281 | PJ217-3SCI | u | Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu mitjà,tempor.,maniguets
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ217-0RBK | u | Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets | 1 |  | x | 56.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-282 | PJ21C-3SHY | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat,preu sup.,1/2´´
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ21C-0R8E | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ | 1 |  | x | 69.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-283 | PJ21D-3CSC | u | Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada Indeterminat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aixeta tempor.urinari,encastada,cromat,preu sup.,1/2´´-1/2´´
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 26.86 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ21E-0RQ0 | u | Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a encastar, llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 1 |  | x | 65.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-284 | PJ40-HA25 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm fond.=110mm,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68W | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària | 1 |  | x | 27.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-285 | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox.,col.fix.mec.
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 1 |  | x | 280.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-286 | PJ42-HA1P | u | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Disp.paper rotlle tipus metxa p/eixugamans,310xD=255,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68M | u | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre | 1 |  | x | 33.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-287 | PJ43-HA1E | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 27.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68D | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. | 1 |  | x | 68.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-288 | PJ4ZU01X | u | Escobiller de bany |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Escobiller de bany
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 24.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4ZU010 | u | Escobiller de bany | 1 |  | x | 9.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-289 | PJ4ZU12X | u | Paperera higiènica |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Paperera higiènica
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 24.5 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4ZU120 | u | Paperera higiènica femenina | 1 |  | x | 19.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-290 | PM20-DGBG | u | Desmuntatge i acopi de boca d'incendis equipada col·locada superficialment per a posterior instal·lació sobre trasdossat de parament. Inclou senyalització. Inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Desmuntatge, acopi i reinstal·lació de BIE
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY0-0TC2 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0.66 | =
| BM20-0T11 | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment | 1 |  | x | 237.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-291 | PMD6-H7LN | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Central intrusió,8-32 zones, transmis.telf. integr.+TCP/IP, grau 2, instal·lada
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD1-H5CE | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1 | 1 |  | x | 382.41 | =
| BMD9-H7BF | u | Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A | 1 |  | x | 14.76 | =
| BMDD-H7BI | u | Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3 | 1 |  | x | 148.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-292 | PN38-EC5U | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XC8 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x | 22.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-293 | PN38-EC7H | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4,PN=16bar,superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN38-0XBZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4 '',i preu alt de 16 bar de PN | 1 |  | x | 15.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-294 | PP01X00X | u | Suport projector tipus ''araña'' instal.lat a forjat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 125 | Suport projector tipus araña
P-295 | PP16-77WS | u | Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa senyal TV-FM,deriv.final,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,preu mitjà,munt.caixa/bast.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.133 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP18-1O32 | u | Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 10.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-296 | PP41-73DN | m | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.PVC,n/propag.flama,Eca,75ohm
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 23.04 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP41-1CGG | m | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm | 1.02 |  | x | 1.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-297 | PP44-665I | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-298 | PP47-660V | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària fins a 0,5m,col.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.03 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.03 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP47-1A5U | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària | 1 |  | x | 7.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-299 | PP72-67BB | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari rack mur.VDI,rack 19´´,21U,600x500mm,porta vidre+pany,fixat parament
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP74-1ALU | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau | 1 |  | x | 496.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-300 | PP73A51X | u | Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable i connector VGA
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.133 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP73A514 | u | Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. | 1 |  | x | 94.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-301 | PP7GU13X | u | Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable i connector HDMI
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.65 | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| 2701094038 | u | Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. | 1 |  | x | 95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-302 | PP82U010 | u | Suministrament i colocació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimetnació. S'inclou material auxiliar de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyaltizacio trucada WC minusvalids
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.44 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.44 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP82U010 | u | Suministrament i colocació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimetnació. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 1 |  | x | 205.87 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-303 | PPAUZ531 | pa | Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa d'aigua existent. Inclou connexió a la canonada general d'aigua freda i material auxiliar de connexió i muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 95.24 | Partida alçada de connexió la xarxa d'aigua existent
P-304 | PPAUZ8026 | u | Partida alçada de connexionat a la xarxa de terres de l'edifici, de totes les instal·lacions amb elements metàl·lics susceptibles de contacte directe ( sanitaris, canonades metàl.liques, safates, quadres elèctrics, etc ) . |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 312.3 | Partida alçada de connexionat dels elements metàl·lics
P-305 | PQ83-HA7O | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitrificat,1800W,Q=3.6m3/min.,instal·lat
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.65 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ82-H61L | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC | 1 |  | x | 161.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-306 | PY03-628P | u | Partida alçada ajudes del ram de paleta |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Ajudes del ram de paleta
Mà d'obra
| A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 100 | /R | x | 27.71 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-307 | RES01 | U | PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
Cost directe
Total
Partida d'obra
P-35 | EG1AZM74 | u | Subministre i col·locació de suquadre en armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema climatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre Casal
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 24 | /R | x | 24.61 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 24 | /R | x | 28.69 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AZM04 | u | Armari metàl·lic per quadre elèctric de planta soterrani per encabir tots els elements necessaris i deixar un 30% d'espai per futures ampliacions. | 1 |  | x | 1250 | =
| PG45-HAXX | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN | 1 |  | x | 660.62 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG4B-DWYO | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3 |  | x | 161.1473 | =
| PG47-ELQF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 21 |  | x | 39.8512 | =
| PG47-EM0D | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 41.2412 | =
| PG47-EM8U | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2 |  | x | 150.1448 | =
| PG4B-DWYL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 4 |  | x | 101.8892 | =
| EG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 17 |  | x | 104.3335 | =
| EG48ZD05 | u | Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 236.177 | =
| EG4R4A50 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | 4 |  | x | 47.3844 | =
| PG51-CTD6 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat | 1 |  | x | 129.1773 | =
| PG75-6NSA | u | Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat | 8 |  | x | 82.7143 | =
| PG47-ELV9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 251.5768 | =
| PG4B-DWYI | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3 |  | x | 186.9673 | =
| PG47-ELX8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 22 |  | x | 40.3712 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-36 | EG1AZM75 | u | Subministre i col·locació de suquadre en armari metal·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de ciruïts, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema climatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Quadre Aulari
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 24 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 24 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AZM04 | u | Armari metàl·lic per quadre elèctric de planta soterrani per encabir tots els elements necessaris i deixar un 30% d'espai per futures ampliacions. | 1 |  | x | 1250 | =
| PG45-HAXX | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN | 1 |  | x | 660.62 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PG47-EM7Z | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3 |  | x | 43.7012 | =
| EG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 21 |  | x | 104.3335 | =
| PG47-ELV9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 251.5768 | =
| PG51-CTD6 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat | 1 |  | x | 129.1773 | =
| EG4R4A50 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió | 5 |  | x | 47.3844 | =
| EG48ZD05 | u | Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA, muntat en perfil DIN | 1 |  | x | 236.177 | =
| PG4B-DWYO | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 5 |  | x | 161.1473 | =
| PG4B-DWYL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 5 |  | x | 101.8892 | =
| PG47-EM8U | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3 |  | x | 150.1448 | =
| PG47-ELX8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 28 |  | x | 40.3712 | =
| PG47-ELQF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 21 |  | x | 39.8512 | =
| PG75-6NSA | u | Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat | 8 |  | x | 82.7143 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-57 | EHT1ZT07 | u | Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V amb contactor associat ubicat dins de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Totalment instal·lat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Teleruptor 230V amb contactor amb caixa.
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.69 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.61 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4RZ010 | u | Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V | 1 |  | x | 26.62 | =
| BG4RZM01 | u | Contactor de 25 A 2P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15959 de MERLIN GERIN o equivalent | 1 |  | x | 22 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 1 |  | x | 14.6085 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-141 | P83R0-6243-X | m2 | Reposició parcial d'element de pedra, amb arrencada i repicat de revestiments existent fins a base ferma i recol·locació de peça nova com l'existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Reposició de peces d'aplacat existent
Partida d'obra
| P4GA-4UBE | m2 | Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter mixt 1:1:7 armats amb xarxa de filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable | 1 |  | x | 59.1521 | =
| P886-611E | m2 | Reparació de parament amb revestiment de gruix 1 cm de morter sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc | 1 |  | x | 34.575 | =
| P2142-4RMK | m2 | Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 47.0351 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-157 | P9C7-D4XX | m2 | P1: Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm de 3,40 cm de gruix, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat. Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm armada amb malla electrosoldada de 30x30 cm i D6mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P1: Pavim.terratzo llis g.petit 40x40cm,preu mitjà,mort.1:6,int.intens+rebaix.,polit,abrill.
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.3 | /R | x | 27.76 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 27.76 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.22 | /R | x | 24.65 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x | 23.17 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B03L-05N4 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 0.0347 |  | x | 19.25 | =
| B0B8-108M | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.1 |  | x | 1.29 | =
| B9C9-0H2O | m2 | Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior | 1.08 |  | x | 14.21 | =
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.3 |  | x | 0.92 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.06 |  | x | 89.3117 | =
Subtotal element compost
Partida d'obra
| P9ZA-4ZDB | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 1 |  | x | 10.9747 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-192 | PAF9-5THD | u | F11: Porta d'alumini lacat gris antracita, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Veure plànol de fusteries. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F11: Porta alumini lacat,1bat.120x250cm,perf.preu alt,col.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.87 | /R | x | 28.69 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.175 | /R | x | 24.65 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.12 |  | x | 17.21 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.37 |  | x | 11.96 | =
| BAF5-136J | m2 | Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 3 |  | x | 224.02 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PAZ3-B6JI | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat | 1 |  | x | 570.8143 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-205 | PB1C-61TY | m | Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (Zona rampa, amidat doble atès es realitza doble passamà a dues alçades segons plànol detall S5) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Passamà tub rodó D=30 a 50mm,col.suports perfil acer D=15mm c.2m,ancor.obra anc.mort.,2 capes antiox
Partida d'obra
| PB1D-52WE | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra | 1 |  | x | 20.0711 | =
| P89P-45FZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 1 |  | x | 6.7935 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-206 | PB1C-0361TY | m | Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment pòrtland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (2 passamans en escales en Tarima, segons plànol detall S6) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Passamà tub rodó D=30 a 50mm,col.suports perfil acer D=15mm c.2m,ancor.obra anc.mort.,2 capes antiox
Partida d'obra
| P89P-45FZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 1 |  | x | 6.7935 | =
| PB1D-52WE | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra | 1 |  | x | 20.0711 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-207 | PB1C-BAR61TY | m | Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locats soldats en muntants verticals en tubular d'acer fixats sobre forjat. Inclosa fixació en forjat, tac químic amb varilla roscada o similar. Amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (Zona rampa, posició muntants i passamà doble segons plànol detall S5. Realitzar tot segons detalls constructius) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Passamà tub rodó D=30 a 50mm,col. en muntants verticals d'acer fixats a forjat.
Partida d'obra
| P89P-45FZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 2 |  | x | 6.7935 | =
| PB1D-52WE | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra | 2.2 |  | x | 20.0711 | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOY | h | Ajudant paleta | 27.71 | Ajudant paleta | 0 | 0
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 24.65 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 24.65 | Ajudant ferrallista | 0 | 0
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 24.74 | Ajudant soldador | 0 | 0
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 24.65 | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 24.84 | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 24.65 | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 24.74 | Ajudant manyà | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 23.04 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 23.04 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 23.04 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 24.65 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 24.5 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 24.5 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 28.69 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 28.69 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 28.69 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 28.69 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 24.61 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A013H000 | h | Ajudant electricista | 24.61 | Ajudant electricista | 0 | 0
A013J000 | h | Ajudant lampista | 24.61 | Ajudant lampista | 0 | 0
A013M000 | h | Ajudant muntador | 24.65 | Ajudant muntador | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 23.17 | Manobre | 0 | 0
A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 23.17 | Manobre guixaire | 0 | 0
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 23.17 | Manobre p/SiS | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista | 23.96 | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 27.76 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 28.69 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 27.76 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 28.69 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 27.76 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 27.76 | Oficial 1a ferrallista | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 28.26 | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 27.76 | Oficial 1a guixaire | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 26.86 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 28.2 | Oficial 1a manyà | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 28.69 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 27.76 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 27.76 | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-000X | h | Oficial 1a polidor | 27.76 | Oficial 1a polidor | 0 | 0
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 28.22 | Oficial 1a soldador | 0 | 0
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 26.97 | Oficial 1a vidrier | 0 | 0
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 27.76 | Oficial 1a p/SiS | 0 | 0
Maquinària
C13A-00FP | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 5.56 | Picó vibrant,plac.30x30cm | 0 | 0
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 51.15 | Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t | 0 | 0
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 164.75 | Camió bomba formigonar | 0 | 0
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 1.9 | Formigonera 165l | 0 | 0
C17A-00JL | h | Mesclador continu per a morter preparat en sacs | 1.42 | Mesc.cont. sacs | 0 | 0
C200-002I | h | Abrillantadora | 2.17 | Abrillantadora | 0 | 0
C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 5.12 | Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. | 0 | 0
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.11 | Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica | 0 | 0
C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 3.8 | Màquina taladradora | 0 | 0
C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 3.69 | Martell trenc.man. | 0 | 0
C20J-00DQ | h | Polidora | 2.61 | Polidora | 0 | 0
Material
2701094038 | u | Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. | 95 | Cable i connector HDMI | 0 | 0
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.56 | Aigua | -9999999999 | -9999999999
B03L-05N0 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 19.35 | Sorra 0 a 3,5 mm | 0 | 0
B03L-05N4 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 19.25 | Sorra 0 a 5 mm | 0 | 0
B03L-05N5 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 16.67 | Sorra 0 a 3,5 mm | 0 | 0
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 19.77 | Sorra p/morters | -9999999999 | -9999999999
B053-1VF8 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.34 | Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color | 0 | 0
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.29 | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | 0 | 0
B055-065W | t | Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs | 193.91 | Ciment blanc ram paleta BL 22,5X, & sacs | 0 | 0
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 124.98 | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs | 0 | 0
B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.17 | Guix C6/20/2 | -9999999999 | -9999999999
B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.17 | Guix B1/20/2 | -9999999999 | -9999999999
B069-2A9H | m3 | Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm | 74.04 | Form.no estructural HNE-15/B/20 | 0 | 0
B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 63.04 | Formigó HM-20/P/20/I,>= 200kg/m3 ciment | 0 | 0
B06F1-LRRD | m3 | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 66.55 | Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B06F2-LQTJ | m3 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 72.29 | Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 | 0 | 0
B071-2MWG | kg | Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents | 2.13 | Pont unió mort.ciment p/adher.mort.+adh.ceràm. sob/sup.no absorbents | 0 | 0
B076-1KX5 | kg | Morter de calç hidraulica natural NHL5 COM-CAL basem paleteria M5 de la casa COM-CAL o equivalent. Resistència a compressió de 5 a 9 N/mm2 | 0.32 | Morter calç resist.compress.=5 a 9N/mm2 | 0 | 0
B079-06TD | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 6.02 | Morter polimèric ciment+res.epoxi,p/impr.+pont unió | 0 | 0
B07L-1PY6 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 35.1 | Morter ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 50.4 | Mort.ram paleta M7.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 | 0 | 0
B07L-1PYE | t | Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut | 47.7 | Mort.ram paleta M2.5,sacs,(G) UNE-EN 998-2,p/SiS | 0 | 0
B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 22.33 | Adhesiu estruct.p/col.HPL,aplic.pistola,poliuretà monocomp. | 0 | 0
B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.31 | Adhesiu cimentós C1 | 0 | 0
B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 36.47 | Imprim.p/col.panell HPL,adeq.suports porosos,resina epoxi pigment. | 0 | 0
B09VAA00 | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 1.7 | Cinta adh.2 cares ample=25mm,resis.humitat,prod.químic,temp | 0 | 0
B0A1-07KF | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.58 | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A1-07KM | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.28 | Abraçadora plàstica,d/int.=16mm | 0 | 0
B0A1-07LO | u | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.32 | Abraçadora metàl.,d/int.=24mm | 0 | 0
B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.17 | Cargol autorosc.,voland. | 0 | 0
B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.12 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0A6-12X4 | u | Cargol autoroscant d'acer inoxidable | 0.86 | Cargol autorosc.,acer inox. | 0 | 0
B0A71100 | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | 0 | 0
B0A71300 | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.28 | Abraçadora metàl.,d/int.=10mm | 0 | 0
B0A71400 | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.28 | Abraçadora metàl.,d/int.=12mm | 0 | 0
B0A71600 | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.28 | Abraçadora metàl.,d/int.=16mm | 0 | 0
B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.36 | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | 0 | 0
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.58 | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | 0 | 0
B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.43 | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | 0 | 0
B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls | 236.86 | Grapa metàl.,p/fix.mir. | 0 | 0
B0A9-12Y7 | m2 | Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de D=2 mm | 20.96 | Malla ond.filf.,acer inox.,100mm pas malla,D=2mm | 0 | 0
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 2.02 | Filferro recuit,D=1,3mm | 0 | 0
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.13 | Tac niló D<=5mm,+vis | 0 | 0
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.21 | Tac niló D=6 a 8mm,+vis | 0 | 0
B0AO-07IJ | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable | 0.78 | Tac niló D=6 a 8mm,+vis,acer inox. | 0 | 0
B0AP-07J0 | u | Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària | 22.66 | Tac acer D=20mm,carg./vol./fem.inox. | 0 | 0
B0AQ-07EX | cu | Visos, d'acer galvanitzats | 3.36 | Visos acer,galvanitzats | 0 | 0
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 10.85 | Visos p/guix lam. | 0 | 0
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.08 | Acer b/corrugada B500S | 0 | 0
B0B8-107U | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.97 | Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:4-4mm,6x2,2m B500T | 0 | 0
B0B8-107V | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 2.91 | Malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T | 0 | 0
B0B8-108M | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.29 | Malla electr.acer corr.ME 30x30cm,D:6-6mm,6x2,2m B500SD | -9999999999 | -9999999999
B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 9.52 | Placa guix lamin.,H,g=12,5mm,vora afinada | 0 | 0
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 7.05 | Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada | 0 | 0
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 388.96 | Llata fusta pi | 0 | 0
B0D31-07P5 | m3 | Llata de fusta de pi, tractada en autoclau | 563.99 | Llata fusta pi,autoclau | 0 | 0
B0F19-132F | u | Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.19 | Totxana 240x115x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F1A-075F | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.26 | Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 | 0 | 0
B0F1A-075G | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut | 0.26 | Maó calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1,p/SiS | 0 | 0
B0FG2-0GMY | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411) | 12.3 | Rajola ceràm.prems. brill.rajola de valència,rectang/quadr. 16 a 25 peces/m2,preu mitjà | 0 | 0
B0FJ0-0F4D | u | Peça ceràmica per a gelosies de 190x190x7mm. Model trencadís de ceràmica Ferrés o equivalent. Colors blau 62 i blau 64. Col·locada segons plànols. | 12.89 | Peça ceràmica model trencadís de Ceramica Ferrés o equivalent | 0 | 0
B0K1-2MVZ | m | Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima | 4.44 | Rastrell composite fusta+plàstic,50x30mm,p/sup.tarima | 0 | 0
B0K2-2MTG | m | Perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, per a tarima | 6.94 | Perfil alveolar composite fusta+plàstic,a=130 a 150mm,g=23 a 28mm,p/tarima | 0 | 0
B430-12XH | m3 | Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1) | 587.92 | Biga pi flandes C24 ribotat,mid.max.14x24cm,lfins a 5m,treb.taller,insect.-fung.,NP 1 | 0 | 0
B438-1BZR | m3 | Pilar de fusta d'avet C24 a tall de serra, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1) | 601.47 | Pilar fusta avet C24,tall serra,14x14-20x20cm,lfins a 4m,treb.taller,tract.insect.-fung. NP2 | 0 | 0
B44Z-0M1D | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 3.14 | Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller p/col.carg.+galv. | 0 | 0
B44Z-0M1O | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 2.06 | Acer S275JR,peça simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller | 0 | 0
B4L0-0KXR | m | Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 kN | 8.05 | Bigueta form.pretesat h=17 a 18cm,tens=26 i 61kN | 0 | 0
B5ZE0-H5GG | m | Peça per a ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs | 3.91 | Peça p/ràfec planxa Al,g=0,7mm,desen<=40cm,4plecs | 0 | 0
B5ZZB-131G | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.21 | Vis acer galv.5.4x65mm,junt Pb/Fe,tac D=8/10mm | 0 | 0
B616-1PFM | u | Peça ceràmica de gran format de 500x500x50 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.83 | Peça ceràmica de gran format de 500x500x50 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE- | 0 | 0
B6AX-0KOW | u | Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) | 1450.2 | Porta amb dues fulles batents d'acer galv.malla elecsold. | 0 | 0
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.59 | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.08 | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=48mm | 0 | 0
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.11 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=48mm | 0 | 0
B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.33 | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm | -9999999999 | -9999999999
B712-HGXG | m2 | Làmina de betum modificat amb plastòmer, no protegida, lbm (app) 30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2 | 3.91 | Làmina bet.modif. n/proteg.lbm(app) 30-pe 95g/m2 | 0 | 0
B7C11-0KOY | m3 | Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar | 175 | Escuma PUR 35kg/m3,prep.p/projec. | 0 | 0
B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 1.18 | Planxa EPS elastif.,g=10mm | 0 | 0
B7C25-184V | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte | 5.3 | Planxa XPS,g=30mm,resist.compress.>= 300kPa,res.tèrmica=0.96774-0,88235m2·K/W,superf.rugosa,cantell | 0 | 0
B7C31-0K6Q | m2 | Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 40 kg/m3 de 0,028 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, de 20 mm de gruix i amb cantell recte | 5.62 | Placa PUR aïllam.,dens.=40kg/m30,028W/(m·K),g=20mm,cantell recte | 0 | 0
B7C93-0ITQ | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W | 9.4 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=67mm,cond.tèrmica <= 0.035W/(m·K) | -9999999999 | -9999999999
B7C93-0IU0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W | 7.89 | Placa ríg.MW-roca,dens.=66 a 85kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0.034W/(m·K) | -9999999999 | -9999999999
B7C93-0IWW | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W | 3.16 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0.036W/(m·K) | 0 | 0
B7C93-0IWX | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 2.77 | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=40mm,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K) | 0 | 0
B7C93-0IXR | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w | 19.87 | Placa ríg.mw-roca,dens.=106 a 115kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0.037w/(m·k) | 0 | 0
B7CZ2-0IRG | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim | 0.33 | Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=60mm | 0 | 0
B7D1-CW37 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 19.73 | Coixinet protecció c/foc,mat.intumescent termoexp.,340x200x35mm,p/segellar pas instal. | 0 | 0
B7D2-19Z1 | l | Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola | 0.59 | Escuma segellant protecció c/foc estr.fina+porus tancat,gris,cond.tèrmica 0,035W/(m·K),pist. | 0 | 0
B7D6-0IQK | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 0.48 | Morter ignífug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,aïll.foc,sacs | 0 | 0
B7D7-19Y5 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 37.05 | Abraçadora p/segellar pas canonades D=110mm, anell metàl.folrat int.material intumes.,EI-120,p/fix.p | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04 | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B7J3-0GSM | l | Escuma de poliuretà en aerosol | 16.22 | Escum.poliur.aeros. | 0 | 0
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.31 | Massilla p/junt cartró-guix | 0 | 0
B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 11.96 | Massilla segell.,poliuretà monocomponent | 0 | 0
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 17.21 | Massilla segell.,silicona neut. monocomponent | 0 | 0
B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ed | 0.83 | Emulsió bituminosa, tipus ed | 0 | 0
B7Z1-0GKU | m2 | Làmina de neoprè de 4 mm de gruix | 20.73 | Làm.neoprè g=4mm | 0 | 0
B811-1ZWW | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 42.97 | Morter ciment GP,CSII-W0,sacs | 0 | 0
B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 0.41 | Cinta PE,autoadh. 2c.,g=3mm,a=12mm | 0 | 0
B834-2AZP | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 38.67 | Panell HPL,tp.estànd.,apl.gen.(CGS),g=8mm,ús int.s/UNE-EN 438-4,rf=D-s2,d0,cant.recte,1 cara deco.,a | 0 | 0
B834-2B0D | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 40.6 | Panell HPL,tp.ignífug,apl.gen.(CGF),g=8mm,ús int.s/UNE-EN 438-4,rf=B-s2, d0,cant.recte,1 cara deco., | 0 | 0
B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 1.3 | Perfileria planxa acer galv.,ampl.=75 a 85mm | 0 | 0
B840-28CX | u | Amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carsassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 70 kg/m2 | 5.18 | Amortidor antivib.acer,l=150mm,a=60mm,càrr.màx.adm=50kg/m2 | 0 | 0
B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 4.69 | Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils cada 600mm +vareta de susp | 0 | 0
B848-2IUE | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.7 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 15mm c/1,2m vareta susp | 0 | 0
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.7 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m vareta susp | 0 | 0
B84C-33PM | m2 | Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0 | 14.55 | Placa cel ras,fibres veget. +capa MW,cara vista fib.mitja,600x600mm,(25+40mm),cant.recte,B-s1, d0 | 0 | 0
B84F-2LPJ | m2 | Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0 | 16.96 | Placa fibres minerals compact.p/cel ras+vel vidre blanc,cantell recte(A),600x600mm,g=22 a 25mm,coef. | 0 | 0
B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 13.9 | Esmalt sint. | 0 | 0
B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 3.41 | Pintura plàstica,p/int. | 0 | 0
B896-HYC4 | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 12.49 | Pintura silicat,p/ext. | 0 | 0
B8A1-HZ4G | kg | Vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics | 8.91 | Vernís de poliuretà a l'aigua,un comp.,p/fusta,certif. A+ | 0 | 0
B8K2-139G | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs | 7.39 | Escopidor alum.anoditzat,g=1,5mm,desenv.=95mm,2plecs | 0 | 0
B8Z6-0P27 | kg | Imprimació fixadora acrílica | 5.56 | Imprimació fixadora acrílica | 0 | 0
B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 15.59 | Imprimació antioxidant | 0 | 0
B8Z6-0P2N | kg | Imprimació anticorrosiva | 16.6 | Imprimació anticorrosiva | 0 | 0
B8ZA-0P1O | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 | 2.41 | Malla FV+PVC,6x4mm,pes>=123g/m2 | 0 | 0
B8ZK-0P39 | l | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 7.12 | Protector p/fusta (TP8) | 0 | 0
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 4.38 | Segelladora | 0 | 0
B931-1GD0 | m2 | Revoltó de polipropilè reciclat de 70 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials | 20.74 | Revoltó PP recic.,h=70cm,,p/form.encof.perdut,+peces esp. | 0 | 0
B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.92 | Beurada color | 0 | 0
B9C9-0H2O | m2 | Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior | 14.21 | Terratzo relleu gra petit 40x40cm,preu alt,ext. | 0 | 0
B9E2-0HOR | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt | 7.94 | Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt | 0 | 0
B9J3-G8VP | m2 | Catifa-pelfut de perfils metàl·lics amb acabat en rínxol tèxtil, de 12 mm de gruix i 4 mm de separació entre rails, de diversos colors, model JUNIOR. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA | 325 | Pelfut perfils metàl·lics+rínxol tèxtil g=12mm,colors,JUNIOR.ref.2009.(Catifes-Pelfuts metàl·lics).D | 0 | 0
B9U8-H4UZ | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat | 4.59 | Sòcol terratzo llis gra petit preu sup,h=10 cm,polit+abrill. | 0 | 0
B9V1-H69V | m | Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa | 19.04 | Esglaó fusta pi flandes p/envernissar,g=5cm,a=30 cm | 0 | 0
BA12-1XTE | m2 | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 127.12 | Fulla fixa fusta melis+barret.,de 2,25 a 3,49m2,classif.3 5A C4,bast.s/persiana | 0 | 0
BA12-1XTS | m2 | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | 136.16 | Fulla fixa fusta melis+barret.,d'1,4 a 2,24m2,classif.3 8A C4,bast.s/persiana | 0 | 0
BA12-1XU0 | m2 | Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella sense persiana | 71.52 | Fulla fixa fusta pi roig+barret.,de 0,5 a 0,89m2,classif.2 2A C3,bast.doella s/persiana | 0 | 0
BAF1-1U5Q | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 368.99 | Balconera alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscil·lob., de 3 a 3,99m2,perf.preu alt,class | 0 | 0
BAF1-1U8R | m2 | Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 235.52 | Balconera alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic,2bat., de 3 a 3,99m2,perf.preu alt,classif. 4 9A C5, | 0 | 0
BAF5-136J | m2 | Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 224.02 | Porta alumini lacat blanc,1bat.de 2,5m a 1,2m.preu alt | 0 | 0
BAF5-136S | m2 | Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt | 263.63 | Porta alumini lacat blanc,2bat.,de 3,25 a 4,24m2,perf.preu alt | 0 | 0
BAF6-1VE5 | m2 | Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 143.02 | Fulla fixa alumini lacat blanc,trenc.pont tèrmic, de 3,5 a 5,24m2,perf.preu alt,classif. 4 9A C5,s/p | 0 | 0
BAQ4-2IA1 | u | Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL | 127.53 | Fulla batentp/porta int.,g=40mm ample=80cm alç=210cm, cares llises emmarcat MDF,estruc.int. fustaamb | 0 | 0
BAQ7-2Q2E | u | Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat | 62.67 | Fulla p/porta int. g=40mm, llum 80x210cm cares llis. lacat | 0 | 0
BAS0-0ZFB | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà | 27.8 | Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà | 0 | 0
BAS0-0ZFL | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 62.14 | Ferramenta p/porta int.2bat.preu mitjà | 0 | 0
BAS0-0ZFR | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt | 14.91 | Ferramenta p/porta int.1 corred.preu alt | 0 | 0
BAT0-1LKG | u | Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, dues fulles batents de cares llises de 80 cm i 50 cm d'amplària, i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta | 1713.42 | Porta acust.int.de dues fulles batents de 80cm i 50 cm | 0 | 0
BAU0-2DKB | m2 | Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior | 367.95 | Mòdul p/envà mòbil monodirec.1,2x3,5m,g=71mm,massa sup.=32kg/m2,acab.melamina | 0 | 0
BAZ2-2QCS | u | Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla | 74.43 | Galze p/porta corr.llum pas 80x210cm, DM lacat, 1 fulla | 0 | 0
BAZ6-2P4N | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 | 550.43 | Mec.antipànic 1 fulla accionam. pressió,2 punts de tancament mecanisme vist,UNE-EN 1125 | 0 | 0
BB1A-0XQ0 | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m | 14.12 | Passamà perfil acer,D=30 a 50mm,sup.perfil acer,D=15mm | 0 | 0
BB91-H5EZ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament | 21.05 | Placa senyal.int.alumini llisa,caràct.alfanum.-pictograma,20x20cm,suport p/fix.mecànicament | 0 | 0
BBM4-0SII | u | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora | 232.25 | Cartell p/inf.corp. alumini anoditzat acabat pintura n/reflectora | 0 | 0
BC14-1M9D | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 | 83.31 | Vidre aïllant, incolora 4+4.1 but.translúcid / 12 / 5+5.2 but.transparent | 0 | 0
BC14-1MHU | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600 | 73.66 | Vidre aïllant, incolora 4+4.1 but.transparent / 12 / 4+4.2 but.transparent | 0 | 0
BC1A-0TOG | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 27.83 | Vidre lam.seg. 2 llunes,3+3mm,1 butiral transparent | 0 | 0
BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 56.84 | Mirall lluna incolora,g=5mm | 0 | 0
BD19-1ZM5 | u | Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada | 20.99 | Vàlvula equilibradora pressió desguàs,ABS,flux 7,5l/s,AI s/UNE-EN 12380,unió roscada | 0 | 0
BD1A-1NDU | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 1.17 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar | 0 | 0
BD1A-1NDV | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 2.83 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=75mm,llarg.=5m,p/encolar | 0 | 0
BD1A-1NDW | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 3.42 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm,llarg.=5m,p/encolar | 0 | 0
BD1A-1NDX | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar | 2.86 | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar | 0 | 0
BD55-0N3E | u | Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetreacer inoxidable AISI 304 | 65.07 | Bonera sifònica acer inox.costat=150x150mm,sortida vert.D=75mm,acer inox. | 0 | 0
BD7F-1OIR | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 4.83 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN4,p/unió anella elastom. | 0 | 0
BD7F-1OJ7 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 3.09 | Tub PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN4,p/unió anella elastom. | 0 | 0
BDW3-FFA7 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm | 0.03 | Element munt. p/tub PVC,D=75mm | 0 | 0
BDW3-FFA8 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0.09 | Element munt. p/tub PVC,D=110mm | 0 | 0
BDW3-FFA9 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm | 2.12 | Accessori genèric p/tub PVC,D=75mm | 0 | 0
BDW3-FFAA | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 5.88 | Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm | 0 | 0
BDW3-FFAC | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm | 1.26 | Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm | 0 | 0
BDW3-FFAD | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm | 3.01 | Accessori genèric p/tub PVC,D=90mm | 0 | 0
BDW3-FFAG | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm | 0.02 | Element munt. p/tub PVC,D=50mm | 0 | 0
BDW3-FFAH | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm | 0.05 | Element munt. p/tub PVC,D=90mm | 0 | 0
BDW3-FFAK | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 18.12 | Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm | 0 | 0
BDW3-FFAP | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 0.27 | Element munt. p/tub PVC,D=160mm | 0 | 0
BE42C311 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable | 21.01 | Conducte llis circ. de planx.ac.inox.,D=100mm,g=0,5mm,autoconnect. | 0 | 0
BE42-0O5O | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable | 43.14 | Conducte llis circ. de planx.ac.inox.,D=200mm,g=0,5mm,autoconnect. | 0 | 0
BE44B6S0HI7Y | m | Conducte flexible format per un tub interior obtingut d'enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i poliéster. D 160 mm, ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 1.3 | Conducte flexible,alu.+polié.D=160mm, Conductes flexibles d'ISOVER | 0 | 0
BE44C240HI85 | m | Conducte flexible format per un tub interior de Flexiver D aïllat amb un feltre de llana de vidre ISOVER i recobert exteriorment per una resistent mànega de poliéster i alumini reforçat. D 102 mm, espessor 45 micres, ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 3.4 | Conducte flexible,alu.+polié.D=102mm,g=45µm, Conductes flexibles d'ISOVER | 0 | 0
BE44CA40HI89 | m | Conducte flexible format per un tub interior de Flexiver D aïllat amb un feltre de llana de vidre ISOVER i recobert exteriorment per una resistent mànega de poliéster i alumini reforçat. D 203 mm, espessor 45 micres, ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER | 5.2 | Conducte flexible,alu.+polié.D=203mm,g=45µm, Conductes flexibles d'ISOVER | 0 | 0
BE51-17XD | m2 | Conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, 25 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.032 W/(m·K), resistencia térmica >=0.78125 | 7.67 | Conducto rect.MW,recubr.ext.Al+malla,recubr.int.tejido vid.negro,e=25mm,R>=0.78125 | 0 | 0
BED5ZL33X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. | 3430.5 | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E | 0 | 0
BED5ZL34X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. | 4410 | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E | 0 | 0
BEDDZL12R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.0FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) o inferior, potència sonora de 51 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 360-720 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1053.75 | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.0FSRE | 0 | 0
BEDDZL13R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 420-780 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1073.25 | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE | 0 | 0
BEDDZL14R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1160.25 | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE | 0 | 0
BEDDZL15R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1266 | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE | 0 | 0
BEDDZL16R | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3.0FSR (cos sol, sense panell). Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. | 1248 | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3.0FSR | 0 | 0
BEDDZL17R | u | Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 2,5 kg. | 311.25 | Unitat de panell model P-AP56NAM | 0 | 0
BEDDZL18R | u | Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 6,5 kg. | 378 | Unitat de panell model P-N23NA2 | 0 | 0
BEJBZA02 | u | Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb filtres F7 + F8 amb un cabal de 6.500 m3/h. | 21200 | Recuperador TECNA model RCE 6500-EC/H amb filtres F7 + F9 i cabal 6.400 m3/h | 0 | 0
BEK17D71 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | 52.47 | Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x200mm, 16/12,5mm,recta,p/fix.bast. | 0 | 0
BEK2-0NWC-X1 | u | Bastiment muntatge acer lacat, 2010x460mm | 12 | Bastiment muntatge acer lacat, 2010x460mm | 0 | 0
BEK2-0NWC-X3 | u | Bastiment muntatge acer lacat, 1610x460mm | 10 | Bastiment muntatge acer lacat, 1610x460mm | 0 | 0
BEK2-0NWC-X4 | u | Bastiment muntatge acer lacat, 1810x460mm | 11 | Bastiment muntatge acer lacat, 1810x460mm | 0 | 0
BEK4-2GXF | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament | 81.68 | Regulador cabal circ.acer galv.,D=150mm,autoreg.mec. | 0 | 0
BEK4-2GXH | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament | 95.79 | Regulador cabal circ.acer galv.,D=250mm,autoreg.mec. | 0 | 0
BEK4-2GXJ | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament | 90.34 | Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec. | 0 | 0
BEK77DD1 | u | Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | 64.44 | Reixeta ventilació 600x600 | 0 | 0
BEKL-0MK3 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 49.81 | Reixeta impuls/retorn,una fixes horitzs.,alum.anod.plat.,400x200mm, 16/12,5mm,recta,p/fix.bast. | 0 | 0
BEKL-0MIL-X1 | u | Reixeta impuls/retorn aletes verticals 2000x450mm | 770 | Reixeta impuls/retorn aletes verticals 2000x450mm | 0 | 0
BEKL-0MIL-X2 | u | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1780x450 | 690 | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1780x450 | 0 | 0
BEKL-0MIL-X3 | u | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1600x450mm | 620 | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1600x450mm | 0 | 0
BEKL-0MIL-X4 | u | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1800x450mm | 700 | Reixa impuls/retorn aletes verticals 1800x450mm | 0 | 0
BEM8-2O7I | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011 | 201.69 | Ventil.línia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=200mm,monof.,2 veloc.,160W,980m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40d | 0 | 0
BEM8-2O7J | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA | 117.96 | Ventil.línia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=100mm,monof.,2 veloc.,60W,260m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35db | 0 | 0
BEP31150 | u | Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 51.12 | Boca extracció D.connex.=125mm,D.ext.=160mm,acer galv.pintat,p/col.paret-sostre | 0 | 0
BEV2ZL10 | u | Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament. Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatira de sortida d?aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifució: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d´ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. | 151.5 | Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E | 0 | 0
BEV2-2152 | u | Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5'' amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent | 1840 | Control centralitzat PSC-A32MN | 0 | 0
BEV6-H6E8 | u | Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App móvil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent | 330 | Interface airCLOUD PRO | 0 | 0
BEVE-1KAX | u | Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge | 233.38 | Sonda qualitat aire ambient,acces.muntatge | 0 | 0
BEW1-0OX1 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 6.44 | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | 0 | 0
BEW2-FG88 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 5.39 | Suport estàndard p/conducte rect.llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 5.19 | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | 0 | 0
BEY3-1OLC | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0.26 | Part prop.el.munt.conducte rect.,llana aïll.,preu alt | 0 | 0
BEZ5ZL24 | u | MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, | 134.25 | MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4 | 0 | 0
BEZ5ZL2X | u | Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7. | 182.25 | Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4 | 0 | 0
BEZGZ410 | kg | Gas refrigerant tipus R-410a | 19.8 | Gas R-410a | 0 | 0
BEZGZR32 | kg | Gas R-32 | 24.4 | Gas R-32 | 0 | 0
BF56-1JXF | m | Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 38.26 | Tub Cu R250 (semidur) DN=1´´,g=1mm | 0 | 0
BF5B2200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.97 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF5B4200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 2.97 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF5B5200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 4.01 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BF5B6200 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 5.01 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm | 0 | 0
BFA6-1GBZ | m | Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2 | 7.73 | Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,p/encolar,UNE-EN ISO 15877-2 | 0 | 0
BFC0-0AFW | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.04 | Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2.5 | 0 | 0
BFC14A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0.87 | Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2,5 | 0 | 0
BFC15A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.44 | Tub PP-R pressió,DN=25x4,2mm,sèrie S 2,5 | 0 | 0
BFC16B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2.1 | Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3,2 | 0 | 0
BFQ0-HKWT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4.85 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFQ0-HN0L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.55 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFQ0-HYMN | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8.88 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFQ0-I2DD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.61 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFQ0-I33K | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.45 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000 | 0 | 0
BFQ3345A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 0.55 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ3347A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 0.68 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ3349A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 0.89 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFQ334BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.17 | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000 | 0 | 0
BFW5A2B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.72 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A4B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.7 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A5B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.62 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFW5A6B0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 2.27 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFWA-0AP3 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar | 0.73 | Accessori p/tubs PP pres.,D=16mm,p/soldar | 0 | 0
BFWB-08W3 | u | Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 3.12 | Accessori p/tub cPVC pres.DN=32mm,p/encolar | 0 | 0
BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.81 | Accessori p/tubs PP pres.,D=20mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.93 | Accessori p/tubs PP pres.,D=25mm,p/soldar | 0 | 0
BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1.66 | Accessori p/tubs PP pres.,D=32mm,p/soldar | 0 | 0
BFWD-2HKS | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 7.87 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1´´,p/soldar capil·lar. | 0 | 0
BFY3-065J | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix | 0.09 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | 0 | 0
BFY3-065M | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.16 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=25mm | 0 | 0
BFY3-065N | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 0.13 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm | 0 | 0
BFY5CK00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.47 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CL00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.9 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CN00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.99 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFY5CP00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.43 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 0.08 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=20mm,soldat | 0 | 0
BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 0.13 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=25mm,soldat | 0 | 0
BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 0.2 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=32mm,soldat | 0 | 0
BFYC-04PG | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.71 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´,p/soldar per capilaritat | 0 | 0
BFYF-0APY | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat | 0.06 | Pp.elem.munt.p/tubs PP pres.,D=16mm,soldat | 0 | 0
BFYG-08XU | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.42 | Pp.p/tub cPVC pres.,D=32mm,encolat | 0 | 0
BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.05 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | 0 | 0
BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1.99 | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,p/munt.superf. | 0 | 0
BG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 4.54 | Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,p/munt.superf. | 0 | 0
BG1AZM04 | u | Armari metàl·lic per quadre elèctric de planta soterrani per encabir tots els elements necessaris i deixar un 30% d'espai per futures ampliacions. | 1250 | Armari quadre elèctric | 0 | 0
BG21HB10 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 14.94 | Tub rígid plàstic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | 0 | 0
BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.3 | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.39 | Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V | 0 | 0
BG225710 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.54 | Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG22H510 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.78 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.07 | Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mm,baixa emissió fums,2J,320N,2000V | 0 | 0
BG29-1ZSJ | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària | 5.78 | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=100mm | 0 | 0
BG2DB8E0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm | 22.97 | Safata xapa llisa acer galv.calent,60mmx150mm | 0 | 0
BG2G-1OJT | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària | 16.81 | Separador saf.met.acer galv.calent,h=100mm | 0 | 0
BG2J-0BB1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm | 17.88 | Safata xapa perforada acer galv.calent,60mmx100mm | 0 | 0
BG2J-0BCC | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 21.67 | Safata reixa acer galv.calent,100mmx200mm | 0 | 0
BG2J-0BCD | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 26.26 | Safata reixa acer galv.calent,100mmx300mm | 0 | 0
BG2J-0BCK | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 31.31 | Safata reixa acer galv.calent,100mmx400mm | 0 | 0
BG2ZAAE0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplària | 6.88 | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=150mm | 0 | 0
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.16 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0 | 0
BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 5.44 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 | 0 | 0
BG319230 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC | 0.7 | Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x2,5mm2 | 0 | 0
BG31ZB09 | u | Cablejat per a llaç algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm. trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc | 1.3 | Cable 2x1,5mm2 trenat i apantallat, resistent al foc lliure d'halògens. | 0 | 0
BG33-G2VR | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.25 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 | 0 | 0
BG33-G2WW | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 11.63 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 | 0 | 0
BG33-G2WX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 3.68 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2 | 0 | 0
BG33-G2WZ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 2.53 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2 | 0 | 0
BG33-G2X0 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 5.46 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 | 0 | 0
BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 2.42 | Conductor Cu nu,1x35mm2 | 0 | 0
BG3I-06W0 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2 | 0.38 | Conductor Cu nu,1x10mm2 | 0 | 0
BG42429H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 88.96 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-189Q | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 28.9 | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-18EK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 236.84 | Interruptor auto.magnet.,I=125A,PIA corbaD,(4P),tall=15000A/15kA,6mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-18GJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 29.42 | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-18JO | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 30.29 | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-18RA | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 32.75 | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A/10kA,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG49-18S5 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 138.32 | Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaD,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG4DZD05 | u | Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA | 216.5 | Protecció sobret. transitòries DEHN DG M TT 275 ref. 952310. | 0 | 0
BG4L-09X8 | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 167.32 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG4L-09XI | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 86.61 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,3A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG4L-09XP | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 141.5 | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | 0 | 0
BG4R4A50 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 37.26 | Contactor, 230V,25A,2NA,circuit potència 230V | 0 | 0
BG4RZ010 | u | Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V | 26.62 | Telerruptor,16A,1P,p=230V | 0 | 0
BG4RZM01 | u | Contactor de 25 A 2P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15959 de MERLIN GERIN o equivalent | 22 | Contactor MERLIN GERIN ref. 15959,25A,2P,NA,p=230V | 0 | 0
BG51-34F5 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN | 109.94 | Comptador trif.direc.,cons.parc.,fins a 65A,carril DIN | 0 | 0
BG611030 | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà | 1.03 | Caixa mecanismes,p/1elem.,preu mitjà | 0 | 0
BG611BGX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 75.05 | Caixa mecanisme 1 mòdul,muntat encastat/superf. | 0 | 0
BG61CSC8 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 153.08 | Caixa mecanisme 4 mòduls,muntat encastat/superf. | 0 | 0
BG61CSF4 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | 105.48 | Caixa mecanisme 2 mòduls,muntat encastat/superf. | 0 | 0
BG69-1NQM | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar | 5.71 | Interruptor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,p/encastar | 0 | 0
BG6G-1NYP | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar | 2.71 | Presa corrent,tipus univ.,(2P),16A/250V,a/tapa,econòmic,p/encastar | 0 | 0
BG75-1OG2 | u | Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, per a encastar | 73.78 | Progr.electrònic tipus univ.,230V,1000W resist./1000W induct.,1min,p/encastar | 0 | 0
BGC5-2N1M | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´ | 3960 | SAI,5kVA - 10min,PWM,230V/230V,torre/rack 19´´ | 0 | 0
BGD12220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 13.83 | Piqueta connex.terra acer,long.=1500mm,D=14,6mm,300µm | 0 | 0
BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 32.16 | Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. | 0 | 0
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.32 | P.p.accessoris caixa derivació quadr. | 0 | 0
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.15 | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | 0 | 0
BGW2DB8E | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplària | 6.93 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,60x150mm | 0 | 0
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.33 | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0 | 0
BGWA-0ALP | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 5.66 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,60x100mm | 0 | 0
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45 | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | 0 | 0
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41 | P.p.accessoris p/interr.difer. | 0 | 0
BGWF-0ARJ | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.33 | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | 0 | 0
BGY1-1OXY | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.1 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OYG | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 6.25 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=300mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY1-1OZ1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 3.87 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=100mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY1-1P1F | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 9.37 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=400mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGY2ABE1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 4.84 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=150mm,s/sup.horitz. | 0 | 0
BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 5.07 | P.p.elem.especials p/piqu.connex.terr. | 0 | 0
BH22JA61 | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. | 50.58 | Pantalla LED 60x60cm PLX206035OP4040 NW | 0 | 0
BH22CH63KYWC | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. | 220 | Pantalla LED 60x60cm PLX206035OP4040 NW | 0 | 0
BH2LJJCX | u | FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL GR | 288 | FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL GR | 0 | 0
BH2LMJCA | u | Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. | 141.84 | Donwlight LED Domo | 0 | 0
BH61RH6A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt | 66.5 | Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,140-170lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,policarbon.,preu al | 0 | 0
BH6ZCR00 | u | Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal | 3.92 | Caixa p/encastar llum d'emergència rect. ,param.vert./horitz. | 0 | 0
BHT1ZT01 | u | Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-460H o equivalent, amb un angle de detecció de 360º i 11 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, | 71.28 | Detector de presència 360º TEMPER KOBAN model OS-460H | 0 | 0
BHT1ZT03 | u | Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç | 103.44 | Detector de presència 200º TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC200. | 0 | 0
BHT1ZT06 | u | Detector crepuscular BEG LUXOMATE model PD2-M2C-FT. | 137.75 | Detector crepuscular BEG LUXOMATE model PD2-M2C-FT. | 0 | 0
BJ115-0QEJ | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior | 168.14 | Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu sup. | 0 | 0
BJ115-0QF1 | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior | 158.06 | Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu sup. | 0 | 0
BJ11C-0Q63 | u | Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior | 324.71 | Inodor p/col.sob.pavim.,porcell.,vert.,cist.,blanc,preu sup. | 0 | 0
BJ11D-0Q9M | u | Urinari mural de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior | 233.61 | Urinari mural,porcell.,+sifó incorp.,blanc,preu sup. | 0 | 0
BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 6.52 | Pasta segell.enll. | 0 | 0
BJ18A-17WL | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 134.73 | Abocador porcell. esmal.,aliment.integ.,blanc,preu sup.,+fix. | 0 | 0
BJ18B-0PN0 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior | 57.05 | Reixa/protector aboca.gres brill.,preu sup. | 0 | 0
BJ210-0SF5 | u | Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´ | 48.34 | Aixeta senzilla p/aigüera,p/munt.superf.sob/taul./apar.sanit.,cromat,preu sup.,broc fosa,1/2´´ | 0 | 0
BJ217-0RBK | u | Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets | 56.3 | Aixeta m.lavabo,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,cromat,preu mitjà,tempor.,,maniguets | 0 | 0
BJ21C-0R8E | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ | 69.38 | Aixeta senzilla,tempor.,p/munt.superf.sob.taul.o ap.s.,llautó cromat,preu sup.1/2´´ | 0 | 0
BJ21E-0RQ0 | u | Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a encastar, llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 65.83 | Aixeta tempor. urinari,p/encastar,cromat,preu sup.,1/2´´-1/2´´ | 0 | 0
BJ2Z4139 | u | Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´ | 19.35 | Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu mitjà,sortida 3/4´´ i entrada 3/4´´ | 0 | 0
BJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | 2.93 | Maniguet flex.,malla met.,preu mitjà,2 unions 1/2´´ | 0 | 0
BJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC | 5.08 | Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connect.sifó/ramal | 0 | 0
BJ33A7NG | u | Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC | 1.2 | Sifó registrable p/p/lavab.,PVC,D=32mm,p/connect.ramal | 0 | 0
BJ4ZU010 | u | Escobiller de bany | 9.05 | Escobiller de bany | 0 | 0
BJ4ZU120 | u | Paperera higiènica femenina | 19.6 | Paperera higiènica femenina | 0 | 0
BJ4Z-H68C | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 280.51 | Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox. | 0 | 0
BJ4Z-H68D | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. | 68.52 | Dosif.vert.,118x206x68mm,capac.1,1Kg,acer inox. | 0 | 0
BJ4Z-H68M | u | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre | 33.85 | Dispens.paper rotlle tipus Metxa p/eixugamans,310xD=255mm | 0 | 0
BJ4Z-H68W | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària | 27.38 | Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm fond.=110mm | 0 | 0
BM11ZU02 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou sòcol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7) | 36.96 | Detector òptic analògic UTC KILSEN model K731A | 0 | 0
BM11ZU05 | u | Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17) | 48.89 | Mòdul aïllador de protecció de curt circuit UTC KILSEN model KAL775 | 0 | 0
BM11ZU08 | u | Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llaç, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17) | 64.1 | Mòdul de control de sortida amb relé lliure de tensió UTC KILSEN model KAL730 | 0 | 0
BM12ZU09 | u | Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4 KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1.000 (125 detectors + 125 mòduls / polsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general), 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de dos llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A | 1413.06 | Central de detecció analògica, 2 llaç, KILSEN KFP-AF2-09. | 0 | 0
BM13ZU06 | u | Sirena direccionable per connexió dorecta al llaç de detecció. Ocupa una direcció al llaç i es programable desde la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR | 38.35 | Sirena interior d'alarma UTC model SK08A | 0 | 0
BM14ZU01 | u | Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11) | 44.6 | Polsador d'incendis UTC KILSEN ref. KAL455 | 0 | 0
BM20-0T11 | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ), per a col·locar superficialment | 237.06 | BIE-25,armari xapa pintada,porta amb acer+metacri.,(mànega 20m )p/col.superf. | -9999999999 | -9999999999
BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 37.6 | Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat | 0 | 0
BM313511 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 71.35 | Extintor CO2,5kg,pressió incorpo.pintat | 0 | 0
BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 34.14 | Armari p/extint.p/muntar superf. | 0 | 0
BMD1-H5CE | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1 | 382.41 | Central intrusió,8-32 zones, transmis.telf. integr.+TCP/IP, grau 2 | 0 | 0
BMD4U110 | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315 | 16.43 | Sirena interior, ABS, 1 to, 101 dB, grau 2 | 0 | 0
BMD62620 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | 0.64 | Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2 | 0 | 0
BMD62A00 | m | Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm | 0.72 | Conductor blindat+apant.,4x0.75mm | 0 | 0
BMD9-H7BF | u | Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A | 14.76 | Bateria plom estanca, 12 V, 7,2 A | 0 | 0
BMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament | 3.21 | Placa senyal. mesures salv.+vies evac.,210x297mm,pintura fotolum | 0 | 0
BMDD-H7BI | u | Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caracters per línia, teclat retroil·luminat, protecció de tamper, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3 | 148.9 | Teclat p/central seguretat, a/display 2x16 LCD, 8 àrees, grau 2 | 0 | 0
BMP8ZK02 | u | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 . | 48.9 | Contacte magnètic UTC metàl·lic per a muntatge en portes i en terra | 0 | 0
BMP8ZP03 | u | Detector volumètric de doble tecnologia amb anticamuflaje : Infrarojos ( IR ) i microones 5,8GHz ( MW ) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona . Immune a interferències WiFi. Auto- test remot. Sortides : alarma ( NC ) i tamper ( NC ) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10ºC a 55ºC. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. | 51.22 | Detector volumètric UTC DD1012 de doble tecnologia amb anticamuflaje | 0 | 0
BMSB31P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 4.18 | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | 0 | 0
BMY0-0TC2 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0.66 | P.p.elements especials p/boq.incendi | -9999999999 | -9999999999
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.37 | P.p.elements especials p/detector | 0 | 0
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 0.68 | P.p.elements especials p/centrals detecció | 0 | 0
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 0.62 | P.p.elements especials p/siren. | 0 | 0
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.31 | P.p.elements especials p/pols.alarm. | 0 | 0
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.3 | P.p.elements especials p/extint. | 0 | 0
BN38-0XBZ | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4 '',i preu alt de 16 bar de PN | 15.67 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=3/4'',preu altPN=16bar | 0 | 0
BN38-0XC8 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1 '',i preu alt de 16 bar de PN | 22.92 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1'',preu altPN=16bar | 0 | 0
BP18-1O32 | u | Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa | 10.76 | Presa senyal TV-FM,deriv.final,tipus mod.2mòd.estrets,a/tapa,preu mitjà,p/bast./caixa | 0 | 0
BP31U010 | u | Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada | 379.28 | Amplificador 100W RMS,4entrades micro,1entrada,2aux. | 0 | 0
BP32U010 | u | Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada | 642.24 | Central megafonia,amplificador 120W,6 zones,alim.integrada | 0 | 0
BP33U005 | u | Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula | 259.06 | Pupitre microfònic,preamplificador,selector 6zones,senyal preavís+micròfon,sobretaula | 0 | 0
BP35UAC5 | u | Altaveu circular de sostre, bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica de color blanc, per a muntar superficialment | 32.29 | Altaveu circ.sostre 6'',6W(RMS),93dB,100V,metàl.blanc,p/munt.superf. | 0 | 0
BP41-1CGG | m | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm | 1.62 | Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.PVC,n/propag.flama,Eca,75ohm | 0 | 0
BP4221K0 | m | Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra | 2.4 | Cable par.telf.,25 par.,int.,PE/PVC,Cu rígid,0,51mm+ terra | 0 | 0
BP44-1A3X | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0.85 | Cable transmissió dades,Cu,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina, | 0 | 0
BP47-1A5U | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària | 7.67 | Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6a S/FTP,fins a 0,5m | 0 | 0
BP49U010 | m | Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens | 0.27 | Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH | 0 | 0
BP49Z011 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5) | 0.39 | Cable trenat especial p/sonoritzacions, paral.lel tricolor p/ate | 0 | 0
BP4A1810 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 5.08 | Cable FO,int.,8 fibr.MM 50/125,multitub (estr.ajust.),prot.int. FV,poliolefina | 0 | 0
BP4AJA10 | u | Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 m de llargària | 5.85 | Cable xarxa FO,MM 50/125,ST/ST duplex,L=1m | 0 | 0
BP73A514 | u | Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. | 94.27 | Cable i connector VGA | 0 | 0
BP73K2A1 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a una fibra multimode, per a muntar sobre adaptador òptic | 4.14 | Connector veu+dades SC simplex,p/1 fibra MM,p/munt.s/adapt.òptic | 0 | 0
BP74-1ALU | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau | 496.23 | Armari rack mur.VDI,rack 19´´,21U,600x500mm,porta vidre+pany | 0 | 0
BP7ECI01 | u | Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), marca Cisco model Catalyst 2960-24PC-L, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | 960 | Switch 24 ports 10/100 Mbps CISCO model Catalyst 2960-24PC-L | 0 | 0
BP7Z1C58 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables | 173.48 | Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP,p/rack 19´´,1U,a/org.cables | 0 | 0
BP7Z4211 | u | Adaptador òptic per a 1 connector SC simplex multimode, per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic | 2.34 | Adaptador òptic p/1 SC simplex MM,p/muntar s/sup.ó repart.òptic | 0 | 0
BP7Z6529 | u | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm | 115.2 | Safata extraïble xapa acer p/rack 19´´,fixació front.+post.s/bast.,1U,25kg,800mm | 0 | 0
BP7Z83F0 | u | Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, per a fixació mural | 66.47 | Distribuidor p/unions FO,p/24 connectors SC,mural | 0 | 0
BP7Z83F4 | u | Router CISCO modelo 892F-K9 con SFP | 1096 | Router CISCO modelo 892F-K9 con SFP | 0 | 0
BP7Z983B | u | Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables | 107.77 | Panell fix telf.,50xRJ45 cat.3,p/rack 19´´,1U,a/org.cables | 0 | 0
BP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot | 128.07 | Mòdul ventil.p/rack 19´´,2 axial,2 U,230V,Q=320m3/h,a/termòst.+pilot | 0 | 0
BP7ZE061 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal | 163.17 | Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,ambfiltresobretensionsp/armar. rack 19´´,1 U,horitz. | 0 | 0
BP7ZZC58 | u | Panel int.fijo,24 FO,p/rack 19´´,1U,c/org.cablesfijado mecánicamente | 102.32 | Panel int.fijo,24 FO,p/rack 19´´,1U,c/org.cablesfijado mecánicamente | 0 | 0
BP82U010 | u | Suministrament i colocació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimetnació. S'inclou material auxiliar de muntatge. | 205.87 | Senyaltizacio trucada WC minusvalids | 0 | 0
BQ82-H61L | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC | 161.55 | Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència | 0 | 0
PG45-HAXX | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN | 660.62 | Int. magnetotèrmic-diferencia, reconnexió auto.4P | 0 | 0
Altres
BED5ZL32X | u | Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE. Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35ºC (DB) exterior i 19ºC(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10ºC (WB) exterior i 20ºC (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descarats. Alimentació 400V-50Hz. ÉSSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 6.900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 303 Kg. Marca/model: HITACHI/RASC-10HNPE | 11431.5 | VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran | Aulari per a l'institut La Riera i casal de gent gran
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 01 | ENDERROCS
01.01.01.001 | L | P214T-4RQI | m2 | Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Carrer Jacinto Benavente | T
Ampliació de pas accés local |  |  | 0.13 |  | 2.1
|  |  | 0.33 |  | 2.1
01.01.01.002 | L | P214T-4RQH | m2 | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Carrer Jacinto Benavente | T
Tancament provisional obertura |  |  | 4 |  | 3.25
Plaça Jumberca | T
Tancament provisional obertura |  |  | 4.95 |  | 3.25
|  |  | 3.52 |  | 3.25
|  |  | 4.37 |  | 3.25
(futur accés casal) |  |  | 4.6 |  | 3.75
|  |  | 4.52 |  | 3.25
|  |  | 1.78 |  | 3.25
|  |  | 3.63 |  | 3.25
(futur accés aulari) |  |  | 3.65 |  | 3.75
|  |  | 1.62 |  | 3.25
|  |  | 4.48 |  | 3.25
|  |  | 4.5 |  | 3.25
|  |  | 4.51 |  | 3.25
|  |  | 3.57 |  | 3.25
|  |  | 4.37 |  | 3.25
Carrer Pompeu Fabra | T
Tancament provisional obertura |  |  | 4 |  | 3.25
01.01.01.003 | L | P214A-H8E2 | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Carrer Jacinto Benavente | T
Accés local |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 02 | TANCAMENTS I DIVISORIES
01.01.02.001 | L | P6126-58TF | m2 | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Zona lavabos |  | 1 | 25 |  | 4.8
Sala gran |  | 1 | 21.8 |  | 4.8
AULARI | T
Zona lavabos i neteja |  | 1 | 33.1 |  | 4.8
01.01.02.002 | L | P6126-58OL | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Tram façana |  | 1 | 2.5 |  | 4.45
Sala màquines i vending |  | 1 | 13.7 |  | 4.45
Casal - aulari |  | 1 | 21.7 |  | 4.45
AULARI | T
Trams façana |  | 1 | 9 |  | 4.45
Sala màquines |  | 1 | 14.7 |  | 4.45
01.01.02.003 | L | PAU0-9LPE | m2 | Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat | Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala polivalent 1 - sala polivalent 2 |  | 1 | 4.7 |  | 3
Sala gran |  | 1 | 14.5 |  | 3.5
01.01.02.004 | L | P654-8MMI | m2 | Envà doble de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble arriostrada de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 1710 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària a cada cara sobre banda de neoprè, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, i una placa intermitja de 15 mm, totes fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,40 m2·K/W a cada cara. Veure detall plànol. | Envà doble de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble arriostrada de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 1710 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària a cada cara sobre banda de neoprè, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, i una placa intermitja de 15 mm, totes fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,40 m2·K/W a cada cara. Veure detall plànol.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Casal |  | 1 | 32.8 |  | 4.55
Aulari |  | 1 | 86.35 |  | 4.55
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 03 | REVESTIMENTS
01.01.03.001 | L | P83E7-9KKT | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Passadís |  |  | 46 |  | 2.15
|  |  | 4 |  | 0.45
(portes 0,80m) |  | -4 | 0.8 |  | 2.1
(portes 0,90m) |  | -5 | 0.9 |  | 2.1
(portes 1,50m) |  | -2 | 1.5 |  | 2.1
Sala ordinadors |  |  | 23.5 |  | 2.15
(portes 0,90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.1
Sala manualitats |  |  | 11.6 |  | 2.15
|  |  | 0.7 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 4 |  | 0.45
(finestres) |  |  | 4.95 |  | 0.45
(portes 0,90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
Sala polivalent 1 |  |  | 11.5 |  | 2.15
|  |  | 1.5 |  | 2.15
(portes 0,90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 3.52 |  | 0.45
Sala polivalent 2 |  |  | 11.5 |  | 2.15
(portes 0,90m) |  | 1 | 0.9 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 4.37 |  | 0.45
Junta casal |  |  | 18.5 |  | 2.15
|  |  | 2.75 |  | 2.15
|  |  | 1.5 |  | 2.15
(portes 0,90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 2.1 |  | 0.45
(finestres) |  |  | 1.78 |  | 0.45
Sala gran |  |  | 57.5 |  | 2.15
|  |  | 2.55 |  | 2.15
|  |  | 2.55 |  | 2.15
|  |  | 3 |  | 2.15
|  |  | 2.75 |  | 2.15
(portes 1,50m) |  | -2 | 1.5 |  | 2.15
(portes 1,30m) |  | -1 | 1.3 |  | 2.15
Sala vending |  |  | 19.5 |  | 2.15
(portes 1,30m) |  | -2 | 1.3 |  | 2.15
AULARI | T
Distribuidor |  | 1 | 85 |  | 2.15
(portes 0,80m) |  | -6 | 0.8 |  | 2.1
(portes 0,90m) |  | -9 | 0.9 |  | 2.1
(portes 1,40m) |  | -1 | 1.4 |  | 2.1
(accés 3,45m) |  | -1 | 3.45 |  | 2.8
Aula dibuix |  |  | 16.5 |  | 2.15
|  |  | 20.25 |  | 2.15
|  |  | 3 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 4.37 |  | 0.45
(finestres) |  |  | 4 |  | 0.45
Aula grup 1 |  |  | 22 |  | 2.15
|  |  | 2.75 |  | 2.15
|  |  | 1.5 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 3.57 |  | 0.45
(finestres) |  |  | 2.15 |  | 0.45
Aula grup 2 |  |  | 22 |  | 2.15
|  |  | 2.75 |  | 2.15
|  |  | 1.5 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 2.16 |  | 0.45
(finestres) |  |  | 4.5 |  | 0.45
Aula grup 3 |  |  | 26 |  | 2.15
|  |  | 2.75 |  | 2.15
|  |  | 1.75 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 4.48 |  | 0.45
(finestres) |  |  | 1.62 |  | 0.45
Aula grup 4 |  |  | 28.5 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
(finestres) |  |  | 3.63 |  | 0.45
Aula reforç |  |  | 23.5 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
Aula laboratori |  |  | 35.25 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
Espai docent |  |  | 21.5 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
Altres 1 |  |  | 14.5 |  | 2.15
(portes 0.90m) |  | -1 | 0.9 |  | 2.15
01.01.03.002 | L | P89I-4V8T | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Passadís |  |  | 47 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 7.25 |  | 0.1
(finestres) |  |  | 2.4 |  | 0.1
Sala ordinadors |  |  | 23.4 |  | 0.85
Sala manualitats |  |  | 12 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 4 |  | 0.1
(finestres) |  |  | 4.95 |  | 0.1
Sala polivalent 1 |  |  | 12.2 |  | 0.85
|  |  | 1.5 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 3.52 |  | 0.1
Sala polivalent 2 |  |  | 11 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 4.57 |  | 0.1
Junta casal |  |  | 18.2 |  | 0.85
|  |  | 1.5 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 2.02 |  | 0.1
(finestres) |  |  | 2.35 |  | 0.1
Sala gran |  |  | 73 |  | 0.85
Sala vending |  |  | 20.8 |  | 0.85
AULARI | T
Distribuidor |  |  | 85 |  | 0.85
(accés) |  |  | 3.5 |  | 0.1
Aula dibuix |  |  | 42 |  | 0.85
|  |  | 3 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 4.37 |  | 0.1
(finestres) |  |  | 4 |  | 0.1
Aula grup 1 |  |  | 23.51 |  | 0.85
|  |  | 2.75 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 3.57 |  | 0.1
(finestres) |  |  | 2.15 |  | 0.1
Aula grup 2 |  |  | 23 |  | 0.85
|  |  | 2.6 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 2.16 |  | 0.1
(finestres) |  |  | 4.5 |  | 0.1
Aula grup 3 |  |  | 28 |  | 0.85
|  |  | 2.75 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 4.48 |  | 0.1
(finestres) |  |  | 1.62 |  | 0.1
Aula grup 4 |  |  | 29 |  | 0.85
(finestres) |  |  | 3.63 |  | 0.1
Aula reforç |  |  | 23.5 |  | 0.85
Aula laboratori |  |  | 35.25 |  | 0.85
Espai docent |  |  | 21.5 |  | 0.85
Altres 1 |  |  | 14.5 |  | 0.85
01.01.03.003 | L | P822-3NXV | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
WC dones |  | 1 | 16.2 | 3
WC homes |  | 1 | 14.75 | 3
WC adaptat |  | 1 | 8.9 | 3
Cuarto neteja |  | 1 | 6.6 | 3
Sala manualitats |  | 1 | 1.5 | 2.15
Sala vending |  | 1 | 4 | 2.15
AULARI | T
Sala màquines |  | 1 | 19.3 | 3
WC adaptat |  | 1 | 11.5 | 3
Quarto neteja |  | 1 | 19 | 3
Aula laboratori |  | 1 | 5.7 | 2.15
Aula dibuix |  | 1 | 4.9 | 2.15
WC dones |  | 1 | 14.5 | 3
WC homes |  | 1 | 16.8 | 3
Altres |  | 1 | 5.75 | 3
01.01.03.004 | L | P811-3ERN | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Paret mitgera |  | 1 | 26 |  | 4.45
Perímetre vestíbul comunitat |  | 1 | 45 |  | 4.45
Banys+espai neteja |  | 1 | 43 |  | 4.45
Sala |  | 1 | 21 |  | 4.45
Vending |  | 1 | 12 |  | 4.45
Sala instal.lacions |  | 1 | 14 |  | 4.45
Passadís d'emergència |  | 1 | 14.5 |  | 4.45
Paret casal-aulari |  | 1 | 43 |  | 4.45
Accés |  | 1 | 2.4 |  | 4.45
AULARI | T
Paret mitgera |  | 1 | 71.3 |  | 4.45
Sala màquines |  | 1 | 13.35 |  | 4.45
Laboratori |  | 1 | 4.5 |  | 4.45
Banys+espai neteja |  | 1 | 71.4 |  | 4.45
Pas instal·lacions |  | 1 | 8 |  | 4.45
Accés |  | 1 | 8.3 |  | 4.45
Espai docent |  | 1 | 7 |  | 4.45
01.01.03.005 | L | P89I-4V8Q | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Cel ras exterior
Accés aulari |  | 16
Accés casal |  | 11
01.01.03.006 | L | P89H-HE8C | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 |  | 0.85
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 |  | 0.85
reixa |  | -2 | 2 |  | 0.45
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 |  | 0.85
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37 |  | 0.85
reixa |  | -2 | 2 |  | 0.45
Accés casal (exterior) |  |  | 4.6 |  | 0.85
Accés casal (interior) |  |  | 7.5 |  | 0.85
Accés casal (lateral) |  |  | 2.73 |  | 0.85
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 |  | 0.85
reixa |  | -1 | 2 |  | 0.45
Junta casal |  |  | 1.78 |  | 0.85
reixa |  | -1 | 2 |  | 0.45
|  | -1 | 1.78 |  | 0.45
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 |  | 0.85
reixa |  | -2 | 1.8 |  | 0.45
Accés aulari (exterior) |  |  | 3.65 |  | 0.85
Accés aulari (interior) |  |  | 3.65 |  | 0.85
Accés aulari (lateral) |  | 2 | 3.65 |  | 0.85
Aula grup 3 |  |  | 1.62 |  | 0.85
reixa |  | -2 | 2 |  | 0.45
|  | -1 | 1.6 |  | 0.45
Aula grup 3 |  |  | 4.48 |  | 0.85
Aula grup 2 |  |  | 4.5 |  | 0.85
|  | -2 | 2 |  | 0.45
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 |  | 0.85
Aula grup 1 |  |  | 3.57 |  | 0.85
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 |  | 0.85
Aula dibuix (II) |  |  | 4 |  | 0.85
01.01.03.007 | L | P815-3FL8 | m2 | Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
| C | Unitats | Sup. | Ample | Alçada
Casal |  | 1 | 510
Aulari |  | 1 | 600
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 04 | FALS SOSTRE
01.01.04.001 | L | P84D-B0IT | m2 | Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
| C | Unitats | Superfice | Ample | Alçada
Casal |  | 1 | 35
Aulari |  | 1 | 65
01.01.04.002 | L | P846-9JOF | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
| C | Unitats | Superfice | Ample | Alçada
Accés casal |  | 1 | 12
Accés aulari |  | 1 | 16
01.01.04.003 | L | P849-CNFG | m2 | Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Clase A+ Muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1.00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Clase A+ Muntat amb perfileria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
| C | Unitats | Superfice | Ample | Alçada
Casal |  | 1 | 480
Aulari |  | 1 | 560
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 05 | PAVIMENTS
01.01.05.001 | L | P93K-73FK | m2 | Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 70 cm d'alçària, incloses les peces especials | Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 70 cm d'alçària, incloses les peces especials
| C | Unitats | Longitud | Ample
Cavity aulari |  | 1 | 13.5
01.01.05.002 | L | P3C5-LQTP | m3 | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Cavity aulari |  | 1 | 13.5 |  | 0.06
01.01.05.003 | L | P3C1-D6VY | m2 | Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Capa compressió cavity |  | 1 | 13.5
01.01.05.004 | L | P9E1-I17X | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Accés casal |  |  | 11
Accés aulari |  |  | 16
01.01.05.005 | L | P93M-LQTU | m2 | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat amb bomba | Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat amb bomba
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Accés casal |  |  | 11
Accés aulari |  |  | 16
01.01.05.006 | L | P9J4-IL49 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Accés casal |  |  | 4.8 | 1
Accés aulari |  |  | 3.8 | 1
01.01.05.007 | L | P9C7-D4XX | m2 | P1: Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm de 3,40 cm de gruix, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat. Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm armada amb malla electrosoldada de 30x30 cm i D6mm. | P1: Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm de 3,40 cm de gruix, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat. Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm armada amb malla electrosoldada de 30x30 cm i D6mm.
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Casal |  | 1 | 476.29
-58.3
Aulari |  | 1 | 637.68
-214.16
01.01.05.008 | L | P9C7-D48S | m2 | P2: Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Antilliscament classe 2.Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm. | P2: Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Antilliscament classe 2.Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm.
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
cambres + neteja (casal) |  | 1 | 31
sala manualitats (casal) |  | 1 | 27.3
aula dibuix / taller (aulari) |  | 1 | 97.2
aula laboratori (aulari) |  | 1 | 57.9
cambres + neteja (aulari) |  | 1 | 59.06
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 06 | FUSTERIES INTERIORS
01.01.06.001 | L | PAT1-70JF | u | Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col.locada. Inclou topall, doble molla i tancament hermètic | Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col.locada. Inclou topall, doble molla i tancament hermètic
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pi6 |  | 2
01.01.06.002 | L | PAQ8-AJ9K | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall. | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pi1 |  | 6
01.01.06.003 | L | PAQ8-AJBB | u | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall. | Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pi2 |  | 4
Pi3 |  | 1
Pi4 |  | 8
Pi5 |  | 1
01.01.06.004 | L | PAQA-BG5O | u | Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Ferratges de preu alt, , fixada a les guies de la caixa encastada. | Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Ferratges de preu alt, , fixada a les guies de la caixa encastada.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pi9 |  | 4
01.01.06.005 | L | PAQ8-AJ9I | u | Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. | Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pi7 |  | 2
01.01.06.006 | L | PAQ8-AJAA | u | Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. | Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pi7 |  | 2
01.01.06.007 | L | PAQ8-AAAA | u | Conjunt de dues fulles batents de 80cm i 40cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. | Conjunt de dues fulles batents de 80cm i 40cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pi8 |  | 2
01.01.06.008 | L | PA1O-8498-X | u | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 3000x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 3000x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fi3 |  | 10
01.01.06.009 | L | PA1O-84MS | u | Marc de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou guia superior i inferior per a la posterior instal·lació de finestra corredissa de vidre. | Marc de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou guia superior i inferior per a la posterior instal·lació de finestra corredissa de vidre.
recepció casal |  | 1
espai docent aulari |  | 1
01.01.06.010 | L | PA1O-8498-X2 | u | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 190x155 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana | Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 190x155 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fi1 |  | 1
01.01.06.011 | L | CBV06 | m2 | Tauler fenòlic de 13 mm de gruix. Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus, nucli inparasitable i de fàcil neteja. Composició dels taulers: Laminat d'alta pressió de doble cara decorativa, fabricats amb resines fenòliques reforçades amb fibres de cel·lulosa, segons norma europea UNE EN 438-1. Nucli negre. Tots els cantells arrodonits. Portes mecanitzades per enrasat frontal pla. color a escollir. Potes regulables d'acer inoxidable AISI-316. Ferratges d'acer inoxidable AISI-304. Perfils d'unió panell-paret i panell-panell d'alumini extrusionat amb acabat anoditzat inox, fixats amb cargols d'inoxidable. Coronació de la cabina amb perfil romboidal d'alumini extrusionat reversible, que permet encaixar un tauler de tancament a la part superior de les cabines. Aquest perfil aporta rigidesa al conjunt frontal portes. Les portes es munten al cos de la cabina amb quatre frontisses, millorant la rigidesa de la unió i manté la porta recte davant els possibles moviments de torsió. Tant les portes com els frontals a on s'encaixen estan mecanitzats de Z de manera que el conjunt de la superfície quedi enrasat. Inclou muntatge. | Tauler fenòlic de 13 mm de gruix. Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus, nucli inparasitable i de fàcil neteja. Composició dels taulers: Laminat d'alta pressió de doble cara decorativa, fabricats amb resines fenòliques reforçades amb fibres de cel·lulosa, segons norma europea UNE EN 438-1. Nucli negre. Tots els cantells arrodonits. Portes mecanitzades per enrasat frontal pla. color a escollir. Potes regulables d'acer inoxidable AISI-316. Ferratges d'acer inoxidable AISI-304. Perfils d'unió panell-paret i panell-panell d'alumini extrusionat amb acabat anoditzat inox, fixats amb cargols d'inoxidable. Coronació de la cabina amb perfil romboidal d'alumini extrusionat reversible, que permet encaixar un tauler de tancament a la part superior de les cabines. Aquest perfil aporta rigidesa al conjunt frontal portes. Les portes es munten al cos de la cabina amb quatre frontisses, millorant la rigidesa de la unió i manté la porta recte davant els possibles moviments de torsió. Tant les portes com els frontals a on s'encaixen estan mecanitzats de Z de manera que el conjunt de la superfície quedi enrasat. Inclou muntatge.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Portes lavabos |  | 14 | 0.7 |  | 2.1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 07 | FUSTERIES EXTERIORS
01.01.07.001 | L | PAF3-7NC8 | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4950x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4950x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F01 |  | 1
01.01.07.002 | L | PAF3-7NBB | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F02 |  | 1
01.01.07.003 | L | PAF3-7NCC | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4560x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4560x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F03 |  | 1
01.01.07.004 | L | PAF3-7NDD | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F04 |  | 1
01.01.07.005 | L | PAF3-7NEE | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3630x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3630x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F05 |  | 1
01.01.07.006 | L | PAF3-7NFF | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4480x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4480x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F06 |  | 1
01.01.07.007 | L | PAF3-7NGG | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F07 |  | 1
01.01.07.008 | L | PAF3-7NHX | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2200x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2200x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F08.1 |  | 1
01.01.07.009 | L | PAF3-7NHH | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2150x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2150x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F08.2 |  | 1
01.01.07.010 | L | PAF3-7NII | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F09 |  | 1
01.01.07.011 | L | PAF3-7NJJ | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F10 |  | 1
01.01.07.012 | L | PAF3-7NLL | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2780x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2780x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F12 |  | 1
01.01.07.013 | L | PAF3-7NKK | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3970x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3970x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F11 |  | 1
01.01.07.014 | L | PAF3-7NCA | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1790x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1790x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.
F13 |  | 1
01.01.07.015 | L | PAF3-7NMM | u | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1620X2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. | Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1620X2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.
F14 |  | 1
01.01.07.016 | L | PAFA-7R5V | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.
F15 |  | 1
01.01.07.017 | L | PAFA-7RAA | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2520, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2520, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210
P01 |  | 2
01.01.07.018 | L | PAFA-7RBB | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 820x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Veure plànol de fusteries. | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 820x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Veure plànol de fusteries.
P02 |  | 2
01.01.07.019 | L | PAF9-5TE8 | u | Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament amb clau i tirador vertical a ambdós costats. Inclou mecanisme de retorn, doble molla i tancament hermètic | Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament amb clau i tirador vertical a ambdós costats. Inclou mecanisme de retorn, doble molla i tancament hermètic
P01 |  | 1
P02 |  | 1
01.01.07.020 | L | PAF9-5THD | u | F11: Porta d'alumini lacat gris antracita, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Veure plànol de fusteries. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. | F11: Porta d'alumini lacat gris antracita, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Veure plànol de fusteries. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.
F11 |  | 1
01.01.07.021 | L | PAFA-7RXX | u | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1200x900 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. | Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1200x900 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.
F15 |  | 1
01.01.07.022 | L | PAD0-617L | u | S01: Conjunt de porta amb dues fulles batents de planxa metàl·lica RF-60 de 1,50x2,15 m. Inclou barra antipànic. | S01: Conjunt de porta amb dues fulles batents de planxa metàl·lica RF-60 de 1,50x2,15 m. Inclou barra antipànic.
S01 |  | 1
01.01.07.023 | L | PAD0-61FF | u | S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. | S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.
S02 |  | 1
01.01.07.024 | L | PAD0-61XX | u | S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. | S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.
S03 |  | 1
01.01.07.025 | L | PAD0-61SS | u | S04: Porta corredissa de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau, amb guia continua superior de pivaots guia inferiors d'acer acabat galvanitzat.Tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. | S04: Porta corredissa de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau, amb guia continua superior de pivaots guia inferiors d'acer acabat galvanitzat.Tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.
S03 |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 08 | ENVIDRAMENTS
01.01.08.001 | L | PC1H-5CVE | m2 | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Espiell Pi4 |  | 8 | 0.97 | 0.18
Espiell Pi5 |  | 1 | 0.97 | 0.18
Fi1 |  | 2 | 1.9 |  | 1.35
Fi3 |  | 10 | 3 |  | 0.6
01.01.08.002 | L | PC1D-9QCE | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
F15 |  | 1 |  | 2.4 | 2.52
01.01.08.003 | L | PC1D-9QXX | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Fi1 |  | 1 |  | 1.9 | 1.55
01.01.08.004 | L | PC1D-9QKV | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
F01 |  | 1 |  | 4.95 | 2.52
F02 |  | 1 |  | 3.52 | 2.52
F03 |  | 1 |  | 4.56 | 2.52
2.52 |  | 1 |  | 4.52 | 2.52
F05 |  | 1 |  | 3.63 | 2.52
F06 |  | 1 |  | 4.48 | 2.52
F07 |  | 1 |  | 4.5 | 2.52
F08 |  | 1 |  | 4.35 | 2.52
F09 |  | 1 |  | 3.57 | 2.52
F10 |  | 1 |  | 4.37 | 2.52
F11 |  | 1 |  | 3.97 | 3.4
F12 |  | 1 |  | 3.97 | 2.52
F13 |  | 1 |  | 1.79 | 2.52
F14 |  | 1 |  | 1.62 | 2.52
P01 |  | 1 |  | 4.86 | 2.52
P02 |  | 1 |  | 3.45 | 2.52
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 09 | FAÇANA
01.01.09.001 | L | P8K3-5TSC | m | Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques | Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
FAÇANA PRINCIPAL | T
|  | 1 | 4.95
|  | 1 | 3.52
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 4.52
|  | 1 | 1.78
|  | 1 | 3.63
|  | 1 | 1.62
|  | 1 | 4.48
|  | 1 | 4.5
|  | 1 | 4.51
|  | 1 | 3.57
|  | 1 | 4.37
FAÇANA LATERAL | T
|  | 1 | 4
FAÇANA LATERAL | T
|  | 1 | 3
01.01.09.002 | L | P61Z0-DABE | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de ceràmica alleugerida. Inclou protecció de les barres mitjançant el pont d'unió Sika 910S o equivalent. | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de ceràmica alleugerida. Inclou protecció de les barres mitjançant el pont d'unió Sika 910S o equivalent.
| C | Unitats | Longitud | Alçada | kg/m
FAÇANA PRINCIPAL (ARMAT HORITZONTAL) | T
|  | 18 | 5.83 |  | 0.18
|  | 18 | 4.81 |  | 0.18
|  | 18 | 5.22 |  | 0.18
|  | 18 | 5.63 |  | 0.18
|  | 18 | 5.22 |  | 0.18
|  | 18 | 2.54 |  | 0.18
|  | 18 | 5.22 |  | 0.18
|  | 18 | 5.22 |  | 0.18
|  | 18 | 2.54 |  | 0.18
|  | 18 | 5.22 |  | 0.18
|  | 18 | 5.42 |  | 0.18
|  | 18 | 5.22 |  | 0.18
|  | 18 | 4.81 |  | 0.18
|  | 18 | 5.22 |  | 0.18
FAÇANA PRINCIPAL (ARMAT VERTICAL) | T
|  | 15 |  | 3.35 | 0.18
|  | 14 |  | 3.35 | 0.18
|  | 15 |  | 3.35 | 0.18
|  | 15 |  | 1.1 | 0.18
|  | 15 |  | 3.35 | 0.18
|  | 8 |  | 3.35 | 0.18
|  | 15 |  | 3.35 | 0.18
|  | 15 |  | 1.1 | 0.18
|  | 8 |  | 3.35 | 0.18
|  | 15 |  | 3.35 | 0.18
|  | 16 |  | 3.35 | 0.18
|  | 15 |  | 3.35 | 0.18
|  | 14 |  | 3.35 | 0.18
|  | 16 |  | 3.35 | 0.18
FAÇANA LATERAL (ARMAT VERTICAL) | T
|  | 14 |  | 3.36 | 0.18
FAÇANA LATERAL (ARMAT HORITZONTAL) | T
|  | 22 | 4.81 |  | 0.18
FAÇANA LATERAL (ARMAT VERTICAL) | T
|  | 11 |  | 4.18 | 0.18
FAÇANA LATERAL (ARMAT HORITZONTAL) | T
|  | 18 | 3.36 |  | 0.18
01.01.09.003 | L | P692-4264 | m2 | Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8 | Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
FAÇANA PRINCIPAL | T
|  | 1 | 5.83 |  | 3.15
|  | 1 | 4.81 |  | 3.15
|  | 1 | 5.22 |  | 3.15
|  | 1 | 5.63 |  | 3.15
|  | 1 | 5.22 |  | 3.15
|  | 1 | 2.54 |  | 3.15
|  | 1 | 5.22 |  | 3.15
|  | 1 | 5.22 |  | 3.15
|  | 1 | 2.54 |  | 3.15
|  | 1 | 5.22 |  | 3.15
|  | 1 | 5.42 |  | 3.15
|  | 1 | 5.22 |  | 3.15
|  | 1 | 4.81 |  | 3.15
|  | 1 | 5.22 |  | 3.15
FAÇANA LATERAL | T
|  | 1 | 3.36 |  | 4.18
FAÇANA LATERAL | T
|  | 1 | 5.01 |  | 3.36
01.01.09.004 | L | P89C-392T | m2 | Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat i dues d'acabat | Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat i dues d'acabat
| C | Unitats | Alçada | Ample | perímetre
FAÇANA PRINCIPAL | T
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 3.15 |  | 0.52
C/Jacinto Benvavente - Pompeu Fabra |  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
|  | 2 | 3.15 |  | 0.52
L.100.50.10 (horitzontals)
|  | 4 |  | 2.92 | 0.3
|  | 4 |  | 2.41 | 0.3
|  | 4 |  | 2.61 | 0.3
|  | 4 |  | 2.82 | 0.3
|  | 4 |  | 2.61 | 0.3
|  | 2 |  | 2.54 | 0.3
|  | 4 |  | 2.61 | 0.3
|  | 4 |  | 2.61 | 0.3
|  | 2 |  | 2.54 | 0.3
|  | 4 |  | 2.61 | 0.3
|  | 4 |  | 2.71 | 0.3
|  | 4 |  | 2.61 | 0.3
|  | 4 |  | 2.4 | 0.3
|  | 4 |  | 2.61 | 0.3
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
|  | 2 | 3.15 |  | 0.3
FAÇANES LATERALS | T
C/Jacinto Benavente
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 3.15 |  | 0.52
L.100.50.10 (horitzontals) |  | 4 |  | 2.51 | 0.3
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 3.15 |  | 0.3
C/ Pompeu Fabra
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 3.15 |  | 0.52
L.100.50.10 (horitzontals) |  | 4 |  | 3.36 | 0.3
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 3.15 |  | 0.3
01.01.09.005 | L | P7Z4-DP4D | m2 | Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm | Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
FAÇANA PRINCIPAL | T
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
|  | 2 | 10.99 | 0.07
L.100.50.10 (horitzontals)
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 1 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 1 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
|  | 2 | 10.99 | 0.04
FAÇANES LATERALS | T
C/Jacinto Benavente | [5 empty] | 0
L.100.50.10 (horitzontals) |  | 4 | 10.99 | 0.04
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 10.99 | 0.07
C/ Pompeu Fabra
L.100.50.10 (horitzontals) |  | 4 | 10.99 | 0.04
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 10.99 | 0.07
01.01.09.006 | L | P447-DMDF | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou imprimació SIKA 910S o equivalent, a les cares dels perfils en contacte amb el morter. | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou imprimació SIKA 910S o equivalent, a les cares dels perfils en contacte amb el morter.
| C | Unitats | kg/m | Ample | Alçada
FAÇANA PRINCIPAL | T
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 22.77 |  | 3.15
C/Jacinto Benvavente - Pompeu Fabra |  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 0.9
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 0.9
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
|  | 2 | 22.77 |  | 3.15
L.100.50.10 (horitzontals)
|  | 4 | 10.99 | 2.92
|  | 4 | 10.99 | 2.41
|  | 4 | 10.99 | 2.61
|  | 4 | 10.99 | 2.82
|  | 4 | 10.99 | 2.61
|  | 2 | 10.99 | 2.54
|  | 4 | 10.99 | 2.61
|  | 4 | 10.99 | 2.61
|  | 2 | 10.99 | 2.54
|  | 4 | 10.99 | 2.61
|  | 4 | 10.99 | 2.71
|  | 4 | 10.99 | 2.61
|  | 4 | 10.99 | 2.4
|  | 4 | 10.99 | 2.61
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 0.9
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 0.9
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
|  | 2 | 10.99 |  | 3.15
FAÇANES LATERALS | T
C/Jacinto Benavente
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 22.77 |  | 3.36
L.100.50.10 (horitzontals) |  | 4 | 10.99 | 2.51
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 10.99 |  | 3.36
C/ Pompeu Fabra
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 22.77 |  | 4.18
L.100.50.10 (horitzontals) |  | 4 | 10.99 | 3.36
L.100.50.10 (reforç verticals) |  | 2 | 10.99 |  | 4.18
01.01.09.007 | L | P4Z0-61TF | u | Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 250 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Garantir un empotrament de 15 cm al pilar de formigó. | Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 250 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Garantir un empotrament de 15 cm al pilar de formigó.
| C | L.200.100.10 | Unitats | Ample
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
|  | 2 | 7
FAÇANES LATERALS | T
C/Jacinto Benavente
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 7
|  | 2 | 7
C/ Pompeu Fabra
L.200.100.10 (verticals) |  | 2 | 7
|  | 2 | 7
01.01.09.008 | L | P6126-58OL | m2 | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 |  | 0.65
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 |  | 0.65
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 |  | 0.65
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37 |  | 0.65
Accés casal |  |  | 4.6 |  | 0.65
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 |  | 0.65
Junta casal |  |  | 1.78 |  | 0.65
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 |  | 0.65
Accés aulari |  |  | 3.65 |  | 0.65
Aula grup 3 |  |  | 1.62 |  | 0.65
Aula grup 3 |  |  | 4.48 |  | 0.65
Aula grup 2 |  |  | 4.5 |  | 0.65
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 |  | 0.65
Aula grup 1 |  |  | 3.57 |  | 0.65
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 |  | 0.65
Aula dibuix (II) |  |  | 4 |  | 0.65
01.01.09.009 | L | P811-3F5A | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X | Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 |  | 0.65
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 |  | 0.65
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 |  | 0.65
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37 |  | 0.65
Accés casal (exterior) |  |  | 4.6 |  | 0.65
Accés casal (interior) |  |  | 7.5 |  | 1.6
Accés casal (lateral) |  |  | 2.73 |  | 4.55
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 |  | 0.65
Junta casal |  |  | 1.78 |  | 0.65
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 |  | 0.65
Accés aulari (exterior) |  |  | 3.65 |  | 0.65
Accés aulari (interior) |  |  | 3.65 |  | 1.6
Accés aulari (lateral) |  | 2 | 3.65 |  | 4.55
Aula grup 3 |  |  | 1.62 |  | 0.65
Aula grup 3 |  |  | 4.48 |  | 0.65
Aula grup 2 |  |  | 4.5 |  | 0.65
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 |  | 0.65
Aula grup 1 |  |  | 3.57 |  | 0.65
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 |  | 0.65
Aula dibuix (II) |  |  | 4 |  | 0.65
01.01.09.010 | L | P811-3F4M | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X | Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 |  | 0.25
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 |  | 0.25
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 |  | 0.25
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37 |  | 0.25
Accés casal |  |  | 4.6 |  | 0.25
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 |  | 0.25
Junta casal |  |  | 1.78 |  | 0.25
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 |  | 0.25
Accés aulari |  |  | 3.65 |  | 0.25
Aula grup 3 |  |  | 1.62 |  | 0.25
Aula grup 3 |  |  | 4.48 |  | 0.25
Aula grup 2 |  |  | 4.5 |  | 0.25
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 |  | 0.25
Aula grup 1 |  |  | 3.57 |  | 0.25
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 |  | 0.25
Aula dibuix (II) |  |  | 4 |  | 0.25
01.01.09.011 | L | P8Z0-47LV | m2 | Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 | Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Tram vertical
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 |  | 0.65
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 |  | 0.65
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 |  | 0.65
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37 |  | 0.65
Accés casal (exterior) |  |  | 4.6 |  | 0.65
Accés casal (interior) |  |  | 7.5 |  | 1.6
Accés casal (lateral) |  |  | 2.73 |  | 4.55
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 |  | 0.65
Junta casal |  |  | 1.78 |  | 0.65
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 |  | 0.65
Accés aulari (exterior) |  |  | 3.65 |  | 0.65
Accés aulari (interior) |  |  | 3.65 |  | 1.6
Accés aulari (lateral) |  | 2 | 3.65 |  | 4.55
Aula grup 3 |  |  | 1.62 |  | 0.65
Aula grup 3 |  |  | 4.48 |  | 0.65
Aula grup 2 |  |  | 4.5 |  | 0.65
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 |  | 0.65
Aula grup 1 |  |  | 3.57 |  | 0.65
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 |  | 0.65
Aula dibuix (II) |  |  | 4 |  | 0.65
Tram horitzontal
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 |  | 0.25
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 |  | 0.25
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 |  | 0.25
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37 |  | 0.25
Accés casal |  |  | 4.6 |  | 0.25
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 |  | 0.25
Junta casal |  |  | 1.78 |  | 0.25
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 |  | 0.25
Accés aulari |  |  | 3.65 |  | 0.25
Aula grup 3 |  |  | 1.62 |  | 0.25
Aula grup 3 |  |  | 4.48 |  | 0.25
Aula grup 2 |  |  | 4.5 |  | 0.25
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 |  | 0.25
Aula grup 1 |  |  | 3.57 |  | 0.25
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 |  | 0.25
Aula dibuix (II) |  |  | 4 |  | 0.25
01.01.09.012 | L | P4FD-9JN7 | m | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret | Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37
Accés casal |  |  | 4.6
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52
Junta casal |  |  | 1.78
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63
Accés aulari |  |  | 3.65
Aula grup 3 |  |  | 1.62
Aula grup 3 |  |  | 4.48
Aula grup 2 |  |  | 4.5
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51
Aula grup 1 |  |  | 3.57
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37
Aula dibuix (II) |  |  | 4
01.01.09.013 | L | P811-3ERN | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4.55 |  | 1.55
Sala Manualitats (II) |  |  | 5.23 |  | 1.55
Sala Polivalent 1 |  |  | 4.35 |  | 1.55
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.9 |  | 1.55
Accés casal |  |  | 5.2 |  | 1.55
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.85 |  | 1.55
Junta casal |  |  | 2.35 |  | 1.55
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 4.75 |  | 1.55
Accés aulari |  |  | 4.75 |  | 1.55
Aula grup 3 |  |  | 2.25 |  | 1.55
Aula grup 3 |  |  | 4.8 |  | 1.55
Aula grup 2 |  |  | 5.05 |  | 1.55
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.85 |  | 1.55
Aula grup 1 |  |  | 4.4 |  | 1.55
Aula dibuix (I) |  |  | 4.68 |  | 1.55
Aula dibuix (II) |  |  | 4.5 |  | 1.55
01.01.09.014 | L | P83EC-98V9 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm. | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Per sobre obertura
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4.55 |  | 1.55
Sala Manualitats (II) |  |  | 5.23 |  | 1.55
Sala Polivalent 1 |  |  | 4.35 |  | 1.55
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.9 |  | 1.55
Accés casal |  |  | 5.2 |  | 1.55
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.85 |  | 1.55
Junta casal |  |  | 2.35 |  | 1.55
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 4.75 |  | 1.55
Accés aulari |  |  | 4.75 |  | 1.55
Aula grup 3 |  |  | 2.25 |  | 1.55
Aula grup 3 |  |  | 4.8 |  | 1.55
Aula grup 2 |  |  | 5.05 |  | 1.55
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.85 |  | 1.55
Aula grup 1 |  |  | 4.4 |  | 1.55
Aula dibuix (I) |  |  | 4.68 |  | 1.55
Aula dibuix (II) |  |  | 4.5 |  | 1.55
Ampit d'obra
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4.55 |  | 0.45
Sala Manualitats (II) |  |  | 5.23 |  | 0.45
Sala Polivalent 1 |  |  | 4.35 |  | 0.45
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.9 |  | 0.45
Accés casal |  |  | 5.2 |  | 0.45
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.85 |  | 0.45
Junta casal |  |  | 2.35 |  | 0.45
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 4.75 |  | 0.45
Accés aulari |  |  | 4.75 |  | 0.45
Aula grup 3 |  |  | 2.25 |  | 0.45
Aula grup 3 |  |  | 4.8 |  | 0.45
Aula grup 2 |  |  | 5.05 |  | 0.45
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.85 |  | 0.45
Aula grup 1 |  |  | 4.4 |  | 0.45
Aula dibuix (I) |  |  | 4.68 |  | 0.45
Aula dibuix (II) |  |  | 4.5 |  | 0.45
Parts opaques façanes
CASAL | T
Sala ordinadors |  |  | 7.1 |  | 4.55
Sala ordinadors - sala manualitats |  |  | 1.05 |  | 4.55
Sala manualitats |  |  | 0.7 |  | 4.55
Sala manualitats - sala polivalent 1 |  |  | 1.5 |  | 4.55
Sala polivalent 1 - sala polivalent 2 |  |  | 1.45 |  | 4.55
Sala polivalent 2 - recepció |  |  | 1.55 |  | 4.55
Recepció |  |  | 1.45 |  | 4.55
Junta casal |  |  | 1.55 |  | 4.55
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 1.3 |  | 4.55
|  |  | 2.4 |  | 4.55
Aula grup 3 |  |  | 1.4 |  | 4.55
|  |  | 1.6 |  | 4.55
Aula grup 3 - aula grup 2 |  |  | 1.4 |  | 4.55
Aula grup 2 |  |  | 1.45 |  | 4.55
Aula grup 1 |  |  | 1.5 |  | 4.55
Aula grup 1 - aula dibuix |  |  | 1.55 |  | 4.55
Aula dibuix |  |  | 0.62 |  | 4.55
|  |  | 7 |  | 4.55
01.01.09.015 | L | P7C45-5OKW | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Per sobre obertura
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4.55 |  | 1.55
Sala Manualitats (II) |  |  | 5.23 |  | 1.55
Sala Polivalent 1 |  |  | 4.35 |  | 1.55
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.9 |  | 1.55
Accés casal |  |  | 5.2 |  | 1.55
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.85 |  | 1.55
Junta casal |  |  | 2.35 |  | 1.55
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 4.75 |  | 1.55
Accés aulari |  |  | 4.75 |  | 1.55
Aula grup 3 |  |  | 2.25 |  | 1.55
Aula grup 3 |  |  | 4.8 |  | 1.55
Aula grup 2 |  |  | 5.05 |  | 1.55
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.85 |  | 1.55
Aula grup 1 |  |  | 4.4 |  | 1.55
Aula dibuix (I) |  |  | 4.68 |  | 1.55
Aula dibuix (II) |  |  | 4.5 |  | 1.55
Ampit d'obra
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4.55 |  | 0.45
Sala Manualitats (II) |  |  | 5.23 |  | 0.45
Sala Polivalent 1 |  |  | 4.35 |  | 0.45
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.9 |  | 0.45
Accés casal |  |  | 5.2 |  | 0.45
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.85 |  | 0.45
Junta casal |  |  | 2.35 |  | 0.45
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 4.75 |  | 0.45
Accés aulari |  |  | 4.75 |  | 0.45
Aula grup 3 |  |  | 2.25 |  | 0.45
Aula grup 3 |  |  | 4.8 |  | 0.45
Aula grup 2 |  |  | 5.05 |  | 0.45
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.85 |  | 0.45
Aula grup 1 |  |  | 4.4 |  | 0.45
Aula dibuix (I) |  |  | 4.68 |  | 0.45
Aula dibuix (II) |  |  | 4.5 |  | 0.45
Parts opaques façanes
CASAL | T
Sala ordinadors |  |  | 7.1 |  | 4.55
Sala ordinadors - sala manualitats |  |  | 1.05 |  | 4.55
Sala manualitats |  |  | 0.7 |  | 4.55
Sala manualitats - sala polivalent 1 |  |  | 1.5 |  | 4.55
Sala polivalent 1 - sala polivalent 2 |  |  | 1.45 |  | 4.55
Sala polivalent 2 - recepció |  |  | 1.55 |  | 4.55
Recepció |  |  | 1.45 |  | 4.55
Junta casal |  |  | 1.55 |  | 4.55
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 1.3 |  | 4.55
|  |  | 2.4 |  | 4.55
Aula grup 3 |  |  | 1.4 |  | 4.55
|  |  | 1.6 |  | 4.55
Aula grup 3 - aula grup 2 |  |  | 1.4 |  | 4.55
Aula grup 2 |  |  | 1.45 |  | 4.55
Aula grup 1 |  |  | 1.5 |  | 4.55
Aula grup 1 - aula dibuix |  |  | 1.55 |  | 4.55
Aula dibuix |  |  | 0.62 |  | 4.55
|  |  | 7 |  | 4.55
01.01.09.016 | L | P5ZE2-H8N5 | m | Ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques | Ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 | 0.55
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 | 0.55
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 | 0.55
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37 | 0.55
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 | 0.55
Junta casal |  |  | 1.78 | 0.55
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 | 0.55
Aula grup 3 |  |  | 1.62 | 0.55
Aula grup 3 |  |  | 4.48 | 0.55
Aula grup 2 |  |  | 4.5 | 0.55
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 | 0.55
Aula grup 1 |  |  | 3.57 | 0.55
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 | 0.55
Aula dibuix (II) |  |  | 4 | 0.55
01.01.09.017 | L | P7C10-65PO | m2 | Aïllament amorf, de 2 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat | Aïllament amorf, de 2 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 | 0.55
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 | 0.55
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 | 0.55
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.37 | 0.55
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 | 0.55
Junta casal |  |  | 1.78 | 0.55
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 | 0.55
Aula grup 3 |  |  | 1.62 | 0.55
Aula grup 3 |  |  | 4.48 | 0.55
Aula grup 2 |  |  | 4.5 | 0.55
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 | 0.55
Aula grup 1 |  |  | 3.57 | 0.55
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 | 0.55
Aula dibuix (II) |  |  | 4 | 0.55
01.01.09.018 | L | P9UA-H8IX-X | m | Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires. Format per peça de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004. | Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires. Format per peça de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Ampit d'obra
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4.55
Sala Manualitats (II) |  |  | 5.23
Sala Polivalent 1 |  |  | 4.35
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.9
Accés casal |  |  | 5.2
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.85
Junta casal |  |  | 2.35
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 4.75
Accés aulari |  |  | 4.75
Aula grup 3 |  |  | 2.25
Aula grup 3 |  |  | 4.8
Aula grup 2 |  |  | 5.05
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.85
Aula grup 1 |  |  | 4.4
Aula dibuix (I) |  |  | 4.68
Aula dibuix (II) |  |  | 4.5
01.01.09.020 | L | P45R1-4UAV | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
FAÇANA PRINCIPAL (ARMAT HORITZONTAL) | T
|  | 18 | 5.83
|  | 18 | 4.81
|  | 18 | 5.22
|  | 18 | 5.63
|  | 18 | 5.22
|  | 18 | 2.54
|  | 18 | 5.22
|  | 18 | 5.22
|  | 18 | 2.54
|  | 18 | 5.22
|  | 18 | 5.42
|  | 18 | 5.22
|  | 18 | 4.81
|  | 18 | 5.22
FAÇANA PRINCIPAL (ARMAT VERTICAL) | T
|  | 15 |  | 3.35
|  | 14 |  | 3.35
|  | 15 |  | 3.35
|  | 15 |  | 1.1
|  | 15 |  | 3.35
|  | 8 |  | 3.35
|  | 15 |  | 3.35
|  | 15 |  | 1.1
|  | 8 |  | 3.35
|  | 15 |  | 3.35
|  | 16 |  | 3.35
|  | 15 |  | 3.35
|  | 14 |  | 3.35
|  | 16 |  | 3.35
FAÇANA LATERAL (ARMAT VERTICAL) | T
|  | 14 |  | 3.36
FAÇANA LATERAL (ARMAT HORITZONTAL) | T
|  | 22 | 4.81
FAÇANA LATERAL (ARMAT VERTICAL) | T
|  | 11 |  | 4.18
FAÇANA LATERAL (ARMAT HORITZONTAL) | T
|  | 18 | 3.36
01.01.09.021 | L | P712-DXD1 | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat lbm (app)-30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació | Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat lbm (app)-30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Accés casal |  |  | 11
Accés aulari |  |  | 16
10% solapaments |  |  | 3
Ampits obertures
CASAL | T
Sala manualitat (I) |  |  | 4 |  | 0.4
Sala Manualitats (II) |  |  | 4.95 |  | 0.4
Sala Polivalent 1 |  |  | 3.52 |  | 0.4
Sala Polivalent 2 |  |  | 4.56 |  | 0.4
Sala d'espera - Junta casal |  |  | 4.52 |  | 0.4
Junta casal |  |  | 1.78 |  | 0.4
AULARI | T
Aula grup 4 |  |  | 3.63 |  | 0.4
Aula grup 3 |  |  | 1.62 |  | 0.4
Aula grup 3 |  |  | 4.48 |  | 0.4
Aula grup 2 |  |  | 4.5 |  | 0.4
Aula grup 1 - Aula grup 2 |  |  | 4.51 |  | 0.4
Aula grup 1 |  |  | 3.57 |  | 0.4
Aula dibuix (I) |  |  | 4.37 |  | 0.4
Aula dibuix (II) |  |  | 4 |  | 0.4
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 10 | AÏLLAMENT ACÚSTIC
| N | Titol 4 | 01 | TERRA
01.01.10.01.001 | L | P7C25-DDJT | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte, col·locada sense adherir | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0,88235 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte, col·locada sense adherir
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Casal |  | 1 | 540
Aulari |  | 1 | 660
Aula dibuix |  | 1 | -13.5
01.01.10.01.002 | L | P93L-B3E3 | m2 | Solera de 6 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba | Solera de 6 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba
Casal |  | 1 | 540
Aulari |  | 1 | 660
Aula dibuix |  | 1 | -13.5
01.01.10.01.003 | L | P7C31-DZZ6 | m2 | Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, 20 mm de gruix i 0,71 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locades no adherides. Tipus Copopren o equivalent. | Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, 20 mm de gruix i 0,71 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locades no adherides. Tipus Copopren o equivalent.
Casal |  | 1 | 540
Aulari |  | 1 | 660
Accés aulari |  | 1 | 16
Accés casal |  | 1 | 11
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 10 | AÏLLAMENT ACÚSTIC
| N | Titol 4 | 02 | SOSTRE
01.01.10.02.001 | L | P843-A8XX | m2 | Cel ras flotant de placa guix laminat i fibra de vidre, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per llana mineral de roca e:60 mm 70lg/m2 i tres plaques de guix laminat i fibra de vidre de 15 mm de gruix cada una, tipus Knauf Diamant o equivalent. | Cel ras flotant de placa guix laminat i fibra de vidre, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, entramat ocult amb suspenció mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per llana mineral de roca e:60 mm 70lg/m2 i tres plaques de guix laminat i fibra de vidre de 15 mm de gruix cada una, tipus Knauf Diamant o equivalent.
| C | Unitats | Superficie | Ample | Alçada
Casal |  | 1 | 480
Aulari |  | 1 | 640
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 10 | AÏLLAMENT ACÚSTIC
| N | Titol 4 | 03 | PARETS
01.01.10.03.001 | L | P83EC-98V9 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm. | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Vending |  | 4 | 5.9 |  | 4.55
Sala màquines |  | 2 | 7.5 |  | 4.55
Vestíbul exterior |  | 2 | 2.25 |  | 4.55
Paret casal-aulari |  | 1 | 21.4 |  | 4.55
Sala gran D2 |  | 2 | 15.65 |  | 4.55
Lavabos D3 |  | 1 | 16.3
AULARI | T
Sala màquines |  | 2 | 14.3 |  | 4.55
Vestíbul exterior |  | 4 | 4.1 |  | 4.55
Paret casal-aulari |  | 1 | 21.4 |  | 4.55
Neteja D3 |  | 1 | 4.3 |  | 4.55
Lavabos D3 |  | 1 | 17 |  | 4.55
01.01.10.03.002 | L | P83EC-98XX | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i un segon trasdossat amb canals de 48 mm d'amplaria cada 400 mm, tots sobre banda de neoprè amb un total de 4 plaques, 3 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm i 48 mm | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria i un segon trasdossat amb canals de 48 mm d'amplaria cada 400 mm, tots sobre banda de neoprè amb un total de 4 plaques, 3 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm i 48 mm
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Sala màquines |  |  | 10.6 |  | 4.55
Sala vending |  |  | 7.3 |  | 4.55
Casal |  |  | 13.25 |  | 4.55
|  |  | 7.3 |  | 4.55
01.01.10.03.003 | L | P83EC-98YY | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria sobre banda de neoprè amb un total de 3 plaques,2 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm. | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplaria sobre banda de neoprè amb un total de 3 plaques,2 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
CASAL | T
Perímetre |  | 1 | 66.9 |  | 4.55
AULARI | T
Perímetre |  | 1 | 115 |  | 4.55
Ascensor |  | 1 | 7.8 |  | 4.55
Pilars |  | 14 | 3 |  | 4.55
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 11 | VARIS
| N | Titol 4 | 02 | SERRALLERIA
01.01.11.02.004 | L | PEK2-48A9-R1 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Casal
Sala manualitat |  | 2
Sala Polivalent 2 |  | 2
Sala d'espera |  | 1
Junta casal |  | 1
Aulari
Aula grup 3 |  | 2
Aula grup 2 |  | 2
01.01.11.02.005 | L | PEK2-48A9-R2 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Casal
Junta casal |  | 1
01.01.11.02.006 | L | PEK2-48A9-R3 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1600x450 mm i fixat amb cargols | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1600x450 mm i fixat amb cargols
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Aulari
Aula grup 3 |  | 1
01.01.11.02.007 | L | PEK2-48A9-R4 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1800x450 mm i fixat amb cargols | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1800x450 mm i fixat amb cargols
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Aulari
Aula grup 4 |  | 2
01.01.11.02.008 | L | PEKJ-38PF-R1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Casal
Sala manualitat (rectes) |  | 2
Sala Polivalent 2 (inclinades) |  | 2
Sala d'espera (inclinades) |  | 1
Junta casal (inclinades) |  | 1
Aulari
Aula grup 3 (inclinades) |  | 2
Aula grup 2 (inclinades) |  | 2
01.01.11.02.009 | L | PEKJ-38PF-R2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1780x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1780x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Casal
Junta casal (recta) |  | 1
01.01.11.02.010 | L | PEKJ-38PF-R3 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Aulari
Aula grup 3 (recta) |  | 1
01.01.11.02.011 | L | PEKJ-38PF-R4 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa. | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superficie calada de la reixa.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Aulari
Aula grup 4 (inclinades) |  | 2
01.01.11.02.012 | L | PEKJ-38P2 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment
Sortida emergència casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 11 | VARIS
| N | Titol 4 | 03 | VARIS
01.01.11.03.005 | L | PEK2-48A9-R1 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Casal
Sala manualitat |  | 2
Sala Polivalent 2 |  | 2
Sala d'espera |  | 1
Junta casal |  | 1
Aulari
Aula grup 3 |  | 2
Aula grup 2 |  | 2
01.01.11.03.006 | L | PEK2-48A9-R2 | u | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols | Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Casal
Sala manualitat |  | 2
Sala Polivalent 2 |  | 2
Sala d'espera |  | 1
Junta casal |  | 1
Aulari
Aula grup 3 |  | 2
Aula grup 2 |  | 2
01.01.11.03.007 | L | P83E7-9KXX | m2 | Taulell amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, fixat mecànicament sobre perfileria en L d'alumini. | Taulell amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, fixat mecànicament sobre perfileria en L d'alumini.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 2 | 1.9 | 0.6
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 11 | VARIS
| N | Titol 4 | 04 | SENYALITZACIÓ
01.01.11.04.001 | L | PB92-H8NQ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, amb suport, fixada mecànicament. La modulació per a la identificació interior dels centres educatius serà la (M3), amb tipografia Helvètica 55, segons criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. | Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, amb suport, fixada mecànicament. La modulació per a la identificació interior dels centres educatius serà la (M3), amb tipografia Helvètica 55, segons criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
CASAL | T
Aula música |  | 2
Aula informàtica |  | 1
Aula complementaria |  | 3
Lavabos dones |  | 1
Lavabos homes |  | 1
Magatzem |  | 1
Secretaria |  | 1
Lavabo adaptat |  | 1
Cafeteria |  | 1
Instal·lacions |  | 1
AULARI | T
Aula batxillerat |  | 4
Aula desdoblament |  | 1
Laboratori |  | 1
Aula dibuix |  | 1
Lavabos alumnes (pictograma noies) |  | 1
Lavabos alumnes (prictrama nois) |  | 1
Magatzem |  | 2
Sala professors |  | 1
Lavabos professors |  | 2
Despatx |  | 1
Instal·lacions |  | 1
01.01.11.04.002 | L | PB91-DXV6 | u | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport. Mides i disseny segons criteri Ajuntament i/o Generalitat. | Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport. Mides i disseny segons criteri Ajuntament i/o Generalitat.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | Instal·lacions d'aigua
| N | Titol 5 | 01 | Connexió a Instal·lació existent d'aigua
01.01.12.01.01.001 | L | PPAUZ531 | pa | Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa d'aigua existent. Inclou connexió a la canonada general d'aigua freda i material auxiliar de connexió i muntatge | Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa d'aigua existent. Inclou connexió a la canonada general d'aigua freda i material auxiliar de connexió i muntatge
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | Instal·lacions d'aigua
| N | Titol 5 | 02 | Instal·lació interior d'aigua
01.01.12.01.02.001 | L | PFC0-4HZI | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 30
Casal |  | 35
01.01.12.01.02.002 | L | EFC14A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 20
Casal |  | 20
01.01.12.01.02.003 | L | EFC15A22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 20
Casal |  | 20
01.01.12.01.02.004 | L | EFC16B22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 50
Casal |  | 25
01.01.12.01.02.005 | L | EFQ3345L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 30
Casal |  | 35
01.01.12.01.02.006 | L | EFQ3347L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 20
Casal |  | 20
01.01.12.01.02.007 | L | EFQ3349L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 20
Casal |  | 20
01.01.12.01.02.008 | L | EFQ334BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 50
Casal |  | 25
01.01.12.01.02.009 | L | EJ2Z4139 | u | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´ | Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´
Aulari |  | 31
Casal |  | 22
01.01.12.01.02.010 | L | PN38-EC7H | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Aulari |  | 11
Casal |  | 7
01.01.12.01.02.011 | L | PN38-EC5U | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Aulari |  | 3
Casal |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 01 | Instal·lacions d'aigua
| N | Titol 5 | 03 | Accessoris
01.01.12.01.03.001 | L | EJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC
Aulari |  | 12
Casal |  | 6
01.01.12.01.03.002 | L | EJ33A7NG | u | Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC | Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC
Aulari |  | 12
Casal |  | 6
01.01.12.01.03.003 | L | EJ2ZN43K | u | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´ | Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2´´
Aulari |  | 31
Casal |  | 22
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 02 | Xarxa Sanejament
| N | Titol 5 | 01 | Sanejament
01.01.12.02.01.001 | L | PD1G-8D3H | u | Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub | Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub
Aulari |  | 2
Casal |  | 2
01.01.12.02.01.002 | L | PD7A-EUV1 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Aulari |  | 20
Casal |  | 30
01.01.12.02.01.003 | L | PD7A-EUUO | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub
Aulari |  | 50
Casal |  | 20
01.01.12.02.01.004 | L | PD1A-F122 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Aulari |  | 40
Casal |  | 40
01.01.12.02.01.005 | L | PD1A-F11A | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Aulari |  | 20
Casal |  | 5
01.01.12.02.01.006 | L | PD1A-F11G | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Aulari |  | 10
Casal |  | 10
01.01.12.02.01.007 | L | PD1A-F125 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Aulari |  | 30
Casal |  | 25
01.01.12.02.01.008 | L | PD54-72PW | u | Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) | Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
Aulari |  | 3
Casal |  | 3
01.01.12.02.01.009 | L | ESCOMSAN | u | Drets de connexió xarxa pública. Inclos ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent obertura i tapat de forats i rasses, col·locació de pasamurs i arquilles, fixació de suports, etc. | Drets de connexió xarxa pública. Inclos ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, incloent obertura i tapat de forats i rasses, col·locació de pasamurs i arquilles, fixació de suports, etc.
2
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
| N | Titol 5 | 01 | Climatització
| N | Titol 5 (1) | 01 | Producció fred i calor
01.01.12.03.01.01.001 | L | EED5ZL3X | u | Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE o equivalent. Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35ºC (DB) exterior i 19ºC(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10ºC (WB) exterior i 20ºC (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descarats. Alimentació 400V-50Hz. ÉSSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 6.900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 303 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. | Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE o equivalent. Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35ºC (DB) exterior i 19ºC(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10ºC (WB) exterior i 20ºC (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descarats. Alimentació 400V-50Hz. ÉSSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 6.900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 303 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris.
Aulari |  | 2
Casal |  | 2
01.01.12.03.01.01.002 | L | EED5ZL4X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris.
Casal |  | 1
01.01.12.03.01.01.003 | L | EED5ZL5X | u | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. | Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d´aire de 4.800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris.
Casal |  | 1
01.01.12.03.01.01.004 | L | EEZGZ410 | kg | Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410a | Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410a
Aulari |  | 2
Casal |  | 2.5
01.01.12.03.01.01.005 | L | EEZGZR32 | kg | Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-32 | Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-32
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
| N | Titol 5 | 01 | Climatització
| N | Titol 5 (1) | 02 | Unitats interiors
01.01.12.03.01.02.001 | L | EEDDZL12 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) o inferior, potència sonora de 51 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 360-720 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada. | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) o inferior, potència sonora de 51 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 360-720 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada.
Aulari |  | 1
Casal |  | 2
01.01.12.03.01.02.002 | L | EEDDZL13 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 420-780 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada. | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 420-780 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada.
Aulari |  | 7
Casal |  | 1
01.01.12.03.01.02.003 | L | EEDDZL14 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada
Aulari |  | 6
Casal |  | 4
01.01.12.03.01.02.004 | L | EEDDZL15 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada
Aulari |  | 0
Casal |  | 1
01.01.12.03.01.02.005 | L | EEDDZL16 | u | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3.0FSR (cos sol, sense panell) o qeuivalent. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada | Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3.0FSR (cos sol, sense panell) o qeuivalent. Vàlvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d?aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Líq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. Col·locada
Aulari |  | 1
Casal |  | 4
01.01.12.03.01.02.006 | L | EEDDZL17 | u | Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 2,5 kg. | Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 2,5 kg.
Aulari |  | 14
Casal |  | 8
01.01.12.03.01.02.007 | L | EEDDZL18 | u | Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 6,5 kg. | Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte ´´Coanda´´. El pes del panell és de 6,5 kg.
Aulari |  | 1
Casal |  | 4
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
| N | Titol 5 | 01 | Climatització
| N | Titol 5 (1) | 03 | Canonades Frigorífiques
01.01.12.03.01.03.001 | L | EF5B24B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 60
Casal |  | 35
01.01.12.03.01.03.002 | L | EF5B44B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 40
Casal |  | 15
01.01.12.03.01.03.003 | L | EF5B54B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 65
Casal |  | 60
01.01.12.03.01.03.004 | L | EF5B64B1 | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 55
Casal |  | 55
01.01.12.03.01.03.005 | L | PF54-6RXY | m | Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de coure R250 (semidur) 1 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Aulari |  | 45
Casal |  | 45
01.01.12.03.01.03.006 | L | PFQ0-I3RD | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 60
Casal |  | 35
01.01.12.03.01.03.007 | L | PFQ0-HYR6 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 40
Casal |  | 15
01.01.12.03.01.03.008 | L | PFQ0-I3RG | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 65
Casal |  | 60
01.01.12.03.01.03.009 | L | PFQ0-HOFT | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 55
Casal |  | 55
01.01.12.03.01.03.010 | L | PFQ0-HYMM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Aulari |  | 45
Casal |  | 45
01.01.12.03.01.03.011 | L | EEZ5ZL24 | u | Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7, col·locada i connectada. | Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7, col·locada i connectada.
Aulari |  | 7
Casal |  | 6
01.01.12.03.01.03.012 | L | EEZ5ZL2X | u | MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, col·locada i connectada. | MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, col·locada i connectada.
Aulari |  | 5
Casal |  | 3
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
| N | Titol 5 | 01 | Climatització
| N | Titol 5 (1) | 04 | Sistema de Control
01.01.12.03.01.04.001 | L | PEV2-8F5X | u | Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5'' amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent | Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5'' amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent
Aulari Control centralitzat |  | 1
Casal Control centralitzat |  | 1
01.01.12.03.01.04.002 | L | PEV7-H9VX | u | Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App móvil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent | Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App móvil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal.lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent
Aulari Interface comunicacions |  | 1
Casal Interface comunicacions |  | 1
01.01.12.03.01.04.003 | L | EEV2ZL10 | u | Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament. Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatira de sortida d?aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifució: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d´ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. Muntat i connectat | Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament. Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatira de sortida d?aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifució: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d´ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. Muntat i connectat
Aulari |  | 15
Casal |  | 12
01.01.12.03.01.04.004 | L | EG319234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub
550
01.01.12.03.01.04.005 | L | EG225715 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Aulari |  | 375
Casal |  | 300
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
| N | Titol 5 | 01 | Climatització
| N | Titol 5 (1) | 05 | Conductes clima i difusors/reixes
01.01.12.03.01.05.001 | L | EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat
35
01.01.12.03.01.05.002 | L | PE53-4UF8 | m2 | Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo | Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo
Aulari |  | 180
Casal |  | 120
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
| N | Titol 5 | 01 | Climatització
| N | Titol 5 (1) | 06 | Ventilació
01.01.12.03.01.06.001 | L | EEJBZA02 | u | Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb alimentació monofàsica a 230 V, de 6.500 m3/h de cabal nominal @ 50 [Pa], transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, amb 2 filtres a aspiració classes F7 i F8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control amb sonda de qualitat d'aire als conductes d'aspiració i impulsió. Inclós mòdul de connexió MODBUS, comandament de control, sonda de qualitat, mòdul extern de filtre i control de pressió diferencial | Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb alimentació monofàsica a 230 V, de 6.500 m3/h de cabal nominal @ 50 [Pa], transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, amb 2 filtres a aspiració classes F7 i F8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control amb sonda de qualitat d'aire als conductes d'aspiració i impulsió. Inclós mòdul de connexió MODBUS, comandament de control, sonda de qualitat, mòdul extern de filtre i control de pressió diferencial
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.03.01.06.002 | L | PEK77DDX | u | Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12.5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.
Aulari |  | 10
Casal |  | 4
01.01.12.03.01.06.003 | L | PEK17D71 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament. | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclós subministrament, instal.lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleteria. Tot inclós, muntat i/o en funcionament.
Aulari |  | 14
Casal |  | 20
01.01.12.03.01.06.004 | L | PEP31155 | u | Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida | Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
Aularo |  | 8
Casal |  | 6
01.01.12.03.01.06.005 | L | PE53-4UF8 | m2 | Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo | Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo
Aulari |  | 350
Casal |  | 250
01.01.12.03.01.06.006 | L | EE44C243HI85 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat
Aulari |  | 16
Casal |  | 12
01.01.12.03.01.06.007 | L | EE44B6S3HI7Y | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat
Aulari |  | 30
Casal |  | 40
01.01.12.03.01.06.008 | L | EE44CA43HI89 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat
Aulari |  | 20
Casal |  | 10
01.01.12.03.01.06.009 | L | PEK4-AET2 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
Aulari |  | 8
Casal |  | 14
01.01.12.03.01.06.010 | L | PEK4-AET6 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
Aulari |  | 1
01.01.12.03.01.06.011 | L | PEK4-AET4 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
Aulari |  | 4
Casal |  | 2
01.01.12.03.01.06.012 | L | PEVB-6PHM | u | Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.03.01.06.013 | L | PEM6-B66I | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte
Casal |  | 1
01.01.12.03.01.06.014 | L | EE42C314 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment
Casal |  | 15
01.01.12.03.01.06.015 | L | PEM6-B66H | u | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte | Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.03.01.06.016 | L | PE42-48SP | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment
Aulari |  | 20
Casal |  | 20
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
| N | Titol 5 | 01 | Climatització
| N | Titol 5 (1) | 07 | Evacuació de condensats màquines clima
01.01.12.03.01.07.001 | L | PFA7-6ZC1 | m | Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Casal |  | 100
Aulari |  | 120
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lacions tèrmiques
| N | Titol 5 | 01 | Climatització
| N | Titol 5 (1) | 08 | Legalitzacions
01.01.12.03.01.08.001 | L | PA11012H | U | Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació de climatització de l'edifici incloent el projecte de Climatització, certificat final d'obra , pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. | Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació de climatització de l'edifici incloent el projecte de Climatització, certificat final d'obra , pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
| N | Titol 5 | 02 | Canalitzacions i línies
01.01.12.04.02.001 | L | PG2J-4BPQ | m | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Aulari D.I. |  | 35
Casal D.I. |  | 45
01.01.12.04.02.002 | L | EG2DB8E7 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Casal |  | 25
01.01.12.04.02.003 | L | PG2J-4BRN | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Aulari |  | 60
Casal |  | 50
01.01.12.04.02.004 | L | PG2J-4BRO | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Aulari |  | 60
Casal |  | 40
01.01.12.04.02.005 | L | PG2J-4BRP | m | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Aulari |  | 45
01.01.12.04.02.006 | L | EG312334 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Aulari |  | 245
Casal |  | 225
01.01.12.04.02.007 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Aulari |  | 4555
Casal |  | 3695
01.01.12.04.02.008 | L | PG33-E4Q5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Aulari |  | 50
Casal |  | 50
01.01.12.04.02.009 | L | PG33-E4Q7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Aulari |  | 100
Casal |  | 100
01.01.12.04.02.010 | L | PG33-E4OO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Aulari |  | 50
Casal |  | 50
01.01.12.04.02.011 | L | PG33-E44Z | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Aulari |  | 10
Casal |  | 10
01.01.12.04.02.012 | L | PG33-E4QB | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Aulari D.I. |  | 35
Casal D.I. |  | 45
01.01.12.04.02.013 | L | PG3B-E7EE | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment
Aulari |  | 200
Casal |  | 160
01.01.12.04.02.014 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Aulari |  | 1900
Casal |  | 1650
01.01.12.04.02.015 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
Aulari |  | 160
Casal |  | 140
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
| N | Titol 5 | 03 | Mecanismes
01.01.12.04.03.001 | L | PG6O-77QL | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada | Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada
Aulari |  | 70
Casal |  | 26
01.01.12.04.03.002 | L | PG61CSGX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.
Aulari |  | 6
Casal |  | 2
01.01.12.04.03.003 | L | PG61CSFX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.
Aulari |  | 28
Casal |  | 13
01.01.12.04.03.004 | L | PG61CSCX | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.
Aulari |  | 7
Casal |  | 1
01.01.12.04.03.005 | L | PP82U010 | u | Suministrament i colocació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimetnació. S'inclou material auxiliar de muntatge. | Suministrament i colocació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimetnació. S'inclou material auxiliar de muntatge.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
| N | Titol 5 | 04 | Xarxa de terra
01.01.12.04.04.001 | L | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.04.04.002 | L | EGD1222E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
Aulari |  | 4
Casal |  | 4
01.01.12.04.04.003 | L | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment
Aulari |  | 50
Casal |  | 50
01.01.12.04.04.004 | L | EG21HB1H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
Aulari |  | 20
Casal |  | 20
01.01.12.04.04.005 | L | PPAUZ8026 | u | Partida alçada de connexionat a la xarxa de terres de l'edifici, de totes les instal·lacions amb elements metàl·lics susceptibles de contacte directe ( sanitaris, canonades metàl.liques, safates, quadres elèctrics, etc ) . | Partida alçada de connexionat a la xarxa de terres de l'edifici, de totes les instal·lacions amb elements metàl·lics susceptibles de contacte directe ( sanitaris, canonades metàl.liques, safates, quadres elèctrics, etc ) .
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
| N | Titol 5 | 05 | SAI
01.01.12.04.05.001 | L | PGC4-B43U | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19´´, col·locat
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.04.05.002 | L | EG312666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Aulari |  | 20
Casal |  | 20
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 04 | Instal·lacions elèctriques
| N | Titol 5 | 06 | Legalització
01.01.12.04.06.001 | L | PA11013H | U | Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació d'electricitat de l'edifici incloent el projecte Elèctric, certificat final d'obra ,pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. Inclou redacció, tramitació i obtenció del certificat eficiència energètica en fase d'obra acabada. | Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació d'electricitat de l'edifici incloent el projecte Elèctric, certificat final d'obra ,pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. Inclou redacció, tramitació i obtenció del certificat eficiència energètica en fase d'obra acabada.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 05 | Instal·lació d'il·luminació
| N | Titol 5 | 01 | Aparells d'enllumenat
01.01.12.05.01.001 | L | EH61RC6A | u | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat
Aulari |  | 31
Casal |  | 33
01.01.12.05.01.002 | L | PH22JA6X | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre 4000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm. | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre 4000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm.
Aulari |  | 75
Casal |  | 65
01.01.12.05.01.003 | L | PH22CH63KYWX | u | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm. | Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40. classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm.
Aulari |  | 32
Casal |  | 22
01.01.12.05.01.004 | L | PH2LMJCX | u | Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. | Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.
Aulari |  | 24
Casal |  | 20
01.01.12.05.01.005 | L | PH2LJJDX | u | Llumenera per instal·lació encastada mode lFIL 35 REC 2240 3200 NW OPAL GR de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color gris mate amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grado de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Totalment muntant i en funcionament. Potència: 21,7W Temperatura de color: 4000K Fluxe de sortida: 2432 lm Equip: No regulable Longitud:2240mm Acabat: Gloss grey | Llumenera per instal·lació encastada mode lFIL 35 REC 2240 3200 NW OPAL GR de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color gris mate amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grado de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Totalment muntant i en funcionament. Potència: 21,7W Temperatura de color: 4000K Fluxe de sortida: 2432 lm Equip: No regulable Longitud:2240mm Acabat: Gloss grey
Aulari |  | 6
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 05 | Instal·lació d'il·luminació
| N | Titol 5 | 02 | Mecanismes
01.01.12.05.02.001 | L | EG611031 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada | Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada
Aulari |  | 27
Casal |  | 20
01.01.12.05.02.002 | L | EHT1ZT03 | u | Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç, IP44 instal.lat superficial | Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanç, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanç, IP44 instal.lat superficial
Aulari |  | 3
Casal |  | 1
01.01.12.05.02.003 | L | EHT1ZT01 | u | Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. PD3 o equivalent, amb un angle de detecció de 360º i 11 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, instal.lat a sostre | Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. PD3 o equivalent, amb un angle de detecció de 360º i 11 mts. d'alcanç, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, instal.lat a sostre
Aulari |  | 2
Casal |  | 3
01.01.12.05.02.004 | L | EHT1ZT06 | u | Detector de presencia amb dos canals BEG mod . LUXOMAT model PD2-M-2C-FT. Dels dos canals, el primer 1 serveix per a conmutar amb la il·luminació de la sala i el segon amb un contacte lliure de potencial per actuar sobre el clima de la sala. S'inclou p.p de material auxiliar de muntatge, connexionat, Totalment programat i Instal·lat. | Detector de presencia amb dos canals BEG mod . LUXOMAT model PD2-M-2C-FT. Dels dos canals, el primer 1 serveix per a conmutar amb la il·luminació de la sala i el segon amb un contacte lliure de potencial per actuar sobre el clima de la sala. S'inclou p.p de material auxiliar de muntatge, connexionat, Totalment programat i Instal·lat.
Aulari |  | 5
Casal |  | 6
01.01.12.05.02.005 | L | EHT1ZT07 | u | Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V amb contactor associat ubicat dins de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Totalment instal·lat i connectat | Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V amb contactor associat ubicat dins de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Totalment instal·lat i connectat
Aulari |  | 3
Casal |  | 3
01.01.12.05.02.006 | L | PG6E-77GG | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat
Aulari |  | 27
Casal |  | 20
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 06 | Telecomunicacions
| N | Titol 5 | 01 | Instal·lació de veu i dades
| N | Titol 5 (1) | 01 | Entroncament
01.01.12.06.01.01.001 | L | PA100015 | pa | Partida alçada de connexionat de fibra optica i cable telefonic al nou racki. S'inclou la p.p. de connexionat. | Partida alçada de connexionat de fibra optica i cable telefonic al nou racki. S'inclou la p.p. de connexionat.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.01.002 | L | EP4A1811 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat
Aulari |  | 50
Casal |  | 50
01.01.12.06.01.01.003 | L | EP4221K4 | m | Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub | Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub
Aulari |  | 50
Casal |  | 50
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 06 | Telecomunicacions
| N | Titol 5 | 01 | Instal·lació de veu i dades
| N | Titol 5 (1) | 02 | Rack
01.01.12.06.01.02.001 | L | PP72-67BB | u | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament | Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19´´, de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.02.002 | L | EP7ZZC58 | u | Panell entrada per a FO integrat fixe, equipat amb 24 conectors FO, per muntar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unitat de altura, amb organizador de cables, fixat mecànicament | Panell entrada per a FO integrat fixe, equipat amb 24 conectors FO, per muntar sobre bastidor rack 19´´, de 1 unitat de altura, amb organizador de cables, fixat mecànicament
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.02.003 | L | EP7Z83F4 | u | Sum. i col. de Router CISCO model 892F-K9 con SFP o equivalent. Totalmente instal·lat i conectat. | Sum. i col. de Router CISCO model 892F-K9 con SFP o equivalent. Totalmente instal·lat i conectat.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.02.004 | L | EP7Z83F1 | u | Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat superficialment | Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat superficialment
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.02.005 | L | EP7Z983B | u | Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.02.006 | L | EP7Z1C58 | u | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
Aulari |  | 4
Casal |  | 2
01.01.12.06.01.02.007 | L | EP7ECI01 | u | Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), CISCO model Catalyst 2960-24PC-L o equivalent, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), CISCO model Catalyst 2960-24PC-L o equivalent, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat
Aulari |  | 4
Casal |  | 2
01.01.12.06.01.02.008 | L | EP7Z6529 | u | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament | Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.02.009 | L | EP7ZE061 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.02.010 | L | PP47-660V | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat
Aulari |  | 84
Casal |  | 30
01.01.12.06.01.02.011 | L | EP732NA3 | u | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat sobre adaptador òptic | Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat sobre adaptador òptic
Aulari |  | 4
Casal |  | 4
01.01.12.06.01.02.012 | L | EP4AJA11 | u | Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de llargària, instal·lat | Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de llargària, instal·lat
Aulari |  | 4
Casal |  | 4
01.01.12.06.01.02.013 | L | EP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 06 | Telecomunicacions
| N | Titol 5 | 01 | Instal·lació de veu i dades
| N | Titol 5 (1) | 03 | Canalitzacions i linies
01.01.12.06.01.03.001 | L | PP44-665I | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
Aulari |  | 4200
Casal |  | 1500
01.01.12.06.01.03.002 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Aulari |  | 350
Casal |  | 150
01.01.12.06.01.03.003 | L | PP7GU13X | u | Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. | Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge.
Aulari |  | 6
Casal |  | 2
01.01.12.06.01.03.004 | L | PP73A51X | u | Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge. | Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponencia fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal.lat amb els accesoris de muntatge.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.03.005 | L | PP16-77WS | u | Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.06.01.03.006 | L | PP41-73DN | m | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub | Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub
Aulari |  | 25
Casal |  | 25
01.01.12.06.01.03.007 | L | PP01X00X | u | Suport projector tipus ''araña'' instal.lat a forjat. | Suport projector tipus ''araña'' instal.lat a forjat.
Aulari |  | 6
Casal |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 08 | Audiovisuals
| N | Titol 5 | 01 | Instal·lació de megafonia
01.01.12.08.01.001 | L | EP32U010 | u | Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat | Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat
Aulari |  | 1
01.01.12.08.01.002 | L | EP31U010 | u | Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat | Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat
Aulari |  | 1
01.01.12.08.01.003 | L | EP33U005 | u | Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula, col·locat | Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavís i micròfon, de sobretaula, col·locat
Aulari |  | 1
01.01.12.08.01.004 | L | EP35UAC5 | u | Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment | Altaveu circular de sostre bicònic de 6'' de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimenació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment
Aulari |  | 4
01.01.12.08.01.005 | L | EP49U010 | m | Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub | Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub
Aulari |  | 50
01.01.12.08.01.006 | L | EP49Z011 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5), col.locat en tub | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral.lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5), col.locat en tub
Aulari |  | 15
01.01.12.08.01.007 | L | EG22H515 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Aulari |  | 50
01.01.12.08.01.008 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
Aulari |  | 4
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
| N | Titol 5 | 01 | Extinció d'incendis
| N | Titol 5 (1) | 01 | Extintors
01.01.12.09.01.01.001 | L | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
Aulari |  | 3
Casal |  | 4
01.01.12.09.01.01.002 | L | EM31351K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.09.01.01.003 | L | EMSB31P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
Aulari |  | 4
Casal |  | 5
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
| N | Titol 5 | 01 | Extinció d'incendis
| N | Titol 5 (1) | 02 | BIES
01.01.12.09.01.02.001 | L | PM20-DGBG | u | Desmuntatge i acopi de boca d'incendis equipada col·locada superficialment per a posterior instal·lació sobre trasdossat de parament. Inclou senyalització. Inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | Desmuntatge i acopi de boca d'incendis equipada col·locada superficialment per a posterior instal·lació sobre trasdossat de parament. Inclou senyalització. Inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
| N | Titol 5 | 02 | Detecció d'incendis
01.01.12.09.02.001 | L | EM12ZU09 | u | Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a quatre llaços KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1.000 (125 detectors + 125 mòduls / polsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general), 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de quatre llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A,, muntada i connectada | Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a quatre llaços KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1.000 (125 detectors + 125 mòduls / polsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general), 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de quatre llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A,, muntada i connectada
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
01.01.12.09.02.002 | L | EM11ZU02 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou sòcol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7), muntat i connectat | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou sòcol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7), muntat i connectat
Aulari fals sostre |  | 23
Aulari forjat |  | 23
Casal fals sostre |  | 20
Casal forjat |  | 16
01.01.12.09.02.003 | L | EM11ZU05 | u | Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat | Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat
Aulari |  | 2
Casal |  | 2
01.01.12.09.02.004 | L | EM14ZU01 | u | Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11), muntat i connectat | Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11), muntat i connectat
Aulari |  | 3
Casal |  | 4
01.01.12.09.02.005 | L | EM13ZU06 | u | Sirena direccionable per connexió directa al llaç de detecció. Ocupa una direcció al llaç i es programable desde la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR, instal.lada | Sirena direccionable per connexió directa al llaç de detecció. Ocupa una direcció al llaç i es programable desde la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR, instal.lada
Aulari |  | 3
Casal |  | 4
01.01.12.09.02.006 | L | EMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament
Aulari |  | 3
Casal |  | 4
01.01.12.09.02.007 | L | EG31ZB09 | m | Cablejat per a llaç algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm. trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc, instal·lat | Cablejat per a llaç algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm. trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc, instal·lat
Aulari |  | 960
Casal |  | 815
01.01.12.09.02.008 | L | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Aulari |  | 325
Casal |  | 250
01.01.12.09.02.009 | L | EM11ZU08 | u | Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llaç, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat | Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llaç, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat
Aulari |  | 4
Casal |  | 4
01.01.12.09.02.010 | L | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
Aulari |  | 15
Casal |  | 10
01.01.12.09.02.011 | L | EM12ZB08 | u | Instal·lació, programació, configuració i posada en marxa del sistema de detecció i alarma d'incendis. Inclou la configuració i comprovació de les maniobres d'evacuació mitjançant el sistema de megafonia. | Instal·lació, programació, configuració i posada en marxa del sistema de detecció i alarma d'incendis. Inclou la configuració i comprovació de les maniobres d'evacuació mitjançant el sistema de megafonia.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
| N | Titol 5 | 03 | Senyalització evacuacions
01.01.12.09.03.001 | L | EMSB31P1 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
Aulari |  | 11
Casal |  | 12
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 09 | Instal·lacions de protecció contra incendi
| N | Titol 5 | 04 | Varis
01.01.12.09.04.001 | L | P7DA-EQF4 | m | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola | Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola
Aulari |  | 30
Casal |  | 20
01.01.12.09.04.002 | L | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180
Aulari |  | 1.5
Casal |  | 1.5
01.01.12.09.04.003 | L | P7D0-5RJZ | m2 | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials
Aulari |  | 5
Casal |  | 5
01.01.12.09.04.004 | L | P7DC-FIKH | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols
Aulari |  | 18
Casal |  | 13
01.01.12.09.04.005 | L | LEGALPCI | u | Legalització de la instal.lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. | Legalització de la instal.lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plànols, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 10 | Altres instal·lacions de protecció i seguretat
| N | Titol 5 | 01 | Sistema protecció patrimonial
01.01.12.10.01.001 | L | EMP8ZP0300 | u | Detector volumètric de doble tecnologia amb antisabotatge: Infrarojos ( IR ) i microones 5,8GHz ( MW ) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona . Immune a interferències WiFi. Auto- test remot. Sortides : alarma ( NC ) i tamper ( NC ) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10ºC a 55ºC. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. Muntat i connectat. | Detector volumètric de doble tecnologia amb antisabotatge: Infrarojos ( IR ) i microones 5,8GHz ( MW ) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona . Immune a interferències WiFi. Auto- test remot. Sortides : alarma ( NC ) i tamper ( NC ) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10ºC a 55ºC. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. Muntat i connectat.
Aulari |  | 12
Casal |  | 10
01.01.12.10.01.002 | L | EMP8ZK0200 | u | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 .Instal·lada i connectada | Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 .Instal·lada i connectada
Aulari |  | 2
Casal |  | 2
01.01.12.10.01.003 | L | EMD4U110 | u | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada | Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada
Aulari |  | 2
Casal |  | 2
01.01.12.10.01.004 | L | EMD62623 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub
Aulari |  | 250
Casal |  | 215
01.01.12.10.01.005 | L | EMD62A03 | m | Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub | Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub
Aulari |  | 275
Casal |  | 250
01.01.12.10.01.006 | L | EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
Aulari |  | 75
Casal |  | 50
01.01.12.10.01.007 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment
Aulari |  | 15
Casal |  | 10
01.01.12.10.01.008 | L | PMD6-H7LN | u | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada | Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé progamable, configurable mitjançant port USB, amb transmisor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada
Aulari |  | 1
Casal |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 12 | INSTAL.LACIONS
| N | Titol 4 | 11 | Sanitaris, equipament i aixetes
01.01.12.11.001 | L | PJ186-3CNG | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
NETEJA |  | 1
L2 AULARI | T
NETEJA |  | 1
01.01.12.11.002 | L | PJ187-3CPE | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
NETEJA |  | 1
L2 AULARI | T
NETEJA |  | 1
01.01.12.11.003 | L | PJ11D-3CLL | u | Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals | Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 2
L2 AULARI | T
WC HOMES |  | 2
01.01.12.11.004 | L | PJ11C-3CWF | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC ADAPTAT |  | 1
WC HOMES |  | 2
WC DONES |  | 4
L2 AULARI | T
WC ADAPTAT |  | 1
WC HOMES |  | 4
WC DONES |  | 4
WP PROFESSORS |  | 1
01.01.12.11.005 | L | PJ117-3BTH | u | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, encastat a taulell | Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, encastat a taulell
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
SALA VENDING |  | 1
WC HOMES |  | 2
WC DONES |  | 3
MANUALITATS |  | 1
L2 AULARI | T
LABORATORI |  | 2
HOMES |  | 2
DONES |  | 3
AULA DIBUIX |  | 2
01.01.12.11.006 | L | PJ117-3BMU | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC ADAPTAT |  | 1
L2 AULARI | T
NETEJA |  | 1
ADAPTAT |  | 1
PROFESSORS |  | 1
01.01.12.11.007 | L | PQ83-HA7O | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 1
WC DONES |  | 1
WC ADAPTAT |  | 1
L2 AULARI | T
WC HOMES |  | 1
WC DONES |  | 1
WC ADAPTAT |  | 1
01.01.12.11.008 | L | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 1 | 1.5 | 1
WC DONES |  | 1 | 2.2 | 1
WC ADAPTAT |  | 1 | 1 | 1
L2 AULARI | T
WC HOMES |  | 1 | 1.8 | 1
WC DONES |  | 1 | 2.2 | 1
WC ADAPTAT |  | 1 | 1 | 1
WC PROFESSORS |  | 1 | 1 | 1
01.01.12.11.009 | L | PJ4ZU01X | u | Escobiller de bany | Escobiller de bany
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L2 AULARI | T
WC PROFESSORS |  | 1
01.01.12.11.010 | L | PJ40-HA25 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 2
WC DONES |  | 4
WC ADAPTAT |  | 1
L2 AULARI | T
WC HOMES |  | 4
WC DONES |  | 4
WC ADAPTAT |  | 1
WC PROFESSORS |  | 1
01.01.12.11.011 | L | PJ41-HA1W | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC ADAPTAT |  | 1
L2 AULARI | T
WC ADAPTAT |  | 1
01.01.12.11.012 | L | PJ42-HA1P | u | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques | Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 1
WC DONES |  | 1
WC ADAPTAT |  | 1
L2 AULARI | T
WC HOMES |  | 1
WC DONES |  | 1
WC ADAPTAT |  | 1
WC PROFESSORS |  | 1
01.01.12.11.013 | L | PJ43-HA1E | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 1
WC DONES |  | 1
WC ADAPTAT |  | 1
L2 AULARI | T
WC HOMES |  | 1
WC DONES |  | 1
WC ADAPTAT |  | 1
WC PROFESSORS |  | 1
01.01.12.11.014 | L | PJ4ZU12X | u | Paperera higiènica | Paperera higiènica
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 1
WC DONES |  | 1
WC ADAPTAT |  | 1
L2 AULARI | T
WC HOMES |  | 1
WC DONES |  | 1
WC ADAPTAT |  | 1
WC PROFESSORS |  | 1
01.01.12.11.015 | L | PJ217-3SCI | u | Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets | Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 2
WC DONES |  | 3
ADAPTAT |  | 1
NETEJA |  | 1
L2 AULARI | T
HOMES |  | 2
DONES |  | 3
NETEJA |  | 1
ADAPTAT |  | 1
01.01.12.11.016 | L | PJ21C-3SHY | u | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ | Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
MANUALITATS |  | 1
VENDING |  | 1
L2 AULARI | T
DIBUIX |  | 2
LABORATORI |  | 2
01.01.12.11.017 | L | PJ210-3YLD | u | Aixeta senzilla per a aigüera/abocador, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´ | Aixeta senzilla per a aigüera/abocador, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2´´
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
NETEJA |  | 1
L2 AULARI | T
NETEJA |  | 1
01.01.12.11.018 | L | PJ21D-3CSC | u | Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada Indeterminat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada Indeterminat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2´´ i sortida de 1/2´´
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
L1 CASAL | T
WC HOMES |  | 2
L2 AULARI | T
WC HOMES |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 13 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.01.13.001 | L | RES01 | U | PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS | PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
1
| N | Obra | 01 | PressupostAULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
| N | Capítol | 01 | OBRA
| N | Titol 3 | 14 | SEGURETAT I SALUT
01.01.14.001 | L | P150-0001 | u | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclós equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat y salut. | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclós equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat y salut.
Àmbit d'actuació |  |  |  |  | 1