## Pressupost complet
Obra: | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE MÈDIC AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA
Pressupost | [11 empty] | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu () | Import ()
| Capítol |  | PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CENTRE MÈDIC AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA
1. | Capítol |  | 1 - Ram paleta
1.1. | Capítol |  | Actuacions previes
1.1.1 | Partida | U | Desconnexió d'instal·lacions. | [6 empty] | 2 | 362.99 | 725.98
Desconnexió de les instal·lacions de l'edifici (en zona d'actuació), amb tall del fluid elèctric, aigua, telecomunicacions, contraincendis i gasos, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar unida. Inclús neteja, apilament, retirada i càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Inclou: Desconnexió de les instal·lacions. Retirada de deixalles. Càrrega d'enderrocs sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Fase obra | 2 |  |  |  | 2 | 2
1.1.2 | Partida | m² | Envà de plaques de guix laminat - Sectorització provisional | [6 empty] | 32.55 | 39.29 | 1278.89
Envà senzill (15+48+15)/600 (48) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 78 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a al jament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sectorització provisional | 1 | 9.3 |  | 3.5 | 32.55 | 32.55
1.1.3 | Partida | U | Porta interior abatible, d'acer galvanitzat - Sectorització provisional | [6 empty] | 1 | 352.68 | 352.68
Porta interior abatible de dues fulles de 38 mm d'espessor, 1840x2045 mm de llum i altura de pas, acabat galvanitzat formada per dues xapes d'acer galvanitzat de 0,5 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia replena de poliuretà, sobre marc d'acer galvanitzat de 1 mm d'espessor, amb bastiment de base. Inclús cargols autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. Inclou: Bastiment. Fixació del bastiment de base al parament. Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al bastiment de base. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament (pany i clau) i accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sectorització provisional | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.1.4 | Partida | U | Lloguer de plataforma elevadora - Tisora. | [6 empty] | 6 | 98.62 | 591.72
Lloguer diari de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
[5 empty] | Mes | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tisora | 6 |  |  |  | 6 | 6
1.1.5 | Partida | U | Lloguer de plataforma elevadora - Braç articulat. | [6 empty] | 6 | 118.35 | 710.1
Lloguer diari de cistell elevador de braç articulat, motor elèctric, de 12 m d'altura màxima de treball. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el manteniment i l'assegurança de responsabilitat civil. Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
[5 empty] | Mes | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Braç articulat | 6 |  |  |  | 6 | 6
1.1.6 | Partida | U | Transport de plataforma elevadora - Tisora. | [6 empty] | 1 | 118.35 | 118.35
Transport a obra i retirada de plataforma elevadora de tisores, motor elèctric, de 8 m d'altura màxima de treball.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tisora | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.1.7 | Partida | U | Transport de plataforma elevadora - Braç articulat- | [6 empty] | 1 | 124.92 | 124.92
Transport a obra i retirada de cistell elevador de braç articulat, motor elèctric, de 12 m d'altura màxima de treball.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Braç articulat | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.1.8 | Partida | U | Lloguer de torre de treball mòbil. | [6 empty] | 1 | 345.6 | 345.6
Lloguer, durant 30 dies naturals, de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent de 48,3 mm i 3,2 mm de gruix, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004. Inclou: Revisió periòdica per a garantir la seva estabilitat i condicions de seguretat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Torre per pati | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.1.9 | Partida | U | Transport i retirada de torre de treball mòbil. | [6 empty] | 1 | 382.66 | 382.66
Transport i retirada de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Torre per pati | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.1.10 | Partida | U | Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil. | [6 empty] | 1 | 733.42 | 733.42
Muntatge i desmuntatge de torre de treball mòbil, amb plataforma de treball de 3x2 m², situada a una altura de 6 m, formada per estructura tubular d'acer galvanitzat en calent, preparada per suportar una càrrega de 2,0 kN/m² uniformement distribuïda sobre la plataforma i una càrrega puntual d'1,5 kN, classe 3 segons UNE-EN 1004, segons plànols de muntatge. Inclús accessoris, sistemes de protecció, ancoratges i reposicions. Inclou: Replanteig dels recolzaments. Neteja i preparació de la superfície de suport i protecció dels espais afectats. Muntatge i col·locació dels components. Col·locació de la plataforma de treball. Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització. Prova de càrrega. Desmuntatge i retirada de la bastida.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Torre per pati | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.1.11 | Partida | m | Tanca traslladable. | [6 empty] | 31 | 18.56 | 575.36
Delimitació provisional de zona d'obres mitjançant clos perimetral format per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos. Inclús malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd i cinta reflectora per a abalisament, de material plàstic, de 10 cm d'amplada, impresa per ambdues cares en franges de color vermell i blanc, col·locades sobre les tanques i muntatge, manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi i desmuntatge. Inclou: Muntatge. Col·locació de la malla. Col·locació de la cinta. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tancament provisional | 1 | 31 |  |  | 31 | 31
|  |  | 1.1. | [8 empty] | 5939.68
1.2. | Capítol |  | Enderrocs
1.2.1 | Partida | m² | E01 - Demolició de partició interior de fàbrica revestida. | [6 empty] | 54.82 | 17.24 | 945.1
Demolició de partició interior de fàbrica revestida, formada per maó calat de 15 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició dels revestiments, de les instal·lacions encastades i de les fusteries. Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cremats | 1 | 7.35 |  | 3.4 | 24.99
|  |  |  | Sala espera 02 | 1 | 2.2 |  | 3.4 | 7.48
[5 empty] | 1 | 2 |  | 3.4 | 6.8
[5 empty] | 1 | 3.75 |  | 3.4 | 12.75
|  |  |  | SH 01 | 1 | 1 |  | 2.8 | 2.8
[9 empty] | 0 | 54.82
1.2.2 | Partida | m² | Obertura de buit en full exterior de façana, de fàbrica revestida. | [6 empty] | 5 | 25.74 | 128.7
Obertura de buit per a posterior col·locació de la fusteria, en full exterior de tancament de façana, de fàbrica revestida, formada per maó calat de 11/12 cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat del full o dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del forat i la demolició del revestiment, però no inclou el muntatge i desmuntatge de l'estintolament del buit ni la col·locació de llindes. Inclou: Replanteig del buit en el parament. Tall previ del contorn del forat. Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Finestre Vestuari 01 | 1 | 2 |  | 1 | 2
|  |  |  | Porta contadors elèctrics | 1 | 1.2 |  | 2.5 | 3 | 5
1.2.3 | Partida | m² | E02 - Demolició d'envà de plaques de guix laminat. | [6 empty] | 198.66 | 13.32 | 2646.15
Demolició d'envà de plaques de guix laminat (dues plaques per cara) instal·lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició dels revestiments, de les instal·lacions encastades i de les fusteries. Inclou: Demolició de l'entramat i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Despatx medic 01 | 1 | 3.8 |  | 3.4 | 12.92
[5 empty] | 1 | 1.65 |  | 3.4 | 5.61
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 5.85 |  | 3.4 | 19.89
|  |  |  | Magatzem 03 | 1 | 7.15 |  | 3.8 | 27.17
|  |  |  | Sala descans | 1 | 7.1 |  | 1 | 7.1
|  |  |  | Vestidors | 1 | 5.95 |  | 3.8 | 22.61
[5 empty] | 1 | 4.75 |  | 3.8 | 18.05
[5 empty] | 2 | 3.55 |  | 3.8 | 26.98
[5 empty] | 1 | 3.4 |  | 3.8 | 12.92
[5 empty] | 1 | 3.7 |  | 3.8 | 14.06
[5 empty] | 1 | 2.3 |  | 3.8 | 8.74
|  |  |  | Despatx mèdic 02 | 1 | 5.95 |  | 3.8 | 22.61 | 198.66
1.2.4 | Partida | m² | E03 - Demolició d'extradossat de plaques de guix laminat. | [6 empty] | 164.36 | 10.7 | 1758.65
Demolició d'extradossat autoportant de dues plaques de guix laminat (15+15 mm), lliure, amb canals i muntants, de 78 mm de gruix total, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició dels revestiments, de les instal·lacions encastades i de les fusteries. Inclou: Demolició del extradossat i els seus revestiments. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Despatx medic 01 | 1 | 12.35 |  | 2.8 | 34.58
|  |  |  | Sala espera 02 | 1 | 16.1 |  | 2.8 | 45.08
|  |  |  | Sala cremats | 1 | 14.1 |  | 2.8 | 39.48
|  |  |  | Tractament general | 1 | 9.3 |  | 2.8 | 26.04
|  |  |  | Cures intensives | 1 | 5.85 |  | 2.8 | 16.38
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 | 1 |  | 2.8 | 2.8 | 164.36
1.2.5 | Partida | U | E04 - Desmuntatge de portes, armaris i mobiliari | [6 empty] | 20 | 25.71 | 514.2
Desmuntatge de porta de fusta, d'alumini, envidriades, armaris i mobiliari, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les ferramentes. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Portes de pas interiors batents | 9 |  |  |  | 9
|  |  |  | Portes inetriors corredisses | 4 |  |  |  | 4
|  |  |  | Porta exteriors envidriades | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Mostrador recepcio | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Armari sala espera 02 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Mobiliari sala bruta | 1 |  |  |  | 1 | 20
1.2.6 | Partida | m² | Desmuntatge de mampara. | [6 empty] | 20.09 | 17.96 | 360.82
Desmuntatge de mampara separadora envidrada formada per panells d'acer, alumini, fusta, PVC o similar, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals se subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge del vidre. Desmuntatge de portes de maampara. Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala descans | 1 | 7.05 |  | 2.85 | 20.09 | 20.09
1.2.7 | Partida | U | E05 - Desmuntatge de conjunt de sanitaris, aixetes i accessoris. | [6 empty] | 7 | 38.72 | 271.04
Desmuntatge de conjunt de sanitaris, aixetes i accessoris, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor, per cada bany o cabina. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 02 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Despatx Medic 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala Bruta | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | SH 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  |  |  | 1 | 7
1.2.8 | Partida | m² | E07 - Desmuntatge de façana de policarbonat. | [6 empty] | 80.91 | 40.13 | 3246.92
Desmuntatge de façana de policarbonat, incloent les estructures auxiliars, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte ni la xapa de remat, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Façana | 1 | 17.4 |  | 4.65 | 80.91 | 80.91
1.2.9 | Partida | U | D01 - Desmuntatge i recuperació de porta interior. | [6 empty] | 9 | 25.71 | 231.39
Desmuntatge de porta interior de fusteria de fusta, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels galzes, dels tapajuntes i de les ferramentes. Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió o a magatzem. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Portes de pas | 9 |  |  |  | 9 | 9
1.2.10 | Partida | U | D01 - Desmuntatge i recuperació de fusteria exterior. | [6 empty] | 1 | 70.36 | 70.36
Desmuntatge de fusteria envidrada d'alumini de qualsevol tipus situada en façana, de més de 6 m² de superfície, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió o a magatzem. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Porta entrada | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.2.11 | Partida | U | D02 - Desmuntatge i recuperació de sanitaris, aixetes i accessoris. | [6 empty] | 5 | 38.72 | 193.6
Desmuntatge i recuperació de sanitaris, aixetes i accessoris, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius als quals pugui estar subjecte, i càrrega manual sobre camió o contenidor, per cada bany o cabina. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge de l'aixeteria i dels accessoris i l'obturació de les conduccions connectades a l'element. Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió o a magatzem. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestidor 02 | 2 |  |  |  | 2 | 5
1.2.12 | Partida | U | D03 - Desmuntatge i recuperació porta RX. | [6 empty] | 1 | 349.99 | 349.99
Desmuntatge de porta de RX, amb mitjans manuals i recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, sense deteriorar els elements constructius als quals està subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió o a magatzem. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala RX | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.2.13 | Partida | m² | D04 - Desmuntatge i recuperació de revestiment amb xapa miniona. | [6 empty] | 54.4 | 40.13 | 2183.07
Desmuntatge i recuperació de revestiment amb xapa miniona, mantenint les estructures auxiliars i els elements de suport, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements als quals està subjecte ni la xapa de remat, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió o a magatzem. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Xapa miniona | 1 | 12.65 |  | 4.3 | 54.4 | 54.4
1.2.14 | Partida | m² | Demolició de paviment ceràmic. | [6 empty] | 21.5 | 19.34 | 415.81
Demolició de paviment existent a l'interior de l'edifici, de rajoles ceràmiques, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió adherit al suport, però no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidors | 1 |  | 21.5 |  | 21.5 | 21.5
1.2.15 | Partida | m² | Aixecat de paviment de suro, sintètic o tèxtil. | [6 empty] | 280.65 | 13.32 | 3738.26
Aixecat de paviment continu de linòleum existent a l'interior de l'edifici, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Aixecat de l'element. Retirada i apilament del material aixecat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega del material aixecat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Desaptx mèdic 01 | 1 |  | 8.9 |  | 8.9
|  |  |  | SH 02 | 1 |  | 1.55 |  | 1.55
|  |  |  | Sala de espera 02 | 1 |  | 21.6 |  | 21.6
|  |  |  | Entrada 02 | 1 |  | 1.85 |  | 1.85
|  |  |  | Sala cremats | 1 |  | 11.85 |  | 11.85
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  | 23.4 |  | 23.4
|  |  |  | Sala bruta calaix - E06 | 2 | 3.4 |  | 1 | 6.8
|  |  |  | Tractament general | 1 |  | 31.7 |  | 31.7
|  |  |  | Cures intensives | 1 |  | 30.9 |  | 30.9
|  |  |  | Recepcio | 1 |  | 20 |  | 20
|  |  |  | Recepció calaix - E06 | 2 | 4 |  | 1 | 8
|  |  |  | SH 01 | 1 |  | 8.1 |  | 8.1
|  |  |  | Sala espera 01 | 1 |  | 12.9 |  | 12.9
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 |  | 5.5 |  | 5.5
|  |  |  | Vestíbul urgencies | 1 |  | 4.4 |  | 4.4
|  |  |  | Despatx mèdic 02 | 1 |  | 14.7 |  | 14.7
|  |  |  | Sala descanas | 1 |  | 32.8 |  | 32.8
|  |  |  | Magatzem 03 | 1 |  | 10.3 |  | 10.3
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  | 9.9 |  | 9.9
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  | 15.5 |  | 15.5 | 280.65
1.2.16 | Partida | m² | Demolició de paviment exterior d'aglomerat asfàltic. | [6 empty] | 115.25 | 7.79 | 897.8
Demolició de paviment d'aglomerat asfàltic en calçada, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el tall previ del contorn del paviment, però no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Tall previ del contorn de a zona a demolir. Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona ampliada | 1 |  | 115.25 |  | 115.25 | 115.25
1.2.17 | Partida | m² | Demolició de solera o paviment de formigó. | [6 empty] | 125.25 | 20.03 | 2508.76
Demolició de solera o paviment de formigó en massa de 25 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Previsió - connexions | 1 |  | 10 |  | 10
|  |  |  | Zona ampliada | 1 |  | 115.25 |  | 115.25 | 125.25
1.2.18 | Partida | m² | Desmuntatge de revestiment exterior de façana ventilada. | [6 empty] | 15 | 72.48 | 1087.2
Desmuntatge de revestiment exterior de façana ventilada, metàl·lic, amb mitjans manuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el desmuntatge de la subestructura suport. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada 03 Vehicles mèdics - previsió per substitució de plaques | 1 |  | 15 |  | 15 | 15
1.2.19 | Partida | m² | Demolició de fals sostre continu o registrable. | [6 empty] | 280.65 | 12.27 | 3443.58
Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola o registrable, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Desaptx mèdic 01 | 1 |  | 8.9 |  | 8.9
|  |  |  | SH 02 | 1 |  | 1.55 |  | 1.55
|  |  |  | Sala de espera 02 | 1 |  | 21.6 |  | 21.6
|  |  |  | Entrada 02 | 1 |  | 1.85 |  | 1.85
|  |  |  | Sala cremats | 1 |  | 11.85 |  | 11.85
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  | 23.4 |  | 23.4
|  |  |  | Sala bruta calaix - E06 | 2 | 3.4 |  | 1 | 6.8
|  |  |  | Tractament general | 1 |  | 31.7 |  | 31.7
|  |  |  | Cures intensives | 1 |  | 30.9 |  | 30.9
|  |  |  | Recepcio | 1 |  | 20 |  | 20
|  |  |  | Recepció calaix - E06 | 2 | 4 |  | 1 | 8
|  |  |  | SH 01 | 1 |  | 8.1 |  | 8.1
|  |  |  | Sala espera 01 | 1 |  | 12.9 |  | 12.9
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 |  | 5.5 |  | 5.5
|  |  |  | Vestíbul urgencies | 1 |  | 4.4 |  | 4.4
|  |  |  | Despatx mèdic 02 | 1 |  | 14.7 |  | 14.7
|  |  |  | Sala descanas | 1 |  | 32.8 |  | 32.8
|  |  |  | Magatzem 03 | 1 |  | 10.3 |  | 10.3
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  | 9.9 |  | 9.9
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  | 15.5 |  | 15.5 | 280.65
1.2.20 | Partida | U | Desmuntatge del conjunt d'instal·lacions | [6 empty] | 1 | 837.13 | 837.13
Dsmuntatge del conjunt d'instal·lacions de l'edifici, consistent en: sanejament, ventilació, fontaneria, electricitat, telecomunicacions, climatització, contraincendis, etc... incloent, tubs i cablejats, maquinaries, mecanismes, lluminaria, accessoris, i tots els elements necessaris per al desmontatge totalment complet del conjunt d'instal·lacions. Es tindrà en compte d'acopiar les màquines de clima que la Propietat i la DF indiquin per poder-les aprofitar. Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.2.21 | Partida | m | Aixecat de tanca metàl·lica i porta | [6 empty] | 25 | 37.6 | 940
Aixecat de tanca metàl·lica i porta corredissa, amb una altura menor de 2 m, amb mitjans manuals i equip de oxitall, recuperació del material per a la seva posterior ubicació en altre emplaçament, transport i acopi dins de l'obra. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació. També inclou el desmuntatge de la porta corredissa integrada amb la tanca. Inclou: Aixecat de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les restes d'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tanca zona Clinica | 1 | 25 |  |  | 25 | 25
1.2.22 | Partida | m³ | Classificació de residus de la construcció. | [6 empty] | 99.95 | 15.45 | 1544.23
Classificació i dipòsit a peu d'obra dels residus de construcció i/o demolició, separant-los en les següents fraccions: formigó, ceràmics, metalls, fustes, vidres, plàstics, papers o cartons i residus perillosos; dins de l'obra en la que es produeixin, amb mitjans manuals, i càrrega sobre camió. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, estimat a partir del pes i la densitat aparent dels diferents materials que componen els residus, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de residus realment classificat segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Volum | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Terres i petris de l'excavació | 1 |  | 3.23 |  | 3.23
|  |  |  | RCE de naturalesa pètria | 1 |  | 47.32 |  | 47.32
|  |  |  | RCE de naturalesa no pètria | 1 |  | 49.36 |  | 49.36
|  |  |  | RCE potencialment perillosos | 1 |  | 0.04 |  | 0.04 | 99.95
1.2.23 | Partida | U | Transport de residus inertes amb contenidor. | [6 empty] | 99.91 | 180.33 | 18016.77
Transport de residus inertes de maons, teules i materials ceràmics, produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 7 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Volum | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Terres i petris de l'excavació | 1 |  | 3.23 |  | 3.23
|  |  |  | RCE de naturalesa pètria | 1 |  | 47.32 |  | 47.32
|  |  |  | RCE de naturalesa no pètria | 1 |  | 49.36 |  | 49.36 | 99.91
1.2.24 | Partida | U | Transport de residus perillosos amb contenidor. | [6 empty] | 0.04 | 370.74 | 14.83
Transport de residus perillosos produïts en obres de construcció i/o demolició, amb contenidor de 1,0 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el cànon d'abocament per lliurament de residus. Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Volum | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | RCE potencialment perillosos | 1 |  | 0.04 |  | 0.04 | 0.04
|  |  | 1.2. | [8 empty] | 46344.36
1.3. | Capítol |  | Condicionament del terreny
1.3.1 | Partida | m³ | Excavació de rases i pous. | [6 empty] | 25.51 | 33.96 | 866.32
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats. Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sabata S1D | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 4.31
|  |  |  | Sabata S2D | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 4.31
|  |  |  | Sabata S3D | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 4.31
|  |  |  | Sabata S4D | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 4.31
|  |  |  | V2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 5.25 | 0.4 | 0.5 | 4.2
[5 empty] | 1 | 4.95 | 0.4 | 0.5 | 0.99
[5 empty] | 1 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9
[5 empty] | 1 | 5.25 | 0.4 | 0.5 | 1.05
|  |  |  | V2 - Zona existent | 1 | 5.65 | 0.4 | 0.5 | 1.13 | 25.51
1.3.2 | Partida | m³ | Reblert per base de paviment. | [6 empty] | 23.05 | 6.98 | 160.89
Base de paviment realitzada mitjançant reblert a cel obert, amb terra seleccionada procedent de la pròpia excavació, i compactació en tongades successives de 30 cm d'espessor màxim amb safata vibrant de guiat manual, fins a assolir una densitat seca no inferior al 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig Proctor Modificat. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en obra. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sota graves | 1 |  | 115.25 | 0.2 | 23.05 | 23.05
1.3.3 | Partida | m² | Emmacat en caixa per base de solera, amb àrids reciclats. | [6 empty] | 125.25 | 16.47 | 2062.87
Emmacat en caixa per base de solera de 30 cm d'espessor, mitjançant reblert i estès en tongades d'espessor no superior a 20 cm d'àrid reciclat de formigó de 40 a 80 mm de diàmetre; i posterior compactació mitjançant equip manual amb safata vibrant, sobre l'esplanada homogènia i anivellada. Inclou: Transport i descàrrega del material de reblert a peu de tall. Estesa del material de reblert en tongades d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada. Compactació i anivellació.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Previsió - connexions | 1 |  | 10 |  | 10
|  |  |  | Zona ampliada | 1 |  | 115.25 |  | 115.25 | 125.25
1.3.4 | Partida | m³ | Transport de terres amb camió. | [6 empty] | 31.89 | 5.99 | 191.02
Transport de terres amb camió dels productes procedents de l'excavació de qualsevol tipus de terreny a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, situat a una distància màxima de 20 km. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el temps d'espera en obra durant les operacions de càrrega, el viatge d'anada, la descàrrega i el viatge de tornada, però no inclou la càrrega en obra. Inclou: Transport de terres a l'abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus, amb protecció de les mateixes mitjançant la seva cobertura amb teles. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment transportat segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Volum | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Excavació de rases i pous. | 1.25 |  | 25.51 |  | 31.89 | 31.89
1.3.5 | Partida | m³ | Cànon d'abocament per lliurament de terres a gestor autoritzat. | [6 empty] | 31.89 | 2.65 | 84.51
Cànon d'abocament per lliurament de terres procedents de l'excavació, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport. Inclou: Nada. Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de les excavacions, incrementades cadascuna d'elles pel seu corresponent coeficient d'esponjament, d'acord amb el tipus de terreny considerat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, incloent l'estufament, el volum de terres realment entregat segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Volum | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Excavació de rases i pous. | 1.25 |  | 25.51 |  | 31.89 | 31.89
|  |  | 1.3. | [8 empty] | 3365.61
1.4. | Capítol |  | Fonamentació
1.4.1 | Partida | m³ | Formigó en massa. | [6 empty] | 14.12 | 131.82 | 1861.3
Formigó HM-20/B/20/X0 fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de sabata. Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou S1D | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 3.53
|  |  |  | Pou S2D | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 3.53
|  |  |  | Pou S3D | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 3.53
|  |  |  | Pou S4D | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 3.53 | 14.12
1.4.2 | Partida | m³ | Formigó de neteja. | [6 empty] | 11.17 | 114.72 | 1281.42
Formigó HL-200/B/20, fabricat en central i abocament amb bomba, per a formació de capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament realitzada. Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | V2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4 | 5.25 | 0.4 | 0.1 | 0.84
[5 empty] | 1 | 4.95 | 0.4 | 0.1 | 0.2
[5 empty] | 1 | 4.5 | 0.4 | 0.1 | 0.18
[5 empty] | 1 | 5.25 | 0.4 | 0.1 | 0.21
|  |  |  | V2 - Zona existent | 1 | 5.65 | 0.4 | 0.1 | 0.23
|  |  |  | Sobre graves | 1 | 15.1 | 6.3 | 0.1 | 9.51 | 11.17
1.4.3 | Partida | m³ | Formigó per armar en sabates. | [6 empty] | 5.64 | 135.15 | 762.25
Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament amb bomba. Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sabata S1D | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.41
|  |  |  | Sabata S2D | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.41
|  |  |  | Sabata S3D | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.41
|  |  |  | Sabata S4D | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 1.41 | 5.64
1.4.4 | Partida | m³ | Formigó per armar en bigues entre sabates. | [6 empty] | 9.93 | 119.26 | 1184.25
Formigó per armar en bigues entre sabates, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i abocament amb bomba. Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | V2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 4.8 | 5.25 | 0.4 | 0.5 | 5.04
[5 empty] | 1.2 | 4.95 | 0.4 | 0.5 | 1.19
[5 empty] | 1.2 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 1.08
[5 empty] | 1.2 | 5.25 | 0.4 | 0.5 | 1.26
|  |  |  | V2 - Zona existent | 1.2 | 5.65 | 0.4 | 0.5 | 1.36 | 9.93
1.4.5 | Partida | kg | Acer per a formigó. | [6 empty] | 753.25 | 2.34 | 1762.61
Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i muntatge en biga entre sabates i sabates. Inclús filferro de lligar i separadors. Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors homologats. Subjecció de l'armadura.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Pes | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Acer corrugat | 1.15 |  | 655 |  | 753.25 | 753.25
1.4.6 | Partida | m² | Junta per argiles expansives | [6 empty] | 47.04 | 21.29 | 1001.48
Junta per argiles expansives format per panell rígid de poliestirè expandit, de superfície llisa i mecanitzat lateral de mitja mossa, de 50 mm d'espessor, col·locat contra el terreny, preparat per a rebre la fonamentació. Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament contra wl terreny.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pou S1D | 4 | 1.4 |  | 1.5 | 8.4
|  |  |  | Pou S2D | 4 | 1.4 |  | 1.5 | 8.4
|  |  |  | Pou S3D | 4 | 1.4 |  | 1.5 | 8.4
|  |  |  | Pou S4D | 4 | 1.4 |  | 1.5 | 8.4
|  |  |  | Sabata S1D | 4 | 1.4 |  | 0.6 | 3.36
|  |  |  | Sabata S2D | 4 | 1.4 |  | 0.6 | 3.36
|  |  |  | Sabata S3D | 4 | 1.4 |  | 0.6 | 3.36
|  |  |  | Sabata S4D | 4 | 1.4 |  | 0.6 | 3.36 | 47.04
1.4.7 | Partida | m² | Muret de blocs de formigó. | [6 empty] | 25.89 | 68.7 | 1778.64
Muret de 20 cm d'espessor de fàbrica, de bloc buit de formigó, per revestir, color gris, 40x15x20 cm, resistència normalitzada R10 (10 N/mm²), rebuda amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat en sacs, amb pilastres intermitjos i cèrcol de coronació, de formigó de replè, HA-25/B/12/XC2, preparat en obra, abocament amb mitjans manuals, volum 0,015 m³/m², amb armadura d'acer UNE-EN 10080 B 500 S, amb una quantia aproximada de 5 kg/m². Inclús filferro de lligar. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat d'elements) en taller industrial i el muntatge en el lloc definitiu de la seva col·locació en obra. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Col·locació i aplomat de mires de referència. Estesa de fils entre mires. Col·locació dels blocs per filades a nivell. Col·locació de les armadures en les pilastres intermèdies i en el cèrcol de coronació. Preparació del formigó. Abocat, vibrat i curat del formigó. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució de buits. Enllaç entre muret i forjats.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Perimetre solera | 1 | 43.15 |  | 0.6 | 25.89 | 25.89
1.4.8 | Partida | m² | Solera de formigó. | [6 empty] | 115.25 | 55.75 | 6425.19
Solera de formigó amb malla electrosoldada de 15 cm d'espessor, realitzada amb formigó HM-25/F/12/X0 fabricat en central i abocament des de camió, amb malla electrosoldada superior com a armadura de repartiment, ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant, amb acabat superficial mitjançant remolinador mecànic; amb junts de retracció de 5 mm d'espessor, mitjançant tall amb disc de diamant. Inclús panell de poliestirè expandit de 3 cm d'espessor, per a l'execució de juntes de retracció. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament del formigó. Replanteig dels junts de construcció i de dilatació. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Formació de juntes de construcció i de juntes perimetrals de dilatació. Col·locació de la malla electrosoldada amb separadors homologats. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Connexió dels elements exteriors. Curat del formigó. Fratasado mecànic de la superfície. Replanteig dels junts de retracció. Cort del formigó. Neteja final dels junts de retracció.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Solera interior | 1 |  | 95 |  | 95
|  |  |  | Solera exterior | 1 |  | 10.25 |  | 10.25
|  |  |  | Previsió - connexions | 1 |  | 10 |  | 10 | 115.25
|  |  | 1.4. | [8 empty] | 16057.14
1.5. | Capítol |  | Estructura
1.5.1 | Partida | kg | Acer en perfils laminats en calent. | [6 empty] | 4266.95 | 3.15 | 13440.89
Acer UNE-EN 10210-1 S275J0H, en elements estructurals formats per peces simples de perfils buits laminats en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, rodó, quadrat o rectangular, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de l'element estructural. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Pes | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pilars - #140.5 | 4 | 4.9 | 20.5 |  | 401.8
|  |  |  | Biga - IPE 200 | 5 | 6.05 | 22.4 |  | 677.6
[5 empty] | 2 | 14.8 | 22.4 |  | 663.04
|  |  |  | Corretges - IPE 160 | 2 | 14.8 | 15.8 |  | 467.68
[5 empty] | 2 | 9.55 | 15.8 |  | 301.78
[5 empty] | 2 | 2.15 | 15.8 |  | 67.94
[5 empty] | 1 | 3.3 | 15.8 |  | 52.14
|  |  |  | Estructura coronament - #140.5 | 1 | 14.8 | 20.5 |  | 303.4
[5 empty] | 2 | 6.15 | 20.5 |  | 252.15
|  |  |  | Subestructura façana policarbonat |  |  |  |  | 0
|  |  |  | #120.50.5 | 2 | 14.8 | 14.85 |  | 439.56
|  |  |  | #80.50.5 | 2 | 14.8 | 9.53 |  | 282.09
|  |  |  | Mermas y piezas auxiliares | 0.1 |  | 3577.68 |  | 357.77 | 4266.95
1.5.2 | Partida | U | Placa d'ancoratge d'acer, amb perns soldats. | [6 empty] | 4 | 101.29 | 405.16
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i forat central bisellat, de 300x300 mm i espessor 15 mm, amb 8 perns soldats, d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, la preparació de vores, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pilars | 4 |  |  |  | 4 | 4
1.5.3 | Partida | U | Estintolament de pared ceràmica | [6 empty] | 1 | 2.93 | 2.93
Execució completa d'estintolament estructural mitjançant perfils d'acer laminat. Inclou apuntalament previs del forjat; formació de suports amb 2 daus de formigó de 30x15x20 (LxAxh); enderrocament de paret comptada en partida d'enderrocaments, executada per fases per a col·locació de perfil; perfils per a confecció d'estintolament, enderrocament de paret a enderrocar, retacats, i protrecció ignifuga dels nous perfils amb pintura intumescent REI90, completament executat. PERFILS: 1 HEB-200 de 495 cm de longitud. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge. Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Execució dels daus de formigó. Col·locació i fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades. Execució del retacat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Estintolament Sala tractament general | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.5.4 | Partida | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, amb pintura intumescent. | [6 empty] | 93.17 | 92.59 | 8626.61
Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica, mitjançant l'aplicació de pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, fins a formar un gruix mínim de pel·lícula seca de 1780 micres i aconseguir una resistència al foc de 90 minuts. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de les mans d'acabat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Desenv. | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pilars - #140.5 | 4 | 4.9 | 0.56 |  | 10.98
|  |  |  | Biga - IPE 200 | 5 | 6.05 | 0.79 |  | 23.9
[5 empty] | 2 | 14.8 | 0.79 |  | 23.38
|  |  |  | Corretges - IPE 160 | 2 | 14.8 | 0.62 |  | 18.35
[5 empty] | 2 | 9.55 | 0.62 |  | 11.84
[5 empty] | 2 | 2.15 | 0.62 |  | 2.67
[5 empty] | 1 | 3.3 | 0.62 |  | 2.05 | 93.17
|  |  | 1.5. | [8 empty] | 22475.59
1.6. | Capítol |  | Façanes, particions i cel ras
1.6.1 | Partida | m² | Façana de panells de policarbonat. | [6 empty] | 55.75 | 73.29 | 4085.92
Façana amb sistema modular de panells translúcits plans de policarbonat, de 60 mm d'espessor i 13 parets, amb una trasnmitancia tèrmica de 0,70W/m2k i aïllament acústic 22dB, amb una reacció al foc B-s1,d0, amb perfils d'alumini amb RPT acabat lacat color a escollir; col·locació segons planols, sobre subestructura de suport d'acer galvanitzat. Inclús peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Inclús accessoris de fixació de les plaques. Criteri de valoració econòmica: Panells d policarbonat. Espessejament dels perfils segons plànols i espessejament dels panells de policarbonat segons plànols. Ressolució de punts singulars. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de l'especejament del revestiment. Preparació dels panells. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Façana policarbonat | 1 |  | 55.75 |  | 55.75 | 55.75
1.6.2 | Partida | m² | Revestiment exterior de façana de xapa de perfil ondulat miniona. | [6 empty] | 83.75 | 166.73 | 13963.64
Revestiment exterior de façana amb xapa de perfil ondulat miniona d'acer galvanitzat S220GD UNE 10346 espessor acer mínim 0,70mm, espessor de xapa 18mm, acabat prelacat UNE 10169, color RAL 9006 Silver metàl·lic, subjectat a la subestructura formada per perfils d'acer galvanitzat 80.40.3 s235 (st37), subjectades als paraments resistents de façana, solera i forjats mitjançant fixacions mecàniques; col·locació segons planols, sobre subestructura de suport d'acer galvanitzat. Inclús peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Criteri de valoració econòmica: Subestructura i revestiment de xapa. Espessejament dels perfils segons plànols i espessejament de l'aplacat del revestiment segons plànols. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Façana davantera superior nova | 1 |  | 19.45 |  | 19.45
|  |  |  | Façana davantera inferior nova | 1 |  | 27.1 |  | 27.1
|  |  |  | Façana posterior nova | 1 |  | 26.8 |  | 26.8
|  |  |  | Façana lateral nova | 1 |  | 10.4 |  | 10.4 | 83.75
1.6.3 | Partida | m² | Revestiment exterior de façana de xapa de perfil ondulat miniona perforada. | [6 empty] | 14 | 166.73 | 2334.22
Revestiment exterior de façana amb xapa de perfil ondulat miniona d'acer galvanitzat S220GD UNE 10346 espessor acer mínim 0,70mm, espessor de xapa 18mm, acabat prelacat UNE 10169, color RAL 9006 Silver metàl·lic amb perforacions rodones a portell, R2 T3, de 1,5 mm de diàmetre, de 1,5 mm d'espessor i amb un 40% de la superfície perforada, subjectat a la subestructura formada per perfils d'acer galvanitzat 80.40.3 s235 (st37), subjectades als paraments resistents de façana, solera i forjats mitjançant fixacions mecàniques; col·locació segons planols, sobre subestructura de suport d'acer galvanitzat. Inclús peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Criteri de valoració econòmica: Subestructura i revestiment de xapa. Espessejament dels perfils segons plànols i espessejament de l'aplacat del revestiment segons plànols. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Façana davantera | 1 |  | 14 |  | 14 | 14
1.6.4 | Partida | m² | Revestiment exterior de façana de xapa perforada. | [6 empty] | 15.7 | 166.73 | 2617.66
Revestiment exterior de façana amb xapa d'acer galvanitzat S220GD UNE 10346 espessor acer mínim 0,70mm, espessor de xapa 18mm, acabat prelacat UNE 10169, color RAL 9006 Silver metàl·lic amb perforacions rodones a portell, R2 T3, de 1,5 mm de diàmetre, de 1,5 mm d'espessor i amb un 40% de la superfície perforada, subjectat a la subestructura formada per perfils d'acer galvanitzat 80.40.3 s235 (st37), subjectades als paraments resistents de façana, solera i forjats mitjançant fixacions mecàniques; col·locació segons planols, sobre subestructura de suport d'acer galvanitzat. Inclús peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Criteri de valoració econòmica: Subestructura i revestiment de xapa. Espessejament dels perfils segons plànols i espessejament de l'aplacat del revestiment segons plànols. Ressolució de punts singulars. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Proteccio solar policarbonat | 1 |  | 15.7 |  | 15.7 | 15.7
1.6.5 | Partida | m² | Revestiment de façana de panells compòsit troquelat. | [6 empty] | 6.6 | 350.47 | 2313.1
Revestiment de façana de panells compòsit troquelat de 3880 mm de longitud, 1700 mm d'altura i 4 mm de gruix, compostos per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'espessor, lacades amb PVDF per la seva cara exterior, acabat a escollir, amb film de protecció de plàstic, unides per un nucli central mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, en forma de safates; col·locació en posició vertical mitjançant el sistema d'ancoratge ocult amb peces de penjat, sobre subestructura de suport d'alumini extrudit. Inclús peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Façana lateral - Tapar de porta | 1 | 1.7 |  | 3.88 | 6.6 | 6.6
1.6.6 | Partida | m² | Revestiment de façana de panells compòsit. | [6 empty] | 15 | 266.38 | 3995.7
Revestiment de façana de panells compòsit de 2000 a 6800 mm de longitud, 1500 mm d'altura i 4 mm de gruix, compostos per dues làmines d'aliatge d'alumini EN AW-5005-A H22, de 0,5 mm d'espessor, lacades amb PVDF per la seva cara exterior, acabat anoditzat, amb film de protecció de plàstic, unides per un nucli central mineral, de 3 mm d'espessor, Euroclasse A2-s1, d0 de reacció al foc, en forma de safates; col·locació en posició vertical mitjançant el sistema d'ancoratge ocult amb peces de penjat, sobre subestructura de suport d'alumini extrudit. Inclús peces de neoprè per evitar els ponts tèrmics i tirafons i ancoratges mecànics d'expansió d'acer inoxidable A2, per a la fixació de la subestructura suport. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig de les juntes de dilatació i draps de treball. Replanteig de l'especejament del revestiment i dels punts d'ancoratge de la subestructura suport. Fixació de la subestructura suport al full principal i al forjat. Preparació del revestiment. Aplomat, anivellament i alineació del revestiment. Fixació definitiva del revestiment a la subestructura suport. Realització de tots els treballs necessaris per a la resolució dels buits. Resolució de punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada 03 Vehicles mèdics - previsió per substitució de plaques | 1 |  | 15 |  | 15 | 15
1.6.7 | Partida | m² | Full de fàbrica de maó ceràmic per a revestir. | [6 empty] | 133.27 | 46.88 | 6247.7
Full, de 14 cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic calat (gero G3 Cat i R-15), per revestir, mínim 12,5cm de gruix, amb junts horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment confeccionat en obra, amb 250 kg/m³ de ciment, color gris, dosificació 1:6, subministrat en sacs. Inclou: Replanteig i traçat en el sostre dels envans a realitzar. Marcat en els pilars dels nivells de referència general de planta i de nivell de paviment. Col·locació i aplomat de mires de referència. Col·locació, aplomat i anivellació de bastiments i bastiments de base de portes i armaris. Estesa de fils entre mires. Preparació del morter. Col·locació de les peces per filades a nivell. Rebuda a l'obra dels bastiments i bastiments base. Trobades de la fàbrica amb façanes, pilars i envans. Trobada de la fàbrica amb el forjat superior. Neteja del parament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Façanes |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Entrada 03 | 1 | 10.95 |  | 4.25 | 46.54
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 6.05 |  | 4.25 | 25.71
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 | 2.05 |  | 3.4 | 6.97
|  |  |  | Pati | 1 | 4.75 |  | 4.25 | 20.19
[5 empty] | 1 | 5.55 |  | 0.5 | 2.78
[5 empty] | 1 | 6.4 |  | 1.35 | 8.64
|  |  |  | Divisories |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala RX | 1 | 6.6 |  | 3.4 | 22.44 | 133.27
1.6.8 | Partida | m | Llinda prefabricada, de formigó armat, revestida amb peces ceràmiques. | [6 empty] | 2.4 | 32.14 | 77.14
Llinda prefabricada, de formigó armat, revestida amb peces ceràmiques, 6x11 cm, recolzada sobre una capa de morter de ciment, industrial, M-7,5. Inclou: Neteja i anivellació de la superfície de suport. Replanteig i marcat d'eixos de recolzament en el forat de pas. Col·locació de la llinda.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada 02 | 2 | 1.2 |  |  | 2.4 | 2.4
1.6.9 | Partida | m² | Envà de plaques de guix laminat - (15+70+15)/400 (70) (2 standart). | [6 empty] | 119.93 | 44.65 | 5354.87
Envà senzill (15+70+15)/400 (70) (2 normal), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a al jament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 | 3.7 |  | 3.4 | 12.58
|  |  |  | Despatx medic 02 | 1 | 6 |  | 3.8 | 22.8
|  |  |  | Sala descans | 1 | 8.85 |  | 3.8 | 33.63
|  |  |  | Vesíbul vestidors | 1 | 7.65 |  | 3.8 | 29.07
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 2.85 |  | 3.8 | 10.83
|  |  |  | Sala d'espera | 1 | 2.9 |  | 3.8 | 11.02 | 119.93
1.6.10 | Partida | m² | Envà de plaques de guix laminat - (15+70+15)/400 (70) (1 standart + 1 hidrofugat). | [6 empty] | 72.58 | 48.15 | 3494.73
Envà senzill (15+70+15)/400 (70) (1 normal + 1 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus normal en una cara, de 15 mm d'espessor i una placa tipus hidrofugat de 15 mm d'espessor en l'altra cara). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a al jament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 | 7.05 |  | 3.8 | 26.79
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 6.25 |  | 3.8 | 23.75
|  |  |  | SH 03 | 2 | 2.9 |  | 3.8 | 22.04 | 72.58
1.6.11 | Partida | m² | Envà de plaques de guix laminat - (15+70+15)/400 (70) (2 hidrofugat). | [6 empty] | 88.07 | 51.64 | 4547.93
Envà senzill (15+70+15)/400 (70) (2 hidrofugat), amb plaques de guix laminat, de 100 mm de gruix total, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 400 mm entre si, amb disposició normal "N" i canals (elements horitzontals), a la què es cargolen dues plaques en total (una placa tipus hidrofugat en cada cara, de 15 mm d'espessor cada placa). Inclús banda acústica de dilatació autoadhesiva; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre els muntants. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels envans a realitzar. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques per al tancament d'una de les cares de l'envà. Fixació de les plaques per al tancament de la segona cara de l'envà. Replanteig de les caixes per a al jament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 02 | 1 | 2.6 |  | 3.4 | 8.84
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 | 4.85 |  | 3.8 | 18.43
[5 empty] | 1 | 1.9 |  | 3.8 | 7.22
[5 empty] | 2 | 0.5 |  | 3.8 | 3.8
|  |  |  | Vestidor 01- 02 | 1 | 4.9 |  | 3.8 | 18.62
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 3.5 |  | 3.8 | 13.3
[5 empty] | 1 | 1.95 |  | 3.8 | 7.41
[5 empty] | 1 | 1.1 |  | 3.8 | 4.18
[5 empty] | 1 | 1.65 |  | 3.8 | 6.27 | 88.07
1.6.12 | Partida | m² | Extradossat autoportant de plaques de guix laminat - (15+70)/400 (70) (1 standart). | [6 empty] | 324.95 | 29.76 | 9670.51
Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus normal de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a al jament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 | 11.15 |  | 3.4 | 37.91
|  |  |  | Sala cremats | 1 | 3.7 |  | 1.65 | 6.11
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 4.3 |  | 1.65 | 7.1
[5 empty] | 1 | 4.3 |  | 3.4 | 14.62
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 | 5.2 |  | 3.4 | 17.68
[5 empty] | 1 | 11.05 |  | 1.65 | 18.23
[5 empty] | 1 | 11.05 |  | 3.4 | 37.57
[5 empty] | 1 | 3.05 |  | 3.4 | 10.37
[5 empty] | 2 | 2.45 |  | 3.4 | 16.66
[5 empty] | 4 | 0.65 |  | 3.4 | 8.84
[5 empty] | 1 | 3.9 |  | 3.4 | 13.26
[5 empty] | 1 | 1.25 |  | 3.4 | 4.25
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 | 1.6 |  | 3.4 | 5.44
|  |  |  | Sala bruta | 1 | 4 |  | 3.4 | 13.6
[5 empty] | 4 | 0.55 |  | 3.4 | 7.48
|  |  |  | Despatx medic 02 | 1 | 8.6 |  | 3.8 | 32.68
|  |  |  | Sala descans | 1 | 1.8 |  | 3.8 | 6.84
|  |  |  | Perimetre pati | 1 | 6.75 |  | 3.8 | 25.65
|  |  |  | Sala d'espera | 1 | 7.95 |  | 3.8 | 30.21
|  |  |  | Despatx medic 03 | 1 | 2.75 |  | 3.8 | 10.45 | 324.95
1.6.13 | Partida | m² | Extradossat autoportant de plaques de guix laminat - (15+70)/400 (70) (1 hidrofugat). | [6 empty] | 56.96 | 33.25 | 1893.92
Extradossat autoportant lliure, de 85 mm d'espessor, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus hidrofugat de 15 mm d'espessor, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat formada per canals horitzontals, sòlidament fixats al terra i al sostre i muntants verticals de 70 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 400 mm i amb disposició normal "N", muntats sobre canals al costat del parament vertical. Inclús banda acústica; fixacions per a l'ancoratge de canals i muntants metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta i cinta per al tractament de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació de banda d'estanquitat i canals inferiors, sobre paviment acabat o base de seient. Col·locació de banda d'estanquitat i canals superiors, sota forjats. Col·locació i fixació dels muntants sobre els elements horitzontals. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a al jament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres, seguint els criteris d'amidament exposats en la norma UNE 92305.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 02 | 1 | 1.05 |  | 3.4 | 3.57
|  |  |  | SH 03 | 2 | 0.9 |  | 3.8 | 6.84
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 | 6.1 |  | 3.8 | 23.18
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 6.15 |  | 3.8 | 23.37 | 56.96
1.6.14 | Partida | m² | Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, antiradiacions - - (15+70)/400 (70) (1 antiradiacions RX + plom 1,50Pb mm). | [6 empty] | 43.18 | 252.42 | 10899.5
Extradossat autoportant travat, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, format per placa de guix laminat tipus antiradiacions RX de 12,5 mm d'espessor i plom 1,50Pb mm, cargolada directament a una estructura autoportant d'acer galvanitzat, amb cinta de plom autoadhesiva, formada per perfils horitzontals de 30x30, sòlidament fixats al sòl i al sostre i mestres verticals de 60x27 mm i 0,6 mm d'espessor amb una modulació de 625 mm, fixades al parament vertical. Inclús banda desolidaritzadora; fixacions per a l'ancoratge dels perfils metàl·lics; cargols per a la fixació de les plaques; cinta de paper amb reforç metàl·lic i pasta de segellament, segons UNE EN 14190. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de trobades i punts singulars, però no inclou l'aïllament a col·locar entre les plaques i el parament. Inclou: Replanteig i traçat en el forjat inferior i en el superior dels perfils. Col·locació d'elements horitzontals sòlidament fixats al terra. Col·locació d'elements horitzontals sòlidament fixats al sostre. Col·locació de les mestres, travant-les amb ancoratges directes. Col·locació de cinta de plom autoadhesiva. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Replanteig de les caixes per a al jament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, i posterior perforació de les plaques. Tractament de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala RX | 1 | 12.7 |  | 3.4 | 43.18 | 43.18
1.6.15 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 standart). | [6 empty] | 253 | 34.13 | 8634.89
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 |  | 14.75 |  | 14.75
|  |  |  | Sala cremats | 1 |  | 12.6 |  | 12.6
|  |  |  | Sala tractament general | 1 |  | 19.9 |  | 19.9
|  |  |  | Sala Cures intensives | 1 |  | 61.8 |  | 61.8
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 |  | 8.75 |  | 8.75
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  | 13.95 |  | 13.95
|  |  |  | Vestíbul 01 | 1 |  | 5.05 |  | 5.05
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 |  | 5.55 |  | 5.55
|  |  |  | Despatx medic 01 | 1 |  | 13.2 |  | 13.2
|  |  |  | Recepció | 1 |  | 12.65 |  | 12.65
|  |  |  | Vestíbul 03 | 1 |  | 10.05 |  | 10.05
|  |  |  | Vestíbul 03 - Tabica | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
|  |  |  | Despatx medic 02 | 1 |  | 14.9 |  | 14.9
|  |  |  | Sala espera | 1 |  | 8.15 |  | 8.15
|  |  |  | Despatx medic 03 | 1 |  | 7.9 |  | 7.9
|  |  |  | Menjador - office | 1 |  | 26.2 |  | 26.2
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 |  | 8.85 |  | 8.85 | 253
1.6.16 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat, inclinat - (1 standart). | [6 empty] | 10.85 | 34.13 | 370.31
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala espera | 1 |  | 2.35 |  | 2.35
|  |  |  | Despatx medic 03 | 1 |  | 3.55 |  | 3.55
|  |  |  | Menjador - office | 1 |  | 4.95 |  | 4.95 | 10.85
1.6.17 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 hidrofugat). | [6 empty] | 61.7 | 37.7 | 2326.09
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 i 02 | 1 |  | 8.2 |  | 8.2
|  |  |  | SH 03 | 1 |  | 2.55 |  | 2.55
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  | 22.1 |  | 22.1
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  | 28.85 |  | 28.85 | 61.7
1.6.18 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat, inclinat - (1 hidrofugat). | [6 empty] | 6.1 | 37.7 | 229.97
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat H1 / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades, amb ànima de guix hidrofugat, per zones humides. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  | 6.1 |  | 6.1 | 6.1
1.6.19 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 acústica). | [6 empty] | 51.85 | 51.62 | 2676.5
Fals sostre continu suspès, acústic, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 320 mm; PLAQUES: una capa de plaques acústiques de guix laminat, 12,5x1200x2000 mm, de superfície perforada. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Recepció | 1 |  | 9.55 |  | 9.55
|  |  |  | Sala descans | 1 |  | 42.3 |  | 42.3 | 51.85
1.6.20 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat, antiradiacions - 1 antiradiacions RX + plom 0,50Pb mm) | [6 empty] | 9.6 | 153.48 | 1473.41
Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2, (12,5+0,5+1+27+27), constituït per: ESTRUCTURA: una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del forjat o element suport de formigó amb penjats, 530/630 i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 312,5 mm; PLAQUES: una capa de plaques antiradiacions RX 12,5+0,5 mm formades per una placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 625 / 2600 / 12,5, tallafoc, revestides per una de les seves cares amb una làmina de cartró i una altra de plom de 0,5 mm. Inclús perfils UD 28x27, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, banda acústica sota els perfils perimetrals, cinta de plom de 1 mm d'espessor darrere de cada perfil secundari, pasta de segellament i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala RX | 1 |  | 9.6 |  | 9.6 | 9.6
1.6.21 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques de ciment. | [6 empty] | 8.3 | 107.65 | 893.5
Fals sostre continu suspès, llis, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat Q2. Sistema 12,5+27+27, constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses del sostre o element suport de formigó amb ancoratges directes de 125 mm, per a mestra 60/27, i varetes cada 750 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 400 mm; PLAQUES: una capa de plaques de ciment Pòrtland amb resistència al foc i amb baixa absorció superficial d'aigua de 12,5x1200x2400 mm, revestides amb una capa de fibra de vidre embeguda en ambdues cares. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, perfils en U, d'acer galvanitzat, de 30 mm, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, morter de junts, cinta de segellament, emprimació incolora al siloxà, pasta, per a empastat superficial de plaques, morter, malla de fibra de vidre, pintura elàstica al siloxà en base aquosa i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts. Aplicació de la capa d'emprimació. Aplicació de la capa de regularització. Estès de la capa de morter base i col·locació de la malla. Aplicació de la capa de pintura.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada 01 | 1 |  | 4.9 |  | 4.9
|  |  |  | Entrada 03 | 1 |  | 3.4 |  | 3.4 | 8.3
1.6.22 | Partida | U | Trapa per a fals sostre continu de plaques de guix laminat | [6 empty] | 8 | 57.79 | 462.32
Trapa de registre de 600x600 mm, formada per marc d'alumini i porta de placa de guix laminat (1 impregnada (H1), de 12,5 mm d'espessor), per a fals sostre continu de plaques de guix laminat. Inclús accessoris de muntatge. Inclou: Marcat i tall de la placa de guix laminat. Col·locació de la trapa. Resolució de trobades i punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Trapes cel ras | 8 |  |  |  | 8 | 8
|  |  | 1.6. | [8 empty] | 88563.53
1.7. | Capítol |  | Cobertes i patis
1.7.1 | Partida | m² | Coberta de panells sandvitx aïllants. | [6 empty] | 95.92 | 72.98 | 7000.24
Coberta de panells sandwich de 3 greques e=80mm amb aïllament tèrmic Poli-isocianurato (PIR) i doble cobertura metàl·lica lacada color gris silver, col·locats amb un cavalcament del panell superior de 200 mm i fixats mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 10%. Inclús accessoris de fixació dels panells sandvitx, cinta flexible de butil, adhesiva per ambdues cares, per al segellat d'estanquitat dels cavalcaments entre panells sandvitx i pintura antioxidant d'assecat ràpid, per a la protecció dels cavalcaments entre panells sandvitx. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els punts singulars i les peces especials de la cobertura, pero no inclou la estructura de suportació. Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig dels panells per faldó. Tall, preparació i col·locació dels panells. Fixació mecànica dels panells. Segellat de junts. Aplicació d'una mà de pintura antioxidant en els cavalcaments entre panells. Ressolució d epunts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Coberta | 1.1 |  | 87.2 |  | 95.92 | 95.92
1.7.2 | Partida | m² | Pati amb acabat de còdols. | [6 empty] | 9.8 | 84.93 | 832.31
Pati amb acabat de còdols, format per. FORMACIÓ DE PENDENTS: mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó ceràmic buit doble i capa de formigó cel·lular a base de ciment i additiu plastificant-airejant, de resistència a compressió 0,2 MPa i 350 kg/m³ de densitat, confeccionat en obra amb ciment gris i additiu plastificant-airejant, amb espessor medi de 10 cm; amb capa de regularització de morter de ciment, industrial, M-5 de 2 cm d'espessor, acabat remolinat; IMPERMEABILITZACIÓ: tipus bicapa adherida, formada per una imprimacío bituminosa, per una làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalment adherida amb bufador i làmina bituminosa autoprotegida tipus LBM(SBS)-50/G-FP R totalment adherida amb bufador; CAPA SEPARADORA SOTA PROTECCIÓ: geotèxtil no teixit compost per fibres de polièster unides per tiretes, (200 g/m²); CAPA DE PROTECCIÓ: Capa de còdols rodats rentats de color blancs de 16-20mm de diàmtre, amb un espessor medi de 10 cm. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou l'execució i el segellat dels junts i l'execució d'acabats en les trobades amb paraments i desaigües. Inclou: Replanteig dels punts singulars. Replanteig dels pendents i traçat de tremujals, aiguafons i juntes. Formació de pendents mitjançant vorada de tremujals, aiguafons i juntes amb mestres de maó. Replè de juntes amb poliestirè expandit. Abocada i reglejat del formigó cel·lular fins arribar el nivell de coronació de les mestres. Abocat, estesa i reglejat de la capa de morter de regularització. Neteja i preparació de la superfície. Col·locació de la impermeabilització. Col·locació de la capa separadora sota protecció. Ressolucio de trobaments i punts singulars. Abocament i estesa de la capa de protecció de grava.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 |  | 9.8 |  | 9.8 | 9.8
1.7.3 | Partida | U | Galleda amb bonera sifònica. | [6 empty] | 1 | 52.32 | 52.32
Galleda amb bonera sifònica de PVC, de sortida vertical de 110 mm de diàmetre, amb reixeta plana de polipropilè de 200x200 mm, color negre, per a recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció. Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.7.4 | Partida | m | Canaló ocult en zona intermèdia del faldó. | [6 empty] | 15.25 | 109.58 | 1671.1
Formació de canaló ocult situat en la zona intermèdia del faldó per a recollida d'aigües de coberta, mitjançant xapa de zinc de 2,00 mm d'espessor i 700 mm de desenvolupament i 4 plecs, fixat sobre l'estructura de coberta, i embutit al parament vertical i sota la coberta de panell sandvitx, amb corretjes lleugeres cada 50cm per evitar moviment. Inclús peces especials. Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Formació de l'encaixonat amb corretges lleugeres. Muntatge. Execució de les unions per soldadura. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canal 1 | 1 | 2.35 |  |  | 2.35
|  |  |  | Canal 2 | 1 | 3.45 |  |  | 3.45
|  |  |  | Canal 3 | 1 | 9.45 |  |  | 9.45 | 15.25
1.7.5 | Partida | m | Escopidor de pedra natural. | [6 empty] | 6.65 | 30.06 | 199.9
Escopidor de granit Gris silvestre, en peces de fins a 1100 mm de longitud, fins a 200 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte acabat flamejat i grava adherida a la superfície en la seva cara inferior, encastat en els brancals; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclou: Preparació de les trobades laterals. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 | 6.65 |  |  | 6.65 | 6.65
1.7.6 | Partida | m | Llindar de pedra natural. | [6 empty] | 0.85 | 30.06 | 25.55
Llindar per acabat de porta d'entrada o balconera de granit Gris silvestre, en peces de fins a 1100 mm de longitud, fins a 200 mm d'amplada i 20 mm de gruix, amb goteró, cara i cantell recte acabat flamejat, amb grava adherida a la superfície en la seva cara inferior, encastat en els brancals, cobrint el graó d'accés en la porta d'entrada o balcó d'un edifici; rebut amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-10; i rejuntat entre peces i de les unions amb els murs amb morter de juntes especial per a pedra natural. Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Rejuntat i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 | 0.85 |  |  | 0.85 | 0.85
|  |  | 1.7. | [8 empty] | 9781.42
1.8. | Capítol |  | Aïllaments i impermeabilitzacions
1.8.1 | Partida | m² | Impermeabilització i protecció front al radó de solera. | [6 empty] | 140.6 | 20.58 | 2893.55
Impermeabilització i protecció front al radó de solera en contacte amb el terreny, amb làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-40-FP, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 g/m², de superfície no protegida, i per a protecció front al gas radó, totalment adherida al suport amb bufador, col·locada amb cavalcaments a la base de la solera, sobre una capa de formigó de neteja, prèvia emprimació del mateix amb emulsió asfàltica aniònica amb càrregues tipus EB, i protegida amb una capa antipunxonament de geotèxtil de polipropilè-polietilè, (125 g/m²), preparada per a rebre directament el formigó de la solera. Inclús banda de reforç de làmina de betum modificat amb elastòmer SBS, LBM(SBS)-30-FP, (rendiment: 0,5 m/m²), per a la resolució del perímetre. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa antipunxonament. Inclou: Realització de treballs auxiliars en la superfície suport (conformat d'angles, pas de tubs, etc.). Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de la capa d'emprimació. Execució de la impermeabilització. Resolució de punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Solera ampliació | 1 |  | 97.1 |  | 97.1
|  |  |  | Perimetre solera | 1 | 43.5 |  |  | 43.5 | 140.6
1.8.2 | Partida | m² | Capa separadora en fonamentació i antipunxonament. | [6 empty] | 97.1 | 2.76 | 268
Capa separadora en fonamentació: film de polietilè de 0,15 mm d'espessor i 138 g/m² de massa superficial. Col·locació en obra: amb cavalcaments, directament sobre el terreny, sobre un emmacat o sobre una superficie de formigó. Inclou: Col·locació de la capa separadora.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Solera ampliació | 1 |  | 97.1 |  | 97.1 | 97.1
1.8.3 | Partida | m² | Impermeabilització d'acabat superior d'ampit i façana, amb morter hidròfug. | [6 empty] | 64.15 | 16.86 | 1081.57
Impermeabilització d'acabat superior d'ampit i façana, amb dues capes de morter flexible bicomponent, color gris, compost per lligants hidràulics i resines sintètiques, resistència a pressió hidrostàtica positiva i negativa de 15 bar, aplicat amb brotxa, amb corró de pèl llarg o per projecció, preparat per rebre l'element de protecció. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'element de protecció. Inclou: Neteja i preparació de la superfície. Aplicació de l'impermeabilitzant.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Cornissa façana - coberta | 1 | 43.05 |  |  | 43.05
[5 empty] | 1 | 12.5 |  |  | 12.5
|  |  |  | Finestra vestidor 01 | 1 | 2 |  |  | 2
|  |  |  | Perimetre muret del pati | 1 | 6.6 |  |  | 6.6 | 64.15
1.8.4 | Partida | m² | Aïllament tèrmic intermedi en envà i trasdossats de plaques. | [6 empty] | 672.09 | 11.73 | 7883.62
Aïllament tèrmic intermedi en envà i trasdossats de plaques, amb panell semirígid de llana mineral, espessor 65 mm, segons UNE-EN 13162, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK), col·locat entre els muntants de l'estructura portant. Inclou: Tall i preparació de l'aïllament a col·locar entre els muntants. Col·locació de l'aïllament entre els muntants.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Envà de plaques de guix laminat - (15+70+15)/400 (70) (2 standart). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 | 3.7 |  | 3.4 | 12.58
|  |  |  | Despatx medic 02 | 1 | 6 |  | 3.8 | 22.8
|  |  |  | Sala descans | 1 | 8.85 |  | 3.8 | 33.63
|  |  |  | Vesíbul vestidors | 1 | 7.65 |  | 3.8 | 29.07
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 2.85 |  | 3.8 | 10.83
|  |  |  | Sala d'espera | 1 | 2.9 |  | 3.8 | 11.02
|  |  |  | Envà de plaques de guix laminat - (15+70+15)/400 (70) (1 standart + 1 hidrofugat). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 | 7.05 |  | 3.8 | 26.79
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 6.25 |  | 3.8 | 23.75
|  |  |  | SH 03 | 2 | 2.9 |  | 3.8 | 22.04
|  |  |  | Envà de plaques de guix laminat - (15+70+15)/400 (70) (2 hidrofugat). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SH 02 | 1 | 2.6 |  | 3.4 | 8.84
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 | 4.85 |  | 3.8 | 18.43
[5 empty] | 1 | 1.9 |  | 3.8 | 7.22
[5 empty] | 2 | 0.5 |  | 3.8 | 3.8
|  |  |  | Vestidor 01- 02 | 1 | 4.9 |  | 3.8 | 18.62
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 3.5 |  | 3.8 | 13.3
[5 empty] | 1 | 1.95 |  | 3.8 | 7.41
[5 empty] | 1 | 1.1 |  | 3.8 | 4.18
[5 empty] | 1 | 1.65 |  | 3.8 | 6.27
|  |  |  | Extradossat autoportant de plaques de guix laminat - (15+70)/400 (70) (1 standart). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 | 11.15 |  | 3.4 | 37.91
|  |  |  | Sala cremats | 1 | 3.7 |  | 1.65 | 6.11
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 4.3 |  | 1.65 | 7.1
[5 empty] | 1 | 4.3 |  | 3.4 | 14.62
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 | 5.2 |  | 3.4 | 17.68
[5 empty] | 1 | 11.05 |  | 1.65 | 18.23
[5 empty] | 1 | 11.05 |  | 3.4 | 37.57
[5 empty] | 1 | 3.05 |  | 3.4 | 10.37
[5 empty] | 2 | 2.45 |  | 3.4 | 16.66
[5 empty] | 4 | 0.65 |  | 3.4 | 8.84
[5 empty] | 1 | 3.9 |  | 3.4 | 13.26
[5 empty] | 1 | 1.25 |  | 3.4 | 4.25
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 | 1.6 |  | 3.4 | 5.44
|  |  |  | Sala bruta | 1 | 4 |  | 3.4 | 13.6
[5 empty] | 4 | 0.55 |  | 3.4 | 7.48
|  |  |  | Despatx medic 02 | 1 | 8.6 |  | 3.8 | 32.68
|  |  |  | Sala descans | 1 | 1.8 |  | 3.8 | 6.84
|  |  |  | Perimetre pati | 1 | 6.75 |  | 3.8 | 25.65
|  |  |  | Sala d'espera | 1 | 7.95 |  | 3.8 | 30.21
|  |  |  | Despatx medic 03 | 1 | 2.75 |  | 3.8 | 10.45
|  |  |  | Extradossat autoportant de plaques de guix laminat - (15+70)/400 (70) (1 hidrofugat). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SH 02 | 1 | 1.05 |  | 3.4 | 3.57
|  |  |  | SH 03 | 2 | 0.9 |  | 3.8 | 6.84
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 | 6.1 |  | 3.8 | 23.18
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 6.15 |  | 3.8 | 23.37
|  |  |  | Extradossat autoportant de plaques de guix laminat, antiradiacions - - (15+70)/400 (70) (1 antiradiacions RX + plom 1,50Pb mm). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala RX | 1 |  | 9.6 |  | 9.6
[9 empty] | 0 | 672.09
1.8.5 | Partida | m² | Aïllament tèrmic intermedi en ràfec de coberta | [6 empty] | 14.55 | 22.93 | 333.63
Aïllament tèrmic intermedi en ràfec de coberta, amb panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 65 mm d'espessor, resistència tèrmica 2,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,034 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb paletades d'adhesiu cimentós. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Col·locació de l'aïllament. Replanteig i tall de l'aïllament. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de l'aïllament. Resolució de punts singulars. Segellat de juntes i unions.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Perimetre de coberta sense trasdossat | 1 | 14.55 |  |  | 14.55 | 14.55
1.8.6 | Partida | m² | Aïllament acústic a soroll aeri sobre fals sostre, amb panells de llana mineral. | [6 empty] | 376.15 | 12.77 | 4803.44
Aïllament acústic a soroll aeri sobre fals sostre, amb panell semirígid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, no revestit, de 40 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,1 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el fals sostre. Inclou: Tall i ajust de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 standart). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 |  | 14.75 |  | 14.75
|  |  |  | Sala cremats | 1 |  | 12.6 |  | 12.6
|  |  |  | Sala tractament general | 1 |  | 19.9 |  | 19.9
|  |  |  | Sala Cures intensives | 1 |  | 61.8 |  | 61.8
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 |  | 8.75 |  | 8.75
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  | 13.95 |  | 13.95
|  |  |  | Vestíbul 01 | 1 |  | 5.05 |  | 5.05
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 |  | 5.55 |  | 5.55
|  |  |  | Despatx medic 01 | 1 |  | 13.2 |  | 13.2
|  |  |  | Recepció | 1 |  | 12.65 |  | 12.65
|  |  |  | Vestíbul 03 | 1 |  | 10.05 |  | 10.05
|  |  |  | Vestíbul 03 - Tabica | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
|  |  |  | Despatx medic 02 | 1 |  | 14.9 |  | 14.9
|  |  |  | Sala espera | 1 |  | 8.15 |  | 8.15
|  |  |  | Despatx medic 03 | 1 |  | 7.9 |  | 7.9
|  |  |  | Menjador - office | 1 |  | 26.2 |  | 26.2
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 |  | 8.85 |  | 8.85
|  |  |  | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 hidrofugat). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SH 01 i 02 | 1 |  | 8.2 |  | 8.2
|  |  |  | SH 03 | 1 |  | 2.55 |  | 2.55
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  | 22.1 |  | 22.1
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  | 28.85 |  | 28.85
|  |  |  | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 acústica). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Recepció | 1 |  | 9.55 |  | 9.55
|  |  |  | Sala descans | 1 |  | 42.3 |  | 42.3
|  |  |  | Fals sostre continu de plaques de guix laminat, antiradiacions - 1 antiradiacions RX + plom 0,50Pb mm) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala RX | 1 |  | 9.6 |  | 9.6 | 376.15
1.8.7 | Partida | m² | Aïllament tèrmic per l'exterior en façana ventilada. | [6 empty] | 97.75 | 14.69 | 1435.95
Aïllament tèrmic per l'exterior en façana ventilada, amb panell semirigid de llana mineral, segons UNE-EN 13162, de 60 mm d'espessor, revestit per una de les seves cares amb un vel negre, resistència tèrmica 1,7 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,035 W/(mK). Col·locació en obra: a topall, amb fixacions mecàniques. Inclús cinta autoadhesiva per a segellat de junts. Inclou: Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Resolució de punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Revestiment exterior de façana de xapa de perfil ondulat miniona. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Façana davantera superior | 1 |  | 19.45 |  | 19.45
|  |  |  | Façana davantera inferior | 1 |  | 27.1 |  | 27.1
|  |  |  | Façana posterior | 1 |  | 26.8 |  | 26.8
|  |  |  | Façana lateral | 1 |  | 10.4 |  | 10.4
|  |  |  | Revestiment exterior de façana de xapa de perfil ondulat miniona perforada. |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Façana davantera | 1 |  | 14 |  | 14 | 97.75
1.8.8 | Partida | m² | Impermeabilització sota revestiment en locals humits, amb làmines de poliolefines. | [6 empty] | 28.82 | 35.3 | 1017.35
Impermeabilització baix revestiment ceràmic o petri, en paraments verticals i horitzontals de locals humits, amb làmina impermeabilitzant flexible de polietilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 0,5 mm d'espessor i 285 g/m², fixada al suport amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE S1, segons UNE-EN 12004, deformable, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, color gris, a base de ciment, àrids de granulometria fina, resines sintètiques i additius especials. Inclús complements de reforç en tractament de punts singulars amb banda de reforç de polietilè, amb ambdues cares revestides de geotèxtil no teixit, de 120 mm d'amplada i de 0,7 mm d'espessor; i morter cimentós impermeabilitzant flexible bicomponent, de color gris. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el revestiment. Inclou: Tall i preparació de les làmines de poliolefines. Estès de l'adhesiu cimentós. Col·locació de la impermeabilització. Execució de reforços en punts singulars. Resolució d'unions. Segellat de juntes elàstiques.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 - dutxa | 1 | 1 | 1.9 |  | 1.9
[5 empty] | 1 | 5.75 | 2 |  | 11.5
|  |  |  | Vestidor 02 - dutxa | 1 | 1.8 | 1.4 |  | 2.52
[5 empty] | 1 | 6.45 | 2 |  | 12.9 | 28.82
|  |  | 1.8. | [8 empty] | 19717.11
1.9. | Capítol |  | Revestiments
1.9.1 | Partida | m² | Capa fina de morter autoanivellant de ciment. | [6 empty] | 97.1 | 11.42 | 1108.88
Capa fina de pasta anivelladora de terres, CT - C20 - F6 segons UNE-EN 13813, de 2 mm d'espessor, aplicada manualment, per a la regularització i anivellació de la superfície suport interior de formigó o morter, prèvia aplicació d'emprimació monocomponent a base de resines sintètiques modificades sense dissolvents, de color groc, preparada per rebre paviment ceràmic, de suro, de fusta, laminatge, flexible o tèxtil. Inclús banda de panell rígid de poliestirè expandit per a la preparació dels junts perimetrals de dilatació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el suport de formigó ni el revestiment. Inclou: Replanteig i marcat de nivells d'acabat. Preparació de les juntes perimetrals de dilatació. Aplicació de l'emprimació. Pastat amb creu de pastar elèctric. Abocament i estesa de la mescla. Cura del morter. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense deduir la superfície ocupada pels pilars situats dintre del seu perímetre.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Solera ampliació | 1 |  | 97.1 |  | 97.1 | 97.1
1.9.2 | Partida | m² | RHP01 - Paviment vinílic heterogeni, en rotllo - NCS S 2502-Y50R. | [6 empty] | 196.6 | 34 | 6684.4
Paviment vinílic heterogeni, de 3,50 mm d'espessor (Poli clorur de vinil), color NCS S 2502-Y50R; subministrat en rotllos; reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons EN ISO 717/2; Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; grau de lliscament DIN 51130 R10. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació. Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 |  | 13.8 |  | 13.8
|  |  |  | Sala RX | 1 |  | 8.5 |  | 8.5
|  |  |  | Sala Cremats | 1 |  | 11.8 |  | 11.8
|  |  |  | Sala tractament general | 1 |  | 19 |  | 19
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  | 13.3 |  | 13.3
|  |  |  | Sala de cures intensives | 1 |  | 59 |  | 59
|  |  |  | Vestíbul 01 | 1 |  | 4.75 |  | 4.75
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 |  | 5.5 |  | 5.5
|  |  |  | Despatx mèdic 01 | 1 |  | 12.9 |  | 12.9
|  |  |  | SH 01 | 1 |  | 5.2 |  | 5.2
|  |  |  | SH 02 | 1 |  | 2.65 |  | 2.65
|  |  |  | Despatx mèdic 02 | 1 |  | 14.5 |  | 14.5
|  |  |  | Sala espera | 1 |  | 7.5 |  | 7.5
|  |  |  | Despatx mèdic 03 | 1 |  | 7.6 |  | 7.6
|  |  |  | SH 03 | 1 |  | 2.3 |  | 2.3
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 |  | 8.3 |  | 8.3 | 196.6
1.9.3 | Partida | m² | RHP02 - Paviment vinílic heterogeni, en rotllo - NCS S 4020-Y80R. | [6 empty] | 51.9 | 34 | 1764.6
Paviment vinílic heterogeni, de 3,50 mm d'espessor (Poli clorur de vinil), color NCS S 4020-Y80R; subministrat en rotllos; reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons EN ISO 717/2; Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; grau de lliscament DIN 51130 R10. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació. Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Recepció | 1 |  | 20 |  | 20
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 |  | 4.4 |  | 4.4
|  |  |  | Menjador - office | 1 |  | 27.5 |  | 27.5 | 51.9
1.9.4 | Partida | m² | RHP03 - Paviment de terra tèxtil - NCS S 3502-Y50R | [6 empty] | 41.3 | 47.11 | 1945.64
Paviment de terra tèxtil de llana de polièster sistema adherit, de pèl tallat, color NCS S 3502-Y50R subministrada en llosetes de 50x50 cm; reducció del soroll d'impactes 18 dB, segons EN ISO 717/2; Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; grau de lliscament DIN 51130 R10. Col·locació en obra: amb adhesiu de contacte, sobre capa fina d'anivellació. Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala de descans | 1 |  | 41.3 |  | 41.3 | 41.3
1.9.5 | Partida | m² | RHP04 - Paviment vinílic heterogeni, en rotllo - NCS S 2030-Y20R. | [6 empty] | 49.4 | 34 | 1679.6
Paviment vinílic heterogeni, de 3,50 mm d'espessor (Poli clorur de vinil), color NCS S 2030-Y20R; subministrat en rotllos; reducció del soroll d'impactes 19 dB, segons EN ISO 717/2; Euroclasse Bfl-s1 de reacció al foc, segons UNE-EN 13501-1; grau de lliscament DIN 51130 R10. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre capa fina d'anivellació. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa fina d'anivellació. Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  | 21.2 |  | 21.2
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  | 28.2 |  | 28.2 | 49.4
1.9.6 | Partida | m² | RHP05 - Enrajolat de pedra natural sobre una superfície plana, amb adhesiu. | [6 empty] | 3.7 | 103.71 | 383.73
Subministrament i col·locació de paviment de rajoles de granit Gris silvestre, de 60x40x1,5 cm, acabat flamejat; rebudes amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, amb lliscament reduït i temps obert ampliat. Inclús formació de juntes perimetrals continues, d'amplada no menor de 5 mm, en els límits amb parets, pilars exempts i elevacions de nivell i, en el seu cas, juntes de partició i juntes estructurals o de dilatació existents en el suport; rejuntat amb morter de junts cimentós, CG1, per a junta mínima (entre 1,5 i 3 mm), amb la mateixa tonalitat de les peces i neteja. Inclou: Neteja, anivellació i preparació de la superfície suport. Replanteig de nivells. Replanteig de la disposició de les peces i junts de moviment. Estesa de la capa de adhesiu cimentós. Pentinat de la superfície. Col·locació de les rajoles a punta de paleta. Comprovació de la planitud. Reomplert dels junts de dilatació. Reblert de juntes de separació entre rajoles.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada 03 | 1 |  | 3.7 |  | 3.7 | 3.7
1.9.7 | Partida | m | Formació de mitja canya en paviment vinílic. | [6 empty] | 91.85 | 23.58 | 2165.82
Formació de mitja canya en paviment vinílic amb parament vertical, format per: perfil de cantonada de PVC, en angle còncau, a mitja canya, de 30x30mm per a recolzament del paviment vinílic. Col·locació en obra: amb adhesiu de poliuretà bicomponent per a aplicar en interiors i exteriors, per a l'encolat de paviments de PVC, sobre capa fina d'anivellació i cordó perimetral de soldadura en la unió del perfil d'acabat amb el parament sense revestiment. Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Col·locació del perfil de cantonada. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala RX | 1 | 11.9 |  |  | 11.9
|  |  |  | Sala Cremats | 1 | 13.85 |  |  | 13.85
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 17.45 |  |  | 17.45
|  |  |  | Sala bruta | 1 | 14.9 |  |  | 14.9
|  |  |  | Sala de cures intensives | 1 | 33.75 |  |  | 33.75 | 91.85
1.9.8 | Partida | m | Sòcol vinílic heterogeni, en rotllo - NCS S 2502-Y50R. | [6 empty] | 91.85 | 34 | 3122.9
Formació de sòcol vinílic heterogeni, de 3,50 mm d'espessor (Poli clorur de vinil), color NCS S 2502-Y50R; subministrat en rotllos; per una alçada de fins a 20cm. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de copolímers acrílics modificats en dispersió aquosa, sobre peça de formació de sòcol i sobre parament vertical. Inclou: Replanteig i retallada del paviment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del paviment. Soldat d'unió i junts entre rotllos. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del paviment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala RX | 1 | 11.9 |  |  | 11.9
|  |  |  | Sala Cremats | 1 | 13.85 |  |  | 13.85
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 17.45 |  |  | 17.45
|  |  |  | Sala bruta | 1 | 14.9 |  |  | 14.9
|  |  |  | Sala de cures intensives | 1 | 33.75 |  |  | 33.75 | 91.85
1.9.9 | Partida | m | Entornpeu EPS. | [6 empty] | 254.3 | 7 | 1780.1
Entornpeu EPS, de 100x10mm, color a escollir. Col·locació en obra: amb adhesiu. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall, col·locació i fixació de l'entornpeu.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 03 | 1 | 17.85 |  |  | 17.85
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
|  |  |  | Vestíbul 01 | 1 | 10.5 |  |  | 10.5
|  |  |  | Recepció | 1 | 18 |  |  | 18
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 | 9.45 |  |  | 9.45
|  |  |  | Despatx mèdic 01 | 1 | 16.1 |  |  | 16.1
|  |  |  | SH 01 | 1 | 9.2 |  |  | 9.2
|  |  |  | SH 02 | 1 | 7.15 |  |  | 7.15
|  |  |  | Despatx mèdic 02 | 1 | 16.95 |  |  | 16.95
|  |  |  | Sala descans - Office - menjador | 1 | 41.15 |  |  | 41.15
|  |  |  | Sala espera | 1 | 12.6 |  |  | 12.6
|  |  |  | Despatx mèdic 03 | 1 | 11.25 |  |  | 11.25
|  |  |  | SH 03 | 1 | 7.4 |  |  | 7.4
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 | 14.85 |  |  | 14.85
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 | 25.35 |  |  | 25.35
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 27.75 |  |  | 27.75 | 254.3
1.9.10 | Partida | m² | Arrebossat de ciment sobre parament exterior. | [6 empty] | 64.79 | 41.02 | 2657.69
Formació de revestiment continuu de morter de ciment, tipus GP CSIII W1, reglejat, de 15 mm de gruix, aplicat sobre un parament vertical exterior, acabat superficial remolinat. Inclús, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de juntes, racons, mestres amb separació entre elles no superior a un metre, arestes, queixals, brancals, llindes, acabaments en els trobament amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. Inclou: Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de treball. Col·locació de regles i estès de corretges. Col·locació de tocs. Realització de mestres. Aplicació del morter. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Cura del morter. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, sense deduir forats menors de 4 m² i deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m². Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, deduint, en els buits de superfície major de 4 m², l'excés sobre 4 m².
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada 03 i façana posterior | 1 | 11 |  | 3.8 | 41.8
|  |  |  | Façana davantera | 1 | 6.05 |  | 3.8 | 22.99 | 64.79
1.9.11 | Partida | m² | Arrebossat de morter de calç - acabat llis. | [6 empty] | 19.07 | 67.88 | 1294.47
Arrebossat de morter de calç en fred mitjançant l'aplicació manual sobre un parament vertical exterior, compost per: primera capa d'arrebossat amb acabat arremolinat de base de l'acabat: segona capa, de tres capes de morter de calç amb sorra de finura creixent cap a l'exterior, de dossificació 1:4 la primera i dossificació 1:3 les dues restants; amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i reforçar-lo. Acabat superficial: llis. Inclús col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes i acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de treball. Preparació i aplicació de les successives capes. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Repàs i neteja final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 | 6.25 |  | 1.7 | 10.63
[5 empty] | 1 | 6.25 |  | 1.35 | 8.44 | 19.07
1.9.12 | Partida | m² | Arrebossat de morter de calç - acabat rugós. | [6 empty] | 6.25 | 67.88 | 424.25
Arrebossat de morter de calç en fred mitjançant l'aplicació manual sobre un parament vertical exterior, compost per: primera capa d'arrebossat amb acabat arremolinat de base de l'acabat: segona capa, de tres capes de morter de calç amb sorra de finura creixent cap a l'exterior, de dossificació 1:4 la primera i dossificació 1:3 les dues restants; amb col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis al centre del gruix del morter, per armar-lo i reforçar-lo. Acabat superficial: rugós. Inclús col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents i en els fronts de forjat, a un 20% de la superfície del parament, formació de junts, racons, mestres, arestes, queixals, brancals i llindes i acabats en les trobades amb paraments, revestiments o altres elements rebuts en la seva superfície. Inclou: Preparació de la superfície suport. Col·locació de la malla entre diferents materials i en els fronts de forjat. Especejament de panys de treball. Preparació i aplicació de les successives capes. Realització de juntes i punts de trobada. Acabat superficial. Repàs i neteja final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 | 12.5 |  | 0.5 | 6.25 | 6.25
1.9.13 | Partida | m² | Enguixat de guix. | [6 empty] | 21.96 | 19.07 | 418.78
Formació de revestiment continu interior de guix, a bona vista, sobre parament vertical, de fins 3 m d'altura, de 15 mm de gruix, format per una primera capa de guarnit amb pasta de guix de construcció B1, aplicat sobre els paraments a revestir i una segona capa de lliscat amb pasta de guix d'aplicació en capa fina C6, que constitueix la finalització o acabat, amb mestres solament en les cantonades, racons, guarniment de buits i mestres intermèdies per que la separació entre elles no sigui superior a 3 m. Inclús col·locació de cantoneres de plàstic i metall amb perforacions, acabaments amb entornpeu, formació d'arestes i racons, guarnicions de buits, col·locació de malla de fibra de vidre antiàlcalis per a reforç de trobades entre materials diferents a un 10% de la superfície del parament i muntatge, desmuntatge i retirada de bastides. Inclou: Preparació del suport que es revestirà. Realització de mestres. Col·locació de cantoneres a les cantonades i sortints. Pastat del guix gruixut. Extès de la pasta de guix entre les mestres i regulartizació del revestiment. Pastat del guix fi. Execució del lliscat, estenent la pasta de guix fi sobre la superfície prèviament enguixada.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 | 3.06 |  | 3.4 | 10.4
|  |  |  | Sala cremats | 1 | 3.4 |  | 3.4 | 11.56 | 21.96
1.9.14 | Partida | m² | RV01 - Policarbonat compacte llis - Formació de capçals | [6 empty] | 30.54 | 44.37 | 1355.06
Revestiment de policarbonat compacte llis plegable en fred, amb sistema adherit per a formació de capçals, amb un espessor de 2,50mm, dimensions del revestiment del capçal amb un plec h=1500mm i amplada repisa=120mm, color blanc, amb una reacció al foc B-s1-d0, col·locat adherit sobre un suport llis, i segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de punts singulars i el segellat de juntes. Inclou: Replanteig i retallada del policarbonat flexible. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del revestiment. Soldat d'unió i junts entre panells. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del revestiment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala de cremats | 1 | 3.7 |  | 1.62 | 5.99
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 4.3 |  | 1.62 | 6.97
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 | 10.85 |  | 1.62 | 17.58 | 30.54
1.9.15 | Partida | m² | RV02 - Policarbonat compacte llis - Formació arrambadors | [6 empty] | 28.85 | 44.37 | 1280.07
Revestiment de policarbonat compacte llis plegable en fred, amb sistema adherit per a formació d'arrambadors, amb un espessor de 1,70mm, dimensions del revestiment h=1000mm (ajustat sobre el sòcol, color blanc, amb una reacció al foc B-s1-d0, col·locat adherit sobre un suport llis, i segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de punts singulars i el segellat de juntes. Inclou: Replanteig i retallada del policarbonat flexible. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del revestiment. Soldat d'unió i junts entre panells. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del revestiment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cremats | 1 | 10.15 |  | 1 | 10.15
|  |  |  | Sala tractament general | 2 | 2.25 |  | 1 | 4.5
|  |  |  | Sala de cures intensives | 1 | 7.45 |  | 1 | 7.45
[5 empty] | 1 | 6.75 |  | 1 | 6.75 | 28.85
1.9.16 | Partida | m² | RV03 - Policarbonat compacte llis - Formació revestiment complet | [6 empty] | 106.46 | 44.37 | 4723.63
Revestiment de policarbonat compacte llis plegable en fred, amb sistema adherit per a formació de revestiment complet, amb un espessor de 1,70mm, dimensions del revestiment h=1000mm + h=1700mm (ajustat sobre el sòcol, color blanc, amb una reacció al foc B-s1-d0, col·locat adherit sobre un suport llis, i segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la resolució de punts singulars i el segellat de juntes. Inclou: Replanteig i retallada del policarbonat flexible. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació del revestiment. Soldat d'unió i junts entre panells. Resolució de trobades i punts singulars. Eliminació i neteja del material sobrant. Neteja final del revestiment.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala RX | 1 | 11.9 |  | 2.85 | 33.92
|  |  |  | Sala Bruta | 1 | 6.5 |  | 2.85 | 18.53
[5 empty] | 1 | 6.9 |  | 2.85 | 19.67
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 | 6.2 |  | 2.85 | 17.67
|  |  |  | Entrada 05 | 1 | 5.85 |  | 2.85 | 16.67 | 106.46
1.9.17 | Partida | m² | RV04 - Revestiment mural vinílic - NCS S 1002-Y50R. | [6 empty] | 22.81 | 39.48 | 900.54
Revestiment mural amb làmina homogènia de PVC, de 1,50 mm d'espessor, acabat color NCS S 1002-Y50R i reacció al foc B s1-d0. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de resina acrílica en dispersió aquosa. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant i pas del corró d'aixafar juntes. Resolució de trobades i punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Menjador - office | 1 | 6.25 |  | 3.65 | 22.81 | 22.81
1.9.18 | Partida | m² | RV05 - Esmalt sanitari antibacterià sobre parament interior - NCS S 3020-Y60R. | [6 empty] | 30.69 | 11.03 | 338.51
Aplicació manual de dues mans de esmalt sanitari antibacterià a l'aigua, color NCS S 3020-Y60R, acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 10 a 25% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 15% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior, vertical, de fins 3 m d'altura. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala de cremats | 1 | 3.7 |  | 0.9 | 3.33
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 4.3 |  | 0.9 | 3.87
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 | 10.85 |  | 0.9 | 9.77
|  |  |  | Sala descans | 1 | 4.9 |  | 2.8 | 13.72 | 30.69
1.9.19 | Partida | m² | RV06 - Revestiment interior amb peces ceràmiques. | [6 empty] | 103.76 | 47.18 | 4895.4
Revestiment interior amb peces de gran format de gres esmaltat, de 300x600 mm, color blanc llis, capacitat d'absorció d'aigua E<3%, grup BIb, segons UNE-EN 14411. SUPORT: parament de plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. COL·LOCACIÓ: en capa fina i mitjançant doble encolat amb adhesiu cimentós millorat, C2 TE, segons UNE-EN 12004, amb lliscament reduït i temps obert ampliat, REJUNTAT: amb morter de junts cimentós millorat, amb absorció d'aigua reduïda i resistència elevada a l'abrasió tipus CG 2 W A, color blanc, en junts de 3 mm d'espessor. Inclús creuetes de PVC. Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig dels nivells, de la disposició de peces i dels junts. Tall i encaixonat de les peces. Preparació i aplicació del material de col·locació. Formació de juntes de moviment. Col·locació de les peces. Rejuntat. Acabat i neteja final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 | 5.15 |  | 2.6 | 13.39
[5 empty] | 1 | 5.75 |  | 2.6 | 14.95
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 7.15 |  | 2.6 | 18.59
[5 empty] | 1 | 6.45 |  | 2.6 | 16.77
|  |  |  | SH 01 | 1 | 9.2 |  | 2.45 | 22.54
|  |  |  | SH 02 | 1 | 7.15 |  | 2.45 | 17.52
[9 empty] | 0 | 103.76
1.9.20 | Partida | m² | RV07 - Pintura higienitzant sobre parament interior. | [6 empty] | 1145.29 | 11.03 | 12632.55
Aplicació manual de dues mans de pintura higienitzant, antitaques i permeable al vapor d'aigua, color RAL 9003, acabat mat-satinat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 10 a 25% d'aigua i la següent diluïda amb un 5 a 15% d'aigua, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior, vertical, de fins 3 m d'altura. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Paraments verticals |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Magatzem 03 | 1 | 17.4 |  | 2.85 | 49.59
|  |  |  | Sala cremats | 1 | 10.15 |  | 1.85 | 18.78
|  |  |  | Tractament general | 2 | 2.25 |  | 1.85 | 8.33
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 | 7.45 |  | 1.85 | 13.78
[5 empty] | 1 | 6.75 |  | 1.85 | 12.49
|  |  |  | Vestíbul 01 | 1 | 10.55 |  | 2.85 | 30.07
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 | 9.45 |  | 2.85 | 26.93
|  |  |  | Despatx mèdic 01 | 1 | 16.1 |  | 2.85 | 45.89
|  |  |  | SH 01 | 1 | 9.2 |  | 2.85 | 26.22
|  |  |  | SH 02 | 1 | 7.15 |  | 2.85 | 20.38
|  |  |  | Recepció | 1 | 18 |  | 2.85 | 51.3
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 | 8.75 |  | 2.85 | 24.94
|  |  |  | Despatx Medic 02 | 1 | 16.95 |  | 2.8 | 47.46
|  |  |  | Sala espera | 1 | 12.6 |  | 2.8 | 35.28
|  |  |  | Sala descans - office - menjador | 1 | 41.15 |  | 2.8 | 115.22
|  |  |  | Despatx medic 03 | 1 | 11.25 |  | 2.8 | 31.5
|  |  |  | SH 03 | 1 | 7.4 |  | 2.8 | 20.72
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 | 14.85 |  | 2.8 | 41.58
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 | 25.35 |  | 2.8 | 70.98
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 | 27.75 |  | 2.8 | 77.7
|  |  |  | Paraments horitzontals |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 standart). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 |  | 14.75 |  | 14.75
|  |  |  | Sala cremats | 1 |  | 12.6 |  | 12.6
|  |  |  | Sala tractament general | 1 |  | 19.9 |  | 19.9
|  |  |  | Sala Cures intensives | 1 |  | 61.8 |  | 61.8
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 |  | 8.75 |  | 8.75
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  | 13.95 |  | 13.95
|  |  |  | Vestíbul 01 | 1 |  | 5.05 |  | 5.05
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 |  | 5.55 |  | 5.55
|  |  |  | Despatx medic 01 | 1 |  | 13.2 |  | 13.2
|  |  |  | Recepció | 1 |  | 12.65 |  | 12.65
|  |  |  | Vestíbul 03 | 1 |  | 10.05 |  | 10.05
|  |  |  | Vestíbul 03 - Tabica | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
|  |  |  | Despatx medic 02 | 1 |  | 14.9 |  | 14.9
|  |  |  | Sala espera | 1 |  | 8.15 |  | 8.15
|  |  |  | Despatx medic 03 | 1 |  | 7.9 |  | 7.9
|  |  |  | Menjador - office | 1 |  | 26.2 |  | 26.2
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 |  | 8.85 |  | 8.85
|  |  |  | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 hidrofugat). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | SH 01 i 02 | 1 |  | 8.2 |  | 8.2
|  |  |  | SH 03 | 1 |  | 2.55 |  | 2.55
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  | 22.1 |  | 22.1
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  | 28.85 |  | 28.85
|  |  |  | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 acústica). |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Recepció | 1 |  | 9.55 |  | 9.55
|  |  |  | Sala descans | 1 |  | 42.3 |  | 42.3
|  |  |  | Fals sostre continu de plaques de guix laminat, antiradiacions - 1 antiradiacions RX + plom 0,50Pb mm) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Sala RX | 1 |  | 9.6 |  | 9.6 | 1145.29
1.9.21 | Partida | m² | Esmalt sobre manyeria d'acer galvanitzat. | [6 empty] | 325.5 | 30.15 | 9813.83
Aplicació manual de dues mans d'esmalt de poliuretà, color color RAL 9006 Silver metàl·lic i color vermell, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació fosfocromatant d'un sol component, color gris, acabat mat (rendiment: 0,057 l/m²), sobre barana exterior amb plafó de xapa perforada, d'acer galvanitzat o metall no fèrric. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície del polígon envolupant, mesurada segons documentació gràfica de Projecte, per una sola cara, sense descomptar buits. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície del polígon envolupant de les unitats realment executades segons especificacions de Projecte, per una sola cara.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Façana davantera (xapes, miniona i porta ambulancies) | 1 |  | 89.35 |  | 89.35
|  |  |  | Façana lateral (xapes) | 1 |  | 15.45 |  | 15.45
|  |  |  | Façana posterior (xapes, miniona i porta ambulancies) | 1 |  | 104.95 |  | 104.95
|  |  |  | Façana lateral - entrada 03 (xapa i miniona) | 1 |  | 10.35 |  | 10.35
|  |  |  | Façana lateral - nova (xapes) | 1 |  | 16.9 |  | 16.9
|  |  |  | Zona ambulancies - sostre | 1 |  | 88.5 |  | 88.5 | 325.5
1.9.22 | Partida | m² | Revestiment mural vinílic per exteriors - vermell clínica | [6 empty] | 19.01 | 39.48 | 750.51
Revestiment mural per exteriors amb làmina homogènia de PVC, de 1,50 mm d'espessor, acabat color vermell (igual al aplacat de composite existent) i reacció al foc B s1-d0. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de resina acrílica en dispersió aquosa. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant i pas del corró d'aixafar juntes. Resolució de trobades i punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Plafonat vermell entrada 01 | 1 | 5.85 |  | 3.25 | 19.01 | 19.01
1.9.23 | Partida | m² | Revestiment mural vinílic per exteriors - blanc clínica | [6 empty] | 64.4 | 39.48 | 2542.51
Revestiment mural per exteriors amb làmina homogènia de PVC, de 1,50 mm d'espessor, acabat color blanc o a escollir i reacció al foc B s1-d0. Col·locació en obra: amb adhesiu a base de resina acrílica en dispersió aquosa. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Tall i preparació del revestiment. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació i fixació del revestiment. Neteja de l'adhesiu sobrant i pas del corró d'aixafar juntes. Resolució de trobades i punts singulars.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Façana lateral (sobre composite) | 1 |  | 64.4 |  | 64.4 | 64.4
1.9.24 | Partida | m² | Esmalt sobre estructura d'acer. | [6 empty] | 119.05 | 42.56 | 5066.77
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat satinat-mat,(rendiment: 0,077 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer. Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació d'una mà d'emprimació. Aplicació de dues mans d'acabat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Desenv | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pilars - #140.5 | 4 | 4.9 | 0.56 |  | 10.98
|  |  |  | Subestructura façana policarbonat |  |  |  |  | 0
|  |  |  | #120.50.5 | 2 | 14.8 | 0.34 |  | 10.06
|  |  |  | #80.50.5 | 2 | 14.8 | 0.26 |  | 7.7
|  |  |  | Zona ambulancies |  |  |  |  | 0
|  |  |  | IPE -180 | 4 | 17.05 | 0.7 |  | 47.74
|  |  |  | IPE-200 | 4 | 5.3 | 0.79 |  | 16.75
|  |  |  | IPE-140 | 2 | 5.3 | 0.55 |  | 5.83
|  |  |  | #120.4 | 2 | 5.3 | 0.48 |  | 5.09
|  |  |  | #140.5 | 4 | 4.4 | 0.56 |  | 9.86
[5 empty] | 6 | 1.5 | 0.56 |  | 5.04 | 119.05
1.9.25 | Partida | m² | Pintura de poliuretà alifàtic, sobre terra de garatge. | [6 empty] | 84.6 | 20.06 | 1697.08
Aplicació manual de dues mans de pintura de poliuretà alifàtic, color gris, acabat mat, textura llisa, (rendiment: 0,15 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació incolora de dos components, a base de resina epoxi sense dissolvents, de baixa viscositat, sobre terra de garatge de formigó. Inclou: Neteja general de la superfície suport. Preparació de la mescla. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada vehicles | 1 |  | 84.6 |  | 84.6 | 84.6
|  |  | 1.9. | [8 empty] | 71427.32
1.10. | Capítol |  | Fusteria interior i mobiliari fixe
1.10.1 | Partida | U | PCM01 - Porta interior abatible, de fusta - 80cm. | [6 empty] | 6 | 491.18 | 2947.08
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5cm, de tauler de MDF, acabada lacada en blanc; bastiment de base de pi país de 100x35 mm; galzes de MDF de 100x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, pany i clau. Inclou: Subministrament i col·locació de premarc. Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Despatx mèdic 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala descans | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Despatx mèdic 03 | 1 |  |  |  | 1 | 6
1.10.2 | Partida | U | PCM02 - Porta interior abatible, de fusta - 70cm. | [6 empty] | 4 | 491.18 | 1964.72
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x72,5cm, de tauler de MDF, acabada lacada en blanc; bastiment de base de pi país de 100x35 mm; galzes de MDF de 100x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, pany i clau. Inclou: Subministrament i col·locació de premarc. Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Despatx mèdic 01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Despatx mèdic 02 | 1 |  |  |  | 1 | 4
1.10.3 | Partida | U | PCM03 - Porta interior abatible, de fusta - 80cm amb cancel·la. | [6 empty] | 1 | 491.18 | 491.18
Porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x82,5cm, de tauler de MDF, acabada lacada en blanc; bastiment de base de pi país de 100x35 mm; galzes de MDF de 100x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, cancel·la de bloqueig amb indicador d'ocupació. Inclou: Subministrament i col·locació de premarc. Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH01 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.4 | Partida | U | PCM04 - Porta interior abatible, de fusta - 80+40cm. | [6 empty] | 1 | 866.81 | 866.81
Porta interior abatible, cega, de dues fulla de 203x82,5cm + 203x42,5cm, de tauler de MDF, acabada lacada en blanc; bastiment de base de pi país de 100x35 mm; galzes de MDF de 100x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, frontisses, ferraments de penjar, de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, pany i clau. Inclou: Subministrament i col·locació de premarc. Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 02 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.5 | Partida | U | PCM05 - Porta interior corredissa, de fusta - 90cm. | [6 empty] | 2 | 451.68 | 903.36
Porta interior corredissa per a armadura metàl·lica, cega, d'una fulla de 203x92,5cm, de tauler de MDF, acabada lacada en blanc; bastiment de base de pi país de 110x35 mm; galzes de MDF de 110x20 mm; tapajunts de MDF de 70x10 mm en ambdues cares. Inclús, ferraments de penjar, de tanca i tirador tubular d'acer inoxidable AISI 316L de 10mm de diàmetre amb cantells arrodonits L=200m, sèrie mitja. Inclou: Presentació de la porta. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | SH03 | 1 |  |  |  | 1 | 2
1.10.6 | Partida | U | PCM05 - Armadura metàl·lica per a porta corredissa de fusta. | [6 empty] | 2 | 330.27 | 660.54
Carcassa metàl·lica de xapa ondulada i travessers metàl·lics, preparada per al jar la fulla d'una porta corredissa simple de 92x203 cm de fusta; col·locació en entramat autoportant de plaques de guix, de 11 cm de gruix total, incloent l'entramat autoportant i les plaques. Inclou: Muntatge i col·locació de la carcassa amb els distanciadors en els seus al jaments. Anivellació i fixació a la paret amb paletades de morter o guix. Fixació sobre el paviment mitjançant cargolat. Rejuntat.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | SH03 | 1 |  |  |  | 1 | 2
1.10.7 | Partida | U | PCM06 - Porta interior corredissa, de fusta - 125x280cm. | [6 empty] | 2 | 1114.8 | 2229.6
Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, amb un vidre laminat 3.3 de 30x125cm col·locat segons planols de detall, d'una fulla de 125x280x5,5 cm, de tauler de MDF, acabada lacada en blanc; guia encastada a sostre amb fre i amortiguador de tancament; galze amb perfil C de 60x40x3mm acabat lacat blanc; i tirador tubular d'acer inoxidable AISI 316L de 10mm de diàmetre amb cantells arrodonits L=200m, sèrie mitja. Inclou: Muntatge i col·locació de la guia i reforços a forjat (llata de fusta o tubular emtàl·lic). Presentació de la porta envidriada. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestíbul 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Recepció | 1 |  |  |  | 1 | 2
1.10.8 | Partida | U | PCM06b - Porta interior corredissa, de fusta - 225x280cm. | [6 empty] | 2 | 1414.92 | 2829.84
Porta interior corredissa per a doble envà amb buit, amb un vidre laminat 3.3 de 30x125cm col·locat segons planols de detall, d'una fulla de 225x280x5,5 cm, de tauler de MDF, acabada lacada en blanc; guia encastada a sostre amb fre i amortiguador de tancament; galze amb perfil C de 60x40x3mm acabat lacat blanc; i tirador tubular d'acer inoxidable AISI 316L de 10mm de diàmetre amb cantells arrodonits L=200m, sèrie mitja. Inclou: Muntatge i col·locació de la guia i reforços a forjat (llata de fusta o tubular emtàl·lic). Presentació de la porta envidriada. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cremats | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala tractament general | 1 |  |  |  | 1 | 2
1.10.9 | Partida | U | PCM07 - Porta de tauler fenòlic HPL. | [6 empty] | 2 | 372.59 | 745.18
Porta sanitaria de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color blanc; composta de: una pporta de 800x1800mm; pinces de subjecció dels taulers per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 304, formats per frontisses amb molla, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat. Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  |  |  | 1 | 2
1.10.10 | Partida | U | PCM08 - Cabina sanitària de tauler fenòlic HPL. | [6 empty] | 1 | 588.88 | 588.88
Cabina sanitària de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color blanc; composta de: dos portes de 700x1800mm, un lateral 1600x1800mm, un fixe frontal de 240x1800mm i dos fixes frontals de 120x1800mm; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.11 | Partida | U | PCM09 - Cabina sanitària de tauler fenòlic HPL. | [6 empty] | 1 | 1008.81 | 1008.81
Cabina sanitària de tauler fenòlic HPL, de 13 mm d'espessor, color blanc; composta de: dos portes de 700x1800mm, una porta de 800x1800mm, dos lateral 1600x1800mm, tres fixes frontals de 450x1800mm i un fixe frontal de 350x1800mm; estructura suport d'alumini anoditzat, formada per perfil guia horitzontal de secció circular de 25 mm de diàmetre, rosetes, pinces de subjecció dels taulers i perfils en U de 20x15 mm per a fixació a la paret i ferramentes d'acer inoxidable AISI 316L, formats per frontisses amb moll, tirador amb condemna i indicador exterior de lliure i ocupat, i peus regulables en altura fins a 150 mm. Inclou: Replanteig. Col·locació dels ferraments de penjar. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament i accessoris. Anivellació i ajust final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.12 | Partida | U | MCM01 - Mobiliari complet en sala bruta. | [6 empty] | 1 | 1135.93 | 1135.93
Mobiliari complet sala bruta compost de dimensions 3375x600mm, format per tres mòduls 1200/900/1200x600mm h600mm, acabat melamina blanca, tirador tubular d'acer inox. Ø8mm de cantells arodonits L100mm, sòcol 10cm i franquicia-junta 20mm entre sobre i moble. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat alta, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina. Tot segons plànols. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera. Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.13 | Partida | U | MCM02 - Mobiliari complet en office. | [6 empty] | 1 | 1135.93 | 1135.93
Mobiliari complet de l'office compost de dimensions 2550x600mm, format per tres mòduls 450/900/1200x600mm h600mm, acabat melamina blanca, tirador tubular d'acer inox. Ø8mm de cantells arodonits L100mm i sòcol 10cm. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat alta, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina. Tot segons plànols. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera. Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Office | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.14 | Partida | U | MCM03 - Moble aiguera sala UCI. | [6 empty] | 1 | 259.36 | 259.36
Moble aiguera sala UCI compost de dimensions 600x600x600mm, format per un mòdul 600x600mm h600mm, acabat melamina blanca, tirador tubular d'acer inox. Ø8mm de cantells arodonits L100mm i sòcol 10cm. Inclús muntatge de calaixos i baldes del mateix material que el cos, frontisses, potes regulables per a mobles baixos guies de calaixos i altres ferramentes de qualitat alta, instal·lats en els cossos dels mobles i agafadors, poms, sistemes d'obertura automàtica, i altres ferramentes de la sèrie mitja, fixats en els fronts de cuina. Tot segons plànols. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell, els electrodomèstics ni l'aigüera. Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació dels cossos dels mobles. Col·locació i fixació de frontisses i lleixes. Col·locació de fronts i calaixos. Col·locació dels tiradors en fronts i calaixos. Col·locació del sòcol. Neteja i retirada de restes a contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.15 | Partida | U | Moble de recepció | [6 empty] | 1 | 1649.64 | 1649.64
Moble complet de recepció compost taulell e30-40mm MDF laminat imitació fusta, de dimensions 2730x800mm amb pota lateral; Mostrador alt: Tauler MDF e20mm lacat color blanc de 1800x1200x350mm; Front baix xapa d'acer galvanitzat R2T3 e1,5mm de2300x710mm; Pota taulell MDF e20mm laminat color vermell. Tot segons plànols. Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació del moble. Tots els acessoris.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Recepció | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.16 | Partida | U | Banc de fusta 1 - Perimetre pati | [6 empty] | 1 | 1449.77 | 1449.77
Banc de fusta format per calaix de 40cm d'amplada, 45cm de longitud i 650cm de longitud, en forma de L (segons plànols), de fusta de DM amb acabat laminat imitació fusta texturitzat, amb cantells a inglete i tapes laterals; subestructura de llates de fusta; fixacions ocultes; accessoris, encastaments i subjeccions. Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació de la subestructura. Col·locació i fixació del banc. Neteja i retirada de restes a contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Banc perimetral pati | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.17 | Partida | U | Banc de fusta 2 - Menjador Office | [6 empty] | 1 | 1220.07 | 1220.07
Banc de fusta format per calaix de 40cm d'amplada, 45cm de longitud i 615cm de longitud, en forma recte (segons plànols), de fusta de DM amb acabat laminat imitació fusta texturitzat, amb cantells a inglete i tapes laterals; subestructura de llates de fusta; fixacions ocultes; accessoris, encastaments i subjeccions. Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació de la subestructura. Col·locació i fixació del banc. Neteja i retirada de restes a contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Menjador - office | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.10.18 | Partida | U | Llleixa sobre capçal | [6 empty] | 18.85 | 259.97 | 4900.43
Lleixa de 3cm d'espessor i 35cm d'amplada, formada per taulell de fusta de DM amb acabat laminat imitació fusta texturitzat, amb cantells a inglete; subestructura de llates de fusta (en cas necessari); fixacions ocultes; accessoris, encastaments i subjeccions. Inclou: Replanteig de la posició i dels punts de subjecció. Col·locació, fixació i anivellació de la subestructura, en cas necessari. Col·locació i fixació de la lleixa. Neteja i retirada de restes a contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cremats | 1 | 3.7 |  |  | 3.7
|  |  |  | Sala tractament general | 1 | 4.3 |  |  | 4.3
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 | 10.85 |  |  | 10.85 | 18.85
1.10.19 | Partida | U | Control d'accés electronic en portes | [6 empty] | 12 | 350.99 | 4211.88
Control d'accés electronic en portes , model Escudo XS4 Original+ Wide body – EUR/EM650U7FIMB49 o similar, amb tots els treballs necessaris i accessoris i connexions per a la seva completa instal·lació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del pany.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestíbul 02 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Magatzem 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Despatx mèdic 1 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Despatx mèdic 02 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Sala descans | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestíbul vestidors | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Despatx mèdic 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Previsió - Entrada 03 | 2 |  |  |  | 2 | 12
1.10.20 | Partida | U | Gateway del control d'accés | [6 empty] | 2 | 216.93 | 433.86
Gateway del control d'accés POE blanco RF3, amb tots els treballs necessaris i accessoris i connexions per a la seva completa instal·lació. Inclou: Replanteig. Col·locació i instal·lació.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona clínica | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Zona descans | 1 |  |  |  | 1 | 2
|  |  | 1.10. | [8 empty] | 31632.87
1.11. | Capítol |  | Fusteria d'alumini, vidres i mampares
1.11.1 | Partida | U | CM01 - Fusteria exterior d'alumini. | [6 empty] | 1 | 5700.22 | 5700.22
Conjunt de fusteria d'alumini format per 2 fixes d'alumini, gamma mitja, dimensions 3280x2350 + 3420x2350 mm (en forma de L), sense perfil en cantonada (cantonda vidre amb vidre), acabat lacat color blanc texturitzat amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, amb marc amb trencament de pont tèrmic de 70mm; vidre doble templat/laminat 8 /12 /3.3mm; amb bastiment de base. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclou: Subministrament i col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Envidriament. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Office | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.11.2 | Partida | U | CM02 - Fusteria exterior d'alumini. | [6 empty] | 1 | 749.94 | 749.94
Conjunt de fusteria d'alumini format per 1 finestre de dues fulles d'alumini oscil·lobatents, gamma mitja, dimensions 1950x940 mm, acabat lacat color blanc texturitzat amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, amb marc amb trencament de pont tèrmic de 70mm; vidre doble laminat 4.4 /12 /3.3mm; amb bastiment de base. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclou: Subministrament i col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Envidriament. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.11.3 | Partida | U | CM05 - Fusteria exterior d'alumini. | [6 empty] | 1 | 950.07 | 950.07
Conjunt de fusteria d'alumini format per 1 porta batent d'una fulla d'alumini, gamma mitja, dimensions 720x2030 mm, acabat lacat color blanc texturitzat amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, amb marc amb trencament de pont tèrmic de 70mm; vidre doble templat/laminat 8 /12 /3.3mm; amb bastiment de base; barra horitzontal antipànic tipus push acer inox, control d'accés coordinat amb central seguretat; bisagres acer inoxidable; maneta accés acer inox. Inclús segellador adhesiu i silicona neutra per a segellat perimetral dels junts exterior i interior, entre la fusteria i l'obra. Inclou: Subministrament i col·locació del bastiment de base. Col·locació de la fusteria sobre el bastiment de base. Envidriament. Accessoris. Segellat perimetral del junt entre la fusteria exterior i el parament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Accés pati | 1 |  |  |  | 1
[9 empty] | 0 | 1
1.11.4 | Partida | U | CM06 - Mampara d'alumini. | [6 empty] | 1 | 3744.77 | 3744.77
Mampara envidrada de 7040x2800mm, compost per un fixe de vidre doble templat/laminat 8 /12 /3.3mm, amb marc d'alumini de 50mm acabat lacat blanc, amb descomposició de vidres segons plànols, amb subestructura de reforç dins de fals sostre. Fins i tot ferramentes, acabats, segellat de juntas, suports, trobades amb altres tipus de paraments. Totalment acabada. Inclou: Subestructura de reforç. Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació del envidriament. Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues cares.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala descans | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.11.5 | Partida | U | CM07 - Mampara d'alumini. | [6 empty] | 2 | 850.76 | 1701.52
Mampara envidrada de 1220x2500mm, compost per un fixe de vidre laminat 3.3mm, amb marc d'alumini de 50mm acabat lacat blanc, amb descomposició de vidres segons plànols, amb subestructura de reforç dins de fals sostre i tapeta de remat d'alumini. Fins i tot ferramentes, acabats, segellat de juntas, suports, trobades amb altres tipus de paraments. Totalment acabada. Inclou: Subestructura de reforç. Replanteig i marcat dels punts de fixació. Aplomat, anivellació i fixació dels perfils que formen l'entramat. Col·locació i fixació del envidriament. Fixació de tapetes de remat. Tractament de junts. Acabat del perímetre de l'element, per les dues cares.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala bruta | 2 |  |  |  | 2 | 2
1.11.6 | Partida | U | CM07 - Porta corredissa de mampara d'alumini. | [6 empty] | 2 | 1144.9 | 2289.8
Porta corredissa de mampara envidrada d'una fulla de 1205x2500mm, compost per un fixe de vidre laminat 3.3mm, amb marc d'alumini de 50mm acabat lacat blanc, amb descomposició de vidres segons plànols, amb subestructura de reforç dins de fals sostre; guia encastada a sostre amb fre i amortiguador de tancament; galze amb perfil C de 60x40x3mm acabat lacat blanc; i tirador format per perfil d ela propia mampara. Fins i tot ferramentes, acabats, segellat de juntas, suports, trobades amb altres tipus de paraments. Totalment acabada. Inclou: Muntatge i col·locació de la guia i reforços a forjat (llata de fusta o tubular emtàl·lic). Presentació de la porta envidriada. Col·locació de les ferramentes de penjar i guies. Col·locació de la fulla. Col·locació dels ferraments de tancament. Col·locació d'accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala bruta | 2 |  |  |  | 2 | 2
1.11.7 | Partida | U | Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre. | [6 empty] | 2 | 4533.95 | 9067.9
Porta corredissa automàtica, d'alumini i vidre, per a accés de vianants, amb sistema d'apertura lateral, d'una fulla lliscant de 200x210 cm, composta per: calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència per a obertura i tancament automàtic en cas de tall del subministrament elèctric, d'alumini lacat, color blanc, pulsador per obertura automàtica a cada banda, cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i panell de control amb quatre modes de funcionament seleccionables; dues fulles de vidre laminar de seguretat 5+5, incolor, 1B1 segons UNE-EN 12600 amb perfils d'alumini lacat, color blanc, fixades sobre els perfils amb perfil continu de neoprè. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig. Instal·lació del calaix superior amb mecanismes, equip de motorització i bateria d'emergència. Col·locació dels perfils i dels elements d'acabat. Col·locació del perfil de neoprè en el perímetre de les fulles de vidre. Muntatge de les fulles. Connexionat elèctric. Instal·lació dels pulsadors. Ajust i fixació de la porta. Posada en marxa.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestíbul 01 | 2 |  |  |  | 2 | 2
1.11.8 | Partida | m | Escopidor d'alumini. | [6 empty] | 2 | 28.47 | 56.94
Escopidor de xapa plegada d'alumini anoditzat en color natural, amb un gruix mínim de 15 micres, espessor 1,5 mm, desenvolupament 400 mm i 3 plecs, amb goteró, encastat en els brancals; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred; i segellat dels junts entre peces i de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Preparació i regularització del suport. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques, anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja. Criteri d'amidament de projecte: Longitud del ample del buit, amidada segons documentació gràfica de Projecte, incrementada en 5 cm a cada costat. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els encastaments en els brancals.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Finestra vestidor 01 | 1 | 2 |  |  | 2 | 2
1.11.9 | Partida | m | Revestiment de brancals i dintells, d'alumini. | [6 empty] | 3.95 | 41.5 | 163.93
Revestiment de brancals i dintells de xapa plegada d'alumini anoditzat en color natural, amb un gruix mínim de 15 micres, 1,2 mm de gruix, 400 mm de desenvolupament i 2 plecs; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Inclou: Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació, aplomat, anivellació i alineació. Segellat de juntes i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Finestra vestidor 01 | 1 | 3.95 |  |  | 3.95 | 3.95
1.11.10 | Partida | U | Recol·locació de porta RX. | [6 empty] | 1 | 1673.94 | 1673.94
Recol·locació d eporta de sala RX, automàtica corredissa, amb tots els mecanismes (pulsadors, motorització, etc...) reaprofitatsi tots els accessoris necessaris. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de la porta al parament. Connexió i proba de servei.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Porta sala RX | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.11.11 | Partida | m² | Làmina d'ocultació, sobre envidrament interior. | [6 empty] | 23.68 | 15.36 | 363.72
Làmina adhesiva de polièster, tipus acanalat vertical color blanc acabat setinat, grau d'ocultació mitjà, de 40 micres d'espessor, 1,52 m d'amplada i 25 m de longitud, no inflamable, aplicada a l'envidriament. Inclús solució sabonosa, per a la neteja de la superfície del vidre i la col·locació de làmines adhesives. Inclou: Neteja de la superfície del vidre. Humectació, mitjançant ruixat, de les superfícies a adherir. Aplicació i estesa de la làmina, mitjançant pressió amb rasqueta. Neteja i assecat de la superfície.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | CM06 mampara | 1 | 7.04 |  | 2 | 14.08
|  |  |  | CM07 Mampara | 2 | 1.2 |  | 2 | 4.8
|  |  |  | CM07 porta | 2 | 1.2 |  | 2 | 4.8 | 23.68
|  |  | 1.11. | [8 empty] | 26462.75
1.12. | Capítol |  | Serralleria
1.12.1 | Partida | m | Xapa A - acer galvanitzat. | [6 empty] | 3.45 | 27.37 | 94.43
Xapa A, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb format segons plànols de detall, espessor 2 mm, desenvolupament 500 mm i 2 plecs; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, adherit al suport; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 | 3.45 |  |  | 3.45 | 3.45
1.12.2 | Partida | m | Xapa B - acer galvanitzat. | [6 empty] | 10.4 | 29.51 | 306.9
Xapa B, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb format segons plànols de detall, espessor 2 mm, desenvolupament 575 mm i 2 plecs; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, adherit al suport; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 | 10.4 |  |  | 10.4 | 10.4
1.12.3 | Partida | m | Xapa C-1 - acer galvanitzat. | [6 empty] | 27.95 | 24.96 | 697.63
Xapa C-1, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb format segons plànols de detall, espessor 6 mm, desenvolupament 435 mm i 2 plecs; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, adherit al suport; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Perimetre | 1 | 27.95 |  |  | 27.95 | 27.95
1.12.4 | Partida | m | Xapa C-2 - acer galvanitzat. | [6 empty] | 27.95 | 26.45 | 739.28
Xapa C-2, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb format segons plànols de detall, espessor 6 mm, desenvolupament 480 mm i 1 plec; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, adherit al suport; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Perimetre | 1 | 27.95 |  |  | 27.95 | 27.95
1.12.5 | Partida | m | Xapa D - acer galvanitzat. | [6 empty] | 27.95 | 26.45 | 739.28
Xapa D, de xapa plegada d'acer galvanitzat, amb format segons plànols de detall, espessor 6 mm, desenvolupament 480 mm i 1 plec; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, adherit al suport; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Perimetre | 1 | 27.95 |  |  | 27.95 | 27.95
1.12.6 | Partida | m | Xapa E - acer galvanitzat. | [6 empty] | 30.45 | 22.22 | 676.6
Xapa E, de xapa plegada d'acer galvanitzat, platina plana, espessor 6 mm, amplada de 200 mm; col·locació amb adhesiu bituminós d'aplicació en fred, adherit al suport; i segellat dels junts entre peces i, si s'escau, de les unions amb els murs amb segellador adhesiu monocomponent. Inclou: Preparació de la superfície de recolzament. Preparació de la base i dels mitjans de fixació. Replanteig de les peces. Tall de les peces. Col·locació i fixació de les peces metàl·liques anivellades i aplomades. Segellat de juntes i neteja.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Recercat balconera pati | 1 | 4.95 |  |  | 4.95
|  |  |  | Recercat fustera fixe pati | 1 | 11.35 |  |  | 11.35
|  |  |  | Recercat porta entrada 03 | 2 | 5.1 |  |  | 10.2
|  |  |  | Recercat finestra vestuari 01 | 1 | 3.95 |  |  | 3.95 | 30.45
1.12.7 | Partida | U | Llinda de xapa metàl·lica. | [6 empty] | 9.25 | 146.25 | 1352.81
Llinda metàl·lica, amb goteró, de xapa d'acer S275JR compost per perfil L 170.100.10 i tubular 70.40.5, soldats entre si, segons planols de detall, amb enrigidors, acabat lacat amb pintura de polièster per exteriors. Inclús accessoris de fixació. Inclou: Neteja i preparació del plànol de recolzament del sistema. Replantejament del nivell del recolzament dels elements. Col·locació i fixació provisional de la llinda. Col·locació de fixacions a estructura. Aplomat i anivellació. Execució de les unions.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Pati | 1 | 6.95 |  |  | 6.95
|  |  |  | Vestuari 01 | 1 | 2.3 |  |  | 2.3 | 9.25
1.12.8 | Partida | U | CM04 - Porta d'acer galvanitzat envidriada | [6 empty] | 2 | 824.78 | 1649.56
Porta abatible d'una fulla envidriada, amb marc d'acer galvanitzat ZF100 i espessor 50mm, acabada lacada blanc texturitzat: barra horitzontal antipànic tipus push acer inox; control d'accés coordinat amb central seguretat; bisagres acer inoxidable; maneta accés acer inox; envidriament butil translúcid; vidre doble templat/laminat 8 /12 /3.3mm; amb bastiment de base. Inclús cargols autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. Inclou: Subministrament i col·locació del bastiment de base al parament. Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al bastiment de base. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Entrada 03 | 2 |  |  |  | 2 | 2
1.12.9 | Partida | U | PCM10 - Porta d'acer galvanitzat amb malla | [6 empty] | 2 | 945.79 | 1891.58
Conjunt de porta d'accer abatible de dues fulles i un fixe, amb marc d'acer galvanitzat ZF100 amb tub 40.50.4mm i malla electrosoldada de 30/30/3mm subjecte amb un perfil L40.4 perimetral, acabada lacada blanc texturitzat; bisagres acer inoxidable; maneta accés acer inox de roseta; pany i clau; amb bastiment de base. Inclús cargols autoroscants per a la fixació del bastiment de base al parament i cargols autoroscants per a la fixació del bastiment al bastiment de base. Inclou: Subministrament i col·locació del bastiment de base al parament. Marcat de punts de fixació i aplomat del marc. Fixació del bastiment al bastiment de base. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris. Ajustament final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 02 | 2 |  |  |  | 2 | 2
1.12.10 | Partida | m | CM08 - Barana exterior. | [6 empty] | 6.6 | 44.55 | 294.03
Barana formada per passamà continu de perfil tubular Ø40mm d'acer galvanitzat, amb tres plecs de radi petit en plec mín. 50mm; muntants verticals formats per platina d'acer galvanitzat 40x15mm, ancorada a paviment per mitjà de placa d'ancoratge soldada de 60x60x10mm i cargols d'acer galvanitzat (es disposarà una banda de neoprè 50x50 e2mm entre la placa i el paviment); acabat esmaltat amb pintura amvb proteció de zinc. Elaborat en taller i muntat a obra. Segons plànols de detall, totalment acabat. Inclou: Replanteig dels suports. Fixació dels suports al parament. Fixació del passamans als suports.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Barana exterior | 1 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.6
1.12.11 | Partida | U | Porta tallafocs d'acer galvanitzat - 80cm | [6 empty] | 1 | 654.25 | 654.25
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, d'una fulla de 63 mm d'espessor, 800x2000 mm de llum i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús tancaportes per a ús freqüent, barra antipànic; de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, per a la cara exterior, electroimant, amb caixa de bornes, polsador i placa d'ancoratge articulada. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals. Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala quadre elèctric | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.12.12 | Partida | U | Porta tallafocs d'acer galvanitzat - 80+40cm | [6 empty] | 1 | 1207.27 | 1207.27
Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1200x2000 mm de llum (800x2000mm + 400x2000mm) i altura de pas, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús ambdues fulles provistes de tancaportes per a ús moderat, selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes, barra antipànic, ; de tanca i manovella sobre escut de roseta d'acer inoxidable AISI 316L, sèrie mitja, per a la cara exterior, electroimant, amb caixa de bornes, polsador i placa d'ancoratge articulada. Inclús silicona neutra per al segellat dels junts perimetrals. Inclou: Marcat de punts de fixació i aplomat del cèrcol. Fixació del cèrcol al parament. Segellat de junts perimetrals. Col·locació de la fulla. Col·locació de ferraments de tancament i accessoris.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Magatzem 03 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.12.13 | Partida | U | Recol·locació i adapatació de tanca metàl·lica exterior i porta | [6 empty] | 25 | 125 | 3125
Recol·locació i adapatació de tanca metàl·lica exterior i porta, reaprofitada, formada per perfils buits de secció rectangular. Fixació al suport amb ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida i cargol d'acer zincat, de cap aixamfranat, de 10 mm de diàmetre i 160 mm de longitud. Inclou: Replanteig. Preparació dels punts d'ancoratge. Presentació dels mòduls. Aplomat i anivellament dels mòduls. Fixació dels mòduls mitjançant l'ancoratge dels elements.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Tanca zona Clinica | 1 | 25 |  |  | 25 | 25
|  |  | 1.12. | [8 empty] | 13428.62
1.13. | Capítol |  | Serveis Higiènics, office i sanitaris
1.13.1 | Partida | U | Lavabo sota encimera, de porcellana sanitària. | [6 empty] | 6 | 228.78 | 1372.68
Lavabo de porcellana sanitària, sota taulell, color blanc, de 510x395x180 mm, model NEO SELENCE de la casa Roca o similar, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el taulell ni l'aixeteria. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Vestidor 02 | 3 |  |  |  | 3 | 6
1.13.2 | Partida | U | Lavabo mural adaptat i aixeta adaptada. | [6 empty] | 1 | 782.94 | 782.94
Lavabo de porcellana sanitària, mural, sèrie Basic, model Prestosan Eco 88601 "PRESTO EQUIP" o similar, d'altura fixa, de 680x580 mm, equipat amb aixeta de monocomandament amb broc extraïble d'accionament per palanca, model Prestodisc 640 "PRESTO EQUIP" o similar, cos de llautó cromat i flexible de 1,25 m de longitud, instal·lat sobre mènsules fixades a bastidor metàl·lic regulable, model Lavabo 18830 "PRESTO EQUIP", d'acer pintat amb polièster, encastat a mur de fàbrica o a envà de plaques de guix, de 495 mm d'amplada i 1120 a 1320 mm d'altura. Inclús vàlvula de desguàs, sifó individual i mènsules de fixació i silicona per a segellat de junts. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del bastidor. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.3 | Partida | U | Lavabo mural, de porcellana sanitària. | [6 empty] | 1 | 226.45 | 226.45
Lavabo de porcellana sanitària, mural, gamma bàsica, color blanc, model TURA de la casa ROCA i similar, de 600x430 mm, i desguàs, acabat cromat. Inclús joc de fixació i silicona per a segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 03 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.4 | Partida | U | Aigüera sala bruta | [6 empty] | 1 | 348.2 | 348.2
Aigüera d'acer inoxidable per instal·lació sota taulell, de 1 cubeta, de 740x440 mm, amb vàlvula de desguàs, vàlvula amb desguàs i sifó. Inclús connexió a les xarxes d'aigua freda i calenta i a la xarxa d'evacuació existents, fixació de l'aparell i closa amb silicona. Inclou: Replanteig i traçat en el parament suport de la situació de l'aparell. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Anivellació, aplomat i col·locació de l'aparell. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge d'accessoris i complements. Segellat de junts. Comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.5 | Partida | U | Decantador de guixos | [6 empty] | 1 | 537.79 | 537.79
Decantador de guixos per instal·lació sota aiguera, de 18L, d'acer inoxidable, amb tapa hermètica. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.6 | Partida | U | MCM01 - Taulell de quars sintètic. | [6 empty] | 1 | 808.94 | 808.94
Taulell de quars sintètic, acabat de color blanc, de 337,50 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell, formació de 1 buit amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 20 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la closa de juntes. Inclou: Replanteig i traçat del forat de l'aiguera. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen l'aiguera. Resolució de cantonades i trobades. Fixació del faldó al taulell. Col·locació de cimal perimetral. Segellat de junts. Neteja de les restes sobrants.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.7 | Partida | U | MCM02 - Taulell de quars sintètic i aiguera. | [6 empty] | 1 | 771.35 | 771.35
Taulell de quars sintètic, acabat de color blanc, de 2550 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal al biaix de 20 cm d'ample, formació d'aiguera del mateix material de 470x460x19cm. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la closa de juntes. Inclou: Replanteig i confecció de l'aiguera. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació. Resolució de cantonades i trobades. Fixació del faldó al taulell. Col·locació de cimal perimetral. Segellat de junts. Neteja de les restes sobrants.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Office | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.8 | Partida | U | MCM03 - Taulell de quars sintètic i aiguera. | [6 empty] | 1 | 334.26 | 334.26
Taulell de quars sintètic, acabat de color blanc, de 60 cm de longitud, 60 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal al biaix de 20 cm d'ample, formació d'aiguera del mateix material de 470x460x19cm, i cimal perimetral de 20 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la closa de juntes. Inclou: Replanteig i confecció de l'aiguera. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació. Resolució de cantonades i trobades. Fixació del faldó al taulell. Col·locació de cimal perimetral. Segellat de junts. Neteja de les restes sobrants.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cures intesives | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.9 | Partida | U | MCM04 - Taulell de quars sintètic. | [6 empty] | 1 | 771.35 | 771.35
Taulell de quars sintètic, acabat de color blanc, de 265 cm de longitud, 50 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal al biaix de 20 cm d'ample, formació de 3 buits amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 20 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la closa de juntes. Inclou: Replanteig i traçat del forat de l'aiguera. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen l'aiguera. Resolució de cantonades i trobades. Fixació del faldó al taulell. Col·locació de cimal perimetral. Segellat de junts. Neteja de les restes sobrants.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuari 01 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.10 | Partida | U | MCM05 - Taulell de quars sintètic. | [6 empty] | 1 | 692.61 | 692.61
Taulell de quars sintètic, acabat de color blanc, de 230 cm de longitud, 50 cm d'amplada i 2 cm de gruix, cantell amb faldó frontal al biaix de 20 cm d'ample, formació de 3 buits amb els seus cantells polits, i cimal perimetral de 7 cm d'altura i 2 cm de gruix, amb la vora recte. Inclús material auxiliar per ancoratge de taulell i massilla per la closa de juntes. Inclou: Replanteig i traçat del forat de l'aiguera. Col·locació i fixació dels suports i ancoratges. Col·locació, ajust i fixació de les peces que componen l'aiguera. Resolució de cantonades i trobades. Fixació del faldó al taulell. Col·locació de cimal perimetral. Segellat de junts. Neteja de les restes sobrants.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuari 02 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.11 | Partida | U | Aixeteria temporitzada per a lavabo. | [6 empty] | 7 | 195.8 | 1370.6
Aixeteria temporitzada, mescladora, de repisa, sèrie Presto XT-LM, model PS 26534 "PRESTO IBÉRICA" o similar, per a lavabo, acabat cromat, airejador, amb temps de flux de 15, cabal de 6 l/min. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 1/2" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvules antiretorn i dues aixetes de pas. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuari 01 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Vestuari 02 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | SH 03 | 1 |  |  |  | 1 | 7
1.13.12 | Partida | U | Aixeteria electrònica. | [6 empty] | 2 | 537.79 | 1075.58
Aixeteria electrònica amb accionament de la descàrrega per infraroigs, per a lavabo, , acabat cromat, amb canella fixa de 200mm i 28mm de diàmetre, led indicador de bateria, limitador de cabal a 5 l/min, fixació ràpida, alimentació per pila de 6 V. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 20 mm de longitud, pila de 6 V, electrovàlvula, dues vàlvules antiretorn i dues aixetes de pas. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala bruta | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala UCI | 1 |  |  |  | 1 | 2
1.13.13 | Partida | U | Aixeteria monocomandament per a aigüera - Office. | [6 empty] | 1 | 109.3 | 109.3
Aixeteria monocomandament formada per aixeta mescladora monocomandament de repisa per a aigüera, gamma bàsica, de llautó, acabat cromat, amb cartutx ceràmic, broc alt giratori i airejador. Inclús elements de connexió, enllaços d'alimentació flexibles de 3/8" de diàmetre i 350 mm de longitud, vàlvula antiretorn i dues aixetes de pas. Inclou: Replanteig. Col·locació. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Office | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.14 | Partida | U | Aixeteria temporitzada per a dutxa. | [6 empty] | 2 | 412.75 | 825.5
Aixeteria temporitzada, instal·lació vista formada per aixeta de pas angular mural per a dutxa, mesclador, possibilitat de limitar la temperatura, amb temps de flux de 30, limitador de cabal a 8 l/min, acabat cromat, sense vàlvula de buidatge, equip de dutxa format per ruixador orientable amb presa d'alimentació vista i regulador automàtic de cabal, tub i element de fixació, de llautó acabat cromat. Inclús elements de connexió i vàlvules antiretorn. Inclou: Col·locació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 02 | 1 |  |  |  | 1 | 2
1.13.15 | Partida | U | Fluxor encastat per a vàter de paret. | [6 empty] | 5 | 781.08 | 3905.4
Fluxor, amb descàrrega ajustable entre 6 i 9 litres, sobre bastidor premuntat, de 1130 mm d'altura i 500 mm d'amplada, d'acer amb revestiment anticorrosió, amb potes de recolzament ajustables en altura fins a 200 mm, per a inodor suspès, amb connexió de subministrament, clau de tall, tub guia per a tub d'alimentació d'aparells sanitaris, colze de desguàs de polipropilè de 90 mm de diàmetre, maneguet adaptador de polipropilè, varetes roscades per a suport de vàter i elements de fixació, amb joc d'ancoratges de paret, ajustable en longitud entre 130 i 230 mm i polsador antivandàlic per a accionament de fluxor, d'acer inoxidable, de descàrrega única, de 156x197x19 mm, amb marc de fixació. Instal·lació encastada en mur de fàbrica. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa d'evacuació. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Muntatge d'accessoris i complements. Comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestidor 02 | 2 |  |  |  | 2 | 5
1.13.16 | Partida | U | Wàter amb dipòsit baix, de porcellana sanitària. | [6 empty] | 5 | 603.79 | 3018.95
Tassa compacta de vàter de dipòsit baix, per adossar a la paret, de porcellana sanitària, model DAMA complet Rimless de la casa Roca o similar, color Blanco, de 365x600x760 mm, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, de 360x140x355 mm, seient i tapa de vàter, amb frontisses d'acer inoxidable. Inclús aixeta de regulació, enllaç d'alimentació flexible i silicona per a segellat de junts. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidor 01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestidor 02 | 2 |  |  |  | 2 | 5
1.13.17 | Partida | U | Wàter amb dipòsit baix adaptat | [6 empty] | 1 | 574.75 | 574.75
Tassa de vàter de dipòsit baix, amb sortida per a connexió vertical, model PRESTOWASH BASIC de la casa PRESTO EQUIP o similar, amb seient elevat i fixació vista, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc, amb vora de descàrrega, amb cisterna de vàter, de doble descàrrega, amb connexió de subministrament lateral, de porcellana sanitària, acabat termoesmaltat, color blanc i amb seient i tapa de vàter, de Duroplast, color blanc. Inclús silicona per a segellat de junts. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Muntatge de l'aixeteria. Connexió a la xarxa d'aigua freda. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.18 | Partida | U | Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat. | [6 empty] | 2 | 179.49 | 358.98
Barra de subjecció per a minusvàlids, rehabilitació i tercera edat, per a inodor, col·locada en paret, abatible, amb forma d'U, model Prestobar Inox 78170 "PRESTO EQUIP" o similar, d'acer inoxidable AISI 304 acabat brillant, de dimensions totals 790x130 mm amb tub de 33 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix, amb porta-rotlles de paper higiènic. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig i traçat en el parament de la situació de la barra. Col·locació, anivellació i fixació dels elements de suport. Neteja de l'element.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 | 2 |  |  |  | 2 | 2
1.13.19 | Partida | U | Plat de dutxa de granit - 180x100cm | [6 empty] | 1 | 1257.75 | 1257.75
Plat de dutxa rectangular, format per peça de granit Gris silvestre, de 180x100x2 cm, acabat flamejat, canal de recollida d'aigua amb tapa del mateix material de 80x10cm, amb vàlvula sifònica de 30 mm d'altura de sifó. Inclou: Replanteig. Tall i confecció en taller. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge de la canal i del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidors 01 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.20 | Partida | U | Plat de dutxa de granit - 180x140cm | [6 empty] | 1 | 1650.03 | 1650.03
Plat de dutxa rectangular, format per peça de granit Gris silvestre, de 180x140x2 cm, acabat flamejat, canal de recollida d'aigua amb tapa del mateix material de 120x10cm, amb vàlvula sifònica de 30 mm d'altura de sifó. Inclou: Replanteig. Tall i confecció en taller. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge de la canal i del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidors 02 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.21 | Partida | U | Abocador de porcellana sanitària. | [6 empty] | 1 | 354.38 | 354.38
Abocador de porcellana sanitària, monobloc, gamma bàsica, color blanc, de 540x415 mm. Inclús silicona per a segellat de junts. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'aixeteria. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de l'aparell. Muntatge del desguàs. Connexió a la xarxa d'evacuació. Comprovació del seu correcte funcionament. Segellat de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 02 | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.13.22 | Partida | U | Porta-rotlles per a bany. | [6 empty] | 6 | 36.53 | 219.18
Porta-rotlles de paper higiènic, domèstic, d'acer inoxidable AISI 304, acabat cromat, de 132x132x80 mm. Fixació al suport amb les subjeccions subministrades pel fabricant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | SH 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidors 01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestidors 02 | 2 |  |  |  | 2 | 6
1.13.23 | Partida | U | Dossificador mural de sabó líquid. | [6 empty] | 6 | 183.54 | 1101.24
Dosificador de sabó líquid electrònic amb disposició mural, de 1 l de capacitat, carcassa de ABS, color blanc, de 270x110x110 mm, amb tancament mitjançant pany i clau. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | SH 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidors 01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestidors 02 | 2 |  |  |  | 2 | 6
1.13.24 | Partida | U | Mirall. | [6 empty] | 8 | 35.69 | 285.52
Mirall incolor, de 500x900 mm i 3 mm de gruix, amb cantejat perimetral i protegit amb pintura de color plata en la seva cara posterior, fixat mecànicament al parament. Inclús kit per a fixació de mirall a parament. Inclou: Neteja i preparació del suport. Replanteig dels punts de fixació. Col·locació de les fixacions al parament. Col·locació del mirall. Neteja final.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | SH 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidors 01 | 3 |  |  |  | 3
|  |  |  | Vestidors 02 | 3 |  |  |  | 3 | 8
1.13.25 | Partida | U | Assecador de mans. | [6 empty] | 4 | 220.19 | 880.76
Eixugamans elèctric, de 1600 W de potència calorífica, amb carcassa d'acer inoxidable, amb interruptor òptic per aproximació de les mans amb 1' de temps màxim de funcionament, de 225x160x282 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a la xarxa elèctrica. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SH 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | SH 03 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidors 01 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestidors 02 | 1 |  |  |  | 1 | 4
|  |  | 1.13. | [8 empty] | 23634.49
1.14. | Capítol |  | Equipament i senyalització
1.14.1 | Partida | U | Element de senyalització - 20x20 | [6 empty] | 26 | 43.79 | 1138.54
Senyalització mitjançant vinils en color de lletres a definir, per a senyalització de zones, plantes i despatxos, de dimensions entre 20x20cm. Inclou: Replanteig. Fixació en parament adherit.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Senyals 20x20 | 26 |  |  |  | 26 | 26
1.14.2 | Partida | U | Element de senyalització - 125x125 | [6 empty] | 2 | 125.31 | 250.62
Senyalització mitjançant vinils en color de lletres a definir, per a senyalització de zones, plantes i despatxos, de dimensions entre 20x20cm. Inclou: Replanteig. Fixació en parament adherit.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Senyals 125x125 | 2 |  |  |  | 2 | 2
|  |  | 1.14. | [8 empty] | 1389.16
1.15. | Capítol |  | Mobiliari no fixe
1.15.1 | Partida | U | Banc per a vestuari. | [6 empty] | 4 | 275 | 1100
Banc per a vestuari fabricat completament amb compacte fenòlic HPL de 12mm d'espessor, de 46cm d'alçada, 40cm d'amplada i 180cm de longitud, amb sabater. Inclou: Replanteig. Muntatge i col·locació del banc.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestidor 02 | 2 |  |  |  | 2 | 4
1.15.2 | Partida | U | Taquilla metàl·lica - 90x50x180cm | [6 empty] | 4 | 222.21 | 888.84
Taquilla modular per a vestuari, de 900 mm d'amplada, 500 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, d'acer laminat, color blanc amb tirador vermell, formada per 6 taquilles, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor, model SKH098-6 de SAIKANG MEDICAL o similar. Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestidor 01 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Vestidor 02 | 2 |  |  |  | 2 | 4
1.15.3 | Partida | U | Armari metàl·lic mèdic - 90x45x180cm | [6 empty] | 4 | 219.21 | 876.84
Taquilla modular per a vestuari, de 900 mm d'amplada, 450 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, metàl·lic, color blanc amb tirador vermell, de dues portes, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor, model SKH090L de SAIKANG MEDICAL o similar. Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cures intensives | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Sala bruta | 2 |  |  |  | 2 | 4
1.15.4 | Partida | U | Armari metàl·lic envidriat mèdic - 90x45x180cm | [6 empty] | 4 | 285.12 | 1140.48
Taquilla modular per a vestuari, de 900 mm d'amplada, 450 mm de profunditat i 1800 mm d'altura, metàl·lic, color blanc amb tirador vermell, de dues portes envidriades, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor, model SKH090L de SAIKANG MEDICAL o similar. Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cures intensives | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Sala bruta | 2 |  |  |  | 2 | 4
1.15.5 | Partida | U | Armari metàl·lic mèdic - 90x45x105cm | [6 empty] | 4 | 218.03 | 872.12
Taquilla modular per a vestuari, de 900 mm d'amplada, 450 mm de profunditat i 1050 mm d'altura, metàl·lic, color blanc amb tirador vermell, de dues portes, laterals, prestatges, sostre, divisió i terra de 10 mm d'espessor, i fons perforat per a ventilació de 3 mm d'espessor, model SKH090SM de SAIKANG MEDICAL o similar. Inclou: Replanteig. Col·locació, anivellació i fixació de l'armariet.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cures intensives | 4 |  |  |  | 4 | 4
|  |  | 1.15. | [8 empty] | 4878.28
1.16. | Capítol |  | Ajudes
1.16.1 | Partida | Pa | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 430.3 | 14.36 | 6179.11
Partida alçada a justificar, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució del conjunt d'instal·lacions del projecte, amb un grau de complexitat alt. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  | 430.3 |  | 430.3 | 430.3
|  |  | 1.16. | [8 empty] | 6179.11
1.17. | Capítol |  | Gestió de residus, Seguretat i salut, Imprevistos i altres
1.17.1 | Partida | Pa | Gestió de residus | [6 empty] | 1 | 1662.87 | 1662.87
Partida alçada a justificar de conjunt d'actuacions de gestió de residus d'obra, consistent en la classificació en obra, trasnport, lliurament a abocador o a planta de reciclatge, i pagament del cànon, de qualsevol tipus de residus generats a obra.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.17.2 | Partida | Pa | Seguretat i Salut. | [6 empty] | 1 | 4380 | 4380
Partida alçada a justificar de conjunt de sistemes i mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, consistents en sistemes de proteccions individuals (EPIS), sistemes de proteccions col·lectives, tancaments provisionals, formació, instal·lacions provisionals i senyalització d'obres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.17.3 | Partida | Pa | Imprevistos d'obra. | [6 empty] | 1 | 17700 | 17700
Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra, sorgits durant l'execució de la mateixa.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.17.4 | Partida | Pa | Elaboració Projecte As Built | [6 empty] | 1 | 5915 | 5915
Partida alçada d'abonament integre per l'elaboració del projecte As Built. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.17.5 | Partida | Pa | Elaboració d'estudis tècnics, recàlculs i redefinicions | [6 empty] | 1 | 5915 | 5915
Partida alçada a justificar per la realització d'estudis tècnics,recàlculs i/o redefeinicions necessaries per al projecte. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
1.17.6 | Partida | PA | Requeriments de responsables del circuit | [6 empty] | 1 | 5915 | 5915
Partida alçada a justificar en obra en concepte de requeriments de responsables del circuit, la Direcció d'obra o el Projecte Management. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 1.17. | [8 empty] | 41487.87
|  |  | 1. | [8 empty] | 432764.91
2. | Capítol |  | 2 - Instal·lacions
2.1. | Capítol |  | Instal·lació Elèctrica
2.1.1. | Capítol |  | Connexió a terra
2.1.1.1 | Partida | U | Xarxa de connexió a terra per a estructura. | [6 empty] | 1 | 684.98 | 684.98
Xarxa de connexió a terra per a estructura metàl·lica de l'edifici composta per 96 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia principal de presa de terra de l'edifici, soterrat a una profunditat mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de coure nu recuit de 35 mm² de secció per a la línia d'enllaç de presa de terra d'els pilars metàl·lics a connectar. Inclús, soldadures aluminotèrmiques, registre de comprovació i pont de prova. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.1.1.2 | Partida | U | Xarxa d'equipotencialitat. | [6 empty] | 3 | 67.06 | 201.18
Xarxa d'equipotencialitat en cambra humida mitjançant conductor rígid de coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes les canalitzacions metàl·liques existents i tots els elements conductors que resultin accessibles mitjançant brides de llautó. Inclús caixes d'empalmaments i regletes. Totalment muntada, connexionada i provada. Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra. Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat de derivacions de terra. Connexionat de les derivacions. Connexió a massa de la xarxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.1.1. | [8 empty] | 886.16
2.1.2. | Capítol |  | Canalitzacions
2.1.2.1 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 10.13 | 4.93 | 49.94
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 32 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1) | 1 | 6.85 |  |  | 6.85
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 3.28 |  |  | 3.28 | 10.13
2.1.2.2 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 6.98 | 5.7 | 39.79
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1) | 1 | 6.98 |  |  | 6.98 | 6.98
2.1.2.3 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 15.09 | 9.2 | 138.83
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 90 mm de diàmetre i 3 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Derivació individual (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 15.09 |  |  | 15.09 | 15.09
2.1.2.4 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 3 | 12.37 | 37.11
Canalització de tub de PVC, sèrie B, de 125 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Instal·lació fix en superfície. Inclús accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Línia general d'alimentació | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
2.1.2.5 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 335.4 | 1.61 | 539.99
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 335.4 |  |  | 335.4 | 335.4
2.1.2.6 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 725.72 | 1.67 | 1211.95
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció d'obra de fàbrica. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 725.72 |  |  | 725.72 | 725.72
2.1.2.7 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 598.97 | 1.61 | 964.34
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 598.97 |  |  | 598.97 | 598.97
2.1.2.8 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 309.11 | 1.67 | 516.21
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 20 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1) | 1 | 61.5 |  |  | 61.5
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).2) | 1 | 124.51 |  |  | 124.51
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 123.1 |  |  | 123.1 | 309.11
2.1.2.9 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 15.19 | 1.81 | 27.49
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).2 | 1 | 15.19 |  |  | 15.19 | 15.19
2.1.2.10 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 236.91 | 2.14 | 506.99
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 32 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1) | 1 | 25.39 |  |  | 25.39
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 211.52 |  |  | 211.52 | 236.91
2.1.2.11 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 17.22 | 3.16 | 54.42
Canalització de tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 50 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1 | 1 | 12.56 |  |  | 12.56
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1) | 1 | 4.66 |  |  | 4.66 | 17.22
2.1.2.12 | Partida | m | Canalització. | [6 empty] | 1.13 | 15.74 | 17.79
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de color taronja, de 125 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Línia general d'alimentació | 1 | 1.13 |  |  | 1.13 | 1.13
|  |  | 2.1.2. | [8 empty] | 4104.85
2.1.3. | Capítol |  | Cables
2.1.3.1 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 19.22 | 9.9 | 190.28
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Línia general d'alimentació | 1 | 4.13 |  |  | 4.13
|  |  |  | Derivació individual (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 15.09 |  |  | 15.09 | 19.22
2.1.3.2 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 76.88 | 16.95 | 1303.12
Cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 50 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Línia general d'alimentació | 1 | 16.52 |  |  | 16.52
|  |  |  | Derivació individual (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 60.36 |  |  | 60.36 | 76.88
2.1.3.3 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 1073.23 | 2.46 | 2640.15
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 1073.23 |  |  | 1073.23 | 1073.23
2.1.3.4 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 1024.76 | 3.17 | 3248.49
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1) | 1 | 61.49 |  |  | 61.49
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).2) | 1 | 124.54 |  |  | 124.54
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 838.73 |  |  | 838.73 | 1024.76
2.1.3.5 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 160.46 | 15.7 | 2519.22
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G16 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1) | 1 | 32.23 |  |  | 32.23
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 128.23 |  |  | 128.23 | 160.46
2.1.3.6 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 85.05 | 15.51 | 1319.13
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G10 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 85.05 |  |  | 85.05 | 85.05
2.1.3.7 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 11.64 | 33.96 | 395.29
Cable multipolar RV-K, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1) | 1 | 11.64 |  |  | 11.64 | 11.64
2.1.3.8 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 11.57 | 3.45 | 39.92
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Instal·lació interior (Clinica (Quadre de local comercial)) | 1 | 11.57 |  |  | 11.57 | 11.57
2.1.3.9 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 15.19 | 7.82 | 118.79
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G6 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).2 | 1 | 15.19 |  |  | 15.19 | 15.19
2.1.3.10 | Partida | m | Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal. | [6 empty] | 12.56 | 33.8 | 424.53
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 5G25 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1 | 1 | 12.56 |  |  | 12.56 | 12.56
|  |  | 2.1.3. | [8 empty] | 12198.92
2.1.4. | Capítol |  | Instal·lacions interiors
2.1.4.1 | Partida | U | Quadre elèctric. | [6 empty] | 1 | 278.88 | 278.88
Quadre secundari Subquadre Clinica (SAI).2 format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a al jament de dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.1.4.2 | Partida | U | Quadre elèctric. | [6 empty] | 1 | 1412.89 | 1412.89
Quadre secundari Subquadre Clinica (Climatització).1 format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a al jament de dispositius individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre secundari. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.1.4.3 | Partida | U | Quadre elèctric. | [6 empty] | 1 | 3511.99 | 3511.99
Quadre de edifici d'us hospitalari format per caixa encastable de material aïllant amb porta opaca, per a al jament del interruptor de control de potència (ICP) (no inclòs en aquest preu) en compartiment independent i precintable, 1 interruptor general automàtic (IGA) tetrapolar (4P) i altres dispositius generals i individuals de comandament i protecció. Inclús elements de fixació, reglets de connexió i quants accessoris siguin necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig. Col·locació de la caixa per al quadre. Connexionat. Muntatge dels components. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Clinica (Quadre de local comercial) | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.1.4.4 | Partida | U | Components per a la xarxa de distribució interior. | [6 empty] | 1 | 451.22 | 451.22
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre: mecanismes gamma media amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.1.4.5 | Partida | U | Components per a la xarxa de distribució interior. | [6 empty] | 1 | 1645.02 | 1645.02
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de local comercial: mecanismes gamma media amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc i monobloc de superfície (IP55); caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Clinica (Quadre de local comercial) | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.1.4.6 | Partida | U | Components per a la xarxa de distribució interior. | [6 empty] | 1 | 51.23 | 51.23
Components per a la xarxa elèctrica de distribució interior de subquadre: mecanismes gamma media amb tecla o tapa i marc de color blanc i embellidor de color blanc; caixes d'encastar amb cargols de fixació, caixes de derivació amb tapes i reglets de connexió. Inclús accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntats, connexionats i provats. Inclou: Col·locació de caixes de derivació i d'encastar. Col·locació de mecanismes. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Subquadre Clinica (Quadre de local comercial).1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 2.1.4. | [8 empty] | 7351.23
|  |  | 2.1. | [8 empty] | 24541.16
2.2. | Capítol |  | Il·luminació
2.2.1. | Capítol |  | Interior
2.2.1.1 | Partida | u | KOMBIC 150 RD 2200 IP43 NW OPAL WH/WH | [6 empty] | 25 | 151.63 | 3790.75
KOMBIC 150 RD 2200 IP43 NW OPAL WH/WH. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada.
2.2.1.2 | Partida | u | FIL35 SUR 1120 2960 WW OPAL WH | [6 empty] | 3 | 241.27 | 723.81
Estructura superficie para suspender o adosar modelo FIL35 SUR 1120 de la marca LAMP. Fabricada en extrusión de aluminio reciclado con una tasa del 80%, con difusor de policarbonato opal. Modelo para LED MID-POWER, con temperatura de 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP20, IK07. Clase de aislamiento I. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Acabados disponibles: Blanco, negro y gris. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada.
2.2.1.3 | Partida | u | KOMBIC 100 RD 1500 IP43 9NW OPAL WH/WH | [6 empty] | 15 | 98.05 | 1470.75
Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada.
2.2.1.4 | Partida | u | KOMBIC 100 RD 2000 IP43 NW OPAL WH/WH | [6 empty] | 34 | 159.58 | 5425.72
Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada.
2.2.1.5 | Partida | u | KOMBIC 70 1500 IP23 NW RF FL WH/WH | [6 empty] | 2 | 78.95 | 157.9
Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 70 de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio acabado negro. Led COB, con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 66000 L90 B10. Con un grado de protección IP23. Seguridad fotobiológica grupo 0. Reflector Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR <19. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada.
2.2.1.6 | Partida | U | KOMBIC 100 RD 2000 IP65 WW OPAL WH/WH | [6 empty] | 5 | 93.17 | 465.85
Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD 2000 IP65 WW OPAL WH/WH de la marca LAMP. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector fabricado en policarbonato. Reflector interior metalizado mate y marco en acabado blanco y lámina óptica con disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80 y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP65. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 50.000h L80 B10. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.2.1.7 | Partida | U | PLAT G3 600X600 3600 840 OPAL IP40 WH | [6 empty] | 7 | 146.66 | 1026.62
Luminaria de empotrar o suspender modelo PLAT G3, de la marca LAMP. Fabricada en acero pintado en blanco mate y con difusor opal de policarbonato. Modelo con LED MID-POWER, temperatura de color 4000K y CRI 80. Equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP40 (parte no empotrada) e IP20 (parte empotrada), IK06. Clase de aislamiento II. Seguridad fotobiológica grupo 0. Horas de vida: 70.000h L80 B10 Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les ajudes de paleta per a instal·lacions. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.2.1.8 | Partida | m | Tira Led | [6 empty] | 20 | 13.76 | 275.2
TIRA LED MONOCOLOR SMD2835,DC12V, 5M (120LED/M), 90W, IP20 Incluye: Replanteo. Colocación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  | 2.2.1. | [8 empty] | 13336.6
2.2.2. | Capítol |  | Sistemes de control i regulació
2.2.2.1 | Partida | U | Detector de moviment. | [6 empty] | 2 | 60.9 | 121.8
Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, angle de detecció de 140°, abast frontal de 12 m i lateral de 8 m, regulable en temps i en sensibilitat lumínica, alimentació a 230 V i 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, càrregues màximes recomanades: 2000 W per a làmpades incandescents, 600 VA per a làmpades fluorescents, 600 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 2000 W per a làmpades halògenes, 600 VA per a llums de baix consum, 600 VA per a lluminàries tipus Downlight, 60 VA per a llums LED, temporització regulable de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de treball entre -20°C i 40°C, grau de protecció IP55, de 80x72x100 mm. Instal·lació a la intempèrie. Inclús subjeccions. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.2.2.2 | Partida | U | Detector de moviment. | [6 empty] | 6 | 93.79 | 562.74
Detector de moviment per infraroigs per a automatització del sistema d'enllumenat, format extraplà, angle de detecció de 360°, abast de 7 m de diàmetre a 2,5 m d'altura, regulable en temps, en sensibilitat lumínica i en distància de captació, alimentació a 230 V i 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, amb commutació en pas per zero, recomanada per a làmpades fluorescents i llums LED, càrregues màximes recomanades: 1000 W per a làmpades incandescents, 250 VA per a làmpades fluorescents, 500 VA per a làmpades halògenes de baix voltatge, 1000 W per a làmpades halògenes, 200 VA per a llums de baix consum, 200 VA per a lluminàries tipus Downlight, 200 VA per a llums LED, temporització regulable digitalment de 3 s a 30 min, sensibilitat lumínica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de treball entre -10°C i 40°C, grau de protecció IP20, de 120 mm de diàmetre. Instal·lació en la superfície del sostre. Inclús subjeccions. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.2.2. | [8 empty] | 684.54
2.2.3. | Capítol |  | Il·luminació exterior
2.2.3.1. | Capítol |  | Enllumenat de zones per als vianants i jardí
2.2.3.1.1 | Partida | U | Balisa. | [6 empty] | 1 | 421.85 | 421.85
Balisa circular amb distribució de llum radialment simètrica, de 71 mm de diàmetre i 1000 mm d'altura, per a 1 làmpada fluorescent compacta TC-S de 11 W, amb cos d'alumini injectat, alumini i acer inoxidable, vidre òpal, portalàmpades G 23, balast, classe de protecció I, grau de protecció IP44, aïllament classe F, amb placa i columna d'ancoratge. Inclús làmpades. Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.2.3.1. | [8 empty] | 421.85
|  |  | 2.2.3. | [8 empty] | 421.85
|  |  | 2.2. | [8 empty] | 14442.99
2.3. | Capítol |  | Instal·lació d'aire comprimit i gasos medicinals
2.3.1. | Capítol |  | Aire comprimit i gasos medicinals
2.3.1.1. | Capítol |  | Conduccions
2.3.1.1.1 | Partida | m | Canonada de gas medicinal. | [6 empty] | 25 | 20.28 | 507
Canonada d'oxigen formada per tub de coure rígid, de 10/12 mm de diàmetre i 1 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.3.1.1.2 | Partida | m | Canonada de gas medicinal. | [6 empty] | 25 | 20.28 | 507
Canonada d'aire medicinal formada per tub de coure rígid, de 10/12 mm de diàmetre i 1 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de les canonades. Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.3.1.1. | [8 empty] | 1014
|  |  | 2.3.1. | [8 empty] | 1014
2.3.2. | Capítol |  | Elements
2.3.2.1 | Partida | U | Vàlvula de tall. | [6 empty] | 4 | 13.88 | 55.52
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1/2". Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.3.2.2 | Partida | U | Presa mural de gas/ aire medicinal DIN | [6 empty] | 12 | 161.75 | 1941
Subministrament i instal·lació de presa mural per a oxigen tipus DIN, dissenyada per a sistemes de distribució de gasos medicinals en entorns clínics i hospitalaris.S'hi inclou la prova d'hermeticitat i funcionament d'acord amb les especificacions tècniques del fabricant i les normatives vigents. Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.3.2. | [8 empty] | 1996.52
|  |  | 2.3. | [8 empty] | 3010.52
2.4. | Capítol |  | Instal·lació de Telecomunicacions
2.4.1 | Partida | Ud | Arqueta de entrada. | [6 empty] | 1 | 360.17 | 360.17
Arqueta de entrada prefabricada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones interiores, con ganchos para tracción, cerco y tapa, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.4.2 | Partida | m | Canalización externa enterrada. | [6 empty] | 10.98 | 15.51 | 170.3
Canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Instalación enterrada. Incluso hilo guía. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.4.3 | Partida | m | Canalización de enlace superior. | [6 empty] | 5.04 | 17.37 | 87.54
Canalización de enlace superior entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Instalación en superficie. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.4.4 | Partida | Ud | Registro de terminación de red. | [6 empty] | 1 | 62.14 | 62.14
Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Instalación empotrada. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.4.5 | Partida | m | Canalización interior de usuario. | [6 empty] | 727.36 | 2.1 | 1527.46
Canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Instalación empotrada. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 | 12.6 |  |  | 12.6
[5 empty] | 1 | 28.59 |  |  | 28.59
[5 empty] | 1 | 60.46 |  |  | 60.46
[5 empty] | 1 | 4 |  |  | 4
[5 empty] | 1 | 9.63 |  |  | 9.63
[5 empty] | 1 | 15.56 |  |  | 15.56
[5 empty] | 1 | 10.55 |  |  | 10.55
[5 empty] | 1 | 2.82 |  |  | 2.82
[5 empty] | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.73 |  |  | 0.73
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 26.39 |  |  | 26.39
[5 empty] | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 2.04 |  |  | 2.04
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 11.36 |  |  | 11.36
[5 empty] | 1 | 8.5 |  |  | 8.5
[5 empty] | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 17.83 |  |  | 17.83
[5 empty] | 1 | 0.89 |  |  | 0.89
[5 empty] | 1 | 2.51 |  |  | 2.51
[5 empty] | 1 | 1.65 |  |  | 1.65
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 2.71 |  |  | 2.71
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 1.87 |  |  | 1.87
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.85 |  |  | 0.85
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 1.62 |  |  | 1.62
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 6.71 |  |  | 6.71
[5 empty] | 1 | 0.4 |  |  | 0.4
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 4.49 |  |  | 4.49
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 2.72 |  |  | 2.72
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 20.03 |  |  | 20.03
[5 empty] | 1 | 105.91 |  |  | 105.91
[5 empty] | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 74.74 |  |  | 74.74
[5 empty] | 1 | 17.51 |  |  | 17.51
[5 empty] | 1 | 36.09 |  |  | 36.09
[5 empty] | 1 | 1.36 |  |  | 1.36
[5 empty] | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
[5 empty] | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 13.23 |  |  | 13.23
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 1.34 |  |  | 1.34
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 6.64 |  |  | 6.64
[5 empty] | 1 | 5.95 |  |  | 5.95
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 20.57 |  |  | 20.57
[5 empty] | 1 | 3.48 |  |  | 3.48
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 3.24 |  |  | 3.24
[5 empty] | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 21.35 |  |  | 21.35
[5 empty] | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
[5 empty] | 1 | 6.08 |  |  | 6.08
[5 empty] | 1 | 5.83 |  |  | 5.83
[5 empty] | 1 | 0.56 |  |  | 0.56
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 17.39 |  |  | 17.39
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.29 |  |  | 0.29
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 4.09 |  |  | 4.09
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 26.16 |  |  | 26.16
[5 empty] | 1 | 8.4 |  |  | 8.4
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 5.64 |  |  | 5.64
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 2.86 |  |  | 2.86
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 14.84 |  |  | 14.84
[5 empty] | 1 | 1.81 |  |  | 1.81
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 1 |  |  | 1
[5 empty] | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 7.95 |  |  | 7.95
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.56 |  |  | 0.56
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
[5 empty] | 1 | 0.35 |  |  | 0.35
[5 empty] | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | 727.36
2.4.6 | Partida | Ud | Registro de toma. | [6 empty] | 54 | 8.3 | 448.2
Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Registro para toma de cables de pares trenzados | 51 |  |  |  | 51
|  |  |  | Registro para toma de cables coaxiales para RTV | 3 |  |  |  | 3 | 54
2.4.7 | Partida | Ud | Mástil para fijación de antenas. | [6 empty] | 1 | 116.88 | 116.88
Mástil para fijación de 3 antenas, de tubo de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura, 40 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Incluso, anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo. Montaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.4.8 | Partida | Ud | Antena para recepción de emisiones terrenales. | [6 empty] | 1 | 62.53 | 62.53
Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, de 1 dBi de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.4.9 | Partida | Ud | Antena para recepción de emisiones terrenales. | [6 empty] | 1 | 76.44 | 76.44
Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, de 3 elementos, 8 dBi de ganancia, relación D/A mayor de 15 dB y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.4.10 | Partida | Ud | Antena para recepción de emisiones terrenales. | [6 empty] | 1 | 75.14 | 75.14
Antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 48, de 13 elementos, 13 dBi de ganancia, y relación D/A mayor de 25 dB. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.4.11 | Partida | Ud | Equipo de cabecera. | [6 empty] | 1 | 1158.9 | 1158.9
Equipo de cabecera, formado por: 8 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, repartidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.4.12 | Partida | m | Cable coaxial. | [6 empty] | 44.69 | 2.02 | 90.27
Cable coaxial RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Red interior (RTV) | 1 | 44.69 |  |  | 44.69 | 44.69
2.4.13 | Partida | m | Cable coaxial. | [6 empty] | 15.11 | 2.5 | 37.78
Cable coaxial clase A, de 75 ± 2 Ohm, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor central de cobre de 1,2 ± 0,02 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno expanso de 5,0 ± 0,1 mm de diámetro, pantalla de cinta de cobre y poliéster, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos de 6,9 ± 0,1 mm de diámetro de color gris. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canalización de enlace (RTV) | 1 | 15.11 |  |  | 15.11 | 15.11
2.4.14 | Partida | Ud | Repartidor. | [6 empty] | 1 | 15.16 | 15.16
Repartidor de 5-1000 MHz de 3 salidas, de 7 dB de pérdidas de inserción. Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.4.15 | Partida | Ud | Repartidor. | [6 empty] | 1 | 10.09 | 10.09
Repartidor de 5-2400 MHz de 3 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 74x49x16 mm, 7,5 dB de pérdidas de inserción a 862 MHz y 11,5 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz. Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.4.16 | Partida | Ud | Toma de usuario. | [6 empty] | 0 | 19.58 | 0
Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz, marco y embellecedor. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A |  |  |  |  | 0 | 0
2.4.17 | Partida | Ud | Toma de usuario. | [6 empty] | 3 | 18.62 | 55.86
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2150 MHz, marco y embellecedor. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 3 |  |  |  | 3 | 3
2.4.18 | Partida | m | Cable de pares de cobre. | [6 empty] | 1182.14 | 2.7 | 3191.78
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.57 |  |  | 0.57
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.5 |  |  | 1.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.56 |  |  | 3.56
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.11 |  |  | 3.11
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.64 |  |  | 2.64
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.41 |  |  | 1.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.41 |  |  | 1.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.41 |  |  | 1.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.41 |  |  | 1.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.97 |  |  | 1.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.71 |  |  | 1.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.28 |  |  | 5.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.79 |  |  | 3.79
|  |  |  | Red interior | 1 | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  |  | Red interior | 1 | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  |  | Red interior | 1 | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  |  | Red interior | 1 | 4.25 |  |  | 4.25
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.25 |  |  | 1.25
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.25 |  |  | 1.25
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.65 |  |  | 1.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.71 |  |  | 2.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.87 |  |  | 1.87
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.87 |  |  | 1.87
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.3 |  |  | 0.3
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.85 |  |  | 0.85
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.62 |  |  | 1.62
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.24 |  |  | 2.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.24 |  |  | 2.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.24 |  |  | 2.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.4 |  |  | 0.4
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.24 |  |  | 2.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.24 |  |  | 2.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.72 |  |  | 2.72
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.78 |  |  | 3.78
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.15 |  |  | 1.15
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.77 |  |  | 2.77
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.76 |  |  | 0.76
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.09 |  |  | 0.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.51 |  |  | 0.51
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.23 |  |  | 0.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.21 |  |  | 2.21
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.21 |  |  | 2.21
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.21 |  |  | 2.21
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.21 |  |  | 2.21
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.21 |  |  | 2.21
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.97 |  |  | 2.97
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.37 |  |  | 0.37
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.29 |  |  | 2.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.48 |  |  | 3.48
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.48 |  |  | 3.48
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.41 |  |  | 0.41
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.05 |  |  | 3.05
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.24 |  |  | 0.24
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.46 |  |  | 1.46
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.22 |  |  | 1.22
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.22 |  |  | 1.22
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.22 |  |  | 1.22
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.22 |  |  | 1.22
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.22 |  |  | 1.22
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.22 |  |  | 1.22
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.22 |  |  | 1.22
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.22 |  |  | 1.22
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.94 |  |  | 1.94
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 8.69 |  |  | 8.69
|  |  |  | Red interior | 1 | 8.69 |  |  | 8.69
|  |  |  | Red interior | 1 | 8.69 |  |  | 8.69
|  |  |  | Red interior | 1 | 8.69 |  |  | 8.69
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.29 |  |  | 0.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.29 |  |  | 0.29
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 4.09 |  |  | 4.09
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.23 |  |  | 5.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.23 |  |  | 5.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.23 |  |  | 5.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.23 |  |  | 5.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.23 |  |  | 5.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.23 |  |  | 5.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.23 |  |  | 5.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 5.23 |  |  | 5.23
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.8 |  |  | 2.8
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.32 |  |  | 0.32
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.31 |  |  | 0.31
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.88 |  |  | 1.88
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.88 |  |  | 1.88
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.88 |  |  | 1.88
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.88 |  |  | 1.88
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.88 |  |  | 1.88
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.86 |  |  | 2.86
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.71 |  |  | 3.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.71 |  |  | 3.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.71 |  |  | 3.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.71 |  |  | 3.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.71 |  |  | 3.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 3.71 |  |  | 3.71
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.33 |  |  | 0.33
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.74 |  |  | 1.74
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 2.65 |  |  | 2.65
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.28 |  |  | 0.28
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5
|  |  |  | Red interior | 1 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1182.14
2.4.19 | Partida | Ud | Roseta de terminación de red de dispersión. | [6 empty] | 1 | 18.17 | 18.17
Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.4.20 | Partida | Ud | Multiplexor. | [6 empty] | 1 | 37.8 | 37.8
Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.4.21 | Partida | Ud | Toma de usuario. | [6 empty] | 17 | 21.49 | 365.33
Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 17 |  |  |  | 17 | 17
2.4.22 | Partida | Ud | Toma de usuario. | [6 empty] | 34 | 33.79 | 1148.86
Toma doble con conectores tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor. Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 34 |  |  |  | 34 | 34
2.4.23 | Partida | Ud | Roseta de fibra óptica. | [6 empty] | 1 | 36.86 | 36.86
Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie. Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vivienda tipo A | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 2.4. | [8 empty] | 9153.66
2.5. | Capítol |  | Instal·lació de climatització i ventilació
2.5.1. | Capítol |  | Instal·lacions
2.5.1.1. | Capítol |  | Calefacció, refrigeració i climatització
2.5.1.1.1. | Capítol |  | Sistemes de conducció d'aire
2.5.1.1.1.1 | Partida | m² | Conducte de xapa galvanitzada. | [6 empty] | 8.12 | 41.68 | 338.44
Xarxa de conductes de distribució d'aire per a climatització, constituïda per conductes de xapa galvanitzada de 0,8 mm d'espessor i junts transversals amb beina lliscant tipus baioneta. Inclús embocadures, derivacions, accessoris de muntatge, elements de fixació i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.1.2 | Partida | m² | Conducte de llana mineral. | [6 empty] | 272.55 | 44.9 | 12237.5
Conducte rectangular per a la distribució d'aire climatitzat format per panell rígid d'alta densitat de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestit per les seves dues cares, l'exterior amb un complex d'alumini vist + malla de fibra de vidre + kraft i l'interior amb un vel de vidre, de 25 mm d'espessor, resistència tèrmica 0,75 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). També colzes, derivacions, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams i unions amb cinta autoadhesiva d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut dels conductes. Marcat i posterior ancoratge dels suports dels conductes. Muntatge i fixació de conductes. Segellat de les unions. Comprovació del seu correcte funcionament. Neteja final. Criteri d'amidament de projecte: Superfície projectada, segons documentació gràfica de Projecte, calculada com a producte del perímetre exterior per la longitud del tram, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.1.3 | Partida | U | Reixeta d'impulsió. | [6 empty] | 10 | 82.99 | 829.9
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Despatx mèdic 1 | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Sala cures intensives | 8 |  |  |  | 8 | 10
2.5.1.1.1.4 | Partida | U | Reixeta d'impulsió. | [6 empty] | 6 | 96.9 | 581.4
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x125 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala de descans | 6 |  |  |  | 6 | 6
2.5.1.1.1.5 | Partida | U | Reixeta d'impulsió. | [6 empty] | 3 | 113.08 | 339.24
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala d'espera | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Despatx mèdic 3 | 2 |  |  |  | 2 | 3
2.5.1.1.1.6 | Partida | U | Reixeta d'impulsió. | [6 empty] | 1 | 86.84 | 86.84
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 225x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala RX | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.5.1.1.1.7 | Partida | U | Reixeta d'impulsió. | [6 empty] | 4 | 104.33 | 417.32
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Recepció | 2 |  |  |  | 2
|  |  |  | Sala Cremats | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala Bruta | 1 |  |  |  | 1 | 4
2.5.1.1.1.8 | Partida | U | Reixeta d'impulsió. | [6 empty] | 1 | 123.13 | 123.13
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala tractament general | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.5.1.1.1.9 | Partida | U | Reixeta d'impulsió. | [6 empty] | 2 | 144.48 | 288.96
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuari 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestuari 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
2.5.1.1.1.10 | Partida | U | Reixeta d'impulsió. | [6 empty] | 2 | 165.26 | 330.52
Reixeta d'impulsió, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 625x225 mm, amb part posterior de xapa d'acer pintada en color negre RAL 9005, formada per lamel·les verticals regulables individualment i mecanisme de regulació del cabal amb lames acoblades en oposició, accionables des de la part frontal, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuari 1 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Vestuari 2 | 1 |  |  |  | 1 | 2
2.5.1.1.1.11 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 2 | 67.55 | 135.1
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, fixació oculta (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en paret. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala d'espera | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Despatx mèdic 3 | 1 |  |  |  | 1 | 2
2.5.1.1.1.12 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 1 | 50.97 | 50.97
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Despatx mèdic 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.5.1.1.1.13 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 2 | 67.55 | 135.1
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 525x125 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala de descans | 2 |  |  |  | 2 | 2
2.5.1.1.1.14 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 4 | 62.99 | 251.96
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 325x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Recepció | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala Cremats | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala Bruta | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | Sala RX | 1 |  |  |  | 1 | 4
2.5.1.1.1.15 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 1 | 73.25 | 73.25
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 425x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala tractament general | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.5.1.1.1.16 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 1 | 96.24 | 96.24
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 625x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuari 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.5.1.1.1.17 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 1 | 119.98 | 119.98
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 825x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vestuari 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.5.1.1.1.18 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 1 | 165 | 165
Reixeta de retorn, d'alumini extrudit, pintat en color a escollir de la carta RAL, amb lamel·les horitzontals regulables individualment, de 1225x225 mm, fixació mitjançant cargols vistos (amb marc de muntatge de xapa d'acer galvanitzat), muntada en conducte rectangular no metàl·lic. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Sala cures intensives | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.5.1.1.1.19 | Partida | U | Reixeta d'intempèrie. | [6 empty] | 2 | 263.81 | 527.62
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 800x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.1.20 | Partida | U | Reixeta d'intempèrie. | [6 empty] | 2 | 263.81 | 527.62
Reixeta d'intempèrie per a instal·lacions de ventilació, marc frontal i lamel·les de xapa perfilada d'acer galvanitzat, de 800x495 mm, tela metàl·lica d'acer galvanitzat amb malla de 20x20 mm. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta en el tancament. Connexió al conducte. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.1.21 | Partida | U | Recuperador de calor aire-aire. Instal·lació en sostre. | [6 empty] | 2 | 10500.27 | 21000.54
Recuperador de calor aire-aire, model VNMCC50SMAH1 "TOSHIBA", de dimensions 850x1885x1225 mm, pes 277 kg, cabal d'aire nominal 5100 m³/h, consum elèctric dels ventiladors 2x2500 W amb alimentació monofàsica a 230 V, pressió estàtica 250 Pa, potència sonora 79,6 dBA, eficiència tèrmica 86,06%, diàmetre dels conductes 450 mm, amb bescanviador de plaques d'alumini de flux creuat, estructura d'alumini extrudit i cantonades de poliamida, panells laterals enregistrables, filtres F6+F6 i F8, aïllament de llana de roca de 25 mm d'espessor i 40 kg/m³. Instal·lació en sostre. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | A5 | 1 |  |  |  | 1
|  |  |  | A55 | 1 |  |  |  | 1 | 2
2.5.1.1.1.22 | Partida | U | Reixeta de retorn. | [6 empty] | 2 | 173.03 | 346.06
Reixeta de retorn, amb retícula fixa d'alumini extrudit i marc perimetral de xapa galvanitzada, pintat en color a escollir de la carta RAL, de 565x565 mm, preparada per a muntatge directe sobre els perfils suport del fals sostre, muntada en fals sostre. Inclús accessoris de muntatge i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Muntatge i fixació de la reixeta. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.5.1.1.1. | [8 empty] | 39002.69
2.5.1.1.2. | Capítol |  | Unitats autònomes de climatització
2.5.1.1.2.1 | Partida | m | Línia frigorífica. | [6 empty] | 17.53 | 42.05 | 737.14
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.2.2 | Partida | m | Línia frigorífica. | [6 empty] | 12.39 | 47.88 | 593.23
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.2.3 | Partida | m | Línia frigorífica. | [6 empty] | 2.23 | 54.96 | 122.56
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.2.4 | Partida | m | Línia frigorífica. | [6 empty] | 1.63 | 53.49 | 87.19
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.2.5 | Partida | m | Línia frigorífica. | [6 empty] | 21.24 | 67.34 | 1430.3
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.2.6 | Partida | m | Línia frigorífica. | [6 empty] | 1.37 | 141.87 | 194.36
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 5/8" de diàmetre i 1,25 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre interior i 40 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.5.1.1.2.7 | Partida | kg | Càrrega de gas refrigerant. | [6 empty] | 14.03 | 23.64 | 331.67
Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant. Inclou: Càrrega del gas refrigerant. Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació, segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.5.1.1.2. | [8 empty] | 3496.45
|  |  | 2.5.1.1. | [8 empty] | 42499.14
2.5.1.2. | Capítol |  | Sistemes de climatització
2.5.1.2.1. | Capítol |  | Sistema VRF (Mitsubishi Electric)
2.5.1.2.1.1 | Partida | U | Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular. | [6 empty] | 1 | 2396.65 | 2396.65
Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, gamma City Multi, model PEFY-M63VMA-A "MITSUBISHI ELECTRIC", potència frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C) potència calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en refrigeració 0,087 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,085 kW, de 250x1100x732 mm, pes 27 kg, compatible amb sistema de zonificació intel·ligent, compatible amb sistema de zonificació 0-10 V, amb ventilador de tres velocitats, pressió sonora a velocitat baixa 27 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 19 m³/min, pressió estàtica disponible nominal 50 Pa, aspiració d'aire posterior o inferior i bomba de drenatge, amb control remot per cable, connectable al bus M-Net, model PAR-U02MEDA-J. Inclús elements per a suspensió del sostre. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.2.1.2 | Partida | U | Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular. | [6 empty] | 1 | 5311.13 | 5311.13
Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular, d'alta pressió, pressió estàtica disponible màxima 250 Pa, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, gamma City Multi, model PEFY-P200VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potència frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en refrigeració 0,63 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,63 kW, de 470x1250x1120 mm, pes 97 kg, compatible amb sistema de zonificació intel·ligent, compatible amb sistema de zonificació 0-10 V, amb ventilador de dues velocitats, ajust automàtic de la velocitat del ventilador, pressió sonora a velocitat baixa 36 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 72 m³/min i pressió estàtica disponible nominal 150 Pa, amb control remot per cable, connectable al bus M-Net, model PAR-U02MEDA-J. Inclús elements per a suspensió del sostre. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.2.1.3 | Partida | U | Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular. | [6 empty] | 1 | 5996.76 | 5996.76
Unitat interior d'aire condicionat amb distribució per conducte rectangular, d'alta pressió, pressió estàtica disponible màxima 250 Pa, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, gamma City Multi, model PEFY-P250VMHS-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potència frigorífica nominal 28 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 31,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en refrigeració 0,82 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,82 kW, de 470x1250x1120 mm, pes 100 kg, compatible amb sistema de zonificació intel·ligent, compatible amb sistema de zonificació 0-10 V, amb ventilador de dues velocitats, ajust automàtic de la velocitat del ventilador, pressió sonora a velocitat baixa 39 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 84 m³/min i pressió estàtica disponible nominal 150 Pa, amb control remot per cable, connectable al bus M-Net, model PAR-U02MEDA-J. Inclús elements per a suspensió del sostre. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.2.1.4 | Partida | U | Unitat interior d'aire condicionat, de casset. | [6 empty] | 1 | 2372.24 | 2372.24
Unitat interior d'aire condicionat de casset, de 4 vies, sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, gamma City Multi, model PLFY-M20VEM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potència frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 27°C, temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C), potència calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C), consum elèctric nominal en refrigeració 0,03 kW, consum elèctric nominal en calefacció 0,03 kW, de 258x840x840 mm, pes 19 kg, amb ventilador de quatre velocitats, ajust automàtic de la velocitat del ventilador, pressió sonora a velocitat baixa 24 dBA, cabal d'aire a velocitat alta 15 m³/min, presa d'aire exterior (fins al 20% del cabal d'aire nominal), possibilitat de tancar qualsevol de les vies d'impulsió per facilitar la instal·lació en angles i passadissos i la graduació d'aquestes mitjançant el control remot i bomba de drenatge, amb control remot per cable, connectable al bus M-Net, model PAR-U02MEDA-J. Inclús elements per a suspensió del sostre. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Col·locació i fixació del tub entre la unitat interior i el control remot per cable. Estesa de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexionat de cables entre la unitat interior i el control remot per cable. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.2.1.5 | Partida | U | Derivació per a línia frigorífica. | [6 empty] | 2 | 180.84 | 361.68
Kit de derivació de línia frigorífica, de 2 sortides, gamma City Multi, model CMY-Y102LS-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", capacitat frigorífica nominal aigües avall superior a 23,27 kW i inferior o igual a 46,51 kW. Inclou: Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.2.1.6 | Partida | U | Derivació per a línia frigorífica. | [6 empty] | 1 | 207.46 | 207.46
Kit de derivació de línia frigorífica, de 2 sortides, gamma City Multi, model CMY-Y202S-G2 "MITSUBISHI ELECTRIC", capacitat frigorífica nominal aigües avall superior a 46,52 kW i inferior o igual a 75,58 kW. Inclou: Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.2.1.7 | Partida | U | Control centralitzat. | [6 empty] | 1 | 4896.51 | 4896.51
Control de sistema, per a 200 grups o 200 unitats interiors d'aire condicionat, amb pantalla tàctil a color, model AE-200-E "MITSUBISHI ELECTRIC", 284x200x40 mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, port USB, connexió RS-232E, connexió RS-485, connexió BACnet, funció de doble temperatura de consigna, visualització d'icones sobre plànols en la pantalla, funció engegada/parada, configuració de la temperatura de consigna, del mode de funcionament, de la velocitat del ventilador i de la direcció del cabal d'aire, limitació de funcions de comandaments individuals, connexió SD per a emmagatzematge de dades de funcionament del sistema, connectable al bus MNet, funció avançada de control de consums FGENERGY (opcional), connexió directa de 4 entrades de polsos, amb autoalarmes, programació anual, estacional, setmanal i horària. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Col·locació i fixació dels accessoris. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
2.5.1.2.1.8 | Partida | m | Cable bus de comunicacions. | [6 empty] | 73.14 | 12.21 | 893.04
Cable bus de comunicacions, apantallat, de 2 fils, de 1,5 mm² de secció per fil. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització. Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.5.1.2.1. | [8 empty] | 22435.47
|  |  | 2.5.1.2. | [8 empty] | 22435.47
2.5.1.3. | Capítol |  | Ventilació
2.5.1.3.1. | Capítol |  | Ventilació mecànica
2.5.1.3.1.1 | Partida | U | Extractor per a bany. | [6 empty] | 2 | 76.54 | 153.08
Extractor per a bany format per ventilador helicoïdal extraplà, velocitat 2350 r.p.m., potència màxima de 9 W, cabal de descàrrega lliure 80 m³/h, nivell de pressió sonora de 33 dBA, de dimensions 121x94x121 mm, diàmetre de sortida 94 mm, color blanc, motor per a alimentació monofàsica a 230 V i 50 Hz de freqüència. Inclús accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.5.1.3.1. | [8 empty] | 153.08
2.5.1.3.2. | Capítol |  | Conductes d'admissió i extracció per a ventilació
2.5.1.3.2.1 | Partida | m | Conducte de PVC. | [6 empty] | 6 | 14.48 | 86.88
Conducte de ventilació, format per tub llis de PVC, de 110 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat en posició vertical. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou les comportes de regulació, les comportes tallafoc, les reixetes ni els difusores. Inclou: Replanteig del recorregut del conducte i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec de tubs i peces especials. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud projectada, segons documentació gràfica de Projecte, mesurada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar, sense descomptar les peces especials. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.5.1.3.2. | [8 empty] | 86.88
|  |  | 2.5.1.3. | [8 empty] | 239.96
|  |  | 2.5.1. | [8 empty] | 65174.57
2.5.2. | Capítol |  | Aïllaments e impermeabilitzacions
2.5.2.1. | Capítol |  | Aïllaments tèrmics
2.5.2.1.1. | Capítol |  | Conductes metàl·lics
2.5.2.1.1.1 | Partida | m² | Aïllament termoacústic exterior de conductes metàl·lics. | [6 empty] | 96.12 | 13.11 | 1260.13
Aïllament termoacústic exterior per a conducte metàl·lic rectangular de climatització, realitzat amb manta de llana de vidre, segons UNE-EN 14303, revestida per una de les seves cares amb paper kraft-alumini que actua com a barrera de vapor, de 50 mm d'espessor, resistència tèrmica 1,25 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,04 W/(mK), fixat amb cinta autoadhesiva d'alumini. Inclús cinta autoadhesiva d'alumini per la closa de juntes. Inclou: Neteja i preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Fixació de l'aïllament. Segellat de juntes i unions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.5.2.1.1. | [8 empty] | 1260.13
|  |  | 2.5.2.1. | [8 empty] | 1260.13
|  |  | 2.5.2. | [8 empty] | 1260.13
|  |  | 2.5. | [8 empty] | 66434.7
2.6. | Capítol |  | Instal·lació de fontaneria i sanejament
2.6.1. | Capítol |  | Condicionament del terreny
2.6.1.1. | Capítol |  | Xarxa de sanejament horitzontal
2.6.1.1.1. | Capítol |  | Connexions de servei
2.6.1.1.1.1 | Partida | m | Connexió de servei general de sanejament. | [6 empty] | 3.05 | 73.4 | 223.87
Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent, però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de sanejament. Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
2.6.1.1.1.2 | Partida | m | Connexió de servei general de sanejament. | [6 empty] | 3.61 | 91.88 | 331.69
Connexió de servei general de sanejament, per l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials a la xarxa general del municipi, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, formada per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, enganxat mitjançant adhesiu, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada, amb els seus corresponents junts i peces especials. Inclús líquid netejador i adhesiu per a tubs i accessoris de PVC i formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició i l'aixecat del ferm existent, però no inclou l'excavació, el reblert principal ni la connexió a la xarxa general de sanejament. Inclou: Replanteig i traçat de la connexió de servei en planta i pendents. Trencament del paviment amb compressor. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares interiors del mur de l'edifici i del pou de la xarxa municipal.
2.6.1.1.1.3 | Partida | U | Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre. | [6 empty] | 1 | 307.76 | 307.76
Connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament del municipi a través de pou de registre. Inclús junt flexible per a l'empalmament de la connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'interior del pou. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de registre. Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trencament del pou amb compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.6.1.1.1. | [8 empty] | 863.32
2.6.1.1.2. | Capítol |  | Col·lectors
2.6.1.1.2.1 | Partida | m | Col·lector soterrat. | [6 empty] | 32.56 | 31.14 | 1013.92
Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral enregistrable, amb una pendent mínima del 2%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-2, rigidesa anular nominal 2 kN/m², de 160 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, col·locat sobre llit de sorra de 10 cm d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada. Inclús accessoris, registres, unions, peces especials i lubricant per a muntatge. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Descens i col·locació dels col·lectors en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.
2.6.1.1.2.2 | Partida | m | Col·lector en llosa de fonamentació. | [6 empty] | 35.35 | 12.18 | 430.56
Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral enregistrable, en llosa de fonamentació, amb una pendent mínima del 3%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, encastada en llosa de fonamentació. Inclús accessoris, registres, unions i peces especials, lubricant per a muntatge i fixació a l'armadura de la llosa. Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.
2.6.1.1.2.3 | Partida | m | Col·lector en llosa de fonamentació. | [6 empty] | 3.6 | 15.12 | 54.43
Col·lector soterrat de xarxa horitzontal de sanejament, sense pericons, mitjançant sistema integral enregistrable, en llosa de fonamentació, amb una pendent mínima del 3%, per a l'evacuació d'aigües residuals i/o pluvials, format per tub de PVC llis, sèrie SN-4, rigidesa anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diàmetre exterior, amb junta elàstica, encastada en llosa de fonamentació. Inclús accessoris, registres, unions i peces especials, lubricant per a muntatge i fixació a l'armadura de la llosa. Inclou: Replanteig i traçat del conducte en planta i pendents. Presentació en sec de tubs i peces especials. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte, incloent els trams ocupats per peces especials.
|  |  | 2.6.1.1.2. | [8 empty] | 1498.91
2.6.1.1.3. | Capítol |  | Sistemes d'evacuació de terres
2.6.1.1.3.1 | Partida | U | Bonera sifònica. | [6 empty] | 1 | 57.14 | 57.14
Instal·lació de bonera sifònica de ferro colat dúctil, de 20x20 cm, per recollida d'aigües pluvials o de locals humits. Inclús accessoris de muntatge, peces especials i elements de subjecció. Inclou: Replanteig i traçat. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.6.1.1.3. | [8 empty] | 57.14
|  |  | 2.6.1.1. | [8 empty] | 2419.37
|  |  | 2.6.1. | [8 empty] | 2419.37
2.6.2. | Capítol |  | Instal·lacions
2.6.2.1. | Capítol |  | Calefacció, refrigeració, climatització i A.C.S.
2.6.2.1.1. | Capítol |  | Aigua calenta
2.6.2.1.1.1 | Partida | U | Termos elèctric. | [6 empty] | 2 | 417.63 | 835.26
Termos elèctric per al servei d'A.C.S., model Elacell Horizontal 100L "JUNKERS", mural horitzontal, resistència blindada, capacitat 100 l, potència 1,5 kW, eficiència energètica classe C, perfil de consum L, de 1031 mm d'altura i 440 mm de diàmetre, pes 24 kg, format per bóta d'acer vitrificat, aïllament d'escuma de poliuretà lliure de CFC, ànode de sacrifici de magnesi i comandament per al control de la temperatura, amb accessoris de muntatge, maneguets i vàlvula de seguretat. Inclús vàlvula de seguretat antiretorn, claus de tall d'esfera, tirantets flexibles, tant a l'entrada d'aigua com a la sortida. Totalment muntat, connexionat i provat. Inclou: Replanteig de l'aparell. Fixació en parament mitjançant elements d'ancoratge. Col·locació de l'aparell i accessoris. Connexionat amb les xarxes de conducció d'aigua, elèctrica i de terra. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.6.2.1.1. | [8 empty] | 835.26
|  |  | 2.6.2.1. | [8 empty] | 835.26
2.6.2.2. | Capítol |  | Fontaneria
2.6.2.2.1. | Capítol |  | Connexions de servei
2.6.2.2.1.1 | Partida | U | Connexió de servei de proveïment d'aigua potable. | [6 empty] | 1 | 369.06 | 369.06
Escomesa soterrada per a proveïment d'aigua potable de 0,5 m de longitud, que uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable de l'empresa subministradora amb la instal·lació general de l'edifici, continua en tot el recorregut sense unions o ensamblatges intermedis no registrables, formada per tub de polietilè PE 100, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=10 atm i 2,4 mm de gruix, col·locada sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, en el fons de la rasa prèviament excavada, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada; collaret de presa en càrrega col·locat sobre la xarxa general de distribució que serveix d'enllaç entre l'escomesa i la xarxa; clau de tall d'esfera de de diàmetre amb comandament de clau de quadrat col·locada mitjançant unió, situada al costat de l'edificació, fora dels límits de la propietat, al jada en arqueta de dimensions interiors 48x48x60 cm d'obra de fàbrica, construïda amb fàbrica de maó calat tosc de 1/2 peu d'espessor, rebut amb morter de ciment, industrial, M-5, col·locada sobre solera de formigó en massa HM-20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor, arrebossat i brunyiment per l'interior amb morter de ciment, industrial, amb additiu hidròfug, M-15 i tancada superiorment amb marc i tapa de ferro colat dúctil. Inclús formigó en massa HM-20/P/20/X0 per a la posterior reposició del ferm existent, accessoris i peces especials. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert principal. Inclou: Replanteig del recorregut de la connexió de servei, coordinat amb la resta d'instal·lacions o elements que puguin tenir interferències. Trencament del paviment amb compressor. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Formació de l'obra de fàbrica amb maons, prèviament humits, col·locats amb morter de ciment. Enfoscat i brunyit amb morter del fons i de les parets interiors del pericó. Abocat de la sorra en el fons de la rasa. Col·locació de la canonada. Muntatge de la clau de tall. Execució del reblert envoltant. Acoblament de la connexió de servei amb la xarxa general del municipi. Reposició del ferm. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.6.2.2.1. | [8 empty] | 369.06
2.6.2.2.2. | Capítol |  | Tubs d'alimentació
2.6.2.2.2.1 | Partida | U | Alimentació d'aigua potable amb canonada de polietilè reticulat (PE-X). | [6 empty] | 1 | 236.36 | 236.36
Alimentació d'aigua potable, col·locada superficialment, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm, de 5,91724 m de longitud i, 3 colzes 90°, clau de tall de comporta. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra. Inclou: Replanteig i traçat. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Muntatge de la clau de tall general. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.6.2.2.2. | [8 empty] | 236.36
2.6.2.2.3. | Capítol |  | Instal·lació interior
2.6.2.2.3.1 | Partida | m | Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. | [6 empty] | 83.14 | 5.49 | 456.44
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 16 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,8 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada d'aigua freda | 1 | 75.61 |  |  | 75.61
|  |  |  | Canonada d'aigua calenta | 1 | 7.53 |  |  | 7.53 | 83.14
2.6.2.2.3.2 | Partida | m | Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. | [6 empty] | 16.41 | 6.96 | 114.21
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 20 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 1,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada d'aigua freda | 1 | 13.06 |  |  | 13.06
|  |  |  | Canonada d'aigua calenta | 1 | 3.35 |  |  | 3.35 | 16.41
2.6.2.2.3.3 | Partida | m | Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. | [6 empty] | 35.61 | 9.51 | 338.65
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 25 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,3 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada d'aigua freda | 1 | 35.61 |  |  | 35.61 | 35.61
2.6.2.2.3.4 | Partida | m | Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. | [6 empty] | 17.55 | 16.27 | 285.54
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 32 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 2,9 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada d'aigua freda | 1 | 17.55 |  |  | 17.55 | 17.55
2.6.2.2.3.5 | Partida | m | Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment. | [6 empty] | 25.98 | 22.96 | 596.5
Canonada per instal·lació interior, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, de 40 mm de diàmetre exterior, PN=6 atm i 3,7 mm de gruix, subministrat en rotllos. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tub i accessoris. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada d'aigua freda | 1 | 25.98 |  |  | 25.98 | 25.98
2.6.2.2.3.6 | Partida | U | Clau de pas. | [6 empty] | 3 | 19.25 | 57.75
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 3/4". Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Clau de local humit | 1 | 3 |  |  | 3 | 3
2.6.2.2.3.7 | Partida | U | Clau de pas. | [6 empty] | 4 | 37.02 | 148.08
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/4". Inclou: Replanteig. Connexió de la vàlvula als tubs. Comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Clau de local humit | 1 | 4 |  |  | 4 | 4
|  |  | 2.6.2.2.3. | [8 empty] | 1997.17
2.6.2.2.4. | Capítol |  | Elements
2.6.2.2.4.1 | Partida | U | Vàlvula de tall. | [6 empty] | 1 | 53.46 | 53.46
Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per roscar de 1 1/2". Inclou: Replanteig. Col·locació, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Vàlvula de tall | 1 | 1 |  |  | 1 | 1
|  |  | 2.6.2.2.4. | [8 empty] | 53.46
|  |  | 2.6.2.2. | [8 empty] | 2656.05
2.6.2.3. | Capítol |  | Evacuació d'aigües
2.6.2.3.1. | Capítol |  | Baixants
2.6.2.3.1.1 | Partida | m | Baixant en l'interior de l'edifici per a aigües residuals i pluvials. | [6 empty] | 8 | 8.91 | 71.28
Baixant interior de la xarxa d'evacuació d'aigües pluvials, formada per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.6.2.3.1.2 | Partida | m | Baixant vista en l'exterior de l'edifici per a aigües pluvials. | [6 empty] | 2 | 24.33 | 48.66
Tub baixant circular de zinctitani natural, electrosoldat per alta freqüència, de Ø 100 mm, espessor 0,65 mm, per a recollida d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió mitjançant esbocardat, col·locades amb suports especials col·locats cada 50 cm, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús, connexions, colzes i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.6.2.3.1. | [8 empty] | 119.94
2.6.2.3.2. | Capítol |  | Canalons
2.6.2.3.2.1 | Partida | m | Canaló vist de peces preformades. | [6 empty] | 11.95 | 40.06 | 478.72
Canaló quadrat de zinctitani, natural, de desenvolupament 333 mm, 0,65 mm de gruix i retallada de bordó, per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb suports especials col·locats cada 50 cm, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.6.2.3.2. | [8 empty] | 478.72
2.6.2.3.3. | Capítol |  | Derivacions individuals
2.6.2.3.3.1 | Partida | m | Xarxa de petita evacuació, encastada. | [6 empty] | 12.9 | 6.91 | 89.14
Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 40 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.6.2.3.3.2 | Partida | m | Xarxa de petita evacuació, encastada. | [6 empty] | 6.21 | 8.25 | 51.23
Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 50 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.6.2.3.3.3 | Partida | m | Xarxa de petita evacuació, encastada. | [6 empty] | 2.68 | 10.15 | 27.2
Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 75 mm de diàmetre i 3 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
2.6.2.3.3.4 | Partida | m | Xarxa de petita evacuació, encastada. | [6 empty] | 11.63 | 15.7 | 182.59
Xarxa de petita evacuació, encastada, formada per tub de PVC, sèrie B, de 110 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix, que connecta l'aparell amb la baixant, el col·lector o el caixa sifònica; unió enganxada amb adhesiu. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig del recorregut de la canonada i de la situació dels elements de subjecció. Presentació de tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Realització de proves de servei. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
|  |  | 2.6.2.3.3. | [8 empty] | 350.16
|  |  | 2.6.2.3. | [8 empty] | 948.82
|  |  | 2.6.2. | [8 empty] | 4440.13
2.6.3. | Capítol |  | Aïllaments e impermeabilitzacions
2.6.3.1. | Capítol |  | Aïllaments tèrmics
2.6.3.1.1. | Capítol |  | Canonades i baixants
2.6.3.1.1.1 | Partida | m | Aïllament tèrmic de canonades. | [6 empty] | 7.53 | 9.46 | 71.23
Aïllament tèrmic del tram que connecta la canonada general amb la unitat terminal, de menys de 5 m de longitud en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de fluids calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 16,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada d'aigua calenta | 1 | 7.53 |  |  | 7.53 | 7.53
2.6.3.1.1.2 | Partida | m | Aïllament tèrmic de canonades. | [6 empty] | 3.35 | 27.86 | 93.33
Aïllament tèrmic de canonada en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 25 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb adhesiu per a les unions. Inclou: Preparació de la superfície suport. Replanteig i tall de l'aïllament. Col·locació de l'aïllament. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Canonada d'aigua calenta | 1 | 3.35 |  |  | 3.35 | 3.35
|  |  | 2.6.3.1.1. | [8 empty] | 164.56
|  |  | 2.6.3.1. | [8 empty] | 164.56
|  |  | 2.6.3. | [8 empty] | 164.56
|  |  | 2.6. | [8 empty] | 7024.06
2.7. | Capítol |  | Instal·lació de PCI
2.7.1. | Capítol |  | Instalaciones
2.7.1.1 | Partida | Ud | Sistema de detección y alarma de incendios, convencional. | [6 empty] | 1 | 9604.11 | 9604.11
Sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 27 detectores ópticos de humos, 8 pulsadores de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 3 sirenas interiores con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, con IP547. Incluso cable no propagador de la llama libre de halógenos, elementos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Incluye: Replanteo y trazado de tubos. Colocación y fijación de tubos. Tendido de cables. Fijación de detectores y pulsadores en los paramentos. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Central de detección automática de incendios | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.7.1.2 | Partida | Ud | Alumbrado de emergencia en zonas comunes. | [6 empty] | 21 | 296.99 | 6236.79
Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lúmenes, carcasa de 75x75x50 mm, clase II, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 12 h. Instalación empotrada en techo en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.7.1.3 | Partida | Ud | Señalización de equipos contra incendios. | [6 empty] | 18 | 15.3 | 275.4
Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 18
2.7.1.4 | Partida | Ud | Señalización de medios de evacuación. | [6 empty] | 16 | 18.78 | 300.48
Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 16
2.7.1.5 | Partida | m | Red de distribución de agua. | [6 empty] | 6.13 | 28.18 | 172.74
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.7.1.6 | Partida | m | Red de distribución de agua. | [6 empty] | 36.25 | 36.33 | 1316.96
Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería prefabricada de acero negro estirado sin soldadura, de 2" DN 50 mm de diámetro, pintada con resina de epoxi/poliéster color rojo RAL 3000, unión ranurada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación de tubos. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
2.7.1.7 | Partida | Ud | Boca de incendio equipada. | [6 empty] | 2 | 481.82 | 963.64
Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 680x480x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Instalación en superficie. Incluso, accesorios y elementos de fijación. Incluye: Replanteo. Colocación del armario. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2.7.1.8 | Partida | Ud | Extintor. | [6 empty] | 8 | 49.28 | 394.24
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 | 8
|  |  | 2.7.1. | [8 empty] | 19264.36
|  |  | 2.7. | [8 empty] | 19264.36
2.8. | Capítol |  | Ajudes
2.8.1 | Partida | Pa | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 430.3 | 14.36 | 6179.11
Partida alçada a justificar, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució del conjunt d'instal·lacions del projecte, amb un grau de complexitat alt. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  | 430.3 |  | 430.3 | 430.3
|  |  | 2.8. | [8 empty] | 6179.11
2.9. | Capítol |  | Gestió de residus, Seguretat i salut, Imprevistos i altres
2.9.1 | Partida | Pa | Gestió de residus | [6 empty] | 1 | 850.53 | 850.53
Partida alçada a justificar de conjunt d'actuacions de gestió de residus d'obra, consistent en la classificació en obra, trasnport, lliurament a abocador o a planta de reciclatge, i pagament del cànon, de qualsevol tipus de residus generats a obra.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.9.2 | Partida | Pa | Seguretat i Salut. | [6 empty] | 1 | 2160 | 2160
Partida alçada a justificar de conjunt de sistemes i mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, consistents en sistemes de proteccions individuals (EPIS), sistemes de proteccions col·lectives, tancaments provisionals, formació, instal·lacions provisionals i senyalització d'obres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.9.3 | Partida | Pa | Imprevistos d'obra. | [6 empty] | 1 | 6840 | 6840
Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra, sorgits durant l'execució de la mateixa.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.9.4 | Partida | Pa | Elaboració Projecte As Built | [6 empty] | 1 | 2280 | 2280
Partida alçada d'abonament integre per l'elaboració del projecte As Built. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.9.5 | Partida | Pa | Elaboració d'estudis tècnics, recàlculs i redefinicions | [6 empty] | 1 | 2280 | 2280
Partida alçada a justificar per la realització d'estudis tècnics,recàlculs i/o redefeinicions necessaries per al projecte. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
2.9.6 | Partida | PA | Requeriments de responsables del circuit | [6 empty] | 1 | 2280 | 2280
Partida alçada a justificar en obra en concepte de requeriments de responsables del circuit, la Direcció d'obra o el Projecte Management. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 2.9. | [8 empty] | 16690.53
|  |  | 2. | [8 empty] | 166741.09
3. | Capítol |  | 3 - Instal·lacions auxiliars
3.1. | Capítol |  | Actuacions annexes
3.1.1 | Partida | m² | Demolició de fals sostre continu o registrable. | [6 empty] | 100 | 12.27 | 1227
Demolició de fals sostre continu de plaques de guix o d'escaiola o registrable, situat a una altura menor de 4 m, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la demolició de l'estructura metàl·lica de subjecció, de les falses bigues i dels acabats. Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Àrea | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona actuació instal·lacions annexes | 1 |  | 100 |  | 100 | 100
3.1.2 | Partida | U | Desmuntatge i trasllat d'instal·lacions existents | [6 empty] | 1 | 12500.11 | 12500.11
Dsmuntatge i trasllat d'instal·lacions existents de l'edifici, consistent en: climatització (tubs frigorífics, màquines exterios, col·lectors, etc...), incloent, tubs i cablejats, maquinaries, accessoris, i tots els elements necessaris per al desmontatge totalment complet i mitjans auxiliars per al desmuntatge i trasllat (grua). Inclou: Desmuntatge de l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Mitjans auxiliars. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona actuació instal·lacions annexes | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.1.3 | Partida | m² | Fals sostre continu de plaques de guix laminat - (1 standart). | [6 empty] | 100 | 34.13 | 3413
Fals sostre continu suspès, llis, 12,5+27+27, situat a una altura menor de 4 m, amb nivell de qualitat de l'acabat estàndard (Q2), constituït per: ESTRUCTURA: estructura metàl·lica d'acer galvanitzat de mestres primàries 60/27 mm amb una modulació de 1000 mm i suspeses de la superfície suport de formigó amb penjats combinats cada 900 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primàries amb connectors tipus cavalló amb una modulació de 500 mm; PLAQUES: una capa de plaques de guix laminat A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / amb les vores longitudinals afinades. Inclús banda autoadhesiva desolidaritzant, fixacions per a l'ancoratge dels perfils, cargols per a la fixació de les plaques, pasta de segellament, cinta microperforada de paper i accessoris de muntatge. Inclou: Replanteig dels eixos de l'estructura metàl·lica. Col·locació de la banda acústica. Anivellació i col·fixació dels perfils perimetrals. Senyalització dels punts d'ancoratge al forjat o element de suport. Anivellació i suspensió dels perfils primaris i secundaris de l'estructura. Tall de les plaques. Fixació de les plaques. Resolució de trobades i punts singulars. Tractament de junts.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona actuació instal·lacions annexes | 1 |  | 100 |  | 100 | 100
3.1.4 | Partida | m² | Pintura plàstica sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat. | [6 empty] | 100 | 13.72 | 1372
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, horitzontal, fins a 3 m d'altura. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona actuació instal·lacions annexes | 1 |  | 100 |  | 100 | 100
|  |  | 3.1. | [8 empty] | 18512.11
3.2. | Capítol |  | Instal·lació de climatització i ventilació
3.2.1. | Capítol |  | Unitats autònomes de climatització
3.2.1.1 | Partida | m | Línia frigorífica.B | [6 empty] | 28.8 | 90.88 | 2617.34
Línia frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a descàrrega de gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
3.2.1.2 | Partida | m | Línia frigorífica.B | [6 empty] | 1 | 83.54 | 83.54
Línia frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/4" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a descàrrega de gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
3.2.1.3 | Partida | m | Línia frigorífica.B | [6 empty] | 27.3 | 73.14 | 1996.72
Línia frigorífica triple realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 3/8" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 11 mm de diàmetre interior i 10 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 5/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 16 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a descàrrega de gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 7/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
3.2.1.4 | Partida | m | Línia frigorífica.B | [6 empty] | 88 | 42.05 | 3700.4
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/2" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 13 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1/4" de diàmetre i 0,8 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 7 mm de diàmetre interior i 15 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
3.2.1.5 | Partida | m | Línia frigorífica.B | [6 empty] | 32 | 74.49 | 2383.68
Línia frigorífica doble realitzada amb canonada per a gas mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada i canonada per a líquid mitjançant tub de coure sense soldadura, de 1 1/8" de diàmetre i 1 mm de gruix amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 29 mm de diàmetre interior i 20 mm de gruix, a força de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada. Inclou: Replantejament del recorregut de la línia. Encintat dels extrems. Col·locació de l'aïllament. Muntatge i fixació de la línia. Esbocardat. Buidatge per a la seva càrrega. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
3.2.1.6 | Partida | kg | Càrrega de gas refrigerant. | [6 empty] | 14.03 | 23.64 | 331.67
Càrrega de la instal·lació amb gas refrigerant R-410A, subministrat en ampolla amb 50 kg de refrigerant. Inclou: Càrrega del gas refrigerant. Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric de la càrrega, estimat a partir de la densitat aparent, de la pressió i del volum a ocupar, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es determinarà el pes de la càrrega realment introduïda en la instal·lació, segons especificacions de Projecte.
|  |  | 3.2.1. | [8 empty] | 11113.35
3.2.2. | Capítol |  | Sistema VRF (Mitsubishi Electric)
3.2.2.1 | Partida | U | Unitat exterior d'aire condicionat, amb recuperació de calor.B | [6 empty] | 1 | 71607.75 | 71607.75
Unitat exterior d'aire condicionat, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant i recuperació de calor, sistema de dos tubs, per a gas R-410A, alimentació trifàsica (400V/50Hz), gamma City Multi, sèrie R2, model PURY-P1100YSNW-A2 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada per dos mòduls PURY-P550YNW-A2, potència frigorífica nominal 124 kW (temperatura de bulb humit de l'aire interior 19°C, temperatura de bulb sec de l'aire exterior 35°C), EER 3,81, SEER 6,06, consum elèctric nominal en refrigeració 53,32 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en refrigeració des de -5 fins a 52°C, potència calorífica nominal 140 kW (temperatura de bulb sec de l'aire interior 20°C, temperatura de bulb humit de l'aire exterior 6°C), COP 3,73, SCOP 3,51, consum elèctric nominal en calefacció 41,17 kW, rang de funcionament de temperatura de bulb sec de l'aire exterior en calefacció des de -20 fins a 15,5°C, connectabilitat de fins a 50 unitats interiors amb un percentatge de capacitat mínim del 50% i màxim del 150%, compressors scroll hermèticament segellats amb control Inverter, 3500x1858x740 mm, pressió sonora 69 dBA, potència sonora 86,5 dBA, longitud total màxima de canonada frigorífica 1000 m, diferència màxima d'altura d'instal·lació 90 m si la unitat exterior es troba per sobre de les unitats interiors i 60 m si es troba per sota, i kit de canonades de connexió múltiple de 2 unitats exteriors, model CMY-R200VBK4. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou els elements antivibratoris de terra, la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Posada en marxa. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
3.2.2.2 | Partida | U | Controlador BC.B | [6 empty] | 1 | 11424.03 | 11424.03
Controlador BC principal, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, per a connexió d'unitat exterior amb recuperació de calor, sistema de dos tubs, a 16 unitats interiors, gamma City Multi, model CMB-M1016V-JA1 "MITSUBISHI ELECTRIC", amb separador de fases líquid/gas, reductors de connexió i maneguet de drenatge flexible amb aïllament, alimentació monofàsica a 230 V, pes 68 kg, dimensions 1135x252x622 mm. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
3.2.2.3 | Partida | U | Controlador BC.B | [6 empty] | 1 | 4169.64 | 4169.64
Controlador BC secundari, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, per a connexió d'unitat exterior amb recuperació de calor, sistema de dos tubs, a 4 unitats interiors, gamma City Multi, model CMB-M104V-KB1 "MITSUBISHI ELECTRIC", amb separador de fases líquid/gas, reductors de connexió i maneguet de drenatge flexible amb aïllament, alimentació monofàsica a 230 V, pes 23 kg, dimensions 596x250x476 mm. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
3.2.2.4 | Partida | U | Controlador BC.B | [6 empty] | 2 | 6311.81 | 12623.62
Controlador BC secundari, per a sistema aire-aire multi-split, amb cabal variable de refrigerant, per a gas R-410A, per a connexió d'unitat exterior amb recuperació de calor, sistema de dos tubs, a 8 unitats interiors, gamma City Multi, model CMB-M108V-KB1 "MITSUBISHI ELECTRIC", amb separador de fases líquid/gas, reductors de connexió i maneguet de drenatge flexible amb aïllament, alimentació monofàsica a 230 V, pes 31 kg, dimensions 596x250x476 mm. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la canalització ni el cablejat elèctric d'alimentació. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació. Connexió a les línies frigorífiques. Connexió a la xarxa elèctrica. Connexió a la xarxa de desguàs. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | 3.2.2. | [8 empty] | 99825.04
|  |  | 3.2. | [8 empty] | 110938.39
3.3. | Capítol |  | Instal·lacio de climatització sala annexa
3.3.1 | Partida | m | Línea frigorífica. | [6 empty] | 18.7 | 45.81 | 856.65
Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
3.3.2 | Partida | Ud | Unidad exterior de aire acondicionado. | [6 empty] | 1 | 8441.22 | 8441.22
Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), gama City Multi, serie Multi-S, modelo PUMY-SP140VKM2 "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER 3,3, SEER 7,48, consumo eléctrico nominal en refrigeración 5,34 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 16,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 4,1, SCOP 4,48, consumo eléctrico nominal en calefacción 4,36 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15°C, conectabilidad de hasta 12 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter, 1050x981x330 mm, peso 93 kg, presión sonora 54 dBA, potencia sonora 74 dBA, caudal de aire 83 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo. Incluso elementos antivibratorios de suelo. No s'acceptaran equips de categoria tècnica i qualitat inferior a la especificada. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a la red de desagüe. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3.3.3 | Partida | Ud | Derivación para línea frigorífica. | [6 empty] | 1 | 157.21 | 157.21
Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y62-G-E "MITSUBISHI ELECTRIC". Incluye: Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3.3.4 | Partida | m | Cable eléctrico de 0,6/1 kV de tensión nominal. | [6 empty] | 15.1 | 6.62 | 99.96
Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funcionamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
3.3.5 | Partida | Ud | Interruptor diferencial modular. | [6 empty] | 1 | 236.48 | 236.48
Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase Asi, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
3.3.6 | Partida | Ud | Interruptor automático magnetotérmico, modular. | [6 empty] | 1 | 57.02 | 57.02
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Montaje y conexionado del elemento. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
|  |  | 3.3. | [8 empty] | 9848.54
3.4. | Capítol |  | Ajudes
3.4.1 | Partida | Pa | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 100 | 14.36 | 1436
Partida alçada a justificar, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució del conjunt d'instal·lacions del projecte, amb un grau de complexitat alt. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Area | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona actuació instal·lacions annexes | 1 |  | 100 |  | 100 | 100
|  |  | 3.4. | [8 empty] | 1436
3.5. | Capítol |  | Gestió de residus, Seguretat i salut, Imprevistos i altres
3.5.1 | Partida | Pa | Gestió de residus | [6 empty] | 1 | 807.61 | 807.61
Partida alçada a justificar de conjunt d'actuacions de gestió de residus d'obra, consistent en la classificació en obra, trasnport, lliurament a abocador o a planta de reciclatge, i pagament del cànon, de qualsevol tipus de residus generats a obra.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.5.2 | Partida | Pa | Seguretat i Salut. | [6 empty] | 1 | 2350.5 | 2350.5
Partida alçada a justificar de conjunt de sistemes i mesures de seguretat i salut per a l'execució de l'obra, consistents en sistemes de proteccions individuals (EPIS), sistemes de proteccions col·lectives, tancaments provisionals, formació, instal·lacions provisionals i senyalització d'obres.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.5.3 | Partida | Pa | Imprevistos d'obra. | [6 empty] | 1 | 6430 | 6430
Partida alçada a justificar d'imprevistos d'obra, sorgits durant l'execució de la mateixa.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Obra | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.5.4 | Partida | Pa | Elaboració Projecte As Built | [6 empty] | 1 | 2140 | 2140
Partida alçada d'abonament integre per l'elaboració del projecte As Built. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona actuació instal·lacions annexes | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.5.5 | Partida | Pa | Elaboració d'estudis tècnics, recàlculs i redefinicions | [6 empty] | 1 | 2140 | 2140
Partida alçada a justificar per la realització d'estudis tècnics,recàlculs i/o redefeinicions necessaries per al projecte. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona actuació instal·lacions annexes | 1 |  |  |  | 1 | 1
3.5.6 | Partida | PA | Requeriments de responsables del circuit | [6 empty] | 1 | 2140 | 2140
Partida alçada a justificar en obra en concepte de requeriments de responsables del circuit, la Direcció d'obra o el Projecte Management. El cost previst de la partida inclou el 5 % de despeses indirectes.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Zona actuació instal·lacions annexes | 1 |  |  |  | 1 | 1
|  |  | 3.5. | [8 empty] | 16008.11
|  |  | 3. | [8 empty] | 156743.15
|  |  | Total PEM | [8 empty] | 756249.15
[6 empty] | Pressupost d'execució de material (PEM) | [5 empty] | 756249.15
[6 empty] | 13% de despeses generals | [5 empty] | 98312.3895
[6 empty] | 6% de benefici industrial | [5 empty] | 45374.949
[6 empty] | Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) | [5 empty] | 899936.4885
RESUM DEL PRESSUPOST
Capítol |  |  |  | Import (€)
Capítol 1_ 1 - Ram paleta
1.1. | Actuacions previes |  |  |  | 5939.68
1.2. | Enderrocs |  |  |  | 46344.36
1.3. | Condicionament del terreny |  |  |  | 3365.61
1.4. | Fonamentació |  |  |  | 16057.14
1.5. | Estructura |  |  |  | 22475.59
1.6. | Façanes, particions i cel ras |  |  |  | 88563.53
1.7. | Cobertes i patis |  |  |  | 9781.42
1.8. | Aïllaments i impermeabilitzacions |  |  |  | 19717.11
1.9. | Revestiments |  |  |  | 71427.32
1.10. | Fusteria interior i mobiliari fixe |  |  |  | 31632.87
1.11. | Fusteria d'alumini, vidres i mampares |  |  |  | 26462.75
1.12. | Serralleria |  |  |  | 13428.62
1.13. | Serveis Higiènics, office i sanitaris |  |  |  | 23634.49
1.14. | Equipament i senyalització |  |  |  | 1389.16
1.15. | Mobiliari no fixe |  |  |  | 4878.28
1.16. | Ajudes |  |  |  | 6179.11
1.17. | Gestió de residus, Seguretat i salut, Imprevistos i altres |  |  |  | 41487.87
Total Capítol1_ 1 - Ram paleta : |  |  |  |  | 432764.91
Capítol 2_ 2 - Instal·lacions
2.1. | Instal·lació Elèctrica |  |  |  | 24541.16
2.2. | Il·luminació |  |  |  | 14442.99
2.3. | Instal·lació d'aire comprimit i gasos medicinals |  |  |  | 3010.52
2.4. | Instal·lació de Telecomunicacions |  |  |  | 9153.66
2.5. | Instal·lació de climatització i ventilació |  |  |  | 66434.7
2.6. | Instal·lació de fontaneria i sanejament |  |  |  | 7024.06
2.7. | Instal·lació de PCI |  |  |  | 19264.36
2.8. | Ajudes |  |  |  | 6179.11
2.9. | Gestió de residus, Seguretat i salut, Imprevistos i altres |  |  |  | 16690.53
Total Capítol 2_ 2 - Instal·lacions : |  |  |  |  | 166741.09
Capítol 3_ 3 - Instal·lacions auxiliars
3.1. | Actuacions annexes |  |  |  | 18512.11
3.2. | Instal·lació de climatització i ventilació |  |  |  | 110938.39
3.3. | Instal·lacio de climatització sala annexa |  |  |  | 9848.54
3.4. | Ajudes |  |  |  | 1436
3.5. | Gestió de residus, Seguretat i salut, Imprevistos i altres |  |  |  | 16008.11
Total Capítol 3_ 3 - Instal·lacions auxiliars : |  |  |  |  | 156743.15
|  | Pressupost d'execució de material (PEM) |  |  | 756249.15
|  | 13% de despeses generals |  |  | 98312.3895
|  | 6% de benefici industrial |  |  | 45374.949
|  | Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) |  |  | 899936.4885
|  | 21% IVA |  |  | 188986.6626
|  | Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) |  |  | 1088923.1511
Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de UN MILIÓ VUITANTA-VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS.
RESUM DEL PRESSUPOST PER CAPÍTOLS
Capítol 1_ 1 - Ram paleta
|  | Pressupost d'execució de material (PEM) |  |  | 432764.91
|  | 13% de despeses generals |  |  | 56259.4383
|  | 6% de benefici industrial |  |  | 25965.8946
|  | Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) |  |  | 514990.2429
|  | 21% IVA |  |  | 108147.951
|  | Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) |  |  | 623138.1939
Capítol 2_ 2 - Instal·lacions
|  | Pressupost d'execució de material (PEM) |  |  | 166741.09
|  | 13% de despeses generals |  |  | 21676.3417
|  | 6% de benefici industrial |  |  | 10004.4654
|  | Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) |  |  | 198421.8971
|  | 21% IVA |  |  | 41668.5984
|  | Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) |  |  | 240090.4955
Capítol 3_ 3 - Instal·lacions auxiliars
|  | Pressupost d'execució de material (PEM) |  |  | 156743.15
|  | 13% de despeses generals |  |  | 20376.6095
|  | 6% de benefici industrial |  |  | 9404.589
|  | Pressupost d'execució per contracta (PEC = PEM + GG + BI) |  |  | 186524.3485
|  | 21% IVA |  |  | 39170.1132
|  | Pressupost d'execució per contracta amb IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) |  |  | 225694.4617