## Exp.51-2025
Subministrament de Cabalimetres pels dipòsits. Exp. 51/2025/SMSQV/CO
Material | Unitats | Preu licitació | Import | Preu oferta (UT) * | Import oferta
Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 160 mm PN16 | 26 | 17.78 | 462.28 |  | 0
Brida d'acer DN 150 per a portabrides de 160 mm PN16 | 26 | 12.122 | 315.172 |  | 0
Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 160 mm | 26 | 15.3552 | 399.2352 |  | 0
Portabrides de PE 100 electrosoldable de DN 110 mm PN16 | 4 | 9.864 | 39.456 |  | 0
Brida d'acer DN 100 per a portabrides de 110 mm PN16 | 4 | 19.7448 | 78.9792 |  | 0
Maniguet de PE 100 electrosoldable de DN 110 mm | 4 | 8.316 | 33.264 |  | 0
Cablimetre electromagnètic DN150 B-B PN16 (lector manual i connexió a telecontrol) model SITRANS FM MAG 8000 CT de SIEMENS amb Sensor de cabal electromagnètic alimentat per bateria, amb brida, homologat per a transaccions amb verificació. o equivalent. | 13 | 3100 | 40300 |  | 0
Cablimetre electromagnètic DN100 B-B PN16 (lector manual i connexió a telecontrol) model SITRANS FM MAG 8000 CT de SIEMENS amb Sensor de cabal electromagnètic alimentat per bateria, amb brida, homologat per a transaccions amb verificació. o equivalent. | 2 | 2600 | 5200 |  | 0
|  | Base | 46828.3864 | Base | 0
|  | IVA | 9833.9611 | IVA | 0
inclou equip de juntes i cargols per a cada unió embridada. |  | Total | 56662.3475 | Total | 0
* Emplenar només la columna de color groc.

## Caracterítiques
Caracteristiques Cabalímetres
Cablimetre electromagnètic B-B PN16 (lector manual i connexió a telecontrol) model SITRANS FM MAG 8000 CT de SIEMENS amb Sensor de cabal electromagnètic alimentat per bateria, amb brida, homologat per a transaccions amb verificació, o equivalent.
Cabalímetre electromagnètic per a aigua alimentat amb bateries integrades o externes, amb certificació per a servei de transacció comercial, DN150 i DN100 i brides de connexió PN16 segons UNE-EN 1092-1, cabal fins a 630 m3/h, amb elèctrode de posada a terra per a protegir la senyal de les pertorbacions elèctriques parasitàries, inclòs amplificador de mesura incorporat o remot, tub de mesura d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i recobriment interior d'EPDM, cos i brides d'acer al carboni amb recobriment epoxi, temperatura màxima del medi 70°C, grau de protecció IP68, preparat per a treballar a temperatura ambient entre -20°C i 70°C, calibratge estàndard per precisió de +/-0,4% del cabal mesurat a una velocitat del fluid de +/-2 mm/s amb certificat de calibratge inclòs, unitat de massa de la indicació en m3, amb filtre de xarxa per 50 Hz, comunicació local amb display LCD de 8 dígits i comunicació remota per infraroigs amb protocol Modbus RTU, inclòs bloc de bateries intern i 2 bateries tipus D. Incorpora cable de 10 m per a connectar a caixa de comunicacions.
Ha de ser compatible amb LoRaWAN i s’ha de configurar el cabalímetre per adaptar-lo a la comunicació amb el mòdul extern.