## Full 1
Obra: | Adequació Xarxa BIES Facultat de Ciències
Pressupost | [10 empty] | % C.I. | 3
Codi | Tipus | U | Resum | [6 empty] | Quantitat | Preu (€) | Import (€)
FIQ_REV1 | Capítol |  | Adequació Xarxa BIES Facultat de Ciències | [7 empty] | 0 | 0
DI | Capítol |  | Retirada Instal·lacions | [7 empty] | 0 | 0
DIG010 | Partida | m | Desmuntatge de canonada d'instal·lació superficial de gas. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge de tubs d'acer negre de fins a 1" de diàmetre, en instal·lació superficial de gas, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PB GAS - PATIS 021/018/014/011 | 4 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | P1 GAS - PATI DIAGONAL | 1 | 23 |  |  | 0
|  |  |  | P1 GAS - PATIS 116/106/113/110 | 4 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | P2 GAS - PATI 253 | 1 | 9 |  |  | 0
|  |  |  | P2 GAS - PATIS 214-218 | 2 | 9 |  |  | 0
|  |  |  | P2 GAS - PATI 230 | 1 | 7 |  |  | 0
|  |  |  | P3 GAS - PATIS 303-306 | 1 | 9 |  |  | 0
|  |  |  | P3 GAS - PATIS 355/329/340/308/326/370 | 1 | 102 |  |  | 0
|  |  |  | P4 GAS - PATIS 432/445/414 | 1 | 29 |  |  | 0
|  |  |  | P5 GAS - PATI 509 | 1 | 5 |  |  | 0
|  |  |  | P5 GAS - PATIS 529/543/509/511/526 | 1 | 34 |  |  | 0
|  |  |  | P6 GAS - PASO PATI 608-605 | 1 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | P6 GAS - PATIS 620/608/638/624 | 1 | 44 |  |  | 0
|  |  |  | PREVISIÓ ESPAIS NO VISIBLES | 1 | 65 |  |  | 0 | 0
DIF010b | Partida | m | Desmuntatge de canonada d'instal·lació de distribució d'aigua. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge de tubs d'acer d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | P2 PATI 203 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | P2 PATIS 214/218 | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | P3 PATIS 306/310/316 | 1 | 25 |  |  | 0
|  |  |  | P3 PATIS 303/307/313 | 1 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | P5 PATIS 506/ 510 | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | P5 PATI 524 | 1 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | P5 PATI 505 | 1 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | P5 PATI 559 | 1 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | P6 PATI 608/612 | 1 | 14 |  |  | 0
|  |  |  | P6 PATIS 605/609/615/621 | 1 | 18 |  |  | 0
|  |  |  | P7 PATI 720 | 1 | 11 |  |  | 0
|  |  |  | PREVISIÓ ESPAIS NO VISIBLES | 1 | 65 |  |  | 0 | 0
DIF010 | Partida | m | Desmuntatge de canonada d'instal·lació de distribució d'aigua. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge de tubs d'acer d'entre 1" i 2" de diàmetre, en instal·lació superficial de distribució d'aigua, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals estan subjectes, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | P2 pati 203 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | P2 pati 214/218 | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | P2 pati 253 | 1 | 20 |  |  | 0
|  |  |  | P2 pati 264 | 1 | 16 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 306 | 1 | 10 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 303 | 1 | 11 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 310 | 1 | 5 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 316 | 1 | 11 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 307 | 1 | 5 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 313 | 1 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | P3 patis 355/329/340 | 1 | 51 |  |  | 0
|  |  |  | P3 patis 370/306/328 | 1 | 45 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 343 | 1 | 5 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 349 | 1 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | P3 pati 356/360 | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | P4 patis 453/432/445 | 1 | 34 |  |  | 0
|  |  |  | P4 pati 458 | 1 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | P4 patis 468/430/414 | 1 | 30 |  |  | 0
|  |  |  | P5 pati 506 | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | P5 patis 510/505 | 2 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | P5 pati 509 | 1 | 5 |  |  | 0
|  |  |  | P5 pati 524 | 1 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | P5 patis 555/560 | 1 | 14 |  |  | 0
|  |  |  | P5 patis 559/529/543 | 1 | 33 |  |  | 0
|  |  |  | P5 patis 526/511/509 | 1 | 21 |  |  | 0
|  |  |  | P6 pati 612 | 1 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | P6 patis 605/609/615/621 | 1 | 32 |  |  | 0
|  |  |  | P6 patis620/608 | 1 | 18 |  |  | 0
|  |  |  | P6 patis 624/638 | 1 | 15 |  |  | 0
|  |  |  | P7 pati 759 | 1 | 14 |  |  | 0
|  |  |  | P7 pati 772 | 1 | 18 |  |  | 0
|  |  |  | P7 pati 706 | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | PREVISIÓ ESPAIS NO VISIBLES | 1 | 65 |  |  | 0 | 0
DIO103 | Partida | U | Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE). | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge de boca d'incendi equipada (BIE) encastada, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 47 |  |  |  | 0 | 0
DIO102 | Partida | m | Desmuntatge de xarxa aèria de distribució d'aigua contra incendis. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Desmuntatge de xarxa aèria de distribució d'aigua per al proveïment dels equips d'extinció d'incendis, formada per canonada d'acer negre amb soldadura, unió roscada, amb mitjans manuals, sense deteriorar els elements constructius als quals pugui estar subjecta, i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou: Desmuntatge de l'element. Obturació de les conduccions connectades a l'element. Retirada i apilament del material desmuntat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material desmuntat i restes de l'obra sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment desmuntada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PB M1-HORITZ | 3 | 30 |  |  | 0
|  |  |  | PB M1-VERT | 3 | 27 |  |  | 0
|  |  |  | PB RAMAL RUIX | 1 | 16 |  |  | 0
|  |  |  | PB TRAM | 1 | 7 |  |  | 0
|  |  |  | PB M2 HORITZ | 3 | 24 |  |  | 0
|  |  |  | PB MS VERT | 3 | 27 |  |  | 0
|  |  |  | PB RAMAL M3-M4 | 1 | 118 |  |  | 0
|  |  |  | PB M3 VERT | 1 | 27 |  |  | 0
|  |  |  | PB M4 VERT | 1 | 27 |  |  | 0
|  |  |  | PB RAMAL AULES | 1 | 12 |  |  | 0
|  |  |  | PB RAMAL AULES | 1 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | PB RAMAL AULES | 1 | 83 |  |  | 0
|  |  |  | PB BAIXADES BIES AULES | 2 | 8 | 4 |  | 0
|  |  |  | PB TRAM | 1 | 28 |  |  | 0
|  |  |  | PUJADA A P1 | 1 | 5 |  |  | 0
|  |  |  | P1 TRAM | 1 | 12 |  |  | 0
|  |  |  | P1 TRAM M2 | 3 | 8 |  |  | 0
|  |  |  | P1 CONNEXIÓ A BIES | 7 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | P2 TRAM EXTERIOR-SOSTRE AULA 101 | 1 | 110 |  |  | 0
|  |  |  | P2-3-4-5-6-7 CONNEXIÓ BIES | 4 | 6 | 3 |  | 0
|  |  |  | PS CONNEXIÓ BIES | 6 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | PREVISIÖ ESPAIS OCULTS | 1 | 45 |  |  | 0
[9 empty] | 0 | 0
|  |  | DI | [7 empty] | 0 | 0
I | Capítol |  | Instal·lacions | [7 empty] | 0 | 0
IO | Capítol |  | Contra incendis | [7 empty] | 0 | 0
IOB025 | Partida | U | Vàlvula. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de papallona de palanca i seient de EPDM, unió amb ranures, de 2" de diàmetre, PN=20 bar, formada per cos, disc i palanca de foneria dúctil i eix d'acer inoxidable. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IOB025b | Partida | U | Vàlvula. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de papallona de palanca i seient de EPDM, unió amb ranures, de 3" de diàmetre, PN=20 bar, formada per cos, disc i palanca de foneria dúctil i eix d'acer inoxidable. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | RAMAL AULES PB | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | SORTIDA COLECTOR M1 | 1 |  |  |  | 0 | 0
IOB025d | Partida | U | Vàlvula. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de papallona de palanca i seient de EPDM, unió amb ranures, de 2" de diàmetre, PN=20 bar, formada per cos, disc i palanca de foneria dúctil i eix d'acer inoxidable. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SORTIDES RAMALS M2/M3/M4/AULES I RAMAL EXISTENT | 2 |  |  |  | 0 | 0
IOB025c | Partida | U | Vàlvula. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de drenatge i prova, unió amb roscats, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre, coeficient de descàrrega K de 166 (mètric). Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | RAMAL AULES PB | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | COLECTOR | 1 |  |  |  | 0 | 0
IOB025e | Partida | U | Vàlvula. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula de retenció de doble clapeta i seient de EPDM, unió amb ranures, de 6" de diàmetre, PN=20 bar, formada per cos de foneria dúctil i clapeta, eix i ressort d'acer inoxidable. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | entrada colector | 1 |  |  |  | 0 | 0
IOB026 | Partida | U | Filtre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Filtre retenidor de residus de foneria dúctil, amb tamís d'acer inoxidable, unió amb ranures, de 6" de diàmetre, PN=25 bar. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
IOB025f | Partida | U | Vàlvula. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Vàlvula reductora de pressió, de foneria dúctil, unió amb brides, de 6" de diàmetre, PN=17 bar, pintada amb pintura de polièster color vermell RAL 3000. Inclou: Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIÓ | 1 |  |  |  | 0 | 0
IOS010 | Partida | U | Senyalització de equips contra incendis. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Placa de senyalització de equips contra incendis, de PVC fotoluminiscent, amb categoria de fotoluminiscència A segons UNE 23035-4, de 210x297 mm. Inclús elements de fixació. Inclou: Replanteig. Fixació al parament. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | SENYAL BIE | 47 |  |  |  | 0 | 0
IHA020 | Partida | m | Canonada d'acer negre, sense soldadura. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 1 1/4" DN 32 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 RAMAL A BIE | 8 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | M2 RAMAL A BIE | 8 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | M3 RAMAL A BIE | 8 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | M4 RAMAL A BIE | 8 | 3 |  |  | 0
|  |  |  | BAIXADA BIE DAVANT QE | 1 | 2 |  |  | 0
|  |  |  | BAIXADA AULA 101 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | BAIXADA BIE 105QV | 6 | 4 |  |  | 0
|  |  |  | RAMAL AULA 101 | 1 | 52 |  |  | 0 | 0
IHA020b | Partida | m | Canonada d'acer negre, sense soldadura. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 1 1/2" DN 40 mm de diàmetre i 3,2 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 1 | 6 |  |  | 0 | 0
IHA020c | Partida | m | Canonada d'acer negre, sense soldadura. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2" DN 50 mm de diàmetre i 3,6 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 1 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | RAMAL AULA 101-P1 | 1 | 63 |  |  | 0
|  |  |  | AULES | 2 | 5 |  |  | 0 | 0
IHA020d | Partida | m | Canonada d'acer negre, sense soldadura. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 2 1/2" DN 65 mm de diàmetre i 3,6 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
IHA020e | Partida | m | Canonada d'acer negre, sense soldadura. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 3" DN 80 mm de diàmetre i 4 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 | 1 | 30 |  |  | 0
|  |  |  | M1 | 5 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 1 | 25 |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 5 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 1 | 5 |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 5 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 1 | 25 |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 5 | 6 |  |  | 0
|  |  |  | RAMAL AULES PS | 1 | 60 |  |  | 0 | 0
IHA020f | Partida | m | Canonada d'acer negre, sense soldadura. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 4" DN 100 mm de diàmetre i 4,5 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
IHA020g | Partida | m | Canonada d'acer negre, sense soldadura. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Canonada formada per tub d'acer negre estirat sense soldadura, sèrie M, de 6" DN 150 mm de diàmetre i 5 mm de gruix. Instal·lació en superfície. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació de tubs, accessoris i peces especials. Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | TRAM SUBSTITUTI RAMAL NOU | 1 | 60 |  |  | 0
|  |  |  | TRAM M3-M4-RAMAL AULES | 1 | 81 |  |  | 0
|  |  |  | COL·LECTOR | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
IOB030b | Partida | U | Boca d'incendi equipada. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Boca d'incendi equipada (BIE) de 25 mm (1") i de 660x660x215 mm, composta de: armari construït en acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000 i porta semicega amb finestra de metacrilat d'acer de 1,2 mm d'espessor, acabat amb pintura epoxi color vermell RAL 3000; enrotlladora metàl·lica giratòria abatible 180° permetent l'extracció de la mànega en qualsevol direcció, pintada en vermell epoxi, amb alimentació axial; mànega semirígida de 20 m de longitud; llança de tres efectes (tancament, polvorització i raig compacte) construïda en plàstic ABS i vàlvula de tancament tipus esfera de 25 mm (1"), de llautó, amb manòmetre 0-16 bar. Instal·lació encastada. Inclús, accessoris i elements de fixació. Inclou: Replanteig. Col·locació de l'armari. Connexionat. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 47 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | IO | [7 empty] | 0 | 0
IWA | Capítol |  | Accessoris | [7 empty] | 0 | 0
IWA105b | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acoblament rígid de foneria dúctil, per a ranura, de 1 1/4" DN 32 mm, acabat pintat color vermell, amb junt d'estanquitat de EPDM i elements de collament d'acer zincat. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIÓ | 50 |  |  |  | 0 | 0
IWA105 | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acoblament rígid de foneria dúctil, per a ranura, de 1 1/2" DN 40 mm, acabat pintat color vermell, amb junt d'estanquitat de EPDM i elements de collament d'acer zincat. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIÓ | 5 |  |  |  | 0 | 0
IWA105c | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acoblament rígid de foneria dúctil, per a ranura, de 2" DN 50 mm, acabat pintat color vermell, amb junt d'estanquitat de EPDM i elements de collament d'acer zincat. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIÓ | 10 |  |  |  | 0 | 0
IWA105d | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acoblament rígid de foneria dúctil, per a ranura, de 2 1/2" DN 65 mm, acabat pintat color vermell, amb junt d'estanquitat de EPDM i elements de collament d'acer zincat. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105e | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acoblament rígid de foneria dúctil, per a ranura, de 3" DN 80 mm, acabat pintat color vermell, amb junt d'estanquitat de EPDM i elements de collament d'acer zincat. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIÓ | 70 |  |  |  | 0 | 0
IWA105f | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acoblament rígid de foneria dúctil, per a ranura, de 4" DN 100 mm, acabat pintat color vermell, amb junt d'estanquitat de EPDM i elements de collament d'acer zincat. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105g | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Acoblament rígid de foneria dúctil, per a ranura, de 6" DN 150 mm, acabat pintat color vermell, amb junt d'estanquitat de EPDM i elements de collament d'acer zincat. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIO | 50 |  |  |  | 0 | 0
IWA200g | Partida | U | Suport per a tub d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suport per a tub d'acer de 1 1/4" DN 32 mm format per ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida de 10 mm de diàmetre i espàrrec de doble rosca d'acer zincat M10x100; 0,25 m de vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 4.8 i brida metàl·lica. Inclou: Replanteig. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Introducció del tac. Introducció de l'espàrrec de doble rosca. Cargolat. Neteja de les restes sobrants. Col·locació de la vareta roscada. Col·locació de l'abraçadora. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIO | 80 |  |  |  | 0 | 0
IWA200 | Partida | U | Suport per a tub d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suport per a tub d'acer de 1 1/2" DN 40 mm format per ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida de 8 mm de diàmetre i espàrrec de doble rosca d'acer zincat M8x100; 0,25 m de vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 4.8 i brida metàl·lica tipus pera. Inclou: Replanteig. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Introducció del tac. Introducció de l'espàrrec de doble rosca. Cargolat. Neteja de les restes sobrants. Col·locació de la vareta roscada. Col·locació de l'abraçadora. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIO | 6 |  |  |  | 0 | 0
IWA200b | Partida | U | Suport per a tub d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suport per a tub d'acer de 2" DN 50 mm format per ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida de 10 mm de diàmetre i espàrrec de doble rosca d'acer zincat M10x100; 0,25 m de vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 4.8 i brida metàl·lica. Inclou: Replanteig. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Introducció del tac. Introducció de l'espàrrec de doble rosca. Cargolat. Neteja de les restes sobrants. Col·locació de la vareta roscada. Col·locació de l'abraçadora. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIO | 45 |  |  |  | 0 | 0
IWA200c | Partida | U | Suport per a tub d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suport per a tub d'acer de 2 1/2" DN 65 mm format per ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida de 10 mm de diàmetre i espàrrec de doble rosca d'acer zincat M10x100; 0,25 m de vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 4.8 i brida metàl·lica tipus pera. Inclou: Replanteig. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Introducció del tac. Introducció de l'espàrrec de doble rosca. Cargolat. Neteja de les restes sobrants. Col·locació de la vareta roscada. Col·locació de l'abraçadora. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA200e | Partida | U | Suport per a tub d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suport per a tub d'acer de 3" DN 80 mm format per ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida de 10 mm de diàmetre i espàrrec de doble rosca d'acer zincat M10x100; 0,25 m de vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 4.8 i brida metàl·lica. Inclou: Replanteig. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Introducció del tac. Introducció de l'espàrrec de doble rosca. Cargolat. Neteja de les restes sobrants. Col·locació de la vareta roscada. Col·locació de l'abraçadora. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIO | 55 |  |  |  | 0 | 0
IWA200d | Partida | U | Suport per a tub d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suport per a tub d'acer de 4" DN 100 mm format per ancoratge mecànic amb tac d'expansió de poliamida de 10 mm de diàmetre i espàrrec de doble rosca d'acer zincat M10x100; 0,25 m de vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 4.8 i brida metàl·lica. Inclou: Replanteig. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Introducció del tac. Introducció de l'espàrrec de doble rosca. Cargolat. Neteja de les restes sobrants. Col·locació de la vareta roscada. Col·locació de l'abraçadora. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA200f | Partida | U | Suport per a tub d'acer. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Suport per a tub d'acer de 6" DN 150 mm format per ancoratge mecànic d'expansió, femella, d'acer zincat, M12x50; 0,25 m de vareta roscada d'acer galvanitzat qualitat 4.8 i brida metàl·lica tipus pera. Inclou: Replanteig. Execució de la perforació. Neteja de la pols resultant. Introducció de l'ancoratge. Copejament a la base del con interior amb l'estri de col·locació Neteja de les restes sobrants. Col·locació de la vareta roscada. Col·locació de l'abraçadora. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | PREVISIO | 75 |  |  |  | 0 | 0
IWA105h | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Colze 90° de foneria dúctil, amb ranura, de 1 1/4" DN 32 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | RAMAL AULA 101 | 12 |  |  |  | 0
|  |  |  | AULES | 8 |  |  |  | 0 | 0
IWA105i | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Colze 90° de foneria dúctil, amb ranura, de 1 1/2" DN 40 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105j | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Colze 90° de foneria dúctil, amb ranura, de 2" DN 50 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | RAMAL AULA 101 | 2 |  |  |  | 0 | 0
IWA105l | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Colze 90° de foneria dúctil, amb ranura, de 2 1/2" DN 65 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105k | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Colze 90° de foneria dúctil, amb ranura, de 3" DN 80 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | RAMAL AULES | 4 |  |  |  | 0 | 0
IWA105m | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Colze 90° de foneria dúctil, amb ranura, de 4" DN 100 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105n | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Colze 90° de foneria dúctil, amb ranura, de 6" DN 150 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 12 |  |  |  | 0 | 0
IWA105o | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Te de foneria dúctil, amb ranura, de 1 1/4" DN 32 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | BIE S02QV | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | BIE 105QV | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | AULES | 1 |  |  |  | 0 | 0
IWA105p | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Te de foneria dúctil, amb ranura, de 1 1/2" DN 40 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 1 |  |  |  | 0 | 0
IWA105q | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Te de foneria dúctil, amb ranura, de 2" DN 50 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | AULES | 4 |  |  |  | 0 | 0
IWA105r | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Te de foneria dúctil, amb ranura, de 2 1/2" DN 65 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105s | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Te de foneria dúctil, amb ranura, de 3" DN 80 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | M1 | 6 |  |  |  | 0
|  |  |  | M2 | 6 |  |  |  | 0
|  |  |  | M3 | 6 |  |  |  | 0
|  |  |  | M4 | 6 |  |  |  | 0
|  |  |  | RAMAL AULES | 4 |  |  |  | 0
|  |  |  | RAMAL AULA 101 | 1 |  |  |  | 0 | 0
IWA105t | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Te de foneria dúctil, amb ranura, de 4" DN 100 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105u | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Te de foneria dúctil, amb ranura, de 6" DN 150 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | COLECTOR | 3 |  |  |  | 0 | 0
IWA105v | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Creu de foneria dúctil, amb ranura, de 1 1/2" DN 40 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105w | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Creu de foneria dúctil, amb ranura, de 2" DN 50 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105x | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Creu de foneria dúctil, amb ranura, de 3" DN 80 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105y | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Creu de foneria dúctil, amb ranura, de 4" DN 100 mm, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
IWA105z | Partida | U | Accessori per a tub d'acer negre. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Con de reducció concèntric de foneria dúctil, amb ranura, de 6" DN 150 mm en un extrem i ranura de 4" DN 100 mm en l'altre extrem, acabat pintat color vermell. Inclou: Replanteig. Col·locació. Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.
|  |  | IWA | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | I | [7 empty] | 0 | 0
HR | Capítol |  | ACABATS | [7 empty] | 0 | 0
HYA010 | Partida | m² | Ajudes de paleta per a execució de les instal·lacions. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de ram de paleta, necessàries per a la correcta execució de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat alt, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Treballs d'obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments, falsos sostres, murs, sostres i lloses, per al pas d'instal·lacions. Col·locació de passamurs. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Estimació | 200 |  |  |  | 0 | 0
RIP030 | Partida | m² | Pintura plàstica sobre parament interior de guix o escaiola. | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica, acabat mat, textura llisa, diluïdes amb un 15% d'aigua o sense diluir, (rendiment: 0,08 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació acrílica, reguladora de l'absorció, sobre parament interior de guix o escaiola, vertical, de fins 3 m d'altura. Criteri de valoració econòmica: El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. Inclou: Preparació del suport. Aplicació d'una mà de fons. Aplicació de dues mans d'acabat. Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, amb el mateix criteri que el suport base.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
|  |  |  | Estimació | 145 |  |  |  | 0 | 0
HMA010 | Partida | m² | Ajudes de fusteria per a execució de les instal·lacions en construccions de panell contralaminat de fusta (CLT). | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Repercussió per m² de superfície construïda d'obra, d'ajudes de qualsevol treball de fusteria, necessàries per a la correcta execució en construccions de panell contralaminat de fusta (CLT) de l'instal·lació de protecció contra incendis formada per: equips de detecció i alarma, enllumenat d'emergència, equips d'extinció, ventilació, mecanismes i accessoris, amb un grau de complexitat mig, en edifici d'altres utilitats, inclosa p/p d'elements comuns. Inclús material auxiliar per a la correcta execució dels treballs. Inclou: Execució d'estries i perforacions en panells i taulers de murs i forjats, per a pas d'instal·lacions. Col·locació i fixació de caixes per a elements encastats. Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. Criteri d'amidament de projecte: Superfície construïda, mesurada segons documentació gràfica de Projecte. Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.
[5 empty] | Uts. | Llargada | Amplada | Alçada | Parcial | Subtotal
[5 empty] | 47 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | HR | [7 empty] | 0 | 0
|  |  | FIQ_REV1 | [7 empty] | 0 | 0