ANNEX IV

PLA DE MANTENIMENT PREVENTIU SELECCIONAT PER

L’EDIFICI: TEATRE AUDITORI GRANOLLERS

LOT 1 	Manteniment  preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions de l’edifici

| CLIMATITZACIÓ |  |
| --- | --- |
| BOMBA D’IMPULSIÓ/RETORN |  |
| Unitats de manteniment existent : 10 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Inspecció visual estat general | Mensual |
| Comprovar que no existeixen escalfaments anormals en coixinets i en el cos de la bomba | Semestral |
| Comprovar el correcte funcionament i absència de sorolls anormals | Semestral |
| Comprovar que no existeixen escalfaments ni vibracions anormals en coixinets i cos de la bomba | Semestral |
| Comprovar l’absència de fuites en tancaments i juntes | Semestral |
| Verificar correctes pressions d’impulsió i aspiració | Semestral |
| Comprovar vibracions anormals i l’estat de les unions amb els conductes | Semestral |
| Neteja i renovació de filtres d’aspiració | Semestral |
| Comprovar que les connexions elèctriques estan ben collades | Anual |
| Verificar i ajustar l’actuació de proteccions: tèrmics i diferencials | Anual |
| Mesurar intensitats de fase i comparació amb valors nominals | Anual |
| Verificació i ajustament de la connexió de posta a terra | Anual |
| Lubricació i greixat de coixinets i rodaments, si necessari. | Anual |
| Revisió de pintura i oxidacions | Anual |
| Neteja exterior del conjunt motor-bomba | Anual |

| CIRCUIT HIDRÀULIC |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar i ajustar els òrgans de tancament de les vàlvules | Anual |
| Comprovar l’existència de corrosions | Anual |
| Inspecció visual de fuites en el circuit i les vàlvules d’interceptació | Anual |
| Comprovar les lectures de les temperatures en els circuits d’impulsió i retorn de l’aigua | Anual |
| Revisió general de l’aïllament | Anual |
| Comprovació nivell aigua als circuits | Mensual |
| Neteja del filtre de l’aigua | Semestral |

| CLIMATITZADOR/FAN-COIL DE ZONA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 11 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovar absència de sorolls excessius | Semestral |
| Revisió i neteja de filtres d’aire | Mensual |
| Verificar funcionament del grup moto-ventilador | Semestral |
| Verificar funcionament vàlvules de regulació | Semestral |
| Purga de la bateria d’aigua | Semestral |
| Neteja exterior de la bateria | Semestral |
| Neteja de la xarxa de desguàs de condensats | Anual |
| Neteja exterior i interior de fan-coil | Anual |
| Comprovar que no hi ha obstrucció en la safata de condensació, netejar | Anual |

| DIPÒSIT EXPANSIÓ |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 2 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Inspecció visual general | Mensual |
| Verificar el sistema per omplir d’aigua el dipòsit d’expansió | Semestral |
| Lectura de la pressió del circuit d’expansió | Semestral |
| Verificar l’absència de fuites d’aigua | Semestral |
| Verificar el funcionament del desguàs de la vàlvula de seguretat | Semestral |
| Verificar suports i anclatges del vas i conducció auxiliar | Anual |
| Comprovar l’estat de vàlvules, manòmetres i desguassos | Anual |
| Comprovar estanquitat en la membrana introduint pressió i observant l’evolució | Anual |
| Verificar pressió de l’aire amb el vas sense aigua | Anual |

| XARXA DE CONDUCTES D’AIRE |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar correcte estat d’acoblaments i fixacions | Anual |
| Verificar estat de les reixetes d’entrada i sortida d’aire y l’absència de cossos estranys | Anual |
| Comprovar absència de sorolls estranys | Anual |
| Revisió xarxa de conductes criteri UNE 100012 | Anual |

| UNITAT CENTRAL GENERACIÓ AIGUA FREDA/CALENTA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 2 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió del circuit de refrigerant per possibles fuites i nivells de refrigerant | Mensual |
| Inspecció de l’aïllament tèrmic | Anual |
| Verificar pressió d’oli | Mensual |
| Verificació i neteja de les superfícies de les bateries | Anual |
| Verificar l’absència d’humitats en circuit de refrigerant i tonalitat de l’oli | Mensual |
| Examinar oli del motor, canviar oli si és necessari | Anual |
| Verificar vàlvules de succió i descàrrega | Anual |
| Verificar i ajustar termòstats i pressòstats de seguretat i vàlvules de seguretat | Mensual |
| Verificar, ajustar termòmetres i manòmetres | Anual |
| Verificar i ajustar termòstats i pressòstats de comandament | Anual |
| Repàs de pintura si és necessari | Anual |
| Revisió general del quadre i motor elèctric, reprémer contactes, borns i neteja | Anual |
| Neteja exterior de l’equip i components | Anual |
| Neteja filtres d’aspiració de gas | Anual |
| Verificar, ajustar vàlvules automàtiques i vàlvules d’expansió termostàtiques | Anual |
| Control de la regulació de capacitat | Anual |
| Neteja química i mecànica del condensador, evaporador i refredador oli | Quinquennal |
| Eficiència energètica dels generadors |  |

| 1. Temperatura del fluid exterior del evaporador | Trimestral |
| --- | --- |
| 2. Temperatura del fluid exterior del condensador | Trimestral |
| 3. Temperatura i pressió de evaporació | Trimestral |
| 4. Temperatura i pressió de condensació | Trimestral |
| 5. Potència elèctrica de consum | Trimestral |
| 6. Potència tèrmica instantània generador. | Trimestral |
| 7. Determinació del CEE o COP | Trimestral |

| VENTILADORS I EXTRACTORS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 13 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Inspecció visual general ventilador | Mensual |
| Comprovar l'absència de sorolls estranys | Semestral |
| Comprovar vibracions i estat dels ancoratges | Semestral |
| Comprovar estat de les corretges de transmissió | Semestral |
| Verificar que les turbines girin lliurement i en el sentit adequat | Anual |
| Lubrificació i greixatge de coixinets | Anual |

| UNITAT EXTERIOR VRV |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 4 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovació de pressions i temperatures en condensador. | Semestral |
| Verificar el funcionament de la bomba de condensats, si existeix. | Semestral |
| Comprovació que els ventiladors giren suau i lliurement. | Semestral |
| Comprovació que la safata i conducte de condensació no estan obstruïts. | Semestral |
| Verificar estanqueïtat d’unions i juntes en línies frigorífiques. | Anual |
| Neteja de bateries exteriors. | Anual |
| Mesurar el consum elèctric. | Anual |
| Comprovació de l’aïllament elèctric. | Anual |
| Comprovar que les bornes de connexió elèctrica son collades. | Anual |
| Verificar la connexió de posta a terra. | Anual |
| Verificació de tèrmics i diferencials. | Anual |

| Neteja exterior i interior de l’equip, eliminar objectes estranys. | Anual |
| --- | --- |
| Comprovació de vibracions i estat d’ancoratges. Inspecció de suports antivibratoris. | Anual |
| Revisió general i verificació d’estanqueïtat de bateries. | Anual |
| Inspecció de l’aïllament tèrmic. | Anual |

| UNITAT INTERIOR VRV |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 9 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar absència de sorolls i vibracions del conjunt motor- ventilador. | Semestral |
| Verificar tensió i estat de corretges, si existeixen. Canviar si procedeix. | Semestral |
| Verificar que motor i turbina giren lliurement. | Semestral |
| Verificar estat de neteja dels filtres i canviar si necessari. | Mensual |
| Verificar l’absència de fuites de gas. | Mensual |
| Verificar el salt tèrmic entrada/sortida d’aire. | Semestral |
| Verificar accionament de termòstats. | Semestral |
| Comprovar el bon drenatge de la safata i conducte de condensats. | Semestral |
| Verificar correcta posada en marxa del ventilador. | Semestral |
| Verificar fuites d’aire. | Semestral |
| Verificar connexions elèctriques, collant bornes si necessari. | Anual |
| Revisar l’aïllament tèrmic. | Anual |
| Verificar estat dels elements de suport i ancoratge. | Anual |
| Verificar paràmetres de funcionament. | Anual |

| MESURES DE CONTROL I LECTURA |  |
| --- | --- |
| Unitats existent : 6 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Lectura de consums elèctrics | Mensual |
| Lectura d’humitat de les sales | Mensual |
| Lectura de consums subministrament d’aigua | Mensual |

| ELECTRICITAT BT |  |
| --- | --- |
| ENLLUMENAT EXTERIOR |  |
| Unitats de manteniment existent : 16 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de corrosions | Anual |
| Netejar pantalles i elements difusors | Anual |
| Verificar estat i funcionalitat de la connexió a terra | Anual |
| Comprovació de la suportació | Anual |

| QUADRE ELÈCTRIC DISTRIBUCIÓ GENERAL |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Inspecció visual | Trimestral |
| Comprovació de la tensió de servei | Anual |
| Neteja exterior dels quadres | Anual |
| Verificació i ajustaments d’aparells de mesura i automatismes de protecció | Anual |
| Revisió general del cablejat interior | Anual |
| Comprovació dels interruptors i funcionament | Anual |
| Revisió de reconeixements de conformitat de la instal·lació | Anual |
| Mesura de la resistència a terra | Anual |
| Verificació del calibrat del magnetotèrmic en funció del cable | Anual |
| Comprovació de la tensió de contacte i temps de tall dels interruptors diferencials | Anual |
| Comprovació del consum elèctric en les línies d’escomesa als quadres elèctrics | Anual |
| Revisió d’identificadors i borns | Anual |
| Comprovació d’aïllaments dels conductors respecte a terra | Anual |
| Comprovació de la unió a terra del quadre | Anual |

| SUB-QUADRE ELÈCTRIC |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 25 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA |

|  | OPERACIÓ |
| --- | --- |
| Neteja exterior dels quadres | Anual |
| Revisió de connexions elèctriques | Anual |
| Comprovació d’interruptors i temps de tall dels diferencials | Anual |
| Revisió d’identificacions i borns | Anual |
| Comprovació de plaques d’identificació de les sortides verificant que siguin llegibles | Anual |
| Comprovació de la unió a terra | Anual |
| Comprovació de resistència d’aïllament | Anual |

| QUADRE DE COMANDAMENT I CONTROL |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 3 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Mesurar tensions de fase i línia a l’entrada del quadre. | Anual |
| Verificar accionament dels contactors de maniobra. | Anual |
| Verificar accionament d’interruptors i disjuntors. | Anual |
| Verificar el funcionament de les proteccions per sobrecàrrega. | Anual |
| Verificar funcionament d’interruptors diferencials per tall manual i polsant la funció de test. | Anual |
| Verificar que existeix l’esquema unifilar dels circuits i que aquest està fixat en lloc visible. | Anual |
| Verificar la identificació dels circuits en la part frontal del quadre. | Anual |
| Neteja general del quadre: mecanismes, cables i carcassa. Utilitzar productes específics i aspirador. | Anual |
| Revisió de l’estat de pintura, repassar o indicar els defectes trobats. | Anual |
| Identificar i verificar lectures en instruments de mesura (amperímetres i voltímetres). | Anual |
| Mesurar aïllament de fases en cables de potència. | Anual |
| Verificar l’estat de la carcassa i portes: tancaments i ancoratges. | Anual |
| Verificar l’ancoratge dels mecanismes al bastidor. | Anual |
| Verificar espurneig per lentitud en l’acció de tall o deficient collament de bornes en mecanismes. | Anual |
| Verificar vibracions o brunzits en mecanismes d’acció electromagnètica per detectar mal estat del nucli de bobines. | Anual |
| Verificar l’estat de fusibles i pilots, reposant aquells que estiguin en | Anual |

| mal estat o fosos. |  |
| --- | --- |
| Verificar estat de bornes, collant aquelles fluixes. | Anual |
| Verificar la connexió de les línies de terra del quadre. | Anual |
| Observar escalfament excessiu de cables i mecanismes per sobrecàrrega o secció inadequada del conductor | Anual |

| DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovació de la continuïtat del conductor de protecció | Anual |
| Revisió de canalitzacions i caixes de connexió | Anual |
| Verificar línies generals de força i enllumenat entre quadres principals i secundaris | Anual |
| Revisió general per a garantir la conformitat de la instal·lació | Anual |

| GRUP ELECTROGEN |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovació de funcionament (arrencada manual i automàtica), temps de resposta. | Trimestral |
| Verificacions en panel de control: resistència de calefacció, alarma de temperatura d’aigua, alarma de sobrevelocitat, alarma de pressió d’oli, alarma d’aturada automàtica, contactors i relés, programador d’arrencada i aturada d’emergència, contactors | Trimestral |
| Verificar estat i nivells de combustible en dipòsits principal i nodrissa | Trimestral |
| Verificar funcionament del sistema de bombeig de combustible a dipòsits | Trimestral |
| Revisió de l’estat del motor d’acord amb especificacions de fabricant: ajustaments, lubricació, nivells, filtres, refrigerant, resistències d’escalfament, temperatures, etc. | Anual |
| Revisió del sistema elèctric del motor: bateries, càrrega de l’alternador / dinamo, cablejat elèctric, motor d’arrencament, funcionament d’alarmes (clàxon) | Anual |
| Revisió de l’alternador: connexionat, escombretes, excitació del generador, tensió i freqüència en càrrega i en buit, greixar rodament. | Anual |
| Neteja general, repassar pintura si necessari | Anual |

| CONDENSADORS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Segons especifiqui el fabricant | Anual |

| ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 220 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Simulació de tall de subministrament per a comprovar correcte funcionament | Anual |
| Reposició de les làmpades foses | Anual |
| Comprovar equips, l’estat i la càrrega de les bateries | Anual |
| Verificar funcionament i autonomia | Anual |
| Comprovar l’estat dels cables i el seu escalfament | Anual |
| Comprovar l’estat de la connexió a terra i de la resta, re prémer si procedeix | Anual |
| Netejar lluminària i làmpada | Anual |

| XARXA DE TERRA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Inspecció, continuïtat i estat de les connexions en la instal·lació de terra | Anual |
| Verificació de l’estat de les arquetes | Anual |
| Neteja de les arquetes | Anual |
| Revisió i mesura de la resistència a terra | Anual |
| Revisió del bon estat dels elèctrodes | Anual |

| ENLLUMENAT NADALENC |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Muntatge de l’enllumenat nadalenc en façana principal i vestíbul (amb ajut de camió amb góndola) | Anual |
| Desmuntatge de l’enllumenat nadalenc en façana principal i vestíbul (amb ajut de camió amb góndola) | Anual |

| SISTEMA D’ALIMENTACIÓ ININTERROMPUDA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 2 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió del sistema i sortides de tensió | Semestral |
| Neteja dels equips, filtres i sistemes de ventilació | Semestral |

| SEGURETAT |  |
| --- | --- |
| DETECTOR DE PRESÈNCIA INFRARROJOS |  |
| Unitats de manteniment existent : 21 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Neteja dels detectors, parant compte de que no es modifiquin les lents que regulen els angles d'apertura | Anual |

| SISTEMA DE CONTROL PER VIDEO-VIGILÀNCIA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovar el funcionament general dels controls del sistema | Anual |
| Verificar el correcte funcionament de les òptiques de les càmeres. En cas de mal funcionament realitzar ajustament. | Anual |
| Verificar el bon funcionament del conjunt càmeres-monitors | Anual |
| Verificar el correcte funcionament dels posicionadors de les càmeres així com l'estat de les subjeccions | Anual |

| CENTRALETA DE SEGURETAT |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificació integral de la instal·lació i neteja. | Anual |
| Regulació de tensions i intensitats. | Anual |
| Inspeccionar els dispositius de transmissió d’alarma. | Anual |
| Comprovació de funcionament amb diverses fonts de subministrament o d’alimentació. | Anual |
| Inspecció i substitució d’elements defectuosos (pilots, fusibles, etc...). | Anual |
| Manteniment d’acumuladors/bateries, netejant bornes i comprovant tensió de les bateries a plena càrrega | Anual |
| Substituir les bateries de manteniment de memòria RAM carregant de nou la programació i verificant el correcte funcionament | Quinquennal |

| CONTACTE MAGNÈTIC |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 26 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovar el correcte funcionament, senyalitzant estat obert o tancat en central | Anual |
| Comprovar alimentació del circuit | Anual |
| Verificar que la franquícia no es excessiva ja que podria donar lloc a falses alarmes | Anual |

| GTC |  |
| --- | --- |
| CONTROL I GESTIÓ TÈCNICA |  |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Fer backup del programa de visualització i de les bases de dades | Anual |
| Verificar correcte funcionament dels elements de camp (captadors i actuadors) comprovar amb dispositius patró si necessari. | Anual |
| Comprovar el bon funcionament general del sistema (estabilitat i precisió dels llaços de control, seqüències, horaris de parada i arrencada, test d’alarmes, inicialització de programes, ..) | Anual |

| FONTANERIA |  |
| --- | --- |
| CANONADES, VÀLVULES I AIXETES |  |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Control i reparació de fuites | Semestral |
| Greixar i maniobrar vàlvules | Semestral |
| Control i reparació de l’aïllament tèrmic | Anual |
| Control i reparació de suports i ancoratges | Anual |
| Netejar filtres | Anual |
| Repassar pintura | Anual |

| VAS D’EXPANSIÓ |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 2 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar suports i ancoratges del vas i conducció auxiliar | Anual |
| Comprovar l'estat de vàlvules, manòmetres i desguassos i no hi ha manòmetre. | Anual |
| Comprovar estanquitat a la membrana introduint pressió i observant evolució | Anual |
| Verificar pressió de l'aire amb el vas sense aigua | Anual |

| VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Inspecció visual del sistema verificant el correcte funcionament actuant sobre el regulador i verificant que s'assoleix la pressió de consigna. | Anual |

| CONTROL AMBIENTAL |  |
| --- | --- |
| CONTROL AMBIENTAL EDIFICI TEATRE AUDITORI |  |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| AIGUA POTABILITAT AIXETES (2 MOSTRES)coliforms totals, Escherichia coli, Conductivitat, amoni, pH, terbolesa, clor residual lliure, clor r. Combinat (2 mostres AFS: Bar i punt més allunyat del circuit) | Anual |
| MOSTRES D’AIRE (15 LOCALITZACIONS): Auditori gran (4 mostres: zona superiror, zona inferior, dreta, esquerra), Auditori petit (2 mostres: zona superior, zona inferior), oficines (1 mostra), sala de juntes (1 mostra) vestíbul planta baixa (2 mostres: zona bar, zona oposada bar), vestíbul planta 1ª (1 mostra), camerins soterrani (1 mostra), planta baixa (1 mostra) planta 1ª (1 mostra) i aportació exterior. | Anual |
| AIRE: CARACTERS MICROBIOLÒGICS: Bacteries aerobies totals, Enterobacteries, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Fongs totals, Aspergillus sp, llevats UNE 100012 | Anual |
| AIRE: CARACTERS FISICO-QUIMICS: Humitat relativa, Temperatura, Diòxid de Carboni CO2, segons RD 1027/2007 | Anual |

| ANALISIS LEGIONEL·LA AIGUA SANITARIA: 23 mostres/any (19 mostres d’ACS dutxes + 1 mostra Bar + 2 mostres acum. serveis públics + 1 mostra AFS) recollides la meitat de cada semestre | Anual |
| --- | --- |

| COBERTES |  |
| --- | --- |
| TERRATS DE PALETS |  |
| Unitats de manteniment existent : 1.340 m². |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Neteja superficial i de buneres | Semestral |
| Dictamen tècnic | Bianual |

| COBERTA DE XAPA METÀL·LICA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 790 m². |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de l'estat de les plaques i dels canals. Neteja | Semestral |
| Dictamen tècnic | Bianual |

| FAÇANES |  |
| --- | --- |
| ACABATS |  |
| Unitats de manteniment existent : 2.504 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de fixacions, acabats i de la estabilitat del conjunt | Semestral |
| Dictamen tècnic | Bianual |

| TANCAMENTS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 626 Unit.. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de fixacions, acabat i de la estabilitat i estanquitat del conjunt | Semestral |
| Dictamen tècnic | Bianual |

| ELEMENTS SINGULARS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 64 Unit.. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió i neteja d’elements singulars | Semestral |
| Dictamen tècnic | Bianual |

| ELEMENTS INTERIORS |  |
| --- | --- |
| CAMBRES DE BANY I CAMERINS |  |
| Unitats de manteniment existent : 473 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de l’estat del conjunt | Semestral |
| SALES D’ESPECTACLES I D’ASSAIG |  |
| Unitats de manteniment existent : 895 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de l’estat del conjunt | Semestral |
| Dictamen tècnic | Bianual |
| VESTÍBUL I ACCESSOS |  |
| Unitats de manteniment existent : 781 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Dictamen tècnic | Bianual |
| ELEMENTS INTERIORS GENERALS |  |
| Unitats de manteniment existent : 4.505 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de l’estat del conjunt | Semestral |

| PAVIMENTS |  |
| --- | --- |
| PAVIMENTS DE FUSTA EN SALES |  |
| Unitats de manteniment existent : 435 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de l’estat del conjunt | Semestral |

| APARELLS ELEVADORS |  |
| --- | --- |
| ASCENSOR HIDRÀULIC |  |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Control neteja sala de màquines | Mensual |
| Realitzar control i seguiment de les revisions realitzades per empresa autoritzada | Mensual |
| PLATAFORMA HIDRÀULICA DE TISSORA |  |
| Unitats de manteniment existent : 3 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar el nivell d'oli en el dipòsit, reomplir o substituir si necessari amb altre de igual qualitat | Anual |
| Comprovar estat de cables de connexionat intern | Anual |
| Comprovar circuit hidràulic, racors, electrovàlvules, bombes i pistons | Anual |
| Comprovar desgast de platines en punts de gir, estat de rodaments, rodets i pista de lliscament | Anual |
| Comprovar funcionament finals de carrera elevació i descens | Anual |
| Verificar funcionament reixetes de seguretat salvapeus | Anual |
| Verificar estat del quadre de maniobra, contactors i polsadors | Anual |
| Comprovar velocitat d'elevació i descens, regular vàlvula de descens si necessari | Anual |
| Anotar dades de components a substituir | Anual |
| Neteja i greixat de guies de recolzament i rodets | Anual |
| Neteja de seients d'electrovàlvules, canviar si existeix pèrdua | Anual |
| Neteja d'elements elèctrics | Anual |
| Verificar capacitat portant de la plataforma, si necessari regular la electrobomba i vàlvula de regulació de cabal | Anual |
| Comprovar capacitat de frenada en la baixada | Anual |
| Neteja del fossar | Anual |
| Revisar la correcta retolació de senyalització i avís de perills, càrrega màxima i placa de característiques | Anual |
| PLATAFORMA ELEVADORA PERSONES |  |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | Mensual |

| Inspecció visual de desperfectes | Semestral |
| --- | --- |
| Revisar Comandaments de plataforma | Semestral |
| Revisar comandaments de terra | Semestral |
| Revisar baixada d’emergència | Semestral |
| Revisar polsador parada emergència | Semestral |
| Revisar inclinòmetre | Semestral |
| Revisar torre, muntador i embragatge | Semestral |
| Revisar politges | Semestral |
| Comparar topes del muntador | Semestral |
| Revisar pivot de descàrrega | Semestral |
| Revisar estat de manegues elèctriques | Semestral |
| Revisar pin estabilitzadors | Semestral |
| Verificar contactes estabilitzadors | Semestral |
| Revisar quadre elèctric | Semestral |
| Revisar funcionament del carregador de bateries | Semestral |
| Control de nivell d’electròlit en bateria | Semestral |
| Revisar rodes i els seu ancoratge | Semestral |
| Revisar safates recolzament estabilitzadors | Semestral |
| Revisar circuit hidràulic: fuites, nivell d’oli, pressió | Semestral |
| Revisar funcionament general màquina | Semestral |
| Revisar tancament de seguretat plataforma | Semestral |
| Verificar existència de manuals d’instruccions i avisos de seguretat | Semestral |

| XARXA DE SANEJAMENT |  |
| --- | --- |
| BOMBA EN POU |  |
| Unitats de manteniment existent : 3 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovar la no existència de materials que impedeixin el lliure moviment de l’impulsor o que obturin la boca d’aspiració | Semestral |
| Verificar fixació de les bornes en el quadre elèctric | Semestral |
| Prendre consums elèctrics en motor d’accionament | Semestral |
| Revisar fixació de l’impulsor | Semestral |

| Comprovar l’aïllament elèctric del motor d’accionament | Semestral |
| --- | --- |
| Neteja de les sondes de nivell i comprovació del seu funcionament | Semestral |

| XARXA DE CANONADES D’EVACUACIÓ |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Netejar buneres de desguàs i comprovar el bon funcionament | Trimestral |
| Revisar estat de les conduccions i acoblaments | Anual |
| Netejar conductes horitzontals amb aigua a pressió | Anual |

| AIGUA CALENTA SANITARIA |  |
| --- | --- |
| GENERADOR / INTERACUMULADOR ACS |  |
| Unitats de manteniment existent : 10 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificació de termòstats de control i seguretat | Semestral |
| Control del consum d’energia en relació a la potència de l’equip | Semestral |
| Verificar que l’aigua s’acumula a T≥60ºC i en el punt més allunyat del retorn. | Semestral |
| Inspeccionar l’estat correcte de l’ànode de sacrifici | Anual |
| Verificar l’estanquitat de la unitat acumuladora | Anual |
| Inspeccionar l’estat de les fixacions i dels aparells de mesura i control | Anual |
| Inspeccionar l’estat de corrosió | Anual |
| Inspeccionar l’estanquitat dels junts. | Anual |
| Inspeccionar l’estat de les connexions elèctriques | Anual |
| Efectuar el xoc tèrmic o químic per legionel·la d’acord amb l’annex 3 del RD865/2003. | Mensual |

| URBANITZACIÓ |  |
| --- | --- |
| PAVIMENTACIÓ |  |
| Unitats de manteniment existent : 535 m². |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió anual de l’estat | Anual |
| Inspecció i informe de l’estat del conjunt | Bianual |

| RONDA GENERAL INSPECCIÓ |  |
| --- | --- |
| INSPECCIÓ GENERAL EDIFICI |  |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Serveis: comprovar funcionament dels desguassos i buneres de tots els elements sanitaris dels serveis, revisar la fixació de les tapes dels WC, verificar correcte funcionament de totes les vàlvules, revisar correcte estat dels tancaments. Enllumenat: verificar la existència de làmpades malmeses a les zones comuns, especialment en l’enllumenat de senyalització i emergència. Encesa i apagada d’instal·lacions: revisar la correcta programació i funcionament dels rellotges que controlen l’encesa i apagada d’instal·lacions d’enllumenat i climatització. Central d’incendis: verificar el bon funcionament de la central d’incendis. Elements interiors: revisar estat dels elements de mobiliari, en especial fixacions i tapisseria, verificar el bon estat dels acabats de parets, verificar la integritat dels elements de pavimentació en especial a zones principals de circulació i evacuació. Verificar estat dels tancaments de portes. Comprovar la correcta senyalització i existència dels elements de senyalització de seguretat (incendis i evacuació). | Quinzenal |

LOT 2 	Manteniment preventiu, normatiu i correctiu dels sistemes de detecció i  d’extinció d’incendis

| DETECCIÓ D’INCENDIS |  |
| --- | --- |
| DETECTOR D’INCENDIS |  |
| Unitats de manteniment existent : 129 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar que no es trobin a prop equips que generin productes de combustió | Anual |
| Verificar el correcte funcionament del pilot de senyalització | Anual |
| Verificar l’activació del detector | Anual |
| Verificar la sensibilitat del detector | Anual |
| Realitzar la neteja dels capçals | Anual |
| Inspeccionar l’estat de la fixació | Anual |

| CENTRAL D’INCENDIS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificació i control de possibles alarmes | Diari |
| Manteniment d’acumuladors/bateries, netejant bornes i comprovant tensió de les bateries a plena càrrega | Trimestral |
| Inspecció i substitució d’elements defectuosos (pilots, fusibles, etc...) | Trimestral |
| Comprovació de funcionament amb diverses fonts de subministrament o d’alimentació. | Anual |
| Verificació integral de la instal·lació i neteja | Anual |
| Inspeccionar els dispositius de transmissió d’alarma, sirenes i polsadors | Anual |
| Regulació de tensions i intensitats | Anual |
| Prova individual dels avisadors i disparadors d’extinció manuals (polsadors) | Anual |

| POLSADOR ALARMA INCENDI |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 42 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovar correcte estat de l’element i senyalització | Trimestral |
| SENYAL ACÚSTIC D’ALARMA |  |
| Unitats de manteniment existent : 9 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar correcte estat i funcionament de l’element | Trimestral |

| EXTINCIÓ D’INCENDIS |  |
| --- | --- |
| BIE |  |
| Unitats de manteniment existent : 31 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovació de la bona accessibilitat i senyalització dels equips | Trimestral |
| Comprovació per inspecció de tots els components, procedint a desenvolupar tota la mànega en tota la seva extensió i accionament de la boquilla. | Trimestral |
| Comprovació per lectura del manòmetre de la pressió de servei. | Trimestral |
| Neteja del conjunt i engreix de tancaments i frontissa dels armaris | Trimestral |
| Desmuntatge de la mànega i assaig d’aquesta en lloc adequat | Anual |
| Verificar l’estanquitat de ràcords, junts i comprovació de la indicació del manòmetre per comparació amb un patró acoblat al ràcord de connexió de la mànega | Anual |
| Verificar el funcionament correcte de les boquilles en diferents posicions i del sistema de tancament de la mànega, havent-la desmuntat prèviament. | Anual |
| Comprovació de la indicació del manòmetre amb altre de referència (patró) acoblat al ràcor de connexió de la manega | Anual |
| Verificar la pressió de prova de 15 kg./cm2 en les mànegues | Quinquennal |

| ELECTROIMANS DE RETENCIÓ DE PORTES TALL FOC |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 22 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovar tensió d’alimentació de l'electroimà | Trimestral |
| Comprovar estat del suport de l'electroimà | Trimestral |
| Comprovar que en absència de tensió es tanquen les portes | Trimestral |

| COMPORTES TALLA-FOC |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 35 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA |
| Verificació del funcionament | Anual |
| Estat correcte del pistó o termofusible | Anual |
| Comprovació del correcte estat de l’ancoratge del servomotor | Anual |
| Greixatge de l’element actuador, si necessari | Anual |
| Comprovació senyal d’alarma per tancament de comporta | Anual |
| Actuació correcta del final de cursa | Anual |
| Verificar correcte estat de conservació general | Anual |
| Verificar funcionament del servomotor | Anual |
| Verificar connexions elèctriques | Anual |
| Revisar lliure mobilitat de la comporta en el tancament | Anual |
| Neteja general | Anual |

| EXTINTOR PORTÀTIL |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 93 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Comprovació de l’accessibilitat, senyalització i el bon estat de manteniment. | Trimestral |
| Inspecció ocular de seguros, precintes i inscripcions. | Trimestral |
| Comprovació del pes i pressió en el seu cas | Trimestral |
| Inspecció ocular de l’estat extern de les parts mecàniques (boquilla, vàlvula, mànega). | Trimestral |
| Verificar la càrrega, el pes, la pressió i els elements funcionals | Anual |
| Inspecció i control del pes de l’agent extintor | Anual |
| Comprovació de la pressió d’impulsió de l’agent extintor | Anual |
| Verificar l’estat de la boquilla o llança, vàlvules i parts mecàniques | Anual |
| Neteja d’etiquetes i inscripcions caducades | Anual |
| Inspecció general de l’extintor per personal especialitzat fora de la propietat i retimbrat d'acord amb ITC-MIE-AP5 | Quinquennal |

| PORTES TALLAFOC 1 FULLA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 48 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar mecanisme de funcionament i estat general de les portes | Trimestral |

| PORTES TALLAFOC 2 FULLES |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 38 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar mecanisme de funcionament i estat general de les portes | Trimestral |

| TELÓ TALLAFOC |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar mecanisme de funcionament i estat general del teló | Trimestral |

| RUIXADORS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 4 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Verificar que les boquilles dels ruixadors són en bon estat i lliures d’obstacles (distancia mínima a mercaderies 50 cm) | Trimestral |
| Comprovar si s’han fet modificacions respecte al disseny original, informant al responsable | Trimestral |
| Comprovar corrosions o danys mecànics en suports o canonades | Anual |

| SISTEMA D’ALARMA I SUBMINISTRAMENT A RUIXADORS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 4 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Actuar sobre vàlvula de prova per comprovar funcionament d’alarma hidràulica | Trimestral |
| Actuar sobre vàlvules principals per verificar recorregut, greixar i corregir degoteigs | Trimestral |
| Verificar lectura de manòmetres, comparar amb un patró | Trimestral |
| Neteja de filtre d’aigua i comprovació elèctrica de línies i proteccions | Semestral |
| Comprovació de cabal en lloc de control obrint vàlvula de drenatge | Anual |

| EXUTORI DE FUM |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 6 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Greixar molles | Anual |
| Control pressió pneumàtica doble efecte | Anual |
| Control estat dels junts | Anual |
| Verificar articulacions | Anual |
| Ajust del sistema de dispar | Anual |
| Control de l’estat dels fusibles | Anual |
| Verificar estat dels ancoratges del quadre exterior i resta d’elements de fixació | Anual |
| Assaig d’obertura i tancament per càrrega de CO2 en presència del personal del centre | Anual |
| Verificar estat del comandament electromagnètic | Anual |
| Verificar tensió a les molles d’obertura | Anual |

| SISTEMA DE CONTROL EXUTORIS A GAS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Desprecintar quadre de comandament de CO2 | Anual |
| Assaig de percussió de la càrrega d’obertura | Anual |
| Verificar estat del circuit pneumàtic: conductes de coure, punts de fixació, pistó de doble efecte, bloqueig mecànic i connexions | Anual |
| Neteja del pistó | Anual |
| Desmuntar càrrega d’obertura | Anual |
| Percussió de la càrrega de tancament | Anual |
| Subministrament i instal·lació de dues noves càrregues | Anual |
| Precintat de l’aparell, substitució vidres d’emergència si necessari en finalitzar manteniment | Anual |

LOT 3 	Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de l’enjardinament exterior

| ZONA AJARDINADA |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Neteja de residus urbans i vegetals en parterres i zones afectades | Setmanal |
| Desherbatge manual dels parterres d’arbust | Mensual |
| Control de la xarxa de reg | Mensual |
| Adobat de les plantacions | Semestral |
| Tractament fitosanitari de les plantacions | Semestral |
| Retall i poda d’arbust i arbrat. Retirada de restes a abocador | Semestral |

LOT 4 	Manteniment preventiu, normatiu i correctiu de la maquinaria escenotècnica

| MAQUINÀRIA ESCÈNICA |  |
| --- | --- |
| IMPORTANT Totes aquestes operacions s’hauran de realitzar o bé el SAT del propi fabricant o bé amb personal autoritzat presentant la corresponent certificació de formació d’ús i manipulació d’aquest equips sempre amb la conformitat del cap tècnic del TAG. MOTOR AMB REDUCTOR I ENROTLLADOR DE CABLE |  |
| Unitats de manteniment existent : 24 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió de politges i ancoratges de motors i politges | Anual |
| Greixat general | Anual |
| Revisió de cables, estrènyer cables, salva cables. Ancoratges, tensors, revisió general | Anual |
| Revisió finals de carrera | Anual |
| Revisió mecanismes control: estat relé, borns, connectors | Anual |
| Prova de càrrega | Anual |
| Revisió connexions i proteccions elèctriques | Anual |
| Revisió de frens, borns elèctrics, nivells d’oli, revisió general | Anual |

| TELÓ TALLAFOCS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió del motor hidràulic: nivell d’oli, circuits d’oli, frens i consums | Anual |
| Revisió de tibar cables, tensors, salva cables, politges i ancoratges | Anual |
| Greixat de cables i guies de contrapès i teló | Anual |
| Ajustament de caiguda a 20 segons en manual. Assaig d’emergència | Anual |
| Comprovació de descompensació de pes amb dinamòmetre | Anual |
| Estrènyer connexions elèctriques | Anual |
| Comprovació de proteccions elèctriques | Anual |
| Canvi de situació de botons (palanca no) | Anual |

| MOTORS CADENA 250Kg |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 7 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| GENERAL |  |
| Revisió de l’estat general i neteja del polispast | Anual |
| Comprovar l’estat de fixació de les tapes | Anual |
| Revisat l’estat i la lectura dels adhesius d’emergència, indicadors de càrrega, etc... | Anual |
| DISPOSITIUS LIMITADORS |  |
| Inspeccionar el estat dels amortidors i els topalls dels mateixos | Anual |
| Controlar l’estat i funcionament dels final de carrera | Anual |
| Comprovar la posició operativa correcte dels finals de carrera | Anual |
| Revisar l’estat i funcionament del embragatge de fricció i ajustar-lo si és necessari | Anual |
| PART ELÈCTRICA |  |
| Comprovar el funcionament i estat del botó de parada d’emergència | Anual |
| Comprovar el funcionament i estat del interruptor principal | Anual |
| Revisar l’estat del cablejat i de les connexions | Anual |
| Comprovar la seguretat de les fixacions a la caixa elèctrica | Anual |
| Comprovar el funcionament i estat dels contactors | Anual |
| Comprovar l’estat dels fusibles | Anual |
| MOTOR I ENGRANATGES | Anual |
| Revisar el funcionament del motors | Anual |
| Revisar les subjeccions dels motors | Anual |
| Revisar el funcionament i desgast dels frens | Anual |
| Controlar parell de collament del fre | Anual |
| Revisar el funcionament dels engranatges | Anual |
| Revisar que no hi ha pèrdues | Anual |
| COMPONENTS MECÀNICS | Anual |
| Revisar l’estat i posició de la cadena | Anual |
| Controlar el funcionament i estat del grup de ganxos | Anual |
| Revisar l’estat del forjat del ganxo i del forrellat de seguretat | Anual |
| Comprovar que el forjat del ganxo gira lliurament | Anual |

| EQUIPS MANUALS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Greixat de politges | Anual |
| Revisió de fixacions i substitució de les malmeses | Anual |

| COVEROL |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió complerta dels ternals | Anual |
| Greixat de les guies | Anual |
| Revisió de sistemes de fixació | Anual |

| FOSSAT DE MÚSICS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 1 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Revisió complerta | Anual |
| Revisió de sistemes de seguretat | Anual |

LOT 5 	Manteniment, conservació i afinació dels pianos del Teatre Auditori de Granollers

| CONSERVACIÓ DE PIANOS |  |
| --- | --- |
| Unitats de manteniment existent : 3 Unit. |  |
| OPERACIONS | FREQÜÈNCIA OPERACIÓ |
| Manteniment general piano gran cua | Anual |
| Manteniment general piano 1/2 cua | Anual |
| Manteniment general piano 1/4 cua | Anual |