## Il·luminació Emergencia
SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA DE LA SEU CORPORATIVA DEL BANC DE SANG I TEIXITS
FORMULARI D'OFERTA ECONÒMICA
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
PREUS DE L'EMPRESA LICITADORA
DESCRIPCIÓ |  | QUANT. |  | PREU UNITAT (€) s/IVA | PREU UNITAT (€) a/IVA | PREU TOTAL (€) s/IVA | PREU TOTAL (€) a/IVA
1 | Llum d'emergència amb làmpada led amb una vida útil de 100.000 h, no permanent i no estanca de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat serigrafiat.
1.1 | Subministrament d'aparell d'il·luminació autònom d’emergència i senyalització led no permanent amb difusor serigrafiat. Característiques: - Format: Hydra - Funcionament: No permanent LED. - Autonomia: 60 minuts. - Làmpada en emergència: ILMLED. - Pilot testimoni de càrrega: LED. - Dispositiu verificació: AutoTest. - Connexió telecomandament: Si. - Tipo bateria: NiMH. - Grau de protecció: IP42. - Aïllament: Classe II. - Flux aproximat: 370 lm - Marca: Daysalux. - Model: Hydra LD N7 A o equivalent. | 15 | ud |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Instal·lació i connexionat d'aparell d'il·luminació autònom d’emergència i senyalització led no permanent amb difusor serigrafiat marca Daysalux model Hydra LD N7 A o equivalent enrasada a fals sostre en substitució de la llumenera marca Daisalux model Hydra N7 8W/ 300 lm. amb difusor serigrafiat. Aquesta partida inclou mà d'obra, petit material auxiliar de muntatge i cablejat, i mitjans d'elevació manuals necessaris. | 10 | ud |  | 0 | 0 | 0
2 | Llumeneres d'emergència de la marca ETAP model K512/6N.
2.1 | Subministrament d'aparell d'il·luminació autònom d’emergència i senyalització led no permanent amb difusor per funció antipanic. Característiques: - Format: LLumenera encastada. - Funció: il·luminació antipànic. - Funcionament: mode permanent/no permanent sel·leccionable. - Carcassa: zamak amb recobriment en pols. - Color: RAL9003 - blanc. - Dimensions: Ø 90 mm x 37 mm. - Òptica: lent, acrílic (PMMA). - Font lluminosa: LED, consum d'energía: 0,9 W. - Lumen emergencia: 300 lm. - Autonomia: 60 minuts. - Autocomprobació: EST+ autocomprobació. - Bateries: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah. - IP: IP42. - IK: IK04. - Temperatura ambient: 5°C - 35°C. - Marca: ETAP. - Model: K9R222/3X1. - Garantia: 5 anys. | 6 | ud |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Subministrament de mòdul d'adaptació per la nova llumenreta K9R222/3X1 al troquelat de l'antiga llumenera K512/6N. Característiques: - Color: RAL9003 - blanc. - Marca: ETAP. - Model: K9RH90X1. - Garantia: 5 anys. | 6 | ud |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Instal·lació i connexionat de llum d'emergència LED no permanent encastada rodona amb funció antipanic marca ETAP model K9R222/3x1 amb marc d'adaptació amb referència K9RH90X1 o equivalent en substitució de llumenera marca ETAP model K512-6N ubicada en el cel ras. Aquesta partida inclou mà d'obra, petit material auxiliar de muntatge i cablejat, i mitjans d'elevació manuals necessaris. | 2 | ud |  | 0 | 0 | 0
3 | Electrònica per llumeneres d'emergència de diferents models de llumeneres d'emergència de la marca ETAP.
3.1 | Subministrament d'electrònica de substitució per llumeneres d'emergència de la marca ETAP model K112/6N per funcionament amb LED. Característiques: - Mòdul: rectangular. - Funció: senyalització per ambdós costats. - Funcionament: mode permanent/no permanent seleccionable. - Font lluminosa: LED. - Autonomia: 60 minuts. - Autocomprobació: EST+ autocomprobació. - Bateries: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah. - Marca: ETAP. - Model: K1M12. - Garantia: 5 anys. | 15 | ud |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Subministrament d'electrònica de substitució per llumeneres d'emergència de la marca ETAP model K142/6N amb pictograma per funcionament amb LED. Característiques: - Mòdul: rectangular. - Funció: senyalització per un costat. - Funcionament: mode permanent/no permanent seleccionable. - Font lluminosa: LED. - Autonomia: 60 minuts. - Autocomprobació: EST+ autocomprobació. - Bateries: 4 x NiMh 1,2V 1,1Ah. - Marca: ETAP. - Model: K1M32. - Garantia: 5 anys. | 10 | ud |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Substitució d'electròniques per a diferents models de llumeneres de la marca ETAP: - K112-6N - K142-6N Picto Aquesta partida inclou mà d'obra, petit material auxiliar de muntatge i cablejat, i mitjans d'elevació manuals necessaris. | 4 | ud |  | 0 | 0 | 0
4 | Joc de bateríes per a diferents models de llumeneres d'emergència de la marca ETAP. |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 | Subministrament de joc de bateríes (pack de 4 x 1,2V) per a llumeneres d'emergència de la marca ETAP model K9242/1P. Característiques: - Tipus de bateria: NiMh 4,8V 1,25 Ah. - Marca: ETAP. - Model: referència VK9S23. - Garantia: 5 anys. | 10 | ud |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Subministrament de joc de bateríes (pack de 4 x 1,2V) per a llumeneres d'emergència de la marca ETAP model K9012/3N. Característiques: - Tipus de bateria: NiMh 4,8V 1,25 Ah. - Marca: ETAP. - Model: referència VK9S620. - Garantia: 5 anys. | 231 | ud |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Subministrament de joc de bateríes (pack de 2 x 1,2V) per a llumeneres d'emergència de la marca ETAP models K112/6N i K142-6N Picto. Característiques: - Tipus de bateria: NiCd 2,4 V 4 Ah. - Marca: -. - Model: -. - Garantia: 5 anys. | 35 | ud |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Substitució de joc de bateríes per a diferents models de llumeneres de la marca ETAP: - K112-6N - K142-6N Picto - K512-8N - K9012-3N (ubicades dins les llumeneres U5871- 228 HFDZ3). - K9242 1 P + Picto Aquesta partida inclou mà d'obra, petit material auxiliar de muntatge i cablejat, i mitjans d'elevació manuals necessaris. | 230 | ud |  | 0 | 0 | 0
5 | Joc de bateríes per a kits d'emergència de llumeneres marca IGUZZINI model BOS 5401.001. |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.1 | Subministrament de joc de bateríes (pack de 3 x 3,6V) kits d'emergència de llumeneres marca IGUZZINI model BOS 5401.001. Característiques: - Tipus de bateria: NiCd 10,8V 1,6 Ah. - Marca: Tridionic. - Model: 89899743 o similar. - Garantia: 5 anys. | 23 | ud |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Substitució de joc de bateríes de kits d'emergència de llumeneres marca IGUZZINI model BOS 5401.001. Aquesta partida inclou mà d'obra, petit material auxiliar de muntatge i cablejat, i mitjans d'elevació manuals necessaris. | 20 | ud |  | 0 | 0 | 0
6 | Joc de bateríes per a llumeneres d'emergència marca Daysalux model Hydra LD N7 A. |  |  |  | 0 | 0 | 0
6.1 | Subministrament de joc de bateríes (pack de 4 x 1,2V) per llumeneres marca Daysalux model Hydra LD N7 A. Característiques: - Tipus de bateria: NiCd 4,8V 1,6 Ah. - Marca: -. - Model: -. - Garantia: 5 anys. | 149 | ud |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Substitució de joc de bateríes de llumeneres marca Daysalux model Hydra LD N7 A. Aquesta partida inclou mà d'obra, petit material auxiliar de muntatge i cablejat, i mitjans d'elevació manuals necessaris. | 149 | ud |  | 0 | 0 | 0
7 | Fluorescents per a llumeneres d'emergència diverses. |  |  |  | 0 | 0 | 0
7.1 | Subministrament de fluorescents per llumeneres d'emergència. | 149 | ud |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Substitució de fluorescents de llumeneres d'emergènca de diverses marques i models. Aquesta partida inclou mà d'obra, petit material auxiliar de muntatge i cablejat, i mitjans d'elevació manuals necessaris. | 149 | ud |  | 0 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0
Note on I8: Administrador: Retirar aquest aspecte. L'oferta econòmica que la realitzin pel total de la prestació. Per part de BST hem de fer la taula de necessitats indicant unitats i preus. No son preus màxims... Únicament és preu màxim el total de la licitació, el VEC.