## Full1
UPC TERRASSA
Pressupost
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Cantidad | CanPres | Pres | ImpPres
00 | Capítol |  | DERRIBOS, DESMONTAJES y INFRAESTRUCTURAS | [6 empty] | 1 | 31082.72 | 31082.72
DPT020 | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida. | [6 empty] | 185.65 | 15.35 | 2849.73
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, dejando adarajas para facilitar posteriormente la traba con la nueva fábrica, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería. Incluye: Demolición de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto.
mo113 | Ma d’obra | h | Peón ordinario construcción. | [6 empty] | 0.694 | 21.69 | 15.05
Peón ordinario construcción.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.1505 | 2 | 0.3
|  |  |  | entradas | 1 | 2.45 | 0 | 2.5 | 6.13
[5 empty] | 1 | 2.8 | 0 | 2.5 | 7
|  |  |  | almacen | 1 | 7.5 | 0 | 3.6 | 27
|  |  |  | frontal almacen | 1 | 7.95 | 0 | 3.6 | 28.62
|  |  |  | frontal lab+desp | 1 | 7.5 | 0 | 3.6 | 27
|  |  |  | entre despachos | 2 | 7.95 | 0 | 3.6 | 57.24
[5 empty] | 1 | 3.3 | 0 | 3.6 | 11.88
[5 empty] | 1 | 4 | 0 | 3.6 | 14.4
[5 empty] | 1 | 2.55 | 0 | 2.5 | 6.38
[9 empty] | Total DPT020 | 185.65 | 15.35 | 2849.73
DPM010 | Partida | m² | Desmontaje de mampara/acristalamiento | [6 empty] | 24.92 | 9.06 | 225.78
Desmontaje de mampara separadora acristalada formada por marcos de madera, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del vidrio. Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones de Proyecto.
mo011 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª montador. | [6 empty] | 0.162 | 22.74 | 3.68
Oficial 1ª montador.
mo080 | Ma d’obra | h | Ayudante montador. | [6 empty] | 0.162 | 21.02 | 3.41
Ayudante montador.
mo110 | Ma d’obra | h | Ayudante cristalero. | [6 empty] | 0.08 | 22.35 | 1.79
Ayudante cristalero.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.0888 | 2 | 0.18
|  |  |  | despachos | 1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 2.1
|  |  |  | despacho-aula | 1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.25
|  |  |  | lab-aula | 1 | 1.85 | 0 | 1.5 | 2.78
|  |  |  | aula-despacho | 1 | 7.8 | 0 | 1.8 | 14.04
|  |  |  | despacho-almacen | 1 | 2.5 | 0 | 1.5 | 3.75
[9 empty] | Total DPM010 | 24.92 | 9.06 | 225.78
P2140-4RRN | Partida | u | Arranque hoja+marco puerta int.,m.man.,carg.man. | [6 empty] | 9 | 12.8 | 115.2
Arranque de hoja y marco de puerta interior con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.5 | 24.55 | 12.28
Manobre
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1039 | 5 | 0.52
|  |  |  | despachos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | desp-aula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | lab-aula | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | aula-desp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | desp-almacen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | acceso | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total P2140-4RRN | 9 | 12.8 | 115.2
P2140-4RRM | Partida | u | Arranque hoja+marco balconera,m.man.,carg.man. | [6 empty] | 1 | 25.59 | 25.59
Arranque de hoja y marco de balconera con medios manuales y carga manual sobre camión o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 1 | 24.55 | 24.55
Manobre
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2077 | 5 | 1.04
|  |  |  | salida emergencia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P2140-4RRM | 1 | 25.59 | 25.59
P2143-4RR2 | Partida | m2 | Arranque pavim. cerámico,m.man.,carga manual | [6 empty] | 213.08 | 8.95 | 1907.07
Arranque de pavimento cerámico, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.35 | 24.55 | 8.59
Manobre
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.0727 | 5 | 0.36
|  |  |  | total actuación | 1 | 260.05 | 0 | 0 | 260.05
|  |  |  | oficinas (terrazo) | -1 | 3.95 | 2.4 | 0 | -9.48
|  |  |  | almacén (terrazo) | -1 | 4.9 | 7.65 | 0 | -37.49
[9 empty] | Total P2143-4RR2 | 213.08 | 8.95 | 1907.07
P2143-4RR3 | Partida | m2 | Arranque pavim. terrazo,m.man.,carga manual | [6 empty] | 46.97 | 11.52 | 541.09
Arranque de pavimento de terrazo, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.45 | 24.55 | 11.05
Manobre
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.0935 | 5 | 0.47
|  |  |  | oficinas | 1 | 3.95 | 2.4 | 0 | 9.48
|  |  |  | almacén | 1 | 4.9 | 7.65 | 0 | 37.49
[9 empty] | Total P2143-4RR3 | 46.97 | 11.52 | 541.09
P214H-8DDM | Partida | m2 | Desmont.alicat.cerám.,param.vert.,m.man.,num+limp+acopio+carga manual dific.alto | [6 empty] | 151.55 | 40.91 | 6199.91
Desmontaje de alicatado cerámico en paramento vertical, con medios manuales, numeración, limpieza y acopio del material para su reutilización y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, con grado de dificultad alto
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 1.4 | 24.55 | 34.37
Manobre
A0J-002A | Ma d’obra | h | Conservador-restaurador responsable intervención | [6 empty] | 0.14 | 34.54 | 4.84
Conservador- restaurador responsable de la intervención
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.3392 | 5 | 1.7
|  |  |  | fachada | 1 | 22.05 | 0 | 3.1 | 68.36
[5 empty] | 7 | 0.9 | 0 | 3.1 | 19.53
|  |  |  | ventanas | -8 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | -8.4
|  |  |  | pared interior pasillo | 1 | 15.55 | 0 | 3.1 | 48.21
|  |  |  | final aula | 1 | 7.95 | 2 | 1.5 | 23.85
[9 empty] | Total P214H-8DDM | 151.55 | 40.91 | 6199.91
P214W-FEMJ | Partida | m | Corte pavimento horm. h>=10cm | [6 empty] | 22.55 | 9.28 | 209.26
Corte en pavimento de hormigón de 10 cm de profundidad como mínimo con máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento, para delimitar la zona a demolir
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 0.3 | 21.39 | 6.42
Manobre especialista
C178-00GF | Maquinària | h | Máquina cortajuntas disco diamante p/pavimento | [6 empty] | 0.3 | 8.46 | 2.54
Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.0642 | 5 | 0.32
|  |  |  | frontal accesos | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | limite almacén | 1 | 7.65 | 0 | 0 | 7.65
[5 empty] | 1 | 4.9 | 0 | 0 | 4.9
[9 empty] | Total P214W-FEMJ | 22.55 | 9.28 | 209.26
DRT030 | Partida | m² | Demolición de falso techo registrable de placas de yeso o de escayola. | [6 empty] | 260.01 | 5.71 | 1484.66
Desmontaje de falso techo registrable de placas de yeso laminado, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Reposición del elemento. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente desmontada y repuesta según especificaciones de Proyecto.
mo113 | Ma d’obra | h | Peón ordinario construcción. | [6 empty] | 0.258 | 21.69 | 5.6
Peón ordinario construcción.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.056 | 2 | 0.11
|  |  |  | aula y anexos | 1 | 24.6 | 8.1 | 0 | 199.26
|  |  |  | oficinas | 1 | 7.5 | 8.1 | 0 | 60.75
[9 empty] | Total DRT030 | 260.01 | 5.71 | 1484.66
P21D0-HBKI | Partida | u | Desmontaje fregadero,grifos,sifón,desgü.,desc.red.agua/evac.,c/med.manuales,car.manual | [6 empty] | 4 | 26.8 | 107.2
Desmontaje para sustitución de fregadero, grifos, sifón, desagües y desconexión de las redes de agua y de evacuación, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.1 | 24.55 | 2.46
Manobre
A0F-000N | Ma d’obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 1 | 23.08 | 23.08
Oficial 1a fontanero
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2516 | 5 | 1.26
|  |  |  | picas en muebles | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P21D0-HBKI | 4 | 26.8 | 107.2
DIE060 | Partida | Ud | Desmontaje de red eléctrica de distribución interior. | [6 empty] | 4 | 158.58 | 634.32
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en local u oficina de 90 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje del cuadro eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales. Incluye: Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
mo102 | Ma d’obra | h | Ayudante electricista. | [6 empty] | 2.416 | 20.98 | 50.69
Ayudante electricista.
mo113 | Ma d’obra | h | Peón ordinario construcción. | [6 empty] | 4.831 | 21.69 | 104.78
Peón ordinario construcción.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 1.5547 | 2 | 3.11
|  |  |  | LAB | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | oficinas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total DIE060 | 4 | 158.58 | 634.32
DII010 | Partida | Ud | Desmontaje de luminaria. | [6 empty] | 52 | 4.55 | 236.6
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor. Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto.
mo003 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª electricista. | [6 empty] | 0.102 | 22.74 | 2.32
Oficial 1ª electricista.
mo102 | Ma d’obra | h | Ayudante electricista. | [6 empty] | 0.102 | 20.98 | 2.14
Ayudante electricista.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.0446 | 2 | 0.09
|  |  |  | LABS | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
[5 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | oficinas | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total DII010 | 52 | 4.55 | 236.6
P21D3-HCLF | Partida | m | Arranque tubos D<1''(25mm),superf.,c/med.manuales,car.manual | [6 empty] | 220 | 2.93 | 644.6
Arranque para sustitución de tubos para distribución de gases y fluidos, de 1'' o 25 mm de diámetro, como máximo, montado superficialmente y con desmontaje de fijaciones y aislamientos, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.06 | 24.55 | 1.47
Manobre
A0F-000N | Ma d’obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.06 | 23.08 | 1.38
Oficial 1a fontanero
A%AUX0010300 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.0263 | 3 | 0.08
|  |  |  | distrib. aprox | 1 | 168 | 0 | 0 | 168
|  |  |  | bajantes agua-gas | 18 | 2 | 0 | 0 | 36
|  |  |  | bajantes gases | 8 | 2 | 0 | 0 | 16
[9 empty] | Total P21D3-HCLF | 220 | 2.93 | 644.6
P214C-AKVJ | Partida | m3 | Derribo construccion de obra cerámica alicatada 'mueble poyata laboratorio',limpieza, y carga manual | [6 empty] | 35.65 | 232.25 | 8279.71
Derribo de construcción en obra cerámica revestida alicatada, incluidos elementos de madera y metal en bajo mueble y estanterias, con medios manuales, limpieza y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 8.16 | 24.55 | 200.33
Manobre
A0F-000U | Ma d’obra | h | Oficial 1a picapedrero | [6 empty] | 1 | 22.33 | 22.33
Oficial 1a picapedrero
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 1.9181 | 5 | 9.59
|  |  |  | poyata fachada | 1 | 12.25 | 0.7 | 0.9 | 7.72
|  |  |  | poyatas centrales | 4 | 4 | 1.5 | 0.9 | 21.6
|  |  |  | poyata interior | 1 | 10.05 | 0.9 | 0.7 | 6.33
[9 empty] | Total P214C-AKVJ | 35.65 | 232.25 | 8279.71
PZ14-HOQPPH | Partida | u | Desplaz.equipo trabajo p/ act.puntual trabajos instal. existentes | [6 empty] | 32 | 51.36 | 1643.52
Desplazamiento equipo de trabajo para actuación puntual de desmontaje y/o retirada o reubicación de elementos existentes
C154-003L | Maquinària | h | Camió transp.5 t | [6 empty] | 0.1 | 41.13 | 4.11
Camió per a transport de 5 t
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 1 | 21.88 | 21.88
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 1 | 24.22 | 24.22
Oficial 1a montador
A%AUX0010250 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.461 | 2.5 | 1.15
|  |  |  | ayudas puntuales a cliente | 4 | 1 | 8 | 0 | 32
[9 empty] | Total PZ14-HOQPPH | 32 | 51.36 | 1643.52
P221D-DZ34 | Partida | m3 | Excav. zanja instal.,hhasta 1m,terreno compact.(SPT 20-50),manuales,+tierras deja.borde | [6 empty] | 7.68 | 87.64 | 673.08
Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 m de profundidad, en terreno compacto (SPT 20-50), realizada con medios manuales y con las tierras dejadas al borde
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 3.425 | 24.55 | 84.08
Manobre
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.7114 | 5 | 3.56
|  |  |  | enterrado | 4 | 8 | 0.4 | 0.6 | 7.68
[9 empty] | Total P221D-DZ34 | 7.68 | 87.64 | 673.08
PD781-EUU5 | Partida | m | Albañal tubo PVC-U pared sólida,saneam.enterrado s/pres.,DN160,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unión elást.albañal tubo PVC-U pared sólida, | [6 empty] | 32 | 60.43 | 1933.76
Albañal con tubo de PVC-U de pared sólida para saneamiento enterrado sin presión, superficies pared interna lisa y externa lisa, diámetro nominal DN 160, clase de rigidez anular SN 2 (rigidez anular >= 2kN/m2), código de área de aplicación U (uso en el exterior de la estructura de los edificios), fabricación según norma UNE-EN 1401-1, de color naranja-marrón RAL 8023, para unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad, colocado en el fondo de la zanja sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluído el relleno del apoyo del tubo, incluida la formación de una solera de 15 cm de espesor de hormigón de uso no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compresión 20 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, con pisón vibrante de combustible
A01-FEP3 | Ma d’obra | h | Ajudant col·locador | [6 empty] | 0.3 | 26.12 | 7.84
Ajudant col·locador
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.19 | 24.55 | 4.66
Manobre
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 0.0825 | 21.39 | 1.76
Manobre especialista
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.285 | 23.43 | 6.68
Oficial 1a paleta
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.3 | 29.42 | 8.83
Oficial 1a col·locador
BDW3-FFAP | Material | u | Elemento mont. p/tub.PVC,D=160mm | [6 empty] | 1 | 0.26 | 0.26
Elemento de montaje para tubo de PVC de D=160 mm
BDW3-FFAK | Material | u | Accesorio genérico p/tub.PVC,D=160mm | [6 empty] | 0.33 | 17.59 | 5.8
Accesorio genérico para tubo de PVC de D=160 mm
B069-I4H8 | Material | m3 | Horm.no estructural HNE-20/P/20 | [6 empty] | 0.11025 | 85.53 | 9.43
Hormigón de uso no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compresión 20 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm
B03L-05N5 | Material | t | Arena 0 a 3,5 mm | [6 empty] | 0.16464 | 20.57 | 3.39
Arena de cantera de 0 a 3,5 mm
BD7F-1OIT | Material | m | Tubo PVC-U pared sólida,saneam.enterrado s/pres.,DN160,SN 2,UNE-EN 1401-1,p/unión elást. | [6 empty] | 1.2 | 5.48 | 6.58
Tubo de PVC-U de pared sólida para saneamiento enterrado sin presión, superficies pared interna lisa y externa lisa, diámetro nominal DN 160, clase de rigidez anular SN 2 (rigidez anular >= 2kN/m2), código de área de aplicación U (uso en el exterior de la estructura de los edificios), fabricación según norma UNE-EN 1401-1, de color naranja-marrón RAL 8023, para unión elástica con anilla elastomérica de estanqueidad
C13A-00FP | Maquinària | h | Pisón vibrante combustible,plac.30x30cm | [6 empty] | 0.0825 | 5.57 | 0.46
Pisón vibrante de combustible con placa de 30x30 cm
C13C-00LP | Maquinària | h | Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t | [6 empty] | 0.0633 | 54.34 | 3.44
Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2598 | 5 | 1.3
|  |  |  | enterrado | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
[9 empty] | Total PD781-EUU5 | 32 | 60.43 | 1933.76
P2241-52SS | Partida | m2 | Repaso+comp.suelo zanja,anch.de anchura máxima 0,6m,95%PM | [6 empty] | 6.4 | 4.74 | 30.34
Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, con compactación del 95% PM
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.065 | 24.55 | 1.6
Manobre
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 0.11 | 21.39 | 2.35
Manobre especialista
C13A-00FQ | Maquinària | h | Bandeja vibrante combustible,pla.60cm | [6 empty] | 0.11 | 5.49 | 0.6
Bandeja vibrante combustible con placa de 60 cm
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.037 | 5 | 0.19
|  |  |  | enterrado | 4 | 8 | 0.4 | 0.5 | 6.4
[9 empty] | Total P2241-52SS | 6.4 | 4.74 | 30.34
PDH0-60B2 | Partida | u | Limp.+desatasco saneamiento,intr.manguera ag.pres.neum.vibrador | [6 empty] | 1 | 185.61 | 185.61
Limpieza y desatasco de albañales, pozos y arquetas, con introducción manual de manguera con agua a presión, con aparato neumático vibrador incorporado desde compresor situado en camión cisterna
BDH0-16J1 | Material | u | Limp.+desatasco de fosa sépt.v=6m3,intr.manguera ag.pres.neum.vibrador | [6 empty] | 1 | 185.61 | 185.61
Limpieza y desatasco de fosa séptica de 6 m3 de volumen, con introducción manual de manguera con agua a presión, con aparato neumático vibrador incorporado desde compresor situado en camión cisterna
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PDH0-60B2 | 1 | 185.61 | 185.61
PD36-61UB | Partida | u | Reparación arqueta n/regist.,arr.tapa,vac.limp.desat.,repaso enluc.,col.tapa fund.gris arqu.,càrrega manual runa s/camió o conte | [6 empty] | 4 | 182.96 | 731.84
Reparación de arqueta no registrable con arrancado de tapa fija, vaciado, limpieza y desatascado, repaso del enlucido del revestimiento, colocación de marco y tapa de inox pavimentable para arqueta de servicios y càrrega manual runa s/camió o contenidor
P2142-4RMJ | Partida | m2 | Repicado enfos.,mort.cemento,m.man.,carga manual | [6 empty] | 1.3 | 15.35 | 19.96
Repicado de enfoscado de mortero de cemento, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.6 | 24.55 | 14.73
Manobre
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1246 | 5 | 0.62
[9 empty] | Total P2142-4RMJ | 1.3 | 15.35 | 19.96
P811-3EXM | Partida | m2 | Enfoscado buena vista,horiz.int.,h<3m,mortero mixto 1:2:10,fratas.+enluc.cemento pórtland+caIiza | [6 empty] | 0.2 | 42.56 | 8.51
Enfoscado a buena vista sobre paramento horizontal interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero mixto 1:2:10, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.6405 | 24.55 | 15.72
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.9 | 23.43 | 21.09
Oficial 1a paleta
B055-067M | Material | t | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | [6 empty] | 0.00315 | 138.2 | 0.44
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B07F-0LT6 | Partida | m3 | Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,5N/mm2,elab.en obra | [6 empty] | 0.020995 | 212.12 | 4.45
Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 1.05 | 21.39 | 22.46
Manobre especialista
B011-05ME | Material | m3 | Aigua | [6 empty] | 0.2 | 2.04 | 0.41
Aigua
B03L-05N7 | Material | t | Sorra p/morters | [6 empty] | 1.53 | 20.85 | 31.9
Sorra de pedrera per a morters
B054-06DH | Material | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S,sacos | [6 empty] | 400 | 0.32 | 128
Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos
B055-067M | Material | t | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | [6 empty] | 0.2 | 138.2 | 27.64
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
C176-00FX | Maquinària | h | Formigonera 165l | [6 empty] | 0.725 | 2.05 | 1.49
Formigonera de 165 l
A%AUX0010100 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2246 | 1 | 0.22
[9 empty] | Total B07F-0LT6 | 0.020995 | 212.12 | 4.45
A%AUX0010250 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.3439 | 2.5 | 0.86
[9 empty] | Total P811-3EXM | 0.2 | 42.56 | 8.51
P811-3EXU | Partida | m2 | Enfoscado buena vista,vert.int.,h<3m,mortero mixto 1:2:10,fratas.+enluc.cemento pórtland+caIiza | [6 empty] | 0.8 | 30.48 | 24.38
Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3,00 m de altura, como máximo, con mortero mixto 1:2:10, fratasado y enlucido con cemento pórtland con caliza 32,5 R
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.363 | 24.55 | 8.91
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.66 | 23.43 | 15.46
Oficial 1a paleta
B055-067M | Material | t | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | [6 empty] | 0.00315 | 138.2 | 0.44
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B07F-0LT6 | Partida | m3 | Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,5N/mm2,elab.en obra | [6 empty] | 0.024 | 212.12 | 5.09
Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 1.05 | 21.39 | 22.46
Manobre especialista
B011-05ME | Material | m3 | Aigua | [6 empty] | 0.2 | 2.04 | 0.41
Aigua
B03L-05N7 | Material | t | Sorra p/morters | [6 empty] | 1.53 | 20.85 | 31.9
Sorra de pedrera per a morters
B054-06DH | Material | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S,sacos | [6 empty] | 400 | 0.32 | 128
Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos
B055-067M | Material | t | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | [6 empty] | 0.2 | 138.2 | 27.64
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
C176-00FX | Maquinària | h | Formigonera 165l | [6 empty] | 0.725 | 2.05 | 1.49
Formigonera de 165 l
A%AUX0010100 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2246 | 1 | 0.22
[9 empty] | Total B07F-0LT6 | 0.024 | 212.12 | 5.09
A%AUX0010250 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.23 | 2.5 | 0.58
[9 empty] | Total P811-3EXU | 0.8 | 30.48 | 24.38
PDK1-DXA3 | Partida | u | Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 420x420x40mm,25kg,col.mort. | [6 empty] | 1 | 130.11 | 130.11
Marco y tapa para arqueta de servicios de inox pavimentable de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocada con mortero para albañilería
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.35 | 24.55 | 8.59
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.35 | 23.43 | 8.2
Oficial 1a paleta
B07L-1PY6 | Material | t | Mort.albañilería M5,sacos,(G) UNE-EN 998-2 | [6 empty] | 0.0042 | 59.43 | 0.25
Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma UNE-EN 998-2
BDK1-0M3N | Material | u | Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 420x420x40mm,25kg | [6 empty] | 1 | 112.3 | 112.3
Marco y tapa para arqueta de servicios de inox pavimentable de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1547 | 5 | 0.77
[9 empty] | Total PDK1-DXA3 | 1 | 130.11 | 130.11
|  |  |  | previsión repaso tapas para resina | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PD36-61UB | 4 | 182.96 | 731.84
PY02-6155 | Partida | u | Agujero equipos.diamante,losa maciza horm.arm.,D=150 a 200 mm,hasta 350 mm | [6 empty] | 9 | 92.45 | 832.05
Agujero con equipos para corte/broca de diamante, de losa maciza hormigón armado, de 150 a 200 mm de hasta 350 mm de profundidad
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 1.3 | 21.39 | 27.81
Manobre especialista
C20B-00HC | Maquinària | h | Máquina taladr.diamante refrig.agua agujeros 5-20cm | [6 empty] | 1.3 | 48.65 | 63.25
Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2781 | 5 | 1.39
|  |  |  | entre plantas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total PY02-6155 | 9 | 92.45 | 832.05
PY05-5CIX | Partida | m | Abertura roza pared ladrillo hue.,m.man.,tapada yeso B1+enluc.C6 | [6 empty] | 6 | 39.97 | 239.82
Abertura de roza en pared de ladrillo hueco, con medios manuales y tapada con yeso B1 y acabado enlucido con yeso C6
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.65 | 24.55 | 15.96
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.65 | 23.43 | 15.23
Oficial 1a paleta
B011-05ME | Material | m3 | Aigua | [6 empty] | 0.02 | 2.04 | 0.04
Aigua
B059-06FN | Material | kg | Yeso C6/20/2 | [6 empty] | 0.1414 | 2.3 | 0.33
Yeso de designación C6/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1
B059-06FO | Material | kg | Yeso B1/20/2 | [6 empty] | 3.03 | 2.3 | 6.97
Yeso de designación B1/20/2, según la norma UNE-EN 13279-1
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2873 | 5 | 1.44
|  |  |  | ayudas a perforación forjados | 3 | 2 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PY05-5CIX | 6 | 39.97 | 239.82
P214A-HIQX | Partida | u | Desmontaje hoja,marco,acces.,registro madera,m.man.,acopio p/reutiliz.+conservad | [6 empty] | 4 | 287.89 | 1151.56
Desmontaje de hoja, marco y accesorios de puerta de registro interior de madera, en cajon de instalaciones, con recuperación de herrajes, con medios manuales, acopio del material y su recolocación posterior, con grado de dificultat alto con la intervención
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 5.6 | 24.55 | 137.48
Manobre
A0J-0029 | Ma d’obra | h | Conservador-restaurador | [6 empty] | 1.4 | 30.93 | 43.3
Conservador-restaurador
A0J-002A | Ma d’obra | h | Conservador-restaurador responsable intervención | [6 empty] | 0.35 | 34.54 | 12.09
Conservador- restaurador responsable de la intervención
C152-003B | Maquinària | h | Camión grúa | [6 empty] | 1.4 | 66.03 | 92.44
Camión grúa
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 1.717 | 1.5 | 2.58
|  |  |  | armarios cajón subida instal | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P214A-HIQX | 4 | 287.89 | 1151.56
PD54-10O20 | Partida | u | Sumidero sifónico de acero inox.,120 a 180 mm,salid. vertical,D=50 a 100 mm,tapa plana/registro de acero,carga cl.M125,fij.mec. | [6 empty] | 2 | 100.21 | 200.42
Sumidero sifónico de acero inoxidable de 120 a 180 mm de lado, con salida vertical de 50 a 100 mm de diámetro nominal, con tapa plana o de registro de acero, para una carga clase M 125, colocada fijaciones mecánicas
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.25 | 24.55 | 6.14
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.5 | 23.43 | 11.72
Oficial 1a paleta
B5ZZB-131H | Material | u | Tornillo acero galv.5.4x65mm,junta metal/goma,taco D=8/10mm | [6 empty] | 4 | 0.24 | 0.96
Tornillo deacero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de 8/10 mm
BD55-10M9T | Material | u | Sumidero sifónico de acero inox.,120 a 180 mm,salid. vertical,D=50 a 100 mm,tapa plana/registro de acero,carga cl.M125 | [6 empty] | 1 | 81.14 | 81.14
Sumidero sifónico de acero inoxidable de 120 a 180 mm de lado, con salida vertical de 50 a 100 mm de diámetro nominal, con tapa plana o de registro de acero, para una carga clase M 125
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.1691 | 1.5 | 0.25
|  |  |  | duchas emergéncia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PD54-10O20 | 2 | 100.21 | 200.42
[9 empty] | Total 00 | 1 | 31082.72 | 31082.72
01 | Capítol |  | DISTRIBUCIONES | [6 empty] | 1 | 19419.82 | 19419.82
P653-8N3V | Partida | m2 | Tabique pl.yeso lam.,estruc.sencilla N0,108mm/600mm(48mm),2xA(15mm) | [6 empty] | 86.56 | 49.07 | 4247.5
Tabique de placas de yeso laminado formado por estructura sencilla normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 0,108 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo estándar (A) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente
A01-FEP3 | Ma d’obra | h | Ajudant col·locador | [6 empty] | 0.095 | 26.12 | 2.48
Ajudant col·locador
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.3 | 29.42 | 8.83
Oficial 1a col·locador
B0AO-07II | Material | u | Taco nylon D=6 a 8 mm,+tornillo | [6 empty] | 6 | 0.27 | 1.62
Taco de nylon de 6 a 8 mm de, con tornillo
B0AQ-07EX | Material | cu | Tornillos acero,galvanizados | [6 empty] | 0.12 | 4.97 | 0.6
Tornillos, de acero galvanizados
B0AQ-07GR | Material | cu | Tornillos p/yeso lam. | [6 empty] | 0.5 | 13.46 | 6.73
Tornillos para placas de yeso laminado
B0CC0-21OU | Material | m2 | Placa yeso lamin.,A,e=15mm,borde afinado | [6 empty] | 4.12 | 5.64 | 23.24
Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
B6B0-1BTM | Material | m | Banda acústica autoadh.,ancho=fins a 50 mm,p/juntas placas yeso laminado | [6 empty] | 0.47 | 0.68 | 0.32
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado
B6B1-0KK3 | Material | m | Canal plancha acero galv.params.horiz.,ancho=48mm | [6 empty] | 0.9975 | 0.99 | 0.99
Canal de plancha deacero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura
B6B1-0KK7 | Material | m | Montante plancha acero galv.params.vert.,ancho=48mm | [6 empty] | 2.4465 | 1.02 | 2.5
Montante de plancha deacero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura
B7J1-0SL0 | Material | m | Cinta pap.resist., p/juntas placas yeso laminado | [6 empty] | 4 | 0.04 | 0.16
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
B7J6-0GSL | Material | kg | Masilla p/junta cartón-yeso | [6 empty] | 0.8 | 1.42 | 1.14
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.0911 | 5 | 0.46
|  |  |  | sobre acceso aula | 1 | 5.8 | 0 | 1.3 | 7.54
|  |  |  | despachos | 1 | 7.5 | 0 | 3.6 | 27
[5 empty] | 1 | 8.1 | 0 | 3.6 | 29.16
|  |  |  | (taquillas) | 1 | 3.8 | 0 | 3.6 | 13.68
|  |  |  | acceso despachos | 1 | 2.55 | 0 | 3.6 | 9.18
[9 empty] | Total P653-8N3V | 86.56 | 49.07 | 4247.5
P653-8N1Z | Partida | m2 | Tabique EI90 pl.yeso lam.,estruc.doble N0,156mm/600mm(48mm+48mm),2xA(15mm) | [6 empty] | 45 | 48.94 | 2202.3
Tabique EI90 de placas de yeso laminado formado por estructura doble normal con perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total del tabique de 156 mm, montantes cada 600 mm de 48 mm de ancho y canales de 48 mm de ancho, 2 placas tipo estándar (A) en cada cara de 15 mm de espesor cada una, fijadas mecánicamente
A01-FEP3 | Ma d’obra | h | Ajudant col·locador | [6 empty] | 0.105 | 26.12 | 2.74
Ajudant col·locador
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.105 | 29.42 | 3.09
Oficial 1a col·locador
B0AO-07II | Material | u | Taco nylon D=6 a 8 mm,+tornillo | [6 empty] | 12 | 0.27 | 3.24
Taco de nylon de 6 a 8 mm de, con tornillo
B0AQ-07EX | Material | cu | Tornillos acero,galvanizados | [6 empty] | 0.15 | 4.97 | 0.75
Tornillos, de acero galvanizados
B0AQ-07GR | Material | cu | Tornillos p/yeso lam. | [6 empty] | 0.5 | 13.46 | 6.73
Tornillos para placas de yeso laminado
B0CC0-21OU | Material | m2 | Placa yeso lamin.,A,e=15mm,borde afinado | [6 empty] | 4.12 | 5.64 | 23.24
Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 15 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
B6B0-1BTM | Material | m | Banda acústica autoadh.,ancho=fins a 50 mm,p/juntas placas yeso laminado | [6 empty] | 0.94 | 0.68 | 0.64
Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm de ancho para juntas de placas de yeso laminado
B6B1-0KK3 | Material | m | Canal plancha acero galv.params.horiz.,ancho=48mm | [6 empty] | 1.995 | 0.99 | 1.98
Canal de plancha deacero galvanizado, en paramentos horizontales con perfiles 48 mm de anchura
B6B1-0KK7 | Material | m | Montante plancha acero galv.params.vert.,ancho=48mm | [6 empty] | 4.893 | 1.02 | 4.99
Montante de plancha deacero galvanizado, en paramentos verticales con perfiles 48 mm de anchura
B7J1-0SL0 | Material | m | Cinta pap.resist., p/juntas placas yeso laminado | [6 empty] | 4 | 0.04 | 0.16
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
B7J6-0GSL | Material | kg | Masilla p/junta cartón-yeso | [6 empty] | 0.8 | 1.42 | 1.14
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.0476 | 5 | 0.24
|  |  |  | perimetro almacén | 1 | 7.55 | 0 | 3.6 | 27.18
[5 empty] | 1 | 4.95 | 0 | 3.6 | 17.82
[9 empty] | Total P653-8N1Z | 45 | 48.94 | 2202.3
P660-73GB | Partida | m2 | Mampara modular,g=80mm,vidrio simp. 6+6mm,col. | [6 empty] | 26.22 | 152.13 | 3988.85
Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros, colocada
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.35 | 21.88 | 7.66
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.35 | 24.22 | 8.48
Oficial 1a montador
B661-1KOC | Material | m2 | Mampara modular,g=80mm,vidrio simp. 6+6mm | [6 empty] | 1 | 135.18 | 135.18
Mampara modular de 80 mm de espesor, formada por simple vidrio laminar de seguridad de 6+6 mm de espesor, con sistema de suspensión sobre perfilería oculta de aluminio extrusionado y juntas termoplásticas para el sellado de los vidrios y del perímetro de los tableros
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1614 | 5 | 0.81
|  |  |  | lab. equip. | 1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.95
[5 empty] | 1 | 0.9 | 0 | 2.1 | 1.89
|  |  |  | despacho profe. | 1 | 5.35 | 0 | 2.5 | 13.38
|  |  |  | acceso | 1 | 0.8 | 0 | 2.5 | 2
[5 empty] | 1 | 2.8 | 0 | 2.5 | 7
[9 empty] | Total P660-73GB | 26.22 | 152.13 | 3988.85
P663-AJHS | Partida | m2 | Módulo puerta vidrio 1hoja bat.,e=10mm,82.5x250cm,+freno,+herrajes,p/mampara mod.perf,alum.,col. | [6 empty] | 5 | 448.14 | 2240.7
Módulo de puerta de vidrio de una hoja batiente de 10 mm de espesor y 90x250 cm de luz de paso, con mecanismo de freno, incluida la herrajes, para mampara modular con perfiles de aluminio, colocado
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.5 | 21.88 | 10.94
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.5 | 24.22 | 12.11
Oficial 1a montador
B663-2IKB | Material | m2 | Módulo puerta vidrio 1hoja bat.,e=10mm,82.5x250cm,+freno,+herrajes,p/mampara mod.perf,alum. | [6 empty] | 1 | 423.94 | 423.94
Módulo de puerta de vidrio de una hoja batiente de 10 mm de espesor y 90x250 cm de luz de paso, con mecanismo de freno, incluidos los herrajes y cerradura con golpe y llave, para mampara modular con perfiles de aluminio
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2305 | 5 | 1.15
|  |  |  | despacho profesor | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5
|  |  |  | acceso lab equip | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5
[9 empty] | Total P663-AJHS | 5 | 448.14 | 2240.7
PAS2-5QPZ | Partida | u | Puerta cortaf.,metál.,EI2-C60,1bat.,90x210cm,precio alto,col. | [6 empty] | 1 | 436.87 | 436.87
Puerta cortafuegos metálica, EI2-C60, una hoja batiente, lacada color blanco RAL 9010, para una luz de 90x210 cm, precio alto, colocada, incluye cerradura de golpe y llave.
A0F-000P | Ma d’obra | h | Oficial 1a cerrajero | [6 empty] | 0.35 | 23.79 | 8.33
Oficial 1a cerrajero
BAS1-0I4G | Material | u | Puerta metál.,EI2-C60,1bat.,90x210cm,precio alto | [6 empty] | 1 | 428.33 | 428.33
Puerta cortafuegos metálica, EI2-C60 una hoja batiente, lacada color blanco RAL 9010, para una luz de 90x210 cm, precio alto, incluye cerradura de golpe y llave.
A%AUX0010250 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.0833 | 2.5 | 0.21
|  |  |  | puerta almacen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PAS2-5QPZ | 1 | 436.87 | 436.87
LFA010 | Partida | Ud | Puerta cortafuegos de acero galvanizado. 90+40x200, puerta, cierra puertas con selector, mirilla | [6 empty] | 1 | 1755.84 | 1755.84
Puerta cortafuegos homologada, EI2 60-C5, de dos hojas de 63mm de espesor, 900+400x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso ambas hojas provistas de cierrapuertas para uso frecuente, selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas, mirilla circular homologada de 360 mm de diámetro con vidrio cortafuegos EI2 60. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. Incluye: Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
mt26pca020dp | Material | Ud | Puerta cortafuegos pract. homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1300x2000 mm de luz y | [6 empty] | 1 | 575.36 | 575.36
Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hojas de 63 mm de espesor, 1400x2000 mm de luz y altura de paso, para un hueco de obra de 1500x2050 mm, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso seis bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, cerradura embutida de cierre a un punto, escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon color negro.
mt26pca100n | Material | Ud | Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1154. | [6 empty] | 2 | 158.05 | 316.1
Cierrapuertas para uso frecuente de puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1154.
mt26pca105a | Material | Ud | Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1158. | [6 empty] | 1 | 51.23 | 51.23
Selector de cierre para asegurar el adecuado cerrado de las puertas para puerta cortafuegos de dos hojas, según UNE-EN 1158.
mt26pca120d | Material | Ud | Mirilla circular homologada, de 360 mm de diámetro, con marcos de acero inoxidable y vidrio cortafuegos EI2 60. | [6 empty] | 2 | 370.6 | 741.2
Mirilla circular homologada, de 360 mm de diámetro, con marcos de acero inoxidable y vidrio cortafuegos EI2 60.
mt22www050b | Material | Ud | Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color gris, rango de temperatura de tr | [6 empty] | 1.088 | 4.73 | 5.15
Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad permanente y curado rápido, color gris, rango de temperatura de trabajo de -60 a 150°C, con resistencia a los rayos UV, dureza Shore A aproximada de 22, según UNE-EN ISO 868 y elongación a rotura >= 800%, según UNE-EN ISO 8339.
mo020 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª construcción. | [6 empty] | 0.75 | 22.13 | 16.6
Oficial 1ª construcción.
mo077 | Ma d’obra | h | Ayudante construcción. | [6 empty] | 0.75 | 21.02 | 15.77
Ayudante construcción.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 17.2141 | 2 | 34.43
|  |  |  | salida exterior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total LFA010 | 1 | 1755.84 | 1755.84
PAZ3-B6JP | Partida | u | Mec.antipánico 2 hojas accionam. basculante,3 puntos de cierre mecanismo visto,UNE-EN 1125 instalado | [6 empty] | 1 | 417.53 | 417.53
Mecanismo antipánico para puerta de evacuación de 2 hojas, con sistema de accionamiento basculante, con 3 puntos de cierre, para mecanismo visto, homologado según UNE-EN 1125, instalado
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 1.2 | 24.22 | 29.06
Oficial 1a montador
BAZ6-2P4U | Material | u | Mec.antipánico 2 hojas accionam. basculante,3 puntos de cierre mecanismo visto,UNE-EN 1125 | [6 empty] | 1 | 387.02 | 387.02
Mecanismo antipánico para puerta de evacuación de 2 hojas, con sistema de accionamiento basculante, con 3 puntos de cierre, para mecanismo visto, homologado según UNE-EN 1125
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2906 | 5 | 1.45
|  |  |  | puerta a exterior | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PAZ3-B6JP | 1 | 417.53 | 417.53
PAF9-5TFZ | Partida | u | Puerta aluminio lacado blanc,1bat.,90x230cm,perf.precio sup.,col. | [6 empty] | 2 | 871.05 | 1742.1
Puerta de aluminio lacado blanc, colocada sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra aproximado de 90x230 cm, elaborada con perfiles de precio superior, incluyendo cerradura de golpe y llave.
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.12 | 21.88 | 2.63
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.6 | 24.22 | 14.53
Oficial 1a montador
B7JE-0GTI | Material | dm3 | Masilla sella.,poliuretano monocomponent | [6 empty] | 0.33 | 20.11 | 6.64
Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponent
B7JE-0GTM | Material | dm3 | Masilla sella.,silicona neut. monocomponent | [6 empty] | 0.11 | 24.93 | 2.74
Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponent
BAF5-136F | Material | m2 | Puerta aluminio lacado blanco,1bat.,de 2 a 2,49 m2,perf.precio sup. | [6 empty] | 2.07 | 407.77 | 844.08
Puerta de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, con una hoja batiente, para un hueco de obra de 2 a 2,49 m2, elaborada con perfiles de precio superior, incluyendo cerradura de golpe y llave.
A%AUX0010250 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1716 | 2.5 | 0.43
|  |  |  | DESPACHOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PAF9-5TFZ | 2 | 871.05 | 1742.1
PAF9-5THX | Partida | u | Puerta aluminio lacado blanc,2bat.160x250cm,perf.precio sup.,col. | [6 empty] | 1 | 1414.58 | 1414.58
Puerta de aluminio cristalera lacada blanca, colocada sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra aproximado de 160x250 cm, elaborada con perfiles de precio superior. Incluye cerradura de golpe y llave y pasadores de la hoja secundaria.
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.175 | 21.88 | 3.83
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.87 | 24.22 | 21.07
Oficial 1a montador
B7JE-0GTI | Material | dm3 | Masilla sella.,poliuretano monocomponent | [6 empty] | 0.39 | 20.11 | 7.84
Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base poliuretano monocomponent
B7JE-0GTM | Material | dm3 | Masilla sella.,silicona neut. monocomponent | [6 empty] | 0.13 | 24.93 | 3.24
Masilla para sellados, de aplicación con pistola, de base silicona neutra monocomponent
BAF5-1372 | Material | m2 | Puerta aluminio lacado blanco,2bat.,de 3,25 a 4,24 m2,perf.precio sup. | [6 empty] | 3.75 | 367.46 | 1377.98
Puerta de aluminio lacado blanco, para colocar sobre premarco, con dos hojas batientes, para un hueco de obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada con perfiles de precio superior, incluye cerradura de golpe y llave y pasadores de la hoja secundaria.
A%AUX0010250 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.249 | 2.5 | 0.62
|  |  |  | acceso prinicpal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PAF9-5THX | 1 | 1414.58 | 1414.58
PC1H-5D7C | Partida | m2 | Vidrio lam.seg. 2 lunas,5+5mm,1 butiral transparente, col.perf.neop. | [6 empty] | 8.6 | 85.98 | 739.43
Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de 5+5 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600, colocado con perfiles conformados de neopreno sobre aluminio o PVC
A0F-0010 | Ma d’obra | h | Oficial 1a vidriero | [6 empty] | 0.5 | 28.58 | 14.29
Oficial 1a vidriero
BC1A-0TOI | Material | m2 | Vidrio lam.seg. 2 lunas,5+5mm,1 butiral transparente | [6 empty] | 1 | 71.48 | 71.48
Vidrio laminar de seguridad 2 lunas, con acabado de luna incolora, de 5+5 mm de espesor, con 1 butiral transparente, clase 2 (B) 2 según UNE-EN 12600
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.1429 | 1.5 | 0.21
|  |  |  | puertas interiores 90x230 | 2 | 1 | 0 | 2.3 | 4.6
|  |  |  | puerta acceso | 1 | 1.6 | 0 | 2.5 | 4
[9 empty] | Total PC1H-5D7C | 8.6 | 85.98 | 739.43
BB91-H5F0 | Partida | m2 | Vinilo autoadhesivo,diferentes pictogramas | [6 empty] | 3.45 | 67.86 | 234.12
Vinilo autoadhesivo,diferentes pictogramas
|  |  |  | lab. equip. | 1 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.39
[5 empty] | 1 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 0.38
|  |  |  | despacho profe. | 1 | 5.35 | 0.2 | 2.5 | 2.68
[9 empty] | Total BB91-H5F0 | 3.45 | 67.86 | 234.12
PBQ90-H5I2 | Partida | ud | Mòd.21 taquillas,7 column.x3, aglom.chapa melam.2caras,estantes interiores,cerrad_electronica,front.int. GRAUSPACE DRY | [6 empty] | 0 | 1907.78 | 0
Módulo de 21 taquillas de 40x50cm cada una, formado por puertas fernólicas, estrutura metálica y estantes interiores de melamina, cerradura electrónica y pernios inox, de medidas totales 280x200cm, colocado y configurado, modelo de columna de 3 taquillas GRAU SPACE Dry.
BQ90-H5I2 | Material | u | Mòd.21 taquillas,7x3, aglom.chapa melam.2caras,estantes interiores,cerrad_electronica,front.int.,GRAU SPACE dry | [6 empty] | 1.5 | 1228.69 | 1843.04
Módulo de 20 taquillas de 40x50cm cada una, formado por puertas fernólicas, estrutura metálica y estantes interiores de melamina, cerradura electrónica y pernios inox, de medidas totales 200x200cm
mo077 | Ma d’obra | h | Ayudante construcción. | [6 empty] | 1.3 | 21.02 | 27.33
Ayudante construcción.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 18.7037 | 2 | 37.41
0
[9 empty] | Total PBQ90-H5I2 | 0 | 1907.78 | 0
[9 empty] | Total 01 | 1 | 19419.82 | 19419.82
02 | Capítol |  | ACABADOS HORIZONTALES | [6 empty] | 1 | 24369.65 | 24369.65
P93I-I392 | Partida | m2 | Recrecido+nivel.soporte e=30mm, pasta autoniv.CA-C25-F5,aplic.bombeo | [6 empty] | 218.29 | 23.07 | 5035.95
Recrecido y nivelación del soporte de 30 mm de espesor, con pasta autonivelante de sulfato de calcio tipo CA-C25-F5 según UNE-EN 13813, aplicada mediante bombeo
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.0026 | 24.55 | 0.06
Manobre
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.026 | 29.42 | 0.76
Oficial 1a col·locador
B07E-HPL4 | Material | kg | Pasta autoniv.sulfato de calcio CA-C25-F5(UNE-EN 13813),sacos | [6 empty] | 66 | 0.33 | 21.78
Pasta autonivelante de sulfato de calcio tipo CA con clase C25 de resistencia a compresión y clase F5 de resistencia a flexión, según UNE-EN 13813, suministrada en sacos
C172-003J | Maquinària | h | Camión bomba hormigonar | [6 empty] | 0.0026 | 168.95 | 0.44
Camión con bomba de hormigonar
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.0066 | 5 | 0.03
|  |  |  | total actuación | 1 | 32 | 8.1 | 0 | 259.2
|  |  |  | no cambio oficinas | -1 | 40.91 | 0 | 0 | -40.91
[9 empty] | Total P93I-I392 | 218.29 | 23.07 | 5035.95
P9M3-8BVF | Partida | m2 | Pavim.cont. multicapa, resinas epoxi,1 c.imprimación,1 capa base,1capa acabado con árido para antideslizante | [6 empty] | 0 | 52.09 | 0
Pavimento continuo multicapa de resinas epoxi, con 1 capa de imprimación, 1 capa base y 1 capa de acabado con addicion de árido de sílice para acabado antideslizante. SEIREPOZ MF o similar. Revestimiento de pavimento industrial, con acabado liso, con resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad 2 según CTE, Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, de 2-3 mm de espesor total aproximado, realizado sobre base de hormigón endurecido, utonivelante, apto para sector químico y farmacéutico, en interiores, mediante la aplicación sucesiva de: - una capa de imprimación de dos componentes, incolora, a base de resinas epoxi sin disolventes (0,3 kg/m²) - una capa base de revestimiento a base de resinas epoxi sin disolventes, - una capa de sellado final a base de resina epoxi sin disolventes, con pigmentos, filler, fibras sintéticas y áridos seleccionados (3 kg/m²). Criterio de valoración económica: El precio no incluye la superficie soporte Incluye: Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y paños de trabajo. Aplicación de la imprimación, base y sellado. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.6 | 24.55 | 14.73
Manobre
A0F-000B | Ma d’obra | h | Oficial 1a | [6 empty] | 0.6 | 23.43 | 14.06
Oficial 1a
B9M2-1YMG | Material | kg | Emulsión resinas epoxi,capa acabado,p/pav.continuo+pigmentos | [6 empty] | 0.5775 | 10.15 | 5.86
Emulsión de resinas epoxi, para capa de acabado para pavimento continuo, con pigmentos
B9M2-1YMH | Material | kg | Emulsión resinas epoxi,capa base,p/pav.continuo+pigmentos | [6 empty] | 0.84 | 11.58 | 9.73
Emulsión de resinas epoxi, para capa base para pavimento continuo, con pigmentos
B9M2-1YMI | Material | kg | Emulsión resinas epoxi,c.imprimación,p/pav.continuo | [6 empty] | 0.5775 | 10.86 | 6.27
Emulsión de resinas epoxi, para capa de imprimación para pavimento continuo
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2879 | 5 | 1.44
[9 empty] | Total P9M3-8BVF | 0 | 52.09 | 0
P9D5-14QFX | Partida | m2 | Paviment int.rajola gres porcell.antiàcid,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu altadhesiu cimentós C2,beurada CG2 | [6 empty] | 218.3 | 54.65 | 11930.1
Paviment interior, de rajola de gres porcellànic antilliscant i antiàcida de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, col·locades amb adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) model ROSA GRES INDUGRES Gray o similar a justificar. Beurada segons fabricant del gres.
A01-FEP3 | Ma d’obra | h | Ajudant col·locador | [6 empty] | 0.24 | 26.12 | 6.27
Ajudant col·locador
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.035 | 24.55 | 0.86
Manobre
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.6 | 29.42 | 17.65
Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 | Material | kg | Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color | [6 empty] | 1.425 | 1.21 | 1.72
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color
B094-06TK | Material | kg | Adhesiu cimentós C2 | [6 empty] | 7.0035 | 0.78 | 5.46
Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004
B0FG2-0GP4 | Material | m2 | Rajola gres porcell.antiàcida,rectang/quadr. 16 a 25 u peces/m2,preu alt | [6 empty] | 1.04 | 21.46 | 22.32
Rajola de gres porcellànic antilliscant i antiàcida de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 u peces/m2 grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt model ROSA GRES INDUGRES Gray o similar a justificar.
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.2478 | 1.5 | 0.37
|  |  |  | aula+anexos |  |  |  |  | 218.3
[9 empty] | Total P9D5-14QFX | 218.3 | 54.65 | 11930.1
P9U8-4Z8U | Partida | m | Sòcol rajola gres porcell.premsat polit,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG2 | [6 empty] | 118.9 | 9.63 | 1145.01
Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) model ROSA GRES INDUGRES INDU GREY - ZÓCALO HIGIÉNICO
A01-FEP3 | Ma d’obra | h | Ajudant col·locador | [6 empty] | 0.024 | 26.12 | 0.63
Ajudant col·locador
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.12 | 29.42 | 3.53
Oficial 1a col·locador
B053-1VF9 | Material | kg | Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color | [6 empty] | 0.10005 | 1.21 | 0.12
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color
B094-06TJ | Material | kg | Adhesiu cimentós C1 | [6 empty] | 0.525 | 0.36 | 0.19
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004
B9U7-0JAR | Material | m | Sòcol rajola gres porcell.premsat polit,h=10cm | [6 empty] | 1.02 | 5 | 5.1
Sòcol de rajola gres porcellànic premsat polit, de 10 cm d'alçària model ROSA GRES INDUGRES INDU GREY - ZÓCALO HIGIÉNICO
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.0416 | 1.5 | 0.06
|  |  |  | despacho aula | 2 | 2.25 | 0 | 0 | 4.5
[5 empty] | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 16.2
|  |  |  | aula | 2 | 19.7 | 0 | 0 | 39.4
[5 empty] | 13 | 0.6 | 0 | 0 | 7.8
[5 empty] | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 16.2
|  |  |  | almacén | 2 | 4.9 | 0 | 0 | 9.8
[5 empty] | 2 | 4.7 | 0 | 0 | 9.4
|  |  |  | lab equip. | 2 | 4.9 | 0 | 0 | 9.8
[5 empty] | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 5.8
[9 empty] | Total P9U8-4Z8U | 118.9 | 9.63 | 1145.01
RSS047 | Partida | m² | Pavimento vinílico heterogéneo, con sistema de instalación "click". | [6 empty] | 0 | 43.67 | 0
Pavimento vinílico heterogéneo, de 4,0 mm de espesor total, con capa de uso de 0,70 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a elegir, suministrado en losetas machihembradas y autoportantes, de 50x50 cm; peso total: 6400 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 6 dB, según UNE-EN ISO 10140; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1. Colocación en obra: mediante el sistema 'click', sobre capa fina de nivelación. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa fina de nivelación. Incluye: Replanteo y recorte del pavimento. Colocación del pavimento. Limpieza final del pavimento. Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m².
mt18dsi080a | Material | m² | Losetas heterogéneas machihembradas y autoportantes, de PVC, de 50x50 cm y 4 mm de espesor total, con capa de uso de 0,70 mm de | [6 empty] | 1.05 | 32.5 | 34.13
Losetas heterogéneas machihembradas y autoportantes, de PVC, de 50x50 cm y 4 mm de espesor total, con capa de uso de 0,70 mm de espesor, con tratamiento de protección superficial a base de poliuretano, color a elegir; peso total: 6400 g/m²; clasificación al uso, según UNE-EN ISO 10874: clase 23 para uso doméstico; clase 34 para uso comercial; clase 43 para uso industrial; reducción del ruido de impactos 6 dB, según UNE-EN ISO 10140; Euroclase Bfl-s1 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1.
mo026 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. | [6 empty] | 0.25 | 22.13 | 5.53
Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.
mo064 | Ma d’obra | h | Ayudante instalador de revestimientos flexibles. | [6 empty] | 0.15 | 21.02 | 3.15
Ayudante instalador de revestimientos flexibles.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.4281 | 2 | 0.86
|  |  |  | office |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total RSS047 | 0 | 43.67 | 0
RSS100 | Partida | m | Rodapié de PVC. | [6 empty] | 27.6 | 5.14 | 141.86
Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir. Colocación en obra: con adhesivo. Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Corte, colocación y fijación del rodapié. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
mt18dww020a | Material | l | Adhesivo de cloropreno, de base solvente monocomponente. | [6 empty] | 0.05 | 6.61 | 0.33
Adhesivo de cloropreno, de base solvente monocomponente.
mt18rpv010a | Material | m | Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir, suministrado en rollos de 50 m de longitud. | [6 empty] | 1.05 | 2.9 | 3.05
Rodapié flexible de PVC, de 50x15 mm, color a elegir, suministrado en rollos de 50 m de longitud.
mo026 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles. | [6 empty] | 0.075 | 22.13 | 1.66
Oficial 1ª instalador de revestimientos flexibles.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.0504 | 2 | 0.1
|  |  |  | despachos | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 11.4
[5 empty] | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 16.2
|  |  |  | despacho aula |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | aula |  |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | almacén |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | lab equip. |  |  |  |  | 0
0
[9 empty] | Total RSS100 | 27.6 | 5.14 | 141.86
RIP020 | Partida | m² | Pintura plástica sobre paramento interior de hormigón. | [6 empty] | 333.72 | 8.74 | 2916.71
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de hormigón, horizontal, a más de 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
mt27pfs100cf | Material | l | Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos, color blanco, con un contenido de sustancias o | [6 empty] | 0.096 | 8.49 | 0.82
Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos, color blanco, con un contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l, para aplicar con brocha, rodillo o pistola.
mt27pii090b | Material | l | Pintura plástica para interior, color blanco, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, con Etiqueta Ecol | [6 empty] | 0.16 | 8.01 | 1.28
Pintura plástica para interior, color blanco, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, con Etiqueta Ecológica Europea (EEE); para aplicar con brocha, rodillo o pistola.
mo038 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.15 | 22.13 | 3.32
Oficial 1ª pintor.
mo076 | Ma d’obra | h | Ayudante pintor. | [6 empty] | 0.15 | 21.02 | 3.15
Ayudante pintor.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.0857 | 2 | 0.17
|  |  |  | aula+anexos | 1.1 | 26.95 | 8.1 | 0 | 240.12
|  |  |  | jácenas descolgadas techo | 4 | 8.1 | 1.5 | 0 | 48.6
|  |  |  | previsión a justificar | 1 | 45 | 0 | 0 | 45
[9 empty] | Total RIP020 | 333.72 | 8.74 | 2916.71
P849-CNF3 | Partida | m2 | Falso techo de placas fibras veget.capa MW,fib.fina,600x600mm,(15+40mm),cant.recto,B-s1, d0,perf.vista,perf.princip. T inverti | [6 empty] | 30 | 57.42 | 1722.6
Falso techo de placas de fibras vegetales con capa de lana mineral, con acabado de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, (15+40 mm) de espesor, con canto recto, con clasificación de resistencia al fuego B-s1, d0, montado con perfileria vista de acero galvanizado y prelacado formado por perfiles principales con forma de T invertida 24 mm de base, colocado cada 1,2 m, fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m con perfiles secundarios intermedios colocados formant retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.32 | 21.88 | 7
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.32 | 24.22 | 7.75
Oficial 1a montador
B848-2IUO | Material | m2 | Estructura acero galv.vista p/falso techo plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m varilla susp. +perf.secund.retícul | [6 empty] | 1.03 | 3.41 | 3.51
Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 600x600 mm formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula, incluído parte proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg
B84C-33PJ | Material | m2 | Placa falso techo,fibras veget. +capa MW,cara vista fib.fina,600x600mm,(15+40mm),cant.recto,B-s1, d0 | [6 empty] | 1.03 | 37.3 | 38.42
Placa de falso techo de fibras vegetales con capa de lana mineral, con acabado de la cara vista de fibra vegetal fina, 600x600 mm, (15+40 mm) de espesor, con canto recto, con clasificación de resistencia al fuego B-s1, d0
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1475 | 5 | 0.74
|  |  |  | office | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | Total P849-CNF3 | 30 | 57.42 | 1722.6
P846-9JNB | Partida | m2 | Falso techo,placa yeso lamin.,A,e=12,5mm,borde afinado,entram. estruc.simple acero galv. perfiles c/600mm +varilla de suspensión | [6 empty] | 27.6 | 35.38 | 976.49
Falso techo de placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520, con entramado estructura simple de acero galvanizado formado por perfiles colocados cada 600 mm fijados al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para una altura de falso techo de 4 m como máximo
A01-FEP3 | Ma d’obra | h | Ajudant col·locador | [6 empty] | 0.4 | 26.12 | 10.45
Ajudant col·locador
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.4 | 29.42 | 11.77
Oficial 1a col·locador
B0AQ-07GR | Material | cu | Tornillos p/yeso lam. | [6 empty] | 0.18 | 13.46 | 2.42
Tornillos para placas de yeso laminado
B0CC0-21OV | Material | m2 | Placa yeso lamin.,A,e=12,5mm,borde afinado | [6 empty] | 1.03 | 4.62 | 4.76
Placa de yeso laminado estándar (A) y espesor 12,5 mm, con borde afinado (BA), según la norma UNE-EN 520
B7J1-0SL0 | Material | m | Cinta pap.resist., p/juntas placas yeso laminado | [6 empty] | 1.89 | 0.04 | 0.08
Cinta de papel resistente para juntas de placas de yeso laminado
B7J6-0GSL | Material | kg | Masilla p/junta cartón-yeso | [6 empty] | 0.4725 | 1.42 | 0.67
Masilla para junta de placas de cartón-yeso
B845-2L8P | Material | m2 | Entramado estruc.simple acero galv.p/falso techo continuo pl.yeso lam. perfiles cada 600mm +varilla de suspensión c/1,2m,car.máx | [6 empty] | 1 | 4.32 | 4.32
Entramado de estructura simple de acero galvanizado para falso techo continuo de placas de yeso laminado formado por perfiles colocados cada 600 mm como máximo, para fijar al techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, para soportar una carga de hasta 15 kg
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1812 | 5 | 0.91
|  |  |  | oficinas - perímetro | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 11.4
[5 empty] | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 16.2
[9 empty] | Total P846-9JNB | 27.6 | 35.38 | 976.49
P89I-4V8U | Partida | m2 | Pint.horiz.yeso,pintura bajo disolv.,plástica p/int.,color blanco,+imprimación+2acab. | [6 empty] | 27.6 | 6.53 | 180.23
Pintado de paramento horizontal de yeso con pintura con bajo contenido de disolventes, plástica para interiores, de color blanco, con una capa de imprimación específica e dos capas de acabado
A01-FEP9 | Ma d’obra | h | Ajudant pintor | [6 empty] | 0.015 | 26.12 | 0.39
Ajudant pintor
A0F-000V | Ma d’obra | h | Oficial 1a pintor | [6 empty] | 0.125 | 29.42 | 3.68
Oficial 1a pintor
B897-2J0A | Material | l | Pintura bajo disolv.,plástica p/int.,color blanco | [6 empty] | 0.204 | 6.58 | 1.34
Pintura con bajo contenido de disolventes, plástica para interiores, de color blanco
B8Z6-0P2P | Material | l | Imprimación de aceites y resinas veget. | [6 empty] | 0.06018 | 15.33 | 0.92
Imprimación a base de aceites y resinas vegetales
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.0407 | 5 | 0.2
|  |  |  | oficinas - perímetro | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 11.4
[5 empty] | 2 | 8.1 | 0 | 0 | 16.2
[9 empty] | Total P89I-4V8U | 27.6 | 6.53 | 180.23
P84D-B08H | Partida | m2 | Falso techo registrable placa MW-roca,acabada velo vidrio blanco,canto recto,1200x600mm e=22 a 25 mm,clase abs.acúst.A,0,9 a 1 1 | [6 empty] | 10 | 32.07 | 320.7
Falso techo registrable de placas de lana mineral de roca compactada, acabado superficial con velo de vidrio blanco, con canto recto, de 1200x 600 mm y 22 a 25 mm de espesor, clase de absorción acústica A según UNE-EN 13964, resistencia a la humedad 100% y reacción al fuego A1, colocado con estructura de acero galvanizado vista formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,2 m para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m y perfiles secundarios formando retícula, para una altura de falso techo de 4 m como máximo
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.2 | 21.88 | 4.38
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.2 | 24.22 | 4.84
Oficial 1a montador
B848-2IUP | Material | m2 | Estructura acero galv.vista p/falso techo plac.1200x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1200mm varilla susp. +perf.secund.retí | [6 empty] | 1.03 | 2.72 | 2.8
Estructura de acero galvanizado vista para falso techo de placas de 1200x600 mm formada por perfiles principales en forma de T invertida de 24 mm de base colocados cada 1200 mm para fijar en el techo mediante varilla de suspensión cada 1,2 m, y perfiles secundarios formando retícula, incluído parte proporcional de perfiles de remate, suspensores y fijaciones, para soportar una carga de hasta 14 kg
B84F-2LPM | Material | m2 | Placa lana min.roca compact.p/falso techo+velo vidrio blanco,borde recto(A),1200x600mm,e=22 a 25 mm,coef.abs.acúst.=0.9 a 1 1,RH | [6 empty] | 1.03 | 19.33 | 19.91
Placa de lana mineral de roca compactada para falso techo, acabado superficial con velo de vidrio blanco, con canto recto (A) según norma UNE-EN 13964, de 1200x 600 mm e de 22 a 25 mm de espesor, con un coeficiente de absorción acústica ponderado de 0.9 a 1 1 según UNE-EN ISO 11654, resistencia a la humedad 100% e reacción al fuego A1
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.0922 | 1.5 | 0.14
|  |  |  | a justificar - repaso pasillo exterior aula | 1 | 10 | 1 | 0 | 10
[9 empty] | Total P84D-B08H | 10 | 32.07 | 320.7
[9 empty] | Total 02 | 1 | 24369.65 | 24369.65
03 | Capítol |  | ACABADOS VERTICALES | [6 empty] | 1 | 9344.64 | 9344.64
RIP035 | Partida | m² | Pintura plástica sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado. | [6 empty] | 300.12 | 7.58 | 2274.91
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, acabado mate, textura lisa, diluidas con un 15% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,08 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura. Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Incluye: Preparación del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.
mt27pfs100cf | Material | l | Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos, color blanco, con un contenido de sustancias o | [6 empty] | 0.096 | 8.49 | 0.82
Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros acrílicos, color blanco, con un contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l, para aplicar con brocha, rodillo o pistola.
mt27pii090b | Material | l | Pintura plástica para interior, color blanco, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, con Etiqueta Ecol | [6 empty] | 0.16 | 8.01 | 1.28
Pintura plástica para interior, color blanco, acabado mate, textura lisa, de gran resistencia al frote húmedo, con Etiqueta Ecológica Europea (EEE); para aplicar con brocha, rodillo o pistola.
mo038 | Ma d’obra | h | Oficial 1ª pintor. | [6 empty] | 0.11 | 22.13 | 2.43
Oficial 1ª pintor.
mo076 | Ma d’obra | h | Ayudante pintor. | [6 empty] | 0.138 | 21.02 | 2.9
Ayudante pintor.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 0.0743 | 2 | 0.15
|  |  |  | TABIQUE NORMAL |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sobre acceso aula | 1 | 5.8 | 2 | 1.3 | 15.08
|  |  |  | despachos | 1 | 7.5 | 2 | 3.6 | 54
[5 empty] | 1 | 8.1 | 2 | 3.6 | 58.32
|  |  |  | (taquillas) | 1 | 3.8 | 2 | 3.6 | 27.36
|  |  |  | acceso despachos | 1 | 2.55 | 2 | 3.6 | 18.36
|  |  |  | TABIQUE EI90 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | perimetro almacén | 1 | 7.55 | 2 | 3.6 | 54.36
[5 empty] | 1 | 4.95 | 2 | 3.6 | 35.64
|  |  |  | repasos a justificar | 1 | 37 | 0 | 0 | 37
[9 empty] | Total RIP035 | 300.12 | 7.58 | 2274.91
P812-6FDA | Partida | m2 | Arreb.projectat reglejat,vert.int.,h<3m,morter ciment GP,CSIV-W2,remolinat | [6 empty] | 233.71 | 19.51 | 4559.68
Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.21 | 24.55 | 5.16
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.41 | 23.43 | 9.61
Oficial 1a paleta
B011-05ME | Material | m3 | Aigua | [6 empty] | 0.00705 | 2.04 | 0.01
Aigua
B811-1ZZ2 | Material | t | Morter ciment GP,CSIV-W2,sacs | [6 empty] | 0.02205 | 96.91 | 2.14
Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs
C201-002N | Maquinària | h | Barreja-bombejadora,p/morters+guixos project. | [6 empty] | 0.41 | 5.47 | 2.24
Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats
A%AUX0010250 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.1397 | 2.5 | 0.35
|  |  |  | fachada | 1 | 22.05 | 0 | 3.6 | 79.38
[5 empty] | 7 | 1.5 | 0 | 3.1 | 32.55
|  |  |  | ventanas | -8 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | -8.4
|  |  |  | pared interior pasillo | 1 | 22.05 | 0 | 3.6 | 79.38
|  |  |  | accesos | -1 | 5.6 | 0.5 | 2.3 | -6.44
|  |  |  | extremos desp-aula | 2 | 7.95 | 0 | 3.6 | 57.24
[9 empty] | Total P812-6FDA | 233.71 | 19.51 | 4559.68
P89H-4V74 | Partida | m2 | Pintat vert. Int. Ciment,esmalt poliuretà,llis,1fons+2acab. | [6 empty] | 233.71 | 10.74 | 2510.05
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb esmalt de poliuretà amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
A01-FEP9 | Ma d’obra | h | Ajudant pintor | [6 empty] | 0.02 | 26.12 | 0.52
Ajudant pintor
A0F-000V | Ma d’obra | h | Oficial 1a pintor | [6 empty] | 0.2 | 29.42 | 5.88
Oficial 1a pintor
B891-0P01 | Material | kg | Esmalt poliuretà,un compon. | [6 empty] | 0.4998 | 8.48 | 4.24
Esmalt de poliuretà d'un u component
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.064 | 1.5 | 0.1
|  |  |  | fachada | 1 | 22.05 | 0 | 3.6 | 79.38
[5 empty] | 7 | 1.5 | 0 | 3.1 | 32.55
|  |  |  | ventanas | -8 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | -8.4
|  |  |  | pared interior pasillo | 1 | 22.05 | 0 | 3.6 | 79.38
|  |  |  | accesos | -1 | 5.6 | 0.5 | 2.3 | -6.44
|  |  |  | extremos desp-aula | 2 | 7.95 | 0 | 3.6 | 57.24
[9 empty] | Total P89H-4V74 | 233.71 | 10.74 | 2510.05
[9 empty] | Total 03 | 1 | 9344.64 | 9344.64
04 | Capítol |  | INSTAL·LACIONS | [6 empty] | 1 | 90577.1 | 90577.1
04.01 | Capítol |  | Condicionament d'aire | [6 empty] | 1 | 26610.15 | 26610.15
04.01.01 | Capítol |  | Equips de produccio termica | [6 empty] | 1 | 5037.64 | 5037.64
PEGN-Z002 | Partida | u | Nota sobre els capítols de climatització | [6 empty] | 1 | 0.01 | 0.01
Notes dels capítols de climatització (equips de producció tèrmica, unitat de tractament d'aire i emissors tèrmics, unitats de ventilació, distribució d'aire i distribució hidràulica). Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posada en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors, brides i elements de connexió, maniguets i elements de connexió de conductes d'aire · les ajudes de paletería Es tindran en compte les següents indicacions: · aïllament tèrmic en tot el recorregut de les canalitzacions frigorífiques, segons RITE. · els conductes d'aire amb propietat fonoabsorvents i de fibra de vidre · l'últim tram de conductes per la connexió amb equips i difusors es realitza amb conducte flexible aïllat, per evitar la transmisió de vibracions. · la formació de conductes rectes, canvis de direcció, ramificacions, reduccions, registres, reforços i suports es realitzaran segons indicacions del fabricant Qualsevol canvi ha de ser aprovat per la DF.
|  |  |  | edifici | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEGN-Z002 | 1 | 0.01 | 0.01
PEGN-Z001 | Partida | u | UE01. Unitat exterior sistema multisplit. kWf / kWq: 6.8 / 8.6 | [6 empty] | 1 | 1522.07 | 1522.07
UE01. Unitat exterior condensada per aire per a sistema d'expansió directa tipus multisplit, amb refiregerant R-32, amb compresor Inverter i ventilador DC horitzontal. Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · cablejat de potència i control fins les unitats interiors · part proporcional d'accessoris i petit material per muntatge · part proporcional de connexions frigorifiques · part proporcional de cablejat i canalització fins quadre elèctric Característiques: · potència fred, kW: 7.91 ( interior 27ºCBS, 19ºCBH / exterior 35ºCBS) · potència calor, kW: 8.21 ( interior 20ºCBS, / exterior 7ºCBS, 6ºCBH) · SEER nominal: 6.70 · SCOP zonas càlides: 4 · dimensions, mm: 890x673x342 (ample, alt, profund) Marca i model: Midea M30-27N8
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 3 | 25.36 | 76.08
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 3 | 29.57 | 88.71
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.6479 | 1.5 | 2.47
BEGD-Z001 | Material | u | UE01. Unitat exterior sistema multisplit. kWf / kWq: 6.8 / 8.6 | [6 empty] | 1 | 1344.6 | 1344.6
UE01. Unitat exterior condensada per aire per a sistema d'expansió directa tipus multisplit, amb refiregerant R-32, amb compresor Inverter i ventilador DC horitzontal. Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · cablejat de potència i control fins les unitats interiors · part proporcional d'accessoris i petit material per muntatge · part proporcional de connexions frigorifiques · part proporcional de cablejat i canalització fins quadre elèctric Característiques: · potència fred, kW: 7.91 ( interior 27ºCBS, 19ºCBH / exterior 35ºCBS) · potència calor, kW: 8.21 ( interior 20ºCBS, / exterior 7ºCBS, 6ºCBH) · SEER nominal: 6.70 · SCOP zonas càlides: 4 · dimensions, mm: 890x673x342 (ample, alt, profund) Marca i model: Midea M30-27N8
BEZ6-34FA | Material | u | Silentblock cònic,35kg,M-8 | [6 empty] | 1 | 1.92 | 1.92
Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 35 kg, rosca M-8
BEZ7-34C0 | Material | u | Sup.mural acer lacat,gruix=1,5mm,80kg | [6 empty] | 1 | 8.29 | 8.29
Suport mural d'acer lacat d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 80 kg
|  |  |  | PC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEGN-Z001 | 1 | 1522.07 | 1522.07
PEGJ-Z001 | Partida | u | A01. Unitat interior sistema multisplit. kWf / kWq: 2.63 / 2.93 | [6 empty] | 3 | 570.56 | 1711.68
A01. Unitat interior de tipus cassette, bateria termica, ventilador DC inverter de baix consum, bomba drenatge i comandament per cable amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · part proporcional de connexio electrica desde unitat exterior fins a quadre elèctric · part proporcional de connexions frigorifiques · bomba per a condensats en cas de no poder desaiguar per gravetat · connexió a xarxa de desguàs · comandament cablejat · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i regulacio entre unitats · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · panell frontal de 4 vies Caracteristiques generals: · potència fred, kW: 2.63 ( interior 27ºCBS, 19ºCBH / exterior 35ºCBS) · potència calor, kW: 2.93 ( interior 20ºCBS, / exterior 7ºCBS, 6ºCBH) · dimensions, mm: 570x245x570 (ample, alt, profund) Marca i model: Midea MCA4U-09NX
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 3 | 25.36 | 76.08
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 3 | 29.57 | 88.71
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.6479 | 1.5 | 2.47
BEG9-Z001 | Material | u | A01. Unitat interior sistema multisplit. kWf / kWq: 2.63 / 2.93 | [6 empty] | 1 | 403.3 | 403.3
A01. Unitat interior de tipus cassette, bateria termica, ventilador DC inverter de baix consum, bomba drenatge i comandament per cable amb sonda de temperatura al retorn. Inclou: · suports antivibratoris · part proporcional de connexio electrica desde unitat exterior fins a quadre elèctric · part proporcional de connexions frigorifiques · bomba per a condensats en cas de no poder desaiguar per gravetat · connexió a xarxa de desguàs · comandament cablejat · cablejat i canalitzacio de interconnexio de potencia i regulacio entre unitats · carrega suplementaria de refrigerant R-32 · panell frontal de 4 vies Caracteristiques generals: · potència fred, kW: 2.63 ( interior 27ºCBS, 19ºCBH / exterior 35ºCBS) · potència calor, kW: 2.93 ( interior 20ºCBS, / exterior 7ºCBS, 6ºCBH) · dimensions, mm: 570x245x570 (ample, alt, profund) Marca i model: Midea MCA4U-09NX
|  |  |  | despatx 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEGJ-Z001 | 3 | 570.56 | 1711.68
PF51-6RXJ | Partida | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4*,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf. | [6 empty] | 52 | 12.44 | 646.88
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.07 | 24.22 | 1.7
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.07 | 21.88 | 1.53
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0323 | 1.5 | 0.05
BF54-1JXW | Material | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4*,g= 0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 2.35 | 2.4
Tub de coure R220 (recuit) 1/4 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
BFWD-2HKY | Material | u | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4*,p/soldar capil·lar. | [6 empty] | 1.5 | 4.18 | 6.27
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
BFYC-04PD | Material | u | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4*,p/soldar per capilaritat | [6 empty] | 0.3 | 0.98 | 0.29
Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
B0A1-07LA | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | [6 empty] | 0.56 | 0.35 | 0.2
Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior
|  |  |  | PB | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | tram vertical | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | PC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PF51-6RXJ | 52 | 12.44 | 646.88
PF51-6RXE | Partida | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2*,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf. | [6 empty] | 52 | 16.25 | 845
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.095 | 24.22 | 2.3
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.095 | 21.88 | 2.08
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0438 | 1.5 | 0.07
BF54-1JXZ | Material | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2*,g= 0,8mm | [6 empty] | 1.02 | 4.79 | 4.89
Tub de coure R220 (recuit) 1/2 * de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
BFYC-04PE | Material | u | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2*,p/soldar per capilaritat | [6 empty] | 0.3 | 2.06 | 0.62
Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 * de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
BFWD-2HKV | Material | u | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2*,p/soldar capil·lar. | [6 empty] | 1.5 | 4.06 | 6.09
Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 * de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat
B0A1-07LM | Material | u | Abraçadora metàl.,d/int.=12mm | [6 empty] | 0.56 | 0.36 | 0.2
Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior
|  |  |  | PB | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | tram vertical | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | PC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PF51-6RXE | 52 | 16.25 | 845
PFQ0-3LK2 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.m | [6 empty] | 52 | 6 | 312
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.085 | 21.88 | 1.86
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.085 | 24.22 | 2.06
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0392 | 1.5 | 0.06
BFQ0-0DBV | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 5000 1 | [6 empty] | 1.02 | 1.89 | 1.93
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1
BFY3-065J | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=13mm | [6 empty] | 1 | 0.09 | 0.09
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 13 mm de gruix
|  |  |  | PB | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
|  |  |  | tram vertical | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
|  |  |  | PC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PFQ0-3LK2 | 52 | 6 | 312
[9 empty] | Total 04.01.01 | 1 | 5037.64 | 5037.64
04.01.03 | Capítol |  | Unitats de ventilacio | [6 empty] | 1 | 7911.7 | 7911.7
PEC4-Z001 | Partida | u | V01. Recuperador de calor 1125m3/h | [6 empty] | 1 | 3423.64 | 3423.64
V01. Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus a contraflux d'alta eficiència, muntat amb una evolvent d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacustic de llana mineral de 25mm d'espessor. Amb boques d'entrada i sortida circulars, per a muntatge horitzontal. Ventiladors plug-fan i motors EC monofàsics, amb protecció electrònica integrada Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · filtres F7+F9 a la ipmulsió i M5 al retorn · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · sistema de control, format per: · panell de control tacitl · selecció manual/automàtic, · by.-pass manual i altomatic · gestió d'alarmes · comunicació Modbus · control de ventiladors en modes VAV, COP i CAV funcions adicionals Característiques: · cabal, m3/h: 1125 · pressió, Pa: 100 · eficacia, %: 86 Marca i model: Air Handling GTDI-A-CC 10H o equvalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment untat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 3.5 | 29.57 | 103.5
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 3.5 | 25.36 | 88.76
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.9226 | 1.5 | 2.88
BEC1-Z001 | Material | u | V01. Recuperador de calor 1125m3/h | [6 empty] | 1 | 3228.5 | 3228.5
V01. Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus a contraflux d'alta eficiència, muntat amb una evolvent d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacustic de llana mineral de 25mm d'espessor. Amb boques d'entrada i sortida circulars, per a muntatge horitzontal. Ventiladors plug-fan i motors EC monofàsics, amb protecció electrònica integrada Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · filtres F7+F9 a la ipmulsió i M5 al retorn · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · sistema de control, format per: · panell de control tacitl · selecció manual/automàtic, · by.-pass manual i altomatic · gestió d'alarmes · comunicació Modbus · control de ventiladors en modes VAV, COP i CAV funcions adicionals Característiques: · cabal, m3/h: 1125 · pressió, Pa: 100 · eficacia, %: 75.4 · dimensions, mm: 1218x376x1495 (ample X alt X profund) Marca i model: S&P CAD-COMPACT 1300 ADVANCED
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEC4-Z001 | 1 | 3423.64 | 3423.64
PEC4-Z002 | Partida | u | V02. Recuperador de calor 270m3/h | [6 empty] | 1 | 2152.04 | 2152.04
V02. Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus a contraflux d'alta eficiència, muntat amb una evolvent d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacustic de llana mineral de 25mm d'espessor. Amb boques d'entrada i sortida circulars, per a muntatge horitzontal. Ventiladors plug-fan i motors EC monofàsics, amb protecció electrònica integrada Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · filtres F7+F9 a la ipmulsió i M5 al retorn · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · sistema de control, format per: · comandament · selecció manual/automàtic · by.-pass manual i altomatic · gestió d'alarmes · comunicació Modbus Característiques: · cabal, m3/h: 270 · pressió, Pa: 100 · eficacia, %: 83 Marca i model: GTDI-MAIA 35BS o equivalent aprovat per DF. Inclou subministrament i col·locació, totalment untat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 3.5 | 29.57 | 103.5
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 3.5 | 25.36 | 88.76
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.9226 | 1.5 | 2.88
BEC1-Z002 | Material | u | V02. Recuperador de calor 270m3/h | [6 empty] | 1 | 1956.9 | 1956.9
V02. Recuperador de calor amb intercanviador de calor de plaques tipus a contraflux d'alta eficiència, muntat amb una evolvent d'acer galvanitzat, de doble paret amb aïllament interior termoacustic de llana mineral de 25mm d'espessor. Amb boques d'entrada i sortida circulars, per a muntatge horitzontal. Ventiladors plug-fan i motors EC monofàsics, amb protecció electrònica integrada Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · filtres F7+F9 a la ipmulsió i M5 al retorn · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · sistema de control, format per: · comandament · selecció manual/automàtic · by.-pass manual i altomatic · gestió d'alarmes · comunicació Modbus Característiques: · cabal, m3/h: 270 · pressió, Pa: 100 · eficacia, %: 75 · dimensions, mm: 698x289x1120 (ample X alt X profund) Marca i model: S&P CAD-COMPACT 500 BASIC
|  |  |  | despatxos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEC4-Z002 | 1 | 2152.04 | 2152.04
PEM6-Z001 | Partida | u | V03. Ventilador en linia, extracció armaris magatzem | [6 empty] | 2 | 333.49 | 666.98
V03. Ventilador en linia helicocentrifug de baix perfil, fabricat en material plàstic, amb elements acústics i estructura fonoabsorvent. Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · control de velocitat (selector on/off) Característiques: · servei: extracció armaris magatzem · cabal, m3/h: 56 · pressió estàtica disponible, Pa: 60 Marca i model: S&P TD-350/100-125 SILENT ECOWATT Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 25.36 | 7.61
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 29.57 | 8.87
Oficial 1a calefactor
%NAAA0250 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1648 | 2.5 | 0.41
BEM8-Z001 | Material | u | V02. Ventilador en linia, extracció armaris magatzem | [6 empty] | 1 | 316.6 | 316.6
V03. Ventilador en linia helicocentrifug de baix perfil, fabricat en material plàstic, amb elements acústics i estructura fonoabsorvent. Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · control de velocitat (selector on/off) Característiques: · servei: extracció armaris magatzem · cabal, m3/h: 56 · pressió estàtica disponible, Pa: 60 Marca i model: S&P TD-350/100-125 SILENT ECOWATT
|  |  |  | magatzem | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PEM6-Z001 | 2 | 333.49 | 666.98
PEM6-Z002 | Partida | u | V04. Ventilador en linia, extracció magatzem | [6 empty] | 1 | 496.99 | 496.99
V04. Ventilador en linia helicocentrifug de baix perfil, fabricat en material plàstic, amb elements acústics i estructura fonoabsorvent. Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · control de velocitat (selector on/off) Característiques: · servei: extracció armaris magatzem · cabal, m3/h: 580 · pressió estàtica disponible, Pa: 75 Marca i model: S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 29.57 | 8.87
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 25.36 | 7.61
Ajudant calefactor
%NAAA0250 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1648 | 2.5 | 0.41
BEM8-Z002 | Material | u | V03. Ventilador en linia, extracció magatzem | [6 empty] | 1 | 480.1 | 480.1
V04. Ventilador en linia helicocentrifug de baix perfil, fabricat en material plàstic, amb elements acústics i estructura fonoabsorvent. Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · control de velocitat (selector on/off) Característiques: · servei: extracció armaris magatzem · cabal, m3/h: 580 · pressió estàtica disponible, Pa: 75 Marca i model: S&P TD-1000/200 SILENT ECOWATT
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEM6-Z002 | 1 | 496.99 | 496.99
PEM3-Z001 | Partida | u | V05. Caixa de ventilació braços laboratori | [6 empty] | 1 | 1172.05 | 1172.05
V05. Caixa de ventilació de baix nivell sonsor, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, aïllament acústic d'escuma de melamina, ventilador centrífug de doble aspiració muntat sobre suports antivibratoris i rodet d'àlebs cap al davant equilibrat dinàmicament. Apta per instal·lació a la intempèrie. Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · interruptor de paro/marxa · regulador de tensió Característiques: · servei: extracció braços laboratori · apta per instal·lació a la intempèrie · cabal, m3/h: 800 · pressió estàtica disponible, Pa: 300 Marca i model: S&P CAB-250B Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 1.8 | 29.57 | 53.23
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 1.8 | 25.36 | 45.65
Ajudant calefactor
%NAAA0250 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.9888 | 2.5 | 2.47
BEW2-FG8B | Material | u | Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu sup. | [6 empty] | 2 | 17.15 | 34.3
Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior
BEM1-Z001 | Material | u | V05. Caixa de ventilació braços laboratori | [6 empty] | 1 | 1036.4 | 1036.4
V05. Caixa de ventilació de baix nivell sonsor, fabricada en xapa d'acer galvanitzat, aïllament acústic d'escuma de melamina, ventilador centrífug de doble aspiració muntat sobre suports antivibratoris i rodet d'àlebs cap al davant equilibrat dinàmicament. Apta per instal·lació a la intempèrie. Inclou: · estructura de suport i elements antivibratoris · accessoris de connexió a conducte · pp de cablejat i canalització entre ventilador, regulador i canalització acotada en planta · accessoris de connexió elèctrica · interruptor de paro/marxa · regulador de tensió Característiques: · servei: extracció braços laboratori · apta per instal·lació a la intempèrie · cabal, m3/h: 800 · pressió estàtica disponible, Pa: 300 Marca i model: S&P CAB-250B
|  |  |  | coberta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEM3-Z001 | 1 | 1172.05 | 1172.05
[9 empty] | Total 04.01.03 | 1 | 7911.7 | 7911.7
04.01.04 | Capítol |  | Distribució d'aire | [6 empty] | 1 | 13660.81 | 13660.81
PEKJ-Z001 | Partida | u | D01. Reixa lineal. Extracció - Despatxos | [6 empty] | 3 | 43.24 | 129.72
D01. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames verticals regulables. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: despatxos - extracció ventilació Característiques: · longitud reixa, mm: 315 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-01-0315-065 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 25.36 | 7.61
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 29.57 | 8.87
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1648 | 1.5 | 0.25
BEKL-Z001 | Material | u | D01. Reixa lineal. Extracció - Despatxos | [6 empty] | 1 | 26.51 | 26.51
D01. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames verticals regulables. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: despatxos - extracció ventilació Característiques: · longitud reixa, mm: 315 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-01-0315-065
|  |  |  | despatx 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEKJ-Z001 | 3 | 43.24 | 129.72
PEKJ-Z002 | Partida | u | D02. Reixa lineal. Extracció - Laboratori | [6 empty] | 3 | 56.33 | 168.99
D02. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames deflectores horitzontals regulables. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: laboratori - extracció ventilació Característiques: · longitud reixa, mm: 615 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-01-0615-065 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.35 | 29.57 | 10.35
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.35 | 25.36 | 8.88
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1923 | 1.5 | 0.29
BEKL-Z002 | Material | u | D02. Reixa lineal. Extracció - Laboratori | [6 empty] | 1 | 36.81 | 36.81
D02. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames deflectores horitzontals regulables. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: laboratori - extracció ventilació Característiques: · longitud reixa, mm: 615 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-01-0615-065
|  |  |  | laboratori | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PEKJ-Z002 | 3 | 56.33 | 168.99
PEKJ-Z003 | Partida | u | D03. Reixa lineal. Extracció - Magatzem | [6 empty] | 1 | 91.8 | 91.8
D03. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames deflectores horitzontals regulables. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: magatzem - extracció ventilació Característiques: · longitud reixa, mm: 1015 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-01-1015-065 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 29.57 | 11.83
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 25.36 | 10.14
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2197 | 1.5 | 0.33
BEKL-Z003 | Material | u | D03. Reixa lineal. Extracció - Magatzem | [6 empty] | 1 | 69.5 | 69.5
D03. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames deflectores horitzontals regulables. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: magatzem - extracció ventilació Característiques: · longitud reixa, mm: 1015 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-01-1015-065
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEKJ-Z003 | 1 | 91.8 | 91.8
PEKJ-Z004 | Partida | u | D04. Reixa lineal. Aportació - Laboratori | [6 empty] | 4 | 128.33 | 513.32
D04. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames deflectores horitzontals regulables, amb comporta de regulació incorporada. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: laboratori - aportació ventilació Característiques: · longitud reixa, mm: 1015 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-08-1015-065 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 25.36 | 10.14
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 29.57 | 11.83
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2197 | 1.5 | 0.33
BEKL-Z004 | Material | u | D04. Reixa lineal. Aportació - Laboratori | [6 empty] | 1 | 106.03 | 106.03
D04. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames deflectores horitzontals regulables, amb comporta de regulació incorporada. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: laboratori - aportació ventilació Característiques: · longitud reixa, mm: 1015 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-08-1015-065
|  |  |  | laboratori | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PEKJ-Z004 | 4 | 128.33 | 513.32
PEKJ-Z005 | Partida | u | D05. Reixa lineal. Impulsió- Laboratori | [6 empty] | 12 | 113.31 | 1359.72
D05. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames deflectores horitzontals regulables, lames deflectores verticcals i comporta de regulació incorporada. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: laboratori - impulsió climatització Característiques: · longitud reixa, mm: 815 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-8c-0815-065 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 29.57 | 11.83
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 25.36 | 10.14
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2197 | 1.5 | 0.33
BEKL-Z005 | Material | u | D05. Reixa lineal. Impulsió- Laboratori | [6 empty] | 1 | 91.01 | 91.01
D05. Reixa de ventilació rectangular de xapa d'acer galvanitzat, per impulsió i retorn d'aire, formada per marc i lames deflectores horitzontals regulables, lames deflectores verticcals i comporta de regulació incorporada. Per a instal·lació en conducte circular. Servei: laboratori - impulsió climatització Característiques: · longitud reixa, mm: 815 · altura reixa, mm: 65 Marca y modelo: Schako IB-R-8c-0815-065
|  |  |  | laboratori | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | Total PEKJ-Z005 | 12 | 113.31 | 1359.72
PEKI-Z001 | Partida | u | D06. Reixa d'intempèrie. Admisió i descàrrega d'aire exterior | [6 empty] | 3 | 119.34 | 358.02
D06. Reixa de presa d'aire i descàrrega exterior, de lames fixes y escopidor d'aigua, amb reixeta de tela metèl·lica muntada darrera per evitar entrada d'insectes. Formada per marc d'acer galvanitzat i lames en Z per evitar l'entrada d'aigua. Per a instal·lació en façana. Servei: admisió i descàrrega d'aire exterior Característiques: · longitud reixa, mm: 425 · altura reixa, mm: 190 Marca y modelo: Schako ALA-SO-425x190 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 29.57 | 11.83
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 25.36 | 10.14
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2197 | 1.5 | 0.33
BEKI-Z001 | Material | u | D06. Reixa d'intempèrie. Admisió i descàrrega d'aire exterior | [6 empty] | 1 | 97.04 | 97.04
D06. Reixa de presa d'aire i descàrrega exterior, de lames fixes y escopidor d'aigua, amb reixeta de tela metèl·lica muntada darrera per evitar entrada d'insectes. Formada per marc d'acer galvanitzat i lames en Z per evitar l'entrada d'aigua. Per a instal·lació en façana. Servei: admisió i descàrrega d'aire exterior Característiques: · longitud reixa, mm: 425 · altura reixa, mm: 190 Marca y modelo: Schako ALA-SO-425x190
|  |  |  | recuperador de calor depsatxos (V01) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEKI-Z001 | 3 | 119.34 | 358.02
PEKI-Z002 | Partida | u | D07. Reixa d'intempèrie. Admisió i descàrrega d'aire exterior | [6 empty] | 2 | 136.11 | 272.22
D07. Reixa de presa d'aire i descàrrega exterior, de lames fixes y escopidor d'aigua, amb reixeta de tela metèl·lica muntada darrera per evitar entrada d'insectes. Formada per marc d'acer galvanitzat i lames en Z per evitar l'entrada d'aigua. Per a instal·lació en façana. Servei: admisió i descàrrega d'aire exterior Característiques: · longitud reixa, mm: 625 · altura reixa, mm: 225 Marca y modelo: Schako ALA-SO-625x225 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 25.36 | 10.14
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 29.57 | 11.83
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2197 | 1.5 | 0.33
BEKI-Z002 | Material | u | D07. Reixa d'intempèrie. Admisió i descàrrega d'aire exterior | [6 empty] | 1 | 113.81 | 113.81
D07. Reixa de presa d'aire i descàrrega exterior, de lames fixes y escopidor d'aigua, amb reixeta de tela metèl·lica muntada darrera per evitar entrada d'insectes. Formada per marc d'acer galvanitzat i lames en Z per evitar l'entrada d'aigua. Per a instal·lació en façana. Servei: admisió i descàrrega d'aire exterior Característiques: · longitud reixa, mm: 625 · altura reixa, mm: 225 Marca y modelo: Schako ALA-SO-625x225
|  |  |  | recuperador de calor laboratori (V02) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PEKI-Z002 | 2 | 136.11 | 272.22
PE40-60PO | Partida | u | D08. Barret xemeneia antirregolfant,planxa ac.galv.d=100mm,col.fix.mec. | [6 empty] | 2 | 25.1 | 50.2
D08. Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.25 | 25.36 | 6.34
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.25 | 29.57 | 7.39
Oficial 1a calefactor
%NAAA0250 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1373 | 2.5 | 0.34
BE40-16MZ | Material | u | Barret xemeneia planxa ac.galv.,antirregolfant,d=100mm | [6 empty] | 1 | 11.03 | 11.03
Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 100 mm de
|  |  |  | extracció armaris laboratoris | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PE40-60PO | 2 | 25.1 | 50.2
PE40-60T7 | Partida | u | D09. Barret xemeneia antirregolfant,planxa ac.galv.d=250mm,col.fix.mec. | [6 empty] | 1 | 33.08 | 33.08
D09. Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.25 | 29.57 | 7.39
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.25 | 25.36 | 6.34
Ajudant calefactor
%NAAA0250 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1373 | 2.5 | 0.34
BE40-16NA | Material | u | Barret xemeneia planxa ac.galv.,antirregolfant,d=250mm | [6 empty] | 1 | 19.01 | 19.01
Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, antirregolfant, de 250 mm de
|  |  |  | extracció braços laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PE40-60T7 | 1 | 33.08 | 33.08
PEK4-Z001 | Partida | u | C01. Comporta reguladora de cabal, autoregulable. DN100 | [6 empty] | 3 | 153.9 | 461.7
C01. Comporta reguladora de cabal, autoregulable, de cabal constant, amb cabal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular. Característiques: · diàmetre, mm: 100 · cabal, m3/h: 90 · rang regulació cabal, m3/h: 50-230 · pèrdua de càrrega, Pa: 5 Marcai model: Schako VMPR-100-SV-E000 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 25.36 | 10.14
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 29.57 | 11.83
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2197 | 1.5 | 0.33
BEK4-Z001 | Material | u | C01. Comporta reguladora de cabal, autoregulable. DN100 | [6 empty] | 1 | 131.6 | 131.6
C01. Comporta reguladora de cabal, autoregulable, de cabal constant, amb cabal de consigna ajustable, per instal·lar en conducte circular. Característiques: · diàmetre, mm: 100 · cabal, m3/h: 90 · rang regulació cabal, m3/h: 50-230 · pèrdua de càrrega, Pa: 5 Marcai model: Schako VMPR-100-SV-E000
|  |  |  | despatxos | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PEK4-Z001 | 3 | 153.9 | 461.7
PEK4-Z002 | Partida | u | C02. Comporta reguladora de cabal motoritzada. DN250 | [6 empty] | 3 | 465 | 1395
C02. Comporta reguladora de cabal, autoregulable, de cabal constant, amb cabal de consigna ajustable y actuador incorporat, per instal·lar en conducte circular. Inclou: · cable de control entre sonda de temperatura ambient i comporta · alimentació elèctrica de servomotor 230V · pp de canalització, cablejat i caixes de derivació Característiques: · diàmetre, mm: 250 · cabal, m3/h: 1000 · rang regulació cabal, m3/h: 500-2000 · pèrdua de càrrega, Pa: 5 Marcai model: Schako VMPR-250-SV-E016 Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.4 | 29.57 | 11.83
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.4 | 25.36 | 10.14
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2197 | 1.5 | 0.33
BEK4-Z002 | Material | u | C02. Comporta reguladora de cabal motoritzada. DN250 | [6 empty] | 1 | 442.7 | 442.7
C02. Comporta reguladora de cabal, autoregulable, de cabal constant, amb cabal de consigna ajustable y actuador incorporat, per instal·lar en conducte circular. Característiques: · diàmetre, mm: 250 · cabal, m3/h: 1000 · rang regulació cabal, m3/h: 500-2000 · pèrdua de càrrega, Pa: 5 Marcai model: Schako VMPR-250-SV-E016
|  |  |  | laboratori | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PEK4-Z002 | 3 | 465 | 1395
PE421-490E | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 80.5 | 21.7 | 1746.85
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.24 | 25.36 | 6.09
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.24 | 29.57 | 7.1
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1319 | 1.5 | 0.2
BE421-0O46 | Material | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=100mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 3.84 | 3.92
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
BEW0-19WF | Material | u | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=100mm | [6 empty] | 0.3 | 8.92 | 2.68
Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 100 mm
BEW1-0OWY | Material | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=100mm | [6 empty] | 0.33 | 5.19 | 1.71
Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de
|  |  |  | aportació |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | extracció |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem | 70.5 | 0 | 0 | 0 | 70.5
0
|  |  |  | climatització |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
[9 empty] | Total PE421-490E | 80.5 | 21.7 | 1746.85
PE421-491T | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 35 | 25.59 | 895.65
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.24 | 25.36 | 6.09
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.24 | 29.57 | 7.1
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1319 | 1.5 | 0.2
BEW1-0OXM | Material | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=150mm | [6 empty] | 0.33 | 5.73 | 1.89
Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de
BEW0-19WK | Material | u | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=150mm | [6 empty] | 0.3 | 18.11 | 5.43
Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 150 mm
BE421-0O4C | Material | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=150mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 4.78 | 4.88
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
|  |  |  | aportació |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | extracció |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 14.5
|  |  |  | laboratori | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | climatització |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
[9 empty] | Total PE421-491T | 35 | 25.59 | 895.65
PE421-491Y | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 40 | 30.27 | 1210.8
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.24 | 25.36 | 6.09
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.24 | 29.57 | 7.1
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1319 | 1.5 | 0.2
BE421-0O4H | Material | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=200mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 6.43 | 6.56
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
BEW1-0OX1 | Material | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=200mm | [6 empty] | 0.33 | 6.44 | 2.13
Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de
BEW0-19VI | Material | u | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=200mm | [6 empty] | 0.3 | 27.3 | 8.19
Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 mm
|  |  |  | aportació |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | extracció |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | magatzem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
0
|  |  |  | climatització |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori | 18 | 0 | 0 | 0 | 18
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
[9 empty] | Total PE421-491Y | 40 | 30.27 | 1210.8
PE421-4922 | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm,munt.superf. | [6 empty] | 18.5 | 53.53 | 990.31
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.6 | 29.57 | 17.74
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.6 | 25.36 | 15.22
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.3296 | 1.5 | 0.49
BEW0-19VJ | Material | u | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=250mm | [6 empty] | 0.3 | 31.72 | 9.52
Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 250 mm
BEW1-0OX2 | Material | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=250mm | [6 empty] | 0.33 | 7.57 | 2.5
Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de
BE421-0O4L | Material | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=250mm,g=0,5mm | [6 empty] | 1.02 | 7.9 | 8.06
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm
|  |  |  | aportació |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | extracció |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | climatització |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
[9 empty] | Total PE421-4922 | 18.5 | 53.53 | 990.31
PE421-495G | Partida | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,6mm,munt.superf. | [6 empty] | 20 | 59.5 | 1190
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, muntat superficialment
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.6 | 25.36 | 15.22
Ajudant calefactor
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.6 | 29.57 | 17.74
Oficial 1a calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.3296 | 1.5 | 0.49
BEW0-19WL | Material | u | Accessori genèric p/conducte circ.planxa ac.galv.,D=300mm | [6 empty] | 0.3 | 38.77 | 11.63
Accessori genèric per a conducte circular de planxa d'acer galvanitzat, de 300 mm
BEW1-0OXN | Material | u | Suport estàndard p/conducte circ.D=300mm | [6 empty] | 0.33 | 7.71 | 2.54
Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de
BE421-0O7Y | Material | m | Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=300mm,g=0,6mm | [6 empty] | 1.02 | 11.65 | 11.88
Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm
|  |  |  | aportació |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | extracció |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
|  |  |  | climatització |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatxos |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
0
[9 empty] | Total PE421-495G | 20 | 59.5 | 1190
PEN1-Z001 | Partida | u | F01. Filtre de carbó activat | [6 empty] | 1 | 600.36 | 600.36
F01. Filtre de carbó activat.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 1.8 | 29.57 | 53.23
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 1.8 | 25.36 | 45.65
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.9888 | 1.5 | 1.48
BEN1-Z001 | Material | u | F01. Filtre de carbó activat | [6 empty] | 1 | 500 | 500
F01. Filtre de carbó activat
|  |  |  | coberta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEN1-Z001 | 1 | 600.36 | 600.36
PE63-Z001 | Partida | m2 | Aïllament tèrm.planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000 | [6 empty] | 51 | 34.49 | 1758.99
Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat interiorment, adherit
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 29.57 | 8.87
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 25.36 | 7.61
Ajudant calefactor
%NAAA0250 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1648 | 2.5 | 0.41
B7CJ0-1K7N | Material | m2 | Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=10mm,factor dif.vapor>= 5000 1 | [6 empty] | 1.05 | 16.76 | 17.6
Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 10 mm de gruix, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, classe de reacció al foc B-s3, d0 segons norma UNE-EN 13501-1
[5 empty] | 51 | 0 | 0 | 0 | 51
[9 empty] | Total PE63-Z001 | 51 | 34.49 | 1758.99
PE421-Z001 | Partida | m | Connexió braços articulats | [6 empty] | 8 | 43.45 | 347.6
Connexió braços articulats a conducte de xapa circular.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.6 | 29.57 | 17.74
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.6 | 25.36 | 15.22
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.3296 | 1.5 | 0.49
BE421-Z001 | Material | m | Connexió braços articulats | [6 empty] | 1 | 10 | 10
Connexió braços articulats a conducte de xapa circular.
|  |  |  | despatx 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total PE421-Z001 | 8 | 43.45 | 347.6
PEKJ-Z006 | Partida | u | Reixa de transferencia d'aire | [6 empty] | 2 | 43.24 | 86.48
Reixa de transferencia d'aire de 300x100mm Per a instal·lació en paret o porta. Servei: transferencia d'aire Característiques: · longitud reixa, mm: 300 · altura reixa, mm: 100 Marca y modelo: Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
A0F-000C | Ma d’obra | h | Oficial 1a calefactor | [6 empty] | 0.3 | 29.57 | 8.87
Oficial 1a calefactor
A01-FEPC | Ma d’obra | h | Ajudant calefactor | [6 empty] | 0.3 | 25.36 | 7.61
Ajudant calefactor
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1648 | 1.5 | 0.25
BEKL-Z006 | Material | u | Reixa de transferencia d'aire | [6 empty] | 1 | 26.51 | 26.51
Reixa de transferencia d'aire de 300x100mm Per a instal·lació en paret o porta. Servei: transferencia d'aire Característiques: · longitud reixa, mm: 300 · altura reixa, mm: 100 Marca y modelo: Inclou subministrament i col·locació, totalment muntat i en funcionament.
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | equipament de precisió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEKJ-Z006 | 2 | 43.24 | 86.48
[9 empty] | Total 04.01.04 | 1 | 13660.81 | 13660.81
[9 empty] | Total 04.01 | 1 | 26610.15 | 26610.15
04.02 | Capítol |  | Fontaneria | [6 empty] | 1 | 6793.34 | 6793.34
04.02.01 | Capítol |  | Escomesa i distribucio d'aigua | [6 empty] | 1 | 2010.22 | 2010.22
PN33-Z001 | Partida | u | Nota sobre els capítols de fontaneria | [6 empty] | 1 | 0.01 | 0.01
Notes sobre els capítols de fontaneria (escomesa i distribució d'aigua, producció d'ACS, sanejament, extinció d'incendis) Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posada en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletería Es tindran en compte les següents indicacions: · tots els materials compatibles amb aigua per al consum humà, tant de tubs, com accessoris · tots els aparells sanitaris amb sifó · tubs de lampisteria aeris amb polietilè reticulat · tubs de sanejament aeris per gravetat amb PVC · tubs de sanejament enterrat per gravetat de PVC · tubs de gas natural amb polietilè reticulat · tubs d'aire comprimit amb alumini · tubs de fontaneria, gas i aire comrimit pintats, color a definir per la propietat. · suports i unions entre tubs i accessoris, compensació de dilatacions, segons recomanacions del fabricador Qualsevol canvi ha de ser aprovat per la DF.
|  |  |  | edifici | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PN33-Z001 | 1 | 0.01 | 0.01
PN33-APOS | Partida | u | Vàlvula bola,manual,p/encolar,2 vies,DN 20 (tub 25mm),PN=10bar,PP-H,portajunts roscat,PTFE/EPDM,mane | [6 empty] | 4 | 31.64 | 126.56
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.25 | 24.22 | 6.06
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1153 | 1.5 | 0.17
BN33-2K6S | Material | u | Vàlvula bola,manual,p/encolar,2 vies,DN 20 (tub 25mm),PN=10bar,PP-H,portajunts roscat,PTFE/EPDM,mane | [6 empty] | 1 | 19.94 | 19.94
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 20 (per a tub de 25 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta
|  |  |  | piques | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | vitrina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PN33-APOS | 4 | 31.64 | 126.56
PN33-APS9 | Partida | u | Vàlvula bola,manual,p/encolar,2 vies,DN 25 (tub 32mm),PN=10bar,PP-H,portajunts roscat,PTFE/EPDM,mane | [6 empty] | 2 | 36.33 | 72.66
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.25 | 24.22 | 6.06
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1153 | 1.5 | 0.17
BN33-2K6T | Material | u | Vàlvula bola,manual,p/encolar,2 vies,DN 25 (tub 32mm),PN=10bar,PP-H,portajunts roscat,PTFE/EPDM,mane | [6 empty] | 1 | 24.63 | 24.63
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta
|  |  |  | dutxes emergencia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PN33-APS9 | 2 | 36.33 | 72.66
PN33-APSA | Partida | u | Vàlvula bola,manual,p/encolar,2 vies,DN 32 (tub 40mm),PN=10bar,PP-H,portajunts roscat,PTFE/EPDM,mane | [6 empty] | 1 | 44.57 | 44.57
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.3 | 24.22 | 7.27
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.3 | 21.88 | 6.56
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1383 | 1.5 | 0.21
BN33-2K6U | Material | u | Vàlvula bola,manual,p/encolar,2 vies,DN 32 (tub 40mm),PN=10bar,PP-H,portajunts roscat,PTFE/EPDM,mane | [6 empty] | 1 | 30.53 | 30.53
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 32 (per a tub de 40 mm ), de 10 bar de pressió nominal, cos i bola de polipropilè homopolímer (PP-H), portajunts roscat, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PN33-APSA | 1 | 44.57 | 44.57
PFQ0-3LJQ | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.mi | [6 empty] | 3 | 5.79 | 17.37
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.09 | 21.88 | 1.97
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.09 | 24.22 | 2.18
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0415 | 1.5 | 0.06
BFQ0-0DBI | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=18mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1 | [6 empty] | 1.02 | 1.5 | 1.53
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1
BFY3-065I | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | [6 empty] | 1 | 0.05 | 0.05
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix
|  |  |  | laboratori | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PFQ0-3LJQ | 3 | 5.79 | 17.37
PFQ0-3LN4 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.mi | [6 empty] | 19 | 5.96 | 113.24
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.09 | 21.88 | 1.97
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.09 | 24.22 | 2.18
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0415 | 1.5 | 0.06
BFY3-065I | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | [6 empty] | 1 | 0.05 | 0.05
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix
BFQ0-0DEX | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1 | [6 empty] | 1.02 | 1.67 | 1.7
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1
|  |  |  | laboratori | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total PFQ0-3LN4 | 19 | 5.96 | 113.24
PFQ0-3LN6 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.mi | [6 empty] | 27 | 7.06 | 190.62
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 24.22 | 2.42
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0461 | 1.5 | 0.07
BFQ0-0DF1 | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1 | [6 empty] | 1.02 | 2.28 | 2.33
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1
BFY3-065I | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | [6 empty] | 1 | 0.05 | 0.05
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix
|  |  |  | laboratori | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total PFQ0-3LN6 | 27 | 7.06 | 190.62
PFQ0-3LN8 | Partida | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1superf.mi | [6 empty] | 6 | 7.86 | 47.16
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.11 | 24.22 | 2.66
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.11 | 21.88 | 2.41
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0507 | 1.5 | 0.08
BFQ0-0DF3 | Material | m | Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>= 5000 1 | [6 empty] | 1.02 | 2.61 | 2.66
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 1
BFY3-065I | Material | u | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | [6 empty] | 1 | 0.05 | 0.05
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix
|  |  |  | laboratori | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PFQ0-3LN8 | 6 | 7.86 | 47.16
PFB6-HPJ0 | Partida | m | Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN | [6 empty] | 3 | 7.7 | 23.1
Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar, subministrat en barra. Acabat pintat, RAL a definir segons criteris UPC.
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.02 | 21.88 | 0.44
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.2 | 24.22 | 4.84
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0528 | 1.5 | 0.08
BFYH-0A45 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=20mm,p/connec.pressió | [6 empty] | 1 | 0.05 | 0.05
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFWF-09RY | Material | u | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=20mm, metàl·lic,p/connec.pressió | [6 empty] | 0.15 | 2.82 | 0.42
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
BFB5-1PMC | Material | m | Tub poliet.retic.D=20mm,g=1,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | [6 empty] | 1.01 | 1.51 | 1.53
Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
B0A1-07KK | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=20mm | [6 empty] | 0.7 | 0.48 | 0.34
Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior
|  |  |  | laboratori | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PFB6-HPJ0 | 3 | 7.7 | 23.1
PFB6-HPJ2 | Partida | m | Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN | [6 empty] | 19 | 11.77 | 223.63
Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar, subministrat en barra. Acabat pintat, RAL a definir segons criteris UPC.
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.3 | 24.22 | 7.27
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0793 | 1.5 | 0.12
BFYH-0A47 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=25mm,p/connec.pressió | [6 empty] | 1 | 0.07 | 0.07
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
B0A1-07KL | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=25mm | [6 empty] | 0.7 | 0.56 | 0.39
Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior
BFB5-1PME | Material | m | Tub poliet.retic.D=25mm,g=2,3mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | [6 empty] | 1.01 | 2.7 | 2.73
Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
BFWF-09S2 | Material | u | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=25mm, metàl·lic,p/connec.pressió | [6 empty] | 0.15 | 3.55 | 0.53
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
|  |  |  | laboratori | 19 | 0 | 0 | 0 | 19
[9 empty] | Total PFB6-HPJ2 | 19 | 11.77 | 223.63
PFB6-HPJ4 | Partida | m | Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN | [6 empty] | 27 | 12.98 | 350.46
Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar, subministrat en barra. Acabat pintat, RAL a definir segons criteris UPC.
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.3 | 24.22 | 7.27
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0793 | 1.5 | 0.12
BFWF-09S4 | Material | u | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=32mm, metàl·lic,p/connec.pressió | [6 empty] | 0.15 | 4.93 | 0.74
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
BFYH-0A4J | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=32mm,p/connec.pressió | [6 empty] | 1 | 0.12 | 0.12
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
BFB5-1PMG | Material | m | Tub poliet.retic.D=32mm,g=2,9mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | [6 empty] | 1.01 | 3.57 | 3.61
Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
B0A1-07KF | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=32mm | [6 empty] | 0.6 | 0.76 | 0.46
Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
|  |  |  | laboratori | 27 | 0 | 0 | 0 | 27
[9 empty] | Total PFB6-HPJ4 | 27 | 12.98 | 350.46
PFB6-HPJ6 | Partida | m | Tubs muntants i distribucions generals d'aigua tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN | [6 empty] | 6 | 15.81 | 94.86
Tubs per a muntants i distribucions generals d'aigua amb tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, muntat amb accessoris per a premsar, subministrat en barra. Acabat pintat, RAL a definir segons criteris UPC.
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.3 | 24.22 | 7.27
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.03 | 21.88 | 0.66
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0793 | 1.5 | 0.12
BFYH-0A49 | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs poliet.retic. DN=40mm,p/connec.pressió | [6 empty] | 1 | 0.18 | 0.18
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió
B0A1-07KP | Material | u | Abraçadora plàstica,d/int.=40mm | [6 empty] | 0.5 | 1.05 | 0.53
Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior
BFB5-1PMI | Material | m | Tub poliet.retic.D=40mm,g=3,7mm,sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | [6 empty] | 1.01 | 5.85 | 5.91
Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2
BFWF-09S8 | Material | u | Accessori p/tubs poliet.retic. DN=40mm, metàl·lic,p/connec.pressió | [6 empty] | 0.15 | 7.63 | 1.14
Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió
|  |  |  | laboratori | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PFB6-HPJ6 | 6 | 15.81 | 94.86
PFB6-Z001 | Partida | m | Connexió a xarxa existent fontaneria | [6 empty] | 1 | 116.98 | 116.98
Connexió a xarxes existents de fontaneria (aigua freda), inclou: · tall en tuberia existent · instal·lació de clau de tall de laboratori · connexió de tuberies
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 2.5 | 24.22 | 60.55
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 2.5 | 21.88 | 54.7
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.1525 | 1.5 | 1.73
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PFB6-Z001 | 1 | 116.98 | 116.98
PFB6-Z002 | Partida | m | Connexió dutxes d'emergencia | [6 empty] | 2 | 46.79 | 93.58
Connexió dutxes d'emergencia a xarxa de fontaneria (aigua freda), inclou: · tall en tuberia existent · instal·lació de clau de tall · connexió de tuberies
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 1 | 24.22 | 24.22
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 1 | 21.88 | 21.88
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.461 | 1.5 | 0.69
|  |  |  | laboratori | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PFB6-Z002 | 2 | 46.79 | 93.58
PJ64-9FRQ | Partida | u | Filtre Y p/subminist.aigua,DN=1*,PN=16bar,cos llautó,malla inox+Ag,pas=0,05mm,rosca.,autonetejant,co | [6 empty] | 1 | 495.42 | 495.42
Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 *, de pressió nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió roscada, autonetejant, connectat a la xarxa
A01-FEPE | Ma d’obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.25 | 26.08 | 6.52
Ajudant lampista
A0F-000N | Ma d’obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.25 | 23.08 | 5.77
Oficial 1a fontanero
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1229 | 1.5 | 0.18
BJ64-28NX | Material | u | Filtre Y p/subminist.aigua,DN=1*,PN=16bar,cos llautó,malla inox+Ag,pas=0,05mm,rosca.,autonetejant | [6 empty] | 1 | 482.95 | 482.95
Filtre tipus Y per a xarxa de subministrament d'aigua, de diàmetre nomimal 1 *, de pressió nominal 16 bar, amb cos de llautó, malla d'acer inoxidable amb bany de plata de pas 0,05 mm, connexió roscada, autonetejant
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PJ64-9FRQ | 1 | 495.42 | 495.42
[9 empty] | Total 04.02.01 | 1 | 2010.22 | 2010.22
04.02.03 | Capítol |  | Xarxes de desguas | [6 empty] | 1 | 2030.44 | 2030.44
PD54-10N2U | Partida | u | Bonera sifònica d'acer inox.,180 a 240 mm,sort. vertical,D=50 a 100 mm,tapa plana/registre d'acer,cà | [6 empty] | 2 | 105.76 | 211.52
Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3, col·locada fixacions mecàniques
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.5 | 23.43 | 11.72
Oficial 1a paleta
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.25 | 24.55 | 6.14
Manobre
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1691 | 1.5 | 0.25
BD55-10LXO | Material | u | Bonera sifònica d'acer inox.,180 a 240 mm,sort. vertical,D=50 a 100 mm,tapa plana/registre d'acer,cà | [6 empty] | 1 | 86.69 | 86.69
Bonera sifònica d'acer inoxidable de 180 a 240 mm de costat, amb sortida vertical de 50 a 100 mm de diàmetre nominal, amb tapa plana o de registre d'acer, per a una càrrega classe K 3
B5ZZB-131H | Material | u | Tornillo acero galv.5.4x65mm,junta metal/goma,taco D=8/10mm | [6 empty] | 4 | 0.24 | 0.96
Tornillo deacero galvanizado de 5.4x65 mm, con juntas de metal y goma y taco de nylon de 8/10 mm
|  |  |  | laboratori dutxa d'emergència | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PD54-10N2U | 2 | 105.76 | 211.52
PD1A-F120 | Partida | m | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm | [6 empty] | 5 | 15.93 | 79.65
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
A0F-000N | Ma d’obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.36 | 23.08 | 8.31
Oficial 1a fontanero
A01-FEPE | Ma d’obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.18 | 26.08 | 4.69
Ajudant lampista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.13 | 1.5 | 0.2
BDW3-FFAI | Material | u | Element munt. p/tub PVC,D=32mm | [6 empty] | 1 | 0.01 | 0.01
Element de muntatge per a tub de PVC de D=32 mm
BD1A-1NDY | Material | m | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=32mm,llarg.=5m,p/encolar | [6 empty] | 1.25 | 1.61 | 2.01
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 32 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
BDW3-FFAE | Material | u | Accessori genèric p/tub PVC,D=32mm | [6 empty] | 1 | 0.71 | 0.71
Accessori genèric per a tub de PVC de D=32 mm
|  |  |  | condensats | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PD1A-F120 | 5 | 15.93 | 79.65
PD1A-F121 | Partida | m | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm | [6 empty] | 18.5 | 16.54 | 305.99
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
A0F-000N | Ma d’obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.36 | 23.08 | 8.31
Oficial 1a fontanero
A01-FEPE | Ma d’obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.18 | 26.08 | 4.69
Ajudant lampista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.13 | 1.5 | 0.2
BDW3-FFAF | Material | u | Element munt. p/tub PVC,D=40mm | [6 empty] | 1 | 0.01 | 0.01
Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm
BD1A-1NDT | Material | m | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=40mm,llarg.=5m,p/encolar | [6 empty] | 1.25 | 2.05 | 2.56
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
BDW3-FFAB | Material | u | Accessori genèric p/tub PVC,D=40mm | [6 empty] | 1 | 0.77 | 0.77
Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm
|  |  |  | vitrina | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5
|  |  |  | condensats | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total PD1A-F121 | 18.5 | 16.54 | 305.99
PD1A-F122 | Partida | m | Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm | [6 empty] | 22.5 | 17.71 | 398.48
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
A01-FEPE | Ma d’obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.18 | 26.08 | 4.69
Ajudant lampista
A0F-000N | Ma d’obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.36 | 23.08 | 8.31
Oficial 1a fontanero
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.13 | 1.5 | 0.2
BDW3-FFAC | Material | u | Accessori genèric p/tub PVC,D=50mm | [6 empty] | 1 | 1.23 | 1.23
Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm
BDW3-FFAG | Material | u | Element munt. p/tub PVC,D=50mm | [6 empty] | 1 | 0.02 | 0.02
Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm
BD1A-1NDU | Material | m | Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm,llarg.=5m,p/encolar | [6 empty] | 1.25 | 2.61 | 3.26
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar
|  |  |  | laboratori | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | aparells | 7 | 1.5 | 0 | 0 | 10.5
[9 empty] | Total PD1A-F122 | 22.5 | 17.71 | 398.48
PD781-WBP7 | Partida | m | Clavegueró tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN110,SN 4,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst.clav | [6 empty] | 22 | 39.37 | 866.14
Clavegueró amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant elèctric
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.19 | 23.43 | 4.45
Oficial 1a paleta
A01-FEP3 | Ma d’obra | h | Ajudant col·locador | [6 empty] | 0.15 | 26.12 | 3.92
Ajudant col·locador
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.19 | 24.55 | 4.66
Manobre
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.15 | 29.42 | 4.41
Oficial 1a col·locador
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 0.05 | 21.39 | 1.07
Manobre especialista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1626 | 1.5 | 0.24
B03L-05N5 | Material | t | Arena 0 a 3,5 mm | [6 empty] | 0.12852 | 20.57 | 2.64
Arena de cantera de 0 a 3,5 mm
B069-I4H8 | Material | m3 | Horm.no estructural HNE-20/P/20 | [6 empty] | 0.0945 | 85.53 | 8.08
Hormigón de uso no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compresión 20 N/mm2, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm
BDW3-FFAA | Material | u | Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm | [6 empty] | 0.33 | 5.74 | 1.89
Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
BDW3-FFA8 | Material | u | Element munt. p/tub PVC,D=110mm | [6 empty] | 1 | 0.09 | 0.09
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm
BD7F-1OJ7 | Material | m | Tub PVC-U paret sòlida,sanej.soterrat s/press.,DN110,SN 4,UNE-EN 1401-1,p/unió elàst. | [6 empty] | 1.2 | 4.52 | 5.42
Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 110, classe de rigidesa anular SN 4 (rigidesa anular >= 4kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
C13A-W61K | Maquinària | h | Picó vibrant elèctric,plac.30x30cm | [6 empty] | 0.05 | 4.14 | 0.21
Picó vibrant elèctric amb placa de 30x30 cm
C13C-00LP | Maquinària | h | Retroexcavadora s/neumáticos 8 a 10t | [6 empty] | 0.0422 | 54.34 | 2.29
Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t
|  |  |  | laboratori | 22 | 0 | 0 | 0 | 22
[9 empty] | Total PD781-WBP7 | 22 | 39.37 | 866.14
PD7E-Z001 | Partida | m | Connexió a xarxa existent de sanejament | [6 empty] | 1 | 168.66 | 168.66
Connexió a xarxa existent de sanejament.
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 3 | 29.42 | 88.26
Oficial 1a col·locador
A01-FEP3 | Ma d’obra | h | Ajudant col·locador | [6 empty] | 3 | 26.12 | 78.36
Ajudant col·locador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.3593 | 1.5 | 2.04
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PD7E-Z001 | 1 | 168.66 | 168.66
[9 empty] | Total 04.02.03 | 1 | 2030.44 | 2030.44
04.02.04 | Capítol |  | Combustibles | [6 empty] | 1 | 407.1 | 407.1
PK23-E3Z4 | Partida | u | Comptador G4 connex.rosc.D=7/8*,Q<6m3/h(n),manxa,munt. | [6 empty] | 1 | 139.29 | 139.29
Comptador de designació G4 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 7/8* de diàmetre, de 6 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.55 | 24.22 | 13.32
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.55 | 21.88 | 12.03
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2535 | 1.5 | 0.38
BK23-0SQ7 | Material | u | Comptador G4 p/roscar D=7/8*,6m3/h(n),manxa | [6 empty] | 1 | 113.56 | 113.56
Comptador de designació G4 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de 7/8*, de 6 m3/h (n), com a màxim, de manxa
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PK23-E3Z4 | 1 | 139.29 | 139.29
PN33-APHT | Partida | u | Vàlvula bola,manual,p/encolar,2 vies,DN 15 (tub 20mm),PN=16bar,PVC-U,portajunts pres.,polietilè HDPE | [6 empty] | 3 | 17.11 | 51.33
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta, muntada superficialment
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.25 | 24.22 | 6.06
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1153 | 1.5 | 0.17
BN33-2JWI | Material | u | Vàlvula bola,manual,p/encolar,2 vies,DN 15 (tub 20mm),PN=16bar,PVC-U,portajunts pres.,polietilè HDPE | [6 empty] | 1 | 5.41 | 5.41
Vàlvula de bola de material plàstic, segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies, DN 15 (per a tub de 20 mm ), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressió, tancament de polietilè HDPE i junts d'estanqueïtat d'etilè propilè diè (EPDM), accionament per maneta
|  |  |  | laboratori | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PN33-APHT | 3 | 17.11 | 51.33
PFB5-1Z002 | Partida | m | Tub PE 100,DN=25mm,sèrie SDR 11,+p.p.accessoris sold.socket,superf.,grau dific. mitjà | [6 empty] | 33.5 | 2.97 | 99.5
Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2, inclosa la part proporcional d'accessoris de connexió ràpida, col·locat superficialment, amb grau de dificultat mitjà. Acabat pintat, RAL a definir segons criteris UPC.
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.01118 | 21.88 | 0.24
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.01118 | 24.22 | 0.27
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0051 | 1.5 | 0.01
BFYH-W64Q | Material | u | Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=25mm,16bar,sold.socket | [6 empty] | 1 | 0.16 | 0.16
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldadura socket (endoll)
BFB4-10REC | Material | m | Tub PE 100,DN=25mm,sèrie SDR 11 | [6 empty] | 1.02 | 1.98 | 2.02
Tub de polietilè per a gas de designació PE 100, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR 11, segons UNE-EN 1555-2
BFWF-W633 | Material | u | Accessori p/tubs PEAD DN=25mm, plàst.,16bar,p/sold.socket | [6 empty] | 0.15 | 1.66 | 0.25
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldadura socket (endoll)
C20P-WLSG | Maquinària | h | Equip p/sold.socket canonades PE DN 20 a 63 mm,func.manual,control sold.manual,230V,1,6kW,IP54 | [6 empty] | 0.01118 | 1.5 | 0.02
Equip i elements auxiliars per a soldadura socket (endoll) de canonades de polietilè, diàmetre nominal DN 20 a 63 mm, de funcionament manual i control de la soldadura manual, alimentació elèctrica monofàsica a 230 V, potència 1,6 kW, grau de protecció IP54
|  |  |  | laboratori | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 33.5
[9 empty] | Total PFB5-1Z002 | 33.5 | 2.97 | 99.5
PFB5-1Z003 | Partida | m | Connexió a xarxa existent de gas | [6 empty] | 1 | 116.98 | 116.98
Connexió a xarxes existents de gas natural, inclou: · tall en tuberia existent · instal·lació de clau de tall de laboratori · connexió de tuberies
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 2.5 | 21.88 | 54.7
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 2.5 | 24.22 | 60.55
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.1525 | 1.5 | 1.73
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PFB5-1Z003 | 1 | 116.98 | 116.98
[9 empty] | Total 04.02.04 | 1 | 407.1 | 407.1
04.02.05 | Capítol |  | Extincio d'incendis | [6 empty] | 1 | 310.72 | 310.72
PM32-DZ53 | Partida | u | Extintor manual pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret | [6 empty] | 2 | 55.76 | 111.52
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.2 | 24.22 | 4.84
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.2 | 21.88 | 4.38
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0922 | 1.5 | 0.14
BM33-0T4F | Material | u | Extintor pols seca poliv.,6kg,pressió incorpo.pintat | [6 empty] | 1 | 46.05 | 46.05
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
BMY3-0TC7 | Material | u | P.p.elements especials p/extint. | [6 empty] | 1 | 0.35 | 0.35
Part proporcional d'elements especials per a extintors
|  |  |  | laboratori | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PM32-DZ53 | 2 | 55.76 | 111.52
PMS0-6Z98 | Partida | u | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.fixat | [6 empty] | 3 | 13.28 | 39.84
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.3 | 24.22 | 7.27
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0727 | 1.5 | 0.11
BMS0-1K1T | Material | u | Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | [6 empty] | 1 | 5.26 | 5.26
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4
B0AO-07IG | Material | u | Tac niló D<=5mm,+vis | [6 empty] | 4 | 0.16 | 0.64
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
|  |  |  | laboratori | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PMS0-6Z98 | 3 | 13.28 | 39.84
PMS0-6Z9B | Partida | u | Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.f | [6 empty] | 7 | 13.28 | 92.96
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.3 | 24.22 | 7.27
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0727 | 1.5 | 0.11
B0AO-07IG | Material | u | Tac niló D<=5mm,+vis | [6 empty] | 4 | 0.16 | 0.64
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
BMS0-1K1V | Material | u | Retol seny. recorregut evac.sortida emerg.,320x160mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | [6 empty] | 1 | 5.26 | 5.26
Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 320x160 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4
|  |  |  | despatx 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | laboratori | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | equipament d precisió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PMS0-6Z9B | 7 | 13.28 | 92.96
PMS0-6Z99 | Partida | u | Retol seny. sort.emergència,224x224mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A),col.fixat mecànicame | [6 empty] | 5 | 13.28 | 66.4
Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.3 | 24.22 | 7.27
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0727 | 1.5 | 0.11
B0AO-07IG | Material | u | Tac niló D<=5mm,+vis | [6 empty] | 4 | 0.16 | 0.64
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis
BMS0-1K25 | Material | u | Retol seny. sort.emergència,224x224mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscent (A) | [6 empty] | 1 | 5.26 | 5.26
Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4
|  |  |  | despatx 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | equipament d precisió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PMS0-6Z99 | 5 | 13.28 | 66.4
[9 empty] | Total 04.02.05 | 1 | 310.72 | 310.72
04.02.09 | Capítol |  | Aire comprimit | [6 empty] | 1 | 2034.86 | 2034.86
PF40-Z001 | Partida | m | Tub alumini,20mm,unió rapida push to fit, col.superf. | [6 empty] | 34 | 20.36 | 692.24
Tub d'alumini extrudit per aplicacions d'aire comprimit, de 20mm de diàmetre exterior, amb connexions ràpides tipus push to fit, de baixa fricció interior i certificació ISO 8573-1, col·locat superficialment. Acabat pintat, RAL a definir segons criteris UPC.
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 24.22 | 2.42
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0461 | 1.5 | 0.07
BFW3-Z001 | Material | u | Accesori tub alumini, 20mm, 16 bar, unió push to fit | [6 empty] | 0.3 | 15.25 | 4.58
Accessori per a tubs d'alumini, de 20 mm de diàmetre, per a unió tipus push to fit i pressió fins a 16 bar.
B0A3-2I47 | Material | u | Abraçadora PP reforç.acer inox.,D=20mm | [6 empty] | 0.5 | 6.45 | 3.23
Abraçadora de polipropilè reforçada amb plaques d'acer inoxidable, de 20 mm de diàmetre interior
BF40-Z001 | Material | m | Tub alumini,20mm, 16 bar, unió rapida push to fit | [6 empty] | 1 | 7.87 | 7.87
Tub d'alumini extrudid per aplicacions d'aire comprimit, de 20mm de diàmetre exterior, pressió fins a 16bar, amb connexions ràpides tipus push to fit, de baixa fricció interior i certificació ISO 8573-1, col·locat superficialment.
|  |  |  | trams verticals | 8 | 2.5 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | trams horitzontals | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total PF40-Z001 | 34 | 20.36 | 692.24
PF40-Z002 | Partida | m | Tub alumini,25mm,unió rapida push to fit, col.superf. | [6 empty] | 29 | 23.35 | 677.15
Tub d'alumini extrudit per aplicacions d'aire comprimit, de 25mm de diàmetre exterior, amb connexions ràpides tipus push to fit, de baixa fricció interior i certificació ISO 8573-1, col·locat superficialment. Acabat pintat, RAL a definir segons criteris UPC.
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 24.22 | 2.42
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0461 | 1.5 | 0.07
BFW3-Z002 | Material | u | Accesori tub alumini, 25mm, 16 bar, unió push to fit | [6 empty] | 0.3 | 18.72 | 5.62
Accessori per a tubs d'alumini, de 25 mm de diàmetre, per a unió tipus push to fit i pressió fins a 16 bar.
B0A3-2I47 | Material | u | Abraçadora PP reforç.acer inox.,D=20mm | [6 empty] | 0.5 | 6.45 | 3.23
Abraçadora de polipropilè reforçada amb plaques d'acer inoxidable, de 20 mm de diàmetre interior
BF40-Z002 | Material | m | Tub alumini,25mm, 16 bar, unió rapida push to fit | [6 empty] | 1 | 9.82 | 9.82
Tub d'alumini extrudid per aplicacions d'aire comprimit, de 25mm de diàmetre exterior, pressió fins a 16bar, amb connexions ràpides tipus push to fit, de baixa fricció interior i certificació ISO 8573-1, col·locat superficialment.
|  |  |  | distribucio general | 29 | 0 | 0 | 0 | 29
[9 empty] | Total PF40-Z002 | 29 | 23.35 | 677.15
PN36-Z004 | Partida | u | Valvula de bola roscada aire comprimit, 20mm, col·locat | [6 empty] | 8 | 40.76 | 326.08
Valvula de bola roscada per aire comprimit, 20mm, col·locada
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 24.22 | 2.42
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0461 | 1.5 | 0.07
BN36-Z004 | Material | u | Valvula de bola roscada per aire comprimit, 20mm | [6 empty] | 1 | 36.08 | 36.08
Valvula de bola roscada per aire comprimit, 20mm
|  |  |  | laboratori | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total PN36-Z004 | 8 | 40.76 | 326.08
PN36-Z005 | Partida | u | Valvula de bola roscada aire comprimit, 25mm, col·locat | [6 empty] | 1 | 68.97 | 68.97
Valvula de bola roscada per aire comprimit, 25mm, col·locada
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 24.22 | 2.42
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0461 | 1.5 | 0.07
BN36-Z005 | Material | u | Valvula de bola roscada per aire comprimit, 25mm | [6 empty] | 1 | 64.29 | 64.29
Valvula de bola roscada per aire comprimit, 25mm
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PN36-Z005 | 1 | 68.97 | 68.97
PN36-Z003 | Partida | u | Connector per pressa d'aire comprimit, 20mm, col·locat | [6 empty] | 8 | 19.18 | 153.44
Connector per pressa d'aire comprimit DN20, col·locat
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.1 | 21.88 | 2.19
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.1 | 24.22 | 2.42
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0461 | 1.5 | 0.07
BN36-Z003 | Material | u | Connector per pressa d'aire comprimit, 20mm | [6 empty] | 1 | 14.5 | 14.5
Connector per pressa d'aire comprimit DN20, col·locat
|  |  |  | laboratori | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total PN36-Z003 | 8 | 19.18 | 153.44
PF40-Z003 | Partida | m | Connexió a xarxa existent d'aire comprimit | [6 empty] | 1 | 116.98 | 116.98
Connexió a xarxes existents de gas natural, inclou: · tall en tuberia existent · instal·lació de clau de tall de laboratori · connexió de tuberies
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 2.5 | 21.88 | 54.7
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 2.5 | 24.22 | 60.55
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.1525 | 1.5 | 1.73
|  |  |  | distribucio general | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PF40-Z003 | 1 | 116.98 | 116.98
[9 empty] | Total 04.02.09 | 1 | 2034.86 | 2034.86
[9 empty] | Total 04.02 | 1 | 6793.34 | 6793.34
04.03 | Capítol |  | Electricitat | [6 empty] | 1 | 41674.48 | 41674.48
04.03.00 | Capítol |  | Notes electricitat | [6 empty] | 1 | 0.01 | 0.01
PG1B-Z001 | Partida | u | Notes sobre els capítols d'electricitat | [6 empty] | 1 | 0.01 | 0.01
Notes, els capítols d'electricitat i enllumenat (quadres elèctrics; mecanismes, canalitzacions i cablejat; enllumenat; presa de terra i parallamps) Totes les partides del capítol inclouen: · control de la recepció en obra d'equips i materials, control d'execució de la instal·lació i control de la instal·lació acabada, comprovació de funcionament, control de qualitat, posada en marxa · bancades, estructures de suport i elements antivibradors · les ajudes de paletería Es tindran en compte les següents indicacions: · les mesures dels quadres elèctrics seran suficients per a ficar tots els elements dels esquemes unifilars més un 20% de reserva · es compta el cablejat sobre les canalitzacions acotades en planta · es compten electrificacions de diferents equips: mecanismes; de punts de llums interiors, que inclouen cablejat, tub i caixa de derivació, de secció i diàmetre segons el cas. · en els quadres elèctrics s'identificaran totes les línies elèctriques · el cablejat situat en safates s'instal·la de forma ordenada, en la mesura del possible en una sola capa, quan no sigui possible es recollirà el cablejat formant grups amb el mínim de circuits possibles. · les safates són de planxa d'acer, i si són compartides amb instal·lacions de telecomunicacions o control són de doble compartiment. · les canals instal·lades en les parets o mobles seran de plàstic i color blanc. · cables i canalitzacions lliures d'halògens, amb materials compatibles per a locals de públic concurrència Qualsevol canvi ha de ser aprovats per la DF.
|  |  |  | edifici | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG1B-Z001 | 1 | 0.01 | 0.01
[9 empty] | Total 04.03.00 | 1 | 0.01 | 0.01
04.03.01 | Capítol |  | Quadres electrics | [6 empty] | 1 | 3597.54 | 3597.54
01.03.01.01 | Capítol |  | QGBT | [6 empty] | 1 | 264.41 | 264.41
PG4B-DX3I | Partida | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 166.91 | 166.91
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 30.41 | 15.21
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2043 | 1.5 | 0.31
BGWD-0AS3 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
BG4L-09XP | Material | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,3A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 145.76 | 145.76
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
|  |  |  | QGBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG4B-DX3I | 1 | 166.91 | 166.91
PG47-EOHW | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 97.5 | 97.5
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.23 | 30.41 | 6.99
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1221 | 1.5 | 0.18
BG49-18VN | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 84.66 | 84.66
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.45 | 0.45
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
|  |  |  | QGBT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG47-EOHW | 1 | 97.5 | 97.5
[9 empty] | Total 01.03.01.01 | 1 | 264.41 | 264.41
01.03.01.02 | Capítol |  | Subquadre laboratori | [6 empty] | 1 | 3333.13 | 3333.13
PG1B-DGYN | Partida | u | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,sisx22mòduls,munt.superf. | [6 empty] | 1 | 379.32 | 379.32
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.025 | 26.08 | 0.65
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.025 | 30.41 | 0.76
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0141 | 1.5 | 0.02
BG19-0BZN | Material | u | Caixa p/quadre distrib.,plàst.+porta,sis fil.x22mòduls,p/munt.superf. | [6 empty] | 1 | 376.22 | 376.22
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment
BGW2-093L | Material | u | P.p.accessoris caixa p/quadre distrib. | [6 empty] | 1 | 1.67 | 1.67
Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució
|  |  |  | SQ laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG1B-DGYN | 1 | 379.32 | 379.32
PG47-EOHW | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 97.5 | 97.5
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.23 | 30.41 | 6.99
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1221 | 1.5 | 0.18
BG49-18VN | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 84.66 | 84.66
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.45 | 0.45
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
|  |  |  | SQ laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG47-EOHW | 1 | 97.5 | 97.5
PG4B-DX3F | Partida | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 14 | 108.15 | 1514.1
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.35 | 30.41 | 10.64
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1586 | 1.5 | 0.24
BG4L-09XD | Material | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 91.64 | 91.64
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS3 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
|  |  |  | SQ laboratori | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
[9 empty] | Total PG4B-DX3F | 14 | 108.15 | 1514.1
PG4B-DX3G | Partida | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 193.51 | 193.51
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 30.41 | 15.21
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2043 | 1.5 | 0.31
BG4L-09X8 | Material | u | Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(4P),0,03A,fix.inst.,4mòd.DIN,p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 172.36 | 172.36
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS3 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.difer. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
|  |  |  | SQ laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG4B-DX3G | 1 | 193.51 | 193.51
PG47-EOH2 | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 6 | 24.68 | 148.08
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.2 | 30.41 | 6.08
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.113 | 1.5 | 0.17
BG49-189P | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 12.76 | 12.76
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.45 | 0.45
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
|  |  |  | SQ laboratori | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PG47-EOH2 | 6 | 24.68 | 148.08
PG47-EOH4 | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 17 | 24.89 | 423.13
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.2 | 30.41 | 6.08
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.113 | 1.5 | 0.17
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.45 | 0.45
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BG49-18GI | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 12.97 | 12.97
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
|  |  |  | SQ laboratori | 17 | 0 | 0 | 0 | 17
[9 empty] | Total PG47-EOH4 | 17 | 24.89 | 423.13
PG47-EOH6 | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 25.24 | 25.24
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.2 | 30.41 | 6.08
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.113 | 1.5 | 0.17
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.45 | 0.45
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BG49-18JN | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=20A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 13.32 | 13.32
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
|  |  |  | SQ laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG47-EOH6 | 1 | 25.24 | 25.24
PG47-EOHS | Partida | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN,munt.perf.DIN | [6 empty] | 3 | 74.19 | 222.57
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.23 | 30.41 | 6.99
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1221 | 1.5 | 0.18
BG49-18HI | Material | u | Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaC,(4P),tall=6000A/10kA,4mòd.DIN p/munt.perf.DIN | [6 empty] | 1 | 61.35 | 61.35
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BGWD-0AS2 | Material | u | P.p.accessoris p/interr.magnetot. | [6 empty] | 1 | 0.45 | 0.45
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
|  |  |  | SQ laboratori | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PG47-EOHS | 3 | 74.19 | 222.57
PG44-BIM1 | Partida | u | Contactor, 230V,16A,1NA+1NC,circuit potència 230V,fix.pres. | [6 empty] | 2 | 59.29 | 118.58
Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.31 | 30.41 | 9.43
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1073 | 1.5 | 0.16
BG44-2R9Y | Material | u | Contactor, 230V,16A,1NA+1NC,circuit potència 230V | [6 empty] | 1 | 48.4 | 48.4
Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1
|  |  |  | SQ laboratori | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PG44-BIM1 | 2 | 59.29 | 118.58
PG75-6NSB | Partida | u | Progr.electrònic tipus univ.,230V,1000W resist./1000W induct.,1min,encastat | [6 empty] | 2 | 105.55 | 211.1
Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.2 | 30.41 | 6.08
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.133 | 26.08 | 3.47
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0955 | 1.5 | 0.14
BG75-1OG2 | Material | u | Progr.electrònic tipus univ.,230V,1000W resist./1000W induct.,1min,p/encastar | [6 empty] | 1 | 95.86 | 95.86
Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, per a encastar
|  |  |  | SQ laboratori | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PG75-6NSB | 2 | 105.55 | 211.1
[9 empty] | Total 01.03.01.02 | 1 | 3333.13 | 3333.13
[9 empty] | Total 04.03.01 | 1 | 3597.54 | 3597.54
04.03.02 | Capítol |  | Mecanismes, canalitzacions i cablejat | [6 empty] | 1 | 20717.48 | 20717.48
01.03.02.01 | Capítol |  | Cablejat i canalitzacions | [6 empty] | 1 | 14520 | 14520
PG33-E4W7 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 1164 | 3.51 | 4085.64
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.012 | 26.08 | 0.31
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.012 | 30.41 | 0.36
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0067 | 1.5 | 0.01
BG33-G2VO | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 2.77 | 2.83
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
|  |  |  | SQ laboratori | 970 | 1.2 | 0 | 0 | 1164
[9 empty] | Total PG33-E4W7 | 1164 | 3.51 | 4085.64
PG33-E4WA | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 60 | 7.39 | 443.4
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.032 | 26.08 | 0.83
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.032 | 30.41 | 0.97
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.018 | 1.5 | 0.03
BG33-G2VR | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 | [6 empty] | 1.02 | 5.45 | 5.56
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
|  |  |  | SQ laboratori | 50 | 1.2 | 0 | 0 | 60
[9 empty] | Total PG33-E4WA | 60 | 7.39 | 443.4
PG33-E50R | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 144 | 10.67 | 1536.48
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.032 | 30.41 | 0.97
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.032 | 26.08 | 0.83
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.018 | 1.5 | 0.03
BG33-G2WY | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 | [6 empty] | 1.02 | 8.67 | 8.84
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
|  |  |  | SQ laboratori | 120 | 1.2 | 0 | 0 | 144
[9 empty] | Total PG33-E50R | 144 | 10.67 | 1536.48
PG33-E50T | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 25 | 15.04 | 376
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.032 | 26.08 | 0.83
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.032 | 30.41 | 0.97
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.018 | 1.5 | 0.03
BG33-G2X0 | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2 | [6 empty] | 1.02 | 12.95 | 13.21
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
|  |  |  | desde QGBT a SQ | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total PG33-E50T | 25 | 15.04 | 376
PG2N-EUJJ | Partida | m | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat | [6 empty] | 100 | 1.34 | 134
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.016 | 30.41 | 0.49
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 26.08 | 0.52
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0101 | 1.5 | 0.02
BG2Q-1KSU | Material | m | Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V | [6 empty] | 1.02 | 0.3 | 0.31
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
|  |  |  | previsió | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total PG2N-EUJJ | 100 | 1.34 | 134
PG2P-6T0M | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 100 | 3.88 | 388
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.04 | 30.41 | 1.22
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0252 | 1.5 | 0.04
BG2P-1KUW | Material | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 1.13 | 1.15
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0.17 | 0.17
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
|  |  |  | previsió | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
[9 empty] | Total PG2P-6T0M | 100 | 3.88 | 388
PG25-Z001 | Partida | m | Canal aïllant PVC,2comp tapa p/distribució,50x80mm,1 compartiment,blanc,IP4X,IK08,n/propag.flama | [6 empty] | 108.2 | 26.64 | 2882.45
Canal protectora d'U23X, color blanc, de 50x80 mm, amb una tapa de 65 mm d'amplària, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, amb 2 compartiments. MArca i model: UNEX
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.13 | 30.41 | 3.95
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.065 | 26.08 | 1.7
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0565 | 1.5 | 0.08
BGWG-M8UV | Material | m | P.p.accessoriscanal PVC ample=60mm,h=40mm,blanc | [6 empty] | 1 | 1.53 | 1.53
Part proporcional d'accessoris de canal de PVC de 60 mm d'amplària, de 40 mm d'alçària, de color blanc
BG23-Z001 | Material | m | Canal aïllant PVC,2 tapa p/distribució,50x80mm,2 compart.màx.,blanc,IK10,n/propag.flama,obertura tap | [6 empty] | 1 | 18.32 | 18.32
Canal protectora d'U23X, color blanc, de 50x80 mm, amb una tapa de 65 mm d'amplària, propietats elèctriques: aïllant, no propagador de la flama, amb graus de protecció IP4X i IK08, amb 2 compartiments. MArca i model: UNEX
BG2C-2YF3 | Material | m | Envà sep.canal,PVC,40mm | [6 empty] | 1 | 1.06 | 1.06
Envà separador per a canal, de PVC, de 40 mm
|  |  |  | despatx 01 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
|  |  |  | despatx 02 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7
|  |  |  | laboratori perimetre | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
|  |  |  | laboratori taules centrals | 3.5 | 5 | 0 | 0 | 17.5
|  |  |  | equipament de precisió | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
0
|  |  |  | trams verticals | 12 | 3 | 0 | 0 | 36
[9 empty] | Total PG25-Z001 | 108.2 | 26.64 | 2882.45
PG2J-4BH7 | Partida | m | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx200mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 63.5 | 29.7 | 1885.95
Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.175 | 30.41 | 5.32
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.088 | 26.08 | 2.3
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0762 | 1.5 | 0.11
BGY1-1OXZ | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=200mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 3.83 | 3.83
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
BG2J-0BBY | Material | m | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx200mm | [6 empty] | 1 | 18.14 | 18.14
Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm
|  |  |  | edifici | 63.5 | 0 | 0 | 0 | 63.5
[9 empty] | Total PG2J-4BH7 | 63.5 | 29.7 | 1885.95
PG2J-4BH5 | Partida | m | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx100mm,col.s/sup.horitz. | [6 empty] | 114.5 | 24.35 | 2788.08
Safata metàl·lica de reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.088 | 26.08 | 2.3
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.175 | 30.41 | 5.32
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0762 | 1.5 | 0.11
BG2J-0BBV | Material | m | Safata reixeta acer electrozincat,50mmx100mm | [6 empty] | 1 | 13.71 | 13.71
Safata metàl·lica reixeta d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 100 mm
BGY1-1OXT | Material | u | P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat ample=100mm,s/sup.horitz. | [6 empty] | 1 | 2.91 | 2.91
Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer d'acer electrozincat de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
|  |  |  | edifici | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 114.5
[9 empty] | Total PG2J-4BH5 | 114.5 | 24.35 | 2788.08
[9 empty] | Total 01.03.02.01 | 1 | 14520 | 14520
01.03.02.02 | Capítol |  | Mecanismes | [6 empty] | 1 | 6197.48 | 6197.48
PG6O-77RM | Partida | u | Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,munt.caixa/bast. | [6 empty] | 236 | 11.11 | 2621.96
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.133 | 26.08 | 3.47
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0803 | 1.5 | 0.12
BG6G-1NX4 | Material | u | Presa corrent,tipus mod.2mòd.estrets,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,p/bast./caixa | [6 empty] | 1 | 2.96 | 2.96
Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa
|  |  |  | despatx 01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | despatx 02 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | laboratori taules treball | 4 | 8 | 2 | 0 | 64
|  |  |  | laboratori torretes perimetrals | 23 | 4 | 0 | 0 | 92
|  |  |  | laboratori torretes taula central | 4 | 4 | 0 | 0 | 16
|  |  |  | equipament de precisió torretes | 11 | 4 | 0 | 0 | 44
0
[9 empty] | Total PG6O-77RM | 236 | 11.11 | 2621.96
PG6O-77RK | Partida | u | Presa corrent,tipus univ.(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu mitjà,encastada | [6 empty] | 9 | 12.6 | 113.4
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, encastada
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.133 | 26.08 | 3.47
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0803 | 1.5 | 0.12
BG6G-1NYC | Material | u | Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa+marc,preu mitjà,p/encastar | [6 empty] | 1 | 4.45 | 4.45
Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i marc, preu mitjà, per a encastar
|  |  |  | despatx 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | despatx 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | magatzem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total PG6O-77RK | 9 | 12.6 | 113.4
PG6N-6Q0D | Partida | u | Presa corrent indust.mural,3P+N+T,16A 380-415 V,IP-44,col. | [6 empty] | 9 | 26.55 | 238.95
Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció d'IP-44, col.locada
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.3 | 26.08 | 7.82
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 30.41 | 9.12
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1694 | 1.5 | 0.25
BG6H-1BWX | Material | u | Presa corrent indust.mural,3P+N+T,16A 380-415 V,IP-44 | [6 empty] | 1 | 9.36 | 9.36
Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+N+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44
|  |  |  | laboratori | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total PG6N-6Q0D | 9 | 26.55 | 238.95
PG6E-77GR | Partida | u | Interruptor,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,munt.superf. | [6 empty] | 4 | 16.9 | 67.6
Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.183 | 26.08 | 4.77
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0933 | 1.5 | 0.14
BGW8-0ASI | Material | u | P.p.accessoris p/interr./comm. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
BG69-1NR1 | Material | u | Interruptor,p/munt.superf.,(2P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà, | [6 empty] | 1 | 7.02 | 7.02
Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
|  |  |  | despatxos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | equipament de precisió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG6E-77GR | 4 | 16.9 | 67.6
PG6E-77DU | Partida | u | Comm.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà,munt.superf. | [6 empty] | 10 | 13.54 | 135.4
Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.183 | 26.08 | 4.77
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0933 | 1.5 | 0.14
BG69-1NNW | Material | u | Comm.,p/munt.superf.,(1P),10AX/250V,a/tecla,preu mitjà, | [6 empty] | 1 | 3.66 | 3.66
Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,
BGW8-0ASI | Material | u | P.p.accessoris p/interr./comm. | [6 empty] | 1 | 0.41 | 0.41
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors
|  |  |  | despatxos | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | laboratori | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
[9 empty] | Total PG6E-77DU | 10 | 13.54 | 135.4
PG6R-Z001 | Partida | u | Electrificació mecanisme, 3x2.5mm2 de, amb tub rígid de PVC i caixa de derivació | [6 empty] | 93 | 28.15 | 2617.95
Electrificació de presa de corrent o caixa de mecanismes (amb varis endolls d'una mateixa línia), formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC rígid segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització superficial en parament vertical des de caixa de derivació superficial instal·lada a la part superior del parament fins el mecanisme. La caixa de derivació superficial rep la instal·lació vista que discorre per parament horitzontal (que no s'inclou en aquesta partida).
PG33-E4W7 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 3 | 3.51 | 10.53
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.012 | 26.08 | 0.31
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.012 | 30.41 | 0.36
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0067 | 1.5 | 0.01
BG33-G2VO | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 2.77 | 2.83
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
[9 empty] | Total PG33-E4W7 | 3 | 3.51 | 10.53
PG2P-6T0M | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 3 | 3.88 | 11.64
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.04 | 30.41 | 1.22
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0252 | 1.5 | 0.04
BG2P-1KUW | Material | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 1.13 | 1.15
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0.17 | 0.17
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
[9 empty] | Total PG2P-6T0M | 3 | 3.88 | 11.64
PG13-E30N | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada | [6 empty] | 0.25 | 23.92 | 5.98
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 30.41 | 15.21
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1912 | 1.5 | 0.29
BG13-0G11 | Material | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar | [6 empty] | 1 | 4.51 | 4.51
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar
[9 empty] | Total PG13-E30N | 0.25 | 23.92 | 5.98
|  |  |  | torretes laboratori | 23 | 0 | 0 | 0 | 23
|  |  |  | torretes equipament precisió | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
|  |  |  | presa de corrent | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
|  |  |  | interruptor | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | interruptor conmutat | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | caixes laboratori | 32 | 0 | 0 | 0 | 32
[9 empty] | Total PG6R-Z001 | 93 | 28.15 | 2617.95
PG6R-Z002 | Partida | u | Electrificació mecanisme, 5x6mm2 de, amb tub rígid de PVC i caixa de derivació | [6 empty] | 9 | 24.36 | 219.24
Electrificació de presa de corrent o caixa de mecanismes (amb varis endolls d'una mateixa línia), formada per: · conductors de 5x6mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC rígid segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització superficial en parament vertical des de caixa de derivació superficial instal·lada a la part superior del parament fins el mecanisme. La caixa de derivació superficial rep la instal·lació vista que discorre per parament horitzontal (que no s'inclou en aquesta partida).
PG2N-EUH3 | Partida | m | Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,encastat | [6 empty] | 1.5 | 1.58 | 2.37
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.016 | 30.41 | 0.49
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 26.08 | 0.52
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0101 | 1.5 | 0.02
BG2Q-1KSQ | Material | m | Tub flexible corrugat PVC,folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V | [6 empty] | 1.02 | 0.54 | 0.55
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
[9 empty] | Total PG2N-EUH3 | 1.5 | 1.58 | 2.37
PG13-E30N | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada | [6 empty] | 0.25 | 23.92 | 5.98
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 30.41 | 15.21
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1912 | 1.5 | 0.29
BG13-0G11 | Material | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar | [6 empty] | 1 | 4.51 | 4.51
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar
[9 empty] | Total PG13-E30N | 0.25 | 23.92 | 5.98
PG33-E50R | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 1.5 | 10.67 | 16.01
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.032 | 30.41 | 0.97
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.032 | 26.08 | 0.83
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.018 | 1.5 | 0.03
BG33-G2WY | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x6mm2 | [6 empty] | 1.02 | 8.67 | 8.84
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
[9 empty] | Total PG33-E50R | 1.5 | 10.67 | 16.01
|  |  |  | presa de corrent trifàsiques | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
[9 empty] | Total PG6R-Z002 | 9 | 24.36 | 219.24
PG2K-Z002 | Partida | u | Torreta PVC,p/4 mec.univ.,disp.en1 cara,acabat estàndard,munt.terra/fix.mec. | [6 empty] | 0 | 89.73 | 0
Torreta de PVC ampliable, per a 4 mecanismes universals, disposats en 1 cara, color blanc, muntada sobre taula amb fixacions mecàniques. Marca i model: Simon Cima 500
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.25 | 26.08 | 6.52
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.25 | 30.41 | 7.6
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1412 | 1.5 | 0.21
BG20-2YFN | Material | u | Alim.lloc.treball,desde paviment de torreta | [6 empty] | 1 | 18.94 | 18.94
Alimentació de llocs de treball, desde paviment de torreta
BG2K-2AZ3 | Material | u | TorretaPVC,p/4 mec.univ.,disp.en1 cara,acabat estàndard | [6 empty] | 1 | 56.46 | 56.46
Torreta de PVC per a 4 mecanismes universals, disposats en 1 cara, acabat estàndard
[9 empty] | Total PG2K-Z002 | 0 | 89.73 | 0
PG2K-Z003 | Partida | u | Torreta integrable en taula | [6 empty] | 0 | 135.27 | 0
Torreta de PVC ampliable, per a 4 mecanismes universals, disposats en 1 cara, color blanc, integrable en taula. Marca i model: Simon Cima 500
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.25 | 30.41 | 7.6
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.25 | 26.08 | 6.52
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1412 | 1.5 | 0.21
BG2K-Z002 | Material | u | Torreta integrable en taula | [6 empty] | 1 | 102 | 102
Torreta de PVC, per a 4 mecanismes universals, disposats en 1 cara, acabat estàndard, integrable en taula. Marca i model: Simon Cima 500
BG20-2YFN | Material | u | Alim.lloc.treball,desde paviment de torreta | [6 empty] | 1 | 18.94 | 18.94
Alimentació de llocs de treball, desde paviment de torreta
[9 empty] | Total PG2K-Z003 | 0 | 135.27 | 0
PG65-4847 | Partida | u | Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà,encastada | [6 empty] | 26 | 2.57 | 66.82
Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 26.08 | 0.52
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.02 | 30.41 | 0.61
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0113 | 1.5 | 0.02
BG64-07EK | Material | u | Caixa mecanismes,p/un element,preu mitjà | [6 empty] | 1 | 1.42 | 1.42
Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà
|  |  |  | interruptors | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | conmutats | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | endolls | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
0
|  |  |  | RJ45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | HDMI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG65-4847 | 26 | 2.57 | 66.82
PG65-484A | Partida | u | Caixa mecanismes,p/dos elements,preu mitjà,encastada | [6 empty] | 33 | 3.52 | 116.16
Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.02 | 30.41 | 0.61
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.02 | 26.08 | 0.52
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0113 | 1.5 | 0.02
BG64-07EO | Material | u | Caixa mecanismes,p/dos elements,preu mitjà | [6 empty] | 1 | 2.37 | 2.37
Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu mitjà
|  |  |  | laboratori | 4 | 8 | 0 | 0 | 32
0
|  |  |  | HDMI + RJ45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG65-484A | 33 | 3.52 | 116.16
[9 empty] | Total 01.03.02.02 | 1 | 6197.48 | 6197.48
[9 empty] | Total 04.03.02 | 1 | 20717.48 | 20717.48
04.03.03 | Capítol |  | Enllumenat | [6 empty] | 1 | 15652.34 | 15652.34
PH57-Z001 | Partida | u | E01. Lluminària d'emergència, no permanent. | [6 empty] | 12 | 61.5 | 738
E01. Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides, farbicada en material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: superficial sostre · antipànic · flux: 270lm · Autonomia: 1h Marca i model: Daisalux NAOS N6 + KTSB NAOS Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0847 | 1.5 | 0.13
BH65-Z001 | Material | u | E01. Lluminària d'emergència, no permanent. | [6 empty] | 1 | 52.9 | 52.9
E01. Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides, farbicada en material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: superficial sostre · antipànic · flux: 270lm · Autonomia: 1h Marca i model: Daisalux NAOS N6 + KTSB NAOS
|  |  |  | despatx 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | laboratori | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | equipament de precisió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | passadís | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PH57-Z001 | 12 | 61.5 | 738
PH57-Z002 | Partida | u | E02. Lluminària d'emergència, no permanent. | [6 empty] | 1 | 47.1 | 47.1
E02. Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides, farbicada en material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: superficial sostre · antipànic · flux: 90lm · Autonomia: 1h Marca i model: Daisalux NAOS N6 + KTSB NAOS Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0847 | 1.5 | 0.13
BH65-Z002 | Material | u | E02. Lluminària d'emergència, no permanent. | [6 empty] | 1 | 38.5 | 38.5
E02. Lluminària d'emergència de forma rectangular amb arestes arrodonides, farbicada en material sintètic. Bateries LiFePO4 amb electrònica de control de càrrega en funció de la temperatura i control independent de la tensió de cada mòdul. Inclou accessoris de muntatge. · instal·lació: superficial sostre · antipànic · flux: 90lm · Autonomia: 1h Marca i model: Daisalux NAOS N6 + KTSB NAOS
|  |  |  | despatx 01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
|  |  |  | equipament de precisió |  |  |  |  | 0
|  |  |  | passadís |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PH57-Z002 | 1 | 47.1 | 47.1
PG6R-Z003 | Partida | u | Electrificació línia encesa punt llum, conductors de 3x2.5mm2, tub superficial, caixa derivació | [6 empty] | 9 | 57.71 | 519.39
Electrificació de la línia d'encesa de punt de llum, formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC rígid segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de interruptor, polsador, commutat o detector de presencia, fins a punt de llum primari. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum.
PG13-E30N | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada | [6 empty] | 0.25 | 23.92 | 5.98
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 30.41 | 15.21
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1912 | 1.5 | 0.29
BG13-0G11 | Material | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar | [6 empty] | 1 | 4.51 | 4.51
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar
[9 empty] | Total PG13-E30N | 0.25 | 23.92 | 5.98
PG2P-6T0M | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 7 | 3.88 | 27.16
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.04 | 30.41 | 1.22
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0252 | 1.5 | 0.04
BG2P-1KUW | Material | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 1.13 | 1.15
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0.17 | 0.17
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
[9 empty] | Total PG2P-6T0M | 7 | 3.88 | 27.16
PG33-E4W7 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 7 | 3.51 | 24.57
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.012 | 26.08 | 0.31
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.012 | 30.41 | 0.36
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0067 | 1.5 | 0.01
BG33-G2VO | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 2.77 | 2.83
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
[9 empty] | Total PG33-E4W7 | 7 | 3.51 | 24.57
|  |  |  | despatx 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | laboratori | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | equipament de precisió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG6R-Z003 | 9 | 57.71 | 519.39
PG6R-Z004 | Partida | u | Electrificació de punt de llum secundari, conductors de 3x2.5mm2, tub superficial, caixa derivació | [6 empty] | 62 | 20.76 | 1287.12
Electrificació de punt de llum secundari, formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC rígid segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de lluminaria d'encesa, fins a punt de llum secundari. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum.
PG33-E4W7 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 2 | 3.51 | 7.02
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.012 | 26.08 | 0.31
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.012 | 30.41 | 0.36
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0067 | 1.5 | 0.01
BG33-G2VO | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 2.77 | 2.83
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
[9 empty] | Total PG33-E4W7 | 2 | 3.51 | 7.02
PG13-E30N | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada | [6 empty] | 0.25 | 23.92 | 5.98
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 30.41 | 15.21
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1912 | 1.5 | 0.29
BG13-0G11 | Material | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar | [6 empty] | 1 | 4.51 | 4.51
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar
[9 empty] | Total PG13-E30N | 0.25 | 23.92 | 5.98
PG2P-6T0M | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 2 | 3.88 | 7.76
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.04 | 30.41 | 1.22
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0252 | 1.5 | 0.04
BG2P-1KUW | Material | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 1.13 | 1.15
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0.17 | 0.17
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
[9 empty] | Total PG2P-6T0M | 2 | 3.88 | 7.76
|  |  |  | despatx 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | despatx 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | laboratori | 47 | 0 | 0 | 0 | 47
|  |  |  | magatzem | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
|  |  |  | equipament de precisió | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PG6R-Z004 | 62 | 20.76 | 1287.12
PG6R-Z005 | Partida | u | Electrificació de punt de llum d'emergència | [6 empty] | 13 | 24.46 | 317.98
Electrificació de punt de llum d'emergència, formada per: · conductors de 3x2.5mm2 de tipus RZ1-K 1/0,6kV lliure d'halògens o de característiques equivalents segons ITC BT 28 · canalització amb tub PVC rígid segons ITC BT 21 · caixes de derivació · pp de petit material Canalització i cablejat des de canalització acotada en planta. Instal·lació vista que discorre per parament horitzontal. Inclou la realització de la derivació de cablejat al interior de caixa de derivació, connexions elèctriques, instal·lació de tub i cablejat, i les operacions necessàries per alimentar el punt de llum.
PG2P-6T0M | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 2.5 | 3.88 | 9.7
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.04 | 30.41 | 1.22
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0252 | 1.5 | 0.04
BG2P-1KUW | Material | m | Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 1.13 | 1.15
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0.17 | 0.17
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
[9 empty] | Total PG2P-6T0M | 2.5 | 3.88 | 9.7
PG33-E4W7 | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata | [6 empty] | 2.5 | 3.51 | 8.78
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.012 | 26.08 | 0.31
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.012 | 30.41 | 0.36
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0067 | 1.5 | 0.01
BG33-G2VO | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 2.77 | 2.83
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
[9 empty] | Total PG33-E4W7 | 2.5 | 3.51 | 8.78
PG13-E30N | Partida | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,encastada | [6 empty] | 0.25 | 23.92 | 5.98
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 30.41 | 15.21
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1912 | 1.5 | 0.29
BG13-0G11 | Material | u | Caixa deriv.plàstic,130x200mm,prot.IP-40,p/encastar | [6 empty] | 1 | 4.51 | 4.51
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar
[9 empty] | Total PG13-E30N | 0.25 | 23.92 | 5.98
|  |  |  | despatx 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | despatx 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | laboratori | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | equipament de precisió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | passadís | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG6R-Z005 | 13 | 24.46 | 317.98
PHV1-HC0S | Partida | u | Sensor nivell il.luminació interior+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris | [6 empty] | 4 | 95.39 | 381.56
Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.25 | 21.88 | 5.47
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.25 | 24.22 | 6.06
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1153 | 1.5 | 0.17
BHV1-H6XO | Material | u | Sensor nivell il.luminació interior+acoblador, p/conex.bus, a/accessoris | [6 empty] | 1 | 83.69 | 83.69
Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge
|  |  |  | despatx 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | laboratori | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PHV1-HC0S | 4 | 95.39 | 381.56
PG8Z-HD34 | Partida | m | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH,muntat | [6 empty] | 70 | 1.12 | 78.4
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.01 | 24.22 | 0.24
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.01 | 21.88 | 0.22
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0046 | 1.5 | 0.01
BG88-H6K0 | Material | m | Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat p/parells,LSZH | [6 empty] | 1.05 | 0.62 | 0.65
Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2
|  |  |  | despatx 01 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | despatx 02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | laboratori | 50 | 0 | 0 | 0 | 50
[9 empty] | Total PG8Z-HD34 | 70 | 1.12 | 78.4
PH13-Z003 | Partida | u | A. Lluminària lineal LED. 21.5W | [6 empty] | 18 | 138.79 | 2498.22
A. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou drive, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 21.5 · flux lumínic, lm: 2377 · eficiència, lm/W: 110.6 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: on/off Marca i model: Threeline TLR1130-25W Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.3 | 26.08 | 7.82
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 30.41 | 9.12
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1694 | 1.5 | 0.25
BH12-Z003 | Material | u | A. Lluminària lineal LED. 50W. | [6 empty] | 1 | 121.6 | 121.6
A. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou drive, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 21.5 · flux lumínic, lm: 2377 · eficiència, lm/W: 110.6 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: on/off Marca i model: Threeline TLR1130-25W
|  |  |  | despatx 01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatx 02 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | magatzem | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | equipament de precisió | 6 | 0 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total PH13-Z003 | 18 | 138.79 | 2498.22
PH13-Z004 | Partida | u | A*. Lluminària lineal LED. DALI. 21.5W | [6 empty] | 44 | 180.59 | 7945.96
A*. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver DALI, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 21.5 · flux lumínic, lm: 2377 · eficiència, lm/W: 110.6 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: DALI Marca i model: Threeline TLR1130-25W DALI Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 30.41 | 9.12
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.3 | 26.08 | 7.82
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1694 | 1.5 | 0.25
BH12-Z004 | Material | u | A*. Lluminària lineal LED. DALI. 21.5W. | [6 empty] | 1 | 163.4 | 163.4
A*. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver DALI, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 21.5 · flux lumínic, lm: 2377 · eficiència, lm/W: 110.6 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: DALI Marca i model: Threeline TLR1130-25W DALI
|  |  |  | laboratori | 44 | 0 | 0 | 0 | 44
[9 empty] | Total PH13-Z004 | 44 | 180.59 | 7945.96
PH13-Z005 | Partida | u | B. Lluminària lineal LED. 40W | [6 empty] | 2 | 172.49 | 344.98
B. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou drive, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 40 · flux lumínic, lm: 4763 · eficiència, lm/W: 118.8 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: on/off Marca i model: Threeline TLR1130-40W Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 30.41 | 9.12
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.3 | 26.08 | 7.82
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1694 | 1.5 | 0.25
BH12-Z005 | Material | u | B. Lluminària lineal LED. 40W | [6 empty] | 1 | 155.3 | 155.3
B. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou drive, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 40 · flux lumínic, lm: 4763 · eficiència, lm/W: 118.8 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: on/off Marca i model: Threeline TLR1130-40W
|  |  |  | despatx 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | despatx 02 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
|  |  |  | equipament de precisió |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PH13-Z005 | 2 | 172.49 | 344.98
PH13-Z006 | Partida | u | B*. Lluminària lineal LED. DALI. 40W | [6 empty] | 4 | 214.29 | 857.16
B*. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver DALI, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 40 · flux lumínic, lm: 4763 · eficiència, lm/W: 118.8 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: DALI Marca i model: Threeline TLR1130-40W DALI Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 30.41 | 9.12
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.3 | 26.08 | 7.82
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1694 | 1.5 | 0.25
BH12-Z006 | Material | u | B*. Lluminària lineal LED. DALI. 40W | [6 empty] | 1 | 197.1 | 197.1
B*. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver DALI, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 40 · flux lumínic, lm: 4763 · eficiència, lm/W: 118.8 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: DALI Marca i model: Threeline TLR1130-40W DALI
|  |  |  | despatx 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
|  |  |  | despatx 02 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PH13-Z006 | 4 | 214.29 | 857.16
PH13-Z007 | Partida | u | C. Lluminària lineal LED. 75W | [6 empty] | 1 | 184.09 | 184.09
C. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou drive, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 75 · flux lumínic, lm: 7130 · eficiència, lm/W: 95.1 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: on/off Marca i model: Threeline TLR1130-75W Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.3 | 26.08 | 7.82
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 30.41 | 9.12
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1694 | 1.5 | 0.25
BH12-Z007 | Material | u | C. Lluminària lineal LED. 75W | [6 empty] | 1 | 166.9 | 166.9
C. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou drive, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 75 · flux lumínic, lm: 7130 · eficiència, lm/W: 95.1 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: on/off Marca i model: Threeline TLR1130-75W
|  |  |  | despatx 01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
|  |  |  | magatzem |  |  |  |  | 0
|  |  |  | equipament de precisió |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PH13-Z007 | 1 | 184.09 | 184.09
PH13-Z008 | Partida | u | C*. Lluminària lineal LED. DALI. 75W | [6 empty] | 2 | 226.19 | 452.38
C*. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver DALI, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 75 · flux lumínic, lm: 7130 · eficiència, lm/W: 95.1 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: DALI Marca i model: Threeline TLR1130-75W DALI Inclou subministrament i col·locació. Totalment instal·lada.
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.3 | 30.41 | 9.12
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.3 | 26.08 | 7.82
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1694 | 1.5 | 0.25
BH12-Z008 | Material | u | C*. Lluminària lineal LED. DALI. 75W | [6 empty] | 1 | 209 | 209
C*. Lluminària lineal per interior, làmpada LED. Incou driver DALI, cables de suports i accessoris de muntatge. Característiques: · instal·lació: superficial · potència, W: 75 · flux lumínic, lm: 7130 · eficiència, lm/W: 95.1 · temperatura de color, K: 4000 · acabat: plata · regulació: DALI Marca i model: Threeline TLR1130-75W DALI
|  |  |  | despatx 01 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | despatx 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | laboratori |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total PH13-Z008 | 2 | 226.19 | 452.38
[9 empty] | Total 04.03.03 | 1 | 15652.34 | 15652.34
04.03.04 | Capítol |  | Presa de terra i parallamps | [6 empty] | 1 | 1707.11 | 1707.11
01.03.04.01 | Capítol |  | Xarxa equipotencial | [6 empty] | 1 | 1707.11 | 1707.11
PG3B-E7EA | Partida | m | Conductor Cu nu,1x6mm2,munt.superf. | [6 empty] | 166.5 | 5.36 | 892.44
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat superficialment
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.06 | 30.41 | 1.82
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.1 | 26.08 | 2.61
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0443 | 1.5 | 0.07
BGWF-0ARJ | Material | u | P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus | [6 empty] | 1 | 0.38 | 0.38
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus
BG3I-06VY | Material | m | Conductor Cu nu,1x6mm2 | [6 empty] | 1.02 | 0.47 | 0.48
Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2
|  |  |  | entrada | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.5
|  |  |  | laboratori | 115 | 0 | 0 | 0 | 115
|  |  |  | magatzem | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
|  |  |  | despatxos | 20 | 0 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total PG3B-E7EA | 166.5 | 5.36 | 892.44
PG3B-Z001 | Partida | m | Posada a terra elements metal.lics | [6 empty] | 1 | 814.67 | 814.67
Posada a terra dels elements metál·liques de la construcció, mobiliari i xassís equips, per a eliminació de carregues de electricitat estática, amb línea electrica formada per cables de designacio UNE RZ1-K 0,6/1kV kV, fins a cable de presa de terra general de 35mm2, muntatje en tub o safata, amb latiguillo de unió a un extrem i soldadura al altre, part proporcional de canalitzacions, accesoris i material petit. En particular es citen els següents elements: - conductes metal.lics per canalitzacio d'aire i fums - tuberies metal.liques
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 2 | 26.08 | 52.16
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 2 | 30.41 | 60.82
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.1298 | 1.5 | 1.69
BG3I-Z001 | Material | m | Posada a terra elements metal.lics | [6 empty] | 1 | 700 | 700
Posada a terra dels elements metál·liques de la construcció, mobiliari i xassís equips, per a eliminació de carregues de electricitat estática, amb línea electrica formada per cables de designacio UNE RZ1-K 0,6/1kV kV, fins a cable de presa de terra general de 35mm2, muntatje en tub o safata, amb latiguillo de unió a un extrem i soldadura al altre, part proporcional de canalitzacions, accesoris i material petit. En particular es citen els següents elements: - conductes metal.lics per canalitzacio d'aire i fums - tuberies metal.liques
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PG3B-Z001 | 1 | 814.67 | 814.67
[9 empty] | Total 01.03.04.01 | 1 | 1707.11 | 1707.11
[9 empty] | Total 04.03.04 | 1 | 1707.11 | 1707.11
[9 empty] | Total 04.03 | 1 | 41674.48 | 41674.48
04.04 | Capítol |  | Control, seguretat i telecomunicacions | [6 empty] | 1 | 4168.29 | 4168.29
04.04.01 | Capítol |  | Control de climatització | [6 empty] | 1 | 1033.27 | 1033.27
PEVB-6PH4 | Partida | u | Sonda pressió diferencial p/sala,munt.+connectada | [6 empty] | 1 | 330.16 | 330.16
Sonda de pressió diferencial per a sala, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.6 | 24.22 | 14.53
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.6 | 21.88 | 13.13
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2766 | 1.5 | 0.41
BEVE-1KAW | Material | u | Sonda pressió diferencial p/sala,acces.muntatge | [6 empty] | 1 | 302.09 | 302.09
Sonda de pressió diferencial per a sala, amb accessoris de muntatge
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEVB-6PH4 | 1 | 330.16 | 330.16
PEVB-Z001 | Partida | u | Termòstat ambient | [6 empty] | 1 | 151.64 | 151.64
Termòstat electrònica ambient amb carcasa, display i accessoris de muntatge, muntada i connectada
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.6 | 21.88 | 13.13
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.6 | 24.22 | 14.53
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2766 | 1.5 | 0.41
BEVE-Z001 | Material | u | Termòstat ambient | [6 empty] | 1 | 123.57 | 123.57
Termòstat electrònica ambient amb carcasa, display i accessoris de muntatge
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEVB-Z001 | 1 | 151.64 | 151.64
PEVB-Z002 | Partida | u | Sistema de control ventilació | [6 empty] | 1 | 551.47 | 551.47
Sistema de control de ventilació i clima amb control dels següents elements: · equilibrat de la instal·lació de ventilació en funció de la sonda de presió diferencial instal·lada en ambient, que governa i regula el ventilador d'extracció del recuperador de la sala en funció d'una senyal analògica 2-10V · obertura i tancament de comportes motoritzades d'aportació d'aire de climatització en funció de la senyal del termostat de temperatura interior. Inclou tots els elements necessaris, així com el cablejat i canalització, pel correcte funcionament del sistema.
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 1.1 | 24.22 | 26.64
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 1.1 | 21.88 | 24.07
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.5071 | 1.5 | 0.76
BEVE-Z002 | Material | u | Sistema de control ventilació | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Sistema de control de ventilació, per equilibrat de la instal·lació de ventilació en funció de la sonda de presió diferencial instal·lada en ambient, que governa i regula el ventilador d'extracció del recuperador de la sala en funció d'una senyal analògica 2-10V.
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEVB-Z002 | 1 | 551.47 | 551.47
[9 empty] | Total 04.04.01 | 1 | 1033.27 | 1033.27
04.04.02 | Capítol |  | Deteccio d'incendis i seguretat | [6 empty] | 1 | 1808.28 | 1808.28
PM15-4ICO | Partida | u | Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf. | [6 empty] | 13 | 72.19 | 938.47
Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.24 | 21.88 | 5.25
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.24 | 24.22 | 5.81
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1106 | 1.5 | 0.17
BM16-0SWX | Material | u | Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base superfície | [6 empty] | 1 | 60.52 | 60.52
Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície
BMY2-0TBT | Material | u | P.p.elements especials p/detector | [6 empty] | 1 | 0.44 | 0.44
Part proporcional d'elements especials per a detectors
|  |  |  | despatx 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | despatx 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | laboratori | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | magatzem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | equipament de precisió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM15-4ICO | 13 | 72.19 | 938.47
PG33-E78K | Partida | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x1,5mm2,col.tub | [6 empty] | 210 | 3.16 | 663.6
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.015 | 26.08 | 0.39
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.015 | 30.41 | 0.46
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0085 | 1.5 | 0.01
BG33-G2WD | Material | m | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 2x1,5mm2 | [6 empty] | 1.02 | 2.25 | 2.3
Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, bipolar, de secció 2x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
|  |  |  | bus detectors | 175 | 1.2 | 0 | 0 | 210
[9 empty] | Total PG33-E78K | 210 | 3.16 | 663.6
PG2P-6T0L | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 13 | 3.46 | 44.98
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.035 | 30.41 | 1.06
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0236 | 1.5 | 0.04
BG2P-1KUV | Material | m | Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 0.87 | 0.89
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0.17 | 0.17
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
|  |  |  | alimentació detectors | 13 | 1 | 0 | 0 | 13
[9 empty] | Total PG2P-6T0L | 13 | 3.46 | 44.98
PM15-Z001 | Partida | u | Connexió i integració de nous detectors a central d'incendis existents. | [6 empty] | 1 | 161.23 | 161.23
Connexió i integració de nous detectors a central d'incendis existents. Inclou obertura del llaç d'incendis, canalització i cablejat de tots els detectors, connexió i programació de nous elements a la central d'incendis existent.
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.24 | 24.22 | 5.81
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.24 | 21.88 | 5.25
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.1106 | 1.5 | 0.17
BM16-Z001 | Material | u | Connexió i integració de nous detectors a central d'incendis existents. | [6 empty] | 1 | 150 | 150
Connexió i integració de nous detectors a central d'incendis existents. Inclou obertura del llaç d'incendis, canalització i cablejat de tots els detectors, connexió i programació de nous elements a la central d'incendis existent.
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PM15-Z001 | 1 | 161.23 | 161.23
[9 empty] | Total 04.04.02 | 1 | 1808.28 | 1808.28
04.04.03 | Capítol |  | Veu i dades | [6 empty] | 1 | 1264.56 | 1264.56
01.04.03.01 | Capítol |  | Cablejat i canalització | [6 empty] | 1 | 1047.2 | 1047.2
PP44-6655 | Partida | m | Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/can | [6 empty] | 429.5 | 1.6 | 687.2
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.015 | 21.88 | 0.33
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.015 | 24.22 | 0.36
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0069 | 1.5 | 0.01
BP44-1A3K | Material | m | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | [6 empty] | 1.05 | 0.86 | 0.9
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575
|  |  |  | despatx 01 | 41 | 8 | 0 | 0 | 328
|  |  |  | despatx 02 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 39.5
|  |  |  | laboratori | 62 | 0 | 0 | 0 | 62
[9 empty] | Total PP44-6655 | 429.5 | 1.6 | 687.2
PG2P-6T0N | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 80 | 4.5 | 360
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.043 | 30.41 | 1.31
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0261 | 1.5 | 0.04
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0.17 | 0.17
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
BG2P-1KUX | Material | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 1.65 | 1.68
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
|  |  |  | laboratori | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
[5 empty] | 70 | 0 | 0 | 0 | 70
[9 empty] | Total PG2P-6T0N | 80 | 4.5 | 360
[9 empty] | Total 01.04.03.01 | 1 | 1047.2 | 1047.2
01.04.03.02 | Capítol |  | Mecanismes | [6 empty] | 1 | 217.36 | 217.36
PP7H-788O | Partida | u | Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,munt.caix | [6 empty] | 13 | 16.72 | 217.36
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.18 | 24.22 | 4.36
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0436 | 1.5 | 0.07
BP7K-1O41 | Material | u | Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,p/bast./c | [6 empty] | 1 | 12.29 | 12.29
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa
|  |  |  | desparx 01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
|  |  |  | despatx 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | wifi | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PP7H-788O | 13 | 16.72 | 217.36
PP7A-H9M1 | Partida | u | Punt inalàmbric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2) | [6 empty] | 0 | 322.24 | 0
Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior, instal.lat superficialment i connectat
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 4 | 24.22 | 96.88
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 4 | 21.88 | 87.52
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 1.844 | 1.5 | 2.77
BP7E-H5TB | Material | u | Punt inalàmbric 2,4/5GHz,IEE802.11b/g/n/ac,antenes omni,5dBi,interior,(WEP,WPA,WPA2) | [6 empty] | 1 | 135.07 | 135.07
Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior
[9 empty] | Total PP7A-H9M1 | 0 | 322.24 | 0
[9 empty] | Total 01.04.03.02 | 1 | 217.36 | 217.36
[9 empty] | Total 04.04.03 | 1 | 1264.56 | 1264.56
04.04.04 | Capítol |  | RTV, imatge i so | [6 empty] | 1 | 62.18 | 62.18
PP7F-CUIB | Partida | u | Presa multimèdia,tipus univ.,+connector HDMI,a/tapa,encastada | [6 empty] | 2 | 25.04 | 50.08
Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, encastada
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.133 | 21.88 | 2.91
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.17 | 24.22 | 4.12
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0703 | 1.5 | 0.11
BP7J-34UG | Material | u | Presa multimèdia,tipus univ.,connector HDMI,a/tapa,p/encastar | [6 empty] | 1 | 17.9 | 17.9
Presa multimèdia, de tipus universal, amb connector HDMI, amb tapa, per a encastar
|  |  |  | laboratori | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total PP7F-CUIB | 2 | 25.04 | 50.08
PP41-Z001 | Partida | m | Cable HDMI | [6 empty] | 5 | 2.42 | 12.1
Cable HDMI. Crimpat a una presa superficial d'HDMI amb connector femella per ambdos costats.
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.012 | 26.08 | 0.31
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.012 | 30.41 | 0.36
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0067 | 1.5 | 0.01
BP41-Z001 | Material | m | Cable HDMI | [6 empty] | 1 | 1.74 | 1.74
Cable HDMI. Crimpat a una presa superficial d'HDMI amb connector femella per ambdos costats.
|  |  |  | laboratori | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | Total PP41-Z001 | 5 | 2.42 | 12.1
[9 empty] | Total 04.04.04 | 1 | 62.18 | 62.18
[9 empty] | Total 04.04 | 1 | 4168.29 | 4168.29
04.05 | Capítol |  | LEGALIZACIONES | [6 empty] | 1 | 3600 | 3600
E63 | Partida |  | LEGALITZACIO ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 2000 | 2000
Redacció de projecte legalització elèctric de baixa tensió, certificats de materials, butlletí CIE segons model GENCAT, certificat final d'obres y registre de la instal·lació a l'organisme competent inclos abonament de taxes e inspecció inicial per organsime de control autoritzat.
P04 | Partida |  | LEGALIZACION | [6 empty] | 1 | 1500 | 1500
P05 | Partida |  | OCA | [6 empty] | 1 | 500 | 500
[9 empty] | Total E63 | 1 | 2000 | 2000
E64 | Partida |  | LEGALITZACIO TÉRMICA | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
Redacció de projecte legalització deper reforma de la instal·lació térmica, certificats de materials, certificat ITE segons model GENCAT, certificats d'estanqüeitat, certificat final d'obres y registre de la instal·lació a l'organisme competent inclos abonament de taxes.
P06 | Partida |  | legalizacion termica | [6 empty] | 1 | 1200 | 1200
[9 empty] | Total E64 | 1 | 1200 | 1200
E65 | Partida |  | LEGALITZACIO PCI | [6 empty] | 1 | 400 | 400
Redacció de legalització de protecció contra incendis, certificats de materials y formularis model SP136, certificats de instal·lació d'acord y registre de la instal·lació a l'organisme competent inclos abonament de taxes.
P07 | Partida |  | LEGALIZACIÓN PCI | [6 empty] | 1 | 400 | 400
[9 empty] | Total E65 | 1 | 400 | 400
[9 empty] | Total 04.05 | 1 | 3600 | 3600
04.06 | Capítol |  | Sistema de monitorització i control de consums | [6 empty] | 1 | 7730.84 | 7730.84
PG51-Z001 | Partida | u | Comptador trifasic indirecte permuntar en carril DIN amb comunicacio RS-485 | [6 empty] | 1 | 385.99 | 385.99
Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, per a muntar en carril DIN, amb comunicació RS-485, col·locat. Marca i model: Circutor CVM-E3-MINI-MC-485-IC o equivalent aprovat per DF.
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.5 | 30.41 | 15.21
Oficial 1a electricista
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.2 | 26.08 | 5.22
Ajudant electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2043 | 1.5 | 0.31
BG51-Z001 | Material | u | Comptador trifasic indirecte permuntar en carril DIN amb comunicacio RS-485 | [6 empty] | 1 | 365.25 | 365.25
Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, per a muntar en carril DIN, amb comunicació RS-485, col·locat. Marca i model: Circutor CVM-E3-MINI-MC-485-IC o equivalent aprovat per DF.
[9 empty] | Total PG51-Z001 | 1 | 385.99 | 385.99
PG55-Z002 | Partida | u | Modul de comunicacions amb port comunicacio RS-485 | [6 empty] | 1 | 363.6 | 363.6
Mòdul de comunicacions per a comptadors per a consums parcials, amb port de comunicació RS-485, per a muntar en carril DIN, col·locat. Marca i model: Circutor TCP1RS+ o equivalent aprovat per DF.
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0847 | 1.5 | 0.13
BG55-Z001 | Material | u | Modul de comunicacions amb port comunicacio RS-485 | [6 empty] | 1 | 355 | 355
Mòdul de comunicacions per a comptadors per a consums parcials, amb port de comunicació RS-485, per a muntar en carril DIN, col·locat. Marca i model: Circutor TCP1RS+ o equivalent aprovat per DF.
[9 empty] | Total PG55-Z002 | 1 | 363.6 | 363.6
PG57-Z003 | Partida | u | Transformador trifasic d'intensitat de 63A | [6 empty] | 1 | 82.38 | 82.38
Transformador d'intensitat trifasic de corrent màxima 63A, muntat superficialment Marca i model: Circutor MC3 - 63A o equivalent aprovat per DF.
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0847 | 1.5 | 0.13
BG57-Z003 | Material | u | Transformador d'intensitat trifasic de corrent màxima 63A, muntat superficialmentMarca i model: Ci | [6 empty] | 1 | 73.2 | 73.2
Transformador d'intensitat trifasic de corrent màxima 63A, muntat superficialment Marca i model: Circutor MC3 - 63A o equivalent aprovat per DF.
BGW8-0ASN | Material | u | P.p.accessoris p/transf.int. | [6 empty] | 1 | 0.58 | 0.58
Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat
[9 empty] | Total PG57-Z003 | 1 | 82.38 | 82.38
PJM41-NAI6 | Partida | u | Comptador aigua p/veloc.,raig múltiple,DN25,unions roscades 1´´1/4,transm.mecànica,emissor de tipus | [6 empty] | 1 | 202.44 | 202.44
Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN25, amb unions roscades d'1´´1/4 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura d'1 l/impuls, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i REAL DECRETO 244/2016, connectat a una bateria o a un ramal
A0F-000N | Ma d’obra | h | Oficial 1a fontanero | [6 empty] | 0.2 | 23.08 | 4.62
Oficial 1a fontanero
A01-FEPE | Ma d’obra | h | Ajudant lampista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant lampista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0592 | 1.5 | 0.09
BJM31-N5PI | Material | u | Comptador aigua per velocitat,raig múltiple,DN25,unions roscades 1´´1/4,transm.mecànica,emissor de t | [6 empty] | 1 | 196.43 | 196.43
Comptador d'aigua per velocitat, de raig múltiple, DN25, amb unions roscades d'1´´1/4 segons ISO 228-1, transmissió mecànica, equipat amb emissor d'impulsos de tipus reed, rati de mesura d'1 l/impuls, cabal permanent Q3 de 6,3 m3/h, rati Q3/Q1 >=160 en posició horitzontal, classe de temperatura T50, cos de llautó, construcció segons REAL DECRETO 244/2016 i UNE-EN ISO 4064-1, per a connectar a la bateria o al ramal
[9 empty] | Total PJM41-NAI6 | 1 | 202.44 | 202.44
PG55-Z004 | Partida | u | Centralitzador d'impulsos de 8 moduls amb 25 entrades amb protocol Modbus/RTU i comunicacions RS-485 | [6 empty] | 1 | 470.6 | 470.6
Centralitzador d'impulsos de 8 moduls amb 25 entrades amb protocol Modbus/RTU i comunicacions RS-485 Marca i model: Circutor LM25-M o equivalent aprovat per DF.
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.15 | 26.08 | 3.91
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.15 | 30.41 | 4.56
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0847 | 1.5 | 0.13
BG55-Z004 | Material | u | Centralitzador d'impulsos de 8 moduls amb 25 entrades amb protocol Modbus/RTU i comunicacions RS-485 | [6 empty] | 1 | 462 | 462
Centralitzador d'impulsos de 8 moduls amb 25 entrades amb protocol Modbus/RTU i comunicacions RS-485 Marca i model: Circutor LM25-M o equivalent aprovat per DF.
[9 empty] | Total PG55-Z004 | 1 | 470.6 | 470.6
PK23-Z005 | Partida | u | Comptador G4 amb emisor de i comptador de pulsos ATEX | [6 empty] | 1 | 565.73 | 565.73
Comptador de gas de membrana G4 amb emisor i comptador de pulsos ATEX
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.55 | 24.22 | 13.32
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.55 | 21.88 | 12.03
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2535 | 1.5 | 0.38
BK23-Z005 | Material | u | Comptador de gas de membrana G4 amb emisor i comptador de pulsos ATEX | [6 empty] | 1 | 540 | 540
Comptador de gas de membrana G4 amb emisor i comptador de pulsos ATEX
[9 empty] | Total PK23-Z005 | 1 | 565.73 | 565.73
PEVB-6PH0 | Partida | u | Sonda temp.+humitat relativa ambient,munt.+connectada | [6 empty] | 3 | 270.81 | 812.43
Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.6 | 21.88 | 13.13
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.6 | 24.22 | 14.53
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2766 | 1.5 | 0.41
BEVE-1KAS | Material | u | Sonda temp.+humitat relativa ambient,acces.muntatge | [6 empty] | 1 | 242.74 | 242.74
Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | despatx laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | zona despatxos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEVB-6PH0 | 3 | 270.81 | 812.43
PEVB-6PH6 | Partida | u | Sonda qualitat aire conducte,munt.+connectada | [6 empty] | 3 | 366.41 | 1099.23
Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.6 | 24.22 | 14.53
Oficial 1a montador
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.6 | 21.88 | 13.13
Ayudante montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.2766 | 1.5 | 0.41
BEVE-1KAY | Material | u | Sonda qualitat aire conducte,acces.muntatge | [6 empty] | 1 | 338.34 | 338.34
Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | despatx laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | zona despatxos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEVB-6PH6 | 3 | 366.41 | 1099.23
PEVC-Z005 | Partida | u | Pasarel·la per connexió d'unitats interiors Midea amb BMS general | [6 empty] | 1 | 99 | 99
Pasarel·la per connexió de 4 unitats interiors Midea amb BMS general
PEVB-Z003 | Partida | u | Integració sistema de monitoratge condicions interiors, comptatge de consums i integració d'equips | [6 empty] | 1 | 2750 | 2750
Integració de nous elements en sistema BMS general i connexió amb sistema DEXMA dels següents elements i equips: · sistema de monitoratge de condicions interiors (temperatura, humitat i CO2) · comptatge de consums (energia elèctrica, aigua i gas) · control de la velocitat dels ventiladors dels recuperadors en funció de la qualitat de l'aire · equips de ventilació mitjançant Modbus: 2 ud · equps de climatització mitjançant Modbus: 1 ud exterior i 4 ud interiors Inclou connexionat, comprovació de connexions, configuració, programació, posta en marxa i comprovació del correcte funcionament del sistema.
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEVB-Z003 | 1 | 2750 | 2750
PEVB-Z004 | Partida | u | Cablejat, canalització i connexió d'elements de camp amb BMS existent | [6 empty] | 1 | 500 | 500
Cablejat i canalització de tots els elements de monitoratge de condicions interiors i comptatge de consums amb sistema BMS existent. Inclou la totalitat del cablejat i canalització, a més de tots elements de connexió necessaris per la correcta comunicació entre els diferents sistemes.
|  |  |  | laboratori | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total PEVB-Z004 | 1 | 500 | 500
PP7H-788O | Partida | u | Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,munt.caix | [6 empty] | 2 | 16.72 | 33.44
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.18 | 24.22 | 4.36
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0436 | 1.5 | 0.07
BP7K-1O41 | Material | u | Presa senyal,tipus mod.2mòd.estrets,RJ45 simple,cat.6 U/UTP,despl.aïlla.,a/tapa,preu mitjà,p/bast./c | [6 empty] | 1 | 12.29 | 12.29
Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa
[9 empty] | Total PP7H-788O | 2 | 16.72 | 33.44
PP44-6655 | Partida | m | Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/can | [6 empty] | 60 | 1.6 | 96
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 0.015 | 21.88 | 0.33
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 0.015 | 24.22 | 0.36
Oficial 1a montador
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0069 | 1.5 | 0.01
BP44-1A3K | Material | m | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | [6 empty] | 1.05 | 0.86 | 0.9
Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575
[9 empty] | Total PP44-6655 | 60 | 1.6 | 96
PG2P-6T0N | Partida | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf. | [6 empty] | 60 | 4.5 | 270
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
A01-FEPD | Ma d’obra | h | Ajudant electricista | [6 empty] | 0.05 | 26.08 | 1.3
Ajudant electricista
A0F-000E | Ma d’obra | h | Oficial 1a electricista | [6 empty] | 0.043 | 30.41 | 1.31
Oficial 1a electricista
%NAAA0150 | Altres | % | Despeses auxiliars | [6 empty] | 0.0261 | 1.5 | 0.04
BGWC-09N4 | Material | u | P.p.accessoris p/tubs rígids PVC | [6 empty] | 1 | 0.17 | 0.17
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
BG2P-1KUX | Material | m | Tub rígid PVC,DN=25mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N | [6 empty] | 1.02 | 1.65 | 1.68
Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
[9 empty] | Total PG2P-6T0N | 60 | 4.5 | 270
[9 empty] | Total 04.06 | 1 | 7730.84 | 7730.84
[9 empty] | Total 04 | 1 | 90577.1 | 90577.1
05 | Capítol |  | INSTALACIONES ESPECIFICAS LAB. | [6 empty] | 1 | 3622.5 | 3622.5
PZ14-HOQPPH | Partida | u | Desplaz.equipo trabajo p/ act.puntual trabajos instal. existentes | [6 empty] | 20 | 51.36 | 1027.2
Desplazamiento equipo de trabajo para actuación puntual de desmontaje y/o retirada o reubicación de elementos existentes
C154-003L | Maquinària | h | Camió transp.5 t | [6 empty] | 0.1 | 41.13 | 4.11
Camió per a transport de 5 t
A01-FEPH | Ma d’obra | h | Ayudante montador | [6 empty] | 1 | 21.88 | 21.88
Ayudante montador
A0F-000R | Ma d’obra | h | Oficial 1a montador | [6 empty] | 1 | 24.22 | 24.22
Oficial 1a montador
A%AUX0010250 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.461 | 2.5 | 1.15
|  |  |  | revisión instal. exist. cajón vertical | 2 | 10 | 0 | 0 | 20
[9 empty] | Total PZ14-HOQPPH | 20 | 51.36 | 1027.2
NPL-GT-T8-10 | Partida | ml | Tubo gases técnicos inox AISI316L Ø 10/8 Sandvik, soldadura orbital | [6 empty] | 25 | 62.8 | 1570
CANALIZACIÓN de gases técnicos mediante tubo de acero inoxidable ASTM A269 TP316L Ø 10/8, sin soldadura, des 2 a 4m de altura. La instalación en el laboratorio sera vista. Incluye: - Canalización realizada en tubería de ACERO INOXIDABLE CALIDAD AISI 316L sin soldadura longitudinal, tubo extruido y limpieza química interior tipo Sandvik. (Para garantizar su calidad se facilitará certificación de colada.) - La unión entre tramos mediante soldadura TIG _ Orbital, con protección de gas argón, para evitar oxidación interior. Se evitará la utilización de codos soldados que constituyen puntos críticos, curvándose el tubo para formar la figura que el recorrido requiera. Para garantizar la calidad de la soldadura se requerire certificación de equipo orbital y del operario ejecutor. - Identificación en todo su recorrido mediante cartel adhesivo con el nombre del gas, pictograma de riesgo y sentido de flujo cada 4 metros y antes de cada bifurcación o bajante. - El soporte de la instalación se realizará mediante abrazadera rigida tipo SMPPIS y carril de sujeción en inoxidable TS-14, fijándose en todo su recorrido cada 0.7 metros. - P.P. Picaje a la instalación existente
|  |  |  | tubo gases - N2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25
[9 empty] | Total NPL-GT-T8-10 | 25 | 62.8 | 1570
NPL-GT-PT1b | Partida | ud | Reubicación puesto trabajo (segunda etapa regulación) gases técnicos - manoreductor de 0-10 bares | [6 empty] | 1 | 125.3 | 125.3
Puesto de trabajo (segunda etapa de regulación) con manoreductor de 0-10 bares, compatible con los gases del proyecto. - Valvula de entrada para racord de 10 mm, SALIDA 1 /4 OD , 1/8 OD, Espita 6mm (se entragará al cliente las salidas no montadas en obra) Modelo 2K12 O similar - Se instalará en el punto de uso un regulador de presión (segunda etapa) con sistema de regulación tipo membrana que permita el ajuste preciso necesario para los equipos de su laboratorio. - Placa soporte en pared para la instalación de dicho elemento - El puesto de trabajo contiene una válvula de corte a la entrada, para permitir desmontarlo y reparar el equipo sin cortar el suministro de gas en la línea. - Fabricado con una membrana en acero inoxidable y cuerpo en latón con tratamiento superficial de níquel-cromo. - Elastómeros y guarniciones compatibles con la pureza 6.0 y acorde a los gases a utilizar - Válvula de corte montada a la salida. - El volante de regulación totalmente metálico (aluminio anodizado) para permitir reducción de riesgo en zonas con clasificación ATEX, conteniendo un dispositivo de seguridad que impida superar la máxima presión nominal de salida.
|  |  |  | puestos de trabajo gases |  |  |  |  | 0
|  |  |  | CO2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | O2 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | N2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | Aire Sintético |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Aire Comprimido |  |  |  |  | 0
[9 empty] | Total NPL-GT-PT1b | 1 | 125.3 | 125.3
NPL-GT-VB10 | Partida | ud | Valvula de bola de Ø10mm, inoxidable, modelo Hy-Lok o similar | [6 empty] | 1 | 320 | 320
Valvula de bola de Ø10mm, inoxidable, modelo Hy-Lok o similar, para picaje de la instalación existente. Se situara la Válvula en la salida del picaje
|  |  |  | picajes |  |  |  |  | 0
|  |  |  | aire comprimido |  |  |  |  | 0
|  |  |  | gases técnicos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total NPL-GT-VB10 | 1 | 320 | 320
NPL-GT-MO | Partida | ud | Mano de obra de los trabajos de instalación de gases técnicos | [6 empty] | 1 | 580 | 580
Mano de obra de los trabajos de instalación de gases técnicos, que incluye: - replanteo previo de la instalación - montaje - identificación - pruebas - documentación final, memoria de la instalación, manual de uso
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total NPL-GT-MO | 1 | 580 | 580
[9 empty] | Total 05 | 1 | 3622.5 | 3622.5
06 | Capítol |  | EXTERIORES - CUBIERTA | [6 empty] | 1 | 2858.66 | 2858.66
PY02-6155 | Partida | u | Agujero equipos.diamante,losa maciza horm.arm.,D=150 a 200 mm,hasta 350 mm | [6 empty] | 4 | 92.45 | 369.8
Agujero con equipos para corte/broca de diamante, de losa maciza hormigón armado, de 150 a 200 mm de hasta 350 mm de profundidad
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 1.3 | 21.39 | 27.81
Manobre especialista
C20B-00HC | Maquinària | h | Máquina taladr.diamante refrig.agua agujeros 5-20cm | [6 empty] | 1.3 | 48.65 | 63.25
Máquina taladradora con broca de diamante refrigerada con agua para agujeros de 5 a 20 cm como máximo
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2781 | 5 | 1.39
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total PY02-6155 | 4 | 92.45 | 369.8
P5ZZB-4SSU | Partida | u | Salida a cubierta,pieza prefab.horm.,carga manual | [6 empty] | 4 | 344.58 | 1378.32
Sustitución de sombrerete de piezas prefabricadas de hormigón, carga manual de runa a camion o contenedor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 1.6 | 24.55 | 39.28
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 1.6 | 23.43 | 37.49
Oficial 1a paleta
B07F-0LT6 | Partida | m3 | Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,5N/mm2,elab.en obra | [6 empty] | 0.021 | 212.12 | 4.45
Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 1.05 | 21.39 | 22.46
Manobre especialista
B011-05ME | Material | m3 | Aigua | [6 empty] | 0.2 | 2.04 | 0.41
Aigua
B03L-05N7 | Material | t | Sorra p/morters | [6 empty] | 1.53 | 20.85 | 31.9
Sorra de pedrera per a morters
B054-06DH | Material | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S,sacos | [6 empty] | 400 | 0.32 | 128
Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos
B055-067M | Material | t | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | [6 empty] | 0.2 | 138.2 | 27.64
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
C176-00FX | Maquinària | h | Formigonera 165l | [6 empty] | 0.725 | 2.05 | 1.49
Formigonera de 165 l
A%AUX0010100 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2246 | 1 | 0.22
[9 empty] | Total B07F-0LT6 | 0.021 | 212.12 | 4.45
BDN1-0M3L | Material | u | Aspirador estático de hormigón prefabricado | [6 empty] | 1 | 260.88 | 260.88
Aspirador estático de hormigón prefabricado
A%AUX0010350 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.7072 | 3.5 | 2.48
|  |  |  | salidas ventilación | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P5ZZB-4SSU | 4 | 344.58 | 1378.32
P5ZZ5-52IX | Partida | u | Pieza p/paso conductos,plancha acero galv.e=0,8mm,tubo D=220mm,h=50cm,fij.mecánicas | [6 empty] | 4 | 54.52 | 218.08
Pieza para paso de conductos, de plancha deacero galvanizado de 0,8 mm de espesor con tubo de diámetro 220 mm y 50 cm de altura soldado a una base de 40x40 cm, colocada con fijaciones mecánicas
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.225 | 24.55 | 5.52
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.45 | 23.43 | 10.54
Oficial 1a paleta
B07F-0LT5 | Partida | m3 | Mortero cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,arena,380kg/m3 cemento,1:4,10N/mm2,elab.en obra | [6 empty] | 0.021 | 107.66 | 2.26
Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con 380 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:4 y 10 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 1 | 21.39 | 21.39
Manobre especialista
B011-05ME | Material | m3 | Aigua | [6 empty] | 0.2 | 2.04 | 0.41
Aigua
B03L-05N7 | Material | t | Sorra p/morters | [6 empty] | 1.52 | 20.85 | 31.69
Sorra de pedrera per a morters
B055-067M | Material | t | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | [6 empty] | 0.38 | 138.2 | 52.52
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
C176-00FX | Maquinària | h | Formigonera 165l | [6 empty] | 0.7 | 2.05 | 1.44
Formigonera de 165 l
A%AUX0010100 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2139 | 1 | 0.21
[9 empty] | Total B07F-0LT5 | 0.021 | 107.66 | 2.26
B0AO-07II | Material | u | Taco nylon D=6 a 8 mm,+tornillo | [6 empty] | 4 | 0.27 | 1.08
Taco de nylon de 6 a 8 mm de, con tornillo
B5ZZ6-1316 | Material | u | Pieza p/paso conductos,plancha acero galv.0,8mm,tubo D=220mm,h=50cm | [6 empty] | 1 | 34.89 | 34.89
Pieza para paso de conductos, de plancha deacero galvanizado de 0,8 mm de espesor, con tubo de diámetro 220 mm y 50 cm de altura soldado a una base de 40x40 cm
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.1521 | 1.5 | 0.23
[5 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P5ZZ5-52IX | 4 | 54.52 | 218.08
P7JF-B2ZR | Partida | m | Sell.junt.hidroexp.poliuretano,sección 2x1cm,col.interior junta | [6 empty] | 4 | 16.22 | 64.88
Sellado de juntas con perfil hidroexpansivo de poliuretano de sección 2x1 cm, colocado en el interior de la junta
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 0.35 | 21.39 | 7.49
Manobre especialista
A0F-000D | Ma d’obra | h | Oficial 1a col·locador | [6 empty] | 0.1 | 29.42 | 2.94
Oficial 1a col·locador
B7J5-16VV | Material | m | Junta expans.+agua,poliuretano,2x1cm | [6 empty] | 1.05 | 5.37 | 5.64
Junta expansiva en contacto con el agua, de poliuretano, de sección 2x1 cm
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.0983 | 1.5 | 0.15
|  |  |  | salidas cubierta | 4 | 1 | 0 | 0 | 4
[9 empty] | Total P7JF-B2ZR | 4 | 16.22 | 64.88
P787-11UX2 | Partida | m2 | Sist.imperm.membrana contínua poliurea bicomponente 100% pura + protector intemperie+antidesliz.,e=2mm,pulido+aspirado,imprim.es | [6 empty] | 6 | 92.51 | 555.06
Sistema de impermeabilización con membrana contínua de poliurea bicomponente 100% pura con protector a la intemperie y antideslizante, de 2 mm de espesor, con preparación de la superficie con pulido mecánico y aspirado del polvo, aplicación de imprimación específica y aplicación de membrana de poliurea bicomponente en caliente, aplicado sobre soporte de hormigón
A01-FEP9 | Ma d’obra | h | Ajudant pintor | [6 empty] | 0.45 | 26.12 | 11.75
Ajudant pintor
A0F-000V | Ma d’obra | h | Oficial 1a pintor | [6 empty] | 0.45 | 29.42 | 13.24
Oficial 1a pintor
B752-11O46 | Material | kg | Imprim.prev.p/imperm.poliurea | [6 empty] | 0.3 | 13.76 | 4.13
Imprimación previa para impermeabilizaciones de poliurea bicomponent
B756-11STO | Material | kg | Poliurea bicomponente 100% pura,en caliente | [6 empty] | 2.2 | 24.24 | 53.33
Poliurea bicomponente 100% pura de aplicación en caliente
B8B3-11P0I | Material | kg | Revestimiento protector a la intemperie y antideslizante p/imperm.cont.poliurea | [6 empty] | 0.3 | 8.17 | 2.45
Revestimiento protector a la intemperie y antideslizante de sistema de impermeabilización continua con poliurea
C20E-11ORU | Maquinària | h | Máquina proyección caliente poliurea | [6 empty] | 0.45 | 11.2 | 5.04
Máquina de proyección en caliente de poliurea bicomponent
C20J-00DQ | Maquinària | h | Pulidora | [6 empty] | 0.45 | 2.92 | 1.31
Pulidora
CZ1R-11OZV | Maquinària | h | Aspirador de polvo +líquidos,P=2400W,depres.=220mbar,vol.=6500l/min depósito=70l | [6 empty] | 0.45 | 1.98 | 0.89
Aspirador de polvo y líquidos, de potencia 2400 W, depresión 220 mbar y volumen de aire 6500 l/min, 70 l de volumen de depósito
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.2499 | 1.5 | 0.37
|  |  |  | salidas a cubierta | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total P787-11UX2 | 6 | 92.51 | 555.06
P510-38DP | Partida | m2 | Azot.capa prot.,horm.arc.exp.,e=5cm | [6 empty] | 6 | 23.02 | 138.12
Acabado de azotea con capa de protección de hormigón ligero dearcilla expandida de densidad 500 a 600 kg/m3, de 5 cm de espesor
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.045 | 24.55 | 1.1
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.045 | 23.43 | 1.05
Oficial 1a paleta
B07I-CVXZ | Partida | m3 | Hormigón arcilla exp.,500 a 600 kg/m3,hormigonera 165l | [6 empty] | 0.15198 | 137.14 | 20.84
Hormigón dearcilla expandida, de densidad 500 a 600 kg/m3, elaborado en obra con hormigonera de 165 l
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 1 | 21.39 | 21.39
Manobre especialista
B011-05ME | Material | m3 | Aigua | [6 empty] | 0.12 | 2.04 | 0.24
Aigua
B030-05PH | Material | m3 | Arcilla exp. 3 a 8 mm,350kg/m3,sacos | [6 empty] | 1 | 93.13 | 93.13
Arcilla expandida de granulometría 3 a 8 mm y densidad 350 kg/m3, en sacos
B055-067M | Material | t | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | [6 empty] | 0.15 | 138.2 | 20.73
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
C176-00FX | Maquinària | h | Formigonera 165l | [6 empty] | 0.7 | 2.05 | 1.44
Formigonera de 165 l
A%AUX0010100 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2139 | 1 | 0.21
[9 empty] | Total B07I-CVXZ | 0.15198 | 137.14 | 20.84
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.0198 | 1.5 | 0.03
|  |  |  | salidas a cubierta | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total P510-38DP | 6 | 23.02 | 138.12
P5ZD0-529E | Partida | m | Mimbel empotr.,rasilla goter.sob/machihembrado cerám.,mortero 1:2:10 | [6 empty] | 6 | 22.4 | 134.4
Mimbel empotrado en el paramento, de rasilla cerámica fina con goterón, apoyada sobre machihembrado cerámico, tomadas con mortero mixto 1:2:10
A0D-0007 | Ma d’obra | h | Manobre | [6 empty] | 0.2 | 24.55 | 4.91
Manobre
A0F-000T | Ma d’obra | h | Oficial 1a paleta | [6 empty] | 0.4 | 23.43 | 9.37
Oficial 1a paleta
B07F-0LT6 | Partida | m3 | Mortero mixto cemento pórtland+caIiza CEM II/B-L,cal,arena,200kg/m3 cemento,1:2:10,2,5N/mm2,elab.en obra | [6 empty] | 0.0021 | 212.12 | 0.45
Mortero mixto de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L, cal y arena, con 200 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:2:10 y 2,5 N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra
A0E-000A | Ma d’obra | h | Manobre especialista | [6 empty] | 1.05 | 21.39 | 22.46
Manobre especialista
B011-05ME | Material | m3 | Aigua | [6 empty] | 0.2 | 2.04 | 0.41
Aigua
B03L-05N7 | Material | t | Sorra p/morters | [6 empty] | 1.53 | 20.85 | 31.9
Sorra de pedrera per a morters
B054-06DH | Material | kg | Cal aérea hidratada CL 90-S,sacos | [6 empty] | 400 | 0.32 | 128
Cal aérea hidratada CL 90-S, en sacos
B055-067M | Material | t | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | [6 empty] | 0.2 | 138.2 | 27.64
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
C176-00FX | Maquinària | h | Formigonera 165l | [6 empty] | 0.725 | 2.05 | 1.49
Formigonera de 165 l
A%AUX0010100 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0.2246 | 1 | 0.22
[9 empty] | Total B07F-0LT6 | 0.0021 | 212.12 | 0.45
B0FG6-0ZX9 | Material | u | Rasilla 1arista goterón,14x28cm,cerámica nat. color rojo | [6 empty] | 7.9611 | 0.84 | 6.69
Rasilla con 1 arista con goterón, de 14x28 cm, de cerámica natural color rojo
B0FJ2-0EF0 | Material | u | Machihembrado cerámico 500x200x30mm | [6 empty] | 2.107 | 0.37 | 0.78
Machihembrado cerámico de 500x200x30 mm
A%AUX0010150_1 | Altres | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | [6 empty] | 0.1352 | 1.5 | 0.2
[5 empty] | 4 | 1.5 | 0 | 0 | 6
[9 empty] | Total P5ZD0-529E | 6 | 22.4 | 134.4
[9 empty] | Total 06 | 1 | 2858.66 | 2858.66
08 | Capítol |  | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 1660.06 | 1660.06
P840-BXTJ | Partida | u | Ens.estático tracción subestruct.falso techo, determ.>=8 | [6 empty] | 1 | 89.06 | 89.06
Ensayo estático de tracción de la subestructura del falso techo, según la norma UNE-EN 13964, para un número de determinaciones igual o superior a 8
BV2H0-02LK | Material | u | Ens.estático tracción subestruct.falso techo, determ.>=8 | [6 empty] | 1 | 89.06 | 89.06
Ensayo estático de tracción de la subestructura del falso techo, según la norma UNE-EN 13964, para un número de determinaciones igual o superior a 8
A%AUX0010150 | Altres | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | [6 empty] | 0 | 5 | 0
|  |  |  | Ensayo falso techo despachos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P840-BXTJ | 1 | 89.06 | 89.06
P5V0-02AH | Partida | u | Prueba estanqueidad cubierta inclinada med.riego por aspersión | [6 empty] | 1 | 671 | 671
Prueba de estanqueidad de cubierta inclinada mediante riego por aspersión
BVA5-02AE | Material | u | Prueba estanqueidad cubierta inclinada med.riego por aspersión | [6 empty] | 1 | 671 | 671
Prueba de estanqueidad de cubierta inclinada mediante riego por aspersión
|  |  |  | nueva salida ventilaciones | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total P5V0-02AH | 1 | 671 | 671
BVZ1-00UY | Partida | ud | Desplaz.analista+equipo p/ens.in situ+toma muestras | [6 empty] | 2 | 450 | 900
Desplazamiento de analista y equipo para realizar ensayos in situ o toma de muestras
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total BVZ1-00UY | 2 | 450 | 900
[9 empty] | Total 08 | 1 | 1660.06 | 1660.06
GR | Capítol |  | GESTIÓN RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 6195.2 | 6195.2
GRA010 | Partida | Ud | Transporte de residuos inertes con contenedor. | [6 empty] | 22 | 281.6 | 6195.2
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.
mq04res010doa | Maquinària | Ud | Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construc | [6 empty] | 1 | 276.08 | 276.08
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de entrega, alquiler y canon de vertido por entrega de residuos.
%0200 | Altres | % | Costes directos complementarios | [6 empty] | 2.7608 | 2 | 5.52
|  |  |  | derribos y otros | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
|  |  |  | mobiliario existente de obra | 9 | 0 | 0 | 0 | 9
|  |  |  | previsión a justificar | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
[9 empty] | Total GRA010 | 22 | 281.6 | 6195.2
[9 empty] | Total GR | 1 | 6195.2 | 6195.2
SS | Capítol |  | SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1 | 2400 | 2400
YSX010 | Partida | Ud | Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras. | [6 empty] | 2 | 100 | 200
Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | Total YSX010 | 2 | 100 | 200
YCX010 | Partida | Ud | Conjunto de sistemas de protección colectiva. | [6 empty] | 1 | 2200 | 2200
Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | Total YCX010 | 1 | 2200 | 2200
[9 empty] | Total SS | 1 | 2400 | 2400
[9 empty] | Total TR5-066 | 1 | 191530.35 | 191530.35
Note on A3: Codi únic que n'identifica el concepte. Veure colors en "Entorn de treball: Aparença"
Note on B3: Naturalesa del concepte (veure menú contextual)
Note on C3: Unitat de mesura a què fa referència el preu unitari. Les unitats de temps afecten els càlculs de durades i recursos
Note on D3: Text breu que facilita la visualització, la cerca i la impressió del concepte en lloc del text
Note on E3: Descripció curta de la línia d’amidament
Note on F3: Columna A: Número d’unitats iguals de la línia d’amidament
Note on G3: Columna B: Longitud de la línia d’amidament
Note on H3: Columna C: Amplada de la línia d’amidament
Note on I3: Columna D: Alçada de la línia d’amidament
Note on J3: Quantitat Verd: Referència a una altra partida Taronja: Fórmula de mesurament Blau: Expressió Magenta: Calculat a partir de les dimensions Negre: Introduït directament
Note on K3: Rendiment o quantitat pressupostada
Note on L3: Preu unitari del concepte al pressupost Vermell: Bloquejat Gris: Anul·lat Magenta: Calculat
Note on M3: Import del pressupost Magenta: Hi ha ajustaments al producte de quantitat per preu unitari