## T-PRES
|  |  |  | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu
|  |  |  | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 01 | ENDERROCS
01.01 | 1 | K216U001 | m2 | Enderroc de paret de qualsevol material de 5-15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de revestiment, enguixats, arrebossats, enrajolats i qualsevol element collat o encastat dins el mateix, inclou enderroc d'elements d'instal·lacions encastats al mateix. | 0 | 365.694
01.01 | 2 | P214I-AKZL | m2 | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 0 | 308.25
01.01 | 3 | K21A3011 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 0 | 11
01.01 | 4 | PQ70-U001 | pa | Desmuntatge, trasllat, aplec i de mobiliari exitent (taules, cadires, armaris,...) amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m linial d'armari realment desmuntat i muntat, amidat segons les especificacions de la DT. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 02 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
01.02 | 1 | P654-8LX6 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Inclou p.p de formació d'estructures especials en obertures, laterals de caixes de persianes, calaixos verticals, formació de reforç a l'interior de l'envà per a poder penjar elements que ho requereixin, formació de forats per encastar mecanismes o reixes de ventilació, bandes acústiques superiors i inferiors, cinta base i tractament de juntes i arestes, llestes per pintar. Nivell de qualitat d'acabat Q3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% | 0 | 269.311
01.02 | 2 | P654-U001 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Inclou p.p de formació d'estructures especials en obertures, laterals de caixes de persianes, calaixos verticals, formació de reforç a l'interior de l'envà per a poder penjar elements que ho requereixin, formació de forats per encastar mecanismes o reixes de ventilació, bandes acústiques superiors i inferiors, cinta base i tractament de juntes i arestes, llestes per pintar. Nivell de qualitat d'acabat Q3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% | 0 | 7.344
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 03 | REVESTIMENTS
01.03 | 1 | P89I-U001 | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura antibacteria i antifungicida amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. | 0 | 467.388
01.03 | 2 | P84G-U001 | m2 | Cel ras registrable de plaques metàl·liques d'acer prelacat amb superfície llisa, amb cantell recte, de 600x600 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | 0 | 293.35
01.03 | 3 | E867U002 | m2 | Sòcol de revestiment en parament vertical i horitzontal en nous calaixos d'ampits de finestra, placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, rematat amb canoneres especials. Tipus placa Lexan Cliniwall de Sabic o equivalent, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a escollir per la DF, col·locat adherit en parament vertical. Inclou p.p de cantoneres del mateix material i formació de registres. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. | 0 | 41.68
01.03 | 4 | P83EQ-U001 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 95cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. | 0 | 8
01.03 | 5 | P83EQ-U002 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 220cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. | 0 | 5
01.03 | 6 | P83EQ-U003 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 20cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. | 0 | 2
01.03 | 7 | PCZ0-U001 | m2 | Làmina adhesiva transparent (vinil), de 50 µm de gruix, color a escollir per la DF, col·locada per la cara interior de l'envidrament. | 0 | 35.36
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 04 | PAVIMENTS
01.04 | 1 | E9P2UC11 | m2 | Paviment de PVC homogeni antilliscant en rotlle marca Tarkett o equivalent, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, color a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, amb classificació al foc Bfl-s1 segons EN 13501-1. Inclou formació de sòcol mitja canya de 10 cm d'alçada en tot el perímetre i remat amb peça de PVC prefabricada especial per al sistema i remat de canvis de paviments amb perfil d'acer inoxidable, segons fabricant, tot segons detall de projecte, superfície de sòcol imputada al amidament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | 0 | 308.25
01.04 | 2 | P93I-U001 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 3-4 mm de gruix, amb morter autonivellant amb compost de làtex, model i marca ARDITEX NA, aplicada manualment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% | 0 | 308.25
01.04 | 3 | P9ZD-U001 | m | Tapajunts de paviment amb pletina d'acer inoxidable de 120mm d'amplària mitjana, perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 05 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
|  | Titol 3 | 01 | FUSTERIES DE FUSTA
01.05.01 | 1 | 1A22U001 | u | P2_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 90x210cm + una traja batent lateral de 41x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. | 0 | 2
01.05.01 | 2 | 1A22U002 | u | P3_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 90x210cm + una traja batent lateral de 41x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Inclou mirilla gran segons detall a la porta batent, amb vidre laminar 5+5. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. | 0 | 3
01.05.01 | 3 | 1A22U003 | u | P4_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 100x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Inclou mirilla gran a la porta batent, amb vidre laminar 5+5. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. | 0 | 1
01.05.01 | 4 | 1A22U011 | u | S01. Porta interior de registre, amb dues portes batents de 20 mm de gruix, de cares llises de DM acabat revestit amb policarbonat igual que les parets, enrassades a parament vertical. Estructura interior de fusta de 5mm de gruix, d'una llum de pas lliure de 120x214 cm, amb bastiment de fusta de la mida del parament vertical segons planol, sense marc. Inclou tibador tipus tubular d'acer inoxidable 304 tipus GUSTA D15mm. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF i pany exterior amb clau. Inclou aïllament a la part interior de les portes. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 05 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
|  | Titol 3 | 02 | FUSTERIES D'ALUMINI
01.05.02 | 1 | PAM2-U100 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 200x60cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. | 0 | 1
01.05.02 | 2 | PAM2-U101 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 400x60cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. | 0 | 1
01.05.02 | 3 | PAM2-U102 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 180x110cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 05 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
|  | Titol 3 | 03 | FUSTERIES DE VIDRE
01.05.03 | 1 | PAM2-U001 | u | P01. Porta interior de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents de 160x290cm de pas, amb estructura d'acer galvanitzat vista, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou maneta d'accionament interior i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer raspatllat, pany electrificat amb lector de targera, model Salto- Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 01 | EQUIP DE MESURA I QUADRES ELÈCTRICS
01.06.01.01.01 | 1 | 0101010101 | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de CS laboratori P5, format per armaris i elements de protecció amb un 30% d'espai de reserva. Inclosos: elements de protecció d'acord amb el nombre de sortides indicat en el diagrama unifilar, incorporant tots els elements addicionals de comandament, senyalització, control, mesura i seguretat sol·licitats per la D.F. per a facilitar la seva operativitat i funcionalitat, i per a garantir la seguretat de receptors i usuaris. També s'inclouen els borneros, l'enfangat i el sòcol. Haurà d'aportar-se càlculs de fabricant per a comprovar la selectivitat, poders de tall, calibre, sensibilitat i temporització, corbes de tret, es apotarán amb esquemes i frontals de taller per a l'aprovació de la D.F. Unitat totalment acabada i funcionant segons el parer de la D.F. segons normativa i reglamentació vigent. Marca SCHNEIDER tant envolupant com tots els elements. (01.01.01.01.01) | 0 | 1
01.06.01.01.01 | 2 | 0101010102 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de connexió intermèdia per a blindosbarra de 250A. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Completament establert connexió i provat. Marca SCHNEIDER model KSB250SE4. Inclou protecció diferencial i termica o disyuntor NSX. (01.01.01.01.02) | 0 | 1
01.06.01.01.01 | 3 | 0101010103 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de connexió intermèdia per a blindosbarra de 100A. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Completament establert connexió i provat. Marca SCHNEIDER model KSB100SM4. Inclou protecció diferencial i termica o disyuntor NSX. (01.01.01.01.03) | 0 | 2
01.06.01.01.01 | 4 | 0101010104 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 180 A, 24 bits (01.01.01.01.04) | 0 | 1
01.06.01.01.01 | 5 | 0101010105 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 60 A, 24 bits (01.01.01.01.05) | 0 | 1
01.06.01.01.01 | 6 | 0101010106 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 40 A, 24 bits (01.01.01.01.06) | 0 | 2
01.06.01.01.01 | 7 | 0101010107 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 100 A, 24 bits (01.01.01.01.07) | 0 | 1
01.06.01.01.01 | 8 | 0101010108 | u | Subministrament i instal·lació protector contra sobretensiones transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 ca i cartutx extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 ca. (01.01.01.01.08) | 0 | 3
01.06.01.01.01 | 9 | 0101010109 | ml | Derivació subministro normal mitjançant cable tetrapolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció + cable de terra de 10 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.09) | 0 | 70
01.06.01.01.01 | 10 | 0101010110 | ml | Derivació subministro normal mitjançant cable tetrapolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció + cable de terra de 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.10) | 0 | 100
01.06.01.01.01 | 11 | 0101010111 | ml | Derivació subministro SAI mitjançant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció + cable de terra de 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.11) | 0 | 100
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 02 | DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA
|  | NIVELL 6 | 01 | LÍNIES SECUNDÀRIES
01.06.01.01.02.01 | 1 | 010101020101 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.01) | 0 | 1605
01.06.01.01.02.01 | 2 | 010101020102 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.02) | 0 | 2560
01.06.01.01.02.01 | 3 | 010101020103 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.03) | 0 | 50
01.06.01.01.02.01 | 4 | 010101020104 | pa | Partida alçada del subministrament i col·locació de les caixes de derivació necessàries en la instal·lació, tenint en compte que s'han de separar mínim els circuits d'enllumenat, força SAI, força preferent i força normal. (01.01.01.02.01.04) | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 02 | DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA
|  | NIVELL 6 | 02 | SAFATES I TUBS
01.06.01.01.02.02 | 1 | 010101020201 | ml | Canalització de tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. (01.01.01.02.02.01) | 0 | 795
01.06.01.01.02.02 | 2 | 010101020202 | ml | Canalització de tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. (01.01.01.02.02.02) | 0 | 80
01.06.01.01.02.02 | 3 | 010101020203 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 600x100 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.03) | 0 | 20
01.06.01.01.02.02 | 4 | 010101020204 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 400x100 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.04) | 0 | 100
01.06.01.01.02.02 | 5 | 010101020205 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 200x60 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.05) | 0 | 90
01.06.01.01.02.02 | 6 | 010101020206 | ml | Subministrament i instal·lació de minicanal d'alumini de 65x20mm amb 2 compartiments amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.06) | 0 | 100
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 02 | DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA
|  | NIVELL 6 | 03 | MECANISMES DE BT
01.06.01.01.02.03 | 1 | 010101020301 | u | Subministrament i instal·lació de Base d'endoll amb 1 presa de corrent estanc amb contacte de terra (2P + T), tipus Schuko, gamma alta primeres marques, bticino o similar, intensitat assignada 2x16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc pur i marco embellidor per a un element, de color blanc; Amb tots els accessoris i elements necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, en muntatge encastat. (01.01.01.02.03.01) | 0 | 44
01.06.01.01.02.03 | 2 | 010101020302 | u | Subministrament i col·locació de conjunt portamecanismos sobre canal doble de PVC, compost per: 4X SCHUKO 10/16A VERD (PREFERENT), 4X SCHUKO 10/16A ROJO (SAI) , 2X TOMAS RJ45. Completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.02.03.02) | 0 | 10
01.06.01.01.02.03 | 3 | 010101020303 | u | Subministrament i col·locació de conjunt portamecanismos sobre canal doble de PVC, compost per: 2X SCHUKO 10/16A VERD (PREFERENT), 2X SCHUKO 10/16A ROJO (SAI) , 2X TOMAS RJ45. Completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.02.03.03) | 0 | 10
01.06.01.01.02.03 | 4 | 010101020304 | u | Subministrament i instal·lació de polsador per a persianes automàtiques, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. (01.01.01.02.03.04) | 0 | 7
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 03 | ENLLUMENAT
01.06.01.01.03 | 1 | 0101010301 | u | Subministrament i instal·lació de panell LED 60x60 Trilux Belviso C1 600 o similar, de 30W de potència connectada, flux lluminós 4000 lumens, 6500K, Muntatge en fals sostre modular de 60x60 completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.01) | 0 | 23
01.06.01.01.03 | 2 | 0101010302 | u | Subministrament i instal·lació de detector de moviment i lluminositat amb sortida DALI per a regulació automàtica d'il·luminació E-multisensor AutoDim DALI Wide. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.02) | 0 | 5
01.06.01.01.03 | 3 | 0101010303 | u | Subministrament i instal·lació de controlador dimerizador DALI, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.03) | 0 | 2
01.06.01.01.03 | 4 | 0101010304 | u | Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador, color blanc, instal·lació encastada, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.04) | 0 | 6
01.06.01.01.03 | 5 | 0101010305 | u | Subministrament i instal·lació de polsador dimerizador DALI, color blanc, instal·lació encastada, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.05) | 0 | 2
01.06.01.01.03 | 6 | 0101010306 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 4425 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.06) | 0 | 13
01.06.01.01.03 | 7 | 0101010307 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 1500 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.07) | 0 | 24
01.06.01.01.03 | 8 | 0101010308 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 750 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.08) | 0 | 13
01.06.01.01.03 | 9 | 0101010309 | u | Subministrament i instal·lació de connector en L per a aplicació en línia contínua E-Line 7651 Fix LED IP50 amb possibilitat d'alimentació superior. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.09) | 0 | 18
01.06.01.01.03 | 10 | 0101010310 | u | Subministrament i instal·lació de Capçal per a acabar una aplicació en línia contínua E-Line 7651 Fix LED IP20. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.10) | 0 | 26
01.06.01.01.03 | 11 | 0101010311 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària per a carril marca TRILUX, model E-LINE 7651IPHE LW1940-965ETDD L150 01, temperatura de color 6500K, de flux lluminós 4200 lumens, rendiment 162 lm/W, potència connectada 26W, color blanc, grau de protecció IP50. Inclou tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i ancoratge. Completament connectada i provada. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.11) | 0 | 70
01.06.01.01.03 | 12 | 0101010312 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària per a carril marca TRILUX, model E-LINE 7651IPHE LW1925-965ETDD L75 01, temperatura de color 6500K, de flux lluminós 2600 lumens, rendiment 153 lm/W, potència connectada 17W, color blanc, grau de protecció IP50. Inclou tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i ancoratge. Completament connectada i provada. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.12) | 0 | 13
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 04 | ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
01.06.01.01.04 | 1 | 0101010401 | u | Subministrament i instal·lació de lumninaria ANSELL RAVEN 3W, amb bateria d'1 hora, completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.04.01) | 0 | 17
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 05 | DATOS
01.06.01.01.05 | 1 | 0101010501 | PA | Modificació en armari Rack existent afegint: - 5x Patch panell 1 O 48 ports Cat 6A UTP, model Gigalan 500+ (01.01.01.05.01) | 0 | 1
01.06.01.01.05 | 2 | 0101010502 | m | Cable de dades O/UTP de 4 parells de coure trenats, certificat categoria 6A fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2, marca OPENETICS, referència 0849D2. Lliure d'halògens i amb classificació CPR Euroclase Dca,s2,d2,a1. Compleix amb ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2.2), IEC 61156-5 ed2.0, EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 A1:2010, EN 50288-11-1:2012. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.05.02) | 0 | 4240
01.06.01.01.05 | 3 | 0101010504 | u | Certificació cablejat estructurat (01.01.01.05.04) | 0 | 106
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 06 | CCAA
01.06.01.01.06 | 1 | 0101010601 | u | Subministrament i instal·lació de pany electrònic offline XS4 One - EU/DIN, color blanc, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.06.01) | 0 | 5
01.06.01.01.06 | 2 | 0101010602 | u | Subministrament i instal·lació de pany electrònic offline Salt XS4 original, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Inclou pp de cablejat (01.01.01.06.02) | 0 | 1
01.06.01.01.06 | 3 | 0101010603 | u | Subministrament i instal·lació de controlador online SVN CU42E0, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Inclou pp de cablejat (01.01.01.06.03) | 0 | 1
01.06.01.01.06 | 4 | 0101010604 | u | Subministrament i instal·lació de pany elèctric, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Incluy pp de cablejat. (01.01.01.06.04) | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
|  | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
|  | NIVELL 5 | 07 | CONTROL
01.06.01.01.07 | 1 | 0101010801 | ml | Cablejat Modbus RTU (01.01.01.08.01) | 0 | 100
01.06.01.01.07 | 2 | 0101010802 | u | AirQualy Temp + HR + CO2, Sensor de Tª, Humedad y CO2, acabado blanco - Rango sensor temperatura: -10 a +60 ºC - Rango sensor humedad: 0 a 100% HR - Rango sensor CO2: 0 a 5000 ppm, +/- 30 ppm + 3% - Sensor inalámbrico NFC para configuración con APP EConfigurator - Incluye marco superficie color blanco y etiqueta frontal - Requiere acoplador ´´e-Bus Coupling Surface´´ (no incluido) - Dimensiones: 86x86x22 mm (W-H-D) (01.01.01.08.02) | 0 | 2
01.06.01.01.07 | 3 | 0101010803 | u | Programació i integració en la plataforma dels subsistemes de control i gestió de l'edifici. Comprèn: . Gestió de projecte . Desenvolupament base de dades . Desenvolupament 2D/HTML . Producció de pantalles . Proves FAT . Proves SAT (01.01.01.08.03) | 0 | 1
01.06.01.01.07 | 4 | 0101010804 | u | Subministrament i instal·lació de semàfor amb llum verda i vermella, col·locació en superfície, inclou pp de cablejat i botonera per a seleccionar mode de funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Completament establert connexió i provat. (01.01.01.08.04) | 0 | 1
01.06.01.01.07 | 5 | 0101010805 | u | PS1061-2410-0000 Beckhoff , Potència PS1000; sortida: 24 V DC, 10 A; entrada: AC 200...240 V, 1-phasee (01.01.01.08.05) | 0 | 1
01.06.01.01.07 | 6 | 0101010806 | u | EK1101-0010 Beckhoff Acoblador EtherCAT amb interruptor ID, Distància ampliada 300m (01.01.01.08.06) | 0 | 1
01.06.01.01.07 | 7 | 0101010807 | u | EL1008 Beckhoff, Terminal EtherCAT, entrada digital de 8 canals, 24 V DC, 3 ms (01.01.01.08.07) | 0 | 4
01.06.01.01.07 | 8 | 0101010808 | u | EL3174-0090 Beckhoff, Terminal EtherCAT, entrada analògica de 4 canals, multifunció, 1010 V, ,20 mA, 16 bits, TwinSAFE SC (01.01.01.08.08) | 0 | 10
01.06.01.01.07 | 9 | 0101010809 | u | EL6021Beckhoff - EtherCAT Terminal, 1-channel communication interface, serial, RS422/RS485 (01.01.01.08.09) | 0 | 1
01.06.01.01.07 | 10 | 0101010810 | ml | Cablejat senyal 2x1,5 mm2 (01.01.01.08.10) | 0 | 422
01.06.01.01.07 | 11 | 0101010811 | u | Suministrament i instal·lació de armri metalic de midas 1000x1000x300, inclou pp de muntatge dels elements anteriorment especificats. Completament conexionat y acabat. (01.01.01.08.11) | 0 | 1
01.06.01.01.07 | 12 | 0101010712 | u | TF6255 Beckhoff - TwinCAT 3 Modbus RTU (01.01.01.07.12) | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA.
|  | NIVELL 4 | 01 | CANONADES PE-X/Al/PE
01.06.02.01 | 1 | 01.02.01.01 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 5, clase 1-2-5/6 bar y clase 4/8 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | 0 | 10
01.06.02.01 | 2 | 01.02.01.02 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, serie 5, clase 1-2-5/6 bar y clase 4/8 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | 0 | 36.5
01.06.02.01 | 3 | 01.02.01.03 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 32 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | 0 | 24
01.06.02.01 | 4 | 01.02.01.04 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 40 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | 0 | 46.5
01.06.02.01 | 5 | 01.02.01.05 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | 0 | 12
01.06.02.01 | 6 | 01.02.01.06 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 50 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | 0 | 61.46
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA.
|  | NIVELL 4 | 02 | VALVULERIA I CONNEXIÓ A EQUIPS
01.06.02.02 | 1 | 01.02.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 16 mm de diàmetre. | 0 | 2
01.06.02.02 | 2 | 01.02.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 20 mm de diàmetre. | 0 | 2
01.06.02.02 | 3 | 01.02.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 25 mm de diàmetre. | 0 | 4
01.06.02.02 | 4 | 01.02.02.04 | u | Connexió a equips | 0 | 7
01.06.02.02 | 5 | 01.02.02.05 | pa | Connexió de la xarxa de lampisteria a la xarxa existent en la parcel·la. | 0 | 1
01.06.02.02 | 6 | 01.02.02.06 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 50 mm de diàmetre. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA.
|  | NIVELL 4 | 03 | EQUIPS
01.06.02.03 | 1 | 01.02.03.01 | u | Subministrament i col·locació de termo electric amb capacitat per a 50 litres. Totalment muntat, (instal·ació a fals sostre), connexió i provat. Ha d'incloure un sistema antilegionel·la +60è per a pública concurrència. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
|  | NIVELL 4 | 01 | EQUIPS
01.06.03.01 | 1 | 01.03.01.01 | m2 | Subministrament i col·locació de Conducte Rectangular Fibra CLIMAVER net (CLIMAVER net). Llana de vidre ISOVER amb revestiment int. teixit NET ext. làmina d'alumini reforçat amb paper kraft i malla de vidre Perfiver H ´´ISOVER´´ per a la formació de portes d'inspecció o registre, connexions a màquines, a reixetes o a difusors o similar. Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cua Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Star d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Neteja Copia el text | 0 | 292
01.06.03.01 | 2 | 01.03.01.02 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-225x75 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | 0 | 3
01.06.03.01 | 3 | 01.03.01.03 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-525x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | 0 | 2
01.06.03.01 | 4 | 01.03.01.04 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-325x75 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | 0 | 2
01.06.03.01 | 5 | 01.03.01.05 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-325x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | 0 | 2
01.06.03.01 | 6 | 01.03.01.06 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-625x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | 0 | 2
01.06.03.01 | 7 | 01.03.01.07 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'aspiració tipus Presa abrupta connexió rectangular 650,00x200,00 mm L=250,00 mm.o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | 0 | 1
01.06.03.01 | 8 | 01.03.01.08 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal de descàrrega tipus Descàrrega abrupta connexió rectangular 650,00x200,00 mm. o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | 0 | 1
01.06.03.01 | 9 | 01.03.01.09 | u | Suminstro i instal·lació de ventilador destratificador HEY TUB S Color blanc, motor amb alimentació DC. Inclou tots els accessoris d'ancoratge i muntatge. Completament establert connexió i provat. Inclou pp de cablejat. | 0 | 9
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
|  | NIVELL 4 | 02 | COMPORTES DE REGULACIÓ
01.06.03.02 | 1 | 01.03.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/100/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D' accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. | 0 | 2
01.06.03.02 | 2 | 01.03.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/125/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D' accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. | 0 | 3
01.06.03.02 | 3 | 01.03.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/200/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D'accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
|  | NIVELL 4 | 03 | EXTRACCIÓ SALA OMG
01.06.03.03 | 1 | 01.03.03.01 | ml | Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. | 0 | 100
01.06.03.03 | 2 | 01.03.03.02 | u | Subministrament i instal·lació d'unitat de filtració Sodeca SV/HEPA/EC 315 F7+H14 per a conductes circulars, amb baix nivell sonor i motor EC Technology. Ventilador: . Envolupant acústica recoberta de material fonoabsorbente. . Brides normalitzades en aspiració i impulsió amb juntes estanques. . Filtres F7 + H14. . Tapa d'inspecció i neteja de fàcil accés amb tancaments manuals. . Ventilador centrífug amb turbina a reacció. . Suport que facilita el seu muntatge, integrat en la caixa. . Direcció aïri sentit lineal. . 3 preses de pressió per a control individual de les dues etapes de filtració. . Instal·lació en qualsevol posició. . Preparat amb guia per a prefiltre de 48 mm. . Ajust anti by-pass del filtre de major eficàcia. Motor: . Motors EC Technology de rotor exterior i d'alta eficiència, regulables mitjançant senyal 0-10 V. . Monofàsic 220-240 V 50/60 Hz, protecció IP54. . Temperatura de treball: -25 °C +60 °C. Acabat: . Xapa d'acer galvanitzat. | 0 | 1
01.06.03.03 | 3 | 01.03.03.03 | u | El quadre EC CONTROL inclou: . Sensor de pressió diferencial de gran precisió integrat. . Pantalla LCD i controls per a programació de totes les funcions. . Connexió Modbus RTU per a sistemes BMS. . Port USB per a configuració ràpida mitjançant PC. . Entrades analògiques configurables 0-10 V i 4-20 dt. per a connexió de sensors externs: ºC, VOC, CO, Humitat… . Envolupant amb grau de protecció IP54. . Rang temperatura de treball -10 °C +50 °C. . Alimentació 230 V AC 50/60 Hz. . Entrades digitals per a activació i atur del sistema i funció DAY/NIGHT. . Sortides de relé lliure de potencial: Marxa i fallada. Modes de control: . CPC: Control de pressió constant. . CFC: Control de cabal constant. . DAY/NIGHT: Ajust de doble consigna de pressió segons moment del dia. . Sensor extern: Compatible amb sensor de temperatura, humitat, qualitat d'aire o CO2. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
|  | NIVELL 4 | 01 | UNITATS INTERIORS
01.06.04.01 | 1 | 01.04.01.01 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-243M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. | 0 | 3
01.06.04.01 | 2 | 01.04.01.02 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-343M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. | 0 | 1
01.06.04.01 | 3 | 01.04.01.03 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-443M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. | 0 | 1
01.06.04.01 | 4 | 01.04.01.04 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-544M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
|  | NIVELL 4 | 02 | VALVULERÍA Y ACCESORIS
01.06.04.02 | 1 | 01.04.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN15. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | 0 | 6
01.06.04.02 | 2 | 01.04.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN25. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | 0 | 1
01.06.04.02 | 3 | 01.04.02.04 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN50. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | 0 | 2
01.06.04.02 | 4 | 01.04.02.05 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Equilibrat Estàndard diàmetre VEQS-50. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | 0 | 1
01.06.04.02 | 5 | 01.04.02.06 | u | Subministrament i col·locació de Manòmetre i pressòstat. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | 0 | 1
01.06.04.02 | 6 | 01.04.02.07 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN32. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | 0 | 4
01.06.04.02 | 7 | 01.04.02.08 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN20. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | 0 | 6
01.06.04.02 | 8 | 01.04.02.09 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN16. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | 0 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
|  | NIVELL 4 | 03 | CANONADES
01.06.04.03 | 1 | 01.04.03.01 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø16mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 0 | 16.32
01.06.04.03 | 2 | 01.04.03.02 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø20mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 0 | 14.52
01.06.04.03 | 3 | 01.04.03.03 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø25mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 0 | 10.75
01.06.04.03 | 4 | 01.04.03.04 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø32mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 0 | 10.8
01.06.04.03 | 5 | 01.04.03.05 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø40mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 0 | 38.88
01.06.04.03 | 6 | 01.04.03.06 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø50mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | 0 | 41.85
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
|  | NIVELL 4 | 04 | AILLANT CANONADA
01.06.04.04 | 1 | 01.04.04.01 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø16mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | 0 | 16.32
01.06.04.04 | 2 | 01.04.04.02 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø20mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | 0 | 14.52
01.06.04.04 | 3 | 01.04.04.03 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø25mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | 0 | 10.75
01.06.04.04 | 4 | 01.04.04.04 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø32mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | 0 | 10.8
01.06.04.04 | 5 | 01.04.04.05 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de diàmetre ø40mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | 0 | 38.88
01.06.04.04 | 6 | 01.04.04.06 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de diàmetre ø50mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge | 0 | 41.85
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
|  | NIVELL 4 | 05 | XARXA DE CONDENSATS
01.06.04.05 | 1 | 01.04.05.01 | m | Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 16 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu. | 0 | 350
01.06.04.05 | 2 | 01.04.05.02 | m | Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu. | 0 | 120
01.06.04.05 | 3 | 01.04.05.03 | pa | Connexió de xarxa de recollida de condensats con xarxa de sanejament interior de l'edifici. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
|  | NIVELL 4 | 06 | CONTROL
01.06.04.06 | 1 | 01.04.06.01 | u | Subministrament i col·locació de control de temperatura per a unitats de conductes mitjançant sonda per a conductes d'aire. Totalment muntada, instal·lada i col·locada al conducte de retorn. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i funcionament. | 0 | 7
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 05 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT FECAL
|  | NIVELL 4 | 01 | CANONADES
01.06.05.01 | 1 | 01.05.01.01 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 40 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. | 0 | 1.15
01.06.05.01 | 2 | 01.05.01.02 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 50 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. | 0 | 35.18
01.06.05.01 | 3 | 01.05.01.03 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 75 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. | 0 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 05 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT FECAL
|  | NIVELL 4 | 02 | CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
01.06.05.02 | 1 | 01.05.02.01 | u | Connexió a xarxa de sanejament existent en l'edificació. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 06 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | NIVELL 4 | 01 | EXTINTORS I SENYALITZACIÓ
01.06.06.01 | 1 | 01.06.01.01 | u | Subministrament i muntatge d'extintor portàtil de 6 kg de pols polivalent ABC. Eficàcia 34A 233B. Certificat AENOR. Totalment instal·lat. | 0 | 2
01.06.06.01 | 2 | 01.06.01.02 | u | Subministrament i muntatge d'extintor de neu carbònica CO2 de 5 kg. Eficàcia 89B. Certificat AENOR. Totalment instal·lat. | 0 | 1
01.06.06.01 | 3 | 01.06.01.03 | pa | Subministrament i muntatge de senyalització d'equips contra incendis fotoluminiscent, per a BIE, Polsador, extintor i sirena , en PVC rígid d'1 mm. fotoluminiscent, de dimensions 420X420 mm. Totalment instal·lada | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 06 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | NIVELL 4 | 02 | DETECCIÓ I ALARMA
01.06.06.02 | 1 | 01.06.02.01 | u | Partida de programació en la central del nou llaç de detecció | 0 | 1
01.06.06.02 | 2 | 01.06.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Detector òptic de fums convencional marca Siemens, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntada i instal·lada. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. | 0 | 10
01.06.06.02 | 3 | 01.06.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Detector òptic de fums convencional marca Siemens, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntada i instal·lada. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. | 0 | 10
01.06.06.02 | 4 | 01.06.02.04 | u | Alarma d'incendi SIEMENS | 0 | 1
01.06.06.02 | 5 | 01.06.02.05 | u | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma adreçable de 01 a 159,ABS color vermell, rearmable i amb aïllador de curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental,clau per a proves manuals, base i fixació. Amb tots els accessoris i elements necessaris per a la seva instal·lació i funcionament. | 0 | 1
01.06.06.02 | 6 | 01.06.02.06 | m | Connexió de tots els elements de protecció contra incendis mitjançant cable trenat i d'alimentació 2x1,5 mm2 lliure d'halògens i canalització sota tub de PVC. Inclou p.p. d'accessoris per a la seva instal·lació. | 0 | 350
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 06 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | NIVELL 4 | 03 | XARXA DE BIES
01.06.06.03 | 1 | 01.06.03.01 | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, incuida BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar en superficie o empotrada, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | 0 | 1
01.06.06.03 | 2 | 01.06.03.02 | ml | Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 33.7mm i DN= 25 mm), amb un gruix del tub de 2,3 mm segons norma UNE-EN 10216-4 amb extrems ranurat i acabat pintat RAL 3000, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores. | 0 | 40
01.06.06.03 | 3 | 01.06.03.03 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal segons BIE, muntada superficialment | 0 | 1
01.06.06.03 | 4 | 01.06.03.04 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4´´ de diàmetre, col·Locat roscat | 0 | 1
01.06.06.03 | 5 | 01.06.03.05 | PA | Connexió con xarxa de BIE interior de l'edifici. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 07 | INSTAL·LACIÓ DE GASOS
01.06.07 | 1 | 01.07.01 | u | Presa terminal per a Aire Medicinal Respirable tipus AFNOR, CM, DIN (a definir per client), amb certificat CE producte sanitari, formada per caixa empotrable, vàlvula de tancament que permet l'el manteniment pren a presa, vàlvula selectiva no intercanviable per a cada gas i embellidor amb inscripció del nom del gas. Inclosa pp de material auxiliar. | 0 | 11
01.06.07 | 2 | 01.07.02 | u | Toma terminal para CO2 Medicinal tipo AFNOR, CM, DIN (a definir por cliente), con certificado CE producto sanitario, formada por caja empotrable, válvula de cierre que permite el el mantenimiento toma a toma, válvula selectiva no intercambiable para cada gas y embellecedor con inscripción del nombre del gas. Incluida pp de material auxiliar. | 0 | 18
01.06.07 | 3 | 01.07.03 | u | Presa d'hidrogeno gasós | 0 | 1
01.06.07 | 4 | 01.07.04 | ml | Subministrament de canonada de coure dur 10x1 mm, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals segons UNE-EN 13348 , soldada amb aliatge de plata i identificada amb el gas uso, sentit de flux i pictograma del risc. Fins i tot pp d'accessoris, elements d'ancoratge, material auxiliar i elements complementaris. | 0 | 110
01.06.07 | 5 | E01 | ml | Canonada cobri 12x1mm per a gasos | 0 | 95
01.06.07 | 6 | 01.07.05 | ml | Subministrament de canonada de coure dur 15x1 mm, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals segons UNE-EN 13348 , soldada amb aliatge de planta i identificada amb el gas uso, sentit de flux i pictograma del risc. Fins i tot pp d'accessoris, elements d'ancoratge, material auxiliar i elements complementaris. | 0 | 20
01.06.07 | 7 | 01.07.06 | u | Vàlvula de tall per a sectorització de la xarxa de 1/2´´, de tancament esfèric, amb les seves corresponents unions desmuntables de Ø 15 -1/2´´ . Completament instal·lada.Inclou ràcords de connexió i instal·lació. | 0 | 16
01.06.07 | 8 | 01.07.08 | u | Connexió a xarxes existents | 0 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
|  | Titol 3 | 08 | ADDICIONALS
01.06.08 | 1 | 01.08.01 | PA | DOCUMENTACIÓ D'OBRA I FINAL | 0 | 1
01.06.08 | 2 | 01.08.02 | PA | Partida per a la legalització final de les instal·lacions davant organisme competent. Inclou tramitació, taxes, registre a indústria, i cost de visita per part d'organisme competent, si escau. Inclou legalització de de totes les instal·lacions aquí esmentades i la posada en marxa dels equips que ho requereixin. | 0 | 1
01.06.08 | 3 | 01.08.03 | PA | Nota 1: Totes les partides que ho requereixin han d'incloure mitjans d'elevació necessaris per a la seva correcta instal·lació, mitjançant plataforma o bastides modulars, en el seu preu, o grues per al transport dels equips. Nota 2: S'han d'incloure les ajudes d'obra# de paleta pròpies de cada instal·lació, excepte les corresponents a obra civil com: rases, arquetes exteriors, etc... | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 07 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.07 | 1 | E2R540J0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. | 0 | 56.071
01.07 | 2 | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 0 | 56.071
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 08 | CONTROL DE QUALITAT
01.08 | 1 | CQ00002 | pa | Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de Qualitat especificats per la DF, segons Pla i Programa de Control de Qualitat. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
01.09 | 1 | SS00U001 | pa | Aplicació de les mesures de seguretat i salut necessàries per a dur un correcte funcionament de l'obra, a definir pel coordinador de seguretat assignat a l'obra, segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
|  | Capítol | 10 | EQUIPAMENTS
01.10 | 1 | PQ76-U001 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius bruts - OMG de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1450mm - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1
01.10 | 2 | PQ76-U002 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 01a de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1450mm - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1
01.10 | 3 | PQ76-U004 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 01b de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1
01.10 | 4 | PQ76-U003 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 02 de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1
01.10 | 5 | PQ76-U005 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius Bruts - CCE de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1
01.10 | 6 | PQ76-U006 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pel laboratori de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu
central del BST | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.2 |  | x |  | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.38 |  | x |  | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 190 |  | x |  | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.38 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| E8AA2BC0 | m2 | Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Envernissat porta fusta,vernís sint.,1protector+2acab.
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.39 | /R | x |  | =
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.04 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZA3000 | kg | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) | 0.15 |  | x |  | =
| B8AZB000 | kg | Vernís sintètic | 0.255 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EANA7175 | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Bast.envà porta fus.,p/llum bast.=70cmx200cm
Material
| BANA7175 | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EAP17175 | u | Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Folrat bast.env.p/porta fulles bat.,roure,llum bast.=70cmx200cm
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZ27100 | m | Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar | 5.4 |  | x |  | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.055 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EAQD2275 | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fulla batent p/porta int.g=35mm,ampl.=70cm,alç=200cm fusta roure ,p/envernissar,c.llises+int.fusta,c
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.038 | /R | x |  | =
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.855 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAZGC160 | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior | 1 |  | x |  | =
| BAQD2275 | u | Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EAZ11196 | m | Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tapajunts fusta roure,sec.rectang.llisa,9mmx60mm
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.044 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.01 |  | x |  | =
| BAZ11196 | m | Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-1 | 01.07.01 | u | Presa terminal per a Aire Medicinal Respirable tipus AFNOR, CM, DIN (a definir per client), amb certificat CE producte sanitari, formada per caixa empotrable, vàlvula de tancament que permet l'el manteniment pren a presa, vàlvula selectiva no intercanviable per a cada gas i embellidor amb inscripció del nom del gas. Inclosa pp de material auxiliar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa d'aire medicinal
P-2 | 01.07.02 | u | Toma terminal para CO2 Medicinal tipo AFNOR, CM, DIN (a definir por cliente), con certificado CE producto sanitario, formada por caja empotrable, válvula de cierre que permite el el mantenimiento toma a toma, válvula selectiva no intercambiable para cada gas y embellecedor con inscripción del nombre del gas. Incluida pp de material auxiliar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa CO2
P-3 | 01.07.03 | u | Presa d'hidrogeno gasós |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa d'hidrogeno gasós
P-4 | 01.07.04 | ml | Subministrament de canonada de coure dur 10x1 mm, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals segons UNE-EN 13348 , soldada amb aliatge de plata i identificada amb el gas uso, sentit de flux i pictograma del risc. Fins i tot pp d'accessoris, elements d'ancoratge, material auxiliar i elements complementaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada cobri 10x1mm per a gasos
P-5 | 01.07.05 | ml | Subministrament de canonada de coure dur 15x1 mm, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals segons UNE-EN 13348 , soldada amb aliatge de planta i identificada amb el gas uso, sentit de flux i pictograma del risc. Fins i tot pp d'accessoris, elements d'ancoratge, material auxiliar i elements complementaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada cobri 15x1mm per a gasos
P-6 | 01.07.06 | u | Vàlvula de tall per a sectorització de la xarxa de 1/2´´, de tancament esfèric, amb les seves corresponents unions desmuntables de Ø 15 -1/2´´ . Completament instal·lada.Inclou ràcords de connexió i instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula de tall 1/2´´
P-7 | 01.07.08 | u | Connexió a xarxes existents |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió a xarxes existents
P-8 | 01.08.01 | PA | DOCUMENTACIÓ D'OBRA I FINAL |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | DOCUMENTACIÓ D'OBRA I FINAL
P-9 | 01.08.02 | PA | Partida per a la legalització final de les instal·lacions davant organisme competent. Inclou tramitació, taxes, registre a indústria, i cost de visita per part d'organisme competent, si escau. Inclou legalització de de totes les instal·lacions aquí esmentades i la posada en marxa dels equips que ho requereixin. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | LEGALITZACIÓ INSTAL·LACIONS I POSADA EN MARXA
P-10 | 01.08.03 | PA | Nota 1: Totes les partides que ho requereixin han d'incloure mitjans d'elevació necessaris per a la seva correcta instal·lació, mitjançant plataforma o bastides modulars, en el seu preu, o grues per al transport dels equips. Nota 2: S'han d'incloure les ajudes d'obra# de paleta pròpies de cada instal·lació, excepte les corresponents a obra civil com: rases, arquetes exteriors, etc... |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | NOTES
P-11 | 01.02.01.01 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 5, clase 1-2-5/6 bar y clase 4/8 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada aigua freda potable DN20 (PE-X/Al/PE)
P-12 | 01.02.01.02 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, serie 5, clase 1-2-5/6 bar y clase 4/8 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada aigua freda potable DN25 (PE-X/Al/PE)
P-13 | 01.02.01.03 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 32 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada aigua freda potable DN32 (PE-X/Al/PE)
P-14 | 01.02.01.04 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 40 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada aigua freda potable DN40 (PE-X/Al/PE)
P-15 | 01.02.01.05 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada aigua freda potable DN16 (PE-X/Al/PE)
P-16 | 01.02.01.06 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 50 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada aigua freda potable DN50 (PE-X/Al/PE)
P-17 | 01.02.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 16 mm de diàmetre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Válvula 16mm
P-18 | 01.02.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 20 mm de diàmetre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Válvula 20mm
P-19 | 01.02.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 25 mm de diàmetre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Válvula 25mm
P-20 | 01.02.02.04 | u | Connexió a equips |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió a equips
P-21 | 01.02.02.05 | pa | Connexió de la xarxa de lampisteria a la xarxa existent en la parcel·la. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió a xarxa existent
P-22 | 01.02.02.06 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 50 mm de diàmetre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Válvula 50mm
P-23 | 01.02.03.01 | u | Subministrament i col·locació de termo electric amb capacitat per a 50 litres. Totalment muntat, (instal·ació a fals sostre), connexió i provat. Ha d'incloure un sistema antilegionel·la +60è per a pública concurrència. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Termo ACS
P-24 | 01.03.01.01 | m2 | Subministrament i col·locació de Conducte Rectangular Fibra CLIMAVER net (CLIMAVER net). Llana de vidre ISOVER amb revestiment int. teixit NET ext. làmina d'alumini reforçat amb paper kraft i malla de vidre Perfiver H ´´ISOVER´´ per a la formació de portes d'inspecció o registre, connexions a màquines, a reixetes o a difusors o similar. Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cua Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Star d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Neteja Copia el text |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte ventilació
P-25 | 01.03.01.02 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-225x75 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat terminal AG-M-V-225x75
P-26 | 01.03.01.03 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-525x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat terminal AG-M-V-525x125
P-27 | 01.03.01.04 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-325x75 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat terminal AG-M-V-325x75
P-28 | 01.03.01.05 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-325x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat terminal AG-M-V-325x125
P-29 | 01.03.01.06 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-625x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat terminal AG-M-V-625x125
P-30 | 01.03.01.07 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'aspiració tipus Presa abrupta connexió rectangular 650,00x200,00 mm L=250,00 mm.o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat terminal d'aspiració 650x200mm
P-31 | 01.03.01.08 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal de descàrrega tipus Descàrrega abrupta connexió rectangular 650,00x200,00 mm. o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Unitat terminal de descàrrega 650x200mm
P-32 | 01.03.01.09 | u | Suminstro i instal·lació de ventilador destratificador HEY TUB S Color blanc, motor amb alimentació DC. Inclou tots els accessoris d'ancoratge i muntatge. Completament establert connexió i provat. Inclou pp de cablejat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | HEY TUB S Ventilador blanco/madera clara DC
P-33 | 01.03.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/100/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D' accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta cabal variable (VAV) TVR/100/EASY
P-34 | 01.03.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/125/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D' accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta cabal variable (VAV) TVR/125/EASY
P-35 | 01.03.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/200/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D'accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Comporta cabal variable (VAV) TVR/200/EASY
P-36 | 01.03.03.01 | ml | Conducte circular de paret simple helicoidal d'acer galvanitzat, de 250 mm de diàmetre i 0,5 mm de gruix, subministrat en trams de 3 o 5 m, per a instal·lacions de ventilació i climatització. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conducte circular D250
P-37 | 01.03.03.02 | u | Subministrament i instal·lació d'unitat de filtració Sodeca SV/HEPA/EC 315 F7+H14 per a conductes circulars, amb baix nivell sonor i motor EC Technology. Ventilador: . Envolupant acústica recoberta de material fonoabsorbente. . Brides normalitzades en aspiració i impulsió amb juntes estanques. . Filtres F7 + H14. . Tapa d'inspecció i neteja de fàcil accés amb tancaments manuals. . Ventilador centrífug amb turbina a reacció. . Suport que facilita el seu muntatge, integrat en la caixa. . Direcció aïri sentit lineal. . 3 preses de pressió per a control individual de les dues etapes de filtració. . Instal·lació en qualsevol posició. . Preparat amb guia per a prefiltre de 48 mm. . Ajust anti by-pass del filtre de major eficàcia. Motor: . Motors EC Technology de rotor exterior i d'alta eficiència, regulables mitjançant senyal 0-10 V. . Monofàsic 220-240 V 50/60 Hz, protecció IP54. . Temperatura de treball: -25 °C +60 °C. Acabat: . Xapa d'acer galvanitzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sodeca SV/HEPA/EC 315 F7+H14
P-38 | 01.03.03.03 | u | El quadre EC CONTROL inclou: . Sensor de pressió diferencial de gran precisió integrat. . Pantalla LCD i controls per a programació de totes les funcions. . Connexió Modbus RTU per a sistemes BMS. . Port USB per a configuració ràpida mitjançant PC. . Entrades analògiques configurables 0-10 V i 4-20 dt. per a connexió de sensors externs: ºC, VOC, CO, Humitat… . Envolupant amb grau de protecció IP54. . Rang temperatura de treball -10 °C +50 °C. . Alimentació 230 V AC 50/60 Hz. . Entrades digitals per a activació i atur del sistema i funció DAY/NIGHT. . Sortides de relé lliure de potencial: Marxa i fallada. Modes de control: . CPC: Control de pressió constant. . CFC: Control de cabal constant. . DAY/NIGHT: Ajust de doble consigna de pressió segons moment del dia. . Sensor extern: Compatible amb sensor de temperatura, humitat, qualitat d'aire o CO2. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | EC CONTROL
P-39 | 01.04.01.01 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-243M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fan-coil conductes Carrier 42NX-243M o similar
P-40 | 01.04.01.02 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-343M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fan-coil conductes Carrier 42NX-343M o similar
P-41 | 01.04.01.03 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-443M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fan-coil conductos Carrier 42NX-443M o similar
P-42 | 01.04.01.04 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-544M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Fan-coil conductos Carrier 42NX-544M o similar
P-43 | 01.04.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN15. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN15
P-44 | 01.04.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN25. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN25
P-45 | 01.04.02.04 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN50. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula tipus Bola diàmetre DN50
P-46 | 01.04.02.05 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Equilibrat Estàndard diàmetre VEQS-50. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula tipus Equilibrat Estàndard diàmetre VEQS-50
P-47 | 01.04.02.06 | u | Subministrament i col·locació de Manòmetre i pressòstat. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Manòmetre i pressòstat
P-48 | 01.04.02.07 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN32. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula tipus Bola diàmetre DN32
P-49 | 01.04.02.08 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN20. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula tipus Bola diàmetre DN20
P-50 | 01.04.02.09 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN16. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Vàlvula tipus Bola diàmetre DN16
P-51 | 01.04.03.01 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø16mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PE100 16BAR i diàmetre ø16mm
P-52 | 01.04.03.02 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø20mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PE100 16BAR i diàmetre ø20mm
P-53 | 01.04.03.03 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø25mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PE100 16BAR i diàmetre ø25mm
P-54 | 01.04.03.04 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø32mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PE100 16BAR i diàmetre ø32mm
P-55 | 01.04.03.05 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø40mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PE100 16BAR i diàmetre ø40mm
P-56 | 01.04.03.06 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø50mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PE100 16BAR i diàmetre ø50mm
P-57 | 01.04.04.01 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø16mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conquilla amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de ø16mm
P-58 | 01.04.04.02 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø20mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conquilla amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de ø20mm
P-59 | 01.04.04.03 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø25mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conquilla amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de ø25mm
P-60 | 01.04.04.04 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø32mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conquilla amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de ø32mm
P-61 | 01.04.04.05 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de diàmetre ø40mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Conquilla amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de ø40mm
P-62 | 01.04.04.06 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de diàmetre ø50mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Coquilla con aislamiento térmico de espesor 30,00 mm para tubería de ø50mm
P-63 | 01.04.05.01 | m | Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 16 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PVC 16mm
P-64 | 01.04.05.02 | m | Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PVC 20mm
P-65 | 01.04.05.03 | pa | Connexió de xarxa de recollida de condensats con xarxa de sanejament interior de l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió a xarxa de sanejament
P-66 | 01.04.06.01 | u | Subministrament i col·locació de control de temperatura per a unitats de conductes mitjançant sonda per a conductes d'aire. Totalment muntada, instal·lada i col·locada al conducte de retorn. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Control mitjançant sonda de temperatura
P-67 | 01.05.01.01 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 40 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PVC ?40mm
P-68 | 01.05.01.02 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 50 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PVC ?50mm
P-69 | 01.05.01.03 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 75 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada PVC ?75mm
P-70 | 01.05.02.01 | u | Connexió a xarxa de sanejament existent en l'edificació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió a xarxa existente
P-71 | 01.06.01.01 | u | Subministrament i muntatge d'extintor portàtil de 6 kg de pols polivalent ABC. Eficàcia 34A 233B. Certificat AENOR. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor pols polivalent ABC 6kg
P-72 | 01.06.01.02 | u | Subministrament i muntatge d'extintor de neu carbònica CO2 de 5 kg. Eficàcia 89B. Certificat AENOR. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Extintor CO2
P-73 | 01.06.01.03 | pa | Subministrament i muntatge de senyalització d'equips contra incendis fotoluminiscent, per a BIE, Polsador, extintor i sirena , en PVC rígid d'1 mm. fotoluminiscent, de dimensions 420X420 mm. Totalment instal·lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Senyalització PCI
P-74 | 01.06.02.01 | u | Partida de programació en la central del nou llaç de detecció |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació central existent
P-75 | 01.06.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Detector òptic de fums convencional marca Siemens, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntada i instal·lada. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector òptic SIEMENS
P-76 | 01.06.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Detector òptic de fums convencional marca Siemens, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntada i instal·lada. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Detector optico fals sostre SIEMENS
P-77 | 01.06.02.04 | u | Alarma d'incendi SIEMENS |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Alarma d'incendi SIEMENS
P-78 | 01.06.02.05 | u | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma adreçable de 01 a 159,ABS color vermell, rearmable i amb aïllador de curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental,clau per a proves manuals, base i fixació. Amb tots els accessoris i elements necessaris per a la seva instal·lació i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polsador d'alarma SIEMENS
P-79 | 01.06.02.06 | m | Connexió de tots els elements de protecció contra incendis mitjançant cable trenat i d'alimentació 2x1,5 mm2 lliure d'halògens i canalització sota tub de PVC. Inclou p.p. d'accessoris per a la seva instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió del sistema de detección
P-80 | 01.06.03.01 | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, incuida BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar en superficie o empotrada, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | BOCA D'INCENDIS BIE 25
P-81 | 01.06.03.02 | ml | Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 33.7mm i DN= 25 mm), amb un gruix del tub de 2,3 mm segons norma UNE-EN 10216-4 amb extrems ranurat i acabat pintat RAL 3000, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | TUB D'ACER NEGRE PREFABRICAT 1´´
P-82 | 01.06.03.03 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal segons BIE, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | VÀLVULA DE BOLA MANUAL
P-83 | 01.06.03.04 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4´´ de diàmetre, col·Locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | MANÒMETRE DE GLICERINA
P-84 | 01.06.03.05 | PA | Connexió con xarxa de BIE interior de l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Connexió xarxa de BIE
P-85 | 0101010101 | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de CS laboratori P5, format per armaris i elements de protecció amb un 30% d'espai de reserva. Inclosos: elements de protecció d'acord amb el nombre de sortides indicat en el diagrama unifilar, incorporant tots els elements addicionals de comandament, senyalització, control, mesura i seguretat sol·licitats per la D.F. per a facilitar la seva operativitat i funcionalitat, i per a garantir la seguretat de receptors i usuaris. També s'inclouen els borneros, l'enfangat i el sòcol. Haurà d'aportar-se càlculs de fabricant per a comprovar la selectivitat, poders de tall, calibre, sensibilitat i temporització, corbes de tret, es apotarán amb esquemes i frontals de taller per a l'aprovació de la D.F. Unitat totalment acabada i funcionant segons el parer de la D.F. segons normativa i reglamentació vigent. Marca SCHNEIDER tant envolupant com tots els elements. (01.01.01.01.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subquadre laboratori P5
P-86 | 0101010102 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de connexió intermèdia per a blindosbarra de 250A. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Completament establert connexió i provat. Marca SCHNEIDER model KSB250SE4. Inclou protecció diferencial i termica o disyuntor NSX. (01.01.01.01.02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa de connexió Canalis KS KSB250DC4
P-87 | 0101010103 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de connexió intermèdia per a blindosbarra de 100A. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Completament establert connexió i provat. Marca SCHNEIDER model KSB100SM4. Inclou protecció diferencial i termica o disyuntor NSX. (01.01.01.01.03) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixa de connexió Canalis KS KSB160DC4
P-88 | 0101010104 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 180 A, 24 bits (01.01.01.01.04) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Analitzador de xarxes EL3443 Beckhoff 180A
P-89 | 0101010105 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 60 A, 24 bits (01.01.01.01.05) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Analitzador de xarxes EL3443 Beckhoff 60A
P-90 | 0101010106 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 40 A, 24 bits (01.01.01.01.06) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Analitzador de xarxes EL3443 Beckhoff 40A
P-91 | 0101010107 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 100 A, 24 bits (01.01.01.01.07) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Analitzador de xarxes EL3443 Beckhoff 100A
P-92 | 0101010108 | u | Subministrament i instal·lació protector contra sobretensiones transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 ca i cartutx extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 ca. (01.01.01.01.08) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Protector contra sobretensiones
P-93 | 0101010109 | ml | Derivació subministro normal mitjançant cable tetrapolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció + cable de terra de 10 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.09) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Derivació sum normal 4x10+TT10 mm2
P-94 | 0101010110 | ml | Derivació subministro normal mitjançant cable tetrapolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció + cable de terra de 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.10) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Derivació sum preferente 4x70+TT35 mm2
P-95 | 0101010111 | ml | Derivació subministro SAI mitjançant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció + cable de terra de 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.11) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Derivació sum SAI 4x35+TT35 mm2
P-96 | 0101010301 | u | Subministrament i instal·lació de panell LED 60x60 Trilux Belviso C1 600 o similar, de 30W de potència connectada, flux lluminós 4000 lumens, 6500K, Muntatge en fals sostre modular de 60x60 completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Panell LED 60x60 Trilux Belviso C1 o similar
P-97 | 0101010302 | u | Subministrament i instal·lació de detector de moviment i lluminositat amb sortida DALI per a regulació automàtica d'il·luminació E-multisensor AutoDim DALI Wide. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | E-Multisensor AutoDim DALI Wide
P-98 | 0101010303 | u | Subministrament i instal·lació de controlador dimerizador DALI, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.03) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador dimerizable DALI
P-99 | 0101010304 | u | Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador, color blanc, instal·lació encastada, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.04) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Interruptor/Commutador
P-100 | 0101010305 | u | Subministrament i instal·lació de polsador dimerizador DALI, color blanc, instal·lació encastada, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.05) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polsador dimerizable DALI
P-101 | 0101010306 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 4425 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.06) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Perfil de soporte 07650 L450 7LV 225 01 o similar
P-102 | 0101010307 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 1500 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.07) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Perfil de soporte 07650 L150 7LV 225 01 o similar
P-103 | 0101010308 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 750 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.08) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Perfil de soporte 07650 L75 7LV 225 01 o similar
P-104 | 0101010309 | u | Subministrament i instal·lació de connector en L per a aplicació en línia contínua E-Line 7651 Fix LED IP50 amb possibilitat d'alimentació superior. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.09) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | 07650 L-Connector 01 o similar
P-105 | 0101010310 | u | Subministrament i instal·lació de Capçal per a acabar una aplicació en línia contínua E-Line 7651 Fix LED IP20. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.10) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cabezal 07650 KS 01 o similar
P-106 | 0101010311 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària per a carril marca TRILUX, model E-LINE 7651IPHE LW1940-965ETDD L150 01, temperatura de color 6500K, de flux lluminós 4200 lumens, rendiment 162 lm/W, potència connectada 26W, color blanc, grau de protecció IP50. Inclou tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i ancoratge. Completament connectada i provada. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.11) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | E-LINE 7651IPHE LW1940-965ETDD L150 01 o similar
P-107 | 0101010312 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària per a carril marca TRILUX, model E-LINE 7651IPHE LW1925-965ETDD L75 01, temperatura de color 6500K, de flux lluminós 2600 lumens, rendiment 153 lm/W, potència connectada 17W, color blanc, grau de protecció IP50. Inclou tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i ancoratge. Completament connectada i provada. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.12) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | E-LINE 7651IPHE LW1925-965ETDD L75 01 o similar
P-108 | 0101010401 | u | Subministrament i instal·lació de lumninaria ANSELL RAVEN 3W, amb bateria d'1 hora, completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.04.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Llum d'emergència ANSELL RAVEN 3W o similar
P-109 | 0101010501 | PA | Modificació en armari Rack existent afegint: - 5x Patch panell 1 O 48 ports Cat 6A UTP, model Gigalan 500+ (01.01.01.05.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Modificació Armari Rack existent
P-110 | 0101010502 | m | Cable de dades O/UTP de 4 parells de coure trenats, certificat categoria 6A fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2, marca OPENETICS, referència 0849D2. Lliure d'halògens i amb classificació CPR Euroclase Dca,s2,d2,a1. Compleix amb ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2.2), IEC 61156-5 ed2.0, EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 A1:2010, EN 50288-11-1:2012. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.05.02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable OPENETICS Cat. 6A U/UTP rígido Lszh Dca s2,d2,a1 en bobines de 500 m
P-111 | 0101010504 | u | Certificació cablejat estructurat (01.01.01.05.04) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Certificació cablejat estructurat
P-112 | 0101010601 | u | Subministrament i instal·lació de pany electrònic offline XS4 One - EU/DIN, color blanc, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.06.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pany electrònic salt XS4 One - EU/DIN
P-113 | 0101010602 | u | Subministrament i instal·lació de pany electrònic offline Salt XS4 original, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Inclou pp de cablejat (01.01.01.06.02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lector mural salto glass XS
P-114 | 0101010603 | u | Subministrament i instal·lació de controlador online SVN CU42E0, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Inclou pp de cablejat (01.01.01.06.03) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Controlador online SVN CU42E0
P-115 | 0101010604 | u | Subministrament i instal·lació de pany elèctric, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Incluy pp de cablejat. (01.01.01.06.04) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pany elèctric
P-116 | 0101010712 | u | TF6255 Beckhoff - TwinCAT 3 Modbus RTU (01.01.01.07.12) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | TF6255 Beckhoff
P-117 | 0101010801 | ml | Cablejat Modbus RTU (01.01.01.08.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cablejat Modbus RTU
P-118 | 0101010802 | u | AirQualy Temp + HR + CO2, Sensor de Tª, Humedad y CO2, acabado blanco - Rango sensor temperatura: -10 a +60 ºC - Rango sensor humedad: 0 a 100% HR - Rango sensor CO2: 0 a 5000 ppm, +/- 30 ppm + 3% - Sensor inalámbrico NFC para configuración con APP EConfigurator - Incluye marco superficie color blanco y etiqueta frontal - Requiere acoplador ´´e-Bus Coupling Surface´´ (no incluido) - Dimensiones: 86x86x22 mm (W-H-D) (01.01.01.08.02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Sonda de qualitat d'aire interior
P-119 | 0101010803 | u | Programació i integració en la plataforma dels subsistemes de control i gestió de l'edifici. Comprèn: . Gestió de projecte . Desenvolupament base de dades . Desenvolupament 2D/HTML . Producció de pantalles . Proves FAT . Proves SAT (01.01.01.08.03) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Programació e integració en la plataforma
P-120 | 0101010804 | u | Subministrament i instal·lació de semàfor amb llum verda i vermella, col·locació en superfície, inclou pp de cablejat i botonera per a seleccionar mode de funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Completament establert connexió i provat. (01.01.01.08.04) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Semàfor amb llum verda/vermella s blanca
P-121 | 0101010805 | u | PS1061-2410-0000 Beckhoff , Potència PS1000; sortida: 24 V DC, 10 A; entrada: AC 200...240 V, 1-phasee (01.01.01.08.05) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | PS1061-2410-0000 Beckhoff
P-122 | 0101010806 | u | EK1101-0010 Beckhoff Acoblador EtherCAT amb interruptor ID, Distància ampliada 300m (01.01.01.08.06) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | EK1101-0010 Beckhoff
P-123 | 0101010807 | u | EL1008 Beckhoff, Terminal EtherCAT, entrada digital de 8 canals, 24 V DC, 3 ms (01.01.01.08.07) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | EL1008 Beckhoff
P-124 | 0101010808 | u | EL3174-0090 Beckhoff, Terminal EtherCAT, entrada analògica de 4 canals, multifunció, 1010 V, ,20 mA, 16 bits, TwinSAFE SC (01.01.01.08.08) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | EL3174-0090 Beckhoff
P-125 | 0101010809 | u | EL6021Beckhoff - EtherCAT Terminal, 1-channel communication interface, serial, RS422/RS485 (01.01.01.08.09) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | EL6021 Beckhoff
P-126 | 0101010810 | ml | Cablejat senyal 2x1,5 mm2 (01.01.01.08.10) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cablejat senyal 2x1,5 mm2
P-127 | 0101010811 | u | Suministrament i instal·lació de armri metalic de midas 1000x1000x300, inclou pp de muntatge dels elements anteriorment especificats. Completament conexionat y acabat. (01.01.01.08.11) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Armari metálic 1000x1000x300
P-128 | 010101020101 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable alimentació 2x1,5+T mm2
P-129 | 010101020102 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable alimentació 2x2,5+T mm2
P-130 | 010101020103 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.03) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Cable alimentació 2x4+T mm2
P-131 | 010101020104 | pa | Partida alçada del subministrament i col·locació de les caixes de derivació necessàries en la instal·lació, tenint en compte que s'han de separar mínim els circuits d'enllumenat, força SAI, força preferent i força normal. (01.01.01.02.01.04) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Caixes de derivació
P-132 | 010101020201 | ml | Canalització de tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. (01.01.01.02.02.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de PVC D16 mm
P-133 | 010101020202 | ml | Canalització de tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. (01.01.01.02.02.02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tub de PVC D25 mm
P-134 | 010101020203 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 600x100 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.03) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata de reixeta 600x100
P-135 | 010101020204 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 400x100 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.04) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata de reixeta 400x100
P-136 | 010101020205 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 200x60 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.05) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Safata de reixeta 200x60
P-137 | 010101020206 | ml | Subministrament i instal·lació de minicanal d'alumini de 65x20mm amb 2 compartiments amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.06) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Minicanal d'alumini de 65x20mm amb 2 compartiments SIMON
P-138 | 010101020301 | u | Subministrament i instal·lació de Base d'endoll amb 1 presa de corrent estanc amb contacte de terra (2P + T), tipus Schuko, gamma alta primeres marques, bticino o similar, intensitat assignada 2x16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc pur i marco embellidor per a un element, de color blanc; Amb tots els accessoris i elements necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, en muntatge encastat. (01.01.01.02.03.01) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Presa schuko 10/16A encastada
P-139 | 010101020302 | u | Subministrament i col·locació de conjunt portamecanismos sobre canal doble de PVC, compost per: 4X SCHUKO 10/16A VERD (PREFERENT), 4X SCHUKO 10/16A ROJO (SAI) , 2X TOMAS RJ45. Completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.02.03.02) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lloc de treball tipus 1 (Paret)
P-140 | 010101020303 | u | Subministrament i col·locació de conjunt portamecanismos sobre canal doble de PVC, compost per: 2X SCHUKO 10/16A VERD (PREFERENT), 2X SCHUKO 10/16A ROJO (SAI) , 2X TOMAS RJ45. Completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.02.03.03) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Lloc de treball tipus 2 (Paret)
P-141 | 010101020304 | u | Subministrament i instal·lació de polsador per a persianes automàtiques, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. (01.01.01.02.03.04) |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Polsador persianes automàtiques
P-142 | 1A22U001 | u | P2_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 90x210cm + una traja batent lateral de 41x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P2_Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix 90x210cm+batent lateral
P-143 | 1A22U002 | u | P3_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 90x210cm + una traja batent lateral de 41x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Inclou mirilla gran segons detall a la porta batent, amb vidre laminar 5+5. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P3_Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix 90x210cm+batent lateral
P-144 | 1A22U003 | u | P4_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 100x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Inclou mirilla gran a la porta batent, amb vidre laminar 5+5. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | P4_Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix 90x210cm
P-146 | CQ00002 | pa | Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de Qualitat especificats per la DF, segons Pla i Programa de Control de Qualitat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Partida alçada, a justificar, per al Control de Qualitat
P-147 | E01 | ml | Canonada cobri 12x1mm per a gasos |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Canonada cobri 12x1mm per a gasos
P-148 | E2R540J0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. |  |  |  | Rend.: | 0.75 |  |  | Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 9m3
Maquinària
| C1RA2900 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-149 | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER
Material
| B2RA73G1 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-150 | E867U002 | m2 | Sòcol de revestiment en parament vertical i horitzontal en nous calaixos d'ampits de finestra, placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, rematat amb canoneres especials. Tipus placa Lexan Cliniwall de Sabic o equivalent, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a escollir per la DF, col·locat adherit en parament vertical. Inclou p.p de cantoneres del mateix material i formació de registres. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 0.639 |  |  | Sòcol amb rev. de parament vertical amb placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix,
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 1 | /R | x |  | =
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B86710FT | m2 | Policarbonat tipus Cliniwall de 1,50 mm de gruix | 1.05 |  | x |  | =
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-151 | E9P2UC11 | m2 | Paviment de PVC homogeni antilliscant en rotlle marca Tarkett o equivalent, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, color a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, amb classificació al foc Bfl-s1 segons EN 13501-1. Inclou formació de sòcol mitja canya de 10 cm d'alçada en tot el perímetre i remat amb peça de PVC prefabricada especial per al sistema i remat de canvis de paviments amb perfil d'acer inoxidable, segons fabricant, tot segons detall de projecte, superfície de sòcol imputada al amidament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 0.379 |  |  | Paviment vinílic mod.de la casa Tarkett
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x |  | =
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.168 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.6 |  | x |  | =
| B9P2U010 | m2 | Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix | 1.15 |  | x |  | =
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3003 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-152 | K216U001 | m2 | Enderroc de paret de qualsevol material de 5-15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de revestiment, enguixats, arrebossats, enrajolats i qualsevol element collat o encastat dins el mateix, inclou enderroc d'elements d'instal·lacions encastats al mateix. |  |  |  | Rend.: | 1.253 |  |  | Enderroc paret tancam.,g=5-10cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | =
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C2001000 | h | Martell trencador manual | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-153 | K21A3011 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 0.215 |  |  | Arrencada full+bastim. porta int.,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-154 | P214I-AKZL | m2 | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 0.986 |  |  | Enderroc cel ras+instal·lacions,m.manuals,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.65 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-155 | P654-8LX6 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Inclou p.p de formació d'estructures especials en obertures, laterals de caixes de persianes, calaixos verticals, formació de reforç a l'interior de l'envà per a poder penjar elements que ho requereixin, formació de forats per encastar mecanismes o reixes de ventilació, bandes acústiques superiors i inferiors, cinta base i tractament de juntes i arestes, llestes per pintar. Nivell de qualitat d'acabat Q3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% |  |  |  | Rend.: | 0.386 |  |  | Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.senzilla N120mm / 400mm(70mm),2xA(12,5mm)+MW-roca
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.9975 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 6 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.12 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.42 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.8 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x |  | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 3.675 |  | x |  | =
| B7C93-0J0D | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2.06 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 4 |  | x |  | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2.06 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-156 | P654-U001 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Inclou p.p de formació d'estructures especials en obertures, laterals de caixes de persianes, calaixos verticals, formació de reforç a l'interior de l'envà per a poder penjar elements que ho requereixin, formació de forats per encastar mecanismes o reixes de ventilació, bandes acústiques superiors i inferiors, cinta base i tractament de juntes i arestes, llestes per pintar. Nivell de qualitat d'acabat Q3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% |  |  |  | Rend.: | 0.346 |  |  | Envà pl.guix lam.t+aïll.pl.llana roca,estruc.senzilla N130mm / 400mm(70mm),2xA(15mm)+MW-roca R >=1,6
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x |  | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 6 |  | x |  | =
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2.06 |  | x |  | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.42 |  | x |  | =
| B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 3.675 |  | x |  | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x |  | =
| B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.9975 |  | x |  | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 4 |  | x |  | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.8 |  | x |  | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.12 |  | x |  | =
| B7C93-0J0D | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2.06 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-157 | P83EQ-U001 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 95cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. |  |  |  | Rend.: | 0.171 |  |  | Tancament vertical de DM amb ampit superior h=95cm
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.9 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.9 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0K1-2MVZ | m | Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima | 5.9325 |  | x |  | =
| B0K0-2MTJ | m | Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment vertical | 5.9325 |  | x |  | =
| B0AO-07IJ | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 8 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-158 | P83EQ-U002 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 220cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. |  |  |  | Rend.: | 0.08 |  |  | Tancament vertical de DM amb ampit superior h=220cm
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.9 | /R | x |  | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.9 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IJ | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 8 |  | x |  | =
| B0K1-2MVZ | m | Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima | 5.9325 |  | x |  | =
| B0K0-2MTJ | m | Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment vertical | 5.9325 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-159 | P83EQ-U003 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 20cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1.485 |  |  | Tancament vertical de DM amb ampit superior h=20cm
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.9 | /R | x |  | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.9 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0K1-2MVZ | m | Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima | 5.9325 |  | x |  | =
| B0K0-2MTJ | m | Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment vertical | 5.9325 |  | x |  | =
| B0AO-07IJ | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 8 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-160 | P84G-U001 | m2 | Cel ras registrable de plaques metàl·liques d'acer prelacat amb superfície llisa, amb cantell recte, de 600x600 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 0.675 |  |  | Cel ras registrable pl.acer prelacat llisa,cantell recte,600x600mm,classe abs.acúst.s/clas.,estruct.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84J-2M36 | m2 | Placa d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura vista amb perfil T de 24 o de 15 mm, de 600x600 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.03 |  | x |  | =
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.03 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-161 | P89I-U001 | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura antibacteria i antifungicida amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Pint.vert.guix,pintura antibacteriana i antifungicida llis+segelladora+2acab.
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x |  | =
| B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.3978 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-162 | P93I-U001 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 3-4 mm de gruix, amb morter autonivellant amb compost de làtex, model i marca ARDITEX NA, aplicada manualment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% |  |  |  | Rend.: | 0.34 |  |  | Recrescuda+anivell.suport g=3-4mm, morter autoaniv amb làtex (ARDITEX NA)
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.07 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07E-0GH0 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió i classe F6 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 11 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-163 | P9ZD-U001 | m | Tapajunts de paviment amb pletina d'acer inoxidable de 120mm d'amplària mitjana, perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Tapajunts pavim.120mm, d'acer inoxidable
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x |  | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.095 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9Z2-0JIA | m | Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.5 |  | x |  | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 4 |  | x |  | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a l'obra. | 0.0011 |  | x |  | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-164 | PAM2-U001 | u | P01. Porta interior de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents de 160x290cm de pas, amb estructura d'acer galvanitzat vista, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou maneta d'accionament interior i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer raspatllat, pany electrificat amb lector de targera, model Salto- Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. |  |  |  | Rend.: | 0.092 |  |  | P01.Porta interior de vidre lluna incol.tremp.g=10mm,2bat.fix.mecàniques
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM2-0TZH | m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-165 | PAM2-U100 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 200x60cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F01. Finestra interior d'acer lacat amb vidre laminat 5+5,fix.mecàniques, 200x60cm
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 1 | /R | x |  | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM2-0TZL | m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents i dues targes laterals, amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. | 2.1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-166 | PAM2-U101 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 400x60cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F02. Finestra interior d'acer lacat amb vidre laminat 5+5,fix.mecàniques, 400x60cm
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x |  | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM2-0TZL | m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents i dues targes laterals, amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. | 3 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-167 | PAM2-U102 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 180x110cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | F03. Finestra interior d'acer lacat amb vidre laminat 5+5,fix.mecàniques, 180x110cm
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 1 | /R | x |  | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM2-0TZL | m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents i dues targes laterals, amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. | 2.6 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-168 | PCZ0-U001 | m2 | Làmina adhesiva transparent (vinil), de 50 µm de gruix, color a escollir per la DF, col·locada per la cara interior de l'envidrament. |  |  |  | Rend.: | 1.684 |  |  | Làm.adhesiva transparent,g=50µm,color a escollir ,col.cara int.envidram.
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.15 | /R | x |  | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BCZ0-33S7 | m2 | Làmina adhesiva transparent de control solar, de 152x100 cm i 50 µm de gruix, color gris fosc, per a col·locar per la cara interior de l'envidrament | 1.05 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-169 | PQ70-U001 | pa | Desmuntatge, trasllat, aplec i de mobiliari exitent (taules, cadires, armaris,...) amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m linial d'armari realment desmuntat i muntat, amidat segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 0.327 |  |  | Desm.+trasl.+aplec de mobiliari existent,m.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x |  | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.6 | /R | x |  | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-170 | PQ76-U001 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius bruts - OMG de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1450mm - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre, muntatge i col·locació de mobiliari per laboratori per Cultius bruts - OMG
P-171 | PQ76-U002 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 01a de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1450mm - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre, muntatge i col·locació de mobiliari per laboratori Cultius nets 01a
P-172 | PQ76-U003 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 02 de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre, muntatge i col·locació de mobiliari per laboratori Cultius nets 02
P-173 | PQ76-U004 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 01b de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre, muntatge i col·locació de mobiliari per laboratori Cultius nets 01b
P-174 | PQ76-U005 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius Bruts - CCE de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre, muntatge i col·locació de mobiliari per laboratori Cultius bruts CCE
P-175 | PQ76-U006 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pel laboratori de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Subministre, muntatge i col·locació de mobiliari per laboratori
P-176 | SS00U001 | pa | Aplicació de les mesures de seguretat i salut necessàries per a dur un correcte funcionament de l'obra, a definir pel coordinador de seguretat assignat a l'obra, segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | Aplicació mesures de SiS a l'obra
P-145 | 1A22U011 | u | S01. Porta interior de registre, amb dues portes batents de 20 mm de gruix, de cares llises de DM acabat revestit amb policarbonat igual que les parets, enrassades a parament vertical. Estructura interior de fusta de 5mm de gruix, d'una llum de pas lliure de 120x214 cm, amb bastiment de fusta de la mida del parament vertical segons planol, sense marc. Inclou tibador tipus tubular d'acer inoxidable 304 tipus GUSTA D15mm. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF i pany exterior amb clau. Inclou aïllament a la part interior de les portes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  |  | S01.Porta interior registre.,DM lacat, 2bat. 120x214cm,bast
Partida d'obra
| EAZ11196 | m | Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. | 20 |  | x |  | =
| EAP17175 | u | Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. | 1 |  | x |  | =
| EAQD2275 | u | Fulla batent per a porta interior, de 35 mm de gruix, 70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure , per a envernissar, de cares llises i estructura interior de fusta, col·locada. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. | 1.7 |  | x |  | =
| E8AA2BC0 | m2 | Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i dues d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% - Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% - Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix | 1 |  | x |  | =
| EANA7175 | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària. Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas. | 1 |  | x |  | =
Cost directe
Total

## T-SMP
Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu
central del BST | central del BST | central del BST | central del BST
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador |  | Ajudant col·locador | 0 | 0
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster |  | Ajudant fuster | 0 | 0
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor |  | Ajudant pintor | 0 | 0
A01-FEPA | h | Ajudant vidrier |  | Ajudant vidrier | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador |  | Ajudant muntador | 0 | 0
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador |  | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A012A000 | h | Oficial 1a fuster |  | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A012D000 | h | Oficial 1a pintor |  | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0137000 | h | Ajudant col·locador |  | Ajudant col·locador | 0 | 0
A013A000 | h | Ajudant fuster |  | Ajudant fuster | 0 | 0
A013D000 | h | Ajudant pintor |  | Ajudant pintor | 0 | 0
A0140000 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0150000 | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre |  | Manobre | 0 | 0
A0E-000A | h | Manobre especialista |  | Manobre especialista | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador |  | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster |  | Oficial 1a fuster | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador |  | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta |  | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor |  | Oficial 1a pintor | 0 | 0
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier |  | Oficial 1a vidrier | 0 | 0
Maquinària
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l |  | Formigonera 165l | -9999999999 | -9999999999
C1RA2900 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials |  | Subministr.contenidor metàl·lic,9m3 +recollida residus inerts o no especials | 0 | 0
C2001000 | h | Martell trencador manual |  | Martell trenc.man. | 0 | 0
Material
B011-05ME | m3 | Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Aigua | -9999999999 | -9999999999
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Sorra p/morters | -9999999999 | -9999999999
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs | -9999999999 | -9999999999
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs | -9999999999 | -9999999999
B07E-0GH0 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió i classe F6 de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Pasta autoaniv.ciment CT-C30-F6(UNE-EN 13813),sacs | 2.0508 | 34.2306
B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa |  | Adhesiu dispers.aquosa | 6.642 | 45
B0A31000 | kg | Clau acer |  | Clau acer | 0 | 0
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Tac niló D=6 a 8mm,+vis | 0 | 0
B0AO-07IJ | u | Tac de niló de 6 a 8 mm, amb vis d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Tac niló D=6 a 8mm,+vis,acer inox. | 0.18346 | 2.3362
B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Visos,galvanitzats | 0 | 0
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Visos p/guix lam. | 0 | 0
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada | 0 | 0
B0K0-2MTJ | m | Perfil de composite de fusta i plàstic de 170 a 190 mm d'amplària i de 13 a 18 mm de gruix per a revestiment vertical |  | Perfil composite fusta+plàstic,a=170 a 190mm,g=13 a 18mm,p/revest.vert. | 3.7902 | 119.1767
B0K1-2MVZ | m | Rastrell de composite de fusta i plàstic de 50x30 mm de secció, per a suport de tarima |  | Rastrell composite fusta+plàstic,50x30mm,p/sup.tarima | 2.0377 | 64.0735
B2RA73G1 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  | Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon inclòs(LLEI 8/2008),residus barrej. inerts,1,0t/m3,LER | 0 | 0
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat |  | Banda acústica autoadh.,ampl.=fins a 50mm,p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B6B1-0KK4 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Canal planxa acer galv.params.horitz.,ampl.=70mm | 0 | 0
B6B1-0KK8 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Muntant planxa acer galv.params.vert.,ampl.=70mm | 0 | 0
B7C93-0J0D | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Placa semiríg.MW-roca,dens.=46 a 55kg/m3,g=60mm,cond.tèrmica <= 0.037W/(m·K) | 0 | 0
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat | 0 | 0
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Massilla p/junt cartró-guix | 0 | 0
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m vareta susp | 2.4556 | 26.2079
B84J-2M36 | m2 | Placa d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell recte per a estructura vista amb perfil T de 24 o de 15 mm, de 600x600 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Placa acer prelacat llisa,cantell recte p/estruct.vista T=24/15mm,600x600mm,coef.abs.acúst.<= 0,1 | 0.10564 | 1.1113
B86710FT | m2 | Policarbonat tipus Cliniwall de 1,50 mm de gruix |  | Policarbonat tipus Cliniwall de 1,50 mm de gruix | 0 | 0
B896-HYAR | kg | Pintura plàstica, per a interiors |  | Pintura plàstica,p/int. | 4.7564 | 68.4174
B8AZB000 | kg | Vernís sintètic |  | Vernís sint. | 0 | 0
B8ZA3000 | kg | Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) |  | Protector p/fusta (TP8) | 0 | 0
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora |  | Segelladora | 5.0949 | 109.8873
B9P2U010 | m2 | Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix |  | Làmina rotlle PVC homogeni,classe 32-34,g=2mm | -9999999999 | -9999999999
B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre |  | Cordó PVC D=4mm | 0.1337 | 0.9058
B9Z2-0JIA | m | Perfil de neoprè i suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra |  | Perfil neoprè,alum.,p/junts pavim.,ampl.=30mm,prèv.supo. | -9999999999 | -9999999999
BAM2-0TZH | m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb una fulla batent, una tarja lateral i una tarja superior, amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. |  | Tancament vidre lluna incol.tremp.g=10mm,1bat.+2targ.(lat+sup)+fix.mecàniques | 0 | 0
BAM2-0TZL | m2 | Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents i dues targes laterals, amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents: Llargària i amplària: En múltiples de 3 cm Per a unitats amb una superfície inferior a 0,15 m2: S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui. Les targes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col·locació. |  | Tancament vidre lluna incol.tremp.g=10mm,2bat+2targes lat.+fix.mecàniques | 0 | 0
BANA7175 | u | Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària |  | Bast.envà porta fus. p/llum bast.=70cmx200cm | 0 | 0
BAQD2275 | u | Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària |  | Fulla bat.porta int.fusta roure 35mm,c.llises+int.fusta,70cmx200cm | 0 | 0
BAZ11196 | m | Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària |  | Tapajunts fusta roure p/envernissar,sec.rectang.llisa,9mmx60mm | 0 | 0
BAZ27100 | m | Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a envernissar |  | Galze folrat bast.,p/bast.base envà,p/full.bat.,fusta roure p/envernissar | 0 | 0
BAZGC160 | u | Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu superior |  | Ferramenta p/porta int.1bat.preu sup. | 0 | 0
BCZ0-33S7 | m2 | Làmina adhesiva transparent de control solar, de 152x100 cm i 50 µm de gruix, color gris fosc, per a col·locar per la cara interior de l'envidrament |  | Làm.control solar,152x100cm,g=50µm,gris fosc,col.cara int.envidram. | -9999999999 | -9999999999

## T-DIM
|  |  |  | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu | Projecte executiu d'instal·lacions i arquitectura del nou laboratori cel·lular situat a la seu
|  |  |  | central del BST | central del BST | central del BST | central del BST
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 01 | ENDERROCS
01.01.001 | L | K216U001 | m2 | Enderroc de paret de qualsevol material de 5-15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de revestiment, enguixats, arrebossats, enrajolats i qualsevol element collat o encastat dins el mateix, inclou enderroc d'elements d'instal·lacions encastats al mateix. | Enderroc de paret de qualsevol material de 5-15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou p.p. de revestiment, enguixats, arrebossats, enrajolats i qualsevol element collat o encastat dins el mateix, inclou enderroc d'elements d'instal·lacions encastats al mateix.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
|  | 3 | 10.45 | 3.61
|  | 1 | 14.7 | 3.61
|  | 2 | 5 | 3.61
|  | 1 | 8.1 | 3.61
|  | 1 | 4.75 | 3.61
|  | 1 | 8 | 3.61
|  | 1 | 12.1 | 3.61
|  | 3 | 4.1 | 3.61
01.01.002 | L | P214I-AKZL | m2 | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Enderroc de cel ras i instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| C | Unitats | m2
existent |  | 1 | 308.25
01.01.003 | L | K21A3011 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
| C | Unitats
11
01.01.004 | L | PQ70-U001 | pa | Desmuntatge, trasllat, aplec i de mobiliari exitent (taules, cadires, armaris,...) amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m linial d'armari realment desmuntat i muntat, amidat segons les especificacions de la DT. | Desmuntatge, trasllat, aplec i de mobiliari exitent (taules, cadires, armaris,...) amb mitjans manuals Criteri d'amidament: m linial d'armari realment desmuntat i muntat, amidat segons les especificacions de la DT.
| C | Unitats
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 02 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
01.02.001 | L | P654-8LX6 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Inclou p.p de formació d'estructures especials en obertures, laterals de caixes de persianes, calaixos verticals, formació de reforç a l'interior de l'envà per a poder penjar elements que ho requereixin, formació de forats per encastar mecanismes o reixes de ventilació, bandes acústiques superiors i inferiors, cinta base i tractament de juntes i arestes, llestes per pintar. Nivell de qualitat d'acabat Q3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 placa estàndard (A) de 12,5 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Inclou p.p de formació d'estructures especials en obertures, laterals de caixes de persianes, calaixos verticals, formació de reforç a l'interior de l'envà per a poder penjar elements que ho requereixin, formació de forats per encastar mecanismes o reixes de ventilació, bandes acústiques superiors i inferiors, cinta base i tractament de juntes i arestes, llestes per pintar. Nivell de qualitat d'acabat Q3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
| C | Unitats | Longitud | Alçada
perimetre zona actuació |  | 1 | 25.65 | 3.61
|  | 1 | 5.85 | 3.61
cultius nets 01 |  | 1 | 14.55 | 3.61
|  | 1 | 4.55 | 3.61
cultius nets 02/cultius bruts |  | 1 | 16 | 3.61
|  | 1 | 4.4 | 3.61
armari BIE |  | 1 | 2 | 3.61
a deduir:
F02 |  | 2 | 4 | 0.6 | -0.5
P01 |  | 1 | 1.6 | 2.9 | -1
P02 |  | 2 | 1.05 | 2.1 | -0.5
P03 |  | 3 | 1.4 | 2.1 | -0.5
P04 |  | 1 | 1 | 2.1 | -0.5
S01 |  | 1 | 1.12 | 2.1 | -0.5
anterior enva mobil |  | 3 | 2 | 3.61
01.02.002 | L | P654-U001 | m2 | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Inclou p.p de formació d'estructures especials en obertures, laterals de caixes de persianes, calaixos verticals, formació de reforç a l'interior de l'envà per a poder penjar elements que ho requereixin, formació de forats per encastar mecanismes o reixes de ventilació, bandes acústiques superiors i inferiors, cinta base i tractament de juntes i arestes, llestes per pintar. Nivell de qualitat d'acabat Q3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% | Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2·K/W. Inclou p.p de formació d'estructures especials en obertures, laterals de caixes de persianes, calaixos verticals, formació de reforç a l'interior de l'envà per a poder penjar elements que ho requereixin, formació de forats per encastar mecanismes o reixes de ventilació, bandes acústiques superiors i inferiors, cinta base i tractament de juntes i arestes, llestes per pintar. Nivell de qualitat d'acabat Q3. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
| C | Unitats | Longitud | Alçada
armari quadre electric |  | 1 | 2.36 | 3.61
a deduir:
S01 |  | 1 | 1.12 | 2.1 | -0.5
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 03 | REVESTIMENTS
01.03.001 | L | P89I-U001 | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura antibacteria i antifungicida amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura antibacteria i antifungicida amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat CRITERI D'AMIDAMENT: PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
cultius nets 01 |  | 1 | 22.3 | 2.9
|  | 1 | 20.8 | 2.9
cultius nets 02 |  | 1 | 22 | 2.9
cultius bruts |  | 1 | 18.1 | 2.9
laboratori |  | 1 | 79 | 2.9
pas |  | 1 | 8.2 | 2.9
|  | 1 | 24.35 | 2.9
a deduir:
finestres existents |  | 15 | 1.7 | 2.9 | -1
|  | 1 | 2.2 | 2.9 | -1
a deduir:
F02 |  | 2 | 4 | 0.6 | -0.5
P01 |  | 1 | 1.6 | 2.9 | -1
P02 |  | 2 | 1.05 | 2.1 | -0.5
P03 |  | 3 | 1.4 | 2.1 | -0.5
P04 |  | 1 | 1 | 2.1 | -0.5
S01 |  | 2 | 1.12 | 2.1 | -0.5
01.03.002 | L | P84G-U001 | m2 | Cel ras registrable de plaques metàl·liques d'acer prelacat amb superfície llisa, amb cantell recte, de 600x600 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | Cel ras registrable de plaques metàl·liques d'acer prelacat amb superfície llisa, amb cantell recte, de 600x600 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen. Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
| C | Unitats | m2
cel ras |  | 1 | 293.35
01.03.003 | L | E867U002 | m2 | Sòcol de revestiment en parament vertical i horitzontal en nous calaixos d'ampits de finestra, placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, rematat amb canoneres especials. Tipus placa Lexan Cliniwall de Sabic o equivalent, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a escollir per la DF, col·locat adherit en parament vertical. Inclou p.p de cantoneres del mateix material i formació de registres. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. | Sòcol de revestiment en parament vertical i horitzontal en nous calaixos d'ampits de finestra, placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, rematat amb canoneres especials. Tipus placa Lexan Cliniwall de Sabic o equivalent, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a escollir per la DF, col·locat adherit en parament vertical. Inclou p.p de cantoneres del mateix material i formació de registres. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
bancada finestres existents |  | 6 | 1.7 | 2.4
|  | 8 | 1.7 | 1.15
|  | 1 | 1.7 | 0.4
|  | 1 | 2.2 | 0.4
01.03.004 | L | P83EQ-U001 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 95cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 95cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte.
| C | Unitats
8
01.03.005 | L | P83EQ-U002 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 220cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 220cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte.
| C | Unitats
5
01.03.006 | L | P83EQ-U003 | u | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 20cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte. | Tancament vertical de fusta DM en part inferior de fusteries existents amb tancament superior en forma d'ampit, de 20cm d'alçada i 20cm d'amplada d'ampit. Col·locat sobre rastrells de fusta amb fixacions mecàniques, segons detall de projecte.
| C | Unitats
2
01.03.007 | L | PCZ0-U001 | m2 | Làmina adhesiva transparent (vinil), de 50 µm de gruix, color a escollir per la DF, col·locada per la cara interior de l'envidrament. | Làmina adhesiva transparent (vinil), de 50 µm de gruix, color a escollir per la DF, col·locada per la cara interior de l'envidrament.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
bancada finestres existents |  | 6 | 1.7 | 2.2
|  | 8 | 1.7 | 0.95
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 04 | PAVIMENTS
01.04.001 | L | E9P2UC11 | m2 | Paviment de PVC homogeni antilliscant en rotlle marca Tarkett o equivalent, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, color a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, amb classificació al foc Bfl-s1 segons EN 13501-1. Inclou formació de sòcol mitja canya de 10 cm d'alçada en tot el perímetre i remat amb peça de PVC prefabricada especial per al sistema i remat de canvis de paviments amb perfil d'acer inoxidable, segons fabricant, tot segons detall de projecte, superfície de sòcol imputada al amidament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | Paviment de PVC homogeni antilliscant en rotlle marca Tarkett o equivalent, classe 34-43, segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, color a escollir per la DF, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, amb classificació al foc Bfl-s1 segons EN 13501-1. Inclou formació de sòcol mitja canya de 10 cm d'alçada en tot el perímetre i remat amb peça de PVC prefabricada especial per al sistema i remat de canvis de paviments amb perfil d'acer inoxidable, segons fabricant, tot segons detall de projecte, superfície de sòcol imputada al amidament. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfí cie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
| C | Unitats | m2
zona actuació |  | 1 | 308.25
01.04.002 | L | P93I-U001 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 3-4 mm de gruix, amb morter autonivellant amb compost de làtex, model i marca ARDITEX NA, aplicada manualment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% | Recrescuda i anivellament del suport de 3-4 mm de gruix, amb morter autonivellant amb compost de làtex, model i marca ARDITEX NA, aplicada manualment. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
01.04/E9P2UC11 Paviment vinílic mod. Granit multisafe casa Tarkett | V | 308.25
01.04.003 | L | P9ZD-U001 | m | Tapajunts de paviment amb pletina d'acer inoxidable de 120mm d'amplària mitjana, perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. | Tapajunts de paviment amb pletina d'acer inoxidable de 120mm d'amplària mitjana, perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant prèviament el suport Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
| C | Unitats | Longitud
P01 |  | 1 | 1.6
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 05 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
| N | Titol 3 | 01 | FUSTERIES DE FUSTA
01.05.01.001 | L | 1A22U001 | u | P2_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 90x210cm + una traja batent lateral de 41x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. | P2_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 90x210cm + una traja batent lateral de 41x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF.
| C | Unitats
P2 |  | 2
01.05.01.002 | L | 1A22U002 | u | P3_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 90x210cm + una traja batent lateral de 41x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Inclou mirilla gran segons detall a la porta batent, amb vidre laminar 5+5. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. | P3_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 90x210cm + una traja batent lateral de 41x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Inclou mirilla gran segons detall a la porta batent, amb vidre laminar 5+5. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF.
| C | Unitats
P3 |  | 3
01.05.01.003 | L | 1A22U003 | u | P4_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 100x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Inclou mirilla gran a la porta batent, amb vidre laminar 5+5. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF. | P4_Fusteria interior de fusta, formada per una porta batent de 40 mm de gruix de mides 100x210cm, totes de cares llises revestides amb policarbonat color a escollir per la DF. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF, maneta d'accionament interor i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer inox raspatllat o equivalent, pany electrificat amb lector de targeta i topall d'acer inoxidable amb iman i gomes perimetrals collat a paviment. Inclou mirilla gran a la porta batent, amb vidre laminar 5+5. Criteri d'amidament per unitat segons criteris de la DF.
| C | Unitats
P4 |  | 1
01.05.01.004 | L | 1A22U011 | u | S01. Porta interior de registre, amb dues portes batents de 20 mm de gruix, de cares llises de DM acabat revestit amb policarbonat igual que les parets, enrassades a parament vertical. Estructura interior de fusta de 5mm de gruix, d'una llum de pas lliure de 120x214 cm, amb bastiment de fusta de la mida del parament vertical segons planol, sense marc. Inclou tibador tipus tubular d'acer inoxidable 304 tipus GUSTA D15mm. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF i pany exterior amb clau. Inclou aïllament a la part interior de les portes. | S01. Porta interior de registre, amb dues portes batents de 20 mm de gruix, de cares llises de DM acabat revestit amb policarbonat igual que les parets, enrassades a parament vertical. Estructura interior de fusta de 5mm de gruix, d'una llum de pas lliure de 120x214 cm, amb bastiment de fusta de la mida del parament vertical segons planol, sense marc. Inclou tibador tipus tubular d'acer inoxidable 304 tipus GUSTA D15mm. Inclou gomes perimetrals al bastiment de color a escollir per la DF i pany exterior amb clau. Inclou aïllament a la part interior de les portes.
| C | Unitats
S01 |  | 2
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 05 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
| N | Titol 3 | 02 | FUSTERIES D'ALUMINI
01.05.02.001 | L | PAM2-U100 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 200x60cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 200x60cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
| C | Unitats
F01 |  | 1
01.05.02.002 | L | PAM2-U101 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 400x60cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 400x60cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
| C | Unitats
F01 |  | 1
01.05.02.003 | L | PAM2-U102 | m2 | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 180x110cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. | F01. Finestra interior fixe de vidre laminat 5+5 amb perfileria d'acer lacada color a escollir per la DF, de mides 180x110cm. Col·locades amb fixacions mecàniques. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
| C | Unitats
F01 |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 05 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
| N | Titol 3 | 03 | FUSTERIES DE VIDRE
01.05.03.001 | L | PAM2-U001 | u | P01. Porta interior de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents de 160x290cm de pas, amb estructura d'acer galvanitzat vista, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou maneta d'accionament interior i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer raspatllat, pany electrificat amb lector de targera, model Salto- Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes. | P01. Porta interior de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents de 160x290cm de pas, amb estructura d'acer galvanitzat vista, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou maneta d'accionament interior i exterior tipus Ocariz 1988/6002/F1 d'acer raspatllat, pany electrificat amb lector de targera, model Salto- Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. La partida inclou la col·locació de les fixacions mecàniques de les targes fixes.
| C | Unitats
P01 |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 01 | EQUIP DE MESURA I QUADRES ELÈCTRICS
01.06.01.01.01.001 | L | 0101010101 | u | Subministrament, muntatge i instal·lació de CS laboratori P5, format per armaris i elements de protecció amb un 30% d'espai de reserva. Inclosos: elements de protecció d'acord amb el nombre de sortides indicat en el diagrama unifilar, incorporant tots els elements addicionals de comandament, senyalització, control, mesura i seguretat sol·licitats per la D.F. per a facilitar la seva operativitat i funcionalitat, i per a garantir la seguretat de receptors i usuaris. També s'inclouen els borneros, l'enfangat i el sòcol. Haurà d'aportar-se càlculs de fabricant per a comprovar la selectivitat, poders de tall, calibre, sensibilitat i temporització, corbes de tret, es apotarán amb esquemes i frontals de taller per a l'aprovació de la D.F. Unitat totalment acabada i funcionant segons el parer de la D.F. segons normativa i reglamentació vigent. Marca SCHNEIDER tant envolupant com tots els elements. (01.01.01.01.01) | Subministrament, muntatge i instal·lació de CS laboratori P5, format per armaris i elements de protecció amb un 30% d'espai de reserva. Inclosos: elements de protecció d'acord amb el nombre de sortides indicat en el diagrama unifilar, incorporant tots els elements addicionals de comandament, senyalització, control, mesura i seguretat sol·licitats per la D.F. per a facilitar la seva operativitat i funcionalitat, i per a garantir la seguretat de receptors i usuaris. També s'inclouen els borneros, l'enfangat i el sòcol. Haurà d'aportar-se càlculs de fabricant per a comprovar la selectivitat, poders de tall, calibre, sensibilitat i temporització, corbes de tret, es apotarán amb esquemes i frontals de taller per a l'aprovació de la D.F. Unitat totalment acabada i funcionant segons el parer de la D.F. segons normativa i reglamentació vigent. Marca SCHNEIDER tant envolupant com tots els elements. (01.01.01.01.01)
1
01.06.01.01.01.002 | L | 0101010102 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de connexió intermèdia per a blindosbarra de 250A. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Completament establert connexió i provat. Marca SCHNEIDER model KSB250SE4. Inclou protecció diferencial i termica o disyuntor NSX. (01.01.01.01.02) | Subministrament i instal·lació de caixa de connexió intermèdia per a blindosbarra de 250A. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Completament establert connexió i provat. Marca SCHNEIDER model KSB250SE4. Inclou protecció diferencial i termica o disyuntor NSX. (01.01.01.01.02)
1
01.06.01.01.01.003 | L | 0101010103 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de connexió intermèdia per a blindosbarra de 100A. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Completament establert connexió i provat. Marca SCHNEIDER model KSB100SM4. Inclou protecció diferencial i termica o disyuntor NSX. (01.01.01.01.03) | Subministrament i instal·lació de caixa de connexió intermèdia per a blindosbarra de 100A. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Completament establert connexió i provat. Marca SCHNEIDER model KSB100SM4. Inclou protecció diferencial i termica o disyuntor NSX. (01.01.01.01.03)
2
01.06.01.01.01.004 | L | 0101010104 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 180 A, 24 bits (01.01.01.01.04) | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 180 A, 24 bits (01.01.01.01.04)
SP Fuerza |  | 1
01.06.01.01.01.005 | L | 0101010105 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 60 A, 24 bits (01.01.01.01.05) | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 60 A, 24 bits (01.01.01.01.05)
SP clima |  | 1
01.06.01.01.01.006 | L | 0101010106 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 40 A, 24 bits (01.01.01.01.06) | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 40 A, 24 bits (01.01.01.01.06)
SN |  | 1
SP Alumbrado |  | 1
01.06.01.01.01.007 | L | 0101010107 | u | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 100 A, 24 bits (01.01.01.01.07) | Analizador de xarxes EL3443 Beckhoff , Terminal EtherCAT, entrada analògica de 3 canals, mesura de potència, 480 V AC/DC, 100 A, 24 bits (01.01.01.01.07)
SS Fuerza |  | 1
01.06.01.01.01.008 | L | 0101010108 | u | Subministrament i instal·lació protector contra sobretensiones transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 ca i cartutx extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 ca. (01.01.01.01.08) | Subministrament i instal·lació protector contra sobretensiones transitòries, tipus 2 (ona 8/20 µs), amb interruptor automàtic de final de vida útil amb poder de tall 25 ca i cartutx extraïble, tetrapolar (3P+N), nivell de protecció 1,5 kV, intensitat màxima de descàrrega 20 ca. (01.01.01.01.08)
3
01.06.01.01.01.009 | L | 0101010109 | ml | Derivació subministro normal mitjançant cable tetrapolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció + cable de terra de 10 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.09) | Derivació subministro normal mitjançant cable tetrapolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 10 mm² de secció + cable de terra de 10 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.09)
|  | 1 | 70
01.06.01.01.01.010 | L | 0101010110 | ml | Derivació subministro normal mitjançant cable tetrapolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció + cable de terra de 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.10) | Derivació subministro normal mitjançant cable tetrapolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 70 mm² de secció + cable de terra de 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.10)
|  | 1 | 100
01.06.01.01.01.011 | L | 0101010111 | ml | Derivació subministro SAI mitjançant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció + cable de terra de 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.11) | Derivació subministro SAI mitjançant cable unipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 35 mm² de secció + cable de terra de 35 mm2 de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. Aquesta partida només s'executarà en cas de ser necessari si en comprovar la instal·lació actual la derivació existent no fos suficient o estigués en mal estat. (01.01.01.01.11)
|  | 1 | 100
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 02 | DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA
| N | NIVELL 6 | 01 | LÍNIES SECUNDÀRIES
01.06.01.01.02.01.001 | L | 010101020101 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.01) | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.01)
AL01 |  | 23 | 15
AL02 |  | 25 | 15
AL03 |  | 21 | 30
EME |  | 17 | 15
01.06.01.01.02.01.002 | L | 010101020102 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.02) | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G2,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.02)
N01 |  | 1 | 50
N02 |  | 1 | 50
C01 |  | 1 | 50
C02 |  | 1 | 50
PT |  | 30 | 30
UINT01 |  | 4 | 20
UINT02 |  | 4 | 20
PREV ESTOR |  | 8 | 25
PREV ESTOR |  | 8 | 25
EQUIPAMENTS |  | 30 | 30
01.06.01.01.02.01.003 | L | 010101020103 | ml | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.03) | Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 3G4 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a base de poliolefina lliure d'halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Fins i tot accessoris i elements de subjecció. (01.01.01.02.01.03)
TC NORM |  | 1 | 25
EXT SB |  | 1 | 25
01.06.01.01.02.01.004 | L | 010101020104 | pa | Partida alçada del subministrament i col·locació de les caixes de derivació necessàries en la instal·lació, tenint en compte que s'han de separar mínim els circuits d'enllumenat, força SAI, força preferent i força normal. (01.01.01.02.01.04) | Partida alçada del subministrament i col·locació de les caixes de derivació necessàries en la instal·lació, tenint en compte que s'han de separar mínim els circuits d'enllumenat, força SAI, força preferent i força normal. (01.01.01.02.01.04)
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 02 | DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA
| N | NIVELL 6 | 02 | SAFATES I TUBS
01.06.01.01.02.02.001 | L | 010101020201 | ml | Canalització de tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. (01.01.01.02.02.01) | Canalització de tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 16 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. (01.01.01.02.02.01)
TC |  | 45 | 5
Estor |  | 16 | 6
PALIM |  | 14 | 6
PA |  | 5 | 3
CCAA |  | 1 | 10
AL |  | 73 | 5
01.06.01.01.02.02.002 | L | 010101020202 | ml | Canalització de tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. (01.01.01.02.02.02) | Canalització de tub curvable de PVC, corrugat, de color negre, de 25 mm de diàmetre nominal, amb grau de protecció IP545. Instal·lació encastada en element de construcció tèrmicament aïllant. (01.01.01.02.02.02)
UINT |  | 7 | 10
EXT |  | 1 | 10
01.06.01.01.02.02.003 | L | 010101020203 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 600x100 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.03) | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 600x100 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.03)
Fuerza |  |  | 10
Telecom |  |  | 10
01.06.01.01.02.02.004 | L | 010101020204 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 400x100 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.04) | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 400x100 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.04)
fuerza |  | 50
Telecom |  | 50
01.06.01.01.02.02.005 | L | 010101020205 | ml | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 200x60 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.05) | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta 200x60 tipus rejiband, amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.05)
Fuerza |  |  | 45
Telecom |  |  | 45
01.06.01.01.02.02.006 | L | 010101020206 | ml | Subministrament i instal·lació de minicanal d'alumini de 65x20mm amb 2 compartiments amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.06) | Subministrament i instal·lació de minicanal d'alumini de 65x20mm amb 2 compartiments amb tots els accessoris necessaris per a la seva correcta col·locació i ancoratge. (01.01.01.02.02.06)
100
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 02 | DISTRIBUCIÓ ELÉCTRICA
| N | NIVELL 6 | 03 | MECANISMES DE BT
01.06.01.01.02.03.001 | L | 010101020301 | u | Subministrament i instal·lació de Base d'endoll amb 1 presa de corrent estanc amb contacte de terra (2P + T), tipus Schuko, gamma alta primeres marques, bticino o similar, intensitat assignada 2x16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc pur i marco embellidor per a un element, de color blanc; Amb tots els accessoris i elements necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, en muntatge encastat. (01.01.01.02.03.01) | Subministrament i instal·lació de Base d'endoll amb 1 presa de corrent estanc amb contacte de terra (2P + T), tipus Schuko, gamma alta primeres marques, bticino o similar, intensitat assignada 2x16 A, tensió assignada 250 V, amb tapa, de color blanc pur i marco embellidor per a un element, de color blanc; Amb tots els accessoris i elements necessaris per a la seva instal·lació i funcionament, en muntatge encastat. (01.01.01.02.03.01)
Pref |  | 40
Normal |  | 4
01.06.01.01.02.03.002 | L | 010101020302 | u | Subministrament i col·locació de conjunt portamecanismos sobre canal doble de PVC, compost per: 4X SCHUKO 10/16A VERD (PREFERENT), 4X SCHUKO 10/16A ROJO (SAI) , 2X TOMAS RJ45. Completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.02.03.02) | Subministrament i col·locació de conjunt portamecanismos sobre canal doble de PVC, compost per: 4X SCHUKO 10/16A VERD (PREFERENT), 4X SCHUKO 10/16A ROJO (SAI) , 2X TOMAS RJ45. Completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.02.03.02)
10
01.06.01.01.02.03.003 | L | 010101020303 | u | Subministrament i col·locació de conjunt portamecanismos sobre canal doble de PVC, compost per: 2X SCHUKO 10/16A VERD (PREFERENT), 2X SCHUKO 10/16A ROJO (SAI) , 2X TOMAS RJ45. Completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.02.03.03) | Subministrament i col·locació de conjunt portamecanismos sobre canal doble de PVC, compost per: 2X SCHUKO 10/16A VERD (PREFERENT), 2X SCHUKO 10/16A ROJO (SAI) , 2X TOMAS RJ45. Completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.02.03.03)
10
01.06.01.01.02.03.004 | L | 010101020304 | u | Subministrament i instal·lació de polsador per a persianes automàtiques, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. (01.01.01.02.03.04) | Subministrament i instal·lació de polsador per a persianes automàtiques, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. (01.01.01.02.03.04)
7
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 03 | ENLLUMENAT
01.06.01.01.03.001 | L | 0101010301 | u | Subministrament i instal·lació de panell LED 60x60 Trilux Belviso C1 600 o similar, de 30W de potència connectada, flux lluminós 4000 lumens, 6500K, Muntatge en fals sostre modular de 60x60 completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.01) | Subministrament i instal·lació de panell LED 60x60 Trilux Belviso C1 600 o similar, de 30W de potència connectada, flux lluminós 4000 lumens, 6500K, Muntatge en fals sostre modular de 60x60 completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.01)
23
01.06.01.01.03.002 | L | 0101010302 | u | Subministrament i instal·lació de detector de moviment i lluminositat amb sortida DALI per a regulació automàtica d'il·luminació E-multisensor AutoDim DALI Wide. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.02) | Subministrament i instal·lació de detector de moviment i lluminositat amb sortida DALI per a regulació automàtica d'il·luminació E-multisensor AutoDim DALI Wide. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.02)
5
01.06.01.01.03.003 | L | 0101010303 | u | Subministrament i instal·lació de controlador dimerizador DALI, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.03) | Subministrament i instal·lació de controlador dimerizador DALI, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.03)
2
01.06.01.01.03.004 | L | 0101010304 | u | Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador, color blanc, instal·lació encastada, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.04) | Subministrament i instal·lació d'interruptor/commutador, color blanc, instal·lació encastada, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.04)
6
01.06.01.01.03.005 | L | 0101010305 | u | Subministrament i instal·lació de polsador dimerizador DALI, color blanc, instal·lació encastada, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.05) | Subministrament i instal·lació de polsador dimerizador DALI, color blanc, instal·lació encastada, completament establert connexió i provat. Inlcuye tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Inclou p.p. de cablejat. (01.01.01.03.05)
2
01.06.01.01.03.006 | L | 0101010306 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 4425 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.06) | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 4425 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.06)
13
01.06.01.01.03.007 | L | 0101010307 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 1500 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.07) | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 1500 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.07)
24
01.06.01.01.03.008 | L | 0101010308 | u | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 750 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.08) | Subministrament i instal·lació de perfil de suport per a aplicacions en línia contínua E-Line 7651 Fix. Longitud del perfil de suport: 750 mm. Amb un cablejat continu de set pols. Secció transversal del conductor de 2,5 mm2. Amb 2 connectors femella per a la connexió elèctrica sense necessitat d'eines dels portaequipos a una distància corresponent de 2250 mm. Amb un parell de connectors mascle i femella de 7 pols per a una connexió elèctrica ràpida, així com per a uns extrems del cablejat continu a prova de contactes elèctrics accidentals. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.08)
13
01.06.01.01.03.009 | L | 0101010309 | u | Subministrament i instal·lació de connector en L per a aplicació en línia contínua E-Line 7651 Fix LED IP50 amb possibilitat d'alimentació superior. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.09) | Subministrament i instal·lació de connector en L per a aplicació en línia contínua E-Line 7651 Fix LED IP50 amb possibilitat d'alimentació superior. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.09)
18
01.06.01.01.03.010 | L | 0101010310 | u | Subministrament i instal·lació de Capçal per a acabar una aplicació en línia contínua E-Line 7651 Fix LED IP20. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.10) | Subministrament i instal·lació de Capçal per a acabar una aplicació en línia contínua E-Line 7651 Fix LED IP20. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.10)
Carril 1 |  | 26
01.06.01.01.03.011 | L | 0101010311 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària per a carril marca TRILUX, model E-LINE 7651IPHE LW1940-965ETDD L150 01, temperatura de color 6500K, de flux lluminós 4200 lumens, rendiment 162 lm/W, potència connectada 26W, color blanc, grau de protecció IP50. Inclou tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i ancoratge. Completament connectada i provada. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.11) | Subministrament i instal·lació de lluminària per a carril marca TRILUX, model E-LINE 7651IPHE LW1940-965ETDD L150 01, temperatura de color 6500K, de flux lluminós 4200 lumens, rendiment 162 lm/W, potència connectada 26W, color blanc, grau de protecció IP50. Inclou tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i ancoratge. Completament connectada i provada. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.11)
70
01.06.01.01.03.012 | L | 0101010312 | u | Subministrament i instal·lació de lluminària per a carril marca TRILUX, model E-LINE 7651IPHE LW1925-965ETDD L75 01, temperatura de color 6500K, de flux lluminós 2600 lumens, rendiment 153 lm/W, potència connectada 17W, color blanc, grau de protecció IP50. Inclou tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i ancoratge. Completament connectada i provada. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.12) | Subministrament i instal·lació de lluminària per a carril marca TRILUX, model E-LINE 7651IPHE LW1925-965ETDD L75 01, temperatura de color 6500K, de flux lluminós 2600 lumens, rendiment 153 lm/W, potència connectada 17W, color blanc, grau de protecció IP50. Inclou tots els accessoris per a la seva correcta instal·lació i ancoratge. Completament connectada i provada. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.03.12)
13
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 04 | ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA
01.06.01.01.04.001 | L | 0101010401 | u | Subministrament i instal·lació de lumninaria ANSELL RAVEN 3W, amb bateria d'1 hora, completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.04.01) | Subministrament i instal·lació de lumninaria ANSELL RAVEN 3W, amb bateria d'1 hora, completament establert connexió i provat. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament i muntatge. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.04.01)
17
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 05 | DATOS
01.06.01.01.05.001 | L | 0101010501 | PA | Modificació en armari Rack existent afegint: - 5x Patch panell 1 O 48 ports Cat 6A UTP, model Gigalan 500+ (01.01.01.05.01) | Modificació en armari Rack existent afegint: - 5x Patch panell 1 O 48 ports Cat 6A UTP, model Gigalan 500+ (01.01.01.05.01)
1
01.06.01.01.05.002 | L | 0101010502 | m | Cable de dades O/UTP de 4 parells de coure trenats, certificat categoria 6A fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2, marca OPENETICS, referència 0849D2. Lliure d'halògens i amb classificació CPR Euroclase Dca,s2,d2,a1. Compleix amb ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2.2), IEC 61156-5 ed2.0, EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 A1:2010, EN 50288-11-1:2012. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.05.02) | Cable de dades O/UTP de 4 parells de coure trenats, certificat categoria 6A fins a 500 Mhz., segons EIA/TIA 568-C2, marca OPENETICS, referència 0849D2. Lliure d'halògens i amb classificació CPR Euroclase Dca,s2,d2,a1. Compleix amb ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2.2), IEC 61156-5 ed2.0, EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 A1:2010, EN 50288-11-1:2012. Es pot valorar una marca alternativa amb les mateixes prestacions. (01.01.01.05.02)
|  | 106 | 40
01.06.01.01.05.003 | L | 0101010504 | u | Certificació cablejat estructurat (01.01.01.05.04) | Certificació cablejat estructurat (01.01.01.05.04)
106
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 06 | CCAA
01.06.01.01.06.001 | L | 0101010601 | u | Subministrament i instal·lació de pany electrònic offline XS4 One - EU/DIN, color blanc, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.06.01) | Subministrament i instal·lació de pany electrònic offline XS4 One - EU/DIN, color blanc, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. (01.01.01.06.01)
5
01.06.01.01.06.002 | L | 0101010602 | u | Subministrament i instal·lació de pany electrònic offline Salt XS4 original, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Inclou pp de cablejat (01.01.01.06.02) | Subministrament i instal·lació de pany electrònic offline Salt XS4 original, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Inclou pp de cablejat (01.01.01.06.02)
1
01.06.01.01.06.003 | L | 0101010603 | u | Subministrament i instal·lació de controlador online SVN CU42E0, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Inclou pp de cablejat (01.01.01.06.03) | Subministrament i instal·lació de controlador online SVN CU42E0, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Inclou pp de cablejat (01.01.01.06.03)
1
01.06.01.01.06.004 | L | 0101010604 | u | Subministrament i instal·lació de pany elèctric, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Incluy pp de cablejat. (01.01.01.06.04) | Subministrament i instal·lació de pany elèctric, completament establerta connexió i provada. Incuye tots els accessoris per al seu correcte funcionament i ancoratge. Incluy pp de cablejat. (01.01.01.06.04)
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 01 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
| N | NIVELL 4 | 01 | INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ
| N | NIVELL 5 | 07 | CONTROL
01.06.01.01.07.001 | L | 0101010801 | ml | Cablejat Modbus RTU (01.01.01.08.01) | Cablejat Modbus RTU (01.01.01.08.01)
100
01.06.01.01.07.002 | L | 0101010802 | u | AirQualy Temp + HR + CO2, Sensor de Tª, Humedad y CO2, acabado blanco - Rango sensor temperatura: -10 a +60 ºC - Rango sensor humedad: 0 a 100% HR - Rango sensor CO2: 0 a 5000 ppm, +/- 30 ppm + 3% - Sensor inalámbrico NFC para configuración con APP EConfigurator - Incluye marco superficie color blanco y etiqueta frontal - Requiere acoplador ´´e-Bus Coupling Surface´´ (no incluido) - Dimensiones: 86x86x22 mm (W-H-D) (01.01.01.08.02) | AirQualy Temp + HR + CO2, Sensor de Tª, Humedad y CO2, acabado blanco - Rango sensor temperatura: -10 a +60 ºC - Rango sensor humedad: 0 a 100% HR - Rango sensor CO2: 0 a 5000 ppm, +/- 30 ppm + 3% - Sensor inalámbrico NFC para configuración con APP EConfigurator - Incluye marco superficie color blanco y etiqueta frontal - Requiere acoplador ´´e-Bus Coupling Surface´´ (no incluido) - Dimensiones: 86x86x22 mm (W-H-D) (01.01.01.08.02)
2
01.06.01.01.07.003 | L | 0101010803 | u | Programació i integració en la plataforma dels subsistemes de control i gestió de l'edifici. Comprèn: . Gestió de projecte . Desenvolupament base de dades . Desenvolupament 2D/HTML . Producció de pantalles . Proves FAT . Proves SAT (01.01.01.08.03) | Programació i integració en la plataforma dels subsistemes de control i gestió de l'edifici. Comprèn: . Gestió de projecte . Desenvolupament base de dades . Desenvolupament 2D/HTML . Producció de pantalles . Proves FAT . Proves SAT (01.01.01.08.03)
1
01.06.01.01.07.004 | L | 0101010804 | u | Subministrament i instal·lació de semàfor amb llum verda i vermella, col·locació en superfície, inclou pp de cablejat i botonera per a seleccionar mode de funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Completament establert connexió i provat. (01.01.01.08.04) | Subministrament i instal·lació de semàfor amb llum verda i vermella, col·locació en superfície, inclou pp de cablejat i botonera per a seleccionar mode de funcionament. Inclou tots els accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. Completament establert connexió i provat. (01.01.01.08.04)
1
01.06.01.01.07.005 | L | 0101010805 | u | PS1061-2410-0000 Beckhoff , Potència PS1000; sortida: 24 V DC, 10 A; entrada: AC 200...240 V, 1-phasee (01.01.01.08.05) | PS1061-2410-0000 Beckhoff , Potència PS1000; sortida: 24 V DC, 10 A; entrada: AC 200...240 V, 1-phasee (01.01.01.08.05)
1
01.06.01.01.07.006 | L | 0101010806 | u | EK1101-0010 Beckhoff Acoblador EtherCAT amb interruptor ID, Distància ampliada 300m (01.01.01.08.06) | EK1101-0010 Beckhoff Acoblador EtherCAT amb interruptor ID, Distància ampliada 300m (01.01.01.08.06)
1
01.06.01.01.07.007 | L | 0101010807 | u | EL1008 Beckhoff, Terminal EtherCAT, entrada digital de 8 canals, 24 V DC, 3 ms (01.01.01.08.07) | EL1008 Beckhoff, Terminal EtherCAT, entrada digital de 8 canals, 24 V DC, 3 ms (01.01.01.08.07)
4
01.06.01.01.07.008 | L | 0101010808 | u | EL3174-0090 Beckhoff, Terminal EtherCAT, entrada analògica de 4 canals, multifunció, 1010 V, ,20 mA, 16 bits, TwinSAFE SC (01.01.01.08.08) | EL3174-0090 Beckhoff, Terminal EtherCAT, entrada analògica de 4 canals, multifunció, 1010 V, ,20 mA, 16 bits, TwinSAFE SC (01.01.01.08.08)
10
01.06.01.01.07.009 | L | 0101010809 | u | EL6021Beckhoff - EtherCAT Terminal, 1-channel communication interface, serial, RS422/RS485 (01.01.01.08.09) | EL6021Beckhoff - EtherCAT Terminal, 1-channel communication interface, serial, RS422/RS485 (01.01.01.08.09)
1
01.06.01.01.07.010 | L | 0101010810 | ml | Cablejat senyal 2x1,5 mm2 (01.01.01.08.10) | Cablejat senyal 2x1,5 mm2 (01.01.01.08.10)
422
01.06.01.01.07.011 | L | 0101010811 | u | Suministrament i instal·lació de armri metalic de midas 1000x1000x300, inclou pp de muntatge dels elements anteriorment especificats. Completament conexionat y acabat. (01.01.01.08.11) | Suministrament i instal·lació de armri metalic de midas 1000x1000x300, inclou pp de muntatge dels elements anteriorment especificats. Completament conexionat y acabat. (01.01.01.08.11)
1
01.06.01.01.07.012 | L | 0101010712 | u | TF6255 Beckhoff - TwinCAT 3 Modbus RTU (01.01.01.07.12) | TF6255 Beckhoff - TwinCAT 3 Modbus RTU (01.01.01.07.12)
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA.
| N | NIVELL 4 | 01 | CANONADES PE-X/Al/PE
01.06.02.01.001 | L | 01.02.01.01 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 5, clase 1-2-5/6 bar y clase 4/8 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 5, clase 1-2-5/6 bar y clase 4/8 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
10
01.06.02.01.002 | L | 01.02.01.02 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, serie 5, clase 1-2-5/6 bar y clase 4/8 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 25 mm de diámetro exterior y 2,5 mm de espesor, serie 5, clase 1-2-5/6 bar y clase 4/8 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
36.5
01.06.02.01.003 | L | 01.02.01.03 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 32 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 32 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
24
01.06.02.01.004 | L | 01.02.01.04 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 40 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 40 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
|  | 1 | 15.5
31
01.06.02.01.005 | L | 01.02.01.05 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
12
01.06.02.01.006 | L | 01.02.01.06 | m | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 50 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones. | Suministro y colocación de tubería formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno (PE-X/Al/PE), de 50 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, serie 4, clase 1-2-5/8 bar y clase 4/10 bar, suministrado en rollos, ´´FITTINGS ESTÁNDAR´´. Instalación empotrada. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
13.56
13.56
17.17
17.17
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA.
| N | NIVELL 4 | 02 | VALVULERIA I CONNEXIÓ A EQUIPS
01.06.02.02.001 | L | 01.02.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 16 mm de diàmetre. | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 16 mm de diàmetre.
2
01.06.02.02.002 | L | 01.02.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 20 mm de diàmetre. | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 20 mm de diàmetre.
2
01.06.02.02.003 | L | 01.02.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 25 mm de diàmetre. | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 25 mm de diàmetre.
4
01.06.02.02.004 | L | 01.02.02.04 | u | Connexió a equips | Connexió a equips
7
01.06.02.02.005 | L | 01.02.02.05 | pa | Connexió de la xarxa de lampisteria a la xarxa existent en la parcel·la. | Connexió de la xarxa de lampisteria a la xarxa existent en la parcel·la.
1
01.06.02.02.006 | L | 01.02.02.06 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 50 mm de diàmetre. | Subministrament i col·locació de Vàlvula d'esfera de llautó niquelat per a roscar, de 50 mm de diàmetre.
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ DE LAMPISTERIA.
| N | NIVELL 4 | 03 | EQUIPS
01.06.02.03.001 | L | 01.02.03.01 | u | Subministrament i col·locació de termo electric amb capacitat per a 50 litres. Totalment muntat, (instal·ació a fals sostre), connexió i provat. Ha d'incloure un sistema antilegionel·la +60è per a pública concurrència. | Subministrament i col·locació de termo electric amb capacitat per a 50 litres. Totalment muntat, (instal·ació a fals sostre), connexió i provat. Ha d'incloure un sistema antilegionel·la +60è per a pública concurrència.
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
| N | NIVELL 4 | 01 | EQUIPS
01.06.03.01.001 | L | 01.03.01.01 | m2 | Subministrament i col·locació de Conducte Rectangular Fibra CLIMAVER net (CLIMAVER net). Llana de vidre ISOVER amb revestiment int. teixit NET ext. làmina d'alumini reforçat amb paper kraft i malla de vidre Perfiver H ´´ISOVER´´ per a la formació de portes d'inspecció o registre, connexions a màquines, a reixetes o a difusors o similar. Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cua Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Star d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Neteja Copia el text | Subministrament i col·locació de Conducte Rectangular Fibra CLIMAVER net (CLIMAVER net). Llana de vidre ISOVER amb revestiment int. teixit NET ext. làmina d'alumini reforçat amb paper kraft i malla de vidre Perfiver H ´´ISOVER´´ per a la formació de portes d'inspecció o registre, connexions a màquines, a reixetes o a difusors o similar. Fins i tot colzes, derivacions, segellat d'unions amb cua Climaver, embocadures, suports metàl·lics galvanitzats, elements de fixació, segellat de trams amb cinta Climaver Star d'alumini, accessoris de muntatge i peces especials. Neteja Copia el text
Impulsión |  | 162
Retorno |  | 130
01.06.03.01.002 | L | 01.03.01.02 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-225x75 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-225x75 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament.
3
01.06.03.01.003 | L | 01.03.01.03 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-525x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-525x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament.
2
01.06.03.01.004 | L | 01.03.01.04 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-325x75 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-325x75 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament.
2
01.06.03.01.005 | L | 01.03.01.05 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-325x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-325x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament.
2
01.06.03.01.006 | L | 01.03.01.06 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-625x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'impulsió AG-M-V-625x125 marca INDUCTAIR. Reixa d'impulsió / retorno de simple deflexió i regulació construïda en Alumini anoditzat o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament.
2
01.06.03.01.007 | L | 01.03.01.07 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'aspiració tipus Presa abrupta connexió rectangular 650,00x200,00 mm L=250,00 mm.o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal d'aspiració tipus Presa abrupta connexió rectangular 650,00x200,00 mm L=250,00 mm.o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament.
1
01.06.03.01.008 | L | 01.03.01.08 | u | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal de descàrrega tipus Descàrrega abrupta connexió rectangular 650,00x200,00 mm. o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació d'Unitat terminal de descàrrega tipus Descàrrega abrupta connexió rectangular 650,00x200,00 mm. o similar. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament.
1
01.06.03.01.009 | L | 01.03.01.09 | u | Suminstro i instal·lació de ventilador destratificador HEY TUB S Color blanc, motor amb alimentació DC. Inclou tots els accessoris d'ancoratge i muntatge. Completament establert connexió i provat. Inclou pp de cablejat. | Suminstro i instal·lació de ventilador destratificador HEY TUB S Color blanc, motor amb alimentació DC. Inclou tots els accessoris d'ancoratge i muntatge. Completament establert connexió i provat. Inclou pp de cablejat.
9
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ
| N | NIVELL 4 | 02 | COMPORTES DE REGULACIÓ
01.06.03.02.001 | L | 01.03.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/100/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D' accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/100/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D' accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada.
2
01.06.03.02.002 | L | 01.03.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/125/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D' accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/125/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D' accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada.
3
01.06.03.02.003 | L | 01.03.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/200/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D'accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada. | Subministrament i col·locació de Comporta cabal variable (VAV) TVR/200/EASY marca TROX model TVR VAV. Comporta cabal d'aire variable secció circular construïda en Xapa d'acer galvanitzat o similar. D'accionament manual. Fins i tot tots els elements i accessoris de muntatge i peces especials per al seu correcte funcionament. Totalment muntada i instal·lada.
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
| N | NIVELL 4 | 01 | UNITATS INTERIORS
01.06.04.01.001 | L | 01.04.01.01 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-243M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-243M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material.
3
01.06.04.01.002 | L | 01.04.01.02 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-343M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-343M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material.
1
01.06.04.01.003 | L | 01.04.01.03 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-443M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-443M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material.
1
01.06.04.01.004 | L | 01.04.01.04 | u | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-544M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material. | Subministrament i col·locació de Fan-coil conductes Carrier 42NX-544M o similar amb acoblaments elàstics, i suports antivibratoris; Instal·lat, provat, i funcionant; fins i tot part proporcional de connexions i petit material.
2
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
| N | NIVELL 4 | 02 | VALVULERÍA Y ACCESORIS
01.06.04.02.001 | L | 01.04.02.01 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN15. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN15. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
6
01.06.04.02.002 | L | 01.04.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN25. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Control 3 Vies Estàndard diàmetre VCS3V DN25. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
1
01.06.04.02.003 | L | 01.04.02.04 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN50. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN50. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
2
01.06.04.02.004 | L | 01.04.02.05 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Equilibrat Estàndard diàmetre VEQS-50. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Equilibrat Estàndard diàmetre VEQS-50. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
1
01.06.04.02.005 | L | 01.04.02.06 | u | Subministrament i col·locació de Manòmetre i pressòstat. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de Manòmetre i pressòstat. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
1
01.06.04.02.006 | L | 01.04.02.07 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN32. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN32. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
4
01.06.04.02.007 | L | 01.04.02.08 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN20. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN20. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
6
01.06.04.02.008 | L | 01.04.02.09 | u | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN16. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament. | Subministrament i col·locació de Vàlvula tipus Bola diàmetre DN16. Totalment instal·lat, col·locat i funcionant. Fins i tot tots els elements i accessoris necessaris per al seu correcte funcionament.
2
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
| N | NIVELL 4 | 03 | CANONADES
01.06.04.03.001 | L | 01.04.03.01 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø16mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø16mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
16.32
01.06.04.03.002 | L | 01.04.03.02 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø20mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø20mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
2.2
12.32
01.06.04.03.003 | L | 01.04.03.03 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø25mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø25mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
10.75
01.06.04.03.004 | L | 01.04.03.04 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø32mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø32mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
7.68
3.12
01.06.04.03.005 | L | 01.04.03.05 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø40mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø40mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
38.88
01.06.04.03.006 | L | 01.04.03.06 | m | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø50mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. | Subministrament i col·locació de Canonada circuit hidràulic de material PE100 16BAR i diàmetre ø50mm o similar. Instal·lació en superfície. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials.
41.85
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
| N | NIVELL 4 | 04 | AILLANT CANONADA
01.06.04.04.001 | L | 01.04.04.01 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø16mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø16mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.
16.32
01.06.04.04.002 | L | 01.04.04.02 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø20mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø20mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.
2.2
12.32
01.06.04.04.003 | L | 01.04.04.03 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø25mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø25mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.
10.75
01.06.04.04.004 | L | 01.04.04.04 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø32mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 25,00 mm per a canonada de diàmetre ø32mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.
7.68
3.12
01.06.04.04.005 | L | 01.04.04.05 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de diàmetre ø40mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge. | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de diàmetre ø40mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge.
38.88
01.06.04.04.006 | L | 01.04.04.06 | m | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de diàmetre ø50mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge | Subministrament i col·locació de Conquilla d'amb aïllament tèrmic de gruix 30,00 mm per a canonada de diàmetre ø50mm. Totalment muntada en canonada. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al seu correcte muntatge
41.85
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
| N | NIVELL 4 | 05 | XARXA DE CONDENSATS
01.06.04.05.001 | L | 01.04.05.01 | m | Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 16 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu. | Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 16 mm de diàmetre i 1,5 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu.
350
01.06.04.05.002 | L | 01.04.05.02 | m | Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu. | Xarxa d'evacuació de condensats, col·locada superficialment i fixada al parament, formada per tub flexible de PVC, de 20 mm de diàmetre i 2 mm de gruix, que connecta la unitat d'aire condicionat amb la xarxa de petita evacuació, la baixant, el col·lector o la caixa sifònica. Fins i tot material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra, accessoris i peces especials col·locats mitjançant unió pegada amb adhesiu.
120
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ
| N | NIVELL 4 | 06 | CONTROL
01.06.04.06.001 | L | 01.04.06.01 | u | Subministrament i col·locació de control de temperatura per a unitats de conductes mitjançant sonda per a conductes d'aire. Totalment muntada, instal·lada i col·locada al conducte de retorn. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i funcionament. | Subministrament i col·locació de control de temperatura per a unitats de conductes mitjançant sonda per a conductes d'aire. Totalment muntada, instal·lada i col·locada al conducte de retorn. Fins i tot elements i accessoris necessaris per al correcte muntatge i funcionament.
7
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 05 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT FECAL
| N | NIVELL 4 | 01 | CANONADES
01.06.05.01.001 | L | 01.05.01.01 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 40 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 40 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
1.15
01.06.05.01.002 | L | 01.05.01.02 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 50 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 50 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
5.06
1.34
15
2.4
4.1
3
1.3
2.98
01.06.05.01.003 | L | 01.05.01.03 | m | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 75 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements. | Suministro i col·locació de Tub de policlorur de vinil no plastificat (PVC-O), de 75 mm de diàmetre interior, PN=6 atm. El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements.
0.98
1
4
2.84
11.22
19.96
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 05 | INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT FECAL
| N | NIVELL 4 | 02 | CONNEXIÓ A XARXA EXISTENT
01.06.05.02.001 | L | 01.05.02.01 | u | Connexió a xarxa de sanejament existent en l'edificació. | Connexió a xarxa de sanejament existent en l'edificació.
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 06 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | NIVELL 4 | 01 | EXTINTORS I SENYALITZACIÓ
01.06.06.01.001 | L | 01.06.01.01 | u | Subministrament i muntatge d'extintor portàtil de 6 kg de pols polivalent ABC. Eficàcia 34A 233B. Certificat AENOR. Totalment instal·lat. | Subministrament i muntatge d'extintor portàtil de 6 kg de pols polivalent ABC. Eficàcia 34A 233B. Certificat AENOR. Totalment instal·lat.
2
01.06.06.01.002 | L | 01.06.01.02 | u | Subministrament i muntatge d'extintor de neu carbònica CO2 de 5 kg. Eficàcia 89B. Certificat AENOR. Totalment instal·lat. | Subministrament i muntatge d'extintor de neu carbònica CO2 de 5 kg. Eficàcia 89B. Certificat AENOR. Totalment instal·lat.
1
01.06.06.01.003 | L | 01.06.01.03 | pa | Subministrament i muntatge de senyalització d'equips contra incendis fotoluminiscent, per a BIE, Polsador, extintor i sirena , en PVC rígid d'1 mm. fotoluminiscent, de dimensions 420X420 mm. Totalment instal·lada | Subministrament i muntatge de senyalització d'equips contra incendis fotoluminiscent, per a BIE, Polsador, extintor i sirena , en PVC rígid d'1 mm. fotoluminiscent, de dimensions 420X420 mm. Totalment instal·lada
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 06 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | NIVELL 4 | 02 | DETECCIÓ I ALARMA
01.06.06.02.001 | L | 01.06.02.01 | u | Partida de programació en la central del nou llaç de detecció | Partida de programació en la central del nou llaç de detecció
1
01.06.06.02.002 | L | 01.06.02.02 | u | Subministrament i col·locació de Detector òptic de fums convencional marca Siemens, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntada i instal·lada. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. | Subministrament i col·locació de Detector òptic de fums convencional marca Siemens, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntada i instal·lada. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació.
10
01.06.06.02.003 | L | 01.06.02.03 | u | Subministrament i col·locació de Detector òptic de fums convencional marca Siemens, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntada i instal·lada. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació. | Subministrament i col·locació de Detector òptic de fums convencional marca Siemens, d'ABS color blanc, format per un element sensible als fums clars, per a alimentació de 12 a 30 Vcc, amb doble led d'activació i indicador d'alarma color vermell, sortida per a pilot de senyalització remota i base universal. Fins i tot elements de fixació. Totalment muntada i instal·lada. Fins i tot accessoris de muntatge i elements de fixació.
10
01.06.06.02.004 | L | 01.06.02.04 | u | Alarma d'incendi SIEMENS | Alarma d'incendi SIEMENS
1
01.06.06.02.005 | L | 01.06.02.05 | u | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma adreçable de 01 a 159,ABS color vermell, rearmable i amb aïllador de curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental,clau per a proves manuals, base i fixació. Amb tots els accessoris i elements necessaris per a la seva instal·lació i funcionament. | Subministrament i instal·lació de polsador d'alarma adreçable de 01 a 159,ABS color vermell, rearmable i amb aïllador de curtcircuits incorporat. Inclou led d'estat, tapa de protecció contra trencament accidental,clau per a proves manuals, base i fixació. Amb tots els accessoris i elements necessaris per a la seva instal·lació i funcionament.
1
01.06.06.02.006 | L | 01.06.02.06 | m | Connexió de tots els elements de protecció contra incendis mitjançant cable trenat i d'alimentació 2x1,5 mm2 lliure d'halògens i canalització sota tub de PVC. Inclou p.p. d'accessoris per a la seva instal·lació. | Connexió de tots els elements de protecció contra incendis mitjançant cable trenat i d'alimentació 2x1,5 mm2 lliure d'halògens i canalització sota tub de PVC. Inclou p.p. d'accessoris per a la seva instal·lació.
350
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 06 | INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | NIVELL 4 | 03 | XARXA DE BIES
01.06.06.03.001 | L | 01.06.03.01 | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, incuida BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar en superficie o empotrada, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge. | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta d'acer inoxidable, incuida BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança), per a col·locar en superficie o empotrada, inclòs part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge.
1
01.06.06.03.002 | L | 01.06.03.02 | ml | Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 33.7mm i DN= 25 mm), amb un gruix del tub de 2,3 mm segons norma UNE-EN 10216-4 amb extrems ranurat i acabat pintat RAL 3000, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores. | Tub d'acer negre prefabricat llis, sense soldadura, fabricat d'acer P235TR1, de 1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat= 33.7mm i DN= 25 mm), amb un gruix del tub de 2,3 mm segons norma UNE-EN 10216-4 amb extrems ranurat i acabat pintat RAL 3000, amb grau de dificultat baix i col·locat suspès amb abraçadores.
40
01.06.06.03.003 | L | 01.06.03.03 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal segons BIE, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal segons BIE, muntada superficialment
1
01.06.06.03.004 | L | 01.06.03.04 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4´´ de diàmetre, col·Locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4´´ de diàmetre, col·Locat roscat
1
01.06.06.03.005 | L | 01.06.03.05 | PA | Connexió con xarxa de BIE interior de l'edifici. | Connexió con xarxa de BIE interior de l'edifici.
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 06 | INSTAL·LACIONS
| N | Titol 3 | 07 | INSTAL·LACIÓ DE GASOS
01.06.07.001 | L | 01.07.01 | u | Presa terminal per a Aire Medicinal Respirable tipus AFNOR, CM, DIN (a definir per client), amb certificat CE producte sanitari, formada per caixa empotrable, vàlvula de tancament que permet l'el manteniment pren a presa, vàlvula selectiva no intercanviable per a cada gas i embellidor amb inscripció del nom del gas. Inclosa pp de material auxiliar. | Presa terminal per a Aire Medicinal Respirable tipus AFNOR, CM, DIN (a definir per client), amb certificat CE producte sanitari, formada per caixa empotrable, vàlvula de tancament que permet l'el manteniment pren a presa, vàlvula selectiva no intercanviable per a cada gas i embellidor amb inscripció del nom del gas. Inclosa pp de material auxiliar.
11
01.06.07.002 | L | 01.07.02 | u | Toma terminal para CO2 Medicinal tipo AFNOR, CM, DIN (a definir por cliente), con certificado CE producto sanitario, formada por caja empotrable, válvula de cierre que permite el el mantenimiento toma a toma, válvula selectiva no intercambiable para cada gas y embellecedor con inscripción del nombre del gas. Incluida pp de material auxiliar. | Toma terminal para CO2 Medicinal tipo AFNOR, CM, DIN (a definir por cliente), con certificado CE producto sanitario, formada por caja empotrable, válvula de cierre que permite el el mantenimiento toma a toma, válvula selectiva no intercambiable para cada gas y embellecedor con inscripción del nombre del gas. Incluida pp de material auxiliar.
18
01.06.07.003 | L | 01.07.03 | u | Presa d'hidrogeno gasós | Presa d'hidrogeno gasós
1
01.06.07.004 | L | 01.07.04 | ml | Subministrament de canonada de coure dur 10x1 mm, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals segons UNE-EN 13348 , soldada amb aliatge de plata i identificada amb el gas uso, sentit de flux i pictograma del risc. Fins i tot pp d'accessoris, elements d'ancoratge, material auxiliar i elements complementaris. | Subministrament de canonada de coure dur 10x1 mm, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals segons UNE-EN 13348 , soldada amb aliatge de plata i identificada amb el gas uso, sentit de flux i pictograma del risc. Fins i tot pp d'accessoris, elements d'ancoratge, material auxiliar i elements complementaris.
110
01.06.07.005 | L | E01 | ml | Canonada cobri 12x1mm per a gasos | Canonada cobri 12x1mm per a gasos
95
01.06.07.006 | L | 01.07.05 | ml | Subministrament de canonada de coure dur 15x1 mm, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals segons UNE-EN 13348 , soldada amb aliatge de planta i identificada amb el gas uso, sentit de flux i pictograma del risc. Fins i tot pp d'accessoris, elements d'ancoratge, material auxiliar i elements complementaris. | Subministrament de canonada de coure dur 15x1 mm, no arsenical, neta i desgreixada per a gasos medicinals segons UNE-EN 13348 , soldada amb aliatge de planta i identificada amb el gas uso, sentit de flux i pictograma del risc. Fins i tot pp d'accessoris, elements d'ancoratge, material auxiliar i elements complementaris.
20
01.06.07.007 | L | 01.07.06 | u | Vàlvula de tall per a sectorització de la xarxa de 1/2´´, de tancament esfèric, amb les seves corresponents unions desmuntables de Ø 15 -1/2´´ . Completament instal·lada.Inclou ràcords de connexió i instal·lació. | Vàlvula de tall per a sectorització de la xarxa de 1/2´´, de tancament esfèric, amb les seves corresponents unions desmuntables de Ø 15 -1/2´´ . Completament instal·lada.Inclou ràcords de connexió i instal·lació.
16
01.06.07.008 | L | 01.07.08 | u | Connexió a xarxes existents | Connexió a xarxes existents
3
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 07 | GESTIÓ DE RESIDUS
01.07.001 | L | E2R540J0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%. | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
| C | Unitats | m2 |  | gruix
enva |  | 1 | 365.69 |  | 0.1
cel ras |  | 1 | 308.25 |  | 0.05
| C | Unitats | Longitud | Alçada | gruix
portes |  | 11 | 1 | 2.1 | 0.05
| C | Unitats | m2 |  | %
residus obra |  | 1 | 293.35 |  | 0.01
01.07.002 | L | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002). Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,contenidor 9m3 |  | 56.071
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 08 | CONTROL DE QUALITAT
01.08.001 | L | CQ00002 | pa | Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de Qualitat especificats per la DF, segons Pla i Programa de Control de Qualitat. | Partida alçada, a justificar, per la realització d'assaigs de Control de Qualitat especificats per la DF, segons Pla i Programa de Control de Qualitat.
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 09 | SEGURETAT I SALUT
01.09.001 | L | SS00U001 | pa | Aplicació de les mesures de seguretat i salut necessàries per a dur un correcte funcionament de l'obra, a definir pel coordinador de seguretat assignat a l'obra, segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut. | Aplicació de les mesures de seguretat i salut necessàries per a dur un correcte funcionament de l'obra, a definir pel coordinador de seguretat assignat a l'obra, segons Estudi i Pla de Seguretat i Salut.
1
| N | Obra | 01 | PressupostPRESSUPOST V1.0
| N | Capítol | 10 | EQUIPAMENTS
01.10.001 | L | PQ76-U001 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius bruts - OMG de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1450mm - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius bruts - OMG de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1450mm - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1
01.10.002 | L | PQ76-U002 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 01a de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1450mm - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 01a de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1450mm - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1
01.10.003 | L | PQ76-U004 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 01b de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 01b de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1
01.10.004 | L | PQ76-U003 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 02 de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius nets 02 de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presade veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1
01.10.005 | L | PQ76-U005 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius Bruts - CCE de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pels laboratoris de Cultius Bruts - CCE de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1
01.10.006 | L | PQ76-U006 | u | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pel laboratori de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. | Subministrament i muntatge i col·locació de mobiliari i equipament necessari pel laboratori de la marca Burdinola o equivalent. Inclou: - Taula mural amb estructura autoportant - Taula mural recolçada en mòduls - Canaleta d'alumini per serveis elèctrics - Presa de tensió 230V-16A - Presa de veu i dades - Tapa cega - Aixeta per aigua mesclador monocomandament - Armari inferior suspes de 600x500x650mm amb portes i calaix, de melamina color blanc. - Armari de columnes amb portes cegues de melamina blanc. - Lluminaria Modular Led Become 1750mm - Trapa trasera Inclou transport d'equipaments, instal·lació dels equipaments que ho requereixin i p.p de connexió de les instal·lacions. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
1