## T-PRES
|  |  |  | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran.
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 02 | Verge de la Salut
|  | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.02.01 | 1 | P214I-AKZL | m2 | Desmuntatge de cel ras, aplec i posterior muntatge a una distància de 5m com a màxim de les instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. | 19.94 | 7 | 139.58
01.02.01 | 2 | P2R5-E001 | u | Descàrrega de gas d'instal·lació de climatització i transport de residus especials 14 06 01 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou disposició i cànon. | 364.38 | 1 | 364.38
01.02.01 | 3 | P21D3-HCLE | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de fins a 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. Unitat d'obra totalment acabada. | 8.73 | 20 | 174.6
01.02.01 | 4 | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | 98.27 | 2 | 196.54
01.02.01 | 5 | P2R6-4I6E | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 48.49 | 5 | 242.45
01.02.01 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 42.3 | 5 | 211.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1329.05
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 02 | Verge de la Salut
|  | Titol 3 | 02 | Nova instal·lació
01.02.02 | 1 | PG03-E002 | pa | Revisió de conductes i reixes de la instal·lació de climatització existent. Inclou els treballs de manteniment de conductes i reixes necessari. En cas de que un conducte o tram es trobi malmès es substituiràn els metres en mal estat. Es substituiràn les reixes en mal estat. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 1175 | 1 | 1175
01.02.02 | 2 | PEGN-E003 | u | Conjunt d'aire condicionat/bomba de calor de conductes de gran capacitat, amb tecnologia inverter marca KOSNER model KSTI-200 CD PLUS EVO o equivalent de 20 kw en fred (interior 27ºC (bs) /19ºC (bh), exterior 35ºC (bs) / 24ºC (bs), SEER 4,9 i 22kw en calor (interioir 20ºC (bs)/15ºC (bh), exterior 7 °C(bs)/6 °C(bh), SCOP 3,41, compost per una unitat interior tipus conductes d'ample 1.315 mm, profundo 760 mm, alt 385 mm, amb 82 kg. de pes, cabal d'aire màxim 3.700 m³/h, 120 Pa de pressió estàtica (regulable entre 0 i 250 Pa), potència sonora 62 dB(A), alimentació monofásica 230V, i comandament a paret KN-200/*BD inclòs i una unitat exterior d'ample 940 mm, fons 320 mm i alt 1.430 mm amb 120 kg. de pes, compressor rotatiu inverter, potència sonora 72 dB(A), alimentació trifàsica 400V, precargada amb 6,4 kg refrigerant R-410A. Càrrega addicional de 54 g/m. des del primer metre de canonada. Canonades frigorífiques de 3/8´´ per a líquido i 3/4´´ per a gas amb una distància màxima de 30 m. envertical i 70 m total. Cable d'interconnexió 2x1 mm2+*pantalla. Alimentació Exterior 5x2,5mm2, alimentació interior 3x1,5mm2 i termòstat cablejat 2x1mm2+pantalla. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou vàlvules d'equilibrat, vàlvules de bola, filtres colador en forma de Y amb rosca. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou mando de paret kn-200/bd conductes de gran capacitat KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 8025.65 | 1 | 8025.65
01.02.02 | 3 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1 | 802.92
01.02.02 | 4 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 10 | 168.8
01.02.02 | 5 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 36.23 | 10 | 362.3
01.02.02 | 6 | PFQ0-E002 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 10mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.56 | 10 | 55.6
01.02.02 | 7 | PFQ0-E005 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 18mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 6.9 | 10 | 69
01.02.02 | 8 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1 | 500
01.02.02 | 9 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1 | 740.25
01.02.02 | 10 | CBV09 | u | Ajudes ram de paleta. | 840.42 | 1 | 840.42
01.02.02 | 11 | P84J-9JRA | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 26.1 | 4 | 104.4
01.02.02 | 12 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 530.16 | 1 | 530.16
01.02.02 | 13 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 500 | 1 | 500
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13874.5
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 03 | Bonavista
|  | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.03.01 | 1 | P214I-AKZL | m2 | Desmuntatge de cel ras, aplec i posterior muntatge a una distància de 5m com a màxim de les instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. | 19.94 | 10 | 199.4
01.03.01 | 2 | P2R5-E001 | u | Descàrrega de gas d'instal·lació de climatització i transport de residus especials 14 06 01 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou disposició i cànon. | 364.38 | 1 | 364.38
01.03.01 | 3 | P21D3-HCLE | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de fins a 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. Unitat d'obra totalment acabada. | 8.73 | 20 | 174.6
01.03.01 | 4 | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | 98.27 | 5 | 491.35
01.03.01 | 5 | P2R6-4I6E | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 48.49 | 5 | 242.45
01.03.01 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 42.3 | 5 | 211.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1683.68
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 03 | Bonavista
|  | Titol 3 | 02 | Nova instal·lació
01.03.02 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1 | 500
01.03.02 | 2 | PEGN-E006 | u | Suministre i instal·lació d'unitat exterior mini KRV 2 tubs marca KOSNER model Mini KRV V8 5HP 140SW 3 PH. Potència frigorífica 14 kW (interior 27 °C(bs)/19 °C(bh), exterior 35 °C(bs) , EER 2,7, SEER 7,0, potència calorífica 14 kW (interior 20 °C(bs)/15 °C(bh), exterior 7 °C(bs) 6 °C(bh), COP 3,8 i SCOP 4.80. Capacitat de l'equip 5HP. Connexió elèctrica trifàsica 380-415V/3F/50Hz. Consum elèctric 5,19/3,68 kW (freda/calor). Compressor rotatiu DC Inverter i ventilador DC. Cabal d'aire exterior 5.000 m³/h. Pressió sonora 56 dB(A), a 1m. Rang de treball en cicle refrigeració -15 a 52 °C, rang de treball en cicle de calefacció -20 a 30 °C. Pes 109 kg. Dimensions 1073x523x864 mm (AnchoxFondoxAlto). Canonades frigorífiques d'interconnexió de 3/8´´per a líquid i 5/8´´ per a gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 4638.6 | 1 | 4638.6
01.03.02 | 3 | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 22M DC o equivalent de potencia frigorifica 2,2kw i potencia calorifica 2,4kw. Pes de la unitat interior 9 kg, caudal d'aire 340/370/390/410/440/470/500 m3/h, pressió sonora 27/28/29/30/31/32/33 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2619.4 | 3 | 7858.2
01.03.02 | 4 | PEJ8-E001 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 45M DC o equvalent de potencia frigorifica 4,5kw i potencia calorifica 5kw. Pes de la unitat interior 11,5kg, caudal d'aire 410/460/510/560/620/670/720 m3/h, pressió sonora 29/30/31/32/33/35/37 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2760.4 | 2 | 5520.8
01.03.02 | 5 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1 | 802.92
01.03.02 | 6 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.56 | 4 | 274.24
01.03.02 | 7 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 15 | 211.2
01.03.02 | 8 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 20 | 337.6
01.03.02 | 9 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 15 | 276.6
01.03.02 | 10 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.31 | 20 | 366.2
01.03.02 | 11 | PFQ0-E001 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 6mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.48 | 16 | 87.68
01.03.02 | 12 | PFQ0-E002 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 10mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.56 | 20 | 111.2
01.03.02 | 13 | PFQ0-E003 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 12mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.69 | 16 | 91.04
01.03.02 | 14 | PFQ0-E004 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 15mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 6.63 | 20 | 132.6
01.03.02 | 15 | CBV09 | u | Ajudes ram de paleta. | 840.42 | 1 | 840.42
01.03.02 | 16 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 104.35 | 1.36 | 141.92
01.03.02 | 17 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1 | 740.25
01.03.02 | 18 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 530.16 | 1 | 530.16
01.03.02 | 19 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 500 | 1 | 500
01.03.02 | 20 | P84J-9JRA | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 26.1 | 5 | 130.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 24092.13
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 04 | Canyadó
|  | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.04.01 | 1 | P214I-AKZL | m2 | Desmuntatge de cel ras, aplec i posterior muntatge a una distància de 5m com a màxim de les instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. | 19.94 | 40 | 797.6
01.04.01 | 2 | P2R5-E001 | u | Descàrrega de gas d'instal·lació de climatització i transport de residus especials 14 06 01 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou disposició i cànon. | 364.38 | 1 | 364.38
01.04.01 | 3 | P21D3-HCLE | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de fins a 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. Unitat d'obra totalment acabada. | 8.73 | 110 | 960.3
01.04.01 | 4 | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | 98.27 | 9 | 884.43
01.04.01 | 5 | P2R6-4I6E | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 48.49 | 10 | 484.9
01.04.01 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 42.3 | 10 | 423
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3914.61
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 04 | Canyadó
|  | Titol 3 | 02 | Nova instal·lació
01.04.02 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1 | 500
01.04.02 | 2 | PEGN-E004 | u | Suministre i instal·lació d'unitat exterior mini KRV 2 tubs marca KOSNER model Mini KRV V8 12HP 335SW 3PH o equivalent. Potència frigorífica 33,5 kW (interior 27 °C(bs)/19 °C(bh), exterior 35 °C(bs) , EER 2,9, SEER 6,38, potència calorífica 33,5 kW (interior 20 °C(bs)/15 °C (bh), exterior 7 °C(bs) 6 °C(bh), COP 3,68 i SCOP 4,11. Capacitat de l'equip 12HP. Connexió eléctrica trifàsica 380-415V/3F/50Hz. Consum elèctric 11,6/9,1 kW (freda/calor). Compressor rotatiu DC Inverter i ventilador DC . Cabal d'aire exterior 12.500 m³/h. Pressió sonora 58 dB(A), a 1m. Rang de treball en cicle refrigeració -15 a 55 °C , rang de treball en cicle de calefacció -30 a 30 °C. Pes 185 kg. Dimensions 1130x580x1760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigorífiques d'interconnexió de 1/2´´per a líquid i 1´´ per a gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 10988.8 | 1 | 10988.8
01.04.02 | 3 | PEJK-E001 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus cassete 4 vies 90x90 DC 3,0 marca KOSNER model KRV CS 71Q DC o equivalent, de potencia frigorifica 7,1 kw i de potencia calorifica 8 kw. Pes de la unitat interior 22 kg, pes panell 5,6kg, caudal d'aire 658/715829/886/943/1000 m3/h, pressió sonora 29/30/32/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós panell KRV 3.0 cassete Kosner 90x90 4 vies o equivalent i mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 3418.38 | 4 | 13673.52
01.04.02 | 4 | PEJ8-E005 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 56M DC o equivalent de potencia frigorifica 5,6kw i potencia calorifica 6,3kw. Pes de la unitat interior 11,5 kg, caudal d'aire 410/480/550/620/700/780/860 m3/h, pressió sonora 29/31/33/35/37/39/41 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2877.9 | 1 | 2877.9
01.04.02 | 5 | PEJ8-E003 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 28M DC o equivalent de potencia frigorifica 2,8kw i potencia calorifica 3,2kw. Pes de la unitat interior 10 kg, caudal d'aire 340/370/400/430/470/510/540 m3/h, pressió sonora 28/30/31/32/33/34/35 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2666.4 | 1 | 2666.4
01.04.02 | 6 | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 22M DC o equivalent de potencia frigorifica 2,2kw i potencia calorifica 2,4kw. Pes de la unitat interior 9 kg, caudal d'aire 340/370/390/410/440/470/500 m3/h, pressió sonora 27/28/29/30/31/32/33 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2619.4 | 2 | 5238.8
01.04.02 | 7 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1 | 802.92
01.04.02 | 8 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.56 | 4 | 274.24
01.04.02 | 9 | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.56 | 3 | 205.68
01.04.02 | 10 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 10 | 140.8
01.04.02 | 11 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 35 | 590.8
01.04.02 | 12 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 15 | 276.6
01.04.02 | 13 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.31 | 25 | 457.75
01.04.02 | 14 | PF51-6RXF | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 41.05 | 15 | 615.75
01.04.02 | 15 | PF51-E002 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 43.45 | 10 | 434.5
01.04.02 | 16 | PFQ0-E001 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 6mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.48 | 6 | 32.88
01.04.02 | 17 | PFQ0-E002 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 10mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.56 | 36 | 200.16
01.04.02 | 18 | PFQ0-E003 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 12mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.69 | 14 | 79.66
01.04.02 | 19 | PFQ0-E004 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 15mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 6.63 | 22 | 145.86
01.04.02 | 20 | PFQ0-E006 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 22mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 7.06 | 14 | 98.84
01.04.02 | 21 | PFQ0-E010 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 19mm de gruix i 28mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 12.08 | 0 | 0
01.04.02 | 22 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 104.35 | 3.57 | 372.53
01.04.02 | 23 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1 | 740.25
01.04.02 | 24 | P84J-9JRA | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 26.1 | 15 | 391.5
01.04.02 | 25 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 530.16 | 1 | 530.16
01.04.02 | 26 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 500 | 1 | 500
01.04.02 | 27 | CBV09 | u | Ajudes ram de paleta. | 840.42 | 1 | 840.42
|  |  |  | TOTAL |  |  | 43676.72
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 05 | Lloreda
|  | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.05.01 | 1 | P214I-AKZL | m2 | Desmuntatge de cel ras, aplec i posterior muntatge a una distància de 5m com a màxim de les instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. | 19.94 | 36 | 717.84
01.05.01 | 2 | P2R5-E001 | u | Descàrrega de gas d'instal·lació de climatització i transport de residus especials 14 06 01 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou disposició i cànon. | 364.38 | 1 | 364.38
01.05.01 | 3 | P21D3-HCLE | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de fins a 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. Unitat d'obra totalment acabada. | 8.73 | 10 | 87.3
01.05.01 | 4 | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | 98.27 | 8 | 786.16
01.05.01 | 5 | P2R6-4I6E | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 48.49 | 10 | 484.9
01.05.01 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 42.3 | 10 | 423
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2863.58
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 05 | Lloreda
|  | Titol 3 | 02 | Nova instal·lació
01.05.02 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1 | 500
01.05.02 | 2 | PEGN-E002 | u | Suministre i instal·lació d'unitat exterior KRV V8i, no combinable de 2 tubs marca KOSNER model KRV V8i 12HP 335W o equivalent. Potència frigorífica 33,5 kW (interior 27 °C(bs)/19 °C(bh), exterior 35 °C(bs) , EER 2,48, SEER 6,24, potència calorífica 33,5 kW (interior 20 °C(bs)), exterior 7 °C(bs) 6 °C(bh), COP 3,09 i SCOP 4,01. Capacitat de l'equip 12HP. Connexió eléctrica trifàsica 380-415V/3F/50Hz. Consum elèctric 13,5/10,8 kW. Compressor scroll DC Inverter d'injecció de vapor i ventilador DC . Cabal d'aire exterior 13.500 m³/h. Potència sonora 85 dB(A). Rang de treball en cicle refrigeració -15 a 55 °C , rang de treball en cicle de calefacció -30 a 30 °C. Pes 195 kg. Dimensions 940x825x1760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigorífiques d'interconnexió de 1/2´´per a líquid i 1´´ per a gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 15630.05 | 1 | 15630.05
01.05.02 | 3 | PEJK-E002 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus cassete 4 vies 60x60 DC 3,0 marca KOSNER model KRV CS 45Q DC o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 kw i de potencia calorifica 5 kw. Pes de la unitat interior 14 kg, pes panell 2,4kg, caudal d'aire 425/460/495/530/570/605/640 m3/h, pressió sonora 26,5/28/29/31/33/35/36,5 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós panell KRV 3.0 cassette Kosner 60x60 4 vies o equivalent i mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2942.51 | 1 | 2942.51
01.05.02 | 4 | PEJ8-E005 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 56M DC o equivalent de potencia frigorifica 5,6kw i potencia calorifica 6,3kw. Pes de la unitat interior 11,5 kg, caudal d'aire 410/480/550/620/700/780/860 m3/h, pressió sonora 29/31/33/35/37/39/41 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2877.9 | 6 | 17267.4
01.05.02 | 5 | PEJ8-E006 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 15M DC o equivalent de potencia frigorifica 1,5kw i potencia calorifica 1,7kw. Pes de la unitat interior 9 kg, caudal d'aire 340/360/380/400/420/440/460 m3/h, pressió sonora 27/28/29/30/30/31/32 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2525.4 | 1 | 2525.4
01.05.02 | 6 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1 | 802.92
01.05.02 | 7 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.56 | 5 | 342.8
01.05.02 | 8 | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.56 | 2 | 137.12
01.05.02 | 9 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 20 | 281.6
01.05.02 | 10 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 35 | 590.8
01.05.02 | 11 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 30 | 553.2
01.05.02 | 12 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.31 | 21 | 384.51
01.05.02 | 13 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 36.23 | 15 | 543.45
01.05.02 | 14 | PF51-E003 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1-1/8´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 43.45 | 10 | 434.5
01.05.02 | 15 | PFQ0-E001 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 6mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.48 | 20 | 109.6
01.05.02 | 16 | PFQ0-E002 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 10mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.56 | 34 | 189.04
01.05.02 | 17 | PFQ0-E003 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 12mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.69 | 30 | 170.7
01.05.02 | 18 | PFQ0-E004 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 15mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 6.63 | 20 | 132.6
01.05.02 | 19 | PFQ0-E008 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 18mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.9 | 14 | 82.6
01.05.02 | 20 | PFQ0-E010 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 19mm de gruix i 28mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 12.08 | 8 | 96.64
01.05.02 | 21 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 104.35 | 3.39 | 353.75
01.05.02 | 22 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1 | 740.25
01.05.02 | 23 | CBV09 | u | Ajudes ram de paleta. | 840.42 | 1 | 840.42
01.05.02 | 24 | P84J-9JRA | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 26.1 | 7 | 182.7
01.05.02 | 25 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 530.16 | 1 | 530.16
01.05.02 | 26 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 500 | 1 | 500
|  |  |  | TOTAL |  |  | 46864.72
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 06 | Morera
|  | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.06.01 | 1 | P214I-AKZL | m2 | Desmuntatge de cel ras, aplec i posterior muntatge a una distància de 5m com a màxim de les instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. | 19.94 | 75 | 1495.5
01.06.01 | 2 | P2R5-E001 | u | Descàrrega de gas d'instal·lació de climatització i transport de residus especials 14 06 01 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou disposició i cànon. | 364.38 | 1 | 364.38
01.06.01 | 3 | P21D3-E001 | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de fins a 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. Inclou medis auxiliars per transport des de coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 19.44 | 65 | 1263.6
01.06.01 | 4 | P21GD-E001 | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou medis auxiliars per transport des de coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 108.98 | 12 | 1307.76
01.06.01 | 5 | P2R6-4I6E | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat | 48.49 | 10 | 484.9
01.06.01 | 6 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 42.3 | 10 | 423
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5339.14
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 06 | Morera
|  | Titol 3 | 02 | Nova instal·lació
01.06.02 | 1 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. | 500 | 1 | 500
01.06.02 | 2 | PEGN-E005 | u | Suministre i instal·lació d'unitat exterior KRV V8i, no combinable de 2 tubs marca KOSNER model KRV V8i 12HP 335W o equivalent. Potència frigorífica 33,5 kW (interior 27 °C(bs)/19 °C(bh), exterior 35 °C(bs) , EER 2,48, SEER 6,24, potència calorífica 33,5 kW (interior 20 °C(bs)), exterior 7 °C(bs) 6 °C(bh), COP 3,09 i SCOP 4,01. Capacitat de l'equip 12HP. Connexió eléctrica trifàsica 380-415V/3F/50Hz. Consum elèctric 13,5/10,8 kW. Compressor scroll DC Inverter d'injecció de vapor i ventilador DC . Cabal d'aire exterior 13.500 m³/h. Potència sonora 85 dB(A). Rang de treball en cicle refrigeració -15 a 55 °C , rang de treball en cicle de calefacció -30 a 30 °C. Pes 195 kg. Dimensions 940x825x1760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigorífiques d'interconnexió de 1/2´´per a líquid i 1´´ per a gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 15683.6 | 1 | 15683.6
01.06.02 | 3 | PEJK-E004 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus cassete 4 vies 90x90 DC 3,0 marca KOSNER model KRV CS 56Q DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 kw i de potencia calorifica 6,3 kw. Pes de la unitat interior 19,5 kg, pes panell 5,6kg, caudal d'aire 543/593/642/692/741/791/840 m3/h, pressió sonora 27/28/29/30/31/32/33 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós panell KRV 3.0 cassette Kosner 90x90 4 vies o equivalent i mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 3171.63 | 6 | 19029.78
01.06.02 | 4 | PEJK-E005 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus cassete 4 vies 60x60 DC 3,0 marca KOSNER model KRV CS 36Q DC o equivalent, de potencia frigorifica 2,8 kw i de potencia calorifica 3,2 kw. Pes de la unitat interior 13 kg, pes panell 2,4 kg, caudal d'aire 340/370/395/425/455/480/510 m3/h, pressió sonora 25/26/26/27/28/29/30 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - de filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós panell KRV 3.0 cassette Kosner 60x60 4 vies o equivalent i mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2836.76 | 1 | 2836.76
01.06.02 | 5 | PEJ8-E003 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 28M DC o equivalent de potencia frigorifica 2,8kw i potencia calorifica 3,2kw. Pes de la unitat interior 10 kg, caudal d'aire 340/370/400/430/470/510/540 m3/h, pressió sonora 28/30/31/32/33/34/35 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2666.4 | 1 | 2666.4
01.06.02 | 6 | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 22M DC o equivalent de potencia frigorifica 2,2kw i potencia calorifica 2,4kw. Pes de la unitat interior 9 kg, caudal d'aire 340/370/390/410/440/470/500 m3/h, pressió sonora 27/28/29/30/31/32/33 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. | 2619.4 | 1 | 2619.4
01.06.02 | 7 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.56 | 3 | 205.68
01.06.02 | 8 | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. | 68.56 | 5 | 342.8
01.06.02 | 9 | PF51-E003 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1-1/8´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 43.45 | 21 | 912.45
01.06.02 | 10 | PF51-6RXF | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 41.05 | 9 | 369.45
01.06.02 | 11 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 36.23 | 6 | 217.38
01.06.02 | 12 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.31 | 6 | 109.86
01.06.02 | 13 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.44 | 48 | 885.12
01.06.02 | 14 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.88 | 19 | 320.72
01.06.02 | 15 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 14.08 | 27 | 380.16
01.06.02 | 16 | PFQ0-E011 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 25mm de gruix i 25mm de diametro equivalent a RITE 30mm, fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 11.74 | 14 | 164.36
01.06.02 | 17 | PFQ0-E012 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 25mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 7.83 | 8 | 62.64
01.06.02 | 18 | PFQ0-E013 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 19mm de gruix i 22mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 9.79 | 16 | 156.64
01.06.02 | 19 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. | 802.92 | 1 | 802.92
01.06.02 | 20 | PFQ0-E004 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 15mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 6.63 | 26 | 172.38
01.06.02 | 21 | PFQ0-E003 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 12mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.69 | 18 | 102.42
01.06.02 | 22 | PFQ0-E014 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 19mm de gruix i 12mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 8.62 | 14 | 120.68
01.06.02 | 23 | PFQ0-E002 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 10mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.56 | 38 | 211.28
01.06.02 | 24 | PFQ0-E001 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 6mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. | 5.48 | 12 | 65.76
01.06.02 | 25 | PG2J-4BPE | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 83.29 | 15 | 1249.35
01.06.02 | 26 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a | 104.35 | 4.41 | 460.18
01.06.02 | 27 | CBV09 | u | Ajudes ram de paleta. | 840.42 | 1 | 840.42
01.06.02 | 28 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE | 740.25 | 1 | 740.25
01.06.02 | 29 | P84J-9JRA | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 26.1 | 10 | 261
01.06.02 | 30 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. | 530.16 | 1 | 530.16
01.06.02 | 31 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada | 500 | 1 | 500
01.06.02 | 32 | P7CR6-E001 | m2 | Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60x120x8 cm, col·locat sobre parament vertical per instal·lació de barrera acústical. Inclou tot el material necessari. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 105.39 | 32 | 3372.48
01.06.02 | 33 | P7Z4-DP4E | m2 | Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm | 49.32 | 9 | 443.88
01.06.02 | 34 | P9V3-H9EB | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist | 77.61 | 9 | 698.49
01.06.02 | 35 | P9V3-E001 | m3 | Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà | 194.19 | 1.35 | 262.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 58297.01
|  | Obra | 01 | Pressupost202501
|  | Capítol | 08 | Seguretat i salut
01.08 | 1 | E06010002 | u | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM | 4048.24 | 1 | 4048.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4048.24
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 205983.38

## T-APU
Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu | Descripció curta
Partida d'obra
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.18 | Desg.ap.sanitari tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 29.57 | = | 10.6452
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 25.36 | = | 4.5648
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.21
Material
| BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 1.25 |  | x | 4.51 | = | 5.6375
| BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 2.04 | = | 2.04
| BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 0.02 | = | 0.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.6975
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22815
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.1356
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 4.0487
|  |  | Total | [6 empty] | 27.1844
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.82 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25.36 | = | 0.30432
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.57 | = | 0.35484
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.65916
Material
| BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.7 | = | 1.734
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.734
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00989
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.403
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 0.42053
|  |  | Total | [6 empty] | 2.8236
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.6 | Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4,PN=25bar,superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.4 | = | 4.191
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.57 | = | 4.8791
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.0701
Material
| BN38-0XBL | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 1 |  | x | 5.77 | = | 5.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.77
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13605
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.9761
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2.6208
|  |  | Total | [6 empty] | 17.5969
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 227.02 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN= 3/4 ´´,cabal= 0.32 a 0.882 m3/h,col.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.31 | /R | x | 29.57 | = | 9.1667
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.31 | /R | x | 25.4 | = | 7.874
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.0407
Material
| BNC4-HFWC | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h | 1 |  | x | 175.91 | = | 175.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 175.91
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25561
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 193.2063
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 33.8111
|  |  | Total | [6 empty] | 227.0174
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.45 | Filtre colador,llautó,DN=3/4´´,PN=16bar,roscat,munt.superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.4 | = | 4.191
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.57 | = | 4.8791
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.0701
Material
| BNE2-1N5B | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 6.5 | = | 6.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13605
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.7061
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2.7486
|  |  | Total | [6 empty] | 18.4547
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2 | Cable transm.dades,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/can
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 29.57 | = | 0.44355
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 25.4 | = | 0.381
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.82455
Material
| BP44-1A3K | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.05 |  | x | 0.82 | = | 0.861
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.861
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01237
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.6979
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 0.29714
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9951
P-1 | CBV09 | u | Ajudes ram de paleta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 840.42 | Ajudes ram de paleta.
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 25 | /R | x | 28.61 | = | 715.25
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 715.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 715.25
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 125.1688
|  |  | Total | [6 empty] | 840.4188
P-2 | E06010002 | u | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització. Aproximadament 1,5 % PEM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4048.24 | Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció indiv
P-3 | P214I-AKZL | m2 | Desmuntatge de cel ras, aplec i posterior muntatge a una distància de 5m com a màxim de les instal·lacions existents al interior, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.94 | Desmun cel ras+ aplec i muntatge de instal·lacions,m.manuals,càrr.man.
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7 | /R | x | 23.88 | = | 16.716
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.716
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25074
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.9667
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2.9692
|  |  | Total | [6 empty] | 19.9359
P-4 | P21D3-E001 | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de fins a 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. Inclou medis auxiliars per transport des de coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.44 | Arrencada tubs D<2''(60mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.135 | /R | x | 29.57 | = | 3.992
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.135 | /R | x | 23.88 | = | 3.2238
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.2157
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 0.2 | /R | x | 45.58 | = | 9.116
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 9.116
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0.21647
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.5482
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2.8959
|  |  | Total | [6 empty] | 19.4442
P-5 | P21D3-HCLE | m | Arrencada per a substitució de tubs per a distribució de gasos i fluids, de fins a 2'' o 60 mm de diàmetre, com a màxim, muntat superficialment i amb desmuntatge de fixacions i aïllaments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou medis auxiliars. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.73 | Arrencada tubs D<2''(60mm), superf.,a/mitj.manuals,càrr.manual
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.135 | /R | x | 23.88 | = | 3.2238
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.135 | /R | x | 29.57 | = | 3.992
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.2157
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0.21647
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.4322
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1.3006
|  |  | Total | [6 empty] | 8.7329
P-6 | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 98.27 | Desm.p/subst.,unitat ext./unitat int/compact. ,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25.36 | = | 38.04
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.57 | = | 44.355
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 82.395
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.2359
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.6309
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 14.6354
|  |  | Total | [6 empty] | 98.2663
P-7 | P21GD-E001 | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou medis auxiliars per transport des de coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 108.98 | Desm.p/subst.,unitat ext./unitat int/compact. ,m.man.,càrr.man.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25.36 | = | 38.04
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.57 | = | 44.355
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 82.395
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 0.2 | /R | x | 45.58 | = | 9.116
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 9.116
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.2359
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 92.7469
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 16.2307
|  |  | Total | [6 empty] | 108.9776
P-8 | P2R5-E001 | u | Descàrrega de gas d'instal·lació de climatització i transport de residus especials 14 06 01 Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC a instal·lació autoritzada de gestió de residus. Unitat d'obra totalment acabada. Inclou disposició i cànon. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 364.38 | Descarrega + transport residus especials 14 06 01 a inst. autoritzada
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x | 23.88 | = | 47.76
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 2 | /R | x | 29.57 | = | 59.14
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 106.9
Material
| B2RA-10MPS | kg | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus especials Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC amb codi 14 06 01 segons la Llista Europea de Residus | 10 |  | x | 20 | = | 200
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 200
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 3.207
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 310.107
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 54.2687
|  |  | Total | [6 empty] | 364.3757
P-9 | P2R6-4I6E | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.49 | Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió residus,contenidor 5m3
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 23.88 | = | 17.91
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.91
Maquinària
| C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 23.18 | = | 23.18
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 23.18
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0.1791
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.2691
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 7.2221
|  |  | Total | [6 empty] | 48.4912
P-10 | P2RA-EU5T | m3 | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.3 | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07
Material
| B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 0.2 |  | x | 180 | = | 36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 6.3
|  |  | Total | [6 empty] | 42.3
P-11 | P7CR6-E001 | m2 | Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60x120x8 cm, col·locat sobre parament vertical per instal·lació de barrera acústical. Inclou tot el material necessari. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 105.39 | Aïllam.acúst.+panell autoportant fibres miner.+kraft-alu.,2 cares,60x120x8cm,col.s/param.vert.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.4 | = | 1.27
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.57 | = | 2.957
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.227
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x | 45.58 | = | 45.58
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 45.58
Material
| B7CP1-HE9G | u | Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60x120x8 cm | 1.05 |  | x | 37.93 | = | 39.8265
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.8265
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06341
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 89.6969
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 15.697
|  |  | Total | [6 empty] | 105.3939
P-12 | P7Z4-DP4E | m2 | Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.32 | Làm.neoprè p/prot.membr.front càrr.punt.,g=4mm
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 28.61 | = | 14.305
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.305
Material
| B7Z1-0GKU | m2 | Làmina de neoprè de 4 mm de gruix | 1.1 |  | x | 24.96 | = | 27.456
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.456
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21458
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.9756
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 7.3457
|  |  | Total | [6 empty] | 49.3213
P-13 | P84J-9JRA | m2 | Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat llis, 600x 600 mm i 9,5 mm de gruix, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.1 | Cel ras regist.PGL amb acabat llis,600x600mm g=9,5mm, sistema desmuntable acer galv.vist,perfils pri
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.57 | = | 5.914
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.4 | = | 5.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.994
Material
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.61 | = | 3.7183
| B84I-0P8A | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.03 |  | x | 7.12 | = | 7.3336
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.0519
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.2108
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 3.8869
|  |  | Total | [6 empty] | 26.0977
P-14 | P9V3-E001 | m3 | Formigonament d'esglaons amb formigó HA-30/P/10/I+E, de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba, remolinat a mà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 194.19 | Formigonament esglaons formigó HA-30/P/10/I+E remolinat a mà
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.8 | /R | x | 23.88 | = | 19.104
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x | 28.61 | = | 11.444
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.548
Material
| B06E-12FM | m3 | Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E | 1.1 |  | x | 122.06 | = | 134.266
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 134.266
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.45822
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 165.2722
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 28.9226
|  |  | Total | [6 empty] | 194.1949
P-15 | P9V3-H9EB | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a esglaons, amb tauler de fusta de pi per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 77.61 | Muntatge+desmunt.encofrat p/esglaons,tauler fusta pi vist
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 1.125 | /R | x | 28.61 | = | 32.1863
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 1.125 | /R | x | 25.4 | = | 28.575
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 60.7612
Material
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.3 |  | x | 0.44 | = | 0.572
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 2.23 | = | 2.453
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1 |  | x | 1.83 | = | 0.183
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.62 | = | 0.1048
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.003 |  | x | 354.62 | = | 1.0639
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.3767
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.91142
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 66.0493
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 11.5586
|  |  | Total | [6 empty] | 77.608
P-16 | PDV1-E001 | u | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització, segons exigències del Projecte, CTE i del RITE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 740.25 | Jornada d'execució de la posta en servei de instal·lació de climatització
Material
| BVAJ-E001 | u | Jornada d'execució de la porta en servei de instal·lació de climatització | 1 |  | x | 630 | = | 630
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 630
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 630
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 110.25
|  |  | Total | [6 empty] | 740.25
P-31 | PEZ1-6RX2 | kg | Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-410a |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 104.35 | Càrrega gas R-410a
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 25.36 | = | 2.536
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 29.57 | = | 2.957
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.493
Material
| BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 1 |  | x | 83.23 | = | 83.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 83.23
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0824
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 88.8054
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 15.541
|  |  | Total | [6 empty] | 104.3464
P-32 | PF50-E001 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-01C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 68.56 | Kit conne.lín.frigo.,2 tubs deriv. gas+líq.,+aïll.soldat capil.
Mà d'obra
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 0.167 | /R | x | 25.36 | = | 4.2351
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 0.167 | /R | x | 29.57 | = | 4.9382
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.1733
Material
| 4100090111 | u | Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER modelo HN-01C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. | 1 |  | x | 38 | = | 38
| BFYC-04PG | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3 |  | x | 3.68 | = | 11.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 49.04
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1376
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.3509
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 10.2114
|  |  | Total | [6 empty] | 68.5623
P-33 | PF50-E002 | u | Kit de connexió de tub de coure per a línies frigorífiques, per a unitats interiors a 2 tubs marca KOSNER model HN-02C 2 tubs o equivalent, amb connexió per a circuit líquid i de gas. Connexions amb múltiples diàmetres d'entrada i sortida variable en funció de la instal·lació. Inclosos els aïllaments tèrmics i els adaptadors de coure, soldat per capil·laritat i tots els elements necessaris. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 68.56 | Kit conne.lín.frigo.,2 tubs deriv. gas+líq.,+aïll.soldat capil.
Mà d'obra
| A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 0.167 | /R | x | 25.36 | = | 4.2351
| A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 0.167 | /R | x | 29.57 | = | 4.9382
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.1733
Material
| 4100090112 | u | Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER modelo HN-02C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. | 1 |  | x | 38 | = | 38
| BFYC-04PG | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3 |  | x | 3.68 | = | 11.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 49.04
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1376
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.3509
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 10.2114
|  |  | Total | [6 empty] | 68.5623
P-34 | PF51-6RXE | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.44 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x | 29.57 | = | 2.8091
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x | 25.4 | = | 2.413
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.2222
Material
| BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.82 | = | 0.546
| B0A1-07LM | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | = | 0.1512
| BF54-1JXZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 4.23 | = | 4.3146
| BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.59 | = | 5.385
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.3968
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07833
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.6973
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2.747
|  |  | Total | [6 empty] | 18.4443
P-35 | PF51-6RXF | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41.05 | Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8´´,g= 1mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | = | 3.5484
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | = | 3.048
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5964
Material
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.88 | = | 5.82
| B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.29 | = | 0.29
| BF54-1JXX | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 20.73 | = | 21.1446
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.29 | = | 0.987
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.2416
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09895
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.937
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 6.114
|  |  | Total | [6 empty] | 41.0509
P-36 | PF51-6RXG | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.88 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.4 | = | 2.286
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.57 | = | 2.6613
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.9473
Material
| BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 1.65 | = | 0.495
| BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.67 | = | 5.505
| BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 3.13 | = | 3.1926
| B0A1-07LR | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | = | 0.1512
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.3438
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07421
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.3653
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2.5139
|  |  | Total | [6 empty] | 16.8792
P-37 | PF51-6RXH | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.23 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4´´,g= 1mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.57 | = | 3.2527
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.4 | = | 2.794
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.0467
Material
| B0A1-07L7 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.28 | = | 0.1568
| BF54-1JXY | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 17.74 | = | 18.0948
| BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.73 | = | 5.595
| BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 2.82 | = | 0.846
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.6926
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0907
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.83
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 5.3952
|  |  | Total | [6 empty] | 36.2253
P-38 | PF51-6RXI | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.31 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 29.57 | = | 3.1048
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 25.4 | = | 2.667
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.7718
Material
| B0A1-07LT | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.27 | = | 0.1512
| BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 5.29 | = | 5.3958
| BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 2.26 | = | 3.39
| BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 2.63 | = | 0.789
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.726
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08658
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.5844
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2.7273
|  |  | Total | [6 empty] | 18.3117
P-39 | PF51-6RXJ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.08 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4´´,g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.4 | = | 1.778
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 29.57 | = | 2.0699
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.8479
Material
| BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 1.02 |  | x | 2.08 | = | 2.1216
| B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.26 | = | 0.1456
| BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 0.86 | = | 0.258
| BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.7 | = | 5.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.0752
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05772
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.9808
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2.0966
|  |  | Total | [6 empty] | 14.0775
P-40 | PF51-E002 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.45 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1´´,g= 1mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | = | 3.048
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | = | 3.5484
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5964
Material
| BF54-1E01 | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1'', g=1mm | 1.02 |  | x | 22.73 | = | 23.1846
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.29 | = | 0.987
| B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.29 | = | 0.29
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.88 | = | 5.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.2816
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09895
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.977
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 6.471
|  |  | Total | [6 empty] | 43.4479
P-41 | PF51-E003 | m | Tub de coure R220 (recuit) 1-1/8´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.45 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1-1/8´´,g= 1mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf.
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.4 | = | 3.048
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.57 | = | 3.5484
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5964
Material
| BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.3 |  | x | 3.29 | = | 0.987
| BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 1.5 |  | x | 3.88 | = | 5.82
| BF54-1E01 | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1'', g=1mm | 1.02 |  | x | 22.73 | = | 23.1846
| B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 0.29 | = | 0.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.2816
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09895
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.977
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 6.471
|  |  | Total | [6 empty] | 43.4479
P-42 | PFQ0-E001 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 6mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.48 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=6mm,g=9mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
| 1000009006 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 9mm de espesor y 6mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 0.99 | = | 1.0098
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0348
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.6615
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 0.81575
|  |  | Total | [6 empty] | 5.4772
P-43 | PFQ0-E002 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 10mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.56 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=10mm,g=9mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
| 1000009010 | m | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION de 9mm de espesor y 10mm de diametro, fabricado en spuma elastomerica de caucho sintetico de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parasitos), al tiempo que no contiene particulas solidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40‹C + 110‹C. Conductividad termica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10‹C. Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23‹C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101‹kg/(m*Pa*hr) or 0.09 ƒÊg*m/(N*hr). Reaccion al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuacion acustica: Max 35 dB (A). Absorcion acustica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 1.06 | = | 1.0812
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1062
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.7329
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 0.82825
|  |  | Total | [6 empty] | 5.5611
P-44 | PFQ0-E003 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 12mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.69 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=12mm,g=9mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
| 1000009012 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 9mm de espesor y 12mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 1.17 | = | 1.1934
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2184
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.845
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 0.84788
|  |  | Total | [6 empty] | 5.6929
P-45 | PFQ0-E004 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 15mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.63 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=15mm,g=13mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| 1000013015 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 13mm de espesor y 15mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 1.95 | = | 1.989
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.014
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.6406
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 0.98711
|  |  | Total | [6 empty] | 6.6278
P-46 | PFQ0-E005 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 18mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.9 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=18mm,g=13mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
| 1000013018 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 13mm de espesor y 18mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 2.18 | = | 2.2236
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2486
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.8753
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1.0282
|  |  | Total | [6 empty] | 6.9034
P-47 | PFQ0-E006 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 22mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.06 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=22mm,g=13mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| 1000013022 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 13mm de espesor y 22mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 2.31 | = | 2.3562
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.3812
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.0079
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1.0514
|  |  | Total | [6 empty] | 7.0592
P-48 | PFQ0-E008 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 9mm de gruix i 18mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.9 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=18mm,g=9mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| 1000009018 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 9mm de espesor y 18mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 1.34 | = | 1.3668
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.3918
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.0184
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 0.87823
|  |  | Total | [6 empty] | 5.8967
P-49 | PFQ0-E010 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 19mm de gruix i 28mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.08 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=19mm,g=28mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| 10000200E1 | U | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 28 3/4 A/A-11/8 RUBAFLEX | 1 |  | x | 6.63 | = | 6.63
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.655
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.2817
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1.7993
|  |  | Total | [6 empty] | 12.0809
P-50 | PFQ0-E011 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 25mm de gruix i 25mm de diametro equivalent a RITE 30mm, fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.74 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=25mm,g=25mm
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| 1000025025 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 25mm de espesor y 25mm de diametro, equivalente a RITE 30mmfabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1 |  | x | 6.34 | = | 6.34
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.365
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.9916
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1.7485
|  |  | Total | [6 empty] | 11.7402
P-51 | PFQ0-E012 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 13mm de gruix i 25mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.83 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=25mm,g=13mm
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| 1000013025 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 13mm de espesor y 25mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 2.95 | = | 3.009
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.034
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.6607
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1.1656
|  |  | Total | [6 empty] | 7.8263
P-52 | PFQ0-E013 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 19mm de gruix i 22mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.79 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=22mm,g=19mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
| 1000020022 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 19mm de espesor y 22mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 4.59 | = | 4.6818
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.7068
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.3334
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1.4584
|  |  | Total | [6 empty] | 9.7918
P-53 | PFQ0-E014 | m | Suministre i col·locació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ o equivalent de 19mm de gruix i 12mm de diametro, fabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada resistència enfront de agentes corrosius (clorurs, nitrits, amoniaco, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salud (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C +110 °C. Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°kg/(m*Pa**hr) or 0.09 µgm/(N**hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistència al aceite: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.62 | Aïllament tèrmic escum.elastom cautxú sintètic negre.D=12mm,g=19mm
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.4 | = | 1.651
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.57 | = | 1.9221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.573
Material
| 1000020012 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 19mm de espesor y 12mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.02 |  | x | 3.61 | = | 3.6822
| BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.05 | = | 0.025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.7072
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.3338
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1.2834
|  |  | Total | [6 empty] | 8.6173
P-54 | PG03-E002 | pa | Revisió de conductes i reixes de la instal·lació de climatització existent. Inclou els treballs de manteniment de conductes i reixes necessari. En cas de que un conducte o tram es trobi malmès es substituiràn els metres en mal estat. Es substituiràn les reixes en mal estat. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1175 | Revisió de conductes i reixes de la instal·lació de climatització existent.
P-55 | PG0E-E001 | pa | Revisió del quadre elèctric existent i adequació/instal·lació de línia elèctrica independent per la instal·lació de climatització, proteccions i elements necessaris. La instal·lació elèctrica haurà de complir amb el REBT, RITE i normatives aplicables. Inclou tot el material necessari. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 500 | Revisió de QE i adequació de línia electr. inst. clima
P-56 | PG2J-4BPE | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.29 | Safata xapa llisa+coberta acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz.
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.19 | /R | x | 29.57 | = | 5.6183
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 25.36 | = | 2.2317
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.85
Material
| BG29-1ZSN | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 8.73 | = | 8.73
| BG2J-0BAC | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 38.86 | = | 38.86
| BGWA-0AIU | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 10.23 | = | 10.23
| BGY1-1OXY | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.1 | = | 5.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.92
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11775
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.8877
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 12.4054
|  |  | Total | [6 empty] | 83.2931
P-58 | PZ03-E001 | u | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterior legalització. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 530.16 | Memòria tècnica de disseny (MTD) / Projecte de la instal·lació de climatització per la seva posterio
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 10 | /R | x | 45.12 | = | 451.2
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 451.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 451.2
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 78.96
|  |  | Total | [6 empty] | 530.16
P-59 | PZ03-EL01 | u | Legalització de la instal·lació de climatització. Inclou taxes. Unitat d'obra totalment acabada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0 | Legalització de la instal·lació de climatització
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
P-17 | PEGN-E002 | u | Suministre i instal·lació d'unitat exterior KRV V8i, no combinable de 2 tubs marca KOSNER model KRV V8i 12HP 335W o equivalent. Potència frigorífica 33,5 kW (interior 27 °C(bs)/19 °C(bh), exterior 35 °C(bs) , EER 2,48, SEER 6,24, potència calorífica 33,5 kW (interior 20 °C(bs)), exterior 7 °C(bs) 6 °C(bh), COP 3,09 i SCOP 4,01. Capacitat de l'equip 12HP. Connexió eléctrica trifàsica 380-415V/3F/50Hz. Consum elèctric 13,5/10,8 kW. Compressor scroll DC Inverter d'injecció de vapor i ventilador DC . Cabal d'aire exterior 13.500 m³/h. Potència sonora 85 dB(A). Rang de treball en cicle refrigeració -15 a 55 °C , rang de treball en cicle de calefacció -30 a 30 °C. Pes 195 kg. Dimensions 940x825x1760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigorífiques d'interconnexió de 1/2´´per a líquid i 1´´ per a gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15630.05 | Unit.ext.,33,5kW/33,5kW,EER 2,48 SEER 6,24 COP=3,09 i SCOP 4,01 trifàsic,R410A,preu alt,col. suport
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25.36 | = | 76.08
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.57 | = | 88.71
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 164.79
Material
| 4100055402 | U | Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER modelo KRV V8i 12HP 335W. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Puesta en marcha incluida en el precio. | 1 |  | x | 13010 | = | 13010
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | = | 10.24
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | = | 12.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13032.38
Partida d'obra
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 102.5242
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.4718
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13302.1661
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2327.8791
|  |  | Total | [6 empty] | 15630.0452
P-18 | PEGN-E003 | u | Conjunt d'aire condicionat/bomba de calor de conductes de gran capacitat, amb tecnologia inverter marca KOSNER model KSTI-200 CD PLUS EVO o equivalent de 20 kw en fred (interior 27ºC (bs) /19ºC (bh), exterior 35ºC (bs) / 24ºC (bs), SEER 4,9 i 22kw en calor (interioir 20ºC (bs)/15ºC (bh), exterior 7 °C(bs)/6 °C(bh), SCOP 3,41, compost per una unitat interior tipus conductes d'ample 1.315 mm, profundo 760 mm, alt 385 mm, amb 82 kg. de pes, cabal d'aire màxim 3.700 m³/h, 120 Pa de pressió estàtica (regulable entre 0 i 250 Pa), potència sonora 62 dB(A), alimentació monofásica 230V, i comandament a paret KN-200/*BD inclòs i una unitat exterior d'ample 940 mm, fons 320 mm i alt 1.430 mm amb 120 kg. de pes, compressor rotatiu inverter, potència sonora 72 dB(A), alimentació trifàsica 400V, precargada amb 6,4 kg refrigerant R-410A. Càrrega addicional de 54 g/m. des del primer metre de canonada. Canonades frigorífiques de 3/8´´ per a líquido i 3/4´´ per a gas amb una distància màxima de 30 m. envertical i 70 m total. Cable d'interconnexió 2x1 mm2+*pantalla. Alimentació Exterior 5x2,5mm2, alimentació interior 3x1,5mm2 i termòstat cablejat 2x1mm2+pantalla. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou vàlvules d'equilibrat, vàlvules de bola, filtres colador en forma de Y amb rosca. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclou mando de paret kn-200/bd conductes de gran capacitat KOSNER o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8025.65 | Conjunt AACC/bomba calor de conductes,20kW/22kW,SEER=4,9,SCOP=3,41,400V,R410A,preu sup,col.suport
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.57 | = | 177.42
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25.36 | = | 152.16
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 329.58
Material
| 4050010200 | U | Conjunto de Aire Acondicionado/Bomba de Calor de Conductos de Gran Capacidad, con Tecnología Inverter marca KOSNER modelo KSTI-200 CD PLUS EVO de 20 kW en frío (interior 27°C (bs)/19°C (bh), exterior 35°C (bs)/24°C(bs), SEER 4,9 y 22 kW en calor (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs)/6°C(bh), SCOP 3,41, compuesto por una unidad interior tipo conductos de ancho 1.315 mm, profundo 760 mm, alto 385 mm, con 82 kg. de peso, caudal de aire máximo 3.700 m3/h, 120 Pa de presión estática (regulable entre 0 y 250 Pa), potencia sonora 62 dB(A), alimentación monofásica 230V, y mando a pared KN-200/BD incluido y una unidad exterior de ancho 940 mm, fondo 320 mm y alto 1.430 mm con 120 kg. de peso, compresor rotativo inverter, potencia sonora 72 dB(A), alimentación trifásica 400V, precargada con 6,4 kg refrigerante R-410A. Carga adicional de 54 g/m. desde el primer metro de tubería. Tuberías frigoríficas de 3/8´´ para líquido y 3/4´´ para gas con una distancia máxima de 30 m. en vertical y 70 m total. Cable de interconexión 2x1 mm2+pantalla. Alimentación Exterior 5x2,5mm2, alimentación interior 3x1,5mm2 y termostato cableado 2x1mm2+pantalla. Puesta en marcha por SAT Kosner opcional. | 1 |  | x | 5810 | = | 5810
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | = | 10.24
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | = | 12.14
| 4050090095 | U | MANDO PARED KN-200/BD CONDUCTOS GRAN CAPACIDAD KOSNER KOSNER | 1 |  | x | 154 | = | 154
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5986.38
Partida d'obra
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7 |  | x | 2.403 | = | 16.8213
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 7 |  | x | 1.6979 | = | 11.8854
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 506.436
Altres
| 0989898909 | u | ECOTASA DE RESIDUOS DE APARATO | 1 |  | x | 3 | = | 3
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 3
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 4.9437
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6830.3397
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1195.3094
|  |  | Total | [6 empty] | 8025.6492
P-19 | PEGN-E004 | u | Suministre i instal·lació d'unitat exterior mini KRV 2 tubs marca KOSNER model Mini KRV V8 12HP 335SW 3PH o equivalent. Potència frigorífica 33,5 kW (interior 27 °C(bs)/19 °C(bh), exterior 35 °C(bs) , EER 2,9, SEER 6,38, potència calorífica 33,5 kW (interior 20 °C(bs)/15 °C (bh), exterior 7 °C(bs) 6 °C(bh), COP 3,68 i SCOP 4,11. Capacitat de l'equip 12HP. Connexió eléctrica trifàsica 380-415V/3F/50Hz. Consum elèctric 11,6/9,1 kW (freda/calor). Compressor rotatiu DC Inverter i ventilador DC . Cabal d'aire exterior 12.500 m³/h. Pressió sonora 58 dB(A), a 1m. Rang de treball en cicle refrigeració -15 a 55 °C , rang de treball en cicle de calefacció -30 a 30 °C. Pes 185 kg. Dimensions 1130x580x1760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigorífiques d'interconnexió de 1/2´´per a líquid i 1´´ per a gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10988.8 | Unit.ext.,33,5kW/33,5kW,EER 2,9 SEER 6,38 COP=3,68 i SCOP 4,11 trifàsic,R410A,preu alt,col. suport
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.57 | = | 88.71
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25.36 | = | 76.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 164.79
Material
| 4100050424 | U | Unidad exterior mini KRV 2 tubos marca KOSNER modelo Mini KRV V8 12HP 335SW 3PH. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27°C(bs)/19 °C(bh), exterior 35°C(bs) , EER 2,9, SEER 6,38, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs) 6ºC(bh), COP 3,68 y SCOP 4.11. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 11,6/9,1 kW (frío/calor). Compresor rotativo DC Inverter y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.500 m3/h. Presión sonora 58 dB(A), a 1m. Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55°C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 185 kg. Dimensiones 1130x580x1760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. | 1 |  | x | 9060 | = | 9060
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | = | 12.14
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | = | 10.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9082.38
Partida d'obra
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 102.5242
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.4718
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9352.1661
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 1636.6291
|  |  | Total | [6 empty] | 10988.7952
P-20 | PEGN-E005 | u | Suministre i instal·lació d'unitat exterior KRV V8i, no combinable de 2 tubs marca KOSNER model KRV V8i 12HP 335W o equivalent. Potència frigorífica 33,5 kW (interior 27 °C(bs)/19 °C(bh), exterior 35 °C(bs) , EER 2,48, SEER 6,24, potència calorífica 33,5 kW (interior 20 °C(bs)), exterior 7 °C(bs) 6 °C(bh), COP 3,09 i SCOP 4,01. Capacitat de l'equip 12HP. Connexió eléctrica trifàsica 380-415V/3F/50Hz. Consum elèctric 13,5/10,8 kW. Compressor scroll DC Inverter d'injecció de vapor i ventilador DC . Cabal d'aire exterior 13.500 m³/h. Potència sonora 85 dB(A). Rang de treball en cicle refrigeració -15 a 55 °C , rang de treball en cicle de calefacció -30 a 30 °C. Pes 195 kg. Dimensions 940x825x1760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigorífiques d'interconnexió de 1/2´´per a líquid i 1´´ per a gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15683.6 | Unit.ext.,33,5kW/33,5kW,EER 2,48 SEER 6,24 COP=3,09 i SCOP 4,01 trifàsic,R410A,preu alt,col. suport
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.57 | = | 88.71
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25.36 | = | 76.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 164.79
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x | 45.58 | = | 45.58
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 45.58
Material
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | = | 12.14
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | = | 10.24
| 4100055402 | U | Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER modelo KRV V8i 12HP 335W. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Puesta en marcha incluida en el precio. | 1 |  | x | 13010 | = | 13010
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13032.38
Partida d'obra
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 102.5242
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.4718
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13347.7461
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 2335.8556
|  |  | Total | [6 empty] | 15683.6017
P-21 | PEGN-E006 | u | Suministre i instal·lació d'unitat exterior mini KRV 2 tubs marca KOSNER model Mini KRV V8 5HP 140SW 3 PH. Potència frigorífica 14 kW (interior 27 °C(bs)/19 °C(bh), exterior 35 °C(bs) , EER 2,7, SEER 7,0, potència calorífica 14 kW (interior 20 °C(bs)/15 °C(bh), exterior 7 °C(bs) 6 °C(bh), COP 3,8 i SCOP 4.80. Capacitat de l'equip 5HP. Connexió elèctrica trifàsica 380-415V/3F/50Hz. Consum elèctric 5,19/3,68 kW (freda/calor). Compressor rotatiu DC Inverter i ventilador DC. Cabal d'aire exterior 5.000 m³/h. Pressió sonora 56 dB(A), a 1m. Rang de treball en cicle refrigeració -15 a 52 °C, rang de treball en cicle de calefacció -20 a 30 °C. Pes 109 kg. Dimensions 1073x523x864 mm (AnchoxFondoxAlto). Canonades frigorífiques d'interconnexió de 3/8´´per a líquid i 5/8´´ per a gas R410A. Inclou suportació, silentblock i tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. Inclou cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4638.6 | Unit.ext.,14kW/14kW,EER 2,7 SEER 7,0 COP=3,8 i SCOP 4,80 trifàsic,R410A,preu alt,col. suport
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.57 | = | 88.71
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25.36 | = | 76.08
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 164.79
Maquinària
| C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 1 | /R | x | 45.58 | = | 45.58
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 45.58
Material
| 4100050064 | U | Unidad exterior mini KRV 2 tubos marca KOSNER modelo Mini KRV V8 5HP 140SW 3PH. Potencia frigorífica 14 kW (interior 27°C(bs)/19 °C(bh), exterior 35°C(bs) , EER 2,7, SEER 7,0, potencia calorífica 14 kW (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs) 6ºC(bh), COP 3,8 y SCOP 4.80. Capacidad del equipo 5HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 5,19/3,68 kW (frío/calor). Compresor rotativo DC Inverter y ventilador DC. Caudal de aire exterior 5.000 m3/h. Presión sonora 56 dB(A), a 1m. Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 52°C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -20 a 30°C. Peso 109 kg. Dimensiones 1073x523x864 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 3/8´´para líquido y 5/8´´ para gas R410A. | 1 |  | x | 3610 | = | 3610
| BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 4 |  | x | 2.56 | = | 10.24
| BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 1 |  | x | 12.14 | = | 12.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3632.38
Partida d'obra
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 102.5242
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.4718
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3947.7461
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 690.8556
|  |  | Total | [6 empty] | 4638.6017
P-22 | PEJ8-E001 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 45M DC o equvalent de potencia frigorifica 4,5kw i potencia calorifica 5kw. Pes de la unitat interior 11,5kg, caudal d'aire 410/460/510/560/620/670/720 m3/h, pressió sonora 29/30/31/32/33/35/37 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2760.4 | Sum. i inst. unitat interioir tipus split paret pot frig 4,5kw i pot calorifica 5kw.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | = | 280.915
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | = | 240.92
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 521.835
Material
| 4100090049 | u | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 | 1 |  | x | 38 | = | 38
| 4100005345 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 45M DC de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 970 | = | 970
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1008
Partida d'obra
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 7.8275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2349.2725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 411.1227
|  |  | Total | [6 empty] | 2760.3952
P-23 | PEJ8-E003 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 28M DC o equivalent de potencia frigorifica 2,8kw i potencia calorifica 3,2kw. Pes de la unitat interior 10 kg, caudal d'aire 340/370/400/430/470/510/540 m3/h, pressió sonora 28/30/31/32/33/34/35 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2666.4 | Sum. i inst. unitat interioir tipus split paret pot frig 2,8 kw i pot calorifica 3,2 kw.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | = | 240.92
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | = | 280.915
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 521.835
Material
| 4100090049 | u | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 | 1 |  | x | 38 | = | 38
| 4100005328 | u | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 28M DC de potencia frigorifica 2,8 KW y de potencia calorifica 3,2 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/370/400/430/470/510/540 m³/h, presión sonora 28/30/31/32/33/34/35 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 890 | = | 890
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 928
Partida d'obra
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 7.8275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2269.2725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 397.1227
|  |  | Total | [6 empty] | 2666.3952
P-24 | PEJ8-E004 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 22M DC o equivalent de potencia frigorifica 2,2kw i potencia calorifica 2,4kw. Pes de la unitat interior 9 kg, caudal d'aire 340/370/390/410/440/470/500 m3/h, pressió sonora 27/28/29/30/31/32/33 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2619.4 | Sum. i inst. unitat interioir tipus split paret pot frig 2,2 kw i pot calorifica 2,4 kw.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | = | 240.92
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | = | 280.915
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 521.835
Material
| 4100090049 | u | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 | 1 |  | x | 38 | = | 38
| 4100005322 | u | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 22M DC de potencia rigorifica 2,2 KW y de potencia calorifica 2,4 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/370/390/410/440/470/500 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/31/32/33 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 850 | = | 850
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 888
Partida d'obra
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 7.8275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2229.2725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 390.1227
|  |  | Total | [6 empty] | 2619.3952
P-25 | PEJ8-E005 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 56M DC o equivalent de potencia frigorifica 5,6kw i potencia calorifica 6,3kw. Pes de la unitat interior 11,5 kg, caudal d'aire 410/480/550/620/700/780/860 m3/h, pressió sonora 29/31/33/35/37/39/41 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2877.9 | Sum. i inst. unitat interior tipus split paret pot frig 5,6 kw i pot calorifica 6,3 kw.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | = | 240.92
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | = | 280.915
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 521.835
Material
| 4100005356 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 56M DC de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 1070 | = | 1070
| 4100090049 | u | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 | 1 |  | x | 38 | = | 38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1108
Partida d'obra
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 7.8275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2449.2725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 428.6227
|  |  | Total | [6 empty] | 2877.8952
P-26 | PEJ8-E006 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus split paret DC 3.0, marca KOSNER model KRV SP 15M DC o equivalent de potencia frigorifica 1,5kw i potencia calorifica 1,7kw. Pes de la unitat interior 9 kg, caudal d'aire 340/360/380/400/420/440/460 m3/h, pressió sonora 27/28/29/30/30/31/32 db(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2525.4 | Sum. i inst. unitat interior tipus split paret pot frig 1,5 kw i pot calorifica 1,7 kw.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.57 | = | 280.915
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25.36 | = | 240.92
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 521.835
Material
| 4100005015 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 15M DC de potencia frigorifica 1,5 KW y de potencia calorifica 1,7 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/360/380/400/420/440/460 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/30/31/32 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 770 | = | 770
| 4100090049 | u | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 | 1 |  | x | 38 | = | 38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 808
Partida d'obra
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 7.8275
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2149.2725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 376.1227
|  |  | Total | [6 empty] | 2525.3952
P-27 | PEJK-E001 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus cassete 4 vies 90x90 DC 3,0 marca KOSNER model KRV CS 71Q DC o equivalent, de potencia frigorifica 7,1 kw i de potencia calorifica 8 kw. Pes de la unitat interior 22 kg, pes panell 5,6kg, caudal d'aire 658/715829/886/943/1000 m3/h, pressió sonora 29/30/32/33/34/36/37 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós panell KRV 3.0 cassete Kosner 90x90 4 vies o equivalent i mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3418.38 | Sum. i inst. unitat interior tipus cassete 4 vies 90x90 pot frig. 7,1kw i pot. cal 8kw.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x | 25.36 | = | 126.8
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 29.57 | = | 147.85
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 274.65
Material
| 4100090049_5 | U | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 KOSNER | 1 |  | x | 38 | = | 38
| 4100020671 | U | Unidad interior KRV tipo cassette 4 vias 90x90 DC 3,0,marca KOSNER modelo KRV CS 71Q DC,de potencia frigorifica 7,1 Kw y de potencia calorifica 8 Kw. Peso de la unidad interior 22 kg, peso panel 5,6 Kg, caudal de aire 658/715/772/829/886/943/1000 m³/h, presión sonora 29/30/32/33/34/36/37 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 1620 | = | 1620
| 4050090172 | U | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 90X90 4 VIAS KOSNER | 1 |  | x | 165 | = | 165
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1823
Partida d'obra
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2909.26
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 509.1205
|  |  | Total | [6 empty] | 3418.3805
P-28 | PEJK-E002 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus cassete 4 vies 60x60 DC 3,0 marca KOSNER model KRV CS 45Q DC o equivalent, de potencia frigorifica 4,5 kw i de potencia calorifica 5 kw. Pes de la unitat interior 14 kg, pes panell 2,4kg, caudal d'aire 425/460/495/530/570/605/640 m3/h, pressió sonora 26,5/28/29/31/33/35/36,5 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós panell KRV 3.0 cassette Kosner 60x60 4 vies o equivalent i mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2942.51 | Sum. i inst. unitat interior tipus cassete 4 vies 60x60 pot frig. 4,5kw i pot. cal 5kw.
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 29.57 | = | 147.85
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x | 25.36 | = | 126.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 274.65
Material
| 4100090049_8 | U | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 KOSNER | 1 |  | x | 38 | = | 38
| 4050090169_7 | U | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 60X60 4 VIAS KOSNER | 1 |  | x | 120 | = | 120
| 4100020645 | U | Unidad interior KRV tipo cassette 4 vias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER modelo KRV CS 45Q DC,de potencia frigorifica 4,5 Kw y de potencia calorifica 5 Kw. Peso de la unidad interior 14 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 425/460/495/530/570/605/640 m³/h, presión sonora 26,5/28/29/31/33/35/36,5 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 1260 | = | 1260
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1418
Partida d'obra
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2504.26
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 438.2455
|  |  | Total | [6 empty] | 2942.5055
P-29 | PEJK-E004 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus cassete 4 vies 90x90 DC 3,0 marca KOSNER model KRV CS 56Q DC o equivalent, de potencia frigorifica 5,6 kw i de potencia calorifica 6,3 kw. Pes de la unitat interior 19,5 kg, pes panell 5,6kg, caudal d'aire 543/593/642/692/741/791/840 m3/h, pressió sonora 27/28/29/30/31/32/33 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós panell KRV 3.0 cassette Kosner 90x90 4 vies o equivalent i mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3171.63 | Sum. i inst. unitat interior tipus cassete 4 vies 90x90 pot frig. 5,6kw i pot. cal 6,3kw.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x | 25.36 | = | 126.8
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 29.57 | = | 147.85
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 274.65
Material
| 4100090049_8 | U | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 KOSNER | 1 |  | x | 38 | = | 38
| 4100020656 | U | Unidad interior KRV tipo cassette 4 vias 90x90 DC 3,0,marca KOSNER modelo KRV CS 56Q DC,de potencia frigorifica 5,6 Kw y de potencia calorifica 6,3 Kw. Peso de la unidad interior 19,5 kg, peso panel 5,6 Kg, caudal de aire 543/593/642/692/741/791/840 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/31/32/33 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 1410 | = | 1410
| 4050090172 | U | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 90X90 4 VIAS KOSNER | 1 |  | x | 165 | = | 165
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1613
Partida d'obra
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2699.26
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 472.3705
|  |  | Total | [6 empty] | 3171.6305
P-30 | PEJK-E005 | u | Suministre i instal·lació d'unitat interior KRV tipus cassete 4 vies 60x60 DC 3,0 marca KOSNER model KRV CS 36Q DC o equivalent, de potencia frigorifica 2,8 kw i de potencia calorifica 3,2 kw. Pes de la unitat interior 13 kg, pes panell 2,4 kg, caudal d'aire 340/370/395/425/455/480/510 m3/h, pressió sonora 25/26/26/27/28/29/30 dB(A). Inclou: circuit de fred: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, seguint especificacions del fabricant. - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt de seguint especificacions del fabricant. - de filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant circuit de calor: - vàlvules d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó,seguint especificacions del fabricant - vàlvules de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, preu alt seguint especificacions del fabricant - filtre colador en forma de Y amb de rosca, , llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions seguint especificacions del fabricant altres components: - cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums seguint especificacions del fabricant. - cable de comunicacions seguint especificacions del fabricant. - tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic. Inclou instal·lació de desguàs per condensacions. Inclós panell KRV 3.0 cassette Kosner 60x60 4 vies o equivalent i mando de contol remot ud interior KRV V8 RM12F1 o equivalent. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2836.76 | Sum. i inst. unitat interior tipus cassete 4 vies 60x60 pot frig. 2,8kw i pot. cal 3,2kw.
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x | 25.36 | = | 126.8
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 29.57 | = | 147.85
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 274.65
Material
| 4100020636 | U | Unidad interior KRV tipo cassette 4 vias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER modelo KRV CS 36Q DC,de potencia frigorifica 3,6 Kw y de potencia calorifica 4 Kw. Peso de la unidad interior 14 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 345/375/405/440/470/500/530 m³/h, presión sonora 25,5/26/27/28/29/30/31 dB(A). Mando no incluido. | 1 |  | x | 1170 | = | 1170
| 4050090169 | u | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 60X60 4 VIAS | 1 |  | x | 120 | = | 120
| 4100090049 | u | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 | 1 |  | x | 38 | = | 38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1328
Partida d'obra
| PD19-49LQ | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró | 10 |  | x | 23.1356 | = | 231.3565
| PNE2-767W | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2 |  | x | 15.7061 | = | 31.4122
| PNC4-HFWB | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h, col·locada | 2 |  | x | 193.2063 | = | 386.4126
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PN38-EC2C | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4 |  | x | 14.9761 | = | 59.9044
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 811.61
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2414.26
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 422.4955
|  |  | Total | [6 empty] | 2836.7555
P-57 | PG81-E001 | u | Suministre i instal·lació de sistema de control remot de la instal·lació de climatització CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER o equivalent, amb indicadors, muntat a carril DIN i connectat. Inclou el software de control. Inclou tot el material necessari per la seva instal·lació i conexions. Unitat d'obra totalment acabada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 802.92 | Sum i inst. sistema de control remot,+indicadors,p/connexió,carril DIN
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.57 | = | 59.14
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.4 | = | 25.4
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 84.54
Material
| BG85-E001 | u | CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER | 1 |  | x | 495 | = | 495
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 495
Partida d'obra
| PP44-6655 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal | 25 |  | x | 1.6979 | = | 42.448
| PG33-E43W | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 25 |  | x | 2.403 | = | 60.0763
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.2681
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 683.3324
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 17.5 | % |  | 119.5832
|  |  | Total | [6 empty] | 802.9155

## T-SMP
Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu | Descripció curta | CO2eq (kg) | MJ
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 25.4 | Ajudant encofrador | 0 | 0
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 25.36 | Ajudant calefactor | 0 | 0
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25.36 | Ajudant electricista | 0 | 0
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 25.36 | Ajudant lampista | 0 | 0
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.4 | Ajudant muntador | 0 | 0
A01-FEPK | h | Ajudant frigorista | 25.36 | Ajudant frigorista | 0 | 0
A0D-0007 | h | Manobre | 23.88 | Manobre | 0 | 0
A0F-000B | h | Oficial 1a | 28.61 | Oficial 1a | 0 | 0
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 29.57 | Oficial 1a calefactor | 0 | 0
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 28.61 | Oficial 1a col·locador | 0 | 0
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 29.57 | Oficial 1a electricista | 0 | 0
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 28.61 | Oficial 1a encofrador | 0 | 0
A0F-000J | h | Oficial 1a frigorista | 29.57 | Oficial 1a frigorista | 0 | 0
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 29.57 | Oficial 1a lampista | 0 | 0
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.57 | Oficial 1a muntador | 0 | 0
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 28.61 | Oficial 1a paleta | 0 | 0
A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 45.12 | Tècnic mig o superior | 0 | 0
Maquinària
C153-003G | h | Camió grua per a treballs generals, neteja i transport d'eines de 5 t de càrrega, 12 m d'abast vertical, 9 d'abast horitzontal i 25 kN·m de moment d'elevació | 45.58 | Camió grua treball c=5t abst.vert.=12m abst.hozt.=9 i m.elev.=25kN·m | 103.3582 | 1620.8782
C1R1-00CY | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 23.18 | Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no especials | 0.9819 | 15.3983
Material
1000009006 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 9mm de espesor y 6mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 0.99 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 6 A/A-1/4 RUBAFLEX | 0 | 0
1000009010 | m | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACION de 9mm de espesor y 10mm de diametro, fabricado en spuma elastomerica de caucho sintetico de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parasitos), al tiempo que no contiene particulas solidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40‹C + 110‹C. Conductividad termica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10‹C. Factor de resistencia a la difusion del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23‹C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101‹kg/(m*Pa*hr) or 0.09 ƒÊg*m/(N*hr). Reaccion al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosion: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parasitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuacion acustica: Max 35 dB (A). Absorcion acustica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.06 | COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 10 1/8 A/A-3/8 | 0 | 0
1000009012 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 9mm de espesor y 12mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.17 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 12 A/A-1/2 RUBAFLEX | 0 | 0
1000009018 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 9mm de espesor y 18mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.34 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 9 MM 18 3/8 A/A-3/4 RUBAFLEX | 0 | 0
1000013015 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 13mm de espesor y 15mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 1.95 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 15 1/4 A/A-5/8 RUBAFLEX | 0 | 0
1000013018 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 13mm de espesor y 18mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 2.18 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 18 3/8 A/A-3/4 RUBAFLEX | 0 | 0
1000013022 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 13mm de espesor y 22mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 2.31 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 22 1/2 A/A-7/8 RUBAFLEX | 0 | 0
1000013025 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 13mm de espesor y 25mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 2.95 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 25 RUBAFLEX | 0 | 0
1000020012 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 19mm de espesor y 12mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 3.61 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 19MM 12 A/A-1/2 RUBAFLEX | 0 | 0
1000020022 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 19mm de espesor y 22mm de diametro, fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 4.59 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 19MM 22 1/2 A/A-7/8 RUBAFLEX | 0 | 0
10000200E1 | U | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 28 3/4 A/A-11/8 RUBAFLEX | 6.63 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 13MM 28 3/4 A/A-11/8 RUBAFLEX | 0 | 0
1000025025 | U | Aislamiento Rubaflex ST CLIMATIZACIÓN de 25mm de espesor y 25mm de diametro, equivalente a RITE 30mmfabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 110°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: BL- s2, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO ) < 0.0001, Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma. | 6.34 | ML COQUILLA ST CLIMATIZACION 25MM 25 RITE 30 RUBAFLEX | 0 | 0
4050010200 | U | Conjunto de Aire Acondicionado/Bomba de Calor de Conductos de Gran Capacidad, con Tecnología Inverter marca KOSNER modelo KSTI-200 CD PLUS EVO de 20 kW en frío (interior 27°C (bs)/19°C (bh), exterior 35°C (bs)/24°C(bs), SEER 4,9 y 22 kW en calor (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs)/6°C(bh), SCOP 3,41, compuesto por una unidad interior tipo conductos de ancho 1.315 mm, profundo 760 mm, alto 385 mm, con 82 kg. de peso, caudal de aire máximo 3.700 m3/h, 120 Pa de presión estática (regulable entre 0 y 250 Pa), potencia sonora 62 dB(A), alimentación monofásica 230V, y mando a pared KN-200/BD incluido y una unidad exterior de ancho 940 mm, fondo 320 mm y alto 1.430 mm con 120 kg. de peso, compresor rotativo inverter, potencia sonora 72 dB(A), alimentación trifásica 400V, precargada con 6,4 kg refrigerante R-410A. Carga adicional de 54 g/m. desde el primer metro de tubería. Tuberías frigoríficas de 3/8´´ para líquido y 3/4´´ para gas con una distancia máxima de 30 m. en vertical y 70 m total. Cable de interconexión 2x1 mm2+pantalla. Alimentación Exterior 5x2,5mm2, alimentación interior 3x1,5mm2 y termostato cableado 2x1mm2+pantalla. Puesta en marcha por SAT Kosner opcional. | 5810 | SPLIT CONDUCTOS KOSNER KSTI-200 CD PLUS EVO TRIFASICO KOSNER | 0 | 0
4050090095 | U | MANDO PARED KN-200/BD CONDUCTOS GRAN CAPACIDAD KOSNER KOSNER | 154 | MANDO PARED KN-200/BD CONDUCTOS GRAN CAPACIDAD KOSNER KOSNER | 0 | 0
4050090172 | U | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 90X90 4 VIAS KOSNER | 165 | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 90X90 4 VIAS KOSNER | 0 | 0
4050090169 | u | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 60X60 4 VIAS | 120 | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 60X60 4 VIAS | 0 | 0
4050090169_7 | U | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 60X60 4 VIAS KOSNER | 120 | PANEL KRV 3.0 CASSETTE KOSNER 60X60 4 VIAS KOSNER | 0 | 0
4100005015 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 15M DC de potencia frigorifica 1,5 KW y de potencia calorifica 1,7 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/360/380/400/420/440/460 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/30/31/32 dB(A). Mando no incluido. | 770 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 15M DC - 3.0 KOSNER | 0 | 0
4100005322 | u | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 22M DC de potencia rigorifica 2,2 KW y de potencia calorifica 2,4 KW. Peso de la unidad interior 9kg, caudal de aire 340/370/390/410/440/470/500 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/31/32/33 dB(A). Mando no incluido. | 850 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 22M DC - 3.0 | 0 | 0
4100005328 | u | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 28M DC de potencia frigorifica 2,8 KW y de potencia calorifica 3,2 KW. Peso de la unidad interior 10 kg, caudal de aire 340/370/400/430/470/510/540 m³/h, presión sonora 28/30/31/32/33/34/35 dB(A). Mando no incluido. | 890 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 28M DC - 3.0 | 0 | 0
4100005345 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 45M DC de potencia frigorifica 4,5 KW y de potencia calorifica 5 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/460/510/560/620/670/720 m³/h, presión sonora 29/30/31/32/33/35/37 dB(A). Mando no incluido. | 970 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 45M DC - 3.0 KOSNER | 0 | 0
4100005356 | U | Unidad interior KRV tipo split pared DC 3.0, marca KOSNER modelo KRV SP 56M DC de potencia frigorifica 5,6 KW y de potencia calorifica 6,3 KW. Peso de la unidad interior 11,5 kg, caudal de aire 410/480/550/620/700/780/860 m³/h, presión sonora 29/31/33/35/37/39/41 dB(A). Mando no incluido. | 1070 | UD INTERIOR SPLIT PARED KOSNER KRV SP 56M DC - 3.0 KOSNER | 0 | 0
4100020636 | U | Unidad interior KRV tipo cassette 4 vias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER modelo KRV CS 36Q DC,de potencia frigorifica 3,6 Kw y de potencia calorifica 4 Kw. Peso de la unidad interior 14 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 345/375/405/440/470/500/530 m³/h, presión sonora 25,5/26/27/28/29/30/31 dB(A). Mando no incluido. | 1170 | UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 36Q DC 60X60 - 3.0 KOSNER | 0 | 0
4100020645 | U | Unidad interior KRV tipo cassette 4 vias 60x60 DC 3,0,marca KOSNER modelo KRV CS 45Q DC,de potencia frigorifica 4,5 Kw y de potencia calorifica 5 Kw. Peso de la unidad interior 14 kg, peso panel 2,4 Kg, caudal de aire 425/460/495/530/570/605/640 m³/h, presión sonora 26,5/28/29/31/33/35/36,5 dB(A). Mando no incluido. | 1260 | UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 45Q DC 60X60 - 3.0 KOSNER | 0 | 0
4100020656 | U | Unidad interior KRV tipo cassette 4 vias 90x90 DC 3,0,marca KOSNER modelo KRV CS 56Q DC,de potencia frigorifica 5,6 Kw y de potencia calorifica 6,3 Kw. Peso de la unidad interior 19,5 kg, peso panel 5,6 Kg, caudal de aire 543/593/642/692/741/791/840 m³/h, presión sonora 27/28/29/30/31/32/33 dB(A). Mando no incluido. | 1410 | UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 56Q DC 90X90 - 3.0 KOSNER | 0 | 0
4100020671 | U | Unidad interior KRV tipo cassette 4 vias 90x90 DC 3,0,marca KOSNER modelo KRV CS 71Q DC,de potencia frigorifica 7,1 Kw y de potencia calorifica 8 Kw. Peso de la unidad interior 22 kg, peso panel 5,6 Kg, caudal de aire 658/715/772/829/886/943/1000 m³/h, presión sonora 29/30/32/33/34/36/37 dB(A). Mando no incluido. | 1620 | UD INTERIOR CASSETTE KOSNER KRV CS 71Q DC 90X90 - 3.0 KOSNER | 0 | 0
4100050064 | U | Unidad exterior mini KRV 2 tubos marca KOSNER modelo Mini KRV V8 5HP 140SW 3PH. Potencia frigorífica 14 kW (interior 27°C(bs)/19 °C(bh), exterior 35°C(bs) , EER 2,7, SEER 7,0, potencia calorífica 14 kW (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs) 6ºC(bh), COP 3,8 y SCOP 4.80. Capacidad del equipo 5HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 5,19/3,68 kW (frío/calor). Compresor rotativo DC Inverter y ventilador DC. Caudal de aire exterior 5.000 m3/h. Presión sonora 56 dB(A), a 1m. Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 52°C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -20 a 30°C. Peso 109 kg. Dimensiones 1073x523x864 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 3/8´´para líquido y 5/8´´ para gas R410A. | 3610 | UD EXT. MINI KRV V8 KOSNER 5HP 140SW 3PH KOSNER | 0 | 0
4100050424 | U | Unidad exterior mini KRV 2 tubos marca KOSNER modelo Mini KRV V8 12HP 335SW 3PH. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27°C(bs)/19 °C(bh), exterior 35°C(bs) , EER 2,9, SEER 6,38, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C(bs)/15°C(bh), exterior 7°C(bs) 6ºC(bh), COP 3,68 y SCOP 4.11. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 11,6/9,1 kW (frío/calor). Compresor rotativo DC Inverter y ventilador DC. Caudal de aire exterior 12.500 m3/h. Presión sonora 58 dB(A), a 1m. Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55°C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 185 kg. Dimensiones 1130x580x1760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. | 9060 | UD EXT. MINI KRV V8 KOSNER 12HP 335SW 3PH KOSNER | 0 | 0
4100055402 | U | Unidad exterior KRV V8i, no combinable, 2 tubos marca KOSNER modelo KRV V8i 12HP 335W. Potencia frigorífica 33,5 kW (interior 27ºC b.s., 19°C b.h., exterior 35°C b.s.) , EER 2,48, SEER 6,24, potencia calorífica 33,5 kW (interior 20°C b.S., exterior 7ºC b.s., 6°C b.h.), COP 3,09 y SCOP 4,01. Capacidad del equipo 12HP. Conexión eléctrica trifásica 380-415V/3F/50Hz. Consumo eléctrico 13,5/10,8 kW. Compresor Scroll DC Inverter de inyección de vapor y ventilador DC. Caudal de aire exterior 13.500 m3/h. Potencia sonora 85 dB(A). Rango de trabajo en ciclo refrigeración -15 a 55° C, rango de trabajo en ciclo de calefacción -30 a 30°C. Peso 195 kg. Dimensiones 940x825x1.760 mm (AnchoxFondoxAlto). Tuberías frigoríficas de interconexión de 1/2´´para líquido y 1´´ para gas R410A. Puesta en marcha incluida en el precio. | 13010 | UD EXT. KRV R410A DC INVERTER V8i KOSNER 12HP 335W NO COMBIN KOSNER | 0 | 0
4100090111 | u | Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER modelo HN-01C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. | 38 | DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-01C 2TUBOS | 0 | 0
4100090112 | u | Distribuidor frigorífico para unidades interiores a 2 tubos marca KOSNER modelo HN-02C 2 tubos, con conexión para circuito líquido y de gas. Conexiones con múltiples diametros de entrada y salida variable en función de la instalación. | 38 | DISTRIBUIDOR UD INTERIOR KRV KOSNER HN-02C 2TUBOS | 0 | 0
4100090049 | u | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 | 38 | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 | 0 | 0
4100090049_5 | U | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 KOSNER | 38 | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 KOSNER | 0 | 0
4100090049_8 | U | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 KOSNER | 38 | MANDO CONTROL REMOTO UD INTERIOR KRV V8 RM12F1 KOSNER | 0 | 0
B06E-12FM | m3 | Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E | 122.06 | Formigó HA-30/P / 10 / I + E,>= 300kg/m3 ciment | 282.8959 | 1287.5367
B0A1-07L7 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.28 | Abraçadora metàl.,d/int.=18mm | 0.00091899 | 0.0096671
B0A1-07LA | u | Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior | 0.26 | Abraçadora metàl.,d/int.=6mm | 0.00022279 | 0.0023436
B0A1-07LL | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.29 | Abraçadora metàl.,d/int.=22mm | 0.00101 | 0.010625
B0A1-07LM | u | Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=12mm | 0.000274 | 0.0028822
B0A1-07LR | u | Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=10mm | 0.00025693 | 0.0027028
B0A1-07LT | u | Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.27 | Abraçadora metàl.,d/int.=16mm | 0.00087347 | 0.0091883
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.83 | Clau acer | 2.3075 | 24.2738
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.44 | Tauló fusta pi p/10 usos | 0.060835 | 1.2711
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 354.62 | Llata fusta pi | 43.4536 | 907.9074
B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 2.23 | Tauler pi,g=22mm,10 usos | 0.25713 | 3.6966
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.62 | Desencofrant | 0.91581 | 56.3226
B2RA-28UG | t | Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus | 180 | Disposició controlada centre reciclatge,residus metalls no perillosos,0,2t/m3,LER 17 04 07 | -9999999999 | -9999999999
B2RA-10MPS | kg | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus especials Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC amb codi 14 06 01 segons la Llista Europea de Residus | 20 | Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus especials Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC | -9999999999 | -9999999999
B7CP1-HE9G | u | Panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60x120x8 cm | 37.93 | Panell autoportant fibres miner.,+kraft-alu. 2 cares,60x120x8cm | 23.4958 | 428.2693
B7Z1-0GKU | m2 | Làmina de neoprè de 4 mm de gruix | 24.96 | Làm.neoprè g=4mm | 12.4259 | 422.7898
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.61 | Estructura acer galv.vista p/cel ras plac.600x600mm,perf.princip.T invertida 24mm c/1,2m vareta susp | 2.4556 | 26.2079
B84I-0P8A | m2 | Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 9,5 mm de gruix, acabat llis, de 600x600 mm i cantell recte ( A) segons la norma UNE-EN 13964, per quedar l'entremat vist, i reacció al foc A2-s1, d0 | 7.12 | Placa gx.l.cel r.reg g=9,5mm acab.llis, 600x600 mm+vora recte (A) | 1.7646 | 32.1849
BD16-1KA3 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 32 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic | 4.51 | Tub polipropilè paret tricapa,evacua.insonoritz.,DN=32mm,junt elàstic | 0.66307 | 23.0461
BDW2-1KCA | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 2.04 | Accessori genèric p/tub PPD=32mm | 0.47444 | 17.3421
BDY2-1KCP | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 0.02 | Element de munt.p/tub PPD=32mm | 0.017332 | 0.6347
BEZ4-1CJN | kg | Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants | 83.23 | Gas R-407c/R-410a,p/circuits refrigerants | 4.5381 | 59.6991
BEZ6-34F9 | u | Conjunt de silentblocks cònics de cautxú, per a una càrrega unitària màxima de 45 kg, rosca M-8 | 2.56 | Silentblock cònic,45kg,M-8 | 0.72002 | 14.56
BEZ7-34C1 | u | Suport mural reforçat d'acer lacat de 2 mm de gruix, per a una càrrega màxima de 150 kg | 12.14 | Sup.mural reforç. acer lacat,gruix=2mm,150kg | 5.6459 | 60.2569
BF54-1E01 | m | Tub Cu R220 (recuit) DN=1'', g=1mm | 22.73 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1'', g=1mm | 0 | 0
BF54-1JXU | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 3.13 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8´´,g= 0,8mm | 0.59258 | 9.9407
BF54-1JXV | m | Tub de coure R220 (recuit) 5/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 5.29 | Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8´´,g= 0,8mm | 1.0238 | 17.1755
BF54-1JXW | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 2.08 | Tub Cu nu DN=1/4´´,g= 0,8mm | 0.37694 | 6.3233
BF54-1JXX | m | Tub de coure R220 (recuit) 7/8 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 20.73 | Tub Cu R220 (recuit) DN=7/8´´,g= 1mm | 1.8019 | 30.228
BF54-1JXY | m | Tub de coure R220 (recuit) 3/4 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 17.74 | Tub Cu R220 (recuit) DN=3/4´´,g= 1mm | 1.5324 | 25.7063
BF54-1JXZ | m | Tub de coure R220 (recuit) 1/2 ´´ de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 | 4.23 | Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2´´,g= 0,8mm | 0.80821 | 13.5581
BFWD-2HKO | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.67 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKR | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 2.26 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=5/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKU | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.88 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=7/8´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKV | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.59 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/2´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKW | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.73 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFWD-2HKY | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat | 3.7 | Ac.tub Cu inst.frigo DN=1/4´´,p/soldar capil·lar. | -9999999999 | -9999999999
BFY3-065I | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.05 | Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=9mm | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PA | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 2.82 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PB | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 3/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.65 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PC | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 5/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 2.63 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=5/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PD | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/4 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.86 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/4´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PE | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1/2 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.82 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1/2´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PF | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic de 7/8 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.29 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=7/8´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BFYC-04PG | u | Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 ´´ de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 3.68 | Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1´´,p/soldar per capilaritat | -9999999999 | -9999999999
BG29-1ZSN | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 8.73 | Coberta safat.met.xapa acer galv.calent,ample=200mm | 1.0814 | 11.5412
BG2J-0BAC | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 38.86 | Safata xapa llisa acer galv.calent,100mmx200mm | 7.1225 | 74.9235
BG33-G2VO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.7 | Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 | 0.28846 | 8.8228
BG85-E001 | u | CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER | 495 | CLOUD GATEWAY V8 GW3-CLOUD KOSNER | 0 | 0
BGWA-0AIU | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 10.23 | P.p.accessoris p/safat.met.acer galv.calent,,100x200mm | 0.46151 | 4.8548
BGY1-1OXY | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.1 | P.p.elem.suport p/safat.met.acer galv.calent ample=200mm,s/sup.horitz. | -9999999999 | -9999999999
BN38-0XBL | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4 ´´,i preu alt de 25 bar de PN | 5.77 | Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,llautó,DN=3/4´´,preu altPN=25bar | 0.96161 | 17.1502
BNC4-HFWC | u | Vàlvula d'equilibrat dinàmic amb rosca de llautó, 3/4 ´´ de diàmetre nominal i un cabal de 0.32 a 0.882 m3/h | 175.91 | Vàlvula equilibrat dinàmic+rosca,llautó,DN= 3/4 ´´,cabal= 0.32 a 0.882 m3/h | -9999999999 | -9999999999
BNE2-1N5B | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 6.5 | Filtre colador en ´´Y´´,+rosc.,DN=3/4´´,PN=16bar,llautó,pas malla=0,5mm | 1.9529 | 34.0796
BP44-1A3K | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575 | 0.82 | Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 U/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332, Dca-s2, | 0.0017192 | 0.052
BVAJ-E001 | u | Jornada d'execució de la porta en servei de instal·lació de climatització | 630 | Jornada d'execució de la porta en servei de instal·lació de climatització | 0 | 0
Altres
0989898909 | u | ECOTASA DE RESIDUOS DE APARATO | 3 | ECOTASA DE RESIDUOS DE APARATO | 0 | 0

## T-DIM
|  |  |  | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran. | Pressupost per la substitució dels aparells de climatització dels casals de gent gran.
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost202501
| N | Capítol | 02 | Verge de la Salut
| N | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.02.01.004 | L | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | 2
Unitat exterior |  | 1 |  |  |  | 1
Unitat interior |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost202501
| N | Capítol | 03 | Bonavista
| N | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.03.01.004 | L | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | 5
Unitat exterior |  | 1 |  |  |  | 1
Calefactor |  | 1 |  |  |  | 1
Split |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost202501
| N | Capítol | 04 | Canyadó
| N | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.04.01.004 | L | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | 9
Unitat exterior |  | 1 |  |  |  | 1
Cassete |  | 4 |  |  |  | 4
Split |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost202501
| N | Capítol | 05 | Lloreda
| N | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.05.01.004 | L | P21GD-CUKT | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Unitat d'obra totalment acabada. | 8
Unitat exterior |  | 4 |  |  |  | 4
Cassete |  | 1 |  |  |  | 1
Split |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost202501
| N | Capítol | 06 | Morera
| N | Titol 3 | 01 | Desmuntatges i enderroc
01.06.01.004 | L | P21GD-E001 | u | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou medis auxiliars per transport des de coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | Desmuntatge per a substitució, d'unitat exterior, unitat interior o unitat compacta de climatització d'expansió directa de potència calorífica màxima, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou medis auxiliars per transport des de coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 12
Unitat exterior |  | 1 |  |  |  | 1
Cassete |  | 9 |  |  |  | 9
Split |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost202501
| N | Capítol | 06 | Morera
| N | Titol 3 | 02 | Nova instal·lació
01.06.02.025 | L | PG2J-4BPE | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 15
Recorregut de canonada frigorífica a coberta |  | 15 |  |  |  | 15
01.06.02.032 | L | P7CR6-E001 | m2 | Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60x120x8 cm, col·locat sobre parament vertical per instal·lació de barrera acústical. Inclou tot el material necessari. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | Aïllament acústic amb panell autoportant de fibres minerals amb recobriment de paper kraft-alumini a dues cares, de 60x120x8 cm, col·locat sobre parament vertical per instal·lació de barrera acústical. Inclou tot el material necessari. Inclou medis auxiliars per transport a coberta. Unitat d'obra totalment acabada. | 32
Barrera acústica per unitat exterior de climatització |  | 32 |  |  |  | 32